## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-18_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-18_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-18_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-18_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-18_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-18_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-18_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-18_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-18_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-18_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-18_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-18_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-18_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-18_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-18_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-18_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-18_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-18_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-18_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-18_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-18_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-18_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-18_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-18_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-18_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-18_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-18_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-18_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-18_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-18_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-18_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-18_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-18_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-18_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-18_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-18_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-18_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-18_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-18_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-18_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-18_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-18_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-18_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-18_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-18_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-18_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-18_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-18_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-18_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-18_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-18_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-18_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-18_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-18_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-18_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-18_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-18_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-18_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-18_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-18_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-18_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-18_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-18_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-18_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-18_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-18_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-18_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-18_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-18_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-18_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-18_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-18_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-18_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-18_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-18_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-18_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-18_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-18_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-18_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-18_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-18_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-18_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-18_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-18_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-18_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-18_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-18_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-18_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-18_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-18_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-18_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-18_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-18_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-18_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-18_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-18_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-18_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-18_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-18_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-18_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-18_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2546-18_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2546-18_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2546-18_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2546-18_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2546-18_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2546-18_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2546-18_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2546-18_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2546-18_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2546-18_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2546-18_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2546-18_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2546-18_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2546-18_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2546-18_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2546-18_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2546-18_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2546-18_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2546-18_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2546-18_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2546-18_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2546-18_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2546-18_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2546-18_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2546-18_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2546-18_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2546-18_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2546-18_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2546-18_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2546-18_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2546-18_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2546-18_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2546-18_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2546-18_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2546-18_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2546-18_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2546-18_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2546-18_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2546-18_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2546-18_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2546-18_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2546-18_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2546-18_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2546-18_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2546-18_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2546-18_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2546-18_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2546-18_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2546-18_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2546-18_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2546-18_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2546-18_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2546-18_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2546-18_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2546-18_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2546-18_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2546-18_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2546-18_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2546-18_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2546-18_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2546-18_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2546-18_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2546-18_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2546-18_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2546-18_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2546-18_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2546-18_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2546-18_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2546-18_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2546-18_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2546-18_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2546-18_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2546-18_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2546-18_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2546-18_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2546-18_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_521_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-18_0_3_load_0 | 0 | 0.0033755 | 0.00084597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-18_0_3_load_1 | 1 | 0.002256 | 0.0005654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-18_0_3_load_2 | 2 | 0.0035008 | 0.00087739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-18_0_3_load_3 | 3 | 0.0022618 | 0.00056686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-18_0_3_load_4 | 4 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-18_0_3_load_5 | 5 | 0.0036709 | 0.00092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-18_0_3_load_6 | 6 | 0.0022479 | 0.00056337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-18_0_3_load_43 | 7 | 0.0072545 | 0.0018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-18_0_3_load_155 | 8 | 0.0022512 | 0.00056421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-18_0_3_load_111 | 10 | 0.0022512 | 0.00056421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-18_0_3_load_7 | 11 | 0.0010385 | 0.00026027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-18_0_3_load_8 | 12 | 0.0010011 | 0.00025089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-18_0_3_load_9 | 13 | 0.0010225 | 0.00025626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-18_0_3_load_10 | 14 | 0.00062964 | 0.0001578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-18_0_3_load_11 | 15 | 0.00162 | 0.000406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-18_0_3_load_12 | 16 | 0.0016087 | 0.00040319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-18_0_3_load_90 | 18 | 0.0010213 | 0.00025596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-18_0_3_load_62 | 20 | 0.001601 | 0.00040126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-18_0_3_load_91 | 21 | 0.0013739 | 0.00034433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-18_0_3_load_14 | 22 | 0.012005 | 0.0030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-18_0_3_load_63 | 23 | 0.0024985 | 0.0006262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-18_0_3_load_17 | 24 | 0.0020196 | 0.00050616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-18_0_3_load_181 | 26 | 0.0036842 | 0.00092335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-18_0_3_load_179 | 28 | 0.0013678 | 0.0003428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-18_0_3_load_116 | 29 | 0.0065612 | 0.0016444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-18_0_3_load_19 | 30 | 0.0022312 | 0.00055919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-18_0_3_load_20 | 31 | 0.002247 | 0.00056315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-18_0_3_load_22 | 33 | 0.0011141 | 0.00027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-18_0_3_load_24 | 35 | 0.0012908 | 0.00032352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-18_0_3_load_25 | 36 | 0.0064869 | 0.0016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-18_0_3_load_26 | 37 | 0.0012349 | 0.00030949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-18_0_3_load_27 | 38 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-18_0_3_load_106 | 39 | 0.0045145 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-18_0_3_load_156 | 40 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-18_0_3_load_157 | 41 | 0.0013475 | 0.00033771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-18_0_3_load_28 | 42 | 0.0014277 | 0.00035782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-18_0_3_load_29 | 43 | 0.0020933 | 0.00052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-18_0_3_load_31 | 44 | 0.0008082 | 0.00020255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-18_0_3_load_32 | 45 | 0.0020093 | 0.00050357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-18_0_3_load_139 | 46 | 0.00083764 | 0.00020993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-18_0_3_load_137 | 47 | 0.00061764 | 0.0001548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-18_0_3_load_34 | 49 | 0.0023125 | 0.00057958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-18_0_3_load_35 | 50 | 0.0031341 | 0.00078547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-18_0_3_load_113 | 52 | 0.0012015 | 0.00030112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-18_0_3_load_114 | 54 | 0.0019003 | 0.00047626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-18_0_3_load_36 | 55 | 0.0018382 | 0.00046069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-18_0_3_load_37 | 56 | 0.0020666 | 0.00051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-18_0_3_load_38 | 57 | 0.0073079 | 0.0018315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-18_0_3_load_39 | 58 | 0.0039043 | 0.0009785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-18_0_3_load_40 | 59 | 0.0027441 | 0.00068774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-18_0_3_load_42 | 61 | 0.0011889 | 0.00029796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-18_0_3_load_53 | 62 | 0.0049217 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-18_0_3_load_85 | 63 | 0.0030083 | 0.00075395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-18_0_3_load_51 | 64 | 0.0017415 | 0.00043646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-18_0_3_load_84 | 66 | 0.0035257 | 0.00088363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-18_0_3_load_44 | 68 | 0.0010305 | 0.00025827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-18_0_3_load_45 | 69 | 0.0013318 | 0.00033377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-18_0_3_load_46 | 70 | 0.0010343 | 0.00025921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-18_0_3_load_47 | 71 | 0.0013341 | 0.00033435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-18_0_3_load_48 | 72 | 0.0012367 | 0.00030994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-18_0_3_load_49 | 73 | 0.0013293 | 0.00033315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-18_0_3_load_50 | 74 | 0.0012367 | 0.00030994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-18_0_3_load_65 | 75 | 0.0013285 | 0.00033296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-18_0_3_load_78 | 76 | 0.0010265 | 0.00025727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-18_0_3_load_64 | 77 | 0.0016155 | 0.00040488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-18_0_3_load_76 | 78 | 0.0010314 | 0.00025849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-18_0_3_load_54 | 79 | 0.0024658 | 0.00061798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-18_0_3_load_55 | 80 | 0.0028938 | 0.00072525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-18_0_3_load_56 | 81 | 0.0029013 | 0.00072712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-18_0_3_load_57 | 82 | 0.0028987 | 0.00072648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-18_0_3_load_58 | 83 | 0.0029272 | 0.00073364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-18_0_3_load_59 | 84 | 0.0028301 | 0.00070929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-18_0_3_load_60 | 85 | 0.0029107 | 0.00072949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-18_0_3_load_123 | 87 | 0.0029313 | 0.00073466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-18_0_3_load_119 | 88 | 0.0035097 | 0.00087961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-18_0_3_load_124 | 89 | 0.0029072 | 0.00072863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-18_0_3_load_120 | 90 | 0.0047346 | 0.0011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-18_0_3_load_182 | 92 | 0.0082861 | 0.0020767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-18_0_3_load_66 | 93 | 0.0027237 | 0.00068262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-18_0_3_load_67 | 94 | 0.00087552 | 0.00021943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-18_0_3_load_68 | 95 | 0.0024661 | 0.00061807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2546-18_0_3_load_70 | 97 | 0.00064895 | 0.00016264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2546-18_0_3_load_71 | 98 | 0.0025216 | 0.00063197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2546-18_0_3_load_73 | 100 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2546-18_0_3_load_94 | 102 | 0.0019618 | 0.00049167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2546-18_0_3_load_138 | 103 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2546-18_0_3_load_135 | 104 | 0.0019172 | 0.0004805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2546-18_0_3_load_86 | 105 | 0.0014251 | 0.00035716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2546-18_0_3_load_87 | 106 | 0.0015758 | 0.00039493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2546-18_0_3_load_83 | 107 | 0.002277 | 0.00057066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2546-18_0_3_load_95 | 108 | 0.0068851 | 0.0017256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2546-18_0_3_load_140 | 109 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2546-18_0_3_load_136 | 110 | 0.0018915 | 0.00047406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2546-18_0_3_load_145 | 111 | 0.0020925 | 0.00052442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2546-18_0_3_load_88 | 113 | 0.0020104 | 0.00050386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2546-18_0_3_load_89 | 114 | 0.0024859 | 0.00062303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2546-18_0_3_load_75 | 115 | 0.00099852 | 0.00025025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2546-18_0_3_load_77 | 116 | 0.0028079 | 0.00070373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2546-18_0_3_load_79 | 117 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2546-18_0_3_load_80 | 118 | 0.0014028 | 0.00035156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2546-18_0_3_load_81 | 119 | 0.0012367 | 0.00030994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2546-18_0_3_load_82 | 120 | 0.001403 | 0.00035162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2546-18_0_3_load_175 | 121 | 0.0021242 | 0.00053238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2546-18_0_3_load_125 | 122 | 0.0010615 | 0.00026605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2546-18_0_3_load_176 | 123 | 0.0012375 | 0.00031014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2546-18_0_3_load_126 | 124 | 0.0010306 | 0.00025828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2546-18_0_3_load_96 | 125 | 0.0014954 | 0.00037479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2546-18_0_3_load_121 | 126 | 0.0020634 | 0.00051714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2546-18_0_3_load_97 | 127 | 0.00073497 | 0.0001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2546-18_0_3_load_122 | 128 | 0.0030168 | 0.00075608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2546-18_0_3_load_92 | 129 | 0.0010388 | 0.00026036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2546-18_0_3_load_93 | 130 | 0.0022271 | 0.00055815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2546-18_0_3_load_98 | 131 | 0.00082902 | 0.00020777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2546-18_0_3_load_115 | 132 | 0.0010722 | 0.00026872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2546-18_0_3_load_99 | 133 | 0.0015504 | 0.00038857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2546-18_0_3_load_103 | 134 | 0.0043028 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2546-18_0_3_load_105 | 135 | 0.0078878 | 0.0019769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2546-18_0_3_load_107 | 136 | 0.006127 | 0.0015356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2546-18_0_3_load_108 | 137 | 0.0017059 | 0.00042754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2546-18_0_3_load_109 | 138 | 0.0033716 | 0.00084501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2546-18_0_3_load_110 | 139 | 0.00078519 | 0.00019679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2546-18_0_3_load_112 | 140 | 0.001023 | 0.00025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2546-18_0_3_load_154 | 141 | 0.0013433 | 0.00033665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2546-18_0_3_load_153 | 142 | 0.0013468 | 0.00033754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2546-18_0_3_load_129 | 143 | 0.00112 | 0.0002807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2546-18_0_3_load_141 | 144 | 0.0022232 | 0.00055719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2546-18_0_3_load_127 | 145 | 0.0010667 | 0.00026733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2546-18_0_3_load_128 | 146 | 0.0010363 | 0.00025973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2546-18_0_3_load_151 | 147 | 0.0010071 | 0.0002524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2546-18_0_3_load_142 | 148 | 0.0017571 | 0.00044037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2546-18_0_3_load_130 | 149 | 0.0012083 | 0.00030282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2546-18_0_3_load_132 | 150 | 0.0012873 | 0.00032263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2546-18_0_3_load_134 | 151 | 0.0031504 | 0.00078957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2546-18_0_3_load_152 | 152 | 0.0012556 | 0.00031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2546-18_0_3_load_178 | 153 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2546-18_0_3_load_161 | 154 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2546-18_0_3_load_143 | 155 | 0.0018684 | 0.00046825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2546-18_0_3_load_147 | 156 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2546-18_0_3_load_148 | 157 | 0.0013468 | 0.00033754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2546-18_0_3_load_149 | 158 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2546-18_0_3_load_150 | 159 | 0.0013479 | 0.00033782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2546-18_0_3_load_158 | 160 | 0.0013456 | 0.00033723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2546-18_0_3_load_159 | 161 | 0.0013485 | 0.00033798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2546-18_0_3_load_160 | 162 | 0.0013497 | 0.00033826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2546-18_0_3_load_162 | 163 | 0.00072092 | 0.00018068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2546-18_0_3_load_163 | 164 | 0.0007527 | 0.00018864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2546-18_0_3_load_164 | 165 | 0.0020171 | 0.00050554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2546-18_0_3_load_165 | 166 | 0.0007528 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2546-18_0_3_load_166 | 167 | 0.00071989 | 0.00018042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2546-18_0_3_load_167 | 168 | 0.0007528 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2546-18_0_3_load_173 | 169 | 0.0007524 | 0.00018857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2546-18_0_3_load_171 | 170 | 0.001185 | 0.00029698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2546-18_0_3_load_168 | 171 | 0.0019047 | 0.00047735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2546-18_0_3_load_169 | 172 | 0.0011839 | 0.00029671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2546-18_0_3_load_170 | 173 | 0.00075279 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2546-18_0_3_load_172 | 174 | 0.0012362 | 0.00030982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2546-18_0_3_load_174 | 175 | 0.0013417 | 0.00033626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2546-18_0_3_load_177 | 176 | 0.0013398 | 0.00033579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-18_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 4.6459e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2546-18_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00057704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2546-18_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00039297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2546-18_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0072188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2546-18_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2546-18_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00052832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2546-18_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2546-18_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00052831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2546-18_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2546-18_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.00052559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2546-18_0_3_line_10 |  | 9 | 67 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-18_0_3_line_11 |  | 9 | 39 | 0.011783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2546-18_0_3_line_12 |  | 10 | 138 | 0.008498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2546-18_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0011247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-18_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-18_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0036107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-18_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0013391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-18_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0080289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-18_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-18_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-18_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.048263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-18_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.019277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-18_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.00014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-18_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.028254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-18_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.020932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-18_0_3_line_25 |  | 21 | 129 | 0.00089777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-18_0_3_line_26 |  | 23 | 77 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-18_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.015758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-18_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.14871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-18_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.025149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-18_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0080846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-18_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-18_0_3_line_32 |  | 28 | 91 | 0.049125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-18_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0023452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2546-18_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2546-18_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0085998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2546-18_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-18_0_3_line_37 |  | 32 | 35 | 0.02804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2546-18_0_3_line_38 |  | 33 | 36 | 0.024229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2546-18_0_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.025938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-18_0_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.023499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2546-18_0_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0048993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2546-18_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 4.8321e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2546-18_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 5.1404e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2546-18_0_3_line_44 |  | 41 | 158 | 5.1398e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2546-18_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0063389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-18_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.016716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-18_0_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-18_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0049038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-18_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-18_0_3_line_50 |  | 47 | 110 | 0.0080463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-18_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.040615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-18_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.07352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-18_0_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-18_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.032875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-18_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.07558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-18_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0047639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-18_0_3_line_57 |  | 53 | 150 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-18_0_3_line_58 |  | 53 | 149 | 0.024117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-18_0_3_line_59 |  | 54 | 132 | 0.0020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-18_0_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.006677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-18_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0040381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-18_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0060066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-18_0_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0046155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-18_0_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-18_0_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.006547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-18_0_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.042893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-18_0_3_line_67 |  | 60 | 63 | 0.0040103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-18_0_3_line_68 |  | 61 | 64 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-18_0_3_line_69 |  | 62 | 65 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-18_0_3_line_70 |  | 63 | 66 | 0.025081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2546-18_0_3_line_71 |  | 65 | 79 | 0.0047608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-18_0_3_line_72 |  | 66 | 107 | 0.015122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-18_0_3_line_73 |  | 67 | 134 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-18_0_3_line_74 |  | 67 | 133 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2546-18_0_3_line_75 |  | 68 | 69 | 0.010016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-18_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.00022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-18_0_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.003614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-18_0_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0038769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-18_0_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0035911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-18_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.00073046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-18_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0036071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-18_0_3_line_82 |  | 74 | 76 | 0.00075023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-18_0_3_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0043411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-18_0_3_line_84 |  | 76 | 78 | 0.0053664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-18_0_3_line_85 |  | 78 | 115 | 0.0055244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-18_0_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0072538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-18_0_3_line_87 |  | 80 | 82 | 0.00012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-18_0_3_line_88 |  | 81 | 83 | 0.00012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-18_0_3_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0081301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-18_0_3_line_90 |  | 83 | 85 | 0.007271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-18_0_3_line_91 |  | 84 | 86 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-18_0_3_line_92 |  | 85 | 87 | 0.00013699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-18_0_3_line_93 |  | 86 | 88 | 0.026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-18_0_3_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0072441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-18_0_3_line_95 |  | 88 | 90 | 0.0010395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-18_0_3_line_96 |  | 89 | 135 | 0.00040162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-18_0_3_line_97 |  | 91 | 92 | 0.068452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-18_0_3_line_98 |  | 92 | 130 | 0.047157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-18_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2546-18_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.028418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2546-18_0_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2546-18_0_3_line_102 |  | 95 | 97 | 0.0017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2546-18_0_3_line_103 |  | 96 | 98 | 0.012402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2546-18_0_3_line_104 |  | 96 | 99 | 0.027549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2546-18_0_3_line_105 |  | 96 | 100 | 0.02781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2546-18_0_3_line_106 |  | 97 | 101 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2546-18_0_3_line_107 |  | 98 | 102 | 0.021143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2546-18_0_3_line_108 |  | 99 | 103 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2546-18_0_3_line_109 |  | 99 | 104 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2546-18_0_3_line_110 |  | 101 | 105 | 0.022978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2546-18_0_3_line_111 |  | 101 | 106 | 0.013411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2546-18_0_3_line_112 |  | 101 | 107 | 0.028338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2546-18_0_3_line_113 |  | 102 | 108 | 0.022166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2546-18_0_3_line_114 |  | 103 | 109 | 0.00026318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2546-18_0_3_line_115 |  | 104 | 110 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2546-18_0_3_line_116 |  | 105 | 113 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2546-18_0_3_line_117 |  | 106 | 114 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2546-18_0_3_line_118 |  | 109 | 153 | 0.00026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_2546-18_0_3_line_119 |  | 111 | 112 | 0.00769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2546-18_0_3_line_120 |  | 112 | 156 | 0.0026445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_2546-18_0_3_line_121 |  | 112 | 157 | 0.023337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_2546-18_0_3_line_122 |  | 113 | 125 | 0.0047474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2546-18_0_3_line_123 |  | 114 | 126 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2546-18_0_3_line_124 |  | 115 | 116 | 0.019402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2546-18_0_3_line_125 |  | 116 | 117 | 0.0023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2546-18_0_3_line_126 |  | 116 | 118 | 0.0032493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2546-18_0_3_line_127 |  | 117 | 119 | 0.020386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2546-18_0_3_line_128 |  | 118 | 120 | 0.0019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2546-18_0_3_line_129 |  | 119 | 121 | 0.023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2546-18_0_3_line_130 |  | 120 | 122 | 0.010797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2546-18_0_3_line_131 |  | 121 | 123 | 0.0034286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2546-18_0_3_line_132 |  | 122 | 124 | 0.011576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_2546-18_0_3_line_133 |  | 123 | 176 | 0.0058922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2546-18_0_3_line_134 |  | 124 | 145 | 0.00011052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_2546-18_0_3_line_135 |  | 125 | 127 | 0.0066052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2546-18_0_3_line_136 |  | 126 | 128 | 0.0087944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2546-18_0_3_line_137 |  | 127 | 131 | 0.011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2546-18_0_3_line_138 |  | 128 | 143 | 0.029295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2546-18_0_3_line_139 |  | 129 | 130 | 0.0010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2546-18_0_3_line_140 |  | 131 | 132 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2546-18_0_3_line_141 |  | 134 | 135 | 0.008676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2546-18_0_3_line_142 |  | 136 | 137 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_2546-18_0_3_line_143 |  | 136 | 138 | 0.0024466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_2546-18_0_3_line_144 |  | 137 | 139 | 0.00017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_2546-18_0_3_line_145 |  | 139 | 140 | 0.0001729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
146 | LV_2546-18_0_3_line_146 |  | 140 | 141 | 0.00022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2546-18_0_3_line_147 |  | 141 | 142 | 0.0002604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
148 | LV_2546-18_0_3_line_148 |  | 142 | 147 | 0.0065981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_2546-18_0_3_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2546-18_0_3_line_150 |  | 144 | 148 | 0.0014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2546-18_0_3_line_151 |  | 145 | 146 | 0.00046617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_2546-18_0_3_line_152 |  | 146 | 147 | 0.0005959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_2546-18_0_3_line_153 |  | 148 | 155 | 0.023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2546-18_0_3_line_154 |  | 150 | 151 | 0.0090751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2546-18_0_3_line_155 |  | 151 | 152 | 0.025831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2546-18_0_3_line_156 |  | 153 | 154 | 0.00026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_2546-18_0_3_line_157 |  | 154 | 162 | 0.026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_2546-18_0_3_line_158 |  | 156 | 158 | 4.8302e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_2546-18_0_3_line_159 |  | 157 | 159 | 0.0001532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_2546-18_0_3_line_160 |  | 159 | 160 | 0.00015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_2546-18_0_3_line_161 |  | 160 | 161 | 0.00015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_2546-18_0_3_line_162 |  | 161 | 162 | 0.00015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_2546-18_0_3_line_163 |  | 163 | 164 | 0.0011314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2546-18_0_3_line_164 |  | 163 | 165 | 0.002018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2546-18_0_3_line_165 |  | 164 | 166 | 0.0089022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2546-18_0_3_line_166 |  | 165 | 167 | 0.0067686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2546-18_0_3_line_167 |  | 167 | 168 | 0.005812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2546-18_0_3_line_168 |  | 168 | 169 | 0.0089028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2546-18_0_3_line_169 |  | 169 | 170 | 0.0013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2546-18_0_3_line_170 |  | 170 | 172 | 0.0089678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2546-18_0_3_line_171 |  | 171 | 172 | 0.0011272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2546-18_0_3_line_172 |  | 171 | 173 | 0.005363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2546-18_0_3_line_173 |  | 173 | 174 | 0.0089027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2546-18_0_3_line_174 |  | 174 | 175 | 0.0003766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2546-18_0_3_line_175 |  | 175 | 176 | 0.0091771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-18_0_3_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 122 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2595732.0842 | 1227526.6663 | 2595732.1229 | 1227526.692
1 | 2595731.6038 | 1227526.3466 | 2595732.0842 | 1227526.6663
2 | 2595732.1229 | 1227526.692 | 2595732.4501 | 1227526.9097
3 | 2595725.4177 | 1227522.6356 | 2595729.2876 | 1227524.8056 | 2595731.6038 | 1227526.3466
4 | 2595741.5433 | 1227532.9597 | 2595732.4501 | 1227526.9097
5 | 2595724.9569 | 1227522.3772 | 2595725.4177 | 1227522.6356
6 | 2595741.5433 | 1227532.9597 | 2595742.8579 | 1227533.8344 | 2595751.6003 | 1227541.5325 | 2595758.6217 | 1227547.8534 | 2595758.6217 | 1227547.8534
7 | 2595724.4961 | 1227522.1188 | 2595724.9569 | 1227522.3772
8 | 2595769.1664 | 1227553.9938 | 2595758.6217 | 1227547.8534
9 | 2595724.0377 | 1227521.8618 | 2595724.4961 | 1227522.1188
10 | 2595769.1664 | 1227553.9938 | 2595781.0306 | 1227561.6453
11 | 2595769.1664 | 1227553.9938 | 2595775.0342 | 1227543.7752
12 | 2595724.0377 | 1227521.8618 | 2595722.3968 | 1227520.9417 | 2595716.0999 | 1227518.9091
13 | 2595673.1508 | 1227590.1529 | 2595674.1639 | 1227590.6412
14 | 2595673.1508 | 1227590.1529 | 2595672.0565 | 1227589.6255
15 | 2595674.1639 | 1227590.6412 | 2595677.4165 | 1227592.2088
16 | 2595670.8502 | 1227589.0441 | 2595672.0565 | 1227589.6255
17 | 2595684.6069 | 1227595.7803 | 2595680.3121 | 1227593.6044 | 2595677.4165 | 1227592.2088
18 | 2595643.1846 | 1227575.7103 | 2595670.8502 | 1227589.0441
19 | 2595685.9242 | 1227596.4477 | 2595684.6069 | 1227595.7803
20 | 2595597.7683 | 1227559.3791 | 2595635.6051 | 1227572.981 | 2595643.1846 | 1227575.7103
21 | 2595643.1846 | 1227575.7103 | 2595634.2219 | 1227558.6431
22 | 2595685.9242 | 1227596.4477 | 2595686.0559 | 1227596.5144
23 | 2595597.7683 | 1227559.3791 | 2595583.5886 | 1227556.2435 | 2595574.124 | 1227555.8615 | 2595569.9292 | 1227556.5979
24 | 2595634.2219 | 1227558.6431 | 2595626.9078 | 1227544.7152 | 2595629.4945 | 1227540.2032
25 | 2595686.0559 | 1227596.5144 | 2595686.8568 | 1227596.9201
26 | 2595629.4945 | 1227540.2032 | 2595634.7696 | 1227531.0018
27 | 2595543.7012 | 1227775.3363 | 2595545.8488 | 1227759.7254
28 | 2595661.5286 | 1227666.2833 | 2595545.8488 | 1227759.7254
29 | 2595518.4845 | 1227775.5668 | 2595541.5037 | 1227775.2045 | 2595543.7012 | 1227775.3363
30 | 2595661.5286 | 1227666.2833 | 2595667.3098 | 1227671.9348
31 | 2595518.4845 | 1227775.5668 | 2595502.0949 | 1227776.7882
32 | 2595710.0295 | 1227695.2424 | 2595674.3587 | 1227678.8257 | 2595667.3098 | 1227671.9348
33 | 2595795.1569 | 1227509.1217 | 2595793.9653 | 1227511.1416
34 | 2595802.9428 | 1227495.9241 | 2595795.1569 | 1227509.1217
35 | 2595789.5956 | 1227518.5485 | 2595793.9653 | 1227511.1416
36 | 2595802.9428 | 1227495.9241 | 2595817.6885 | 1227506.164
37 | 2595802.9428 | 1227495.9241 | 2595779.6223 | 1227480.3548
38 | 2595789.5956 | 1227518.5485 | 2595786.7619 | 1227523.3519 | 2595777.4739 | 1227539.5266
39 | 2595817.6885 | 1227506.164 | 2595838.7841 | 1227521.255
40 | 2595779.6223 | 1227480.3548 | 2595760.0786 | 1227467.307
41 | 2595775.0342 | 1227543.7752 | 2595777.4739 | 1227539.5266
42 | 2595760.0786 | 1227467.307 | 2595760.0384 | 1227467.2801
43 | 2595760.0384 | 1227467.2801 | 2595759.9957 | 1227467.2516
44 | 2595759.9957 | 1227467.2516 | 2595759.9529 | 1227467.223
45 | 2595626.0714 | 1227361.3625 | 2595622.54 | 1227358.3198 | 2595621.291 | 1227357.2
46 | 2595626.0714 | 1227361.3625 | 2595638.735 | 1227372.2735
47 | 2595651.5417 | 1227383.3078 | 2595638.735 | 1227372.2735
48 | 2595651.5417 | 1227383.3078 | 2595655.2568 | 1227386.5087
49 | 2595655.2568 | 1227386.5087 | 2595669.8054 | 1227399.0438
50 | 2595675.9012 | 1227404.296 | 2595669.8054 | 1227399.0438
51 | 2595523.9856 | 1227251.0979 | 2595516.316 | 1227249.992 | 2595487.2917 | 1227248.5691 | 2595483.5446 | 1227247.8944
52 | 2595523.9856 | 1227251.0979 | 2595539.0994 | 1227255.8002 | 2595554.7977 | 1227261.8029 | 2595584.004 | 1227273.6989 | 2595592.7568 | 1227276.9841
53 | 2595471.2991 | 1227244.3011 | 2595476.901 | 1227246.6982 | 2595483.5446 | 1227247.8944
54 | 2595624.0459 | 1227287.0493 | 2595612.8526 | 1227283.5608 | 2595597.6025 | 1227278.8028 | 2595592.7568 | 1227276.9841
55 | 2595471.2991 | 1227244.3011 | 2595395.7807 | 1227247.3507
56 | 2595624.0459 | 1227287.0493 | 2595628.594 | 1227288.4668
57 | 2595395.7807 | 1227247.3507 | 2595388.6251 | 1227254.3049 | 2595375.2396 | 1227260.0967 | 2595375.0797 | 1227260.2086
58 | 2595395.7807 | 1227247.3507 | 2595394.7035 | 1227236.3006 | 2595392.2483 | 1227223.5201
59 | 2595630.5782 | 1227289.0852 | 2595628.594 | 1227288.4668
60 | 2595784.8442 | 1227310.4692 | 2595788.512 | 1227304.8898
61 | 2595790.7302 | 1227301.5155 | 2595788.512 | 1227304.8898
62 | 2595784.8442 | 1227310.4692 | 2595781.6029 | 1227315.3998 | 2595781.5512 | 1227315.4924
63 | 2595790.7302 | 1227301.5155 | 2595793.2656 | 1227297.6587
64 | 2595775.4974 | 1227328.801 | 2595778.3033 | 1227321.3057 | 2595781.5512 | 1227315.4924
65 | 2595796.862 | 1227292.188 | 2595793.2656 | 1227297.6587
66 | 2595775.4974 | 1227328.801 | 2595789.5022 | 1227330.4029 | 2595817.8745 | 1227335.3277
67 | 2595775.4974 | 1227328.801 | 2595771.5112 | 1227328.3616
68 | 2595806.9822 | 1227276.7932 | 2595796.862 | 1227292.188
69 | 2595827.9036 | 1227337.4017 | 2595821.2038 | 1227335.9056 | 2595817.8745 | 1227335.3277
70 | 2595746.5929 | 1227325.5191 | 2595748.3972 | 1227325.7966 | 2595767.381 | 1227327.9063 | 2595771.5112 | 1227328.3616
71 | 2595827.9036 | 1227337.4017 | 2595830.3971 | 1227338.0003 | 2595832.44 | 1227338.807
72 | 2595731.6588 | 1227323.1505 | 2595733.7932 | 1227323.5504 | 2595746.5929 | 1227325.5191
73 | 2595781.0306 | 1227561.6453 | 2595777.1242 | 1227566.5844 | 2595771.442 | 1227575.5913
74 | 2595781.0306 | 1227561.6453 | 2595799.2146 | 1227573.5196
75 | 2595642.3062 | 1227517.8556 | 2595644.2453 | 1227514.4734 | 2595648.476 | 1227510.0545
76 | 2595648.476 | 1227510.0545 | 2595648.6298 | 1227509.8939
77 | 2595642.3062 | 1227517.8556 | 2595640.5088 | 1227520.9909
78 | 2595651.3109 | 1227507.0936 | 2595648.6298 | 1227509.8939
79 | 2595640.5088 | 1227520.9909 | 2595638.7227 | 1227524.1064
80 | 2595651.3109 | 1227507.0936 | 2595651.816 | 1227506.5659
81 | 2595638.7227 | 1227524.1064 | 2595636.9287 | 1227527.2357
82 | 2595651.816 | 1227506.5659 | 2595652.3349 | 1227506.024
83 | 2595636.9287 | 1227527.2357 | 2595634.7696 | 1227531.0018
84 | 2595655.9883 | 1227502.0934 | 2595652.362 | 1227505.9957 | 2595652.3349 | 1227506.024
85 | 2595659.749 | 1227498.0466 | 2595655.9883 | 1227502.0934
86 | 2595754.8455 | 1227601.898 | 2595758.7159 | 1227595.7631
87 | 2595754.8455 | 1227601.898 | 2595754.7786 | 1227602.0041
88 | 2595758.7804 | 1227595.6609 | 2595758.7159 | 1227595.7631
89 | 2595750.4406 | 1227608.8802 | 2595754.7786 | 1227602.0041
90 | 2595762.66 | 1227589.5114 | 2595758.7804 | 1227595.6609
91 | 2595740.6809 | 1227624.1892 | 2595745.2524 | 1227617.1039 | 2595750.4406 | 1227608.8802
92 | 2595762.7331 | 1227589.3955 | 2595762.66 | 1227589.5114
93 | 2595740.6809 | 1227624.1892 | 2595716.7619 | 1227612.0711
94 | 2595762.7331 | 1227589.3955 | 2595766.5984 | 1227583.2687
95 | 2595716.7619 | 1227612.0711 | 2595715.8346 | 1227611.6013
96 | 2595766.8127 | 1227582.929 | 2595766.5984 | 1227583.2687
97 | 2595669.8222 | 1227640.9956 | 2595694.6411 | 1227665.7586 | 2595704.2067 | 1227680.1378 | 2595710.0295 | 1227695.2424
98 | 2595687.8203 | 1227597.4083 | 2595669.8222 | 1227640.9956
99 | 2595708.3768 | 1227372.2571 | 2595713.7801 | 1227387.4089
100 | 2595701.9976 | 1227344.7521 | 2595702.298 | 1227351.6011 | 2595703.697 | 1227358.0039 | 2595705.3987 | 1227363.9061 | 2595708.3768 | 1227372.2571
101 | 2595721.8002 | 1227409.8989 | 2595713.7801 | 1227387.4089
102 | 2595701.9976 | 1227344.7521 | 2595701.9187 | 1227342.9541
103 | 2595721.8002 | 1227409.8989 | 2595734.1663 | 1227408.956 | 2595734.1663 | 1227408.956
104 | 2595702.8992 | 1227427.2008 | 2595719.5861 | 1227418.2833 | 2595721.8002 | 1227409.8989
105 | 2595721.8002 | 1227409.8989 | 2595728.3266 | 1227423.0352 | 2595734.4893 | 1227434.6425
106 | 2595704.1968 | 1227316.3011 | 2595702.3017 | 1227325.697 | 2595701.5042 | 1227333.5021 | 2595701.9187 | 1227342.9541
107 | 2595752.9202 | 1227418.463 | 2595739.2141 | 1227410.4421 | 2595734.1663 | 1227408.956
108 | 2595702.8992 | 1227427.2008 | 2595711.4974 | 1227434.2986 | 2595715.2535 | 1227437.1135
109 | 2595702.8992 | 1227427.2008 | 2595693.8991 | 1227419.803 | 2595689.2276 | 1227415.778
110 | 2595704.1968 | 1227316.3011 | 2595700.1039 | 1227315.1035 | 2595698.459 | 1227314.4598 | 2595682.688 | 1227308.2577
111 | 2595704.1968 | 1227316.3011 | 2595706.2014 | 1227311.5969 | 2595710.3772 | 1227304.4268
112 | 2595704.1968 | 1227316.3011 | 2595720.1969 | 1227321.0033 | 2595731.6588 | 1227323.1505
113 | 2595773.5513 | 1227425.0257 | 2595768.3069 | 1227424.0289 | 2595761.9642 | 1227423.7556 | 2595752.9202 | 1227418.463
114 | 2595715.2535 | 1227437.1135 | 2595715.4641 | 1227437.2714
115 | 2595675.9012 | 1227404.296 | 2595689.2276 | 1227415.778
116 | 2595682.688 | 1227308.2577 | 2595665.5013 | 1227301.4988
117 | 2595710.3772 | 1227304.4268 | 2595712.8993 | 1227300.0963 | 2595719.0076 | 1227291.2684
118 | 2595715.4641 | 1227437.2714 | 2595715.6747 | 1227437.4292
119 | 2595757.7134 | 1227465.7279 | 2595752.8013 | 1227459.8111
120 | 2595757.7134 | 1227465.7279 | 2595759.9127 | 1227467.1962
121 | 2595757.7134 | 1227465.7279 | 2595748.3214 | 1227461.1876 | 2595737.8395 | 1227453.6595
122 | 2595665.5013 | 1227301.4988 | 2595665.5013 | 1227301.4988 | 2595661.0527 | 1227299.8413
123 | 2595719.0076 | 1227291.2684 | 2595727.087 | 1227279.5919
124 | 2595672.9565 | 1227483.834 | 2595659.749 | 1227498.0466
125 | 2595672.9565 | 1227483.834 | 2595671.5915 | 1227481.9774
126 | 2595672.9565 | 1227483.834 | 2595674.8436 | 1227486.4791
127 | 2595663.7952 | 1227463.9268 | 2595664.5824 | 1227472.4446 | 2595671.5915 | 1227481.9774
128 | 2595674.8436 | 1227486.4791 | 2595676.0045 | 1227488.1063
129 | 2595663.7952 | 1227463.9268 | 2595663.2991 | 1227458.5596 | 2595660.8169 | 1227452.7135 | 2595652.0883 | 1227445.2547
130 | 2595676.0045 | 1227488.1063 | 2595678.4028 | 1227491.4678 | 2595683.2617 | 1227496.0336
131 | 2595652.0883 | 1227445.2547 | 2595649.4818 | 1227443.0273
132 | 2595683.2617 | 1227496.0336 | 2595687.0093 | 1227499.5551 | 2595692.1721 | 1227503.3938
133 | 2595645.0024 | 1227439.1994 | 2595649.4818 | 1227443.0273
134 | 2595692.1721 | 1227503.3938 | 2595692.2608 | 1227503.4597
135 | 2595661.0527 | 1227299.8413 | 2595654.8631 | 1227297.5352
136 | 2595727.087 | 1227279.5919 | 2595732.091 | 1227272.3599
137 | 2595654.8631 | 1227297.5352 | 2595644.5059 | 1227293.6763
138 | 2595748.7599 | 1227248.2695 | 2595732.091 | 1227272.3599
139 | 2595687.8203 | 1227597.4083 | 2595686.8568 | 1227596.9201
140 | 2595630.5782 | 1227289.0852 | 2595640.3967 | 1227292.1453 | 2595644.5059 | 1227293.6763
141 | 2595766.8127 | 1227582.929 | 2595771.442 | 1227575.5913
142 | 2595699.0744 | 1227508.5258 | 2595703.0824 | 1227511.5059 | 2595710.5042 | 1227516.1254 | 2595713.7716 | 1227518.1575
143 | 2595713.7716 | 1227518.1575 | 2595713.7716 | 1227518.1575 | 2595716.0999 | 1227518.9091
144 | 2595698.938 | 1227508.4244 | 2595699.0744 | 1227508.5258
145 | 2595698.7992 | 1227508.3212 | 2595698.938 | 1227508.4244
146 | 2595698.617 | 1227508.1857 | 2595698.7992 | 1227508.3212
147 | 2595698.408 | 1227508.0303 | 2595698.617 | 1227508.1857
148 | 2595698.408 | 1227508.0303 | 2595693.1131 | 1227504.0934
149 | 2595749.7017 | 1227246.9085 | 2595748.7599 | 1227248.2695
150 | 2595750.5508 | 1227245.6813 | 2595749.7017 | 1227246.9085
151 | 2595692.2608 | 1227503.4597 | 2595692.6349 | 1227503.7379
152 | 2595692.6349 | 1227503.7379 | 2595693.1131 | 1227504.0934
153 | 2595750.5508 | 1227245.6813 | 2595760.718 | 1227230.9874 | 2595764.1535 | 1227226.022
154 | 2595367.6448 | 1227265.4123 | 2595375.0797 | 1227260.2086
155 | 2595367.6448 | 1227265.4123 | 2595358.8124 | 1227271.5942 | 2595347.6173 | 1227281.6535
156 | 2595715.6747 | 1227437.4292 | 2595715.8853 | 1227437.587
157 | 2595737.333 | 1227453.2957 | 2595734.6974 | 1227451.4028 | 2595728.602 | 1227447.3049 | 2595725.3494 | 1227444.7947 | 2595723.8027 | 1227443.6062 | 2595718.7001 | 1227439.6965 | 2595715.8853 | 1227437.587
158 | 2595759.9529 | 1227467.223 | 2595759.9127 | 1227467.1962
159 | 2595737.7151 | 1227453.5701 | 2595737.8395 | 1227453.6595
160 | 2595737.5861 | 1227453.4775 | 2595737.7151 | 1227453.5701
161 | 2595737.4575 | 1227453.3851 | 2595737.5861 | 1227453.4775
162 | 2595737.333 | 1227453.2957 | 2595737.4575 | 1227453.3851
163 | 2595600.3518 | 1227401.0437 | 2595599.4917 | 1227400.3087
164 | 2595600.3518 | 1227401.0437 | 2595601.886 | 1227402.3547
165 | 2595599.4917 | 1227400.3087 | 2595592.7239 | 1227394.5254
166 | 2595601.886 | 1227402.3547 | 2595607.0316 | 1227406.7519
167 | 2595607.0316 | 1227406.7519 | 2595611.4501 | 1227410.5277
168 | 2595618.2183 | 1227416.3114 | 2595611.4501 | 1227410.5277
169 | 2595619.2195 | 1227417.1669 | 2595618.2183 | 1227416.3114
170 | 2595619.2195 | 1227417.1669 | 2595626.0371 | 1227422.9928
171 | 2595626.894 | 1227423.7251 | 2595626.0371 | 1227422.9928
172 | 2595626.894 | 1227423.7251 | 2595630.9711 | 1227427.2092
173 | 2595637.7393 | 1227432.9928 | 2595630.9711 | 1227427.2092
174 | 2595637.7393 | 1227432.9928 | 2595638.0256 | 1227433.2375
175 | 2595638.0256 | 1227433.2375 | 2595645.0024 | 1227439.1994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595732.0842 | 1227526.6663
1 | 2595732.1229 | 1227526.692
2 | 2595731.6038 | 1227526.3466
3 | 2595732.4501 | 1227526.9097
4 | 2595725.4177 | 1227522.6356
5 | 2595741.5433 | 1227532.9597
6 | 2595724.9569 | 1227522.3772
7 | 2595758.6217 | 1227547.8534
8 | 2595724.4961 | 1227522.1188
9 | 2595769.1664 | 1227553.9938
10 | 2595724.0377 | 1227521.8618
11 | 2595673.1508 | 1227590.1529
12 | 2595674.1639 | 1227590.6412
13 | 2595672.0565 | 1227589.6255
14 | 2595677.4165 | 1227592.2088
15 | 2595670.8502 | 1227589.0441
16 | 2595684.6069 | 1227595.7803
17 | 2595643.1846 | 1227575.7103
18 | 2595685.9242 | 1227596.4477
19 | 2595597.7683 | 1227559.3791
20 | 2595634.2219 | 1227558.6431
21 | 2595686.0559 | 1227596.5144
22 | 2595569.9292 | 1227556.5979
23 | 2595629.4945 | 1227540.2032
24 | 2595545.8488 | 1227759.7254
25 | 2595543.7012 | 1227775.3363
26 | 2595661.5286 | 1227666.2833
27 | 2595518.4845 | 1227775.5668
28 | 2595667.3098 | 1227671.9348
29 | 2595502.0949 | 1227776.7882
30 | 2595795.1569 | 1227509.1217
31 | 2595793.9653 | 1227511.1416
32 | 2595802.9428 | 1227495.9241
33 | 2595789.5956 | 1227518.5485
34 | 2595817.6885 | 1227506.164
35 | 2595779.6223 | 1227480.3548
36 | 2595777.4739 | 1227539.5266
37 | 2595838.7841 | 1227521.255
38 | 2595760.0786 | 1227467.307
39 | 2595775.0342 | 1227543.7752
40 | 2595760.0384 | 1227467.2801
41 | 2595759.9957 | 1227467.2516
42 | 2595621.291 | 1227357.2
43 | 2595626.0714 | 1227361.3625
44 | 2595638.735 | 1227372.2735
45 | 2595651.5417 | 1227383.3078
46 | 2595655.2568 | 1227386.5087
47 | 2595669.8054 | 1227399.0438
48 | 2595523.9856 | 1227251.0979
49 | 2595483.5446 | 1227247.8944
50 | 2595592.7568 | 1227276.9841
51 | 2595471.2991 | 1227244.3011
52 | 2595624.0459 | 1227287.0493
53 | 2595395.7807 | 1227247.3507
54 | 2595628.594 | 1227288.4668
55 | 2595788.512 | 1227304.8898
56 | 2595784.8442 | 1227310.4692
57 | 2595790.7302 | 1227301.5155
58 | 2595781.5512 | 1227315.4924
59 | 2595793.2656 | 1227297.6587
60 | 2595775.4974 | 1227328.801
61 | 2595796.862 | 1227292.188
62 | 2595817.8745 | 1227335.3277
63 | 2595771.5112 | 1227328.3616
64 | 2595806.9822 | 1227276.7932
65 | 2595827.9036 | 1227337.4017
66 | 2595746.5929 | 1227325.5191
67 | 2595781.0306 | 1227561.6453
68 | 2595648.476 | 1227510.0545
69 | 2595642.3062 | 1227517.8556
70 | 2595648.6298 | 1227509.8939
71 | 2595640.5088 | 1227520.9909
72 | 2595651.3109 | 1227507.0936
73 | 2595638.7227 | 1227524.1064
74 | 2595651.816 | 1227506.5659
75 | 2595636.9287 | 1227527.2357
76 | 2595652.3349 | 1227506.024
77 | 2595634.7696 | 1227531.0018
78 | 2595655.9883 | 1227502.0934
79 | 2595832.44 | 1227338.807
80 | 2595754.8455 | 1227601.898
81 | 2595758.7159 | 1227595.7631
82 | 2595754.7786 | 1227602.0041
83 | 2595758.7804 | 1227595.6609
84 | 2595750.4406 | 1227608.8802
85 | 2595762.66 | 1227589.5114
86 | 2595740.6809 | 1227624.1892
87 | 2595762.7331 | 1227589.3955
88 | 2595716.7619 | 1227612.0711
89 | 2595766.5984 | 1227583.2687
90 | 2595715.8346 | 1227611.6013
91 | 2595710.0295 | 1227695.2424
92 | 2595669.8222 | 1227640.9956
93 | 2595708.3768 | 1227372.2571
94 | 2595713.7801 | 1227387.4089
95 | 2595701.9976 | 1227344.7521
96 | 2595721.8003 | 1227409.8989
97 | 2595701.9187 | 1227342.9541
98 | 2595734.1663 | 1227408.956
99 | 2595702.8992 | 1227427.2008
100 | 2595734.4893 | 1227434.6425
101 | 2595704.1968 | 1227316.3011
102 | 2595752.9202 | 1227418.463
103 | 2595715.2535 | 1227437.1135
104 | 2595689.2276 | 1227415.778
105 | 2595682.688 | 1227308.2577
106 | 2595710.3772 | 1227304.4268
107 | 2595731.6588 | 1227323.1505
108 | 2595773.5513 | 1227425.0257
109 | 2595715.4641 | 1227437.2714
110 | 2595675.9012 | 1227404.296
111 | 2595752.8013 | 1227459.8111
112 | 2595757.7134 | 1227465.7279
113 | 2595665.5013 | 1227301.4988
114 | 2595719.0076 | 1227291.2684
115 | 2595659.749 | 1227498.0466
116 | 2595672.9565 | 1227483.834
117 | 2595671.5915 | 1227481.9774
118 | 2595674.8436 | 1227486.4791
119 | 2595663.7952 | 1227463.9268
120 | 2595676.0045 | 1227488.1063
121 | 2595652.0883 | 1227445.2547
122 | 2595683.2617 | 1227496.0336
123 | 2595649.4818 | 1227443.0273
124 | 2595692.1721 | 1227503.3938
125 | 2595661.0527 | 1227299.8413
126 | 2595727.087 | 1227279.5919
127 | 2595654.8631 | 1227297.5352
128 | 2595732.091 | 1227272.3599
129 | 2595686.8568 | 1227596.9201
130 | 2595687.8203 | 1227597.4083
131 | 2595644.5059 | 1227293.6763
132 | 2595630.5782 | 1227289.0852
133 | 2595799.2146 | 1227573.5196
134 | 2595771.442 | 1227575.5913
135 | 2595766.8127 | 1227582.929
136 | 2595713.7716 | 1227518.1575
137 | 2595699.0744 | 1227508.5258
138 | 2595716.0999 | 1227518.9091
139 | 2595698.938 | 1227508.4244
140 | 2595698.7992 | 1227508.3212
141 | 2595698.617 | 1227508.1857
142 | 2595698.408 | 1227508.0303
143 | 2595748.7599 | 1227248.2695
144 | 2595749.7017 | 1227246.9085
145 | 2595692.2608 | 1227503.4597
146 | 2595692.6349 | 1227503.7379
147 | 2595693.1131 | 1227504.0934
148 | 2595750.5508 | 1227245.6813
149 | 2595392.2483 | 1227223.5201
150 | 2595375.0797 | 1227260.2086
151 | 2595367.6448 | 1227265.4123
152 | 2595347.6173 | 1227281.6535
153 | 2595715.6747 | 1227437.4292
154 | 2595715.8853 | 1227437.587
155 | 2595764.1535 | 1227226.022
156 | 2595759.9127 | 1227467.1962
157 | 2595737.8395 | 1227453.6595
158 | 2595759.9529 | 1227467.223
159 | 2595737.7151 | 1227453.5701
160 | 2595737.5861 | 1227453.4775
161 | 2595737.4574 | 1227453.3851
162 | 2595737.333 | 1227453.2957
163 | 2595600.3518 | 1227401.0437
164 | 2595599.4917 | 1227400.3087
165 | 2595601.886 | 1227402.3547
166 | 2595592.7239 | 1227394.5254
167 | 2595607.0316 | 1227406.7519
168 | 2595611.4501 | 1227410.5277
169 | 2595618.2183 | 1227416.3114
170 | 2595619.2195 | 1227417.1669
171 | 2595626.894 | 1227423.7251
172 | 2595626.0371 | 1227422.9928
173 | 2595630.9711 | 1227427.2092
174 | 2595637.7393 | 1227432.9928
175 | 2595638.0256 | 1227433.2375
176 | 2595645.0024 | 1227439.1994
177 | 2595683.2617 | 1227496.0336

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99379 | -0.11766 | 0.0033755 | 0.00084597
1 | 0.99379 | -0.11775 | 0.002256 | 0.0005654
2 | 0.99385 | -0.11659 | 0.0035008 | 0.00087739
3 | 0.99375 | -0.11846 | 0.0022618 | 0.00056686
4 | 0.99457 | -0.10291 | 0.0013495 | 0.00033821
5 | 0.99272 | -0.13809 | 0.0036709 | 0.00092
6 | 0.99462 | -0.1019 | 0.0022479 | 0.00056337
7 | 0.99062 | -0.17824 | 0.0072545 | 0.0018181
8 | 0.99467 | -0.10089 | 0.0022512 | 0.00056421
9 | 0.98953 | -0.19912 | 0 | 0
10 | 0.99473 | -0.099866 | 0.0022512 | 0.00056421
11 | 0.99201 | -0.15357 | 0.0010385 | 0.00026027
12 | 0.99198 | -0.15419 | 0.0010011 | 0.00025089
13 | 0.99204 | -0.15289 | 0.0010225 | 0.00025626
14 | 0.99188 | -0.15609 | 0.00062964 | 0.0001578
15 | 0.99208 | -0.15211 | 0.00162 | 0.000406
16 | 0.99166 | -0.16025 | 0.0016087 | 0.00040319
17 | 0.99305 | -0.13335 | 0 | 0
18 | 0.99163 | -0.16097 | 0.0010213 | 0.00025596
19 | 0.99252 | -0.1436 | 0 | 0
20 | 0.99387 | -0.11752 | 0.001601 | 0.00040126
21 | 0.99162 | -0.16104 | 0.0013739 | 0.00034433
22 | 0.99221 | -0.1496 | 0.012005 | 0.0030087
23 | 0.9948 | -0.099758 | 0.0024985 | 0.0006262
24 | 0.9879 | -0.23332 | 0.0020196 | 0.00050616
25 | 0.9878 | -0.23517 | 0 | 0
26 | 0.98907 | -0.21055 | 0.0036842 | 0.00092335
27 | 0.98765 | -0.23812 | 0 | 0
28 | 0.98916 | -0.20878 | 0.0013678 | 0.0003428
29 | 0.98755 | -0.24005 | 0.0065612 | 0.0016444
30 | 0.98618 | -0.26355 | 0.0022312 | 0.00055919
31 | 0.98632 | -0.26075 | 0.002247 | 0.00056315
32 | 0.98525 | -0.28152 | 0 | 0
33 | 0.98686 | -0.25034 | 0.0011141 | 0.00027923
34 | 0.98522 | -0.28192 | 0 | 0
35 | 0.98355 | -0.31418 | 0.0012908 | 0.00032352
36 | 0.9884 | -0.22083 | 0.0064869 | 0.0016258
37 | 0.9852 | -0.28249 | 0.0012349 | 0.00030949
38 | 0.98215 | -0.34136 | 0.0013495 | 0.00033821
39 | 0.98873 | -0.21459 | 0.0045145 | 0.0011314
40 | 0.98215 | -0.34141 | 0.0013495 | 0.00033821
41 | 0.98215 | -0.34147 | 0.0013475 | 0.00033771
42 | 0.97774 | -0.42741 | 0.0014277 | 0.00035782
43 | 0.97775 | -0.42724 | 0.0020933 | 0.00052463
44 | 0.9778 | -0.42617 | 0.0008082 | 0.00020255
45 | 0.97787 | -0.42484 | 0.0020093 | 0.00050357
46 | 0.9779 | -0.42427 | 0.00083764 | 0.00020993
47 | 0.97803 | -0.42176 | 0.00061764 | 0.0001548
48 | 0.97128 | -0.55448 | 0 | 0
49 | 0.97093 | -0.5614 | 0.0023125 | 0.00057958
50 | 0.97191 | -0.54196 | 0.0031341 | 0.00078547
51 | 0.97084 | -0.56304 | 0 | 0
52 | 0.97229 | -0.53447 | 0.0012015 | 0.00030112
53 | 0.97036 | -0.5727 | 0 | 0
54 | 0.97235 | -0.53328 | 0.0019003 | 0.00047626
55 | 0.97082 | -0.5634 | 0.0018382 | 0.00046069
56 | 0.97092 | -0.56157 | 0.0020666 | 0.00051794
57 | 0.97078 | -0.56437 | 0.0073079 | 0.0018315
58 | 0.97101 | -0.55969 | 0.0039043 | 0.0009785
59 | 0.97075 | -0.56485 | 0.0027441 | 0.00068774
60 | 0.9713 | -0.55406 | 0 | 0
61 | 0.97073 | -0.56521 | 0.0011889 | 0.00029796
62 | 0.971 | -0.55992 | 0.0049217 | 0.0012335
63 | 0.9714 | -0.55197 | 0.0030083 | 0.00075395
64 | 0.9707 | -0.5658 | 0.0017415 | 0.00043646
65 | 0.97098 | -0.56038 | 0 | 0
66 | 0.97213 | -0.53753 | 0.0035257 | 0.00088363
67 | 0.98895 | -0.21046 | 0 | 0
68 | 0.99657 | -0.065759 | 0.0010305 | 0.00025827
69 | 0.99604 | -0.075883 | 0.0013318 | 0.00033377
70 | 0.99658 | -0.065531 | 0.0010343 | 0.00025921
71 | 0.99585 | -0.079454 | 0.0013341 | 0.00033435
72 | 0.99679 | -0.061475 | 0.0012367 | 0.00030994
73 | 0.99567 | -0.08292 | 0.0013293 | 0.00033315
74 | 0.99683 | -0.060695 | 0.0012367 | 0.00030994
75 | 0.9955 | -0.086317 | 0.0013285 | 0.00033296
76 | 0.99687 | -0.059878 | 0.0010265 | 0.00025727
77 | 0.99529 | -0.090306 | 0.0016155 | 0.00040488
78 | 0.99718 | -0.053938 | 0.0010314 | 0.00025849
79 | 0.97097 | -0.5606 | 0.0024658 | 0.00061798
80 | 0.98749 | -0.2389 | 0.0028938 | 0.00072525
81 | 0.9876 | -0.23672 | 0.0029013 | 0.00072712
82 | 0.98748 | -0.23893 | 0.0028987 | 0.00072648
83 | 0.9876 | -0.23667 | 0.0029272 | 0.00073364
84 | 0.9874 | -0.24054 | 0.0028301 | 0.00070929
85 | 0.98775 | -0.23372 | 0.0029107 | 0.00072949
86 | 0.98726 | -0.24322 | 0 | 0
87 | 0.98776 | -0.23366 | 0.0029313 | 0.00073466
88 | 0.98706 | -0.24717 | 0.0035097 | 0.00087961
89 | 0.98795 | -0.22997 | 0.0029072 | 0.00072863
90 | 0.98706 | -0.24726 | 0.0047346 | 0.0011866
91 | 0.98977 | -0.19685 | 0 | 0
92 | 0.99063 | -0.18025 | 0.0082861 | 0.0020767
93 | 0.97567 | -0.46784 | 0.0027237 | 0.00068262
94 | 0.97629 | -0.45578 | 0.00087552 | 0.00021943
95 | 0.97462 | -0.48848 | 0.0024661 | 0.00061807
96 | 0.97721 | -0.4377 | 0 | 0
97 | 0.97456 | -0.48975 | 0.00064895 | 0.00016264
98 | 0.97708 | -0.44028 | 0.0025216 | 0.00063197
99 | 0.97843 | -0.41375 | 0 | 0
100 | 0.97718 | -0.4383 | 0.0011834 | 0.00029659
101 | 0.9736 | -0.50856 | 0 | 0
102 | 0.97691 | -0.44369 | 0.0019618 | 0.00049167
103 | 0.97922 | -0.39832 | 0.001403 | 0.00035163
104 | 0.97824 | -0.41751 | 0.0019172 | 0.0004805
105 | 0.97335 | -0.51343 | 0.0014251 | 0.00035716
106 | 0.9734 | -0.51253 | 0.0015758 | 0.00039493
107 | 0.97262 | -0.52786 | 0.002277 | 0.00057066
108 | 0.97676 | -0.44648 | 0.0068851 | 0.0017256
109 | 0.97924 | -0.39806 | 0.001403 | 0.00035163
110 | 0.97809 | -0.42061 | 0.0018915 | 0.00047406
111 | 0.98198 | -0.34478 | 0.0020925 | 0.00052442
112 | 0.98199 | -0.34448 | 0 | 0
113 | 0.97298 | -0.52077 | 0.0020104 | 0.00050386
114 | 0.97319 | -0.51674 | 0.0024859 | 0.00062303
115 | 0.99751 | -0.047727 | 0.00099852 | 0.00025025
116 | 0.99866 | -0.025608 | 0.0028079 | 0.00070373
117 | 0.99862 | -0.026471 | 0.001403 | 0.00035163
118 | 0.99893 | -0.020534 | 0.0014028 | 0.00035156
119 | 0.99825 | -0.033605 | 0.0012367 | 0.00030994
120 | 0.99909 | -0.017364 | 0.001403 | 0.00035162
121 | 0.99785 | -0.041235 | 0.0021242 | 0.00053238
122 | 1 | 0 | -0.34114 | -0.086837
123 | 0.9978 | -0.042234 | 0.0012375 | 0.00031014
124 | 0.9987 | -0.024526 | 0.0010306 | 0.00025828
125 | 0.9729 | -0.52248 | 0.0014954 | 0.00037479
126 | 0.97303 | -0.51989 | 0.0020634 | 0.00051714
127 | 0.97278 | -0.52468 | 0.00073497 | 0.0001842
128 | 0.97295 | -0.52151 | 0.0030168 | 0.00075608
129 | 0.9916 | -0.16144 | 0.0010388 | 0.00026036
130 | 0.99158 | -0.1619 | 0.0022271 | 0.00055815
131 | 0.97261 | -0.52822 | 0.00082902 | 0.00020777
132 | 0.97238 | -0.53269 | 0.0010722 | 0.00026872
133 | 0.98892 | -0.21106 | 0.0015504 | 0.00038857
134 | 0.98827 | -0.22365 | 0.0043028 | 0.0010784
135 | 0.98796 | -0.22974 | 0.0078878 | 0.0019769
136 | 0.99586 | -0.078326 | 0.006127 | 0.0015356
137 | 0.99775 | -0.042475 | 0.0017059 | 0.00042754
138 | 0.9956 | -0.083193 | 0.0033716 | 0.00084501
139 | 0.99777 | -0.042127 | 0.00078519 | 0.00019679
140 | 0.99779 | -0.041771 | 0.001023 | 0.00025639
141 | 0.99781 | -0.041302 | 0.0013433 | 0.00033665
142 | 0.99784 | -0.040761 | 0.0013468 | 0.00033754
143 | 0.97276 | -0.52527 | 0.00112 | 0.0002807
144 | 0.97275 | -0.52545 | 0.0022232 | 0.00055719
145 | 0.99869 | -0.02476 | 0.0010667 | 0.00026733
146 | 0.99864 | -0.02574 | 0.0010363 | 0.00025973
147 | 0.99857 | -0.026988 | 0.0010071 | 0.0002524
148 | 0.97274 | -0.52555 | 0.0017571 | 0.00044037
149 | 0.97033 | -0.57324 | 0.0012083 | 0.00030282
150 | 0.97023 | -0.57531 | 0.0012873 | 0.00032263
151 | 0.97019 | -0.57605 | 0.0031504 | 0.00078957
152 | 0.97016 | -0.57665 | 0.0012556 | 0.00031467
153 | 0.97925 | -0.3978 | 0.001403 | 0.00035163
154 | 0.97927 | -0.39753 | 0.001403 | 0.00035163
155 | 0.9727 | -0.52637 | 0.0018684 | 0.00046825
156 | 0.98214 | -0.34158 | 0.0013495 | 0.00033821
157 | 0.98069 | -0.36969 | 0.0013468 | 0.00033754
158 | 0.98214 | -0.34153 | 0.0013495 | 0.00033821
159 | 0.98069 | -0.36986 | 0.0013479 | 0.00033782
160 | 0.98068 | -0.37003 | 0.0013456 | 0.00033723
161 | 0.98067 | -0.37019 | 0.0013485 | 0.00033798
162 | 0.98066 | -0.37035 | 0.0013497 | 0.00033826
163 | 0.99727 | -0.052479 | 0.00072092 | 0.00018068
164 | 0.99726 | -0.052508 | 0.0007527 | 0.00018864
165 | 0.99727 | -0.0524 | 0.0020171 | 0.00050554
166 | 0.99726 | -0.052626 | 0.0007528 | 0.00018867
167 | 0.9973 | -0.051896 | 0.00071989 | 0.00018042
168 | 0.99732 | -0.051391 | 0.0007528 | 0.00018867
169 | 0.99737 | -0.050499 | 0.0007524 | 0.00018857
170 | 0.99738 | -0.05035 | 0.001185 | 0.00029698
171 | 0.99745 | -0.048972 | 0.0019047 | 0.00047735
172 | 0.99744 | -0.049147 | 0.0011839 | 0.00029671
173 | 0.9975 | -0.047963 | 0.00075279 | 0.00018867
174 | 0.99759 | -0.04617 | 0.0012362 | 0.00030982
175 | 0.9976 | -0.046086 | 0.0013417 | 0.00033626
176 | 0.99771 | -0.043824 | 0.0013398 | 0.00033579
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.21064 | 0.05383 | -0.21064 | -0.053829 | 8.6858e-07 | 5.5469e-07 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.99379 | -0.11766 | 0.99379 | -0.11775 | 43.375
1 | -0.21402 | -0.054675 | 0.21403 | 0.054683 | 1.1136e-05 | 7.1123e-06 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.99379 | -0.11766 | 0.99385 | -0.11659 | 44.0693
2 | 0.20839 | 0.053264 | -0.20838 | -0.053259 | 7.1905e-06 | 4.5917e-06 | 0.31239 | 0.31239 | 0.31239 | 0.99379 | -0.11775 | 0.99375 | -0.11846 | 42.911
3 | -0.21753 | -0.05556 | 0.21768 | 0.055652 | 0.0001439 | 9.1912e-05 | 0.32607 | 0.32607 | 0.32607 | 0.99385 | -0.11659 | 0.99457 | -0.10291 | 44.7892
4 | 0.20612 | 0.052692 | -0.20592 | -0.052567 | 0.00019554 | 0.00012486 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.99375 | -0.11846 | 0.99272 | -0.13809 | 42.4458
5 | -0.21903 | -0.05599 | 0.21904 | 0.055997 | 1.0663e-05 | 6.8105e-06 | 0.32808 | 0.32808 | 0.32808 | 0.99457 | -0.10291 | 0.99462 | -0.1019 | 45.0666
6 | 0.20225 | 0.051647 | -0.20186 | -0.051397 | 0.00039163 | 0.00025006 | 0.3035 | 0.3035 | 0.3035 | 0.99272 | -0.13809 | 0.99062 | -0.17824 | 41.69
7 | -0.22128 | -0.05656 | 0.2213 | 0.056567 | 1.0882e-05 | 6.951e-06 | 0.33145 | 0.33145 | 0.33145 | 0.99462 | -0.1019 | 0.99467 | -0.10089 | 45.5285
8 | 0.19461 | 0.049579 | -0.19441 | -0.049454 | 0.00019589 | 0.00012506 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.99062 | -0.17824 | 0.98953 | -0.19912 | 40.1932
9 | -0.22355 | -0.057131 | 0.22356 | 0.057139 | 1.1047e-05 | 7.0566e-06 | 0.33482 | 0.33482 | 0.33482 | 0.99467 | -0.10089 | 0.99473 | -0.099866 | 45.9911
10 | 0.045263 | 0.011372 | -0.045239 | -0.011357 | 2.4484e-05 | 1.5489e-05 | 0.068075 | 0.068075 | 0.068075 | 0.98953 | -0.19912 | 0.98895 | -0.21046 | 18.7018
11 | 0.14915 | 0.038082 | -0.14904 | -0.038011 | 0.00011139 | 7.0985e-05 | 0.22453 | 0.22453 | 0.22453 | 0.98953 | -0.19912 | 0.98873 | -0.21459 | 30.8424
12 | -0.22581 | -0.057703 | 0.22599 | 0.057819 | 0.00018223 | 0.00011641 | 0.33818 | 0.33818 | 0.33818 | 0.99473 | -0.099866 | 0.9956 | -0.083193 | 46.4537
13 | 0.030881 | 0.0077585 | -0.03088 | -0.0077579 | 9.0521e-07 | 5.6481e-07 | 0.046328 | 0.046328 | 0.046328 | 0.99201 | -0.15357 | 0.99198 | -0.15419 | 12.7276
14 | -0.03192 | -0.0080188 | 0.031921 | 0.0080194 | 1.0446e-06 | 6.5286e-07 | 0.047886 | 0.047886 | 0.047886 | 0.99201 | -0.15357 | 0.99204 | -0.15289 | 13.1556
15 | 0.029879 | 0.007507 | -0.029876 | -0.0075053 | 2.7208e-06 | 1.6947e-06 | 0.044827 | 0.044827 | 0.044827 | 0.99198 | -0.15419 | 0.99188 | -0.15609 | 12.3151
16 | -0.032943 | -0.0082757 | 0.032944 | 0.0082764 | 1.2264e-06 | 7.6763e-07 | 0.04942 | 0.04942 | 0.04942 | 0.99204 | -0.15289 | 0.99208 | -0.15211 | 13.5769
17 | 0.029247 | 0.0073475 | -0.029241 | -0.0073439 | 5.7978e-06 | 3.607e-06 | 0.043882 | 0.043882 | 0.043882 | 0.99188 | -0.15609 | 0.99166 | -0.16025 | 12.0556
18 | -0.034564 | -0.0086825 | 0.034595 | 0.0087019 | 3.0961e-05 | 1.9418e-05 | 0.05185 | 0.05185 | 0.05185 | 0.99208 | -0.15211 | 0.99305 | -0.13335 | 14.2444
19 | 0.027632 | 0.0069407 | -0.027631 | -0.0069402 | 9.5227e-07 | 5.904e-07 | 0.041468 | 0.041468 | 0.041468 | 0.99166 | -0.16025 | 0.99163 | -0.16097 | 11.3924
20 | 0.012014 | 0.0030137 | -0.012008 | -0.0030106 | 5.8662e-06 | 3.1303e-06 | 0.018003 | 0.018004 | 0.018004 | 0.99305 | -0.13335 | 0.99252 | -0.1436 | 4.946
21 | -0.04661 | -0.011716 | 0.046645 | 0.011738 | 3.5273e-05 | 2.2325e-05 | 0.069853 | 0.069853 | 0.069853 | 0.99305 | -0.13335 | 0.99387 | -0.11752 | 19.1904
22 | 0.02661 | 0.0066842 | -0.02661 | -0.0066841 | 8.8297e-08 | 5.4605e-08 | 0.039936 | 0.039936 | 0.039936 | 0.99163 | -0.16097 | 0.99162 | -0.16104 | 10.9714
23 | 0.012008 | 0.0030106 | -0.012005 | -0.0030087 | 3.4342e-06 | 1.8329e-06 | 0.018004 | 0.018004 | 0.018004 | 0.99252 | -0.1436 | 0.99221 | -0.1496 | 4.9461
24 | -0.048246 | -0.012139 | 0.048287 | 0.012165 | 4.0975e-05 | 2.5953e-05 | 0.07225 | 0.07225 | 0.07225 | 0.99387 | -0.11752 | 0.9948 | -0.099758 | 19.8489
25 | 0.025236 | 0.0063398 | -0.025236 | -0.0063395 | 4.8293e-07 | 2.9749e-07 | 0.037874 | 0.037874 | 0.037874 | 0.99162 | -0.16104 | 0.9916 | -0.16144 | 10.405
26 | -0.050785 | -0.012791 | 0.050808 | 0.012806 | 2.2965e-05 | 1.456e-05 | 0.075987 | 0.075987 | 0.075987 | 0.9948 | -0.099758 | 0.99529 | -0.090306 | 20.8756
27 | 0.0065633 | 0.001645 | -0.0065627 | -0.0016448 | 5.7752e-07 | 1.6787e-07 | 0.0098859 | 0.009886 | 0.009886 | 0.9879 | -0.23332 | 0.9878 | -0.23517 | 2.7159
28 | -0.0085829 | -0.0021511 | 0.0085922 | 0.0021552 | 9.3195e-06 | 4.0582e-06 | 0.012928 | 0.012927 | 0.012928 | 0.9879 | -0.23332 | 0.98907 | -0.21055 | 3.5516
29 | 0.0065627 | 0.0016448 | -0.0065618 | -0.0016446 | 9.2171e-07 | 2.6801e-07 | 0.009886 | 0.0098861 | 0.0098861 | 0.9878 | -0.23517 | 0.98765 | -0.23812 | 2.716
30 | -0.012276 | -0.0030786 | 0.012277 | 0.0030791 | 1.0342e-06 | 5.5815e-07 | 0.01847 | 0.01847 | 0.01847 | 0.98907 | -0.21055 | 0.98916 | -0.20878 | 5.0742
31 | 0.0065618 | 0.0016446 | -0.0065612 | -0.0016444 | 6.0236e-07 | 1.7521e-07 | 0.0098861 | 0.0098862 | 0.0098862 | 0.98765 | -0.23812 | 0.98755 | -0.24005 | 2.716
32 | -0.013645 | -0.0034219 | 0.013653 | 0.0034263 | 7.7625e-06 | 4.337e-06 | 0.020528 | 0.020527 | 0.020528 | 0.98916 | -0.20878 | 0.98977 | -0.19685 | 5.6394
33 | -0.13435 | -0.034203 | 0.13437 | 0.034214 | 1.8103e-05 | 1.1526e-05 | 0.2029 | 0.2029 | 0.2029 | 0.98618 | -0.26355 | 0.98632 | -0.26075 | 27.8713
34 | 0.13212 | 0.033644 | -0.132 | -0.033571 | 0.00011439 | 7.282e-05 | 0.19954 | 0.19954 | 0.19954 | 0.98618 | -0.26355 | 0.98525 | -0.28152 | 27.4089
35 | -0.13661 | -0.034778 | 0.13668 | 0.034821 | 6.8622e-05 | 4.3698e-05 | 0.20629 | 0.20629 | 0.20629 | 0.98632 | -0.26075 | 0.98686 | -0.25034 | 28.337
36 | 0.0012349 | 0.00030897 | -0.0012349 | -0.00030918 | 2.337e-08 | -2.1322e-07 | 0.0018649 | 0.001865 | 0.001865 | 0.98525 | -0.28152 | 0.98522 | -0.28192 | 0.51237
37 | 0.13077 | 0.033262 | -0.13056 | -0.033131 | 0.00020543 | 0.00013076 | 0.19767 | 0.19767 | 0.19767 | 0.98525 | -0.28152 | 0.98355 | -0.31418 | 27.1528
38 | -0.13779 | -0.035101 | 0.13799 | 0.035226 | 0.00019649 | 0.00012513 | 0.20797 | 0.20797 | 0.20797 | 0.98686 | -0.25034 | 0.9884 | -0.22083 | 28.5677
39 | 0.0012349 | 0.00030918 | -0.0012349 | -0.00030949 | 3.3834e-08 | -3.0864e-07 | 0.001865 | 0.0018651 | 0.0018651 | 0.98522 | -0.28192 | 0.9852 | -0.28249 | 0.5124
40 | 0.12927 | 0.032808 | -0.1291 | -0.0327 | 0.00016878 | 0.00010742 | 0.19572 | 0.19572 | 0.19572 | 0.98355 | -0.31418 | 0.98215 | -0.34136 | 26.8845
41 | -0.14448 | -0.036851 | 0.14452 | 0.036879 | 4.3552e-05 | 2.7747e-05 | 0.21774 | 0.21774 | 0.21774 | 0.9884 | -0.22083 | 0.98873 | -0.21459 | 29.9091
42 | 0.12775 | 0.032362 | -0.12775 | -0.032362 | 3.3984e-07 | 2.1628e-07 | 0.19367 | 0.19367 | 0.19367 | 0.98215 | -0.34136 | 0.98215 | -0.34141 | 26.6037
43 | 0.1264 | 0.032024 | -0.1264 | -0.032023 | 3.5395e-07 | 2.2522e-07 | 0.19163 | 0.19163 | 0.19163 | 0.98215 | -0.34141 | 0.98215 | -0.34147 | 26.3228
44 | 0.12505 | 0.031686 | -0.12505 | -0.031685 | 3.4639e-07 | 2.2039e-07 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.98215 | -0.34147 | 0.98214 | -0.34153 | 26.0424
45 | -0.0014277 | -0.00035782 | 0.0014277 | 0.00035775 | 1.1223e-08 | -7.2319e-08 | 0.0021728 | 0.0021728 | 0.0021728 | 0.97774 | -0.42741 | 0.97775 | -0.42724 | 0.59693
46 | -0.003521 | -0.00088238 | 0.0035212 | 0.00088228 | 1.7999e-07 | -9.4467e-08 | 0.0053585 | 0.0053585 | 0.0053585 | 0.97775 | -0.42724 | 0.9778 | -0.42617 | 1.4721
47 | -0.0043294 | -0.0010848 | 0.0043297 | 0.0010848 | 2.7517e-07 | -3.595e-08 | 0.0065884 | 0.0065883 | 0.0065884 | 0.9778 | -0.42617 | 0.97787 | -0.42484 | 1.81
48 | -0.006339 | -0.0015884 | 0.0063391 | 0.0015884 | 1.711e-07 | 4.7982e-08 | 0.0096458 | 0.0096458 | 0.0096458 | 0.97787 | -0.42484 | 0.9779 | -0.42427 | 2.65
49 | -0.0071768 | -0.0017984 | 0.0071776 | 0.0017987 | 8.5881e-07 | 3.0867e-07 | 0.01092 | 0.01092 | 0.01092 | 0.9779 | -0.42427 | 0.97803 | -0.42176 | 3.0001
50 | -0.0077953 | -0.0019535 | 0.0077957 | 0.0019536 | 4.2442e-07 | 1.7065e-07 | 0.01186 | 0.01186 | 0.01186 | 0.97803 | -0.42176 | 0.97809 | -0.42061 | 3.2582
51 | 0.0092218 | 0.0023116 | -0.0092187 | -0.0023101 | 3.0401e-06 | 1.4432e-06 | 0.014128 | 0.014128 | 0.014128 | 0.97128 | -0.55448 | 0.97093 | -0.5614 | 3.8814
52 | -0.0092218 | -0.0023116 | 0.0092273 | 0.0023142 | 5.5029e-06 | 2.6114e-06 | 0.014128 | 0.014128 | 0.014128 | 0.97128 | -0.55448 | 0.97191 | -0.54196 | 3.8813
53 | 0.0069062 | 0.0017305 | -0.0069057 | -0.0017303 | 5.3955e-07 | 1.8648e-07 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.97093 | -0.5614 | 0.97084 | -0.56304 | 2.9077
54 | -0.012361 | -0.0030996 | 0.012366 | 0.0031021 | 4.4159e-06 | 2.4186e-06 | 0.018926 | 0.018926 | 0.018926 | 0.97191 | -0.54196 | 0.97229 | -0.53447 | 5.1995
55 | 0.0069057 | 0.0017303 | -0.0069025 | -0.0017293 | 3.1752e-06 | 1.098e-06 | 0.010584 | 0.010585 | 0.010585 | 0.97084 | -0.56304 | 0.97036 | -0.5727 | 2.9078
56 | -0.013567 | -0.0034032 | 0.013568 | 0.0034036 | 7.7027e-07 | 4.3389e-07 | 0.020765 | 0.020765 | 0.020765 | 0.97229 | -0.53447 | 0.97235 | -0.53328 | 5.7046
57 | 0.0056942 | 0.0014267 | -0.0056935 | -0.0014266 | 7.0787e-07 | 1.4724e-07 | 0.0087317 | 0.0087319 | 0.0087319 | 0.97036 | -0.5727 | 0.97023 | -0.57531 | 2.3989
58 | 0.0012083 | 0.00030254 | -0.0012083 | -0.00030282 | 3.1047e-08 | -2.7804e-07 | 0.0018528 | 0.0018529 | 0.0018529 | 0.97036 | -0.5727 | 0.97033 | -0.57324 | 0.50903
59 | -0.015468 | -0.0038799 | 0.015469 | 0.0038801 | 4.3676e-07 | 2.5375e-07 | 0.023673 | 0.023673 | 0.023673 | 0.97235 | -0.53328 | 0.97238 | -0.53269 | 6.5035
60 | -0.014821 | -0.0037145 | 0.014823 | 0.0037153 | 1.2922e-06 | 7.4443e-07 | 0.022717 | 0.022717 | 0.022717 | 0.97082 | -0.5634 | 0.97092 | -0.56157 | 6.241
61 | 0.012983 | 0.0032538 | -0.012983 | -0.0032535 | 5.9967e-07 | 3.3386e-07 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.97082 | -0.5634 | 0.97078 | -0.56437 | 5.467
62 | -0.016889 | -0.0042332 | 0.016891 | 0.0042341 | 1.5092e-06 | 8.9158e-07 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.97092 | -0.56157 | 0.97101 | -0.55969 | 7.1111
63 | 0.0056747 | 0.0014219 | -0.0056746 | -0.0014219 | 1.3095e-07 | 2.6745e-08 | 0.0086982 | 0.0086982 | 0.0086982 | 0.97078 | -0.56437 | 0.97075 | -0.56485 | 2.3896
64 | -0.020795 | -0.0052126 | 0.020801 | 0.005216 | 5.5838e-06 | 3.3922e-06 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.97101 | -0.55969 | 0.9713 | -0.55406 | 8.7548
65 | 0.0029305 | 0.00073418 | -0.0029304 | -0.00073423 | 4.9538e-08 | -4.9235e-08 | 0.0044919 | 0.0044919 | 0.0044919 | 0.97075 | -0.56485 | 0.97073 | -0.56521 | 1.234
66 | 0.0073896 | 0.0018521 | -0.0073875 | -0.0018513 | 2.0614e-06 | 7.8861e-07 | 0.011321 | 0.011321 | 0.011321 | 0.9713 | -0.55406 | 0.971 | -0.55992 | 3.1102
67 | -0.02819 | -0.0070681 | 0.028193 | 0.0070698 | 2.8051e-06 | 1.7456e-06 | 0.043188 | 0.043188 | 0.043188 | 0.9713 | -0.55406 | 0.9714 | -0.55197 | 11.8649
68 | 0.0017416 | 0.00043627 | -0.0017415 | -0.00043646 | 4.9235e-08 | -1.9624e-07 | 0.0026695 | 0.0026696 | 0.0026696 | 0.97073 | -0.56521 | 0.9707 | -0.5658 | 0.73341
69 | 0.0024658 | 0.00061784 | -0.0024658 | -0.00061793 | 5.4853e-08 | -9.1603e-08 | 0.0037787 | 0.0037788 | 0.0037788 | 0.971 | -0.55992 | 0.97098 | -0.56038 | 1.0381
70 | -0.031201 | -0.0078238 | 0.031223 | 0.0078372 | 2.1487e-05 | 1.3441e-05 | 0.047796 | 0.047796 | 0.047796 | 0.9714 | -0.55197 | 0.97213 | -0.53753 | 13.1309
71 | 0.0024658 | 0.00061793 | -0.0024658 | -0.00061798 | 2.5493e-08 | -4.2569e-08 | 0.0037788 | 0.0037788 | 0.0037788 | 0.97098 | -0.56038 | 0.97097 | -0.5606 | 1.0381
72 | -0.034749 | -0.0087209 | 0.034765 | 0.0087309 | 1.6045e-05 | 1.0081e-05 | 0.053193 | 0.053193 | 0.053193 | 0.97213 | -0.53753 | 0.97262 | -0.52786 | 14.6135
73 | 0.043688 | 0.010969 | -0.043661 | -0.010951 | 2.7466e-05 | 1.7361e-05 | 0.065742 | 0.065742 | 0.065742 | 0.98895 | -0.21046 | 0.98827 | -0.22365 | 18.061
74 | 0.0015505 | 0.00038832 | -0.0015504 | -0.00038857 | 4.4321e-08 | -2.5028e-07 | 0.0023328 | 0.0023329 | 0.0023329 | 0.98895 | -0.21046 | 0.98892 | -0.21106 | 0.6409
75 | 0.057813 | 0.014587 | -0.057785 | -0.014569 | 2.8012e-05 | 1.7797e-05 | 0.086358 | 0.086358 | 0.086358 | 0.99657 | -0.065759 | 0.99604 | -0.075883 | 23.7246
76 | -0.058844 | -0.014845 | 0.058844 | 0.014845 | 6.4423e-07 | 4.0941e-07 | 0.087896 | 0.087896 | 0.087896 | 0.99657 | -0.065759 | 0.99658 | -0.065531 | 24.1473
77 | 0.056453 | 0.014235 | -0.056444 | -0.014229 | 9.6466e-06 | 6.1268e-06 | 0.084368 | 0.084368 | 0.084368 | 0.99604 | -0.075883 | 0.99585 | -0.079454 | 23.178
78 | -0.059878 | -0.015104 | 0.05989 | 0.015112 | 1.163e-05 | 7.3927e-06 | 0.089441 | 0.089441 | 0.089441 | 0.99658 | -0.065531 | 0.99679 | -0.061475 | 24.5716
79 | 0.055109 | 0.013895 | -0.0551 | -0.013889 | 9.1379e-06 | 5.8015e-06 | 0.082375 | 0.082375 | 0.082375 | 0.99585 | -0.079454 | 0.99567 | -0.08292 | 22.6304
80 | -0.061127 | -0.015422 | 0.061129 | 0.015423 | 2.2827e-06 | 1.4514e-06 | 0.091287 | 0.091287 | 0.091287 | 0.99679 | -0.061475 | 0.99683 | -0.060695 | 25.0787
81 | 0.053771 | 0.013556 | -0.053762 | -0.01355 | 8.7412e-06 | 5.5475e-06 | 0.080388 | 0.080388 | 0.080388 | 0.99567 | -0.08292 | 0.9955 | -0.086317 | 22.0846
82 | -0.062366 | -0.015733 | 0.062368 | 0.015735 | 2.4402e-06 | 1.552e-06 | 0.093133 | 0.093133 | 0.093133 | 0.99683 | -0.060695 | 0.99687 | -0.059878 | 25.5859
83 | 0.052434 | 0.013217 | -0.052424 | -0.013211 | 1.0007e-05 | 6.3478e-06 | 0.078402 | 0.078402 | 0.078402 | 0.9955 | -0.086317 | 0.99529 | -0.090306 | 21.5391
84 | -0.063395 | -0.015992 | 0.063413 | 0.016003 | 1.8034e-05 | 1.1472e-05 | 0.094665 | 0.094665 | 0.094665 | 0.99687 | -0.059878 | 0.99718 | -0.053938 | 26.0069
85 | -0.064444 | -0.016262 | 0.064463 | 0.016274 | 1.9173e-05 | 1.2199e-05 | 0.096204 | 0.096204 | 0.096204 | 0.99718 | -0.053938 | 0.99751 | -0.047727 | 26.4297
86 | -0.01687 | -0.0042288 | 0.016872 | 0.0042298 | 1.758e-06 | 1.0323e-06 | 0.025422 | 0.025422 | 0.025422 | 0.98749 | -0.2389 | 0.9876 | -0.23672 | 6.984
87 | 0.013977 | 0.0035035 | -0.013977 | -0.0035035 | 2.0865e-08 | 1.1748e-08 | 0.021061 | 0.021061 | 0.021061 | 0.98749 | -0.2389 | 0.98748 | -0.23893 | 5.786
88 | -0.019773 | -0.0049569 | 0.019773 | 0.004957 | 4.0235e-08 | 2.4204e-08 | 0.029793 | 0.029793 | 0.029793 | 0.9876 | -0.23672 | 0.9876 | -0.23667 | 8.1849
89 | 0.011078 | 0.002777 | -0.011077 | -0.0027766 | 8.4959e-07 | 4.3974e-07 | 0.016693 | 0.016693 | 0.016693 | 0.98748 | -0.23893 | 0.9874 | -0.24054 | 4.5861
90 | -0.022701 | -0.0056906 | 0.022704 | 0.0056926 | 3.1898e-06 | 1.9484e-06 | 0.034204 | 0.034204 | 0.034204 | 0.9876 | -0.23667 | 0.98775 | -0.23372 | 9.3966
91 | 0.0082469 | 0.0020673 | -0.0082459 | -0.0020669 | 1.0516e-06 | 4.4086e-07 | 0.012428 | 0.012428 | 0.012428 | 0.9874 | -0.24054 | 0.98726 | -0.24322 | 3.4144
92 | -0.025615 | -0.006422 | 0.025615 | 0.0064221 | 7.6493e-08 | 4.7202e-08 | 0.038588 | 0.038588 | 0.038588 | 0.98775 | -0.23372 | 0.98776 | -0.23366 | 10.6012
93 | 0.0082459 | 0.0020669 | -0.0082443 | -0.0020662 | 1.5532e-06 | 6.5123e-07 | 0.012428 | 0.012429 | 0.012429 | 0.98726 | -0.24322 | 0.98706 | -0.24717 | 3.4144
94 | -0.028546 | -0.0071568 | 0.028551 | 0.0071599 | 5.0239e-06 | 3.1226e-06 | 0.043004 | 0.043004 | 0.043004 | 0.98776 | -0.23366 | 0.98795 | -0.22997 | 11.8144
95 | 0.0047347 | 0.0011866 | -0.0047346 | -0.0011866 | 1.986e-08 | -5.7712e-10 | 0.0071376 | 0.0071376 | 0.0071376 | 0.98706 | -0.24717 | 0.98706 | -0.24726 | 1.9609
96 | -0.031458 | -0.0078885 | 0.031459 | 0.0078887 | 3.3814e-07 | 2.1127e-07 | 0.047383 | 0.047383 | 0.047383 | 0.98795 | -0.22997 | 0.98796 | -0.22974 | 13.0173
97 | -0.013653 | -0.0034263 | 0.013664 | 0.0034323 | 1.0816e-05 | 6.0419e-06 | 0.020527 | 0.020527 | 0.020527 | 0.98977 | -0.19685 | 0.99063 | -0.18025 | 5.6394
98 | -0.02195 | -0.005509 | 0.021969 | 0.0055207 | 1.9227e-05 | 1.1697e-05 | 0.032973 | 0.032973 | 0.032973 | 0.99063 | -0.18025 | 0.99158 | -0.1619 | 9.0586
99 | -0.082245 | -0.020715 | 0.082293 | 0.020745 | 4.7484e-05 | 2.9987e-05 | 0.12547 | 0.12547 | 0.12547 | 0.97567 | -0.46784 | 0.97629 | -0.45578 | 17.235
100 | 0.079522 | 0.020032 | -0.079443 | -0.019983 | 7.8423e-05 | 4.9481e-05 | 0.12132 | 0.12132 | 0.12132 | 0.97567 | -0.46784 | 0.97462 | -0.48848 | 16.6644
101 | -0.083168 | -0.020964 | 0.08324 | 0.02101 | 7.1988e-05 | 4.5474e-05 | 0.12681 | 0.1268 | 0.12681 | 0.97629 | -0.45578 | 0.97721 | -0.4377 | 17.4183
102 | 0.076977 | 0.019365 | -0.076972 | -0.019362 | 4.663e-06 | 2.9395e-06 | 0.11755 | 0.11755 | 0.11755 | 0.97462 | -0.48848 | 0.97456 | -0.48975 | 16.1472
103 | 0.011372 | 0.0028509 | -0.011371 | -0.0028502 | 1.3947e-06 | 7.3723e-07 | 0.017317 | 0.017317 | 0.017317 | 0.97721 | -0.4377 | 0.97708 | -0.44028 | 4.7574
104 | -0.095796 | -0.024157 | 0.095906 | 0.024226 | 0.00010999 | 6.9703e-05 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14592 | 0.97721 | -0.4377 | 0.97843 | -0.41375 | 20.0445
105 | 0.0011834 | 0.00029626 | -0.0011834 | -0.00029659 | 3.3863e-08 | -3.2672e-07 | 0.0018019 | 0.001802 | 0.001802 | 0.97721 | -0.4377 | 0.97718 | -0.4383 | 0.49506
106 | 0.076323 | 0.019199 | -0.076255 | -0.019156 | 6.8506e-05 | 4.3174e-05 | 0.11656 | 0.11656 | 0.11656 | 0.97456 | -0.48975 | 0.9736 | -0.50856 | 16.0112
107 | 0.0088493 | 0.0022182 | -0.0088478 | -0.0022175 | 1.44e-06 | 6.5686e-07 | 0.013477 | 0.013477 | 0.013477 | 0.97708 | -0.44028 | 0.97691 | -0.44369 | 3.7025
108 | -0.10751 | -0.027137 | 0.10759 | 0.027187 | 7.9486e-05 | 5.0473e-05 | 0.16358 | 0.16358 | 0.16358 | 0.97843 | -0.41375 | 0.97922 | -0.39832 | 22.4694
109 | 0.011608 | 0.00291 | -0.011606 | -0.0029089 | 2.0823e-06 | 1.1089e-06 | 0.017654 | 0.017654 | 0.017654 | 0.97843 | -0.41375 | 0.97824 | -0.41751 | 4.85
110 | 0.023059 | 0.00579 | -0.023053 | -0.0057872 | 5.3522e-06 | 2.854e-06 | 0.035246 | 0.035246 | 0.035246 | 0.9736 | -0.50856 | 0.97335 | -0.51343 | 4.8415
111 | 0.016121 | 0.0040427 | -0.016117 | -0.0040409 | 3.0531e-06 | 1.7872e-06 | 0.024639 | 0.024639 | 0.024639 | 0.9736 | -0.50856 | 0.9734 | -0.51253 | 6.7689
112 | 0.037076 | 0.0093231 | -0.037042 | -0.0093016 | 3.4135e-05 | 2.1495e-05 | 0.056676 | 0.056676 | 0.056676 | 0.9736 | -0.50856 | 0.97262 | -0.52786 | 15.5704
113 | 0.006886 | 0.0017259 | -0.0068851 | -0.0017256 | 9.1447e-07 | 3.0778e-07 | 0.010489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.97691 | -0.44369 | 0.97676 | -0.44648 | 2.8816
114 | -0.109 | -0.027539 | 0.109 | 0.027539 | 1.355e-06 | 8.6061e-07 | 0.16571 | 0.16571 | 0.16571 | 0.97922 | -0.39832 | 0.97924 | -0.39806 | 22.7622
115 | 0.0096887 | 0.0024284 | -0.0096872 | -0.0024277 | 1.4327e-06 | 6.9615e-07 | 0.014738 | 0.014738 | 0.014738 | 0.97824 | -0.41751 | 0.97809 | -0.42061 | 4.0488
116 | 0.021628 | 0.00543 | -0.021621 | -0.0054254 | 7.5728e-06 | 4.6172e-06 | 0.033068 | 0.033068 | 0.033068 | 0.97335 | -0.51343 | 0.97298 | -0.52077 | 9.0845
117 | 0.014542 | 0.003646 | -0.014539 | -0.0036443 | 2.9181e-06 | 1.6719e-06 | 0.02223 | 0.02223 | 0.02223 | 0.9734 | -0.51253 | 0.97319 | -0.51674 | 6.1072
118 | -0.1104 | -0.027891 | 0.1104 | 0.027892 | 1.3902e-06 | 8.8308e-07 | 0.16784 | 0.16784 | 0.16784 | 0.97924 | -0.39806 | 0.97925 | -0.3978 | 23.0551
119 | -0.0020925 | -0.00052442 | 0.0020925 | 0.00052435 | 2.8993e-08 | -7.8729e-08 | 0.0031708 | 0.0031708 | 0.0031708 | 0.98198 | -0.34478 | 0.98199 | -0.34448 | 0.8711
120 | -0.12234 | -0.030998 | 0.12235 | 0.031009 | 1.7062e-05 | 1.0853e-05 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1855 | 0.98199 | -0.34448 | 0.98214 | -0.34158 | 25.4807
121 | 0.12024 | 0.030474 | -0.1201 | -0.030381 | 0.00014546 | 9.2508e-05 | 0.18233 | 0.18233 | 0.18233 | 0.98199 | -0.34448 | 0.98069 | -0.36969 | 25.0452
122 | 0.01961 | 0.0049215 | -0.019609 | -0.0049206 | 1.6015e-06 | 9.6601e-07 | 0.029993 | 0.029993 | 0.029993 | 0.97298 | -0.52077 | 0.9729 | -0.52248 | 8.2399
123 | 0.012053 | 0.0030213 | -0.012051 | -0.0030203 | 1.8085e-06 | 9.8101e-07 | 0.018429 | 0.018429 | 0.018429 | 0.97319 | -0.51674 | 0.97303 | -0.51989 | 5.063
124 | -0.065462 | -0.016524 | 0.065531 | 0.016569 | 6.944e-05 | 4.4188e-05 | 0.097693 | 0.097693 | 0.097693 | 0.99751 | -0.047727 | 0.99866 | -0.025608 | 26.8389
125 | 0.021435 | 0.0053784 | -0.021434 | -0.0053779 | 8.8156e-07 | 5.3405e-07 | 0.03194 | 0.03194 | 0.03194 | 0.99866 | -0.025608 | 0.99862 | -0.026471 | 8.7747
126 | -0.089774 | -0.022651 | 0.089796 | 0.022665 | 2.182e-05 | 1.3922e-05 | 0.13382 | 0.13382 | 0.13382 | 0.99866 | -0.025608 | 0.99893 | -0.020534 | 36.763
127 | 0.020031 | 0.0050262 | -0.020024 | -0.0050222 | 6.8115e-06 | 4.0927e-06 | 0.029849 | 0.02985 | 0.02985 | 0.99862 | -0.026471 | 0.99825 | -0.033605 | 8.2004
128 | -0.091198 | -0.023016 | 0.091212 | 0.023025 | 1.3845e-05 | 8.8346e-06 | 0.13591 | 0.13591 | 0.13591 | 0.99893 | -0.020534 | 0.99909 | -0.017364 | 37.337
129 | 0.018787 | 0.0047122 | -0.01878 | -0.0047081 | 6.8305e-06 | 4.068e-06 | 0.028006 | 0.028006 | 0.028006 | 0.99825 | -0.033605 | 0.99785 | -0.041235 | 7.694
130 | -0.092615 | -0.023377 | 0.092692 | 0.023426 | 7.7101e-05 | 4.9203e-05 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.99909 | -0.017364 | 1 | 0 | 37.9111
131 | 0.016656 | 0.0041758 | -0.016655 | -0.0041753 | 7.9323e-07 | 4.6288e-07 | 0.024838 | 0.024839 | 0.024839 | 0.99785 | -0.041235 | 0.9978 | -0.042234 | 6.8238
132 | 0.2468 | 0.063411 | -0.24651 | -0.063223 | 0.00029362 | 0.00018761 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 1 | 0 | 0.9987 | -0.024526 | 50.5217
133 | 0.015418 | 0.0038652 | -0.015417 | -0.0038645 | 1.1682e-06 | 6.7066e-07 | 0.022993 | 0.022993 | 0.022993 | 0.9978 | -0.042234 | 0.99771 | -0.043824 | 6.3168
134 | 0.24548 | 0.062965 | -0.24548 | -0.062963 | 2.7799e-06 | 1.7762e-06 | 0.36626 | 0.36626 | 0.36626 | 0.9987 | -0.024526 | 0.99869 | -0.02476 | 50.3108
135 | 0.018113 | 0.0045458 | -0.018111 | -0.0045446 | 1.9014e-06 | 1.1349e-06 | 0.027706 | 0.027706 | 0.027706 | 0.9729 | -0.52248 | 0.97278 | -0.52468 | 7.6115
136 | 0.0099876 | 0.0025032 | -0.0099869 | -0.0025028 | 7.6936e-07 | 3.8316e-07 | 0.015274 | 0.015274 | 0.015274 | 0.97303 | -0.51989 | 0.97295 | -0.52151 | 4.1961
137 | 0.017376 | 0.0043604 | -0.017374 | -0.0043587 | 2.9287e-06 | 1.7372e-06 | 0.026582 | 0.026582 | 0.026582 | 0.97278 | -0.52468 | 0.97261 | -0.52822 | 7.3027
138 | 0.0069701 | 0.0017467 | -0.0069688 | -0.0017463 | 1.2484e-06 | 4.352e-07 | 0.01066 | 0.01066 | 0.01066 | 0.97295 | -0.52151 | 0.97276 | -0.52527 | 2.9286
139 | 0.024197 | 0.0060792 | -0.024196 | -0.0060788 | 5.3417e-07 | 3.2794e-07 | 0.036315 | 0.036315 | 0.036315 | 0.9916 | -0.16144 | 0.99158 | -0.1619 | 9.9767
140 | 0.016544 | 0.0041509 | -0.016541 | -0.0041488 | 3.5249e-06 | 2.0739e-06 | 0.025313 | 0.025314 | 0.025314 | 0.97261 | -0.52822 | 0.97238 | -0.53269 | 6.9543
141 | 0.039358 | 0.0098728 | -0.039346 | -0.0098656 | 1.1427e-05 | 7.202e-06 | 0.059263 | 0.059263 | 0.059263 | 0.98827 | -0.22365 | 0.98796 | -0.22974 | 16.2811
142 | -0.23554 | -0.060234 | 0.23595 | 0.060496 | 0.00040939 | 0.00026155 | 0.35238 | 0.35238 | 0.35238 | 0.99586 | -0.078326 | 0.99775 | -0.042475 | 48.4034
143 | 0.22942 | 0.058699 | -0.22936 | -0.058664 | 5.404e-05 | 3.4522e-05 | 0.34322 | 0.34322 | 0.34322 | 0.99586 | -0.078326 | 0.9956 | -0.083193 | 47.1459
144 | -0.23766 | -0.060923 | 0.23766 | 0.060926 | 4.0161e-06 | 2.5659e-06 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.99775 | -0.042475 | 0.99777 | -0.042127 | 48.7528
145 | -0.23845 | -0.061123 | 0.23845 | 0.061125 | 4.1108e-06 | 2.6264e-06 | 0.35609 | 0.35609 | 0.35609 | 0.99777 | -0.042127 | 0.99779 | -0.041771 | 48.9137
146 | -0.23948 | -0.061382 | 0.23948 | 0.061385 | 5.446e-06 | 3.4795e-06 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.99779 | -0.041771 | 0.99781 | -0.041302 | 49.1232
147 | -0.24082 | -0.061722 | 0.24083 | 0.061726 | 6.3144e-06 | 4.0344e-06 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.99781 | -0.041302 | 0.99784 | -0.040761 | 49.3984
148 | -0.24218 | -0.062063 | 0.24234 | 0.062167 | 0.00016179 | 0.00010337 | 0.36163 | 0.36163 | 0.36163 | 0.99784 | -0.040761 | 0.99857 | -0.026988 | 49.6743
149 | 0.0058488 | 0.0014656 | -0.0058488 | -0.0014656 | 4.968e-08 | 1.1249e-08 | 0.0089468 | 0.0089468 | 0.0089468 | 0.97276 | -0.52527 | 0.97275 | -0.52545 | 2.4579
150 | 0.0036255 | 0.00090836 | -0.0036255 | -0.00090837 | 1.7212e-08 | -7.5096e-09 | 0.0055459 | 0.0055459 | 0.0055459 | 0.97275 | -0.52545 | 0.97274 | -0.52555 | 1.5236
151 | 0.24441 | 0.062696 | -0.2444 | -0.062688 | 1.1624e-05 | 7.4271e-06 | 0.36467 | 0.36467 | 0.36467 | 0.99869 | -0.02476 | 0.99864 | -0.02574 | 50.0925
152 | 0.24336 | 0.062429 | -0.24335 | -0.062419 | 1.4733e-05 | 9.4137e-06 | 0.36313 | 0.36313 | 0.36313 | 0.99864 | -0.02574 | 0.99857 | -0.026988 | 49.8804
153 | 0.0018684 | 0.000468 | -0.0018684 | -0.00046825 | 7.3233e-08 | -2.4989e-07 | 0.0028581 | 0.0028582 | 0.0028582 | 0.97274 | -0.52555 | 0.9727 | -0.52637 | 0.78521
154 | 0.0044062 | 0.0011039 | -0.004406 | -0.0011039 | 1.554e-07 | -1.2612e-08 | 0.0067575 | 0.0067576 | 0.0067576 | 0.97023 | -0.57531 | 0.97019 | -0.57605 | 1.8565
155 | 0.0012556 | 0.00031438 | -0.0012556 | -0.00031467 | 3.5922e-08 | -2.9599e-07 | 0.0019257 | 0.0019258 | 0.0019258 | 0.97019 | -0.57605 | 0.97016 | -0.57665 | 0.52906
156 | -0.11181 | -0.028244 | 0.11181 | 0.028245 | 1.4257e-06 | 9.0584e-07 | 0.16997 | 0.16997 | 0.16997 | 0.97925 | -0.3978 | 0.97927 | -0.39753 | 23.3479
157 | -0.11321 | -0.028596 | 0.11336 | 0.02869 | 0.0001477 | 9.3858e-05 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1721 | 0.97927 | -0.39753 | 0.98066 | -0.37035 | 23.6408
158 | -0.1237 | -0.031347 | 0.1237 | 0.031347 | 3.1855e-07 | 2.0265e-07 | 0.18754 | 0.18754 | 0.18754 | 0.98214 | -0.34158 | 0.98214 | -0.34153 | 25.7616
159 | 0.11875 | 0.030044 | -0.11875 | -0.030043 | 9.3365e-07 | 5.9367e-07 | 0.18029 | 0.18029 | 0.18029 | 0.98069 | -0.36969 | 0.98069 | -0.36986 | 24.7645
160 | 0.1174 | 0.029705 | -0.1174 | -0.029705 | 9.4624e-07 | 6.0159e-07 | 0.17824 | 0.17824 | 0.17824 | 0.98069 | -0.36986 | 0.98068 | -0.37003 | 24.4836
161 | 0.11606 | 0.029367 | -0.11606 | -0.029367 | 9.2182e-07 | 5.8597e-07 | 0.1762 | 0.1762 | 0.1762 | 0.98068 | -0.37003 | 0.98067 | -0.37019 | 24.2031
162 | 0.11471 | 0.029029 | -0.11471 | -0.029028 | 8.7109e-07 | 5.5363e-07 | 0.17415 | 0.17415 | 0.17415 | 0.98067 | -0.37019 | 0.98066 | -0.37035 | 23.9221
163 | 0.0015055 | 0.00037719 | -0.0015055 | -0.0003772 | 2.1407e-09 | -1.3392e-08 | 0.0022463 | 0.0022463 | 0.0022463 | 0.99727 | -0.052479 | 0.99726 | -0.052508 | 0.61712
164 | -0.0022264 | -0.00055787 | 0.0022264 | 0.00055784 | 8.3513e-09 | -2.0986e-08 | 0.003322 | 0.003322 | 0.003322 | 0.99727 | -0.052479 | 0.99727 | -0.0524 | 0.91263
165 | 0.0007528 | 0.00018856 | -0.0007528 | -0.00018867 | 4.2118e-09 | -1.1346e-07 | 0.0011232 | 0.0011233 | 0.0011233 | 0.99726 | -0.052508 | 0.99726 | -0.052626 | 0.30859
166 | -0.0042436 | -0.0010634 | 0.0042437 | 0.0010634 | 1.0176e-07 | -2.3192e-08 | 0.0063317 | 0.0063317 | 0.0063317 | 0.99727 | -0.0524 | 0.9973 | -0.051896 | 1.7395
167 | -0.0049635 | -0.0012438 | 0.0049637 | 0.0012438 | 1.1954e-07 | 6.6333e-10 | 0.0074058 | 0.0074058 | 0.0074058 | 0.9973 | -0.051896 | 0.99732 | -0.051391 | 2.0346
168 | -0.0057165 | -0.0014324 | 0.0057167 | 0.0014325 | 2.4285e-07 | 3.9247e-08 | 0.0085289 | 0.0085289 | 0.0085289 | 0.99732 | -0.051391 | 0.99737 | -0.050499 | 2.3431
169 | -0.0064691 | -0.0016211 | 0.0064691 | 0.0016211 | 4.6002e-08 | 1.2255e-08 | 0.0096514 | 0.0096514 | 0.0096514 | 0.99737 | -0.050499 | 0.99738 | -0.05035 | 2.6515
170 | -0.0076541 | -0.001918 | 0.0076545 | 0.0019182 | 4.3852e-07 | 1.6361e-07 | 0.011419 | 0.011419 | 0.011419 | 0.99738 | -0.05035 | 0.99744 | -0.049147 | 3.1372
171 | 0.0088385 | 0.002215 | -0.0088384 | -0.0022149 | 7.3486e-08 | 3.2319e-08 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0.99745 | -0.048972 | 0.99744 | -0.049147 | 3.6224
172 | -0.010743 | -0.0026923 | 0.010744 | 0.0026926 | 5.1657e-07 | 2.606e-07 | 0.016027 | 0.016027 | 0.016027 | 0.99745 | -0.048972 | 0.9975 | -0.047963 | 4.403
173 | -0.011496 | -0.0028812 | 0.011497 | 0.0028817 | 9.8191e-07 | 5.122e-07 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.9975 | -0.047963 | 0.99759 | -0.04617 | 4.7115
174 | -0.012734 | -0.0031916 | 0.012734 | 0.0031916 | 5.0948e-08 | 2.769e-08 | 0.018994 | 0.018994 | 0.018994 | 0.99759 | -0.04617 | 0.9976 | -0.046086 | 5.218
175 | -0.014075 | -0.0035278 | 0.014077 | 0.0035287 | 1.5169e-06 | 8.51e-07 | 0.020995 | 0.020995 | 0.020995 | 0.9976 | -0.046086 | 0.99771 | -0.043824 | 5.7678

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34221 | 0.087103

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033755 | 0.00084597
1 | 0.002256 | 0.0005654
2 | 0.0035008 | 0.00087739
3 | 0.0022618 | 0.00056686
4 | 0.0013495 | 0.00033821
5 | 0.0036709 | 0.00092
6 | 0.0022479 | 0.00056337
7 | 0.0072545 | 0.0018181
8 | 0.0022512 | 0.00056421
9 | 0.0022512 | 0.00056421
10 | 0.0010385 | 0.00026027
11 | 0.0010011 | 0.00025089
12 | 0.0010225 | 0.00025626
13 | 0.00062964 | 0.0001578
14 | 0.00162 | 0.000406
15 | 0.0016087 | 0.00040319
16 | 0.0010213 | 0.00025596
17 | 0.001601 | 0.00040126
18 | 0.0013739 | 0.00034433
19 | 0.012005 | 0.0030087
20 | 0.0024985 | 0.0006262
21 | 0.0020196 | 0.00050616
22 | 0.0036842 | 0.00092335
23 | 0.0013678 | 0.0003428
24 | 0.0065612 | 0.0016444
25 | 0.0022312 | 0.00055919
26 | 0.002247 | 0.00056315
27 | 0.0011141 | 0.00027923
28 | 0.0012908 | 0.00032352
29 | 0.0064869 | 0.0016258
30 | 0.0012349 | 0.00030949
31 | 0.0013495 | 0.00033821
32 | 0.0045145 | 0.0011314
33 | 0.0013495 | 0.00033821
34 | 0.0013475 | 0.00033771
35 | 0.0014277 | 0.00035782
36 | 0.0020933 | 0.00052463
37 | 0.0008082 | 0.00020255
38 | 0.0020093 | 0.00050357
39 | 0.00083764 | 0.00020993
40 | 0.00061764 | 0.0001548
41 | 0.0023125 | 0.00057958
42 | 0.0031341 | 0.00078547
43 | 0.0012015 | 0.00030112
44 | 0.0019003 | 0.00047626
45 | 0.0018382 | 0.00046069
46 | 0.0020666 | 0.00051794
47 | 0.0073079 | 0.0018315
48 | 0.0039043 | 0.0009785
49 | 0.0027441 | 0.00068774
50 | 0.0011889 | 0.00029796
51 | 0.0049217 | 0.0012335
52 | 0.0030083 | 0.00075395
53 | 0.0017415 | 0.00043646
54 | 0.0035257 | 0.00088363
55 | 0.0010305 | 0.00025827
56 | 0.0013318 | 0.00033377
57 | 0.0010343 | 0.00025921
58 | 0.0013341 | 0.00033435
59 | 0.0012367 | 0.00030994
60 | 0.0013293 | 0.00033315
61 | 0.0012367 | 0.00030994
62 | 0.0013285 | 0.00033296
63 | 0.0010265 | 0.00025727
64 | 0.0016155 | 0.00040488
65 | 0.0010314 | 0.00025849
66 | 0.0024658 | 0.00061798
67 | 0.0028938 | 0.00072525
68 | 0.0029013 | 0.00072712
69 | 0.0028987 | 0.00072648
70 | 0.0029272 | 0.00073364
71 | 0.0028301 | 0.00070929
72 | 0.0029107 | 0.00072949
73 | 0.0029313 | 0.00073466
74 | 0.0035097 | 0.00087961
75 | 0.0029072 | 0.00072863
76 | 0.0047346 | 0.0011866
77 | 0.0082861 | 0.0020767
78 | 0.0027237 | 0.00068262
79 | 0.00087552 | 0.00021943
80 | 0.0024661 | 0.00061807
81 | 0.00064895 | 0.00016264
82 | 0.0025216 | 0.00063197
83 | 0.0011834 | 0.00029659
84 | 0.0019618 | 0.00049167
85 | 0.001403 | 0.00035163
86 | 0.0019172 | 0.0004805
87 | 0.0014251 | 0.00035716
88 | 0.0015758 | 0.00039493
89 | 0.002277 | 0.00057066
90 | 0.0068851 | 0.0017256
91 | 0.001403 | 0.00035163
92 | 0.0018915 | 0.00047406
93 | 0.0020925 | 0.00052442
94 | 0.0020104 | 0.00050386
95 | 0.0024859 | 0.00062303
96 | 0.00099852 | 0.00025025
97 | 0.0028079 | 0.00070373
98 | 0.001403 | 0.00035163
99 | 0.0014028 | 0.00035156
100 | 0.0012367 | 0.00030994
101 | 0.001403 | 0.00035162
102 | 0.0021242 | 0.00053238
103 | 0.0010615 | 0.00026605
104 | 0.0012375 | 0.00031014
105 | 0.0010306 | 0.00025828
106 | 0.0014954 | 0.00037479
107 | 0.0020634 | 0.00051714
108 | 0.00073497 | 0.0001842
109 | 0.0030168 | 0.00075608
110 | 0.0010388 | 0.00026036
111 | 0.0022271 | 0.00055815
112 | 0.00082902 | 0.00020777
113 | 0.0010722 | 0.00026872
114 | 0.0015504 | 0.00038857
115 | 0.0043028 | 0.0010784
116 | 0.0078878 | 0.0019769
117 | 0.006127 | 0.0015356
118 | 0.0017059 | 0.00042754
119 | 0.0033716 | 0.00084501
120 | 0.00078519 | 0.00019679
121 | 0.001023 | 0.00025639
122 | 0.0013433 | 0.00033665
123 | 0.0013468 | 0.00033754
124 | 0.00112 | 0.0002807
125 | 0.0022232 | 0.00055719
126 | 0.0010667 | 0.00026733
127 | 0.0010363 | 0.00025973
128 | 0.0010071 | 0.0002524
129 | 0.0017571 | 0.00044037
130 | 0.0012083 | 0.00030282
131 | 0.0012873 | 0.00032263
132 | 0.0031504 | 0.00078957
133 | 0.0012556 | 0.00031467
134 | 0.001403 | 0.00035163
135 | 0.001403 | 0.00035163
136 | 0.0018684 | 0.00046825
137 | 0.0013495 | 0.00033821
138 | 0.0013468 | 0.00033754
139 | 0.0013495 | 0.00033821
140 | 0.0013479 | 0.00033782
141 | 0.0013456 | 0.00033723
142 | 0.0013485 | 0.00033798
143 | 0.0013497 | 0.00033826
144 | 0.00072092 | 0.00018068
145 | 0.0007527 | 0.00018864
146 | 0.0020171 | 0.00050554
147 | 0.0007528 | 0.00018867
148 | 0.00071989 | 0.00018042
149 | 0.0007528 | 0.00018867
150 | 0.0007524 | 0.00018857
151 | 0.001185 | 0.00029698
152 | 0.0019047 | 0.00047735
153 | 0.0011839 | 0.00029671
154 | 0.00075279 | 0.00018867
155 | 0.0012362 | 0.00030982
156 | 0.0013417 | 0.00033626
157 | 0.0013398 | 0.00033579

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1