## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_521_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-19_0_5_load_0 | 0 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-19_0_5_load_1 | 1 | 0.0013651 | 0.00034213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-19_0_5_load_3 | 2 | 0.0010849 | 0.00027191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-19_0_5_load_39 | 3 | 0.0014573 | 0.00036523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-19_0_5_load_37 | 4 | 0.0036154 | 0.00090611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-19_0_5_load_110 | 5 | 0.0030843 | 0.00077301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-19_0_5_load_109 | 6 | 0.0014892 | 0.00037322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-19_0_5_load_5 | 7 | 0.0024625 | 0.00061717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-19_0_5_load_6 | 8 | 0.0054988 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-19_0_5_load_7 | 9 | 0.0026934 | 0.00067503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-19_0_5_load_9 | 11 | 0.0024972 | 0.00062585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-19_0_5_load_99 | 12 | 0.0010759 | 0.00026965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-19_0_5_load_26 | 13 | 0.0062356 | 0.0015628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-19_0_5_load_18 | 14 | 0.0033731 | 0.00084539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-19_0_5_load_10 | 16 | 0.0025283 | 0.00063365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-19_0_5_load_12 | 18 | 0.0023622 | 0.00059202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-19_0_5_load_13 | 19 | 0.0046694 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-19_0_5_load_14 | 20 | 0.0093846 | 0.002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-19_0_5_load_78 | 21 | 0.0086131 | 0.0021586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-19_0_5_load_80 | 22 | 0.0095079 | 0.0023829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-19_0_5_load_79 | 23 | 0.0082789 | 0.0020749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-19_0_5_load_25 | 24 | 0.0023707 | 0.00059415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-19_0_5_load_15 | 25 | 0.013168 | 0.0033001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-19_0_5_load_16 | 26 | 0.0058673 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-19_0_5_load_105 | 29 | 0.087042 | 0.021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-19_0_5_load_32 | 30 | 0.0031289 | 0.00078418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-19_0_5_load_21 | 32 | 0.0044667 | 0.0011195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-19_0_5_load_22 | 33 | 0.0061743 | 0.0015474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-19_0_5_load_69 | 35 | 0.0072087 | 0.0018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-19_0_5_load_70 | 36 | 0.005316 | 0.0013323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-19_0_5_load_67 | 37 | 0.001976 | 0.00049524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-19_0_5_load_96 | 38 | 0.0035651 | 0.0008935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-19_0_5_load_44 | 39 | 0.0029385 | 0.00073647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-19_0_5_load_68 | 40 | 0.0043167 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-19_0_5_load_27 | 41 | 0.0029046 | 0.00072795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-19_0_5_load_28 | 42 | 0.0020544 | 0.00051488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-19_0_5_load_29 | 43 | 0.007169 | 0.0017967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-19_0_5_load_30 | 44 | 0.0057824 | 0.0014492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-19_0_5_load_31 | 45 | 0.0026202 | 0.00065668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-19_0_5_load_45 | 49 | 0.0036234 | 0.00090811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-19_0_5_load_41 | 50 | 0.0035645 | 0.00089335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-19_0_5_load_35 | 51 | 0.0045749 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-19_0_5_load_36 | 52 | 0.00087168 | 0.00021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-19_0_5_load_50 | 55 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-19_0_5_load_38 | 56 | 0.0014953 | 0.00037476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-19_0_5_load_40 | 57 | 0.0025065 | 0.00062819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-19_0_5_load_92 | 59 | 0.0023537 | 0.00058989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-19_0_5_load_42 | 61 | 0.0031772 | 0.00079629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-19_0_5_load_82 | 62 | 0.0035933 | 0.00090057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-19_0_5_load_46 | 63 | 0.002427 | 0.00060827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-19_0_5_load_47 | 64 | 0.0036896 | 0.00092469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-19_0_5_load_49 | 65 | 0.0041877 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-19_0_5_load_90 | 67 | 0.0068158 | 0.0017082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-19_0_5_load_51 | 68 | 0.0045585 | 0.0011425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-19_0_5_load_106 | 70 | 0.003915 | 0.0009812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-19_0_5_load_111 | 71 | 0.00081106 | 0.00020327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-19_0_5_load_101 | 72 | 0.0089822 | 0.0022512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-19_0_5_load_89 | 73 | 0.0023653 | 0.00059279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-19_0_5_load_55 | 74 | 0.0038952 | 0.00097623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-19_0_5_load_56 | 75 | 0.0068229 | 0.00171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-19_0_5_load_58 | 76 | 0.0028989 | 0.00072653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-19_0_5_load_60 | 77 | 0.0038692 | 0.00096971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-19_0_5_load_103 | 78 | 0.003449 | 0.0008644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-19_0_5_load_83 | 79 | 0.0028371 | 0.00071104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-19_0_5_load_84 | 80 | 0.0035209 | 0.00088242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-19_0_5_load_63 | 81 | 0.0030203 | 0.00075696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-19_0_5_load_64 | 82 | 0.0022235 | 0.00055726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-19_0_5_load_65 | 83 | 0.0022395 | 0.00056128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-19_0_5_load_77 | 86 | 0.0033918 | 0.00085007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-19_0_5_load_74 | 87 | 0.0021527 | 0.00053952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-19_0_5_load_97 | 88 | 0.0078268 | 0.0019616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-19_0_5_load_71 | 89 | 0.0046127 | 0.0011561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-19_0_5_load_73 | 91 | 0.0017188 | 0.00043078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-19_0_5_load_100 | 92 | 0.0011662 | 0.00029227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-19_0_5_load_93 | 94 | 0.079326 | 0.019881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-19_0_5_load_107 | 95 | 0.0068079 | 0.0017062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-19_0_5_load_108 | 96 | 0.0063805 | 0.0015991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-19_0_5_load_85 | 97 | 0.0074262 | 0.0018612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-19_0_5_load_98 | 98 | 0.0019503 | 0.00048879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-19_0_5_load_86 | 99 | 0.0021168 | 0.00053053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-19_0_5_load_87 | 100 | 0.0032291 | 0.00080929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-19_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-19_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00057491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-19_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-19_0_5_line_4 |  | 4 | 56 | 0.0057003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-19_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-19_0_5_line_6 |  | 6 | 96 | 0.0061789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-19_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-19_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.027423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-19_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.013593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-19_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0069596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-19_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0025543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-19_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.020082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2546-19_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.022791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-19_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2546-19_0_5_line_15 |  | 14 | 27 | 0.018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-19_0_5_line_16 |  | 15 | 24 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-19_0_5_line_17 |  | 15 | 32 | 0.0030895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2546-19_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-19_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.016878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-19_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-19_0_5_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0041855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-19_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.002466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-19_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-19_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0083953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-19_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0042763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-19_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.024046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-19_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.036478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-19_0_5_line_28 |  | 27 | 28 | 0.054174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-19_0_5_line_29 |  | 28 | 29 | 0.039272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-19_0_5_line_30 |  | 30 | 31 | 0.0041796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-19_0_5_line_31 |  | 31 | 51 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-19_0_5_line_32 |  | 31 | 52 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-19_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.024904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2546-19_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.04818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2546-19_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-19_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2546-19_0_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.026089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-19_0_5_line_38 |  | 35 | 38 | 0.0058371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-19_0_5_line_39 |  | 36 | 39 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2546-19_0_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-19_0_5_line_41 |  | 38 | 88 | 0.02452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-19_0_5_line_42 |  | 39 | 61 | 0.025973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2546-19_0_5_line_43 |  | 40 | 84 | 0.010061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-19_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.017655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2546-19_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0072695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2546-19_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2546-19_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.010909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2546-19_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.025399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2546-19_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.031015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2546-19_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.014097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2546-19_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-19_0_5_line_52 |  | 47 | 50 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2546-19_0_5_line_53 |  | 48 | 68 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2546-19_0_5_line_54 |  | 49 | 62 | 0.004663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-19_0_5_line_55 |  | 50 | 61 | 0.0059796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2546-19_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.014069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-19_0_5_line_57 |  | 53 | 54 | 0.006825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2546-19_0_5_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0087307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2546-19_0_5_line_59 |  | 54 | 69 | 0.05119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2546-19_0_5_line_60 |  | 54 | 70 | 0.0049909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-19_0_5_line_61 |  | 55 | 68 | 0.0050386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2546-19_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.014559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-19_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-19_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-19_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.024804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-19_0_5_line_66 |  | 59 | 66 | 0.0090593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-19_0_5_line_67 |  | 60 | 77 | 0.01247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-19_0_5_line_68 |  | 60 | 74 | 0.018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-19_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-19_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2546-19_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-19_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-19_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-19_0_5_line_74 |  | 69 | 72 | 0.016108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2546-19_0_5_line_75 |  | 70 | 73 | 0.043479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-19_0_5_line_76 |  | 72 | 92 | 0.0064615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2546-19_0_5_line_77 |  | 73 | 100 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-19_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0068902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-19_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-19_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-19_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 3.1691e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-19_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.025918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-19_0_5_line_83 |  | 80 | 97 | 0.003996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-19_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.039066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-19_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.01729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-19_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-19_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.004891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-19_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.042149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-19_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.046333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-19_0_5_line_90 |  | 86 | 95 | 0.0080792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-19_0_5_line_91 |  | 88 | 98 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-19_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.024434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-19_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2546-19_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.021999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2546-19_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.053679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2546-19_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-19_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.004911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-19_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-19_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.019613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-19_0_5_trafo_8 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2595941.6561 | 1226857.9317 | 2595954.4349 | 1226871.0572
1 | 2595954.4349 | 1226871.0572 | 2595970.7036 | 1226887.7671
2 | 2595971.1046 | 1226888.179 | 2595970.7036 | 1226887.7671
3 | 2595971.1046 | 1226888.179 | 2595974.3844 | 1226891.5477 | 2595975.7018 | 1226900.7633 | 2595980.7702 | 1226904.0899
4 | 2595980.7702 | 1226904.0899 | 2595985.5357 | 1226907.2177
5 | 2595984.8063 | 1226795.813 | 2595964.6103 | 1226803.2874
6 | 2595984.8063 | 1226795.813 | 2595990.6011 | 1226793.6684
7 | 2596177.1449 | 1226886.7666 | 2596184.2836 | 1226874.013
8 | 2596177.1449 | 1226886.7666 | 2596167.2606 | 1226904.4254 | 2596163.9617 | 1226910.8097
9 | 2596190.9227 | 1226862.1518 | 2596184.2836 | 1226874.013
10 | 2596160.7667 | 1226916.9927 | 2596163.9617 | 1226910.8097
11 | 2596190.9227 | 1226862.1518 | 2596193.1182 | 1226863.4571
12 | 2596190.9227 | 1226862.1518 | 2596174.2146 | 1226851.01
13 | 2596213.238 | 1226874.0683 | 2596204.8571 | 1226870.4364 | 2596193.1182 | 1226863.4571
14 | 2596157.328 | 1226839.1714 | 2596168.9207 | 1226847.4798 | 2596174.2146 | 1226851.01
15 | 2596230.1152 | 1226881.382 | 2596213.238 | 1226874.0683
16 | 2596157.328 | 1226839.1714 | 2596148.1908 | 1226855.539
17 | 2596157.328 | 1226839.1714 | 2596154.8207 | 1226837.3663
18 | 2596129.836 | 1226888.4185 | 2596139.4177 | 1226893.95
19 | 2596154.0352 | 1226902.3885 | 2596139.4177 | 1226893.95
20 | 2596129.836 | 1226888.4185 | 2596119.3941 | 1226907.2273
21 | 2596129.836 | 1226888.4185 | 2596131.8762 | 1226884.7639
22 | 2596119.3941 | 1226907.2273 | 2596118.1972 | 1226909.3833
23 | 2596146.1064 | 1226859.2729 | 2596131.8762 | 1226884.7639
24 | 2596114.1223 | 1226916.7234 | 2596118.1972 | 1226909.3833
25 | 2596148.1908 | 1226855.539 | 2596146.1064 | 1226859.2729
26 | 2596213.409 | 1226913.8102 | 2596202.3965 | 1226935.1865
27 | 2596230.1152 | 1226881.382 | 2596213.409 | 1226913.8102
28 | 2596230.1152 | 1226881.382 | 2596247.1178 | 1226888.3752 | 2596253.1744 | 1226890.6393 | 2596274.0641 | 1226896.8295 | 2596277.543 | 1226897.55 | 2596276.0221 | 1226901.2309
29 | 2596276.0221 | 1226901.2309 | 2596266.1006 | 1226922.5053 | 2596260.901 | 1226932.8036 | 2596258.8986 | 1226936.5647
30 | 2596258.8979 | 1226834.6027 | 2596261.4542 | 1226837.9094
31 | 2596258.8979 | 1226834.6027 | 2596270.2318 | 1226841.2326 | 2596277.4597 | 1226849.5216
32 | 2596258.8979 | 1226834.6027 | 2596250.0429 | 1226821.8284
33 | 2596134.3574 | 1226823.1783 | 2596138.54 | 1226825.8982 | 2596148.0249 | 1226832.4736 | 2596154.8207 | 1226837.3663
34 | 2596091.9159 | 1226800.5699 | 2596101.6114 | 1226804.5991 | 2596114.5294 | 1226811.1277 | 2596128.8734 | 1226819.612 | 2596134.3574 | 1226823.1783
35 | 2596091.9159 | 1226800.5699 | 2596087.7902 | 1226807.2433 | 2596085.0572 | 1226811.4031 | 2596081.1001 | 1226816.9638
36 | 2596091.9159 | 1226800.5699 | 2596096.5506 | 1226795.5972 | 2596103.8935 | 1226784.6445
37 | 2596091.9159 | 1226800.5699 | 2596082.3188 | 1226796.3072 | 2596078.8924 | 1226794.8753 | 2596069.4167 | 1226790.9127 | 2596068.0203 | 1226790.1245
38 | 2596077.7158 | 1226821.7197 | 2596081.1001 | 1226816.9638
39 | 2596111.3955 | 1226773.4543 | 2596103.8935 | 1226784.6445
40 | 2596068.0203 | 1226790.1245 | 2596059.796 | 1226785.4826 | 2596051.574 | 1226780.3435
41 | 2596077.7158 | 1226821.7197 | 2596063.4995 | 1226841.6975
42 | 2596111.3955 | 1226773.4543 | 2596125.8587 | 1226751.8808
43 | 2596043.6311 | 1226774.2203 | 2596048.1582 | 1226778.2085 | 2596051.574 | 1226780.3435
44 | 2596191.4508 | 1226774.0877 | 2596176.8328 | 1226764.1879
45 | 2596170.8138 | 1226760.1116 | 2596176.8328 | 1226764.1879
46 | 2596200.8331 | 1226780.4418 | 2596191.4508 | 1226774.0877
47 | 2596170.8138 | 1226760.1116 | 2596161.7809 | 1226753.9941
48 | 2596219.1035 | 1226775.7048 | 2596211.9031 | 1226785.9044 | 2596210.6984 | 1226786.4055 | 2596208.902 | 1226785.9063 | 2596200.8331 | 1226780.4418
49 | 2596136.1012 | 1226736.6029 | 2596161.7809 | 1226753.9941
50 | 2596219.1035 | 1226775.7048 | 2596220.4995 | 1226778.1053 | 2596226.7579 | 1226787.5513
51 | 2596136.1012 | 1226736.6029 | 2596142.2446 | 1226727.5759
52 | 2596136.1012 | 1226736.6029 | 2596129.1884 | 1226746.9141
53 | 2596226.7579 | 1226787.5513 | 2596234.3459 | 1226798.8387
54 | 2596142.2446 | 1226727.5759 | 2596144.8681 | 1226723.7209
55 | 2596125.8587 | 1226751.8808 | 2596129.1884 | 1226746.9141
56 | 2596242.0279 | 1226810.2659 | 2596250.0429 | 1226821.8284
57 | 2596242.0279 | 1226810.2659 | 2596246.4276 | 1226805.0378
58 | 2596242.0279 | 1226810.2659 | 2596237.157 | 1226803.0202
59 | 2596246.4276 | 1226805.0378 | 2596242.1487 | 1226797.8474 | 2596279.6411 | 1226777.1556
60 | 2596246.4276 | 1226805.0378 | 2596250.5333 | 1226802.2001
61 | 2596237.157 | 1226803.0202 | 2596234.3459 | 1226798.8387
62 | 2595997.7075 | 1226915.2067 | 2595985.5357 | 1226907.2177
63 | 2596007.598 | 1226921.6982 | 2595997.7075 | 1226915.2067
64 | 2596007.598 | 1226921.6982 | 2595998.0413 | 1226934.7824
65 | 2596021.3005 | 1226900.9989 | 2596007.598 | 1226921.6982
66 | 2595992.6979 | 1226942.0982 | 2595998.0413 | 1226934.7824
67 | 2596021.3005 | 1226900.9989 | 2596028.5307 | 1226890.8385
68 | 2596021.3005 | 1226900.9989 | 2596037.5284 | 1226909.7004
69 | 2595970.9947 | 1226974.8922 | 2595976.6715 | 1226966.3123 | 2595984.6669 | 1226954.2323
70 | 2595984.6669 | 1226954.2323 | 2595985.5713 | 1226952.8657
71 | 2595992.6979 | 1226942.0982 | 2595985.5713 | 1226952.8657
72 | 2595992.6979 | 1226942.0982 | 2596005.0025 | 1226949.5163 | 2596016.9277 | 1226956.6985
73 | 2596279.6411 | 1226777.1556 | 2596275.4756 | 1226769.376 | 2596269.384 | 1226757.9751
74 | 2596279.6411 | 1226777.1556 | 2596293.7095 | 1226769.5422 | 2596293.8074 | 1226769.4886
75 | 2596232.2026 | 1226762.8557 | 2596242.3884 | 1226781.7155 | 2596250.5333 | 1226802.2001 | 2596250.5333 | 1226802.2001
76 | 2596299.4755 | 1226766.3865 | 2596293.8074 | 1226769.4886
77 | 2596222.3731 | 1226742.1918 | 2596231.7583 | 1226762.0331 | 2596232.2026 | 1226762.8557
78 | 2596037.5284 | 1226909.7004 | 2596043.6006 | 1226912.9565
79 | 2596054.4439 | 1226918.7707 | 2596043.6006 | 1226912.9565
80 | 2596054.4439 | 1226918.7707 | 2596072.9107 | 1226928.6728
81 | 2596028.5307 | 1226890.8385 | 2596028.549 | 1226890.8127
82 | 2596028.549 | 1226890.8127 | 2596043.5761 | 1226869.6955
83 | 2596043.5761 | 1226869.6955 | 2596045.8929 | 1226866.4397
84 | 2596056.2787 | 1226726.2963 | 2596055.0587 | 1226728.3634 | 2596050.8487 | 1226733.7472 | 2596049.0335 | 1226739.0738 | 2596047.3239 | 1226763.2171
85 | 2596056.2787 | 1226726.2963 | 2596065.0667 | 1226711.4059
86 | 2596043.6311 | 1226774.2203 | 2596046.0997 | 1226771.3058 | 2596046.9992 | 1226767.8031 | 2596047.3239 | 1226763.2171
87 | 2596040.4759 | 1226770.4758 | 2596043.6311 | 1226774.2203
88 | 2596040.4759 | 1226770.4758 | 2596031.7338 | 1226775.4735 | 2596021.9008 | 1226781.1058 | 2596015.6051 | 1226783.9895 | 2596002.7462 | 1226789.0612
89 | 2596040.4759 | 1226770.4758 | 2596034.9994 | 1226763.2975 | 2596014.4125 | 1226732.1889
90 | 2595995.2068 | 1226791.9638 | 2595998.1264 | 1226790.8833 | 2596002.7462 | 1226789.0612
91 | 2596053.6286 | 1226855.569 | 2596063.4995 | 1226841.6975
92 | 2596320.4401 | 1226759.7195 | 2596308.9819 | 1226738.1391
93 | 2596320.4401 | 1226759.7195 | 2596319.722 | 1226762.7217 | 2596318.633 | 1226766.4357 | 2596318.1952 | 1226769.1487 | 2596318.4807 | 1226777.2533 | 2596318.8887 | 1226779.9612
94 | 2596299.4755 | 1226766.3865 | 2596320.4401 | 1226759.7195
95 | 2596318.8887 | 1226779.9612 | 2596363.57 | 1226809.7107
96 | 2596363.57 | 1226809.7107 | 2596380.5242 | 1226813.4367
97 | 2595995.2068 | 1226791.9638 | 2595990.6011 | 1226793.6684
98 | 2596053.6286 | 1226855.569 | 2596045.8929 | 1226866.4397
99 | 2596213.9868 | 1226724.4624 | 2596222.3731 | 1226742.1918

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595941.6561 | 1226857.9317
1 | 2595954.4349 | 1226871.0572
2 | 2595970.7036 | 1226887.7671
3 | 2595971.1046 | 1226888.179
4 | 2595980.7702 | 1226904.0899
5 | 2595964.6103 | 1226803.2874
6 | 2595984.8063 | 1226795.813
7 | 2596177.1449 | 1226886.7666
8 | 2596184.2836 | 1226874.013
9 | 2596163.9617 | 1226910.8097
10 | 2596190.9227 | 1226862.1518
11 | 2596160.7667 | 1226916.9927
12 | 2596193.1182 | 1226863.4571
13 | 2596174.2146 | 1226851.01
14 | 2596213.238 | 1226874.0683
15 | 2596157.328 | 1226839.1714
16 | 2596139.4177 | 1226893.95
17 | 2596129.836 | 1226888.4185
18 | 2596154.0352 | 1226902.3885
19 | 2596119.3941 | 1226907.2273
20 | 2596131.8762 | 1226884.7639
21 | 2596118.1972 | 1226909.3833
22 | 2596146.1064 | 1226859.2729
23 | 2596114.1223 | 1226916.7234
24 | 2596148.1908 | 1226855.539
25 | 2596213.409 | 1226913.8102
26 | 2596202.3965 | 1226935.1865
27 | 2596230.1152 | 1226881.382
28 | 2596276.0221 | 1226901.2309
29 | 2596258.8986 | 1226936.5647
30 | 2596261.4542 | 1226837.9094
31 | 2596258.8979 | 1226834.6027
32 | 2596154.8207 | 1226837.3663
33 | 2596134.3574 | 1226823.1783
34 | 2596091.9159 | 1226800.5699
35 | 2596081.1001 | 1226816.9638
36 | 2596103.8935 | 1226784.6445
37 | 2596068.0203 | 1226790.1245
38 | 2596077.7158 | 1226821.7197
39 | 2596111.3955 | 1226773.4543
40 | 2596051.574 | 1226780.3435
41 | 2596176.8328 | 1226764.1879
42 | 2596191.4508 | 1226774.0877
43 | 2596170.8138 | 1226760.1116
44 | 2596200.8331 | 1226780.4418
45 | 2596161.7809 | 1226753.9941
46 | 2596219.1035 | 1226775.7048
47 | 2596136.1012 | 1226736.6029
48 | 2596226.7579 | 1226787.5513
49 | 2596142.2446 | 1226727.5759
50 | 2596129.1884 | 1226746.9141
51 | 2596277.4597 | 1226849.5216
52 | 2596250.0429 | 1226821.8283
53 | 2596242.0279 | 1226810.2659
54 | 2596246.4276 | 1226805.0378
55 | 2596237.157 | 1226803.0202
56 | 2595985.5357 | 1226907.2177
57 | 2595997.7075 | 1226915.2067
58 | 2596007.598 | 1226921.6982
59 | 2595998.0413 | 1226934.7824
60 | 2596021.3005 | 1226900.9989
61 | 2596125.8587 | 1226751.8808
62 | 2596144.8681 | 1226723.7209
63 | 2595970.9947 | 1226974.8922
64 | 2595984.6668 | 1226954.2323
65 | 2595985.5713 | 1226952.8657
66 | 2595992.6979 | 1226942.0982
67 | 2596016.9277 | 1226956.6985
68 | 2596234.3459 | 1226798.8387
69 | 2596279.6411 | 1226777.1556
70 | 2596250.5333 | 1226802.2001
71 | 2596269.384 | 1226757.9751
72 | 2596293.8074 | 1226769.4886
73 | 2596232.2026 | 1226762.8557
74 | 2596037.5284 | 1226909.7004
75 | 2596043.6006 | 1226912.9565
76 | 2596054.4439 | 1226918.7707
77 | 2596028.5307 | 1226890.8385
78 | 2596072.9107 | 1226928.6728
79 | 2596028.549 | 1226890.8127
80 | 2596043.5761 | 1226869.6955
81 | 2596056.2787 | 1226726.2963
82 | 2596047.3239 | 1226763.2171
83 | 2596065.0667 | 1226711.4059
84 | 2596043.6311 | 1226774.2203
85 | 2596040.4759 | 1226770.4758
86 | 2596002.7462 | 1226789.0612
87 | 2596014.4125 | 1226732.1889
88 | 2596063.4995 | 1226841.6975
89 | 2596308.9819 | 1226738.1391
90 | 2596320.4401 | 1226759.7195
91 | 2596318.8887 | 1226779.9612
92 | 2596299.4755 | 1226766.3865
93 | 2596363.57 | 1226809.7107
94 | 2596380.5242 | 1226813.4367
95 | 2595995.2068 | 1226791.9638
96 | 2595990.6011 | 1226793.6684
97 | 2596045.8929 | 1226866.4397
98 | 2596053.6286 | 1226855.569
99 | 2596213.9868 | 1226724.4624
100 | 2596222.3731 | 1226742.1918
101 | 2596157.328 | 1226839.1714

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97957 | -0.39294 | 0.0015912 | 0.0003988
1 | 0.97959 | -0.39242 | 0.0013651 | 0.00034213
2 | 0.97966 | -0.39116 | 0.0010849 | 0.00027191
3 | 0.97966 | -0.39112 | 0.0014573 | 0.00036523
4 | 0.97976 | -0.38912 | 0.0036154 | 0.00090611
5 | 0.98571 | -0.27344 | 0.0030843 | 0.00077301
6 | 0.98577 | -0.27225 | 0.0014892 | 0.00037322
7 | 0.99974 | -0.0050676 | 0.0024625 | 0.00061717
8 | 0.99984 | -0.0031168 | 0.0054988 | 0.0013781
9 | 0.99961 | -0.0075505 | 0.0026934 | 0.00067503
10 | 1 | 0 | -0.48738 | -0.12441
11 | 0.99959 | -0.0078536 | 0.0024972 | 0.00062585
12 | 0.99974 | -0.0049221 | 0.0010759 | 0.00026965
13 | 0.9978 | -0.04153 | 0.0062356 | 0.0015628
14 | 0.99745 | -0.048524 | 0.0033731 | 0.00084539
15 | 0.99558 | -0.083621 | 0 | 0
16 | 0.99349 | -0.12414 | 0.0025283 | 0.00063365
17 | 0.99353 | -0.12319 | 0 | 0
18 | 0.99345 | -0.12485 | 0.0023622 | 0.00059202
19 | 0.99311 | -0.13138 | 0.0046694 | 0.0011703
20 | 0.99364 | -0.12123 | 0.0093846 | 0.002352
21 | 0.99307 | -0.13212 | 0.0086131 | 0.0021586
22 | 0.99459 | -0.10278 | 0.0095079 | 0.0023829
23 | 0.99301 | -0.13334 | 0.0082789 | 0.0020749
24 | 0.99477 | -0.099363 | 0.0023707 | 0.00059415
25 | 0.99503 | -0.094985 | 0.013168 | 0.0033001
26 | 0.9949 | -0.097469 | 0.0058673 | 0.0014705
27 | 0.99566 | -0.082768 | 0 | 0
28 | 0.99134 | -0.16604 | 0 | 0
29 | 0.9882 | -0.22685 | 0.087042 | 0.021815
30 | 0.97878 | -0.40726 | 0.0031289 | 0.00078418
31 | 0.97879 | -0.40702 | 0 | 0
32 | 0.9953 | -0.089077 | 0.0044667 | 0.0011195
33 | 0.99301 | -0.13252 | 0.0061743 | 0.0015474
34 | 0.98869 | -0.21536 | 0 | 0
35 | 0.9871 | -0.2462 | 0.0072087 | 0.0018067
36 | 0.98767 | -0.23505 | 0.005316 | 0.0013323
37 | 0.9878 | -0.23263 | 0.001976 | 0.00049524
38 | 0.98666 | -0.25462 | 0.0035651 | 0.0008935
39 | 0.987 | -0.24792 | 0.0029385 | 0.00073647
40 | 0.98718 | -0.24464 | 0.0043167 | 0.0010819
41 | 0.98271 | -0.33077 | 0.0029046 | 0.00072795
42 | 0.98199 | -0.34466 | 0.0020544 | 0.00051488
43 | 0.98301 | -0.32493 | 0.007169 | 0.0017967
44 | 0.98154 | -0.35344 | 0.0057824 | 0.0014492
45 | 0.98349 | -0.3157 | 0.0026202 | 0.00065668
46 | 0.98057 | -0.37227 | 0 | 0
47 | 0.98487 | -0.28903 | 0 | 0
48 | 0.98004 | -0.38274 | 0 | 0
49 | 0.98479 | -0.29044 | 0.0036234 | 0.00090811
50 | 0.98545 | -0.27784 | 0.0035645 | 0.00089335
51 | 0.97869 | -0.40903 | 0.0045749 | 0.0011466
52 | 0.97891 | -0.40484 | 0.00087168 | 0.00021846
53 | 0.97902 | -0.40264 | 0 | 0
54 | 0.97879 | -0.40712 | 0 | 0
55 | 0.97933 | -0.39646 | 0.0014321 | 0.00035891
56 | 0.97981 | -0.38817 | 0.0014953 | 0.00037476
57 | 0.97995 | -0.38537 | 0.0025065 | 0.00062819
58 | 0.9801 | -0.38255 | 0 | 0
59 | 0.9798 | -0.38828 | 0.0023537 | 0.00058989
60 | 0.98084 | -0.36789 | 0 | 0
61 | 0.98573 | -0.27232 | 0.0031772 | 0.00079629
62 | 0.98478 | -0.29074 | 0.0035933 | 0.00090057
63 | 0.97947 | -0.39479 | 0.002427 | 0.00060827
64 | 0.97953 | -0.39369 | 0.0036896 | 0.00092469
65 | 0.97954 | -0.39351 | 0.0041877 | 0.0010495
66 | 0.97966 | -0.3911 | 0 | 0
67 | 0.97948 | -0.3946 | 0.0068158 | 0.0017082
68 | 0.97952 | -0.39285 | 0.0045585 | 0.0011425
69 | 0.97725 | -0.43717 | 0 | 0
70 | 0.97873 | -0.40818 | 0.003915 | 0.0009812
71 | 0.97723 | -0.43749 | 0.00081106 | 0.00020327
72 | 0.97677 | -0.44656 | 0.0089822 | 0.0022512
73 | 0.97842 | -0.41428 | 0.0023653 | 0.00059279
74 | 0.98055 | -0.37359 | 0.0038952 | 0.00097623
75 | 0.98047 | -0.37523 | 0.0068229 | 0.00171
76 | 0.9804 | -0.37665 | 0.0028989 | 0.00072653
77 | 0.98142 | -0.35668 | 0.0038692 | 0.00096971
78 | 0.98033 | -0.37796 | 0.003449 | 0.0008644
79 | 0.98142 | -0.35665 | 0.0028371 | 0.00071104
80 | 0.98277 | -0.33025 | 0.0035209 | 0.00088242
81 | 0.98663 | -0.25548 | 0.0030203 | 0.00075696
82 | 0.98682 | -0.2518 | 0.0022235 | 0.00055726
83 | 0.98659 | -0.25617 | 0.0022395 | 0.00056128
84 | 0.9869 | -0.25019 | 0 | 0
85 | 0.98679 | -0.25223 | 0 | 0
86 | 0.98597 | -0.2682 | 0.0033918 | 0.00085007
87 | 0.9867 | -0.25401 | 0.0021527 | 0.00053952
88 | 0.98491 | -0.28853 | 0.0078268 | 0.0019616
89 | 0.97591 | -0.46353 | 0.0046127 | 0.0011561
90 | 0.97601 | -0.46147 | 0 | 0
91 | 0.97549 | -0.47163 | 0.0017188 | 0.00043078
92 | 0.9766 | -0.44998 | 0.0011662 | 0.00029227
93 | 0.97351 | -0.51071 | 0 | 0
94 | 0.97222 | -0.53607 | 0.079326 | 0.019881
95 | 0.98584 | -0.27077 | 0.0068079 | 0.0017062
96 | 0.98579 | -0.27174 | 0.0063805 | 0.0015991
97 | 0.98299 | -0.32593 | 0.0074262 | 0.0018612
98 | 0.98382 | -0.30974 | 0.0019503 | 0.00048879
99 | 0.97827 | -0.41727 | 0.0021168 | 0.00053053
100 | 0.97831 | -0.41651 | 0.0032291 | 0.00080929
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015912 | -0.0003988 | 0.0015913 | 0.00039859 | 4.0135e-08 | -2.0493e-07 | 0.0024172 | 0.0024171 | 0.0024172 | 0.97957 | -0.39294 | 0.97959 | -0.39242 | 0.66405
1 | -0.0029564 | -0.00074072 | 0.0029565 | 0.00074054 | 1.7636e-07 | -1.8075e-07 | 0.0044907 | 0.0044906 | 0.0044907 | 0.97959 | -0.39242 | 0.97966 | -0.39116 | 1.2337
2 | -0.0040415 | -0.0010124 | 0.0040415 | 0.0010124 | 8.1238e-09 | -2.0396e-09 | 0.0061385 | 0.0061385 | 0.0061385 | 0.97966 | -0.39116 | 0.97966 | -0.39112 | 1.6864
3 | -0.0054988 | -0.0013777 | 0.0054993 | 0.0013778 | 5.2508e-07 | 8.328e-08 | 0.008352 | 0.0083519 | 0.008352 | 0.97966 | -0.39112 | 0.97976 | -0.38912 | 2.2945
4 | -0.0091147 | -0.0022839 | 0.0091151 | 0.0022841 | 4.0961e-07 | 1.9036e-07 | 0.013843 | 0.013843 | 0.013843 | 0.97976 | -0.38912 | 0.97981 | -0.38817 | 3.803
5 | -0.0030843 | -0.00077301 | 0.0030845 | 0.00077284 | 1.7507e-07 | -1.6248e-07 | 0.0046561 | 0.004656 | 0.0046561 | 0.98571 | -0.27344 | 0.98577 | -0.27225 | 1.2791
6 | -0.0045737 | -0.0011461 | 0.0045738 | 0.0011461 | 1.1044e-07 | -8.0916e-09 | 0.0069039 | 0.0069039 | 0.0069039 | 0.98577 | -0.27225 | 0.98579 | -0.27174 | 1.8967
7 | -0.0076537 | -0.001918 | 0.0076544 | 0.0019183 | 7.1126e-07 | 2.6354e-07 | 0.011392 | 0.011392 | 0.011392 | 0.99974 | -0.0050676 | 0.99984 | -0.0031168 | 3.1296
8 | 0.0051912 | 0.0013008 | -0.0051906 | -0.0013008 | 6.1394e-07 | 3.3388e-08 | 0.0077266 | 0.0077267 | 0.0077267 | 0.99974 | -0.0050676 | 0.99961 | -0.0075505 | 2.1227
9 | -0.013153 | -0.0032964 | 0.013155 | 0.0032975 | 1.9533e-06 | 1.0718e-06 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | 0.99984 | -0.0031168 | 1 | 0 | 5.3778
10 | 0.0024972 | 0.00062578 | -0.0024972 | -0.00062585 | 3.6064e-08 | -6.8151e-08 | 0.0037173 | 0.0037173 | 0.0037173 | 0.99961 | -0.0075505 | 0.99959 | -0.0078536 | 1.0212
11 | 0.11157 | 0.028368 | -0.11155 | -0.028351 | 2.6447e-05 | 1.6893e-05 | 0.16617 | 0.16617 | 0.16617 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0049221 | 45.6498
12 | 0.361 | 0.092745 | -0.36027 | -0.092281 | 0.00072653 | 0.00046419 | 0.53798 | 0.53798 | 0.53798 | 1 | 0 | 0.9978 | -0.04153 | 49.2654
13 | 0.11047 | 0.028081 | -0.11024 | -0.027934 | 0.00023145 | 0.00014783 | 0.16456 | 0.16456 | 0.16456 | 0.99974 | -0.0049221 | 0.99745 | -0.048524 | 45.2099
14 | 0.35404 | 0.090718 | -0.35332 | -0.090258 | 0.00072061 | 0.00046039 | 0.52868 | 0.52868 | 0.52868 | 0.9978 | -0.04153 | 0.99558 | -0.083621 | 48.4139
15 | 0.10687 | 0.027088 | -0.10669 | -0.026976 | 0.00017555 | 0.00011211 | 0.15953 | 0.15953 | 0.15953 | 0.99745 | -0.048524 | 0.99566 | -0.082768 | 43.8275
16 | 0.047802 | 0.012013 | -0.047766 | -0.01199 | 3.5894e-05 | 2.2728e-05 | 0.071457 | 0.071457 | 0.071457 | 0.99558 | -0.083621 | 0.99477 | -0.099363 | 19.6312
17 | 0.30551 | 0.078245 | -0.30543 | -0.078193 | 8.0732e-05 | 5.1548e-05 | 0.45722 | 0.45722 | 0.45722 | 0.99558 | -0.083621 | 0.9953 | -0.089077 | 41.8702
18 | -0.0048906 | -0.0012255 | 0.0048908 | 0.0012255 | 2.2261e-07 | -8.0274e-10 | 0.0073249 | 0.0073249 | 0.0073249 | 0.99349 | -0.12414 | 0.99353 | -0.12319 | 2.0123
19 | 0.0023623 | 0.00059186 | -0.0023622 | -0.00059202 | 7.9234e-08 | -1.6784e-07 | 0.0035381 | 0.0035382 | 0.0035382 | 0.99349 | -0.12414 | 0.99345 | -0.12485 | 0.97203
20 | 0.021571 | 0.0054094 | -0.021562 | -0.0054043 | 8.4206e-06 | 5.1107e-06 | 0.032308 | 0.032308 | 0.032308 | 0.99353 | -0.12319 | 0.99311 | -0.13138 | 8.8758
21 | -0.026462 | -0.006635 | 0.026464 | 0.0066365 | 2.4654e-06 | 1.5236e-06 | 0.039633 | 0.039633 | 0.039633 | 0.99353 | -0.12319 | 0.99364 | -0.12123 | 10.8881
22 | 0.016893 | 0.0042341 | -0.016892 | -0.0042337 | 5.9246e-07 | 3.4727e-07 | 0.025312 | 0.025312 | 0.025312 | 0.99311 | -0.13138 | 0.99307 | -0.13212 | 6.9537
23 | -0.035849 | -0.0089885 | 0.03588 | 0.0090083 | 3.1554e-05 | 1.9816e-05 | 0.053687 | 0.053686 | 0.053687 | 0.99364 | -0.12123 | 0.99459 | -0.10278 | 14.7491
24 | 0.0082793 | 0.0020751 | -0.0082789 | -0.0020749 | 4.8453e-07 | 2.0148e-07 | 0.012406 | 0.012406 | 0.012406 | 0.99307 | -0.13212 | 0.99301 | -0.13334 | 3.4082
25 | -0.045388 | -0.011391 | 0.045396 | 0.011396 | 7.3958e-06 | 4.6778e-06 | 0.067911 | 0.067911 | 0.067911 | 0.99459 | -0.10278 | 0.99477 | -0.099363 | 18.6569
26 | 0.005868 | 0.0014706 | -0.0058673 | -0.0014705 | 6.944e-07 | 1.3211e-07 | 0.0087753 | 0.0087754 | 0.0087754 | 0.99503 | -0.094985 | 0.9949 | -0.097469 | 2.4108
27 | -0.019036 | -0.0047708 | 0.019047 | 0.0047774 | 1.1085e-05 | 6.6204e-06 | 0.028467 | 0.028467 | 0.028467 | 0.99503 | -0.094985 | 0.99566 | -0.082768 | 7.8206
28 | 0.087643 | 0.022199 | -0.087294 | -0.021976 | 0.00034898 | 0.00022264 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0.99566 | -0.082768 | 0.99134 | -0.16604 | 36.007
29 | 0.087294 | 0.021976 | -0.087042 | -0.021815 | 0.00025298 | 0.0001614 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0.99134 | -0.16604 | 0.9882 | -0.22685 | 36.0071
30 | -0.0031289 | -0.00078418 | 0.0031289 | 0.00078415 | 3.5464e-08 | -2.9835e-08 | 0.0047568 | 0.0047568 | 0.0047568 | 0.97878 | -0.40726 | 0.97879 | -0.40702 | 1.3068
31 | 0.0045753 | 0.0011466 | -0.0045749 | -0.0011466 | 4.3776e-07 | -2.3064e-08 | 0.0069556 | 0.0069557 | 0.0069557 | 0.97879 | -0.40702 | 0.97869 | -0.40903 | 1.9109
32 | -0.0077043 | -0.0019307 | 0.0077051 | 0.001931 | 7.9958e-07 | 3.1635e-07 | 0.011712 | 0.011712 | 0.011712 | 0.97879 | -0.40702 | 0.97891 | -0.40484 | 3.2177
33 | 0.30097 | 0.077074 | -0.30033 | -0.076671 | 0.00063192 | 0.00040346 | 0.45055 | 0.45055 | 0.45055 | 0.9953 | -0.089077 | 0.99301 | -0.13252 | 41.2588
34 | 0.29416 | 0.075123 | -0.29299 | -0.074374 | 0.0011728 | 0.00074875 | 0.44129 | 0.44129 | 0.44129 | 0.99301 | -0.13252 | 0.98869 | -0.21536 | 40.4116
35 | 0.088425 | 0.022377 | -0.088295 | -0.022293 | 0.00013065 | 8.3362e-05 | 0.13316 | 0.13316 | 0.13316 | 0.98869 | -0.21536 | 0.9871 | -0.2462 | 36.5825
36 | 0.1674 | 0.042655 | -0.16724 | -0.042554 | 0.00015887 | 0.00010091 | 0.25219 | 0.25219 | 0.25219 | 0.98869 | -0.21536 | 0.98767 | -0.23505 | 23.0944
37 | 0.037165 | 0.009343 | -0.037134 | -0.0093237 | 3.062e-05 | 1.9262e-05 | 0.055944 | 0.055944 | 0.055944 | 0.98869 | -0.21536 | 0.9878 | -0.23263 | 15.3693
38 | 0.081086 | 0.020487 | -0.081053 | -0.020466 | 3.2736e-05 | 2.0877e-05 | 0.12229 | 0.12229 | 0.12229 | 0.9871 | -0.2462 | 0.98666 | -0.25462 | 33.5971
39 | 0.16192 | 0.041221 | -0.16182 | -0.041158 | 0.00010041 | 6.3745e-05 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.98767 | -0.23505 | 0.987 | -0.24792 | 22.361
40 | 0.035158 | 0.0088285 | -0.035138 | -0.0088158 | 2.0137e-05 | 1.2643e-05 | 0.052968 | 0.052968 | 0.052968 | 0.9878 | -0.23263 | 0.98718 | -0.24464 | 14.5516
41 | 0.077488 | 0.019572 | -0.077362 | -0.019492 | 0.00012569 | 8.0129e-05 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.98666 | -0.25462 | 0.98491 | -0.28853 | 32.12
42 | 0.15888 | 0.040421 | -0.1587 | -0.040303 | 0.00018662 | 0.00011844 | 0.23975 | 0.23975 | 0.23975 | 0.987 | -0.24792 | 0.98573 | -0.27232 | 21.9553
43 | 0.030821 | 0.0077339 | -0.030813 | -0.0077288 | 8.1445e-06 | 5.0839e-06 | 0.046461 | 0.046461 | 0.046461 | 0.98718 | -0.24464 | 0.9869 | -0.25019 | 12.764
44 | 0.13164 | 0.033364 | -0.13155 | -0.033308 | 8.7794e-05 | 5.5518e-05 | 0.19946 | 0.19946 | 0.19946 | 0.98271 | -0.33077 | 0.98199 | -0.34466 | 18.2652
45 | -0.13454 | -0.034092 | 0.13458 | 0.034116 | 3.7762e-05 | 2.3891e-05 | 0.20385 | 0.20385 | 0.20385 | 0.98271 | -0.33077 | 0.98301 | -0.32493 | 18.6679
46 | 0.12949 | 0.032793 | -0.12944 | -0.032759 | 5.4604e-05 | 3.4517e-05 | 0.19634 | 0.19634 | 0.19634 | 0.98199 | -0.34466 | 0.98154 | -0.35344 | 17.9801
47 | -0.14175 | -0.035912 | 0.14181 | 0.035952 | 6.2864e-05 | 3.9818e-05 | 0.21471 | 0.21471 | 0.21471 | 0.98301 | -0.32493 | 0.98349 | -0.3157 | 19.6617
48 | 0.12366 | 0.03131 | -0.12354 | -0.031239 | 0.00011171 | 7.0533e-05 | 0.18758 | 0.18758 | 0.18758 | 0.98154 | -0.35344 | 0.98057 | -0.37227 | 17.1774
49 | -0.14443 | -0.036609 | 0.14462 | 0.036726 | 0.00018537 | 0.00011746 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 | 0.98349 | -0.3157 | 0.98487 | -0.28903 | 20.0247
50 | 0.12354 | 0.031239 | -0.12348 | -0.0312 | 6.2001e-05 | 3.9147e-05 | 0.18758 | 0.18758 | 0.18758 | 0.98057 | -0.37227 | 0.98004 | -0.38274 | 17.1774
51 | 0.0072172 | 0.0018088 | -0.0072168 | -0.0018086 | 4.8688e-07 | 1.7267e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.98487 | -0.28903 | 0.98479 | -0.29044 | 2.9957
52 | -0.15183 | -0.038535 | 0.15191 | 0.038587 | 8.1783e-05 | 5.1867e-05 | 0.22957 | 0.22957 | 0.22957 | 0.98487 | -0.28903 | 0.98545 | -0.27784 | 21.0232
53 | 0.12348 | 0.0312 | -0.12342 | -0.031162 | 5.9819e-05 | 3.777e-05 | 0.18758 | 0.18758 | 0.18758 | 0.98004 | -0.38274 | 0.97952 | -0.39285 | 17.1774
54 | 0.0035934 | 0.00090054 | -0.0035933 | -0.00090057 | 5.1549e-08 | -2.6337e-08 | 0.0054295 | 0.0054295 | 0.0054295 | 0.98479 | -0.29044 | 0.98478 | -0.29074 | 1.4916
55 | -0.15548 | -0.03948 | 0.15552 | 0.039507 | 4.1263e-05 | 2.6179e-05 | 0.23496 | 0.23496 | 0.23496 | 0.98545 | -0.27784 | 0.98573 | -0.27232 | 21.5161
56 | -0.0085768 | -0.0021495 | 0.0085776 | 0.0021499 | 8.9673e-07 | 3.9702e-07 | 0.013037 | 0.013037 | 0.013037 | 0.97891 | -0.40484 | 0.97902 | -0.40264 | 3.5817
57 | 0.1088 | 0.027476 | -0.10878 | -0.027461 | 2.335e-05 | 1.4687e-05 | 0.16544 | 0.16544 | 0.16544 | 0.97902 | -0.40264 | 0.97879 | -0.40712 | 15.1502
58 | -0.11738 | -0.029626 | 0.11741 | 0.029648 | 3.4764e-05 | 2.1919e-05 | 0.17848 | 0.17848 | 0.17848 | 0.97902 | -0.40264 | 0.97933 | -0.39646 | 16.344
59 | 0.097146 | 0.024546 | -0.097006 | -0.024459 | 0.0001397 | 8.7484e-05 | 0.14776 | 0.14776 | 0.14776 | 0.97879 | -0.40712 | 0.97725 | -0.43717 | 13.5312
60 | 0.01163 | 0.0029149 | -0.011629 | -0.0029146 | 5.8504e-07 | 3.117e-07 | 0.01768 | 0.01768 | 0.01768 | 0.97879 | -0.40712 | 0.97873 | -0.40818 | 4.8572
61 | -0.11884 | -0.030007 | 0.11886 | 0.03002 | 2.0555e-05 | 1.2965e-05 | 0.18065 | 0.18065 | 0.18065 | 0.97933 | -0.39646 | 0.97952 | -0.39285 | 16.5433
62 | -0.01061 | -0.0026588 | 0.010612 | 0.0026595 | 1.4176e-06 | 7.2389e-07 | 0.016114 | 0.016114 | 0.016114 | 0.97981 | -0.38817 | 0.97995 | -0.38537 | 4.4268
63 | -0.013118 | -0.0032877 | 0.01312 | 0.0032887 | 1.7603e-06 | 9.7755e-07 | 0.01992 | 0.01992 | 0.01992 | 0.97995 | -0.38537 | 0.9801 | -0.38255 | 5.4724
64 | 0.019484 | 0.0048859 | -0.019479 | -0.0048827 | 5.3171e-06 | 3.1988e-06 | 0.029582 | 0.029582 | 0.029582 | 0.9801 | -0.38255 | 0.9798 | -0.38828 | 8.127
65 | -0.032604 | -0.0081746 | 0.032627 | 0.0081889 | 2.2793e-05 | 1.4274e-05 | 0.049502 | 0.049502 | 0.049502 | 0.9801 | -0.38255 | 0.98084 | -0.36789 | 13.5994
66 | 0.017125 | 0.0042928 | -0.017123 | -0.0042915 | 2.2979e-06 | 1.3566e-06 | 0.026008 | 0.026008 | 0.026008 | 0.9798 | -0.38828 | 0.97966 | -0.3911 | 7.145
67 | -0.049699 | -0.012469 | 0.049726 | 0.012486 | 2.6587e-05 | 1.6858e-05 | 0.075402 | 0.075402 | 0.075402 | 0.98084 | -0.36789 | 0.98142 | -0.35668 | 20.7149
68 | 0.017072 | 0.0042804 | -0.017068 | -0.0042777 | 4.6322e-06 | 2.7323e-06 | 0.025901 | 0.025901 | 0.025901 | 0.98084 | -0.36789 | 0.98055 | -0.37359 | 7.1156
69 | -0.002427 | -0.00060827 | 0.0024272 | 0.00060804 | 1.263e-07 | -2.31e-07 | 0.0036872 | 0.003687 | 0.0036872 | 0.97947 | -0.39479 | 0.97953 | -0.39369 | 1.013
70 | -0.0061167 | -0.0015327 | 0.0061168 | 0.0015327 | 5.3057e-08 | 1.3329e-08 | 0.0092919 | 0.0092919 | 0.0092919 | 0.97953 | -0.39369 | 0.97954 | -0.39351 | 2.5527
71 | -0.010304 | -0.0025823 | 0.010306 | 0.0025829 | 1.1865e-06 | 5.9678e-07 | 0.015653 | 0.015653 | 0.015653 | 0.97954 | -0.39351 | 0.97966 | -0.3911 | 4.3004
72 | 0.006817 | 0.0017086 | -0.0068158 | -0.0017082 | 1.1374e-06 | 3.7179e-07 | 0.010354 | 0.010355 | 0.010355 | 0.97966 | -0.3911 | 0.97948 | -0.3946 | 2.8446
73 | 0.00081108 | 0.00020301 | -0.00081106 | -0.00020327 | 1.2439e-08 | -2.6455e-07 | 0.0012349 | 0.001235 | 0.001235 | 0.97725 | -0.43717 | 0.97723 | -0.43749 | 0.33928
74 | 0.096195 | 0.024256 | -0.096152 | -0.024229 | 4.3229e-05 | 2.7062e-05 | 0.14653 | 0.14653 | 0.14653 | 0.97725 | -0.43717 | 0.97677 | -0.44656 | 13.4181
75 | 0.0077141 | 0.0019334 | -0.0077119 | -0.0019325 | 2.2427e-06 | 8.8911e-07 | 0.011728 | 0.011728 | 0.011728 | 0.97873 | -0.40818 | 0.97842 | -0.41428 | 3.2221
76 | 0.08717 | 0.021978 | -0.087156 | -0.021969 | 1.4253e-05 | 8.8795e-06 | 0.13284 | 0.13284 | 0.13284 | 0.97677 | -0.44656 | 0.9766 | -0.44998 | 12.165
77 | 0.0053466 | 0.0013397 | -0.005346 | -0.0013396 | 5.6738e-07 | 7.575e-08 | 0.0081312 | 0.0081313 | 0.0081313 | 0.97842 | -0.41428 | 0.97831 | -0.41651 | 2.2339
78 | 0.013172 | 0.0033015 | -0.013171 | -0.0033009 | 1.0324e-06 | 5.7386e-07 | 0.01999 | 0.01999 | 0.01999 | 0.98055 | -0.37359 | 0.98047 | -0.37523 | 5.4916
79 | 0.0063485 | 0.0015909 | -0.0063481 | -0.0015908 | 4.2831e-07 | 1.1896e-07 | 0.0096348 | 0.0096349 | 0.0096349 | 0.98047 | -0.37523 | 0.9804 | -0.37665 | 2.6469
80 | 0.0034492 | 0.00086427 | -0.003449 | -0.0008644 | 2.1535e-07 | -1.2639e-07 | 0.005235 | 0.0052351 | 0.0052351 | 0.9804 | -0.37665 | 0.98033 | -0.37796 | 1.4382
81 | -0.053595 | -0.013456 | 0.053595 | 0.013456 | 7.8495e-08 | 4.9834e-08 | 0.081268 | 0.081268 | 0.081268 | 0.98142 | -0.35668 | 0.98142 | -0.35665 | 22.3265
82 | -0.056432 | -0.014167 | 0.056503 | 0.014212 | 7.1167e-05 | 4.5219e-05 | 0.08557 | 0.08557 | 0.08557 | 0.98142 | -0.35665 | 0.98277 | -0.33025 | 23.5082
83 | -0.060024 | -0.015095 | 0.060036 | 0.015102 | 1.2382e-05 | 7.8738e-06 | 0.090901 | 0.090901 | 0.090901 | 0.98277 | -0.33025 | 0.98299 | -0.32593 | 24.9728
84 | -0.0052599 | -0.0013181 | 0.0052608 | 0.0013182 | 9.2189e-07 | 9.1012e-08 | 0.0079329 | 0.0079327 | 0.0079329 | 0.98663 | -0.25548 | 0.98682 | -0.2518 | 2.1794
85 | 0.0022396 | 0.00056111 | -0.0022395 | -0.00056128 | 7.3973e-08 | -1.7346e-07 | 0.0033777 | 0.0033777 | 0.0033777 | 0.98663 | -0.25548 | 0.98659 | -0.25617 | 0.92795
86 | -0.0074843 | -0.0018754 | 0.0074849 | 0.0018756 | 5.7471e-07 | 2.1407e-07 | 0.011285 | 0.011285 | 0.011285 | 0.98682 | -0.2518 | 0.9869 | -0.25019 | 3.1004
87 | 0.023328 | 0.0058532 | -0.023326 | -0.0058518 | 2.2694e-06 | 1.3899e-06 | 0.035176 | 0.035176 | 0.035176 | 0.9869 | -0.25019 | 0.98679 | -0.25223 | 9.6636
88 | 0.021173 | 0.0053128 | -0.021157 | -0.005303 | 1.6114e-05 | 9.775e-06 | 0.031929 | 0.03193 | 0.03193 | 0.98679 | -0.25223 | 0.98597 | -0.2682 | 8.7719
89 | 0.0021529 | 0.00053904 | -0.0021527 | -0.00053952 | 1.8311e-07 | -4.7466e-07 | 0.0032462 | 0.0032464 | 0.0032464 | 0.98679 | -0.25223 | 0.9867 | -0.25401 | 0.89188
90 | 0.017765 | 0.0044529 | -0.017763 | -0.0044516 | 2.1778e-06 | 1.2908e-06 | 0.026811 | 0.026811 | 0.026811 | 0.98597 | -0.2682 | 0.98584 | -0.27077 | 7.3656
91 | 0.069536 | 0.017531 | -0.069465 | -0.017486 | 7.0512e-05 | 4.4911e-05 | 0.10509 | 0.10509 | 0.10509 | 0.98491 | -0.28853 | 0.98382 | -0.30974 | 28.8715
92 | -0.0046127 | -0.0011561 | 0.0046132 | 0.001156 | 4.5324e-07 | -1.5252e-08 | 0.0070333 | 0.0070332 | 0.0070333 | 0.97591 | -0.46353 | 0.97601 | -0.46147 | 1.9322
93 | 0.081329 | 0.020491 | -0.081289 | -0.020467 | 3.9524e-05 | 2.4525e-05 | 0.12403 | 0.12403 | 0.12403 | 0.97601 | -0.46147 | 0.97549 | -0.47163 | 11.3583
94 | -0.085942 | -0.021647 | 0.085989 | 0.021677 | 4.7238e-05 | 2.9407e-05 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0.97601 | -0.46147 | 0.9766 | -0.44998 | 12.0023
95 | 0.079571 | 0.020036 | -0.079422 | -0.019942 | 0.00014836 | 9.3614e-05 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.97549 | -0.47163 | 0.97351 | -0.51071 | 16.6774
96 | 0.079422 | 0.019942 | -0.079326 | -0.019881 | 9.5955e-05 | 6.1196e-05 | 0.12141 | 0.12141 | 0.12141 | 0.97351 | -0.51071 | 0.97222 | -0.53607 | 33.3548
97 | 0.010955 | 0.0027454 | -0.010954 | -0.0027452 | 5.0352e-07 | 2.5964e-07 | 0.016535 | 0.016535 | 0.016535 | 0.98584 | -0.27077 | 0.98579 | -0.27174 | 4.5426
98 | -0.067463 | -0.016964 | 0.067515 | 0.016997 | 5.22e-05 | 3.3239e-05 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.98299 | -0.32593 | 0.98382 | -0.30974 | 28.0611
99 | -0.0021168 | -0.00053053 | 0.0021169 | 0.00053033 | 7.6247e-08 | -1.9746e-07 | 0.0032198 | 0.0032197 | 0.0032198 | 0.97827 | -0.41727 | 0.97831 | -0.41651 | 0.88457

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48738 | 0.12441

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015912 | 0.0003988
1 | 0.0013651 | 0.00034213
2 | 0.0010849 | 0.00027191
3 | 0.0014573 | 0.00036523
4 | 0.0036154 | 0.00090611
5 | 0.0030843 | 0.00077301
6 | 0.0014892 | 0.00037322
7 | 0.0024625 | 0.00061717
8 | 0.0054988 | 0.0013781
9 | 0.0026934 | 0.00067503
10 | 0.0024972 | 0.00062585
11 | 0.0010759 | 0.00026965
12 | 0.0062356 | 0.0015628
13 | 0.0033731 | 0.00084539
14 | 0.0025283 | 0.00063365
15 | 0.0023622 | 0.00059202
16 | 0.0046694 | 0.0011703
17 | 0.0093846 | 0.002352
18 | 0.0086131 | 0.0021586
19 | 0.0095079 | 0.0023829
20 | 0.0082789 | 0.0020749
21 | 0.0023707 | 0.00059415
22 | 0.013168 | 0.0033001
23 | 0.0058673 | 0.0014705
24 | 0.087042 | 0.021815
25 | 0.0031289 | 0.00078418
26 | 0.0044667 | 0.0011195
27 | 0.0061743 | 0.0015474
28 | 0.0072087 | 0.0018067
29 | 0.005316 | 0.0013323
30 | 0.001976 | 0.00049524
31 | 0.0035651 | 0.0008935
32 | 0.0029385 | 0.00073647
33 | 0.0043167 | 0.0010819
34 | 0.0029046 | 0.00072795
35 | 0.0020544 | 0.00051488
36 | 0.007169 | 0.0017967
37 | 0.0057824 | 0.0014492
38 | 0.0026202 | 0.00065668
39 | 0.0036234 | 0.00090811
40 | 0.0035645 | 0.00089335
41 | 0.0045749 | 0.0011466
42 | 0.00087168 | 0.00021846
43 | 0.0014321 | 0.00035891
44 | 0.0014953 | 0.00037476
45 | 0.0025065 | 0.00062819
46 | 0.0023537 | 0.00058989
47 | 0.0031772 | 0.00079629
48 | 0.0035933 | 0.00090057
49 | 0.002427 | 0.00060827
50 | 0.0036896 | 0.00092469
51 | 0.0041877 | 0.0010495
52 | 0.0068158 | 0.0017082
53 | 0.0045585 | 0.0011425
54 | 0.003915 | 0.0009812
55 | 0.00081106 | 0.00020327
56 | 0.0089822 | 0.0022512
57 | 0.0023653 | 0.00059279
58 | 0.0038952 | 0.00097623
59 | 0.0068229 | 0.00171
60 | 0.0028989 | 0.00072653
61 | 0.0038692 | 0.00096971
62 | 0.003449 | 0.0008644
63 | 0.0028371 | 0.00071104
64 | 0.0035209 | 0.00088242
65 | 0.0030203 | 0.00075696
66 | 0.0022235 | 0.00055726
67 | 0.0022395 | 0.00056128
68 | 0.0033918 | 0.00085007
69 | 0.0021527 | 0.00053952
70 | 0.0078268 | 0.0019616
71 | 0.0046127 | 0.0011561
72 | 0.0017188 | 0.00043078
73 | 0.0011662 | 0.00029227
74 | 0.079326 | 0.019881
75 | 0.0068079 | 0.0017062
76 | 0.0063805 | 0.0015991
77 | 0.0074262 | 0.0018612
78 | 0.0019503 | 0.00048879
79 | 0.0021168 | 0.00053053
80 | 0.0032291 | 0.00080929

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1