## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-23_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-23_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-23_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-23_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-23_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-23_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-23_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-23_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-23_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-23_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-23_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-23_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-23_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-23_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-23_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-23_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-23_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-23_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-23_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-23_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-23_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-23_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-23_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-23_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-23_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-23_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-23_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-23_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-23_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-23_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-23_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-23_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-23_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-23_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-23_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-23_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-23_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-23_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-23_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-23_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-23_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-23_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-23_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-23_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-23_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-23_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-23_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-23_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-23_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-23_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-23_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-23_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-23_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-23_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-23_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-23_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-23_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-23_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-23_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-23_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-23_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-23_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-23_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-23_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-23_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-23_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-23_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-23_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-23_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-23_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-23_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-23_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-23_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-23_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-23_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-23_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-23_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-23_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-23_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-23_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-23_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-23_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-23_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-23_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-23_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-23_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-23_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-23_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-23_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-23_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-23_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-23_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-23_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-23_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-23_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-23_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-23_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-23_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-23_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-23_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-23_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2546-23_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2546-23_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2546-23_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2546-23_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2546-23_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2546-23_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2546-23_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2546-23_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2546-23_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2546-23_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_521_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-23_0_4_load_0 | 0 | 0.0039255 | 0.00098383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-23_0_4_load_1 | 1 | 0.0014035 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-23_0_4_load_4 | 4 | 0.0045463 | 0.0011394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-23_0_4_load_5 | 5 | 0.0028318 | 0.00070971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-23_0_4_load_26 | 6 | 0.0034314 | 0.00086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-23_0_4_load_27 | 7 | 0.003264 | 0.00081804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-23_0_4_load_24 | 8 | 0.0019403 | 0.00048629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-23_0_4_load_11 | 9 | 0.0016453 | 0.00041236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-23_0_4_load_39 | 10 | 0.0027039 | 0.00067767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-23_0_4_load_117 | 11 | 0.002571 | 0.00064435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-23_0_4_load_25 | 12 | 0.0024438 | 0.00061246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-23_0_4_load_6 | 14 | 0.00073524 | 0.00018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-23_0_4_load_9 | 16 | 0.0031866 | 0.00079864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-23_0_4_load_10 | 17 | 0.0027406 | 0.00068686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-23_0_4_load_12 | 18 | 0.0021445 | 0.00053745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-23_0_4_load_13 | 19 | 0.0030007 | 0.00075205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-23_0_4_load_73 | 20 | 0.003367 | 0.00084384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-23_0_4_load_79 | 21 | 0.0024041 | 0.00060253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-23_0_4_load_108 | 23 | 0.0027905 | 0.00069936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-23_0_4_load_74 | 24 | 0.0018617 | 0.00046659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-23_0_4_load_78 | 25 | 0.0030385 | 0.00076151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-23_0_4_load_18 | 26 | 0.0028571 | 0.00071605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-23_0_4_load_14 | 27 | 0.0022086 | 0.00055354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-23_0_4_load_98 | 28 | 0.0042446 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-23_0_4_load_15 | 29 | 0.0018266 | 0.00045778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-23_0_4_load_17 | 30 | 0.00225 | 0.00056391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-23_0_4_load_28 | 31 | 0.0014844 | 0.00037203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-23_0_4_load_83 | 32 | 0.0022082 | 0.00055344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-23_0_4_load_62 | 34 | 0.0033246 | 0.00083323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-23_0_4_load_19 | 35 | 0.0031097 | 0.00077937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-23_0_4_load_20 | 36 | 0.0014879 | 0.0003729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-23_0_4_load_21 | 37 | 0.0021067 | 0.00052799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-23_0_4_load_22 | 38 | 0.0012993 | 0.00032563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-23_0_4_load_23 | 39 | 0.0012292 | 0.00030806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-23_0_4_load_47 | 40 | 0.0026551 | 0.00066544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-23_0_4_load_48 | 41 | 0.0013169 | 0.00033005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-23_0_4_load_40 | 42 | 0.0042162 | 0.0010567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-23_0_4_load_112 | 43 | 0.0031877 | 0.00079891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-23_0_4_load_89 | 44 | 0.0013934 | 0.00034921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-23_0_4_load_29 | 45 | 0.0016765 | 0.00042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-23_0_4_load_30 | 46 | 0.0024156 | 0.00060542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-23_0_4_load_31 | 47 | 0.0019402 | 0.00048626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-23_0_4_load_33 | 48 | 0.0020715 | 0.00051916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-23_0_4_load_109 | 49 | 0.0017523 | 0.00043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-23_0_4_load_46 | 50 | 0.0055841 | 0.0013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-23_0_4_load_34 | 51 | 0.0020448 | 0.00051247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-23_0_4_load_35 | 52 | 0.0020608 | 0.00051649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-23_0_4_load_36 | 53 | 0.0028692 | 0.00071909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-23_0_4_load_37 | 54 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-23_0_4_load_38 | 55 | 0.0044459 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-23_0_4_load_55 | 56 | 0.0025681 | 0.00064362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-23_0_4_load_60 | 57 | 0.0018775 | 0.00047055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-23_0_4_load_59 | 58 | 0.0031046 | 0.00077808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-23_0_4_load_57 | 59 | 0.0019286 | 0.00048335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-23_0_4_load_41 | 60 | 0.0031871 | 0.00079875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-23_0_4_load_42 | 61 | 0.0055849 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-23_0_4_load_45 | 64 | 0.0033069 | 0.00082879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-23_0_4_load_86 | 65 | 0.0050982 | 0.0012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-23_0_4_load_49 | 67 | 0.0022181 | 0.00055591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-23_0_4_load_69 | 68 | 0.0042782 | 0.0010722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-23_0_4_load_68 | 69 | 0.0020774 | 0.00052064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-23_0_4_load_50 | 70 | 0.0028311 | 0.00070953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-23_0_4_load_51 | 71 | 0.0027259 | 0.00068316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-23_0_4_load_52 | 72 | 0.0024062 | 0.00060304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-23_0_4_load_54 | 74 | 0.0013331 | 0.00033411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-23_0_4_load_106 | 76 | 0.0026568 | 0.00066585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-23_0_4_load_58 | 77 | 0.0018806 | 0.00047133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-23_0_4_load_110 | 78 | 0.0025687 | 0.00064377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-23_0_4_load_100 | 79 | 0.0021688 | 0.00054354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-23_0_4_load_56 | 80 | 0.0024931 | 0.00062482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-23_0_4_load_99 | 81 | 0.0023219 | 0.00058192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-23_0_4_load_63 | 82 | 0.0020918 | 0.00052425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-23_0_4_load_64 | 83 | 0.0032991 | 0.00082683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-23_0_4_load_65 | 84 | 0.0032898 | 0.00082449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-23_0_4_load_66 | 85 | 0.0014109 | 0.00035362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-23_0_4_load_67 | 86 | 0.0023152 | 0.00058023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-23_0_4_load_104 | 87 | 0.0019021 | 0.0004767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-23_0_4_load_72 | 89 | 0.002926 | 0.00073332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-23_0_4_load_101 | 90 | 0.0040998 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-23_0_4_load_102 | 91 | 0.0030795 | 0.0007718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-23_0_4_load_81 | 93 | 0.002832 | 0.00070976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2546-23_0_4_load_82 | 94 | 0.0022556 | 0.00056531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2546-23_0_4_load_116 | 95 | 0.0024429 | 0.00061226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2546-23_0_4_load_119 | 96 | 0.0035002 | 0.00087724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2546-23_0_4_load_115 | 97 | 0.0032276 | 0.00080891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2546-23_0_4_load_84 | 98 | 0.0019534 | 0.00048956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2546-23_0_4_load_87 | 99 | 0.0015628 | 0.00039168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2546-23_0_4_load_88 | 100 | 0.0017788 | 0.0004458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2546-23_0_4_load_90 | 101 | 0.00243 | 0.00060901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2546-23_0_4_load_113 | 102 | 0.0055626 | 0.0013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2546-23_0_4_load_92 | 103 | 0.0021954 | 0.00055023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2546-23_0_4_load_93 | 104 | 0.0025032 | 0.00062735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2546-23_0_4_load_95 | 106 | 0.0017427 | 0.00043676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2546-23_0_4_load_96 | 107 | 0.0025769 | 0.00064584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2546-23_0_4_load_97 | 108 | 0.0026384 | 0.00066125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2546-23_0_4_load_118 | 109 | 0.0036822 | 0.00092286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2546-23_0_4_load_122 | 110 | 0.030199 | 0.0075686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-23_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0024732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-23_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-23_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-23_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0082956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-23_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-23_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.044768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-23_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.032454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-23_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.017447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-23_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.037186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-23_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.02248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-23_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-23_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0093016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-23_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.038887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-23_0_4_line_13 |  | 10 | 42 | 0.0078715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-23_0_4_line_14 |  | 12 | 39 | 0.018939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-23_0_4_line_15 |  | 13 | 18 | 0.020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-23_0_4_line_16 |  | 13 | 19 | 0.069701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-23_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2546-23_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2546-23_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.033036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-23_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-23_0_4_line_21 |  | 16 | 20 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-23_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-23_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-23_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.022397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-23_0_4_line_25 |  | 20 | 24 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-23_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.0053716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-23_0_4_line_27 |  | 22 | 26 | 0.010287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-23_0_4_line_28 |  | 22 | 27 | 0.0080841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-23_0_4_line_29 |  | 23 | 28 | 0.038781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-23_0_4_line_30 |  | 24 | 85 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-23_0_4_line_31 |  | 25 | 92 | 0.0052814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-23_0_4_line_32 |  | 26 | 32 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-23_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.018713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-23_0_4_line_34 |  | 28 | 63 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-23_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.012845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-23_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.014756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-23_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-23_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.025456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-23_0_4_line_39 |  | 33 | 43 | 0.043841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-23_0_4_line_40 |  | 33 | 44 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-23_0_4_line_41 |  | 34 | 73 | 0.040745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-23_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-23_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-23_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.019451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-23_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-23_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0035015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-23_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.024865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-23_0_4_line_48 |  | 41 | 67 | 0.0055732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-23_0_4_line_49 |  | 42 | 58 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-23_0_4_line_50 |  | 43 | 102 | 0.055527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-23_0_4_line_51 |  | 44 | 99 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-23_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-23_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0038814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-23_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.028805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-23_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.000135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-23_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-23_0_4_line_57 |  | 50 | 62 | 0.043215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-23_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-23_0_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.007321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-23_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-23_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-23_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-23_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-23_0_4_line_64 |  | 57 | 77 | 0.0069984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-23_0_4_line_65 |  | 58 | 59 | 0.012276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-23_0_4_line_66 |  | 59 | 81 | 0.053049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-23_0_4_line_67 |  | 59 | 80 | 0.0091511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-23_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-23_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-23_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.028896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2546-23_0_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.019409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-23_0_4_line_72 |  | 63 | 65 | 0.004064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-23_0_4_line_73 |  | 65 | 66 | 0.016196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-23_0_4_line_74 |  | 66 | 98 | 0.05813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2546-23_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-23_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.011042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-23_0_4_line_77 |  | 69 | 88 | 0.014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-23_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-23_0_4_line_79 |  | 70 | 72 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-23_0_4_line_80 |  | 71 | 73 | 0.017588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-23_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.02007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-23_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.022365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-23_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.038498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-23_0_4_line_84 |  | 77 | 80 | 0.0083014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-23_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.011803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-23_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.025686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-23_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-23_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-23_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-23_0_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0049303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-23_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-23_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.025551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-23_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-23_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.010425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-23_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-23_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.031789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-23_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-23_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-23_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2546-23_0_4_line_100 |  | 97 | 107 | 0.00076536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2546-23_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0084591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2546-23_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0060697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2546-23_0_4_line_103 |  | 102 | 110 | 0.055833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2546-23_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0019974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2546-23_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.028264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2546-23_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.01896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2546-23_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2546-23_0_4_line_108 |  | 105 | 108 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2546-23_0_4_line_109 |  | 106 | 109 | 0.00084137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-23_0_4_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2595943.0655 | 1227174.7527 | 2595941.5004 | 1227176.6677
1 | 2595953.8979 | 1227161.4984 | 2595943.0655 | 1227174.7527
2 | 2595934.1969 | 1227185.6041 | 2595941.5004 | 1227176.6677
3 | 2595953.8979 | 1227161.4984 | 2595947.1948 | 1227156.6112
4 | 2595953.8979 | 1227161.4984 | 2595968.5037 | 1227171.741
5 | 2595934.1969 | 1227185.6041 | 2595909.7976 | 1227166.3987 | 2595898.3834 | 1227158.7921
6 | 2595934.1969 | 1227185.6041 | 2595959.5526 | 1227205.8613
7 | 2595934.1969 | 1227185.6041 | 2595923.2514 | 1227199.1906
8 | 2595998.9495 | 1227193.0918 | 2595968.5037 | 1227171.741
9 | 2595881.6861 | 1227170.7345 | 2595887.9024 | 1227162.8008 | 2595890.8025 | 1227159.5969 | 2595893.2039 | 1227158.4056 | 2595897.3488 | 1227158.1025 | 2595898.3834 | 1227158.7921
10 | 2595972.5017 | 1227216.2067 | 2595959.5526 | 1227205.8613
11 | 2595923.2514 | 1227199.1906 | 2595917.416 | 1227206.4341
12 | 2596031.4034 | 1227214.4987 | 2596023.1022 | 1227209.4013 | 2596007.098 | 1227198.806 | 2595998.9495 | 1227193.0918
13 | 2595881.6861 | 1227170.7345 | 2595876.8313 | 1227176.9305
14 | 2595905.5346 | 1227221.1825 | 2595917.416 | 1227206.4341
15 | 2596031.4034 | 1227214.4987 | 2596042.33 | 1227197.015
16 | 2596031.4034 | 1227214.4987 | 2596066.9019 | 1227231.2067 | 2596076.5975 | 1227236.3032 | 2596094.9063 | 1227243.0546
17 | 2596031.4034 | 1227214.4987 | 2596020.076 | 1227230.6213
18 | 2596009.6003 | 1227245.5318 | 2596020.076 | 1227230.6213
19 | 2596009.6003 | 1227245.5318 | 2596012.7992 | 1227247.0972 | 2596033.2985 | 1227259.9019 | 2596037.8449 | 1227262.6345
20 | 2596009.6003 | 1227245.5318 | 2595998.6296 | 1227260.7146
21 | 2596037.8449 | 1227262.6345 | 2596046.1026 | 1227267.5977 | 2596048.8026 | 1227270.8978 | 2596048.8376 | 1227271.2744
22 | 2595998.6296 | 1227260.7146 | 2595983.2815 | 1227281.9554
23 | 2596046.744 | 1227174.12 | 2596044.5265 | 1227178.2684 | 2596051.6448 | 1227182.1103 | 2596042.33 | 1227197.015
24 | 2596094.9063 | 1227243.0546 | 2596101.0042 | 1227245.3032 | 2596115.8234 | 1227251.0581
25 | 2596045.4262 | 1227282.011 | 2596048.2012 | 1227278.0024 | 2596049.1003 | 1227274.0995 | 2596048.8376 | 1227271.2744
26 | 2595980.1354 | 1227286.3093 | 2595980.1354 | 1227286.3093 | 2595983.2815 | 1227281.9554
27 | 2596046.744 | 1227174.12 | 2596037.5424 | 1227169.5218
28 | 2596046.744 | 1227174.12 | 2596053.9732 | 1227177.7381
29 | 2596152.1092 | 1227264.7371 | 2596135.4999 | 1227258.6993 | 2596115.8234 | 1227251.0581
30 | 2596045.4262 | 1227282.011 | 2596039.1825 | 1227291.0303
31 | 2595975.6058 | 1227289.0252 | 2595980.1354 | 1227286.3093
32 | 2596037.5424 | 1227169.5218 | 2596029.703 | 1227165.6044 | 2596022.5324 | 1227160.8545
33 | 2596053.9732 | 1227177.7381 | 2596057.9025 | 1227179.7047 | 2596068.9014 | 1227184.6001 | 2596071.0229 | 1227185.4362
34 | 2596171.9807 | 1227271.9608 | 2596152.1092 | 1227264.7371
35 | 2596082.9733 | 1227190.1461 | 2596071.0229 | 1227185.4362
36 | 2596082.9733 | 1227190.1461 | 2596096.7018 | 1227195.5568
37 | 2596112.8043 | 1227201.9031 | 2596096.7018 | 1227195.5568
38 | 2596022.5324 | 1227160.8545 | 2596015.1998 | 1227155.9975 | 2596008.3982 | 1227149.8985 | 2596003.0483 | 1227144.6064
39 | 2596112.8043 | 1227201.9031 | 2596139.9021 | 1227212.2023 | 2596153.8497 | 1227217.3058
40 | 2596112.8043 | 1227201.9031 | 2596119.9111 | 1227189.7381
41 | 2595995.2014 | 1227111.4961 | 2595988.3988 | 1227126.1983 | 2595987.9988 | 1227128.4999 | 2595988.5986 | 1227130.2005 | 2595989.6982 | 1227131.4005 | 2596003.0483 | 1227144.6064
42 | 2595889.2508 | 1227241.7369 | 2595880.7209 | 1227253.8983
43 | 2595889.2508 | 1227241.7369 | 2595891.1009 | 1227239.0991 | 2595898.9454 | 1227229.3618
44 | 2595880.7209 | 1227253.8983 | 2595876.3011 | 1227260.1997 | 2595869.8461 | 1227270.0232
45 | 2595898.9454 | 1227229.3618 | 2595905.5346 | 1227221.1825
46 | 2595867.9232 | 1227272.9495 | 2595869.8461 | 1227270.0232
47 | 2595867.9232 | 1227272.9495 | 2595854.2686 | 1227293.7297
48 | 2595854.2686 | 1227293.7297 | 2595851.2081 | 1227298.3873
49 | 2595876.8313 | 1227176.9305 | 2595870.8976 | 1227184.5034 | 2595864.8679 | 1227192.6624
50 | 2596153.8497 | 1227217.3058 | 2596202.1997 | 1227234.9971 | 2596205.9763 | 1227236.4373
51 | 2596130.5522 | 1227171.5231 | 2596119.9111 | 1227189.7381
52 | 2596065.0486 | 1227339.7896 | 2596052.5569 | 1227355.8939
53 | 2596067.319 | 1227336.6442 | 2596066.2012 | 1227338.3035 | 2596065.0486 | 1227339.7896
54 | 2596067.319 | 1227336.6442 | 2596083.4121 | 1227312.7543
55 | 2596083.4875 | 1227312.6424 | 2596083.4121 | 1227312.7543
56 | 2596083.4875 | 1227312.6424 | 2596091.8036 | 1227300.2973 | 2596094.5001 | 1227298.5056 | 2596097.0991 | 1227298.2036
57 | 2596131.8979 | 1227323.4064 | 2596103.1025 | 1227300.9012 | 2596100.4036 | 1227299.102 | 2596097.0991 | 1227298.2036
58 | 2595823.0124 | 1227252.7758 | 2595821.3645 | 1227255.1728
59 | 2595817.2255 | 1227261.2113 | 2595817.4976 | 1227260.7974 | 2595821.3645 | 1227255.1728
60 | 2595823.0124 | 1227252.7758 | 2595831.2729 | 1227240.7605
61 | 2595817.2255 | 1227261.2113 | 2595807.4075 | 1227276.1463
62 | 2595837.548 | 1227231.633 | 2595831.2729 | 1227240.7605
63 | 2595837.548 | 1227231.633 | 2595843.7067 | 1227222.6748
64 | 2595847.6715 | 1227216.9078 | 2595843.7067 | 1227222.6748
65 | 2595857.5716 | 1227202.5352 | 2595864.8679 | 1227192.6624
66 | 2595857.5716 | 1227202.5352 | 2595816.279 | 1227169.2316
67 | 2595852.3745 | 1227210.0671 | 2595857.3007 | 1227202.9016 | 2595857.5716 | 1227202.5352
68 | 2596139.7572 | 1227313.0625 | 2596145.2004 | 1227305.8984 | 2596154.0805 | 1227294.6451
69 | 2596131.8979 | 1227323.4064 | 2596139.7572 | 1227313.0625
70 | 2596171.9807 | 1227271.9608 | 2596154.0805 | 1227294.6451
71 | 2596131.8979 | 1227323.4064 | 2596119.8589 | 1227338.6311
72 | 2596171.9807 | 1227271.9608 | 2596175.8 | 1227273.3499
73 | 2596191.0207 | 1227278.8857 | 2596175.8 | 1227273.3499
74 | 2596191.0207 | 1227278.8857 | 2596172.6008 | 1227304.7019 | 2596157.1477 | 1227326.1261
75 | 2595851.2081 | 1227298.3873 | 2595840.3392 | 1227314.928
76 | 2595834.2755 | 1227324.156 | 2595840.3392 | 1227314.928
77 | 2595827.9036 | 1227337.4017 | 2595832.6018 | 1227326.7032 | 2595834.2755 | 1227324.156
78 | 2595979.5615 | 1227100.8609 | 2595980.68 | 1227101.5808
79 | 2595979.5615 | 1227100.8609 | 2595973.1012 | 1227096.7026 | 2595963.9484 | 1227090.6051
80 | 2595995.2014 | 1227111.4961 | 2595986.3004 | 1227105.1985 | 2595980.68 | 1227101.5808
81 | 2595963.9484 | 1227090.6051 | 2595963.7987 | 1227090.5054 | 2595954.299 | 1227084.1971 | 2595947.5777 | 1227079.0157
82 | 2595995.2014 | 1227111.4961 | 2596007.3512 | 1227092.6989
83 | 2596007.3512 | 1227092.6989 | 2596040.7158 | 1227111.9049
84 | 2595852.3745 | 1227210.0671 | 2595847.6715 | 1227216.9078
85 | 2595792.0968 | 1227197.8008 | 2595793.3011 | 1227196.9994 | 2595799.9033 | 1227189.0209
86 | 2595799.9033 | 1227189.0209 | 2595816.279 | 1227169.2316
87 | 2596021.6468 | 1227316.3616 | 2596029.8602 | 1227304.4969
88 | 2596021.6468 | 1227316.3616 | 2596017.6018 | 1227322.2048 | 2596009.2385 | 1227333.4266
89 | 2596029.8602 | 1227304.4969 | 2596039.1825 | 1227291.0303
90 | 2596006.2923 | 1227337.3798 | 2596009.2385 | 1227333.4266
91 | 2595997.144 | 1227349.6549 | 2596006.2923 | 1227337.3798
92 | 2595827.9036 | 1227337.4017 | 2595830.3971 | 1227338.0003 | 2595849.9001 | 1227345.7021 | 2595851.6601 | 1227346.6904
93 | 2595867.3953 | 1227356.1509 | 2595860.3994 | 1227351.5981 | 2595851.6601 | 1227346.6904
94 | 2595867.3953 | 1227356.1509 | 2595876.1333 | 1227361.8374
95 | 2595975.6058 | 1227289.0252 | 2595964.1714 | 1227305.0903
96 | 2595975.6058 | 1227289.0252 | 2595949.8749 | 1227270.3572
97 | 2595964.1714 | 1227305.0903 | 2595963.2087 | 1227306.443
98 | 2595935.0971 | 1227259.6359 | 2595949.8749 | 1227270.3572
99 | 2595950.0771 | 1227324.8927 | 2595963.2087 | 1227306.443
100 | 2595950.0771 | 1227324.8927 | 2595949.6333 | 1227325.5162
101 | 2596130.5522 | 1227171.5231 | 2596132.9008 | 1227167.5029 | 2596134.8539 | 1227164.2396
102 | 2596134.8539 | 1227164.2396 | 2596137.9709 | 1227159.0314
103 | 2596205.9763 | 1227236.4373 | 2596219.4961 | 1227182.2659
104 | 2595920.3249 | 1227317.9534 | 2595918.7043 | 1227316.7859
105 | 2595943.2574 | 1227334.4743 | 2595920.3249 | 1227317.9534
106 | 2595903.3209 | 1227305.7035 | 2595918.7043 | 1227316.7859
107 | 2595943.2574 | 1227334.4743 | 2595949.6333 | 1227325.5162
108 | 2595943.2574 | 1227334.4743 | 2595933.3117 | 1227348.4534
109 | 2595902.6383 | 1227305.2117 | 2595903.3209 | 1227305.7035

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595943.0655 | 1227174.7527
1 | 2595941.5004 | 1227176.6677
2 | 2595953.8979 | 1227161.4984
3 | 2595934.1969 | 1227185.6041
4 | 2595947.1948 | 1227156.6112
5 | 2595968.5037 | 1227171.741
6 | 2595898.3834 | 1227158.792
7 | 2595959.5526 | 1227205.8613
8 | 2595923.2514 | 1227199.1906
9 | 2595998.9495 | 1227193.0918
10 | 2595881.6861 | 1227170.7345
11 | 2595972.5017 | 1227216.2067
12 | 2595917.416 | 1227206.4341
13 | 2596031.4034 | 1227214.4987
14 | 2596020.076 | 1227230.6213
15 | 2596009.6003 | 1227245.5318
16 | 2596037.8449 | 1227262.6345
17 | 2595998.6296 | 1227260.7146
18 | 2596042.33 | 1227197.015
19 | 2596094.9063 | 1227243.0546
20 | 2596048.8376 | 1227271.2744
21 | 2595983.2815 | 1227281.9554
22 | 2596046.744 | 1227174.12
23 | 2596115.8234 | 1227251.0581
24 | 2596045.4262 | 1227282.011
25 | 2595980.1354 | 1227286.3093
26 | 2596037.5424 | 1227169.5218
27 | 2596053.9732 | 1227177.7381
28 | 2596152.1092 | 1227264.7371
29 | 2596071.0229 | 1227185.4362
30 | 2596082.9733 | 1227190.1461
31 | 2596096.7018 | 1227195.5568
32 | 2596022.5324 | 1227160.8545
33 | 2596112.8043 | 1227201.9031
34 | 2596003.0483 | 1227144.6064
35 | 2595889.2508 | 1227241.7369
36 | 2595880.7209 | 1227253.8983
37 | 2595898.9454 | 1227229.3618
38 | 2595869.8461 | 1227270.0232
39 | 2595905.5346 | 1227221.1825
40 | 2595867.9232 | 1227272.9495
41 | 2595854.2686 | 1227293.7297
42 | 2595876.8313 | 1227176.9305
43 | 2596153.8497 | 1227217.3058
44 | 2596119.9111 | 1227189.7381
45 | 2596065.0486 | 1227339.7896
46 | 2596052.5569 | 1227355.8939
47 | 2596067.319 | 1227336.6442
48 | 2596083.4121 | 1227312.7543
49 | 2596083.4875 | 1227312.6424
50 | 2596097.0991 | 1227298.2036
51 | 2595821.3645 | 1227255.1728
52 | 2595823.0124 | 1227252.7758
53 | 2595817.2255 | 1227261.2113
54 | 2595831.2729 | 1227240.7605
55 | 2595807.4075 | 1227276.1463
56 | 2595837.548 | 1227231.633
57 | 2595843.7067 | 1227222.6748
58 | 2595864.8679 | 1227192.6624
59 | 2595857.5716 | 1227202.5352
60 | 2596139.7572 | 1227313.0625
61 | 2596154.0805 | 1227294.6451
62 | 2596131.8979 | 1227323.4064
63 | 2596171.9807 | 1227271.9608
64 | 2596119.8589 | 1227338.6311
65 | 2596175.8 | 1227273.3499
66 | 2596191.0207 | 1227278.8857
67 | 2595851.2081 | 1227298.3873
68 | 2595840.3392 | 1227314.928
69 | 2595834.2755 | 1227324.156
70 | 2595979.5615 | 1227100.8609
71 | 2595980.68 | 1227101.5808
72 | 2595963.9484 | 1227090.6051
73 | 2595995.2013 | 1227111.4961
74 | 2595947.5777 | 1227079.0157
75 | 2596007.3512 | 1227092.6989
76 | 2596040.7158 | 1227111.9049
77 | 2595847.6715 | 1227216.9078
78 | 2595792.0968 | 1227197.8008
79 | 2595799.9033 | 1227189.0209
80 | 2595852.3745 | 1227210.0671
81 | 2595816.279 | 1227169.2316
82 | 2596021.6468 | 1227316.3616
83 | 2596029.8602 | 1227304.4969
84 | 2596009.2385 | 1227333.4266
85 | 2596039.1825 | 1227291.0303
86 | 2596006.2923 | 1227337.3798
87 | 2595997.144 | 1227349.6549
88 | 2595827.9036 | 1227337.4017
89 | 2595851.6601 | 1227346.6904
90 | 2595867.3953 | 1227356.1509
91 | 2595876.1333 | 1227361.8374
92 | 2595975.6058 | 1227289.0252
93 | 2595964.1714 | 1227305.0903
94 | 2595949.8749 | 1227270.3572
95 | 2595963.2087 | 1227306.443
96 | 2595935.0971 | 1227259.6359
97 | 2595950.0771 | 1227324.8927
98 | 2596157.1477 | 1227326.1261
99 | 2596130.5522 | 1227171.5231
100 | 2596134.8539 | 1227164.2396
101 | 2596137.9709 | 1227159.0314
102 | 2596205.9763 | 1227236.4373
103 | 2595920.3249 | 1227317.9534
104 | 2595918.7043 | 1227316.7859
105 | 2595943.2574 | 1227334.4743
106 | 2595903.3209 | 1227305.7035
107 | 2595949.6333 | 1227325.5162
108 | 2595933.3117 | 1227348.4534
109 | 2595902.6383 | 1227305.2117
110 | 2596219.4961 | 1227182.2659
111 | 2596031.4034 | 1227214.4987

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98598 | -0.26853 | 0.0039255 | 0.00098383
1 | 0.98578 | -0.27245 | 0.0014035 | 0.00035174
2 | 0.98744 | -0.24021 | 0 | 0
3 | 0.98485 | -0.29049 | 0 | 0
4 | 0.98741 | -0.24088 | 0.0045463 | 0.0011394
5 | 0.98904 | -0.20935 | 0.0028318 | 0.00070971
6 | 0.98299 | -0.32673 | 0.0034314 | 0.00086
7 | 0.98468 | -0.29389 | 0.003264 | 0.00081804
8 | 0.98427 | -0.30187 | 0.0019403 | 0.00048629
9 | 0.99247 | -0.14346 | 0.0016453 | 0.00041236
10 | 0.98213 | -0.34358 | 0.0027039 | 0.00067767
11 | 0.98464 | -0.29466 | 0.002571 | 0.00064435
12 | 0.98397 | -0.30762 | 0.0024438 | 0.00061246
13 | 0.99611 | -0.073924 | 0 | 0
14 | 0.99813 | -0.035507 | 0.00073524 | 0.00018427
15 | 1 | 0 | -0.28833 | -0.073012
16 | 0.99932 | -0.013096 | 0.0031866 | 0.00079864
17 | 0.99936 | -0.012345 | 0.0027406 | 0.00068686
18 | 0.99466 | -0.10163 | 0.0021445 | 0.00053745
19 | 0.99326 | -0.12871 | 0.0030007 | 0.00075205
20 | 0.99907 | -0.017966 | 0.003367 | 0.00084384
21 | 0.99852 | -0.028386 | 0.0024041 | 0.00060253
22 | 0.99259 | -0.14143 | 0 | 0
23 | 0.99241 | -0.14519 | 0.0027905 | 0.00069936
24 | 0.99889 | -0.021276 | 0.0018617 | 0.00046659
25 | 0.99836 | -0.031452 | 0.0030385 | 0.00076151
26 | 0.9924 | -0.14514 | 0.0028571 | 0.00071605
27 | 0.99219 | -0.14914 | 0.0022086 | 0.00055354
28 | 0.99103 | -0.17188 | 0.0042446 | 0.0010638
29 | 0.9913 | -0.16628 | 0.0018266 | 0.00045778
30 | 0.99071 | -0.17765 | 0.00225 | 0.00056391
31 | 0.99007 | -0.19013 | 0.0014844 | 0.00037203
32 | 0.99213 | -0.15051 | 0.0022082 | 0.00055344
33 | 0.98933 | -0.20433 | 0 | 0
34 | 0.99177 | -0.15741 | 0.0033246 | 0.00083323
35 | 0.9827 | -0.3324 | 0.0031097 | 0.00077937
36 | 0.98235 | -0.33923 | 0.0014879 | 0.0003729
37 | 0.98312 | -0.3243 | 0.0021067 | 0.00052799
38 | 0.98192 | -0.34765 | 0.0012993 | 0.00032563
39 | 0.98341 | -0.3185 | 0.0012292 | 0.00030806
40 | 0.98185 | -0.34908 | 0.0026551 | 0.00066544
41 | 0.98139 | -0.35808 | 0.0013169 | 0.00033005
42 | 0.98184 | -0.3491 | 0.0042162 | 0.0010567
43 | 0.98776 | -0.23479 | 0.0031877 | 0.00079891
44 | 0.98924 | -0.20613 | 0.0013934 | 0.00034921
45 | 0.98796 | -0.23142 | 0.0016765 | 0.00042018
46 | 0.98791 | -0.2323 | 0.0024156 | 0.00060542
47 | 0.98797 | -0.23113 | 0.0019402 | 0.00048626
48 | 0.98813 | -0.22803 | 0.0020715 | 0.00051916
49 | 0.98813 | -0.22801 | 0.0017523 | 0.00043916
50 | 0.98832 | -0.22436 | 0.0055841 | 0.0013995
51 | 0.97991 | -0.387 | 0.0020448 | 0.00051247
52 | 0.97993 | -0.3865 | 0.0020608 | 0.00051649
53 | 0.97986 | -0.38797 | 0.0028692 | 0.00071909
54 | 0.98009 | -0.38348 | 0.0022646 | 0.00056757
55 | 0.97979 | -0.38941 | 0.0044459 | 0.0011142
56 | 0.98023 | -0.38073 | 0.0025681 | 0.00064362
57 | 0.98039 | -0.37752 | 0.0018775 | 0.00047055
58 | 0.98121 | -0.36148 | 0.0031046 | 0.00077808
59 | 0.98085 | -0.36848 | 0.0019286 | 0.00048335
60 | 0.98916 | -0.20812 | 0.0031871 | 0.00079875
61 | 0.98963 | -0.199 | 0.0055849 | 0.0013997
62 | 0.98893 | -0.21246 | 0 | 0
63 | 0.99036 | -0.18486 | 0 | 0
64 | 0.98888 | -0.2136 | 0.0033069 | 0.00082879
65 | 0.99033 | -0.18537 | 0.0050982 | 0.0012777
66 | 0.9903 | -0.18593 | 0 | 0
67 | 0.98129 | -0.35996 | 0.0022181 | 0.00055591
68 | 0.98099 | -0.36586 | 0.0042782 | 0.0010722
69 | 0.98087 | -0.3683 | 0.0020774 | 0.00052064
70 | 0.99117 | -0.1691 | 0.0028311 | 0.00070953
71 | 0.99117 | -0.16894 | 0.0027259 | 0.00068316
72 | 0.9911 | -0.17034 | 0.0024062 | 0.00060304
73 | 0.99132 | -0.16604 | 0 | 0
74 | 0.99108 | -0.17081 | 0.0013331 | 0.00033411
75 | 0.99127 | -0.1671 | 0 | 0
76 | 0.99118 | -0.16891 | 0.0026568 | 0.00066585
77 | 0.98051 | -0.37522 | 0.0018806 | 0.00047133
78 | 0.98037 | -0.37802 | 0.0025687 | 0.00064377
79 | 0.9804 | -0.37747 | 0.0021688 | 0.00054354
80 | 0.98066 | -0.37221 | 0.0024931 | 0.00062482
81 | 0.98051 | -0.37527 | 0.0023219 | 0.00058192
82 | 0.99843 | -0.030133 | 0.0020918 | 0.00052425
83 | 0.99856 | -0.027711 | 0.0032991 | 0.00082683
84 | 0.99829 | -0.032903 | 0.0032898 | 0.00082449
85 | 0.99875 | -0.024019 | 0.0014109 | 0.00035362
86 | 0.99827 | -0.033267 | 0.0023152 | 0.00058023
87 | 0.99824 | -0.033776 | 0.0019021 | 0.0004767
88 | 0.98073 | -0.37099 | 0 | 0
89 | 0.98049 | -0.37568 | 0.002926 | 0.00073332
90 | 0.98037 | -0.37807 | 0.0040998 | 0.0010275
91 | 0.98034 | -0.37865 | 0.0030795 | 0.0007718
92 | 0.99822 | -0.034186 | 0 | 0
93 | 0.99779 | -0.042414 | 0.002832 | 0.00070976
94 | 0.99805 | -0.037388 | 0.0022556 | 0.00056531
95 | 0.99776 | -0.043025 | 0.0024429 | 0.00061226
96 | 0.998 | -0.038506 | 0.0035002 | 0.00087724
97 | 0.99738 | -0.05039 | 0.0032276 | 0.00080891
98 | 0.9902 | -0.18795 | 0.0019534 | 0.00048956
99 | 0.98913 | -0.2083 | 0.0015628 | 0.00039168
100 | 0.9891 | -0.20894 | 0.0017788 | 0.0004458
101 | 0.98908 | -0.2092 | 0.00243 | 0.00060901
102 | 0.98593 | -0.27034 | 0.0055626 | 0.0013941
103 | 0.99698 | -0.058072 | 0.0021954 | 0.00055023
104 | 0.99697 | -0.05835 | 0.0025032 | 0.00062735
105 | 0.99724 | -0.053055 | 0 | 0
106 | 0.99687 | -0.060154 | 0.0017427 | 0.00043676
107 | 0.99737 | -0.050596 | 0.0025769 | 0.00064584
108 | 0.9972 | -0.053849 | 0.0026384 | 0.00066125
109 | 0.99687 | -0.060208 | 0.0036822 | 0.00092286
110 | 0.98438 | -0.30062 | 0.030199 | 0.0075686
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.088825 | 0.022398 | -0.088808 | -0.022388 | 1.6678e-05 | 1.0643e-05 | 0.1341 | 0.1341 | 0.1341 | 0.98598 | -0.26853 | 0.98578 | -0.27245 | 36.841
1 | -0.092751 | -0.023382 | 0.092876 | 0.023462 | 0.00012586 | 8.0333e-05 | 0.14003 | 0.14003 | 0.14003 | 0.98598 | -0.26853 | 0.98744 | -0.24021 | 38.4685
2 | 0.087405 | 0.022036 | -0.087329 | -0.021988 | 7.5391e-05 | 4.8103e-05 | 0.13198 | 0.13198 | 0.13198 | 0.98578 | -0.27245 | 0.98485 | -0.29049 | 36.259
3 | 0.0045465 | 0.0011394 | -0.0045463 | -0.0011394 | 1.4602e-07 | -1.2657e-08 | 0.0068513 | 0.0068513 | 0.0068513 | 0.98744 | -0.24021 | 0.98741 | -0.24088 | 1.8822
4 | -0.097423 | -0.024602 | 0.097567 | 0.024694 | 0.00014432 | 9.2133e-05 | 0.14688 | 0.14688 | 0.14688 | 0.98744 | -0.24021 | 0.98904 | -0.20935 | 40.3507
5 | 0.04512 | 0.011371 | -0.045042 | -0.011322 | 7.8072e-05 | 4.9398e-05 | 0.068195 | 0.068195 | 0.068195 | 0.98485 | -0.29049 | 0.98299 | -0.32673 | 18.7348
6 | 0.0058361 | 0.0014624 | -0.0058351 | -0.0014622 | 9.4627e-07 | 1.9271e-07 | 0.0088177 | 0.0088178 | 0.0088178 | 0.98485 | -0.29049 | 0.98468 | -0.29389 | 2.4225
7 | 0.036373 | 0.0091541 | -0.036354 | -0.0091417 | 1.977e-05 | 1.2431e-05 | 0.05497 | 0.054971 | 0.054971 | 0.98485 | -0.29049 | 0.98427 | -0.30187 | 15.1018
8 | -0.1004 | -0.025404 | 0.10072 | 0.025607 | 0.00031853 | 0.00020338 | 0.15114 | 0.15114 | 0.15114 | 0.98904 | -0.20935 | 0.99247 | -0.14346 | 41.5211
9 | 0.04161 | 0.010462 | -0.041577 | -0.010441 | 3.346e-05 | 2.113e-05 | 0.063 | 0.063001 | 0.063001 | 0.98299 | -0.32673 | 0.98213 | -0.34358 | 17.3078
10 | 0.0025711 | 0.0006442 | -0.002571 | -0.00064435 | 9.3825e-08 | -1.5077e-07 | 0.0038853 | 0.0038854 | 0.0038854 | 0.98468 | -0.29389 | 0.98464 | -0.29466 | 1.0674
11 | 0.034413 | 0.0086554 | -0.034404 | -0.0086495 | 9.4453e-06 | 5.9268e-06 | 0.052037 | 0.052037 | 0.052037 | 0.98427 | -0.30187 | 0.98397 | -0.30762 | 14.2959
12 | -0.10236 | -0.026019 | 0.10271 | 0.026239 | 0.00034407 | 0.0002197 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.99247 | -0.14346 | 0.99611 | -0.073924 | 42.1988
13 | 0.038873 | 0.009763 | -0.038863 | -0.0097565 | 1.0242e-05 | 6.4551e-06 | 0.058904 | 0.058904 | 0.058904 | 0.98213 | -0.34358 | 0.98184 | -0.3491 | 16.1824
14 | 0.03196 | 0.008037 | -0.031944 | -0.0080266 | 1.6597e-05 | 1.0382e-05 | 0.048342 | 0.048342 | 0.048342 | 0.98397 | -0.30762 | 0.98341 | -0.3185 | 13.2807
15 | 0.076949 | 0.019503 | -0.076846 | -0.019438 | 0.00010229 | 6.52e-05 | 0.11503 | 0.11503 | 0.11503 | 0.99611 | -0.073924 | 0.99466 | -0.10163 | 31.6004
16 | 0.044872 | 0.011344 | -0.044754 | -0.01127 | 0.00011756 | 7.4336e-05 | 0.067066 | 0.067066 | 0.067066 | 0.99611 | -0.073924 | 0.99326 | -0.12871 | 18.4247
17 | -0.22453 | -0.057086 | 0.22494 | 0.057352 | 0.00041634 | 0.00026594 | 0.33569 | 0.33569 | 0.33569 | 0.99611 | -0.073924 | 0.99813 | -0.035507 | 46.1118
18 | -0.22568 | -0.057536 | 0.22607 | 0.057784 | 0.00038755 | 0.00024756 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.99813 | -0.035507 | 1 | 0 | 46.2624
19 | 0.022752 | 0.005711 | -0.022738 | -0.0057024 | 1.4202e-05 | 8.656e-06 | 0.033858 | 0.033858 | 0.033858 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.013096 | 9.3017
20 | 0.03786 | 0.0095169 | -0.037838 | -0.0095029 | 2.2302e-05 | 1.4028e-05 | 0.056347 | 0.056347 | 0.056347 | 1 | 0 | 0.99936 | -0.012345 | 15.4799
21 | 0.019551 | 0.0049037 | -0.019546 | -0.004901 | 4.5377e-06 | 2.7172e-06 | 0.029113 | 0.029113 | 0.029113 | 0.99932 | -0.013096 | 0.99907 | -0.017966 | 7.9982
22 | 0.035098 | 0.008816 | -0.035071 | -0.0087992 | 2.6845e-05 | 1.6838e-05 | 0.052266 | 0.052266 | 0.052266 | 0.99936 | -0.012345 | 0.99852 | -0.028386 | 14.3589
23 | 0.074702 | 0.0189 | -0.07456 | -0.01881 | 0.00014239 | 9.0736e-05 | 0.11182 | 0.11182 | 0.11182 | 0.99466 | -0.10163 | 0.99259 | -0.14143 | 30.7191
24 | 0.041754 | 0.010517 | -0.041721 | -0.010497 | 3.2882e-05 | 2.0755e-05 | 0.06257 | 0.062571 | 0.062571 | 0.99326 | -0.12871 | 0.99241 | -0.14519 | 17.1897
25 | 0.016179 | 0.0040572 | -0.016177 | -0.0040557 | 2.5519e-06 | 1.4798e-06 | 0.024099 | 0.024099 | 0.024099 | 0.99907 | -0.017966 | 0.99889 | -0.021276 | 6.6205
26 | 0.032667 | 0.0081967 | -0.032662 | -0.0081937 | 4.7742e-06 | 2.9853e-06 | 0.048684 | 0.048684 | 0.048684 | 0.99852 | -0.028386 | 0.99836 | -0.031452 | 13.3747
27 | 0.020363 | 0.0051084 | -0.020359 | -0.0051063 | 3.595e-06 | 2.1679e-06 | 0.030528 | 0.030528 | 0.030528 | 0.99259 | -0.14143 | 0.9924 | -0.14514 | 8.3869
28 | 0.054197 | 0.013701 | -0.054177 | -0.013689 | 2.0032e-05 | 1.2716e-05 | 0.081289 | 0.081289 | 0.081289 | 0.99259 | -0.14143 | 0.99219 | -0.14914 | 22.3322
29 | 0.03893 | 0.0097973 | -0.038881 | -0.0097661 | 4.9576e-05 | 3.1229e-05 | 0.058387 | 0.058387 | 0.058387 | 0.99241 | -0.14519 | 0.99103 | -0.17188 | 16.0403
30 | 0.014315 | 0.0035891 | -0.014313 | -0.0035881 | 1.8707e-06 | 1.0537e-06 | 0.021325 | 0.021325 | 0.021325 | 0.99889 | -0.021276 | 0.99875 | -0.024019 | 5.8586
31 | 0.029623 | 0.0074322 | -0.029619 | -0.0074298 | 3.8614e-06 | 2.4022e-06 | 0.044155 | 0.044155 | 0.044155 | 0.99836 | -0.031452 | 0.99822 | -0.034186 | 12.1305
32 | 0.017502 | 0.0043902 | -0.017498 | -0.0043876 | 4.4851e-06 | 2.6462e-06 | 0.026244 | 0.026244 | 0.026244 | 0.9924 | -0.14514 | 0.99213 | -0.15051 | 7.21
33 | 0.051968 | 0.013135 | -0.051925 | -0.013108 | 4.2669e-05 | 2.7067e-05 | 0.077977 | 0.077977 | 0.077977 | 0.99219 | -0.14914 | 0.9913 | -0.16628 | 21.4223
34 | 0.034636 | 0.0087023 | -0.034615 | -0.0086889 | 2.1451e-05 | 1.3456e-05 | 0.052014 | 0.052014 | 0.052014 | 0.99103 | -0.17188 | 0.99036 | -0.18486 | 14.2895
35 | 0.050099 | 0.01265 | -0.050072 | -0.012633 | 2.7265e-05 | 1.7284e-05 | 0.075235 | 0.075235 | 0.075235 | 0.9913 | -0.16628 | 0.99071 | -0.17765 | 20.6691
36 | 0.047822 | 0.012069 | -0.047793 | -0.012051 | 2.8572e-05 | 1.8096e-05 | 0.071856 | 0.071856 | 0.071856 | 0.99071 | -0.17765 | 0.99007 | -0.19013 | 19.7407
37 | 0.046309 | 0.011679 | -0.046277 | -0.011659 | 3.1464e-05 | 1.9914e-05 | 0.069625 | 0.069625 | 0.069625 | 0.99007 | -0.19013 | 0.98933 | -0.20433 | 19.1278
38 | 0.015289 | 0.0038341 | -0.015284 | -0.0038313 | 5.0202e-06 | 2.8843e-06 | 0.022932 | 0.022932 | 0.022932 | 0.99213 | -0.15051 | 0.99177 | -0.15741 | 6.3001
39 | 0.039111 | 0.0098629 | -0.039054 | -0.0098271 | 5.6932e-05 | 3.5874e-05 | 0.058847 | 0.058847 | 0.058847 | 0.98933 | -0.20433 | 0.98776 | -0.23479 | 16.1667
40 | 0.0071663 | 0.0017959 | -0.0071657 | -0.0017957 | 6.138e-07 | 2.1194e-07 | 0.010779 | 0.010779 | 0.010779 | 0.98933 | -0.20433 | 0.98924 | -0.20613 | 2.9612
41 | 0.01196 | 0.002998 | -0.011955 | -0.0029954 | 4.92e-06 | 2.6232e-06 | 0.017944 | 0.017945 | 0.017945 | 0.99177 | -0.15741 | 0.99132 | -0.16604 | 4.9298
42 | 0.025478 | 0.006399 | -0.02547 | -0.0063939 | 8.2931e-06 | 5.1195e-06 | 0.038584 | 0.038585 | 0.038585 | 0.9827 | -0.3324 | 0.98235 | -0.33923 | 10.6002
43 | -0.028588 | -0.0071784 | 0.028599 | 0.0071853 | 1.1053e-05 | 6.8747e-06 | 0.043293 | 0.043293 | 0.043293 | 0.9827 | -0.3324 | 0.98312 | -0.3243 | 11.8938
44 | 0.023982 | 0.006021 | -0.023973 | -0.0060151 | 9.6279e-06 | 5.9157e-06 | 0.036331 | 0.036331 | 0.036331 | 0.98235 | -0.33923 | 0.98192 | -0.34765 | 9.981
45 | -0.030706 | -0.0077133 | 0.030714 | 0.0077186 | 8.5099e-06 | 5.3131e-06 | 0.046482 | 0.046482 | 0.046482 | 0.98312 | -0.3243 | 0.98341 | -0.3185 | 12.7697
46 | 0.022673 | 0.0056895 | -0.022672 | -0.0056885 | 1.5504e-06 | 9.4796e-07 | 0.034362 | 0.034362 | 0.034362 | 0.98192 | -0.34765 | 0.98185 | -0.34908 | 9.4401
47 | 0.020017 | 0.0050231 | -0.020008 | -0.0050179 | 8.5821e-06 | 5.1782e-06 | 0.030338 | 0.030338 | 0.030338 | 0.98185 | -0.34908 | 0.98139 | -0.35808 | 8.3346
48 | 0.018691 | 0.0046878 | -0.018689 | -0.0046868 | 1.6787e-06 | 1.004e-06 | 0.028341 | 0.028341 | 0.028341 | 0.98139 | -0.35808 | 0.98129 | -0.35996 | 7.7861
49 | 0.034647 | 0.0086999 | -0.034626 | -0.008687 | 2.0441e-05 | 1.2832e-05 | 0.052514 | 0.052514 | 0.052514 | 0.98184 | -0.3491 | 0.98121 | -0.36148 | 14.427
50 | 0.035866 | 0.0090282 | -0.035805 | -0.0089899 | 6.0819e-05 | 3.8215e-05 | 0.054045 | 0.054045 | 0.054045 | 0.98776 | -0.23479 | 0.98593 | -0.27034 | 14.8475
51 | 0.0057723 | 0.0014465 | -0.0057717 | -0.0014464 | 5.9639e-07 | 1.1089e-07 | 0.0086827 | 0.0086828 | 0.0086828 | 0.98924 | -0.20613 | 0.98913 | -0.2083 | 2.3854
52 | 0.0024157 | 0.00060522 | -0.0024156 | -0.00060542 | 1.0118e-07 | -1.9622e-07 | 0.0036384 | 0.0036385 | 0.0036385 | 0.98796 | -0.23142 | 0.98791 | -0.2323 | 0.99958
53 | -0.0040923 | -0.0010254 | 0.0040923 | 0.0010254 | 5.5293e-08 | -1.4315e-08 | 0.0061635 | 0.0061635 | 0.0061635 | 0.98796 | -0.23142 | 0.98797 | -0.23113 | 1.6933
54 | -0.0060325 | -0.0015116 | 0.0060334 | 0.0015118 | 8.9166e-07 | 2.0174e-07 | 0.0090856 | 0.0090855 | 0.0090856 | 0.98797 | -0.23113 | 0.98813 | -0.22803 | 2.4961
55 | -0.0081049 | -0.002031 | 0.0081049 | 0.002031 | 7.5411e-09 | 3.0961e-09 | 0.012205 | 0.012205 | 0.012205 | 0.98813 | -0.22803 | 0.98813 | -0.22801 | 3.353
56 | -0.0098571 | -0.0024702 | 0.0098588 | 0.002471 | 1.7135e-06 | 8.3094e-07 | 0.014844 | 0.014843 | 0.014844 | 0.98813 | -0.22801 | 0.98832 | -0.22436 | 4.0779
57 | -0.015443 | -0.0038705 | 0.015452 | 0.0038755 | 8.7607e-06 | 5.0527e-06 | 0.023251 | 0.023251 | 0.023251 | 0.98832 | -0.22436 | 0.98893 | -0.21246 | 6.3876
58 | -0.0093605 | -0.0023459 | 0.0093608 | 0.002346 | 2.2039e-07 | 1.0441e-07 | 0.014214 | 0.014214 | 0.014214 | 0.97991 | -0.387 | 0.97993 | -0.3865 | 3.905
59 | 0.0073157 | 0.0018334 | -0.0073154 | -0.0018333 | 3.3881e-07 | 1.2462e-07 | 0.011109 | 0.011109 | 0.011109 | 0.97991 | -0.387 | 0.97986 | -0.38797 | 3.052
60 | -0.011422 | -0.0028625 | 0.011423 | 0.0028634 | 1.6447e-06 | 8.6889e-07 | 0.017344 | 0.017343 | 0.017344 | 0.97993 | -0.3865 | 0.98009 | -0.38348 | 4.7647
61 | 0.0044462 | 0.0011142 | -0.0044459 | -0.0011142 | 3.0556e-07 | -2.9557e-08 | 0.006752 | 0.006752 | 0.006752 | 0.97986 | -0.38797 | 0.97979 | -0.38941 | 1.855
62 | -0.013688 | -0.0034309 | 0.01369 | 0.0034319 | 1.7939e-06 | 1.0085e-06 | 0.020782 | 0.020782 | 0.020782 | 0.98009 | -0.38348 | 0.98023 | -0.38073 | 5.7093
63 | -0.016258 | -0.0040756 | 0.01626 | 0.004077 | 2.4831e-06 | 1.4521e-06 | 0.02468 | 0.02468 | 0.02468 | 0.98023 | -0.38073 | 0.98039 | -0.37752 | 6.7802
64 | -0.018138 | -0.0045476 | 0.01814 | 0.0045488 | 1.989e-06 | 1.1847e-06 | 0.02753 | 0.02753 | 0.02753 | 0.98039 | -0.37752 | 0.98051 | -0.37522 | 7.5631
65 | 0.031522 | 0.0079089 | -0.031511 | -0.0079024 | 1.0521e-05 | 6.5786e-06 | 0.047806 | 0.047806 | 0.047806 | 0.98121 | -0.36148 | 0.98085 | -0.36848 | 13.1335
66 | 0.0070622 | 0.0017699 | -0.0070599 | -0.0017691 | 2.2835e-06 | 7.9211e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.98085 | -0.36848 | 0.98051 | -0.37527 | 2.9434
67 | 0.02252 | 0.0056491 | -0.022516 | -0.0056466 | 4.006e-06 | 2.4483e-06 | 0.034166 | 0.034166 | 0.034166 | 0.98085 | -0.36848 | 0.98066 | -0.37221 | 9.3864
68 | -0.02195 | -0.0055053 | 0.021959 | 0.0055111 | 9.5405e-06 | 5.8063e-06 | 0.033021 | 0.033021 | 0.033021 | 0.98916 | -0.20812 | 0.98963 | -0.199 | 9.0717
69 | 0.018763 | 0.0047065 | -0.018759 | -0.0047042 | 3.8814e-06 | 2.3174e-06 | 0.028227 | 0.028227 | 0.028227 | 0.98916 | -0.20812 | 0.98893 | -0.21246 | 7.7546
70 | -0.027544 | -0.0069108 | 0.027563 | 0.0069223 | 1.8589e-05 | 1.1525e-05 | 0.041418 | 0.041418 | 0.041418 | 0.98963 | -0.199 | 0.99036 | -0.18486 | 11.3787
71 | 0.0033071 | 0.00082866 | -0.0033069 | -0.00082879 | 1.8023e-07 | -1.3368e-07 | 0.004976 | 0.0049761 | 0.0049761 | 0.98893 | -0.21246 | 0.98888 | -0.2136 | 1.3671
72 | 0.007052 | 0.0017665 | -0.0070518 | -0.0017665 | 1.7109e-07 | 5.7203e-08 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010595 | 0.99036 | -0.18486 | 0.99033 | -0.18537 | 2.9108
73 | 0.0019536 | 0.00048876 | -0.0019535 | -0.00048893 | 5.2323e-08 | -1.749e-07 | 0.0029351 | 0.0029351 | 0.0029351 | 0.99033 | -0.18537 | 0.9903 | -0.18593 | 0.80636
74 | 0.0019535 | 0.00048893 | -0.0019534 | -0.00048956 | 1.8781e-07 | -6.2762e-07 | 0.0029351 | 0.0029354 | 0.0029354 | 0.9903 | -0.18593 | 0.9902 | -0.18795 | 0.80643
75 | 0.016471 | 0.0041309 | -0.016467 | -0.0041282 | 4.6306e-06 | 2.7136e-06 | 0.024978 | 0.024978 | 0.024978 | 0.98129 | -0.35996 | 0.98099 | -0.36586 | 6.8621
76 | 0.012189 | 0.003056 | -0.012187 | -0.0030552 | 1.4154e-06 | 7.6648e-07 | 0.018489 | 0.018489 | 0.018489 | 0.98099 | -0.36586 | 0.98087 | -0.3683 | 5.0793
77 | 0.01011 | 0.0025346 | -0.010108 | -0.002534 | 1.2996e-06 | 6.458e-07 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0.98087 | -0.3683 | 0.98073 | -0.37099 | 4.2135
78 | -0.0065706 | -0.0016463 | 0.0065706 | 0.0016464 | 4.8535e-08 | 1.3918e-08 | 0.0098641 | 0.0098641 | 0.0098641 | 0.99117 | -0.1691 | 0.99117 | -0.16894 | 2.7099
79 | 0.0037395 | 0.00093681 | -0.0037393 | -0.00093691 | 2.2078e-07 | -9.9452e-08 | 0.0056139 | 0.005614 | 0.005614 | 0.99117 | -0.1691 | 0.9911 | -0.17034 | 1.5423
80 | -0.0092965 | -0.0023295 | 0.0092978 | 0.0023301 | 1.2846e-06 | 5.9545e-07 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.99117 | -0.16894 | 0.99132 | -0.16604 | 3.8342
81 | 0.0013331 | 0.00033387 | -0.0013331 | -0.00033411 | 3.0149e-08 | -2.3934e-07 | 0.0020014 | 0.0020015 | 0.0020015 | 0.9911 | -0.17034 | 0.99108 | -0.17081 | 0.54987
82 | 0.0026571 | 0.0006653 | -0.002657 | -0.0006655 | 1.3341e-07 | -2.0295e-07 | 0.0039882 | 0.0039883 | 0.0039883 | 0.99132 | -0.16604 | 0.99127 | -0.1671 | 1.0957
83 | 0.002657 | 0.0006655 | -0.0026568 | -0.00066585 | 2.2965e-07 | -3.4926e-07 | 0.0039883 | 0.0039885 | 0.0039885 | 0.99127 | -0.1671 | 0.99118 | -0.16891 | 1.0957
84 | -0.02002 | -0.0050201 | 0.020023 | 0.0050218 | 2.8739e-06 | 1.7345e-06 | 0.030384 | 0.030384 | 0.030384 | 0.98051 | -0.37522 | 0.98066 | -0.37221 | 8.3472
85 | -0.0025687 | -0.00064377 | 0.0025687 | 0.00064367 | 6.7275e-08 | -1.0577e-07 | 0.0038988 | 0.0038987 | 0.0038988 | 0.98037 | -0.37802 | 0.9804 | -0.37747 | 1.0711
86 | -0.0047375 | -0.0011872 | 0.004738 | 0.0011872 | 4.98e-07 | -5.216e-09 | 0.0071904 | 0.0071903 | 0.0071904 | 0.9804 | -0.37747 | 0.98051 | -0.37527 | 1.9754
87 | -0.0095999 | -0.0024059 | 0.009601 | 0.0024064 | 1.1077e-06 | 5.2016e-07 | 0.014307 | 0.014307 | 0.014307 | 0.99843 | -0.030133 | 0.99856 | -0.027711 | 3.9305
88 | 0.0075081 | 0.0018816 | -0.0075071 | -0.0018812 | 9.9083e-07 | 3.5819e-07 | 0.01119 | 0.01119 | 0.01119 | 0.99843 | -0.030133 | 0.99829 | -0.032903 | 3.0741
89 | -0.0129 | -0.0032332 | 0.012902 | 0.0032344 | 2.2696e-06 | 1.2383e-06 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.99856 | -0.027711 | 0.99875 | -0.024019 | 5.2811
90 | 0.0042173 | 0.0010567 | -0.0042173 | -0.0010568 | 7.3059e-08 | -1.7702e-08 | 0.0062862 | 0.0062862 | 0.0062862 | 0.99829 | -0.032903 | 0.99827 | -0.033267 | 1.727
91 | 0.0019021 | 0.00047653 | -0.0019021 | -0.0004767 | 4.6149e-08 | -1.7061e-07 | 0.0028352 | 0.0028353 | 0.0028353 | 0.99827 | -0.033267 | 0.99824 | -0.033776 | 0.77892
92 | 0.010108 | 0.002534 | -0.010106 | -0.0025328 | 2.254e-06 | 1.1202e-06 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0.98073 | -0.37099 | 0.98049 | -0.37568 | 4.2136
93 | 0.0071802 | 0.0017995 | -0.0071794 | -0.0017992 | 8.1798e-07 | 2.9185e-07 | 0.010897 | 0.010897 | 0.010897 | 0.98049 | -0.37568 | 0.98037 | -0.37807 | 2.9937
94 | 0.0030796 | 0.00077172 | -0.0030795 | -0.0007718 | 8.5417e-08 | -7.6785e-08 | 0.0046742 | 0.0046743 | 0.0046743 | 0.98037 | -0.37807 | 0.98034 | -0.37865 | 1.2841
95 | 0.023863 | 0.0059872 | -0.023853 | -0.0059815 | 9.3577e-06 | 5.7313e-06 | 0.035574 | 0.035574 | 0.035574 | 0.99822 | -0.034186 | 0.99779 | -0.042414 | 9.773
96 | 0.0057569 | 0.0014426 | -0.005756 | -0.0014424 | 8.7791e-07 | 1.4636e-07 | 0.0085815 | 0.0085817 | 0.0085817 | 0.99822 | -0.034186 | 0.99805 | -0.037388 | 2.3576
97 | 0.021021 | 0.0052717 | -0.021021 | -0.0052713 | 6.1194e-07 | 3.6996e-07 | 0.03135 | 0.03135 | 0.03135 | 0.99779 | -0.042414 | 0.99776 | -0.043025 | 8.6127
98 | 0.0035004 | 0.00087712 | -0.0035002 | -0.00087724 | 1.8647e-07 | -1.1924e-07 | 0.0052187 | 0.0052188 | 0.0052188 | 0.99805 | -0.037388 | 0.998 | -0.038506 | 1.4337
99 | 0.018578 | 0.0046591 | -0.018571 | -0.0046552 | 6.5193e-06 | 3.8767e-06 | 0.027707 | 0.027707 | 0.027707 | 0.99776 | -0.043025 | 0.99738 | -0.05039 | 7.6119
100 | 0.015344 | 0.0038463 | -0.015343 | -0.0038462 | 1.504e-07 | 8.627e-08 | 0.022892 | 0.022892 | 0.022892 | 0.99738 | -0.05039 | 0.99737 | -0.050596 | 6.289
101 | 0.0042089 | 0.0010547 | -0.0042088 | -0.0010548 | 1.2718e-07 | -2.7182e-08 | 0.0063318 | 0.0063318 | 0.0063318 | 0.98913 | -0.2083 | 0.9891 | -0.20894 | 1.7395
102 | 0.00243 | 0.00060896 | -0.00243 | -0.00060901 | 3.042e-08 | -5.8433e-08 | 0.0036558 | 0.0036558 | 0.0036558 | 0.9891 | -0.20894 | 0.98908 | -0.2092 | 1.0043
103 | 0.030243 | 0.0075958 | -0.030199 | -0.0075686 | 4.3631e-05 | 2.7213e-05 | 0.04565 | 0.04565 | 0.04565 | 0.98593 | -0.27034 | 0.98438 | -0.30062 | 12.5412
104 | 0.0079287 | 0.0019871 | -0.0079286 | -0.001987 | 1.0489e-07 | 4.1085e-08 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011834 | 0.99698 | -0.058072 | 0.99697 | -0.05835 | 3.251
105 | -0.010124 | -0.0025373 | 0.010127 | 0.0025385 | 2.42e-06 | 1.1801e-06 | 0.01511 | 0.01511 | 0.01511 | 0.99698 | -0.058072 | 0.99724 | -0.053055 | 4.1512
106 | 0.0054254 | 0.0013597 | -0.005425 | -0.0013596 | 4.6621e-07 | 5.1169e-08 | 0.0080976 | 0.0080977 | 0.0080977 | 0.99697 | -0.05835 | 0.99687 | -0.060154 | 2.2247
107 | -0.012765 | -0.0031996 | 0.012767 | 0.0032004 | 1.4959e-06 | 8.1391e-07 | 0.019047 | 0.019047 | 0.019047 | 0.99724 | -0.053055 | 0.99737 | -0.050596 | 5.2328
108 | 0.0026385 | 0.00066109 | -0.0026384 | -0.00066125 | 9.9718e-08 | -1.6001e-07 | 0.0039369 | 0.003937 | 0.003937 | 0.99724 | -0.053055 | 0.9972 | -0.053849 | 1.0816
109 | 0.0036822 | 0.00092285 | -0.0036822 | -0.00092286 | 9.5317e-09 | -4.869e-09 | 0.0054964 | 0.0054964 | 0.0054964 | 0.99687 | -0.060154 | 0.99687 | -0.060208 | 1.51

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28833 | 0.073012

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039255 | 0.00098383
1 | 0.0014035 | 0.00035174
2 | 0.0045463 | 0.0011394
3 | 0.0028318 | 0.00070971
4 | 0.0034314 | 0.00086
5 | 0.003264 | 0.00081804
6 | 0.0019403 | 0.00048629
7 | 0.0016453 | 0.00041236
8 | 0.0027039 | 0.00067767
9 | 0.002571 | 0.00064435
10 | 0.0024438 | 0.00061246
11 | 0.00073524 | 0.00018427
12 | 0.0031866 | 0.00079864
13 | 0.0027406 | 0.00068686
14 | 0.0021445 | 0.00053745
15 | 0.0030007 | 0.00075205
16 | 0.003367 | 0.00084384
17 | 0.0024041 | 0.00060253
18 | 0.0027905 | 0.00069936
19 | 0.0018617 | 0.00046659
20 | 0.0030385 | 0.00076151
21 | 0.0028571 | 0.00071605
22 | 0.0022086 | 0.00055354
23 | 0.0042446 | 0.0010638
24 | 0.0018266 | 0.00045778
25 | 0.00225 | 0.00056391
26 | 0.0014844 | 0.00037203
27 | 0.0022082 | 0.00055344
28 | 0.0033246 | 0.00083323
29 | 0.0031097 | 0.00077937
30 | 0.0014879 | 0.0003729
31 | 0.0021067 | 0.00052799
32 | 0.0012993 | 0.00032563
33 | 0.0012292 | 0.00030806
34 | 0.0026551 | 0.00066544
35 | 0.0013169 | 0.00033005
36 | 0.0042162 | 0.0010567
37 | 0.0031877 | 0.00079891
38 | 0.0013934 | 0.00034921
39 | 0.0016765 | 0.00042018
40 | 0.0024156 | 0.00060542
41 | 0.0019402 | 0.00048626
42 | 0.0020715 | 0.00051916
43 | 0.0017523 | 0.00043916
44 | 0.0055841 | 0.0013995
45 | 0.0020448 | 0.00051247
46 | 0.0020608 | 0.00051649
47 | 0.0028692 | 0.00071909
48 | 0.0022646 | 0.00056757
49 | 0.0044459 | 0.0011142
50 | 0.0025681 | 0.00064362
51 | 0.0018775 | 0.00047055
52 | 0.0031046 | 0.00077808
53 | 0.0019286 | 0.00048335
54 | 0.0031871 | 0.00079875
55 | 0.0055849 | 0.0013997
56 | 0.0033069 | 0.00082879
57 | 0.0050982 | 0.0012777
58 | 0.0022181 | 0.00055591
59 | 0.0042782 | 0.0010722
60 | 0.0020774 | 0.00052064
61 | 0.0028311 | 0.00070953
62 | 0.0027259 | 0.00068316
63 | 0.0024062 | 0.00060304
64 | 0.0013331 | 0.00033411
65 | 0.0026568 | 0.00066585
66 | 0.0018806 | 0.00047133
67 | 0.0025687 | 0.00064377
68 | 0.0021688 | 0.00054354
69 | 0.0024931 | 0.00062482
70 | 0.0023219 | 0.00058192
71 | 0.0020918 | 0.00052425
72 | 0.0032991 | 0.00082683
73 | 0.0032898 | 0.00082449
74 | 0.0014109 | 0.00035362
75 | 0.0023152 | 0.00058023
76 | 0.0019021 | 0.0004767
77 | 0.002926 | 0.00073332
78 | 0.0040998 | 0.0010275
79 | 0.0030795 | 0.0007718
80 | 0.002832 | 0.00070976
81 | 0.0022556 | 0.00056531
82 | 0.0024429 | 0.00061226
83 | 0.0035002 | 0.00087724
84 | 0.0032276 | 0.00080891
85 | 0.0019534 | 0.00048956
86 | 0.0015628 | 0.00039168
87 | 0.0017788 | 0.0004458
88 | 0.00243 | 0.00060901
89 | 0.0055626 | 0.0013941
90 | 0.0021954 | 0.00055023
91 | 0.0025032 | 0.00062735
92 | 0.0017427 | 0.00043676
93 | 0.0025769 | 0.00064584
94 | 0.0026384 | 0.00066125
95 | 0.0036822 | 0.00092286
96 | 0.030199 | 0.0075686

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1