## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-28_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-28_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-28_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-28_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-28_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-28_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-28_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-28_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-28_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-28_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-28_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-28_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-28_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-28_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-28_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-28_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-28_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-28_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-28_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-28_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-28_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-28_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-28_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-28_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-28_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-28_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-28_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-28_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-28_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-28_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-28_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-28_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-28_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-28_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-28_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-28_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-28_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-28_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-28_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-28_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-28_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-28_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-28_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-28_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-28_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-28_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-28_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-28_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-28_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-28_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-28_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-28_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-28_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-28_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-28_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-28_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-28_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-28_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-28_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-28_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-28_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-28_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-28_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-28_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-28_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-28_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-28_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-28_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-28_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-28_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-28_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-28_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-28_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-28_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-28_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-28_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-28_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-28_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-28_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-28_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-28_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-28_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-28_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-28_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-28_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-28_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-28_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-28_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-28_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-28_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-28_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-28_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-28_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-28_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-28_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-28_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-28_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-28_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-28_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-28_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-28_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2546-28_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2546-28_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2546-28_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2546-28_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2546-28_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2546-28_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2546-28_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2546-28_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2546-28_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2546-28_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2546-28_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2546-28_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2546-28_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2546-28_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2546-28_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2546-28_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2546-28_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2546-28_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2546-28_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2546-28_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2546-28_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2546-28_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2546-28_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2546-28_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2546-28_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2546-28_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2546-28_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2546-28_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2546-28_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2546-28_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2546-28_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2546-28_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2546-28_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2546-28_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2546-28_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2546-28_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2546-28_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2546-28_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2546-28_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2546-28_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2546-28_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2546-28_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2546-28_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2546-28_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2546-28_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2546-28_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2546-28_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2546-28_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2546-28_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2546-28_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2546-28_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2546-28_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2546-28_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2546-28_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2546-28_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2546-28_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2546-28_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2546-28_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2546-28_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2546-28_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2546-28_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2546-28_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2546-28_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2546-28_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2546-28_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2546-28_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_521_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-28_0_8_load_0 | 0 | 0.0036811 | 0.00092258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-28_0_8_load_1 | 1 | 0.0036548 | 0.00091597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-28_0_8_load_5 | 5 | 0.0036871 | 0.00092408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-28_0_8_load_92 | 6 | 0.0023288 | 0.00058366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-28_0_8_load_72 | 8 | 0.035699 | 0.0089471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-28_0_8_load_83 | 11 | 0.0004877 | 0.00012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-28_0_8_load_138 | 13 | 0.0010368 | 0.00025985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-28_0_8_load_147 | 14 | 0.0010416 | 0.00026104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-28_0_8_load_23 | 15 | 0.0056875 | 0.0014254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-28_0_8_load_6 | 16 | 0.00082272 | 0.00020619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-28_0_8_load_7 | 17 | 0.00023046 | 5.776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-28_0_8_load_8 | 18 | 0.0011329 | 0.00028392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-28_0_8_load_9 | 19 | 0.010149 | 0.0025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-28_0_8_load_17 | 21 | 0.0015212 | 0.00038125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-28_0_8_load_18 | 22 | 0.00045974 | 0.00011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-28_0_8_load_11 | 23 | 0.0064598 | 0.001619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-28_0_8_load_12 | 24 | 0.0064313 | 0.0016118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-28_0_8_load_13 | 25 | 0.011207 | 0.0028089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-28_0_8_load_15 | 27 | 0.0032011 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-28_0_8_load_54 | 28 | 0.011192 | 0.002805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-28_0_8_load_117 | 29 | 0.0075008 | 0.0018799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-28_0_8_load_87 | 30 | 0.005312 | 0.0013313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-28_0_8_load_52 | 31 | 0.0023766 | 0.00059563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-28_0_8_load_118 | 32 | 0.0018627 | 0.00046683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-28_0_8_load_86 | 33 | 0.001494 | 0.00037444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-28_0_8_load_107 | 36 | 0.0033141 | 0.00083058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-28_0_8_load_19 | 37 | 0.001643 | 0.00041178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-28_0_8_load_20 | 38 | 0.0013001 | 0.00032583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-28_0_8_load_22 | 40 | 0.0016475 | 0.00041291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-28_0_8_load_24 | 41 | 0.0031609 | 0.00079218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-28_0_8_load_103 | 42 | 0.0021824 | 0.00054697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-28_0_8_load_104 | 44 | 0.0016579 | 0.00041551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-28_0_8_load_75 | 46 | 0.0020806 | 0.00052145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-28_0_8_load_25 | 48 | 0.0048014 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-28_0_8_load_26 | 49 | 0.0052625 | 0.0013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-28_0_8_load_28 | 51 | 0.0011323 | 0.00028378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-28_0_8_load_30 | 53 | 0.0063969 | 0.0016032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-28_0_8_load_145 | 55 | 0.0077461 | 0.0019414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-28_0_8_load_85 | 57 | 0.0041494 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-28_0_8_load_106 | 60 | 0.0099513 | 0.002494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-28_0_8_load_126 | 62 | 0.0029793 | 0.00074669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-28_0_8_load_140 | 65 | 0.0016208 | 0.0004062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-28_0_8_load_149 | 66 | 0.0012762 | 0.00031985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-28_0_8_load_98 | 67 | 0.0070502 | 0.0017669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-28_0_8_load_78 | 68 | 0.0090572 | 0.00227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-28_0_8_load_74 | 69 | 0.0044847 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-28_0_8_load_71 | 70 | 0.0033975 | 0.0008515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-28_0_8_load_44 | 71 | 0.0021425 | 0.00053696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-28_0_8_load_42 | 72 | 0.0029474 | 0.00073869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-28_0_8_load_112 | 73 | 0.0026276 | 0.00065854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-28_0_8_load_123 | 74 | 0.0019297 | 0.00048362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-28_0_8_load_115 | 75 | 0.0012946 | 0.00032445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-28_0_8_load_113 | 76 | 0.016888 | 0.0042326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-28_0_8_load_108 | 78 | 0.0046925 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-28_0_8_load_40 | 79 | 0.0020674 | 0.00051813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-28_0_8_load_41 | 80 | 0.0024336 | 0.00060992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-28_0_8_load_43 | 81 | 0.0037147 | 0.00093099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-28_0_8_load_70 | 82 | 0.0027192 | 0.00068149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-28_0_8_load_45 | 83 | 0.016999 | 0.0042602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-28_0_8_load_46 | 84 | 0.010824 | 0.0027127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-28_0_8_load_128 | 90 | 0.06615 | 0.016579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-28_0_8_load_59 | 91 | 0.0029914 | 0.00074972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-28_0_8_load_178 | 92 | 0.030972 | 0.0077622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-28_0_8_load_51 | 94 | 0.011153 | 0.0027953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-28_0_8_load_158 | 96 | 0.00099819 | 0.00025017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-28_0_8_load_157 | 97 | 0.0021629 | 0.00054208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-28_0_8_load_176 | 99 | 0.010956 | 0.0027458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-28_0_8_load_177 | 100 | 0.023667 | 0.0059315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-28_0_8_load_163 | 102 | 0.0012045 | 0.00030188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-28_0_8_load_81 | 104 | 0.005956 | 0.0014927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-28_0_8_load_162 | 106 | 9.1777e-05 | 2.3001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-28_0_8_load_161 | 108 | 0.0036524 | 0.00091538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-28_0_8_load_160 | 110 | 0.0032181 | 0.00080653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-28_0_8_load_179 | 112 | 0.0020402 | 0.00051133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-28_0_8_load_150 | 114 | 0.00021787 | 5.4603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-28_0_8_load_139 | 115 | 0.00079984 | 0.00020046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-28_0_8_load_63 | 116 | 0.000281 | 7.0426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-28_0_8_load_64 | 117 | 0.00019586 | 4.9088e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-28_0_8_load_65 | 118 | 0.0006284 | 0.00015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-28_0_8_load_66 | 119 | 0.00013572 | 3.4014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-28_0_8_load_67 | 120 | 0.00023084 | 5.7854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2546-28_0_8_load_82 | 121 | 0.00011859 | 2.9722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2546-28_0_8_load_68 | 122 | 0.00015787 | 3.9566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2546-28_0_8_load_69 | 123 | 0.00055522 | 0.00013915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2546-28_0_8_load_125 | 124 | 0.0010426 | 0.0002613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2546-28_0_8_load_109 | 125 | 0.00075577 | 0.00018941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2546-28_0_8_load_77 | 126 | 0.002058 | 0.0005158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2546-28_0_8_load_88 | 127 | 0.00015251 | 3.8221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2546-28_0_8_load_89 | 128 | 0.067198 | 0.016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2546-28_0_8_load_91 | 129 | 0.00018618 | 4.6662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2546-28_0_8_load_93 | 130 | 0.0015831 | 0.00039677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2546-28_0_8_load_94 | 131 | 0.0028359 | 0.00071075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2546-28_0_8_load_95 | 132 | 0.001975 | 0.00049498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2546-28_0_8_load_96 | 133 | 0.0023939 | 0.00059997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2546-28_0_8_load_97 | 134 | 0.0019253 | 0.00048253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2546-28_0_8_load_111 | 135 | 0.0017321 | 0.00043411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2546-28_0_8_load_99 | 136 | 0.00015799 | 3.9597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2546-28_0_8_load_100 | 137 | 0.00017994 | 4.5098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2546-28_0_8_load_101 | 138 | 0.00088881 | 0.00022276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2546-28_0_8_load_102 | 139 | 0.00086206 | 0.00021605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2546-28_0_8_load_124 | 140 | 0.0040358 | 0.0010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2546-28_0_8_load_105 | 141 | 0.0015654 | 0.00039232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2546-28_0_8_load_121 | 142 | 0.0026466 | 0.0006633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2546-28_0_8_load_120 | 143 | 0.0012781 | 0.00032032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2546-28_0_8_load_116 | 144 | 0.0012864 | 0.00032241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2546-28_0_8_load_155 | 145 | 0.0036895 | 0.00092468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2546-28_0_8_load_119 | 146 | 0.0074036 | 0.0018555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2546-28_0_8_load_148 | 147 | 0.0017269 | 0.0004328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2546-28_0_8_load_159 | 148 | 0.0027553 | 0.00069056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2546-28_0_8_load_122 | 149 | 0.0016235 | 0.00040689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2546-28_0_8_load_180 | 150 | 0.00058955 | 0.00014776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2546-28_0_8_load_175 | 151 | 0.0029604 | 0.00074196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2546-28_0_8_load_141 | 152 | 0.0041339 | 0.0010361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2546-28_0_8_load_142 | 153 | 0.00087739 | 0.00021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2546-28_0_8_load_143 | 154 | 0.00087696 | 0.00021979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2546-28_0_8_load_164 | 156 | 0.00091153 | 0.00022845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2546-28_0_8_load_165 | 157 | 0.0011207 | 0.00028088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2546-28_0_8_load_168 | 158 | 0.0029818 | 0.0007473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2546-28_0_8_load_172 | 159 | 0.00097431 | 0.00024418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2546-28_0_8_load_166 | 160 | 0.00085038 | 0.00021313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2546-28_0_8_load_167 | 161 | 0.00067939 | 0.00017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2546-28_0_8_load_169 | 162 | 0.00088678 | 0.00022225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2546-28_0_8_load_170 | 163 | 0.0012207 | 0.00030594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2546-28_0_8_load_173 | 164 | 0.0012678 | 0.00031773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2546-28_0_8_load_171 | 165 | 0.0014702 | 0.00036848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2546-28_0_8_load_174 | 166 | 0.00065257 | 0.00016355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-28_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.005984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-28_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-28_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-28_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-28_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-28_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.032794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-28_0_8_line_6 |  | 3 | 7 | 0.054214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-28_0_8_line_7 |  | 4 | 8 | 0.035021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-28_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0085429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-28_0_8_line_9 |  | 7 | 10 | 0.036493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-28_0_8_line_10 |  | 7 | 11 | 0.023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-28_0_8_line_11 |  | 8 | 15 | 0.03762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-28_0_8_line_12 |  | 9 | 129 | 0.029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-28_0_8_line_13 |  | 9 | 127 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-28_0_8_line_14 |  | 10 | 115 | 0.094769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-28_0_8_line_15 |  | 11 | 121 | 0.0046301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-28_0_8_line_16 |  | 12 | 13 | 0.021395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-28_0_8_line_17 |  | 12 | 14 | 0.02607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-28_0_8_line_18 |  | 13 | 124 | 0.00065475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-28_0_8_line_19 |  | 14 | 125 | 0.012319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-28_0_8_line_20 |  | 15 | 39 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-28_0_8_line_21 |  | 16 | 17 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-28_0_8_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0058434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-28_0_8_line_23 |  | 17 | 19 | 0.019262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-28_0_8_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0050511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-28_0_8_line_25 |  | 20 | 21 | 0.043572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-28_0_8_line_26 |  | 20 | 22 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-28_0_8_line_27 |  | 21 | 34 | 0.04299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-28_0_8_line_28 |  | 23 | 24 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-28_0_8_line_29 |  | 23 | 25 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-28_0_8_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0085507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-28_0_8_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0036086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-28_0_8_line_32 |  | 26 | 28 | 0.023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-28_0_8_line_33 |  | 26 | 29 | 0.025472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-28_0_8_line_34 |  | 27 | 30 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-28_0_8_line_35 |  | 28 | 31 | 0.0025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-28_0_8_line_36 |  | 29 | 32 | 0.031597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-28_0_8_line_37 |  | 30 | 33 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-28_0_8_line_38 |  | 31 | 94 | 0.038524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-28_0_8_line_39 |  | 32 | 146 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-28_0_8_line_40 |  | 33 | 57 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-28_0_8_line_41 |  | 34 | 35 | 0.040288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-28_0_8_line_42 |  | 34 | 36 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-28_0_8_line_43 |  | 35 | 73 | 0.018339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-28_0_8_line_44 |  | 35 | 63 | 0.047894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-28_0_8_line_45 |  | 36 | 78 | 0.029209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-28_0_8_line_46 |  | 37 | 38 | 0.0036169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-28_0_8_line_47 |  | 37 | 39 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-28_0_8_line_48 |  | 38 | 40 | 0.023631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-28_0_8_line_49 |  | 39 | 41 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2546-28_0_8_line_50 |  | 40 | 42 | 0.0039676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-28_0_8_line_51 |  | 41 | 43 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2546-28_0_8_line_52 |  | 42 | 44 | 0.0244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-28_0_8_line_53 |  | 43 | 45 | 0.043206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-28_0_8_line_54 |  | 43 | 46 | 0.035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2546-28_0_8_line_55 |  | 43 | 47 | 0.051087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2546-28_0_8_line_56 |  | 44 | 141 | 0.0031561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-28_0_8_line_57 |  | 45 | 92 | 0.00768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-28_0_8_line_58 |  | 45 | 93 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-28_0_8_line_59 |  | 46 | 69 | 0.046745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2546-28_0_8_line_60 |  | 47 | 83 | 0.024061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2546-28_0_8_line_61 |  | 48 | 49 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-28_0_8_line_62 |  | 48 | 50 | 0.024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-28_0_8_line_63 |  | 49 | 51 | 0.0025876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-28_0_8_line_64 |  | 50 | 52 | 0.052043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-28_0_8_line_65 |  | 50 | 53 | 0.049943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2546-28_0_8_line_66 |  | 50 | 54 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-28_0_8_line_67 |  | 51 | 55 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-28_0_8_line_68 |  | 52 | 56 | 0.022541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-28_0_8_line_69 |  | 52 | 57 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-28_0_8_line_70 |  | 53 | 58 | 0.01844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2546-28_0_8_line_71 |  | 54 | 59 | 0.05092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-28_0_8_line_72 |  | 54 | 60 | 0.049586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-28_0_8_line_73 |  | 56 | 67 | 0.0072889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-28_0_8_line_74 |  | 56 | 68 | 0.03547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2546-28_0_8_line_75 |  | 58 | 61 | 0.092315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2546-28_0_8_line_76 |  | 59 | 62 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-28_0_8_line_77 |  | 61 | 69 | 0.056163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2546-28_0_8_line_78 |  | 62 | 70 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-28_0_8_line_79 |  | 63 | 64 | 0.097191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-28_0_8_line_80 |  | 63 | 65 | 0.044497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-28_0_8_line_81 |  | 64 | 66 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-28_0_8_line_82 |  | 65 | 74 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-28_0_8_line_83 |  | 66 | 75 | 0.034505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-28_0_8_line_84 |  | 68 | 126 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-28_0_8_line_85 |  | 70 | 82 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-28_0_8_line_86 |  | 71 | 72 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-28_0_8_line_87 |  | 72 | 79 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-28_0_8_line_88 |  | 73 | 135 | 0.002098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-28_0_8_line_89 |  | 74 | 149 | 0.0015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-28_0_8_line_90 |  | 75 | 77 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-28_0_8_line_91 |  | 76 | 77 | 0.017363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-28_0_8_line_92 |  | 77 | 144 | 0.0089718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-28_0_8_line_93 |  | 78 | 125 | 0.0027442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-28_0_8_line_94 |  | 79 | 80 | 0.020701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-28_0_8_line_95 |  | 80 | 81 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-28_0_8_line_96 |  | 81 | 82 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-28_0_8_line_97 |  | 83 | 84 | 0.044852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2546-28_0_8_line_98 |  | 84 | 85 | 0.022275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2546-28_0_8_line_99 |  | 85 | 86 | 0.036533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2546-28_0_8_line_100 |  | 85 | 87 | 0.029587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2546-28_0_8_line_101 |  | 86 | 88 | 0.10211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2546-28_0_8_line_102 |  | 86 | 89 | 0.089551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2546-28_0_8_line_103 |  | 86 | 90 | 0.038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2546-28_0_8_line_104 |  | 87 | 91 | 0.028494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2546-28_0_8_line_105 |  | 88 | 105 | 0.096054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2546-28_0_8_line_106 |  | 88 | 106 | 0.066026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2546-28_0_8_line_107 |  | 89 | 107 | 0.21438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2546-28_0_8_line_108 |  | 89 | 108 | 0.032833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2546-28_0_8_line_109 |  | 93 | 104 | 0.084843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2546-28_0_8_line_110 |  | 95 | 96 | 0.037417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2546-28_0_8_line_111 |  | 95 | 97 | 0.064641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2546-28_0_8_line_112 |  | 96 | 102 | 0.0040736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2546-28_0_8_line_113 |  | 97 | 103 | 0.073888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2546-28_0_8_line_114 |  | 98 | 99 | 0.005865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2546-28_0_8_line_115 |  | 98 | 100 | 0.015527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2546-28_0_8_line_116 |  | 98 | 101 | 0.03017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2546-28_0_8_line_117 |  | 101 | 104 | 0.026538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2546-28_0_8_line_118 |  | 102 | 156 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2546-28_0_8_line_119 |  | 103 | 111 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2546-28_0_8_line_120 |  | 105 | 150 | 0.051337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2546-28_0_8_line_121 |  | 105 | 111 | 0.13923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2546-28_0_8_line_122 |  | 107 | 109 | 0.38219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2546-28_0_8_line_123 |  | 107 | 110 | 0.047556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2546-28_0_8_line_124 |  | 109 | 113 | 0.041092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2546-28_0_8_line_125 |  | 109 | 114 | 0.021608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2546-28_0_8_line_126 |  | 111 | 112 | 0.055352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2546-28_0_8_line_127 |  | 113 | 151 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2546-28_0_8_line_128 |  | 116 | 117 | 0.0078123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2546-28_0_8_line_129 |  | 116 | 118 | 0.011257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2546-28_0_8_line_130 |  | 117 | 119 | 0.006204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2546-28_0_8_line_131 |  | 118 | 120 | 0.021906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2546-28_0_8_line_132 |  | 119 | 121 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2546-28_0_8_line_133 |  | 120 | 122 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2546-28_0_8_line_134 |  | 122 | 123 | 0.0035804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2546-28_0_8_line_135 |  | 124 | 140 | 0.02085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2546-28_0_8_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0059037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2546-28_0_8_line_137 |  | 130 | 131 | 0.0097758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2546-28_0_8_line_138 |  | 130 | 132 | 0.022766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2546-28_0_8_line_139 |  | 131 | 133 | 0.0080567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2546-28_0_8_line_140 |  | 132 | 134 | 0.0085546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2546-28_0_8_line_141 |  | 134 | 135 | 0.029327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2546-28_0_8_line_142 |  | 136 | 137 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2546-28_0_8_line_143 |  | 136 | 138 | 0.019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2546-28_0_8_line_144 |  | 138 | 139 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2546-28_0_8_line_145 |  | 139 | 140 | 0.005436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2546-28_0_8_line_146 |  | 141 | 142 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2546-28_0_8_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0069692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2546-28_0_8_line_148 |  | 143 | 149 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2546-28_0_8_line_149 |  | 144 | 145 | 0.022167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2546-28_0_8_line_150 |  | 146 | 147 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2546-28_0_8_line_151 |  | 147 | 148 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2546-28_0_8_line_152 |  | 152 | 153 | 0.098334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2546-28_0_8_line_153 |  | 152 | 154 | 0.02485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2546-28_0_8_line_154 |  | 154 | 155 | 0.015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2546-28_0_8_line_155 |  | 155 | 156 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2546-28_0_8_line_156 |  | 155 | 157 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2546-28_0_8_line_157 |  | 157 | 160 | 0.021977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2546-28_0_8_line_158 |  | 158 | 159 | 0.0032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2546-28_0_8_line_159 |  | 159 | 164 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2546-28_0_8_line_160 |  | 160 | 161 | 0.026024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2546-28_0_8_line_161 |  | 161 | 162 | 0.021364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2546-28_0_8_line_162 |  | 162 | 163 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2546-28_0_8_line_163 |  | 163 | 165 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2546-28_0_8_line_164 |  | 164 | 166 | 0.0070677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2546-28_0_8_line_165 |  | 165 | 166 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-28_0_8_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 167 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2597106.8989 | 1226045.1033 | 2597112.6242 | 1226046.8438
1 | 2597075.8681 | 1226035.677 | 2597089.6192 | 1226039.8503 | 2597106.8989 | 1226045.1033
2 | 2597143.8199 | 1226056.2219 | 2597120.6539 | 1226049.2848 | 2597112.6242 | 1226046.8438
3 | 2597075.8681 | 1226035.677 | 2597074.9973 | 1226037.3896
4 | 2597075.8681 | 1226035.677 | 2597082.4016 | 1226020.7872 | 2597088.0358 | 1226007.9468
5 | 2597143.8199 | 1226056.2219 | 2597130.2272 | 1226086.0668
6 | 2597195.8976 | 1226071.8056 | 2597143.8199 | 1226056.2219
7 | 2597074.9973 | 1226037.3896 | 2597041.5272 | 1226027.0831
8 | 2597126.6864 | 1226093.8413 | 2597130.2272 | 1226086.0668
9 | 2597195.8976 | 1226071.8056 | 2597230.7377 | 1226082.9843
10 | 2597195.8976 | 1226071.8056 | 2597186.0417 | 1226093.6681
11 | 2597005.5735 | 1226016.0118 | 2597041.5272 | 1226027.0831
12 | 2597126.6864 | 1226093.8413 | 2597119.6835 | 1226109.8208 | 2597119.6385 | 1226110.8992 | 2597120.0028 | 1226111.7329 | 2597120.8901 | 1226112.8331 | 2597123.4684 | 1226115.5 | 2597124.1284 | 1226116.7337 | 2597124.2048 | 1226118.0789 | 2597123.8871 | 1226119.2687 | 2597123.5035 | 1226120.1247
13 | 2597126.6864 | 1226093.8413 | 2597113.833 | 1226087.8836
14 | 2597230.7377 | 1226082.9843 | 2597192.1285 | 1226169.5318
15 | 2597184.1388 | 1226097.889 | 2597186.0417 | 1226093.6681
16 | 2597030.2383 | 1226135.8256 | 2597050.3355 | 1226143.1634
17 | 2597030.2383 | 1226135.8256 | 2597019.5661 | 1226159.6109
18 | 2597050.9505 | 1226143.3879 | 2597050.3355 | 1226143.1634
19 | 2597019.5661 | 1226159.6109 | 2597014.523 | 1226170.8504
20 | 2596990.3007 | 1226014.097 | 2596992.5968 | 1226013.3065 | 2596995.9015 | 1226013.3048 | 2596998.4029 | 1226013.8038 | 2597005.5735 | 1226016.0118
21 | 2597122.1156 | 1226256.5795 | 2597099.5619 | 1226249.6499
22 | 2597122.1156 | 1226256.5795 | 2597127.7013 | 1226258.2956
23 | 2597081.1494 | 1226243.9927 | 2597099.5619 | 1226249.6499
24 | 2597076.321 | 1226242.5091 | 2597081.1494 | 1226243.9927
25 | 2597076.321 | 1226242.5091 | 2597034.4677 | 1226230.3908
26 | 2597076.321 | 1226242.5091 | 2597068.1866 | 1226259.5352
27 | 2596993.1731 | 1226218.4375 | 2597004.4146 | 1226221.6892 | 2597034.4677 | 1226230.3908
28 | 2596661.5959 | 1226015.1283 | 2596650.8301 | 1226007.6712
29 | 2596661.5959 | 1226015.1283 | 2596677.8155 | 1226026.3632
30 | 2596643.801 | 1226002.8023 | 2596650.8301 | 1226007.6712
31 | 2596677.8155 | 1226026.3632 | 2596680.782 | 1226028.418
32 | 2596643.801 | 1226002.8023 | 2596624.7131 | 1225989.6322
33 | 2596643.801 | 1226002.8023 | 2596631.4818 | 1226025.0968
34 | 2596691.5336 | 1226035.8653 | 2596680.782 | 1226028.418
35 | 2596622.6105 | 1225988.1814 | 2596624.7131 | 1225989.6322
36 | 2596631.4818 | 1226025.0968 | 2596625.4023 | 1226036.0992 | 2596621.4041 | 1226042.6053 | 2596614.9037 | 1226051.9589
37 | 2596702.4765 | 1226043.4451 | 2596691.5336 | 1226035.8653
38 | 2596622.6105 | 1225988.1814 | 2596590.9019 | 1225966.3033
39 | 2596607.9988 | 1226060.1011 | 2596607.9988 | 1226060.1011 | 2596609.8023 | 1226059.2996 | 2596614.9037 | 1226051.9589
40 | 2596702.4765 | 1226043.4451 | 2596720.6031 | 1226056.0008 | 2596721.5411 | 1226056.8412
41 | 2596993.1731 | 1226218.4375 | 2596954.0366 | 1226208.4187
42 | 2596993.1731 | 1226218.4375 | 2596999.5777 | 1226204.1592 | 2597001.4425 | 1226200.0031
43 | 2596954.0366 | 1226208.4187 | 2596960.9973 | 1226191.4521
44 | 2596907.6984 | 1226195.8025 | 2596954.0366 | 1226208.4187
45 | 2597001.4425 | 1226200.0031 | 2597013.3996 | 1226173.3541
46 | 2596983.7342 | 1226027.015 | 2596982.2403 | 1226030.309
47 | 2596990.3007 | 1226014.097 | 2596988.3008 | 1226016.0992 | 2596985.5984 | 1226022.9046 | 2596983.7342 | 1226027.015
48 | 2596972.4797 | 1226051.8304 | 2596982.2403 | 1226030.309
49 | 2596990.3007 | 1226014.097 | 2596988.72 | 1226003.2021
50 | 2596970.8409 | 1226055.4438 | 2596972.4797 | 1226051.8304
51 | 2596982.7084 | 1225989.2975 | 2596986.007 | 1225992.3643 | 2596987.3265 | 1225993.5977 | 2596988.72 | 1226003.2021
52 | 2596960.7628 | 1226077.665 | 2596970.8409 | 1226055.4438
53 | 2596947.2769 | 1225965.2353 | 2596960.241 | 1225971.1431 | 2596974.8445 | 1225981.6527 | 2596975.2388 | 1225982.0416 | 2596979.895 | 1225986.5641 | 2596982.7084 | 1225989.2975
54 | 2596982.7084 | 1225989.2975 | 2596965.4416 | 1226002.2919 | 2596953.7344 | 1226009.8578
55 | 2596982.7084 | 1225989.2975 | 2597004.7179 | 1225972.2651 | 2597022.8404 | 1225957.5471
56 | 2596960.7628 | 1226077.665 | 2596959.4592 | 1226080.5394
57 | 2596947.2769 | 1225965.2353 | 2596940.1128 | 1225962.4152
58 | 2596947.2769 | 1225965.2353 | 2596942.5029 | 1225981.6585
59 | 2596913.6224 | 1226033.6713 | 2596927.9288 | 1226026.826 | 2596942.8701 | 1226016.879 | 2596953.7344 | 1226009.8578
60 | 2597022.8404 | 1225957.5471 | 2597041.3581 | 1225942.1837
61 | 2596693.9053 | 1226102.9718 | 2596681.6005 | 1226095.5494
62 | 2596714.831 | 1226115.5946 | 2596693.9053 | 1226102.9718
63 | 2596679.3848 | 1226094.2129 | 2596681.6005 | 1226095.5494
64 | 2596729.9616 | 1226065.9236 | 2596728.1031 | 1226076.5976 | 2596719.0769 | 1226104.9192 | 2596714.831 | 1226115.5946
65 | 2596714.831 | 1226115.5946 | 2596744.6036 | 1226104.1044 | 2596761.1372 | 1226096.9117
66 | 2596704.385 | 1226125.9732 | 2596710.2365 | 1226126.5591 | 2596714.831 | 1226115.5946
67 | 2596667.6563 | 1226087.1381 | 2596679.3848 | 1226094.2129
68 | 2596729.9616 | 1226065.9236 | 2596735.6324 | 1226054.9584 | 2596740.5161 | 1226045.9949
69 | 2596729.9616 | 1226065.9236 | 2596725.5018 | 1226060.3895 | 2596721.5411 | 1226056.8412
70 | 2596779.1231 | 1226096.5252 | 2596767.0029 | 1226094.8976 | 2596763.0017 | 1226096.1006 | 2596761.1372 | 1226096.9117
71 | 2596704.385 | 1226125.9732 | 2596710.2365 | 1226126.5591 | 2596706.6042 | 1226136.7005 | 2596693.6011 | 1226168.4042
72 | 2596704.385 | 1226125.9732 | 2596695.7973 | 1226125.1999 | 2596658.187 | 1226141.433
73 | 2596740.5161 | 1226045.9949 | 2596742.9126 | 1226039.1112
74 | 2596740.5161 | 1226045.9949 | 2596773.5779 | 1226058.8427
75 | 2596779.1231 | 1226096.5252 | 2596807.5154 | 1226083.135 | 2596844.6219 | 1226065.6379 | 2596862.9598 | 1226057.9123
76 | 2596693.6011 | 1226168.4042 | 2596688.9016 | 1226167.8065 | 2596683.3992 | 1226167.9987
77 | 2596862.9598 | 1226057.9123 | 2596913.6224 | 1226033.6713
78 | 2596665.9295 | 1226175.9066 | 2596683.3992 | 1226167.9987
79 | 2596889.6639 | 1226132.4083 | 2596874.5702 | 1226168.3152 | 2596868.0528 | 1226183.8278 | 2596874.0034 | 1226185.6034 | 2596907.6984 | 1226195.8025
80 | 2596907.6984 | 1226195.8025 | 2596925.7766 | 1226155.1432
81 | 2596889.6639 | 1226132.4083 | 2596892.2882 | 1226119.7685
82 | 2596925.7766 | 1226155.1432 | 2596933.3992 | 1226137.9994 | 2596936.7113 | 1226130.6966
83 | 2596892.2882 | 1226119.7685 | 2596893.9579 | 1226111.7272 | 2596906.0796 | 1226088.3965
84 | 2596783.9421 | 1226062.8702 | 2596773.5779 | 1226058.8427
85 | 2596649.6571 | 1226183.2725 | 2596665.9295 | 1226175.9066
86 | 2596574.0991 | 1226217.4748 | 2596556.5348 | 1226225.4255
87 | 2596574.0991 | 1226217.4748 | 2596594.2356 | 1226208.3597
88 | 2596961.7935 | 1226189.5111 | 2596960.9973 | 1226191.4521
89 | 2596936.7113 | 1226130.6966 | 2596937.3654 | 1226129.2543
90 | 2596914.5676 | 1226072.0596 | 2596906.0796 | 1226088.3965
91 | 2596914.5676 | 1226072.0596 | 2596897.2116 | 1226071.5733
92 | 2596914.5676 | 1226072.0596 | 2596918.3718 | 1226063.9343
93 | 2597013.3996 | 1226173.3541 | 2597014.523 | 1226170.8504
94 | 2596594.2356 | 1226208.3597 | 2596613.0945 | 1226199.823
95 | 2596630.5502 | 1226191.9215 | 2596613.0945 | 1226199.823
96 | 2596630.5502 | 1226191.9215 | 2596649.6571 | 1226183.2725
97 | 2597075.8767 | 1225913.5451 | 2597041.3581 | 1225942.1837
98 | 2597093.0201 | 1225899.3219 | 2597075.8767 | 1225913.5451
99 | 2597120.4916 | 1225875.2385 | 2597118.2945 | 1225877.163 | 2597108.7862 | 1225885.4948 | 2597093.0201 | 1225899.3219
100 | 2597063.6475 | 1225895.7679 | 2597070.3482 | 1225896.5761 | 2597079.3305 | 1225897.6611 | 2597087.3805 | 1225898.6354 | 2597093.0201 | 1225899.3219
101 | 2597120.4916 | 1225875.2385 | 2597125.772 | 1225869.9328 | 2597131.2108 | 1225863.1483 | 2597130.5861 | 1225856.756 | 2597131.6401 | 1225842.4026 | 2597132.4089 | 1225833.7305 | 2597140.201 | 1225818.6957 | 2597140.4646 | 1225815.4047 | 2597138.5612 | 1225813.5824 | 2597151.4618 | 1225782.6245
102 | 2597120.4916 | 1225875.2385 | 2597125.772 | 1225869.9328 | 2597131.2108 | 1225863.1483 | 2597133.7936 | 1225859.5894 | 2597139.0662 | 1225853.8279 | 2597140.9907 | 1225852.415 | 2597142.8475 | 1225851.8916 | 2597145.7807 | 1225851.7567 | 2597150.6701 | 1225852.8327 | 2597155.4612 | 1225854.2868 | 2597170.1299 | 1225858.6933 | 2597176.8692 | 1225860.9135 | 2597180.8264 | 1225862.2123 | 2597192.3265 | 1225865.9979 | 2597197.2768 | 1225867.6298
103 | 2597120.4916 | 1225875.2385 | 2597130.1462 | 1225886.8183 | 2597121.4612 | 1225908.2938
104 | 2597063.6475 | 1225895.7679 | 2597056.5023 | 1225900.5188 | 2597040.9805 | 1225912.9937
105 | 2597063.1087 | 1225744.9466 | 2597092.5019 | 1225757.8504 | 2597121.9251 | 1225770.2875 | 2597151.4618 | 1225782.6245
106 | 2597151.4618 | 1225782.6245 | 2597176.5361 | 1225721.5445
107 | 2597197.2768 | 1225867.6298 | 2597192.3265 | 1225865.9979 | 2597180.8264 | 1225862.2123 | 2597176.8692 | 1225860.9135 | 2597170.1299 | 1225858.6933 | 2597155.4612 | 1225854.2868 | 2597173.0493 | 1225814.6883 | 2597181.3475 | 1225811.4157 | 2597220.8906 | 1225716.5411 | 2597235.1813 | 1225722.4154
108 | 2597197.2768 | 1225867.6298 | 2597211.6045 | 1225872.3367 | 2597228.6582 | 1225877.2658
109 | 2596942.5029 | 1225981.6585 | 2596929.979 | 1225976.6956 | 2596928.6166 | 1225980.1428 | 2596865.4992 | 1225955.7565
110 | 2596832.6113 | 1225792.3955 | 2596860.8595 | 1225803.9536 | 2596867.2672 | 1225806.501
111 | 2596832.6113 | 1225792.3955 | 2596837.3741 | 1225783.6099 | 2596847.152 | 1225769.7965 | 2596870.578 | 1225740.2277
112 | 2596871.0526 | 1225808.0058 | 2596867.2672 | 1225806.501
113 | 2596917.0895 | 1225682.8192 | 2596877.7003 | 1225731.1019 | 2596874.3978 | 1225735.4061 | 2596870.578 | 1225740.2277
114 | 2596825.8492 | 1225929.3905 | 2596823.8816 | 1225934.917
115 | 2596831.018 | 1225914.7457 | 2596825.8492 | 1225929.3905
116 | 2596825.8492 | 1225929.3905 | 2596844.2939 | 1225936.2734 | 2596840.7445 | 1225946.1922
117 | 2596840.7445 | 1225946.1922 | 2596865.4992 | 1225955.7565
118 | 2596871.0526 | 1225808.0058 | 2596880.7109 | 1225811.8455
119 | 2596917.0895 | 1225682.8192 | 2596935.1258 | 1225690.1362
120 | 2597063.1087 | 1225744.9466 | 2597043.0464 | 1225792.2177
121 | 2596935.1258 | 1225690.1362 | 2596947.1954 | 1225694.9215 | 2596974.9061 | 1225707.2364 | 2597004.3527 | 1225719.9731 | 2597033.7383 | 1225732.3986 | 2597063.1087 | 1225744.9466
122 | 2597235.1813 | 1225722.4154 | 2597220.8906 | 1225716.5411 | 2597249.767 | 1225647.2645 | 2597256.962 | 1225634.8316 | 2597266.9673 | 1225618.3617 | 2597280.4364 | 1225601.2342 | 2597275.173 | 1225595.1665 | 2597262.0854 | 1225585.3336 | 2597258.5285 | 1225581.3551 | 2597255.8266 | 1225574.0744 | 2597255.542 | 1225565.4917 | 2597278.3465 | 1225460.7753 | 2597293.1198 | 1225379.0984
123 | 2597235.1813 | 1225722.4154 | 2597279.1665 | 1225740.494
124 | 2597293.1198 | 1225379.0984 | 2597254.4842 | 1225364.7971
125 | 2597293.1198 | 1225379.0984 | 2597297.223 | 1225357.8837
126 | 2596935.1258 | 1225690.1362 | 2596900.6076 | 1225733.4799
127 | 2597254.4842 | 1225364.7971 | 2597250.6688 | 1225359.4514 | 2597253.7243 | 1225344.9081
128 | 2597170.5422 | 1226128.0489 | 2597173.7529 | 1226120.9269
129 | 2597170.5422 | 1226128.0489 | 2597165.9157 | 1226138.3114
130 | 2597173.7529 | 1226120.9269 | 2597176.3027 | 1226115.2711
131 | 2597156.9125 | 1226158.2823 | 2597165.9157 | 1226138.3114
132 | 2597184.1388 | 1226097.889 | 2597176.3027 | 1226115.2711
133 | 2597156.9125 | 1226158.2823 | 2597151.9653 | 1226169.2561
134 | 2597150.4938 | 1226172.5201 | 2597151.9653 | 1226169.2561
135 | 2597070.5358 | 1226150.5388 | 2597050.9505 | 1226143.3879
136 | 2597108.4767 | 1226085.4009 | 2597113.833 | 1226087.8836
137 | 2596984.8127 | 1226133.4018 | 2596988.5232 | 1226124.3576
138 | 2596976.1719 | 1226154.4639 | 2596984.8127 | 1226133.4018
139 | 2596988.5232 | 1226124.3576 | 2596991.5811 | 1226116.9038
140 | 2596976.1719 | 1226154.4639 | 2596972.9249 | 1226162.3784
141 | 2596961.7935 | 1226189.5111 | 2596972.9249 | 1226162.3784
142 | 2597110.5846 | 1226165.1613 | 2597127.4357 | 1226171.3139
143 | 2597110.5846 | 1226165.1613 | 2597092.3392 | 1226158.4996
144 | 2597092.3392 | 1226158.4996 | 2597075.642 | 1226152.4032
145 | 2597075.642 | 1226152.4032 | 2597070.5358 | 1226150.5388
146 | 2596950.2096 | 1226100.934 | 2596959.4592 | 1226080.5394
147 | 2596947.331 | 1226107.2809 | 2596950.2096 | 1226100.934
148 | 2596947.331 | 1226107.2809 | 2596937.3654 | 1226129.2543
149 | 2596927.7711 | 1226043.8583 | 2596918.3718 | 1226063.9343
150 | 2596607.9988 | 1226060.1011 | 2596605.1034 | 1226059.9027 | 2596603.2004 | 1226058.9032 | 2596598.4155 | 1226055.558
151 | 2596587.899 | 1226048.2059 | 2596598.4155 | 1226055.558
152 | 2596994.0648 | 1225827.2809 | 2596997.3821 | 1225828.0733 | 2597001.3322 | 1225830.1836 | 2597002.9099 | 1225832.4174 | 2597004.01 | 1225834.3958 | 2597003.17 | 1225836.9199 | 2597000.8448 | 1225840.3454 | 2596987.5025 | 1225850.8584 | 2596983.9491 | 1225853.6285 | 2596979.4695 | 1225853.4975 | 2596930.9994 | 1225832.8798
153 | 2596908.1321 | 1225823.1528 | 2596930.9994 | 1225832.8798
154 | 2596893.5349 | 1225816.9436 | 2596908.1321 | 1225823.1528
155 | 2596893.5349 | 1225816.9436 | 2596880.7109 | 1225811.8455
156 | 2596893.5349 | 1225816.9436 | 2596897.4147 | 1225815.0404 | 2596900.445 | 1225812.1371 | 2596903.8697 | 1225809.6338 | 2596907.955 | 1225809.3759 | 2596909.7384 | 1225809.6905
157 | 2596909.7384 | 1225809.6905 | 2596925.8674 | 1225812.5349 | 2596931.2886 | 1225813.9367
158 | 2596954.2276 | 1225842.7604 | 2596951.2098 | 1225841.4767
159 | 2596954.2276 | 1225842.7604 | 2596972.9657 | 1225850.731
160 | 2596931.2886 | 1225813.9367 | 2596941.1426 | 1225816.4847 | 2596951.5506 | 1225818.725 | 2596956.6574 | 1225819.7026
161 | 2596977.6405 | 1225823.7192 | 2596956.6574 | 1225819.7026
162 | 2596977.6405 | 1225823.7192 | 2596985.2608 | 1225825.1779 | 2596997.3821 | 1225828.0733 | 2597001.3322 | 1225830.1836 | 2597002.9099 | 1225832.4174 | 2597004.01 | 1225834.3958
163 | 2597004.01 | 1225834.3958 | 2597004.01 | 1225834.3958 | 2597003.17 | 1225836.9199 | 2597000.8448 | 1225840.3454 | 2596993.7831 | 1225845.9096
164 | 2596972.9657 | 1225850.731 | 2596979.4695 | 1225853.4975 | 2596979.4695 | 1225853.4975
165 | 2596993.7831 | 1225845.9096 | 2596987.5025 | 1225850.8584 | 2596983.9491 | 1225853.6285 | 2596979.4695 | 1225853.4975

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597106.8989 | 1226045.1033
1 | 2597112.6242 | 1226046.8438
2 | 2597075.8681 | 1226035.677
3 | 2597143.8199 | 1226056.2219
4 | 2597074.9973 | 1226037.3896
5 | 2597088.0358 | 1226007.9468
6 | 2597130.2272 | 1226086.0668
7 | 2597195.8976 | 1226071.8056
8 | 2597041.5272 | 1226027.0831
9 | 2597126.6864 | 1226093.8413
10 | 2597230.7377 | 1226082.9843
11 | 2597186.0417 | 1226093.6681
12 | 2597030.2383 | 1226135.8256
13 | 2597050.3355 | 1226143.1633
14 | 2597019.5661 | 1226159.6109
15 | 2597005.5735 | 1226016.0118
16 | 2597122.1156 | 1226256.5795
17 | 2597099.5619 | 1226249.6499
18 | 2597127.7013 | 1226258.2957
19 | 2597081.1494 | 1226243.9927
20 | 2597076.321 | 1226242.5091
21 | 2597034.4677 | 1226230.3908
22 | 2597068.1866 | 1226259.5352
23 | 2596661.5959 | 1226015.1283
24 | 2596650.8301 | 1226007.6712
25 | 2596677.8155 | 1226026.3632
26 | 2596643.801 | 1226002.8023
27 | 2596680.782 | 1226028.418
28 | 2596624.7131 | 1225989.6322
29 | 2596631.4818 | 1226025.0968
30 | 2596691.5336 | 1226035.8653
31 | 2596622.6105 | 1225988.1814
32 | 2596614.9037 | 1226051.9589
33 | 2596702.4765 | 1226043.4451
34 | 2596993.1731 | 1226218.4375
35 | 2596954.0366 | 1226208.4187
36 | 2597001.4425 | 1226200.0031
37 | 2596983.7342 | 1226027.015
38 | 2596982.2403 | 1226030.309
39 | 2596990.3007 | 1226014.097
40 | 2596972.4797 | 1226051.8304
41 | 2596988.72 | 1226003.2021
42 | 2596970.8409 | 1226055.4438
43 | 2596982.7084 | 1225989.2975
44 | 2596960.7628 | 1226077.665
45 | 2596947.2769 | 1225965.2353
46 | 2596953.7344 | 1226009.8578
47 | 2597022.8404 | 1225957.5471
48 | 2596693.9053 | 1226102.9718
49 | 2596681.6005 | 1226095.5494
50 | 2596714.831 | 1226115.5946
51 | 2596679.3848 | 1226094.2129
52 | 2596729.9616 | 1226065.9236
53 | 2596761.1372 | 1226096.9117
54 | 2596704.385 | 1226125.9732
55 | 2596667.6563 | 1226087.1381
56 | 2596740.5161 | 1226045.9949
57 | 2596721.5411 | 1226056.8412
58 | 2596779.1231 | 1226096.5252
59 | 2596693.6011 | 1226168.4042
60 | 2596658.187 | 1226141.433
61 | 2596862.9598 | 1226057.9123
62 | 2596683.3992 | 1226167.9987
63 | 2596907.6984 | 1226195.8025
64 | 2596889.6639 | 1226132.4083
65 | 2596925.7766 | 1226155.1432
66 | 2596892.2882 | 1226119.7685
67 | 2596742.9126 | 1226039.1112
68 | 2596773.5779 | 1226058.8427
69 | 2596913.6224 | 1226033.6713
70 | 2596665.9295 | 1226175.9066
71 | 2596556.5348 | 1226225.4255
72 | 2596574.0991 | 1226217.4748
73 | 2596960.9973 | 1226191.4521
74 | 2596936.7113 | 1226130.6966
75 | 2596906.0796 | 1226088.3965
76 | 2596897.2116 | 1226071.5733
77 | 2596914.5676 | 1226072.0596
78 | 2597013.3996 | 1226173.3541
79 | 2596594.2356 | 1226208.3597
80 | 2596613.0945 | 1226199.823
81 | 2596630.5502 | 1226191.9215
82 | 2596649.6571 | 1226183.2725
83 | 2597041.3581 | 1225942.1837
84 | 2597075.8767 | 1225913.5451
85 | 2597093.0201 | 1225899.3219
86 | 2597120.4916 | 1225875.2385
87 | 2597063.6475 | 1225895.7679
88 | 2597151.4618 | 1225782.6245
89 | 2597197.2768 | 1225867.6298
90 | 2597121.4612 | 1225908.2938
91 | 2597040.9805 | 1225912.9937
92 | 2596940.1128 | 1225962.4152
93 | 2596942.5029 | 1225981.6585
94 | 2596590.9019 | 1225966.3033
95 | 2596832.6113 | 1225792.3955
96 | 2596867.2672 | 1225806.501
97 | 2596870.578 | 1225740.2277
98 | 2596825.8492 | 1225929.3905
99 | 2596823.8816 | 1225934.917
100 | 2596831.018 | 1225914.7457
101 | 2596840.7445 | 1225946.1922
102 | 2596871.0526 | 1225808.0058
103 | 2596917.0895 | 1225682.8192
104 | 2596865.4992 | 1225955.7565
105 | 2597063.1087 | 1225744.9466
106 | 2597176.5361 | 1225721.5445
107 | 2597235.1813 | 1225722.4154
108 | 2597228.6582 | 1225877.2658
109 | 2597293.1198 | 1225379.0984
110 | 2597279.1665 | 1225740.494
111 | 2596935.1258 | 1225690.1362
112 | 2596900.6076 | 1225733.4799
113 | 2597254.4842 | 1225364.7971
114 | 2597297.223 | 1225357.8837
115 | 2597192.1285 | 1226169.5318
116 | 2597170.5422 | 1226128.0489
117 | 2597173.7529 | 1226120.9269
118 | 2597165.9157 | 1226138.3114
119 | 2597176.3027 | 1226115.2711
120 | 2597156.9125 | 1226158.2823
121 | 2597184.1388 | 1226097.889
122 | 2597151.9653 | 1226169.2561
123 | 2597150.4938 | 1226172.5201
124 | 2597050.9505 | 1226143.3879
125 | 2597014.523 | 1226170.8504
126 | 2596783.9421 | 1226062.8702
127 | 2597113.833 | 1226087.8836
128 | 2597108.4767 | 1226085.4009
129 | 2597123.5035 | 1226120.1247
130 | 2596984.8127 | 1226133.4018
131 | 2596988.5232 | 1226124.3576
132 | 2596976.1719 | 1226154.4639
133 | 2596991.5811 | 1226116.9038
134 | 2596972.9249 | 1226162.3784
135 | 2596961.7935 | 1226189.5111
136 | 2597110.5846 | 1226165.1613
137 | 2597127.4357 | 1226171.3139
138 | 2597092.3392 | 1226158.4996
139 | 2597075.642 | 1226152.4032
140 | 2597070.5358 | 1226150.5388
141 | 2596959.4592 | 1226080.5394
142 | 2596950.2096 | 1226100.934
143 | 2596947.331 | 1226107.2809
144 | 2596918.3718 | 1226063.9343
145 | 2596927.7711 | 1226043.8583
146 | 2596607.9988 | 1226060.1011
147 | 2596598.4155 | 1226055.558
148 | 2596587.899 | 1226048.2059
149 | 2596937.3654 | 1226129.2543
150 | 2597043.0464 | 1225792.2177
151 | 2597253.7243 | 1225344.9081
152 | 2596930.9994 | 1225832.8798
153 | 2596994.0648 | 1225827.2809
154 | 2596908.1321 | 1225823.1528
155 | 2596893.5349 | 1225816.9436
156 | 2596880.7109 | 1225811.8455
157 | 2596909.7384 | 1225809.6905
158 | 2596951.2098 | 1225841.4767
159 | 2596954.2276 | 1225842.7604
160 | 2596931.2886 | 1225813.9367
161 | 2596956.6574 | 1225819.7026
162 | 2596977.6405 | 1225823.7192
163 | 2597004.01 | 1225834.3958
164 | 2596972.9657 | 1225850.731
165 | 2596993.7831 | 1225845.9096
166 | 2596979.4695 | 1225853.4975
167 | 2596862.9598 | 1226057.9123

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97855 | -0.4112 | 0.0036811 | 0.00092258
1 | 0.97812 | -0.4196 | 0.0036548 | 0.00091597
2 | 0.98099 | -0.36361 | 0 | 0
3 | 0.97589 | -0.4633 | 0 | 0
4 | 0.98114 | -0.36068 | 0 | 0
5 | 0.98089 | -0.36564 | 0.0036871 | 0.00092408
6 | 0.97375 | -0.50532 | 0.0023288 | 0.00058366
7 | 0.97571 | -0.46687 | 0 | 0
8 | 0.9839 | -0.30725 | 0.035699 | 0.0089471
9 | 0.97321 | -0.51594 | 0 | 0
10 | 0.97568 | -0.46741 | 0 | 0
11 | 0.97564 | -0.4681 | 0.0004877 | 0.00012223
12 | 0.97071 | -0.56473 | 0 | 0
13 | 0.97055 | -0.56798 | 0.0010368 | 0.00025985
14 | 0.97091 | -0.56078 | 0.0010416 | 0.00026104
15 | 0.98811 | -0.22618 | 0.0056875 | 0.0014254
16 | 0.97055 | -0.56797 | 0.00082272 | 0.00020619
17 | 0.97059 | -0.56712 | 0.00023046 | 5.776e-05
18 | 0.97054 | -0.5681 | 0.0011329 | 0.00028392
19 | 0.97063 | -0.56634 | 0.010149 | 0.0025435
20 | 0.97069 | -0.56519 | 0 | 0
21 | 0.97121 | -0.55488 | 0.0015212 | 0.00038125
22 | 0.97068 | -0.56535 | 0.00045974 | 0.00011522
23 | 0.97949 | -0.39471 | 0.0064598 | 0.001619
24 | 0.97885 | -0.40718 | 0.0064313 | 0.0016118
25 | 0.98057 | -0.37363 | 0.011207 | 0.0028089
26 | 0.97849 | -0.41434 | 0 | 0
27 | 0.9808 | -0.36905 | 0.0032011 | 0.00080226
28 | 0.97796 | -0.42478 | 0.011192 | 0.002805
29 | 0.97799 | -0.4242 | 0.0075008 | 0.0018799
30 | 0.98169 | -0.3517 | 0.005312 | 0.0013313
31 | 0.97792 | -0.42541 | 0.0023766 | 0.00059563
32 | 0.97758 | -0.43212 | 0.0018627 | 0.00046683
33 | 0.98266 | -0.3328 | 0.001494 | 0.00037444
34 | 0.97179 | -0.54351 | 0 | 0
35 | 0.973 | -0.5195 | 0 | 0
36 | 0.97145 | -0.55023 | 0.0033141 | 0.00083058
37 | 0.98871 | -0.21453 | 0.001643 | 0.00041178
38 | 0.98841 | -0.22029 | 0.0013001 | 0.00032583
39 | 0.98995 | -0.19077 | 0 | 0
40 | 0.98647 | -0.25747 | 0.0016475 | 0.00041291
41 | 0.99106 | -0.16957 | 0.0031609 | 0.00079218
42 | 0.98615 | -0.26361 | 0.0021824 | 0.00054697
43 | 0.99188 | -0.15395 | 0 | 0
44 | 0.98423 | -0.30049 | 0.0016579 | 0.00041551
45 | 0.98904 | -0.20888 | 0 | 0
46 | 0.99538 | -0.087325 | 0.0020806 | 0.00052145
47 | 0.99032 | -0.18411 | 0 | 0
48 | 0.98987 | -0.19339 | 0.0048014 | 0.0012033
49 | 0.98968 | -0.19701 | 0.0052625 | 0.0013189
50 | 0.99029 | -0.18516 | 0 | 0
51 | 0.98966 | -0.19742 | 0.0011323 | 0.00028378
52 | 0.98536 | -0.28035 | 0 | 0
53 | 0.99383 | -0.11718 | 0.0063969 | 0.0016032
54 | 0.98976 | -0.19539 | 0 | 0
55 | 0.98956 | -0.1993 | 0.0077461 | 0.0019414
56 | 0.98498 | -0.28771 | 0 | 0
57 | 0.98439 | -0.29916 | 0.0041494 | 0.0010399
58 | 0.99451 | -0.10417 | 0 | 0
59 | 0.98872 | -0.21571 | 0 | 0
60 | 0.98931 | -0.20417 | 0.0099513 | 0.002494
61 | 0.99792 | -0.039269 | 0 | 0
62 | 0.9885 | -0.2198 | 0.0029793 | 0.00074669
63 | 0.97512 | -0.47778 | 0 | 0
64 | 0.9729 | -0.52142 | 0 | 0
65 | 0.97811 | -0.41935 | 0.0016208 | 0.0004062
66 | 0.97261 | -0.52723 | 0.0012762 | 0.00031985
67 | 0.98493 | -0.28863 | 0.0070502 | 0.0017669
68 | 0.98462 | -0.29479 | 0.0090572 | 0.00227
69 | 1 | 0 | -0.59881 | -0.15367
70 | 0.98816 | -0.22645 | 0.0033975 | 0.0008515
71 | 0.9872 | -0.24523 | 0.0021425 | 0.00053696
72 | 0.98724 | -0.24449 | 0.0029474 | 0.00073869
73 | 0.97274 | -0.52459 | 0.0026276 | 0.00065854
74 | 0.97994 | -0.38357 | 0.0019297 | 0.00048362
75 | 0.97186 | -0.54197 | 0.0012946 | 0.00032445
76 | 0.97121 | -0.55482 | 0.016888 | 0.0042326
77 | 0.97149 | -0.5494 | 0 | 0
78 | 0.97104 | -0.55816 | 0.0046925 | 0.0011761
79 | 0.98734 | -0.24248 | 0.0020674 | 0.00051813
80 | 0.98747 | -0.23983 | 0.0024336 | 0.00060992
81 | 0.98764 | -0.23654 | 0.0037147 | 0.00093099
82 | 0.9879 | -0.23156 | 0.0027192 | 0.00068149
83 | 0.98958 | -0.19835 | 0.016999 | 0.0042602
84 | 0.98838 | -0.22154 | 0.010824 | 0.0027127
85 | 0.98784 | -0.23201 | 0 | 0
86 | 0.98611 | -0.26543 | 0 | 0
87 | 0.98775 | -0.23359 | 0 | 0
88 | 0.98488 | -0.28928 | 0 | 0
89 | 0.98528 | -0.28161 | 0 | 0
90 | 0.98378 | -0.31088 | 0.06615 | 0.016579
91 | 0.98768 | -0.23511 | 0.0029914 | 0.00074972
92 | 0.98882 | -0.21312 | 0.030972 | 0.0077622
93 | 0.9884 | -0.22126 | 0 | 0
94 | 0.97753 | -0.43325 | 0.011153 | 0.0027953
95 | 0.97599 | -0.46254 | 0 | 0
96 | 0.97526 | -0.47701 | 0.00099819 | 0.00025017
97 | 0.97726 | -0.43759 | 0.0021629 | 0.00054208
98 | 0.98341 | -0.3182 | 0 | 0
99 | 0.98335 | -0.31936 | 0.010956 | 0.0027458
100 | 0.98307 | -0.32483 | 0.023667 | 0.0059315
101 | 0.98438 | -0.2994 | 0 | 0
102 | 0.97518 | -0.47851 | 0.0012045 | 0.00030188
103 | 0.97886 | -0.40624 | 0 | 0
104 | 0.98522 | -0.28288 | 0.005956 | 0.0014927
105 | 0.98256 | -0.33413 | 0 | 0
106 | 0.98487 | -0.28939 | 9.1777e-05 | 2.3001e-05
107 | 0.98402 | -0.30634 | 0 | 0
108 | 0.98517 | -0.28377 | 0.0036524 | 0.00091538
109 | 0.9829 | -0.3283 | 0 | 0
110 | 0.98388 | -0.3091 | 0.0032181 | 0.00080653
111 | 0.97928 | -0.39802 | 0 | 0
112 | 0.97918 | -0.40007 | 0.0020402 | 0.00051133
113 | 0.98279 | -0.33049 | 0 | 0
114 | 0.98289 | -0.32838 | 0.00021787 | 5.4603e-05
115 | 0.97561 | -0.4688 | 0.00079984 | 0.00020046
116 | 0.97557 | -0.46956 | 0.000281 | 7.0426e-05
117 | 0.97558 | -0.46929 | 0.00019586 | 4.9088e-05
118 | 0.97555 | -0.46988 | 0.0006284 | 0.00015749
119 | 0.97559 | -0.46906 | 0.00013572 | 3.4014e-05
120 | 0.97553 | -0.47026 | 0.00023084 | 5.7854e-05
121 | 0.97563 | -0.46829 | 0.00011859 | 2.9722e-05
122 | 0.97553 | -0.47042 | 0.00015787 | 3.9566e-05
123 | 0.97552 | -0.47045 | 0.00055522 | 0.00013915
124 | 0.97054 | -0.56807 | 0.0010426 | 0.0002613
125 | 0.97102 | -0.55867 | 0.00075577 | 0.00018941
126 | 0.9846 | -0.2952 | 0.002058 | 0.0005158
127 | 0.97232 | -0.53351 | 0.00015251 | 3.8221e-05
128 | 0.97195 | -0.54083 | 0.067198 | 0.016841
129 | 0.97321 | -0.51604 | 0.00018618 | 4.6662e-05
130 | 0.97221 | -0.53511 | 0.0015831 | 0.00039677
131 | 0.97216 | -0.53605 | 0.0028359 | 0.00071075
132 | 0.97236 | -0.53225 | 0.001975 | 0.00049498
133 | 0.97215 | -0.5364 | 0.0023939 | 0.00059997
134 | 0.97243 | -0.53086 | 0.0019253 | 0.00048253
135 | 0.97272 | -0.52507 | 0.0017321 | 0.00043411
136 | 0.97039 | -0.57117 | 0.00015799 | 3.9597e-05
137 | 0.97038 | -0.57123 | 0.00017994 | 4.5098e-05
138 | 0.97039 | -0.57105 | 0.00088881 | 0.00022276
139 | 0.97041 | -0.57064 | 0.00086206 | 0.00021605
140 | 0.97043 | -0.57043 | 0.0040358 | 0.0010115
141 | 0.98399 | -0.30518 | 0.0015654 | 0.00039232
142 | 0.9823 | -0.33787 | 0.0026466 | 0.0006633
143 | 0.98179 | -0.34773 | 0.0012781 | 0.00032032
144 | 0.97145 | -0.55023 | 0.0012864 | 0.00032241
145 | 0.97137 | -0.55174 | 0.0036895 | 0.00092468
146 | 0.97746 | -0.43448 | 0.0074036 | 0.0018555
147 | 0.97742 | -0.43537 | 0.0017269 | 0.0004328
148 | 0.97738 | -0.43602 | 0.0027553 | 0.00069056
149 | 0.98005 | -0.3814 | 0.0016235 | 0.00040689
150 | 0.98253 | -0.33468 | 0.00058955 | 0.00014776
151 | 0.98273 | -0.33164 | 0.0029604 | 0.00074196
152 | 0.97456 | -0.49067 | 0.0041339 | 0.0010361
153 | 0.97448 | -0.49226 | 0.00087739 | 0.00021989
154 | 0.97468 | -0.48838 | 0.00087696 | 0.00021979
155 | 0.97477 | -0.48667 | 0 | 0
156 | 0.975 | -0.48211 | 0.00091153 | 0.00022845
157 | 0.97456 | -0.49082 | 0.0011207 | 0.00028088
158 | 0.97334 | -0.51479 | 0.0029818 | 0.0007473
159 | 0.97335 | -0.51461 | 0.00097431 | 0.00024418
160 | 0.97433 | -0.49525 | 0.00085038 | 0.00021313
161 | 0.97408 | -0.50009 | 0.00067939 | 0.00017027
162 | 0.9739 | -0.50381 | 0.00088678 | 0.00022225
163 | 0.97366 | -0.50848 | 0.0012207 | 0.00030594
164 | 0.97342 | -0.51313 | 0.0012678 | 0.00031773
165 | 0.97355 | -0.51062 | 0.0014702 | 0.00036848
166 | 0.97346 | -0.51245 | 0.00065257 | 0.00016355
167 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.077553 | 0.019603 | -0.077522 | -0.019583 | 3.124e-05 | 1.9918e-05 | 0.11799 | 0.11799 | 0.11799 | 0.97855 | -0.4112 | 0.97812 | -0.4196 | 32.4147
1 | -0.081234 | -0.020526 | 0.08142 | 0.020644 | 0.00018575 | 0.00011847 | 0.12359 | 0.12359 | 0.12359 | 0.97855 | -0.4112 | 0.98099 | -0.36361 | 33.9525
2 | 0.073867 | 0.018667 | -0.073712 | -0.018569 | 0.00015441 | 9.8415e-05 | 0.11243 | 0.11243 | 0.11243 | 0.97812 | -0.4196 | 0.97589 | -0.4633 | 30.8873
3 | -0.085107 | -0.021568 | 0.085119 | 0.021576 | 1.2015e-05 | 7.6654e-06 | 0.12918 | 0.12918 | 0.12918 | 0.98099 | -0.36361 | 0.98114 | -0.36068 | 35.4891
4 | 0.0036875 | 0.00092392 | -0.0036871 | -0.00092408 | 3.5527e-07 | -1.5491e-07 | 0.0055932 | 0.0055934 | 0.0055934 | 0.98099 | -0.36361 | 0.98089 | -0.36564 | 1.5366
5 | 0.07012 | 0.017672 | -0.06998 | -0.017582 | 0.00014068 | 8.9625e-05 | 0.10695 | 0.10695 | 0.10695 | 0.97589 | -0.4633 | 0.97375 | -0.50532 | 29.383
6 | 0.0035921 | 0.00089697 | -0.0035915 | -0.00089726 | 6.0966e-07 | -2.8705e-07 | 0.005476 | 0.0054762 | 0.0054762 | 0.97589 | -0.4633 | 0.97571 | -0.46687 | 1.5045
7 | -0.085119 | -0.021576 | 0.085338 | 0.021716 | 0.00021916 | 0.00013982 | 0.12918 | 0.12918 | 0.12918 | 0.98114 | -0.36068 | 0.9839 | -0.30725 | 35.4891
8 | 0.067651 | 0.016999 | -0.067617 | -0.016977 | 3.4248e-05 | 2.1813e-05 | 0.1034 | 0.1034 | 0.1034 | 0.97375 | -0.50532 | 0.97321 | -0.51594 | 28.4053
9 | 0.00079992 | 0.00019887 | -0.0007999 | -0.00019931 | 2.035e-08 | -4.4275e-07 | 0.0012193 | 0.0012195 | 0.0012195 | 0.97571 | -0.46687 | 0.97568 | -0.46741 | 0.33503
10 | 0.0027916 | 0.00069839 | -0.0027914 | -0.00069859 | 1.6297e-07 | -1.952e-07 | 0.0042569 | 0.004257 | 0.004257 | 0.97571 | -0.46687 | 0.97564 | -0.4681 | 1.1695
11 | -0.12104 | -0.030663 | 0.12151 | 0.030965 | 0.00047332 | 0.00030245 | 0.18317 | 0.18317 | 0.18317 | 0.9839 | -0.30725 | 0.98811 | -0.22618 | 50.3215
12 | 0.00018618 | 4.6296e-05 | -0.00018618 | -4.6662e-05 | 8.9529e-10 | -3.6567e-07 | 0.00028454 | 0.00028467 | 0.00028467 | 0.97321 | -0.51594 | 0.97321 | -0.51604 | 0.078206
13 | 0.06743 | 0.016931 | -0.067374 | -0.016895 | 5.6483e-05 | 3.5973e-05 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.97321 | -0.51594 | 0.97232 | -0.53351 | 28.3271
14 | 0.0007999 | 0.00019931 | -0.00079984 | -0.00020046 | 5.2871e-08 | -1.1496e-06 | 0.0012195 | 0.0012199 | 0.0012199 | 0.97568 | -0.46741 | 0.97561 | -0.4688 | 0.33515
15 | 0.0023037 | 0.00057636 | -0.0023037 | -0.0005764 | 2.143e-08 | -4.4105e-08 | 0.0035132 | 0.0035132 | 0.0035132 | 0.97564 | -0.4681 | 0.97563 | -0.46829 | 0.96516
16 | 0.0082061 | 0.0020561 | -0.0082048 | -0.0020556 | 1.2695e-06 | 5.4804e-07 | 0.012579 | 0.012579 | 0.012579 | 0.97071 | -0.56473 | 0.97055 | -0.56798 | 3.4558
17 | -0.0082061 | -0.0020561 | 0.0082076 | 0.0020568 | 1.5469e-06 | 6.6766e-07 | 0.012579 | 0.012579 | 0.012579 | 0.97071 | -0.56473 | 0.97091 | -0.56078 | 3.4558
18 | 0.007168 | 0.0017957 | -0.0071679 | -0.0017957 | 2.9652e-08 | 1.0886e-08 | 0.010989 | 0.010989 | 0.010989 | 0.97055 | -0.56798 | 0.97054 | -0.56807 | 3.0191
19 | -0.0092492 | -0.0023179 | 0.0092501 | 0.0023183 | 9.2825e-07 | 4.4171e-07 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.97091 | -0.56078 | 0.97102 | -0.55867 | 3.8943
20 | -0.1272 | -0.032391 | 0.12742 | 0.03253 | 0.00021763 | 0.00013908 | 0.19174 | 0.19174 | 0.19174 | 0.98811 | -0.22618 | 0.98995 | -0.19077 | 52.6745
21 | -0.0019556 | -0.00049005 | 0.0019557 | 0.00048981 | 7.9533e-08 | -2.4069e-07 | 0.0029982 | 0.0029981 | 0.0029982 | 0.97055 | -0.56797 | 0.97059 | -0.56712 | 0.82369
22 | 0.0011329 | 0.00028385 | -0.0011329 | -0.00028392 | 6.6104e-09 | -6.7981e-08 | 0.0017369 | 0.0017369 | 0.0017369 | 0.97055 | -0.56797 | 0.97054 | -0.5681 | 0.47716
23 | -0.0021861 | -0.00054756 | 0.0021862 | 0.00054738 | 8.113e-08 | -1.8615e-07 | 0.0033514 | 0.0033513 | 0.0033514 | 0.97059 | -0.56712 | 0.97063 | -0.56634 | 0.92072
24 | -0.012335 | -0.0030909 | 0.012336 | 0.0030913 | 6.7732e-07 | 3.7105e-07 | 0.01891 | 0.01891 | 0.01891 | 0.97063 | -0.56634 | 0.97069 | -0.56519 | 5.195
25 | -0.012795 | -0.0032063 | 0.012802 | 0.0032097 | 6.2863e-06 | 3.4843e-06 | 0.019614 | 0.019614 | 0.019614 | 0.97069 | -0.56519 | 0.97121 | -0.55488 | 5.3886
26 | 0.00045974 | 0.00011499 | -0.00045974 | -0.00011522 | 3.5142e-09 | -2.31e-07 | 0.00070468 | 0.00070476 | 0.00070476 | 0.97069 | -0.56519 | 0.97068 | -0.56535 | 0.19362
27 | -0.014323 | -0.003591 | 0.014331 | 0.0035954 | 7.7636e-06 | 4.4364e-06 | 0.021945 | 0.021945 | 0.021945 | 0.97121 | -0.55488 | 0.97179 | -0.54351 | 6.0288
28 | 0.052483 | 0.013183 | -0.052452 | -0.013163 | 3.1228e-05 | 1.9821e-05 | 0.079741 | 0.079741 | 0.079741 | 0.97949 | -0.39471 | 0.97885 | -0.40718 | 21.907
29 | -0.058943 | -0.014802 | 0.059002 | 0.014839 | 5.934e-05 | 3.7729e-05 | 0.089555 | 0.089555 | 0.089555 | 0.97949 | -0.39471 | 0.98057 | -0.37363 | 24.603
30 | 0.046021 | 0.011551 | -0.046005 | -0.011541 | 1.5696e-05 | 9.9381e-06 | 0.069965 | 0.069965 | 0.069965 | 0.97885 | -0.40718 | 0.97849 | -0.41434 | 19.2211
31 | -0.07021 | -0.017648 | 0.070225 | 0.017658 | 1.5367e-05 | 9.789e-06 | 0.10656 | 0.10656 | 0.10656 | 0.98057 | -0.37363 | 0.9808 | -0.36905 | 29.2753
32 | 0.024739 | 0.0062059 | -0.024726 | -0.0061983 | 1.231e-05 | 7.5872e-06 | 0.037623 | 0.037623 | 0.037623 | 0.97849 | -0.41434 | 0.97796 | -0.42478 | 10.336
33 | 0.021266 | 0.0053352 | -0.021256 | -0.0053291 | 9.9912e-06 | 6.0746e-06 | 0.032342 | 0.032342 | 0.032342 | 0.97849 | -0.41434 | 0.97799 | -0.4242 | 8.8852
34 | -0.073426 | -0.01846 | 0.073487 | 0.018499 | 6.0886e-05 | 3.8802e-05 | 0.11142 | 0.11142 | 0.11142 | 0.9808 | -0.36905 | 0.98169 | -0.3517 | 30.6095
35 | 0.013535 | 0.0033933 | -0.013534 | -0.0033931 | 4.0629e-07 | 2.2797e-07 | 0.020594 | 0.020594 | 0.020594 | 0.97796 | -0.42478 | 0.97792 | -0.42541 | 5.6577
36 | 0.013755 | 0.0034492 | -0.01375 | -0.0034463 | 5.1904e-06 | 2.9255e-06 | 0.020929 | 0.02093 | 0.02093 | 0.97799 | -0.4242 | 0.97758 | -0.43212 | 5.7499
37 | -0.078799 | -0.01983 | 0.07887 | 0.019876 | 7.125e-05 | 4.5432e-05 | 0.11947 | 0.11947 | 0.11947 | 0.98169 | -0.3517 | 0.98266 | -0.3328 | 32.8215
38 | 0.011158 | 0.0027975 | -0.011153 | -0.0027953 | 4.1642e-06 | 2.1819e-06 | 0.016978 | 0.016978 | 0.016978 | 0.97792 | -0.42541 | 0.97753 | -0.43325 | 4.6643
39 | 0.011887 | 0.0029795 | -0.011886 | -0.0029787 | 1.3398e-06 | 7.207e-07 | 0.018094 | 0.018094 | 0.018094 | 0.97758 | -0.43212 | 0.97746 | -0.43448 | 4.971
40 | -0.080364 | -0.02025 | 0.080494 | 0.020333 | 0.00012953 | 8.2606e-05 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.98266 | -0.3328 | 0.98439 | -0.29916 | 33.4431
41 | -0.032355 | -0.0081165 | 0.032392 | 0.0081398 | 3.7085e-05 | 2.3235e-05 | 0.049545 | 0.049545 | 0.049545 | 0.97179 | -0.54351 | 0.973 | -0.5195 | 13.6112
42 | 0.018024 | 0.0045211 | -0.018018 | -0.0045177 | 5.7716e-06 | 3.4436e-06 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.97179 | -0.54351 | 0.97145 | -0.55023 | 7.5825
43 | 0.015082 | 0.003782 | -0.015078 | -0.0037799 | 3.6587e-06 | 2.1138e-06 | 0.023065 | 0.023065 | 0.023065 | 0.973 | -0.5195 | 0.97274 | -0.52459 | 6.3366
44 | -0.047473 | -0.011922 | 0.047568 | 0.011982 | 9.469e-05 | 6.0005e-05 | 0.07261 | 0.07261 | 0.07261 | 0.973 | -0.5195 | 0.97512 | -0.47778 | 19.9478
45 | 0.014704 | 0.0036871 | -0.014699 | -0.0036839 | 5.5569e-06 | 3.1949e-06 | 0.022524 | 0.022524 | 0.022524 | 0.97145 | -0.55023 | 0.97104 | -0.55816 | 6.1879
46 | 0.090553 | 0.023177 | -0.090528 | -0.023161 | 2.5255e-05 | 1.6117e-05 | 0.13646 | 0.13646 | 0.13646 | 0.98871 | -0.21453 | 0.98841 | -0.22029 | 37.4879
47 | -0.092196 | -0.023589 | 0.092302 | 0.023657 | 0.00010615 | 6.7747e-05 | 0.13893 | 0.13893 | 0.13893 | 0.98871 | -0.21453 | 0.98995 | -0.19077 | 38.1672
48 | 0.089228 | 0.022835 | -0.089067 | -0.022733 | 0.00016031 | 0.0001023 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.98841 | -0.22029 | 0.98647 | -0.25747 | 36.9503
49 | -0.21972 | -0.056187 | 0.21994 | 0.056331 | 0.00022569 | 0.00014416 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.98995 | -0.19077 | 0.99106 | -0.16957 | 45.4208
50 | 0.08742 | 0.02232 | -0.087394 | -0.022304 | 2.593e-05 | 1.6544e-05 | 0.13201 | 0.13201 | 0.13201 | 0.98647 | -0.25747 | 0.98615 | -0.26361 | 36.2675
51 | -0.22311 | -0.057123 | 0.22327 | 0.05723 | 0.00016891 | 0.00010728 | 0.33541 | 0.33541 | 0.33541 | 0.99106 | -0.16957 | 0.99188 | -0.15395 | 23.0364
52 | 0.085211 | 0.021757 | -0.08506 | -0.02166 | 0.00015161 | 9.6717e-05 | 0.12872 | 0.12872 | 0.12872 | 0.98615 | -0.26361 | 0.98423 | -0.30049 | 35.3629
53 | 0.071956 | 0.018189 | -0.071767 | -0.018069 | 0.000189 | 0.0001204 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.99188 | -0.15395 | 0.98904 | -0.20888 | 29.6712
54 | -0.4293 | -0.1094 | 0.43069 | 0.11029 | 0.0013851 | 0.00088464 | 0.64468 | 0.64468 | 0.64468 | 0.99188 | -0.15395 | 0.99538 | -0.087325 | 44.2774
55 | 0.13407 | 0.033982 | -0.13388 | -0.03386 | 0.00019401 | 0.00012154 | 0.20127 | 0.20127 | 0.20127 | 0.99188 | -0.15395 | 0.99032 | -0.18411 | 13.8234
56 | 0.083402 | 0.021244 | -0.083383 | -0.021232 | 1.8854e-05 | 1.2027e-05 | 0.12621 | 0.12621 | 0.12621 | 0.98423 | -0.30049 | 0.98399 | -0.30518 | 34.6743
57 | 0.030978 | 0.0077661 | -0.030972 | -0.0077622 | 6.256e-06 | 3.9053e-06 | 0.046607 | 0.046607 | 0.046607 | 0.98904 | -0.20888 | 0.98882 | -0.21312 | 12.8042
58 | 0.040789 | 0.010302 | -0.040765 | -0.010287 | 2.4175e-05 | 1.5253e-05 | 0.061396 | 0.061396 | 0.061396 | 0.98904 | -0.20888 | 0.9884 | -0.22126 | 16.8671
59 | -0.43277 | -0.11081 | 0.43461 | 0.11198 | 0.001839 | 0.0011745 | 0.64779 | 0.64779 | 0.64779 | 0.99538 | -0.087325 | 1 | 0 | 44.491
60 | 0.13388 | 0.03386 | -0.13379 | -0.033803 | 9.1378e-05 | 5.7244e-05 | 0.20127 | 0.20127 | 0.20127 | 0.99032 | -0.18411 | 0.98958 | -0.19835 | 13.8234
61 | 0.014144 | 0.0035458 | -0.014142 | -0.0035444 | 2.4363e-06 | 1.3745e-06 | 0.021263 | 0.021263 | 0.021263 | 0.98987 | -0.19339 | 0.98968 | -0.19701 | 5.8414
62 | -0.018946 | -0.0047491 | 0.018953 | 0.0047535 | 7.4334e-06 | 4.4431e-06 | 0.02848 | 0.02848 | 0.02848 | 0.98987 | -0.19339 | 0.99029 | -0.18516 | 7.8243
63 | 0.0088793 | 0.0022255 | -0.0088791 | -0.0022254 | 1.7294e-07 | 7.7435e-08 | 0.01335 | 0.01335 | 0.01335 | 0.98968 | -0.19701 | 0.98966 | -0.19742 | 3.6677
64 | 0.10337 | 0.026281 | -0.1029 | -0.02598 | 0.00047162 | 0.00030117 | 0.15545 | 0.15545 | 0.15545 | 0.99029 | -0.18516 | 0.98536 | -0.28035 | 42.7071
65 | -0.15474 | -0.039179 | 0.15524 | 0.039503 | 0.00050685 | 0.00032309 | 0.23265 | 0.23265 | 0.23265 | 0.99029 | -0.18516 | 0.99383 | -0.11718 | 31.9572
66 | 0.032415 | 0.0081449 | -0.032399 | -0.008135 | 1.5813e-05 | 9.8919e-06 | 0.048715 | 0.048715 | 0.048715 | 0.99029 | -0.18516 | 0.98976 | -0.19539 | 13.3832
67 | 0.0077468 | 0.0019416 | -0.0077461 | -0.0019414 | 6.9687e-07 | 2.7002e-07 | 0.011648 | 0.011648 | 0.011648 | 0.98966 | -0.19742 | 0.98956 | -0.1993 | 3.2
68 | 0.018176 | 0.0045584 | -0.01817 | -0.0045546 | 6.3689e-06 | 3.7891e-06 | 0.027449 | 0.027449 | 0.027449 | 0.98536 | -0.28035 | 0.98498 | -0.28771 | 7.541
69 | 0.084719 | 0.021421 | -0.084643 | -0.021373 | 7.6346e-05 | 4.8703e-05 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.98536 | -0.28035 | 0.98439 | -0.29916 | 35.1662
70 | -0.16164 | -0.041106 | 0.16174 | 0.04117 | 0.00010143 | 6.3961e-05 | 0.24223 | 0.24223 | 0.24223 | 0.99383 | -0.11718 | 0.99451 | -0.10417 | 16.6364
71 | 0.022444 | 0.0056389 | -0.022422 | -0.0056256 | 2.1747e-05 | 1.3264e-05 | 0.033747 | 0.033748 | 0.033748 | 0.98976 | -0.19539 | 0.98872 | -0.21571 | 9.2713
72 | 0.0099555 | 0.0024961 | -0.0099513 | -0.002494 | 4.1658e-06 | 2.0291e-06 | 0.014967 | 0.014968 | 0.014968 | 0.98976 | -0.19539 | 0.98931 | -0.20417 | 4.112
73 | 0.0070505 | 0.0017671 | -0.0070502 | -0.0017669 | 3.101e-07 | 1.0569e-07 | 0.010651 | 0.010651 | 0.010651 | 0.98498 | -0.28771 | 0.98493 | -0.28863 | 2.9262
74 | 0.011119 | 0.0027876 | -0.011115 | -0.0027856 | 3.7533e-06 | 1.9508e-06 | 0.016798 | 0.016798 | 0.016798 | 0.98498 | -0.28771 | 0.98462 | -0.29479 | 4.6149
75 | -0.16174 | -0.04117 | 0.16225 | 0.04149 | 0.00050779 | 0.00032017 | 0.24223 | 0.24222 | 0.24223 | 0.99451 | -0.10417 | 0.99792 | -0.039269 | 16.6364
76 | 0.022422 | 0.0056256 | -0.022418 | -0.005623 | 4.3747e-06 | 2.6685e-06 | 0.033748 | 0.033748 | 0.033748 | 0.98872 | -0.21571 | 0.9885 | -0.2198 | 9.2713
77 | -0.16225 | -0.04149 | 0.16256 | 0.041685 | 0.00030893 | 0.00019477 | 0.24222 | 0.24222 | 0.24222 | 0.99792 | -0.039269 | 1 | 0 | 16.6362
78 | 0.019439 | 0.0048763 | -0.019432 | -0.0048726 | 6.1578e-06 | 3.6953e-06 | 0.029263 | 0.029263 | 0.029263 | 0.9885 | -0.2198 | 0.98816 | -0.22645 | 8.0393
79 | 0.024522 | 0.0061769 | -0.024471 | -0.0061454 | 5.1065e-05 | 3.1472e-05 | 0.037431 | 0.037431 | 0.037431 | 0.97512 | -0.47778 | 0.9729 | -0.52142 | 10.2833
80 | -0.07209 | -0.018159 | 0.072292 | 0.018287 | 0.00020205 | 0.00012876 | 0.11004 | 0.11004 | 0.11004 | 0.97512 | -0.47778 | 0.97811 | -0.41935 | 30.231
81 | 0.024471 | 0.0061454 | -0.024464 | -0.0061412 | 6.7827e-06 | 4.1807e-06 | 0.037431 | 0.037431 | 0.037431 | 0.9729 | -0.52142 | 0.97261 | -0.52723 | 10.2834
82 | -0.073913 | -0.018694 | 0.07404 | 0.018775 | 0.00012712 | 8.1019e-05 | 0.11251 | 0.11251 | 0.11251 | 0.97811 | -0.41935 | 0.97994 | -0.38357 | 30.9083
83 | 0.023188 | 0.0058214 | -0.023171 | -0.0058114 | 1.6287e-05 | 9.996e-06 | 0.035479 | 0.035479 | 0.035479 | 0.97261 | -0.52723 | 0.97186 | -0.54197 | 9.747
84 | 0.0020581 | 0.00051568 | -0.002058 | -0.0005158 | 4.0337e-08 | -1.156e-07 | 0.0031103 | 0.0031103 | 0.0031103 | 0.98462 | -0.29479 | 0.9846 | -0.2952 | 0.85448
85 | 0.016035 | 0.0040211 | -0.016031 | -0.0040188 | 3.9055e-06 | 2.2708e-06 | 0.024147 | 0.024147 | 0.024147 | 0.98816 | -0.22645 | 0.9879 | -0.23156 | 6.6338
86 | -0.0021425 | -0.00053696 | 0.0021426 | 0.00053676 | 7.54e-08 | -1.9826e-07 | 0.0032294 | 0.0032293 | 0.0032294 | 0.9872 | -0.24523 | 0.98724 | -0.24449 | 0.8872
87 | -0.00509 | -0.0012755 | 0.0050905 | 0.0012755 | 4.8785e-07 | 2.9567e-08 | 0.0076718 | 0.0076717 | 0.0076718 | 0.98724 | -0.24449 | 0.98734 | -0.24248 | 2.1076
88 | 0.01245 | 0.0031213 | -0.01245 | -0.0031212 | 2.8539e-07 | 1.566e-07 | 0.019046 | 0.019046 | 0.019046 | 0.97274 | -0.52459 | 0.97272 | -0.52507 | 5.2324
89 | -0.075969 | -0.019258 | 0.075977 | 0.019263 | 7.9136e-06 | 5.0448e-06 | 0.11544 | 0.11544 | 0.11544 | 0.97994 | -0.38357 | 0.98005 | -0.3814 | 31.7133
90 | 0.021877 | 0.0054869 | -0.021869 | -0.0054822 | 7.7465e-06 | 4.7297e-06 | 0.033497 | 0.033497 | 0.033497 | 0.97186 | -0.54197 | 0.97149 | -0.5494 | 9.2025
91 | -0.016888 | -0.0042326 | 0.016893 | 0.0042352 | 4.3592e-06 | 2.575e-06 | 0.025875 | 0.025875 | 0.025875 | 0.97121 | -0.55482 | 0.97149 | -0.5494 | 7.1085
92 | 0.0049764 | 0.001247 | -0.0049762 | -0.001247 | 1.9547e-07 | 1.4016e-08 | 0.0076222 | 0.0076222 | 0.0076222 | 0.97149 | -0.5494 | 0.97145 | -0.55023 | 2.094
93 | 0.010006 | 0.0025078 | -0.010006 | -0.0025077 | 2.4194e-07 | 1.209e-07 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.97104 | -0.55816 | 0.97102 | -0.55867 | 4.2124
94 | -0.0071579 | -0.0017936 | 0.0071588 | 0.0017939 | 9.0336e-07 | 3.1336e-07 | 0.010787 | 0.010787 | 0.010787 | 0.98734 | -0.24248 | 0.98747 | -0.23983 | 2.9636
95 | -0.0095924 | -0.0024039 | 0.0095939 | 0.0024046 | 1.5013e-06 | 7.1564e-07 | 0.014455 | 0.014455 | 0.014455 | 0.98747 | -0.23983 | 0.98764 | -0.23654 | 3.971
96 | -0.013309 | -0.0033356 | 0.013312 | 0.0033373 | 3.1621e-06 | 1.7553e-06 | 0.020051 | 0.020051 | 0.020051 | 0.98764 | -0.23654 | 0.9879 | -0.23156 | 5.5086
97 | 0.11679 | 0.029543 | -0.11666 | -0.029462 | 0.00012982 | 8.0783e-05 | 0.17571 | 0.17571 | 0.17571 | 0.98958 | -0.19835 | 0.98838 | -0.22154 | 12.068
98 | 0.10583 | 0.026749 | -0.10578 | -0.026717 | 5.307e-05 | 3.2824e-05 | 0.15941 | 0.15941 | 0.15941 | 0.98838 | -0.22154 | 0.98784 | -0.23201 | 10.9488
99 | 0.10279 | 0.025967 | -0.10262 | -0.025863 | 0.00016438 | 0.00010427 | 0.15491 | 0.15491 | 0.15491 | 0.98784 | -0.23201 | 0.98611 | -0.26543 | 21.2786
100 | 0.0029918 | 0.00074926 | -0.0029916 | -0.00074949 | 2.2533e-07 | -2.3453e-07 | 0.0045065 | 0.0045067 | 0.0045067 | 0.98784 | -0.23201 | 0.98775 | -0.23359 | 1.2381
101 | 0.026262 | 0.0066727 | -0.026232 | -0.006656 | 3.0118e-05 | 1.6673e-05 | 0.039662 | 0.039662 | 0.039662 | 0.98611 | -0.26543 | 0.98488 | -0.28928 | 5.4481
102 | 0.010069 | 0.0025204 | -0.010061 | -0.0025166 | 7.751e-06 | 3.8192e-06 | 0.015192 | 0.015193 | 0.015193 | 0.98611 | -0.26543 | 0.98528 | -0.28161 | 4.1738
103 | 0.066293 | 0.01667 | -0.06615 | -0.016579 | 0.00014356 | 9.1394e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.98611 | -0.26543 | 0.98378 | -0.31088 | 27.4876
104 | 0.0029916 | 0.00074949 | -0.0029914 | -0.00074972 | 2.1702e-07 | -2.258e-07 | 0.0045067 | 0.0045068 | 0.0045068 | 0.98775 | -0.23359 | 0.98768 | -0.23511 | 1.2381
105 | 0.02614 | 0.0066339 | -0.026084 | -0.0065991 | 5.627e-05 | 3.4793e-05 | 0.039524 | 0.039525 | 0.039525 | 0.98488 | -0.28928 | 0.98256 | -0.33413 | 10.8584
106 | 9.1777e-05 | 2.2162e-05 | -9.1777e-05 | -2.3001e-05 | 4.7505e-10 | -8.3991e-07 | 0.00013837 | 0.00013866 | 0.00013866 | 0.98488 | -0.28928 | 0.98487 | -0.28939 | 0.038094
107 | 0.0064081 | 0.0016014 | -0.0064006 | -0.0015993 | 7.5279e-06 | 2.091e-06 | 0.0096762 | 0.0096772 | 0.0096772 | 0.98528 | -0.28161 | 0.98402 | -0.30634 | 2.6586
108 | 0.0036528 | 0.0009152 | -0.0036524 | -0.00091538 | 3.747e-07 | -1.783e-07 | 0.0055165 | 0.0055167 | 0.0055167 | 0.98528 | -0.28161 | 0.98517 | -0.28377 | 1.5156
109 | 0.040765 | 0.010287 | -0.040645 | -0.010212 | 0.00011993 | 7.5672e-05 | 0.061396 | 0.061397 | 0.061397 | 0.9884 | -0.22126 | 0.98522 | -0.28288 | 16.8672
110 | 0.021144 | 0.0053086 | -0.021129 | -0.0052997 | 1.4584e-05 | 8.8667e-06 | 0.03224 | 0.03224 | 0.03224 | 0.97599 | -0.46254 | 0.97526 | -0.47701 | 8.8571
111 | -0.021144 | -0.0053086 | 0.021169 | 0.0053239 | 2.5195e-05 | 1.5316e-05 | 0.03224 | 0.032239 | 0.03224 | 0.97599 | -0.46254 | 0.97726 | -0.43759 | 8.8571
112 | 0.020131 | 0.0050496 | -0.02013 | -0.0050487 | 1.4413e-06 | 8.7162e-07 | 0.030717 | 0.030717 | 0.030717 | 0.97526 | -0.47701 | 0.97518 | -0.47851 | 8.4387
113 | -0.023332 | -0.005866 | 0.023367 | 0.0058875 | 3.4983e-05 | 2.1462e-05 | 0.035533 | 0.035532 | 0.035533 | 0.97726 | -0.43759 | 0.97886 | -0.40624 | 9.7617
114 | 0.010956 | 0.0027461 | -0.010956 | -0.0027458 | 6.0447e-07 | 3.1245e-07 | 0.016578 | 0.016578 | 0.016578 | 0.98341 | -0.3182 | 0.98335 | -0.31936 | 4.5545
115 | 0.023674 | 0.0059361 | -0.023667 | -0.0059315 | 7.4722e-06 | 4.5853e-06 | 0.035823 | 0.035823 | 0.035823 | 0.98341 | -0.3182 | 0.98307 | -0.32483 | 9.8415
116 | -0.034631 | -0.0086822 | 0.034662 | 0.0087017 | 3.1066e-05 | 1.9499e-05 | 0.052401 | 0.052401 | 0.052401 | 0.98341 | -0.3182 | 0.98438 | -0.2994 | 14.396
117 | -0.034662 | -0.0087017 | 0.034689 | 0.0087188 | 2.7326e-05 | 1.7151e-05 | 0.052401 | 0.052401 | 0.052401 | 0.98438 | -0.2994 | 0.98522 | -0.28288 | 14.3959
118 | 0.018925 | 0.0047468 | -0.018922 | -0.0047449 | 3.2505e-06 | 1.9507e-06 | 0.028879 | 0.028879 | 0.028879 | 0.97518 | -0.47851 | 0.975 | -0.48211 | 7.9338
119 | -0.023367 | -0.0058875 | 0.023376 | 0.0058931 | 9.1922e-06 | 5.6388e-06 | 0.035532 | 0.035532 | 0.035532 | 0.97886 | -0.40624 | 0.97928 | -0.39802 | 9.7617
120 | 0.00058957 | 0.00014712 | -0.00058955 | -0.00014776 | 1.5343e-08 | -6.4038e-07 | 0.00089263 | 0.00089286 | 0.00089286 | 0.98256 | -0.33413 | 0.98253 | -0.33468 | 0.24529
121 | 0.025494 | 0.006452 | -0.025417 | -0.0064039 | 7.7925e-05 | 4.8114e-05 | 0.038632 | 0.038633 | 0.038633 | 0.98256 | -0.33413 | 0.97928 | -0.39802 | 10.6133
122 | 0.0031821 | 0.00079307 | -0.0031788 | -0.0007958 | 3.3176e-06 | -2.7263e-06 | 0.0048104 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.98402 | -0.30634 | 0.9829 | -0.3283 | 1.322
123 | 0.0032185 | 0.00080619 | -0.0032181 | -0.00080653 | 4.2242e-07 | -3.3368e-07 | 0.0048668 | 0.004867 | 0.004867 | 0.98402 | -0.30634 | 0.98388 | -0.3091 | 1.3371
124 | 0.0029609 | 0.00074147 | -0.0029606 | -0.00074179 | 3.0961e-07 | -3.2261e-07 | 0.0044823 | 0.0044825 | 0.0044825 | 0.9829 | -0.3283 | 0.98279 | -0.33049 | 1.2315
125 | 0.00021787 | 5.433e-05 | -0.00021787 | -5.4603e-05 | 8.8128e-10 | -2.733e-07 | 0.00032974 | 0.00032984 | 0.00032984 | 0.9829 | -0.3283 | 0.98289 | -0.32838 | 0.090615
126 | 0.0020404 | 0.00051076 | -0.0020402 | -0.00051133 | 1.9952e-07 | -5.6863e-07 | 0.0031002 | 0.0031005 | 0.0031005 | 0.97928 | -0.39802 | 0.97918 | -0.40007 | 0.85178
127 | 0.0029606 | 0.00074179 | -0.0029604 | -0.00074196 | 1.6142e-07 | -1.6813e-07 | 0.0044825 | 0.0044826 | 0.0044826 | 0.98279 | -0.33049 | 0.98273 | -0.33164 | 1.2315
128 | -0.0018534 | -0.00046391 | 0.0018534 | 0.00046383 | 2.3408e-08 | -8.2565e-08 | 0.0028267 | 0.0028267 | 0.0028267 | 0.97557 | -0.46956 | 0.97558 | -0.46929 | 0.77657
129 | 0.0015724 | 0.00039348 | -0.0015724 | -0.00039361 | 2.4278e-08 | -1.2502e-07 | 0.0023981 | 0.0023982 | 0.0023982 | 0.97557 | -0.46956 | 0.97555 | -0.46988 | 0.65883
130 | -0.0020493 | -0.00051292 | 0.0020493 | 0.00051285 | 2.2726e-08 | -6.2922e-08 | 0.0031254 | 0.0031254 | 0.0031254 | 0.97558 | -0.46929 | 0.97559 | -0.46906 | 0.85863
131 | 0.00094395 | 0.00023612 | -0.00094393 | -0.00023638 | 1.7027e-08 | -2.6261e-07 | 0.0014396 | 0.0014397 | 0.0014397 | 0.97555 | -0.46988 | 0.97553 | -0.47026 | 0.39553
132 | -0.002185 | -0.00054687 | 0.0021851 | 0.00054668 | 7.9398e-08 | -1.8728e-07 | 0.0033324 | 0.0033323 | 0.0033324 | 0.97559 | -0.46906 | 0.97563 | -0.46829 | 0.91549
133 | 0.00071309 | 0.00017853 | -0.00071309 | -0.00017867 | 5.3401e-09 | -1.4687e-07 | 0.0010876 | 0.0010877 | 0.0010877 | 0.97553 | -0.47026 | 0.97553 | -0.47042 | 0.29882
134 | 0.00055522 | 0.00013911 | -0.00055522 | -0.00013915 | 9.63e-10 | -4.4085e-08 | 0.00084688 | 0.0008469 | 0.0008469 | 0.97553 | -0.47042 | 0.97552 | -0.47045 | 0.23266
135 | 0.0061254 | 0.0015344 | -0.0061247 | -0.0015343 | 6.8955e-07 | 1.8368e-07 | 0.009391 | 0.0093911 | 0.0093911 | 0.97054 | -0.56807 | 0.97043 | -0.57043 | 2.58
136 | 0.067221 | 0.016856 | -0.067198 | -0.016841 | 2.3431e-05 | 1.4923e-05 | 0.10288 | 0.10288 | 0.10288 | 0.97232 | -0.53351 | 0.97195 | -0.54083 | 28.263
137 | 0.0052301 | 0.0013107 | -0.0052299 | -0.0013106 | 2.3491e-07 | 2.9124e-08 | 0.0080049 | 0.0080049 | 0.0080049 | 0.97221 | -0.53511 | 0.97216 | -0.53605 | 2.1992
138 | -0.0068133 | -0.0017074 | 0.0068142 | 0.0017078 | 9.2834e-07 | 3.118e-07 | 0.010428 | 0.010428 | 0.010428 | 0.97221 | -0.53511 | 0.97236 | -0.53225 | 2.8648
139 | 0.002394 | 0.0005999 | -0.0023939 | -0.00059997 | 4.0565e-08 | -7.3932e-08 | 0.0036642 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0.97216 | -0.53605 | 0.97215 | -0.5364 | 1.0067
140 | -0.0087892 | -0.0022027 | 0.0087898 | 0.002203 | 5.8035e-07 | 2.653e-07 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0.97236 | -0.53225 | 0.97243 | -0.53086 | 3.6951
141 | -0.010715 | -0.0026855 | 0.010718 | 0.0026871 | 2.9566e-06 | 1.5283e-06 | 0.016396 | 0.016396 | 0.016396 | 0.97243 | -0.53086 | 0.97272 | -0.52507 | 4.5045
142 | 0.00017994 | 4.4877e-05 | -0.00017994 | -4.5098e-05 | 5.1204e-10 | -2.2129e-07 | 0.00027585 | 0.00027593 | 0.00027593 | 0.97039 | -0.57117 | 0.97038 | -0.57123 | 0.075805
143 | -0.00033794 | -8.4474e-05 | 0.00033794 | 8.4235e-05 | 1.955e-09 | -2.387e-07 | 0.00051812 | 0.00051804 | 0.00051812 | 0.97039 | -0.57117 | 0.97039 | -0.57105 | 0.14234
144 | -0.0012267 | -0.00030699 | 0.0012268 | 0.00030679 | 2.3582e-08 | -2.0451e-07 | 0.0018809 | 0.0018809 | 0.0018809 | 0.97039 | -0.57105 | 0.97041 | -0.57064 | 0.51674
145 | -0.0020888 | -0.00052284 | 0.0020889 | 0.00052279 | 2.091e-08 | -5.3777e-08 | 0.0032027 | 0.0032027 | 0.0032027 | 0.97041 | -0.57064 | 0.97043 | -0.57043 | 0.87987
146 | 0.081818 | 0.02084 | -0.081689 | -0.020758 | 0.00012881 | 8.2152e-05 | 0.12385 | 0.12385 | 0.12385 | 0.98399 | -0.30518 | 0.9823 | -0.33787 | 34.024
147 | 0.079042 | 0.020095 | -0.079005 | -0.020071 | 3.7532e-05 | 2.3932e-05 | 0.11984 | 0.11984 | 0.11984 | 0.9823 | -0.33787 | 0.98179 | -0.34773 | 32.9226
148 | 0.077727 | 0.01975 | -0.077601 | -0.01967 | 0.00012577 | 8.0189e-05 | 0.1179 | 0.1179 | 0.1179 | 0.98179 | -0.34773 | 0.98005 | -0.3814 | 32.3904
149 | 0.0036898 | 0.00092457 | -0.0036895 | -0.00092468 | 2.6553e-07 | -1.0449e-07 | 0.0056517 | 0.0056518 | 0.0056518 | 0.97145 | -0.55023 | 0.97137 | -0.55174 | 1.5527
150 | 0.0044825 | 0.0011232 | -0.0044823 | -0.0011232 | 1.9016e-07 | -1.4796e-08 | 0.0068238 | 0.0068238 | 0.0068238 | 0.97746 | -0.43448 | 0.97742 | -0.43537 | 1.8747
151 | 0.0027554 | 0.00069045 | -0.0027553 | -0.00069056 | 8.4673e-08 | -1.0663e-07 | 0.0041948 | 0.0041949 | 0.0041949 | 0.97742 | -0.43537 | 0.97738 | -0.43602 | 1.1524
152 | 0.00087746 | 0.00021871 | -0.00087739 | -0.00021989 | 6.6168e-08 | -1.1828e-06 | 0.0013393 | 0.0013398 | 0.0013398 | 0.97456 | -0.49067 | 0.97448 | -0.49226 | 0.36806
153 | -0.0050114 | -0.0012548 | 0.0050119 | 0.0012548 | 5.4552e-07 | 3.9457e-08 | 0.0076512 | 0.0076511 | 0.0076512 | 0.97456 | -0.49067 | 0.97468 | -0.48838 | 2.102
154 | -0.0058889 | -0.0014746 | 0.0058894 | 0.0014747 | 4.8076e-07 | 1.0996e-07 | 0.0089899 | 0.0089899 | 0.0089899 | 0.97468 | -0.48838 | 0.97477 | -0.48667 | 2.4698
155 | -0.018006 | -0.0045141 | 0.01801 | 0.0045164 | 3.9102e-06 | 2.3304e-06 | 0.027488 | 0.027488 | 0.027488 | 0.97477 | -0.48667 | 0.975 | -0.48211 | 7.5516
156 | 0.012117 | 0.0030394 | -0.012115 | -0.0030381 | 2.395e-06 | 1.3002e-06 | 0.018498 | 0.018498 | 0.018498 | 0.97477 | -0.48667 | 0.97456 | -0.49082 | 5.0819
157 | 0.010994 | 0.0027572 | -0.010992 | -0.002756 | 2.3225e-06 | 1.2126e-06 | 0.016787 | 0.016787 | 0.016787 | 0.97456 | -0.49082 | 0.97433 | -0.49525 | 4.6118
158 | -0.0029818 | -0.0007473 | 0.0029818 | 0.00074728 | 2.5555e-08 | -2.4407e-08 | 0.0045584 | 0.0045584 | 0.0045584 | 0.97334 | -0.51479 | 0.97335 | -0.51461 | 1.2523
159 | -0.0039561 | -0.00099146 | 0.0039564 | 0.00099139 | 2.793e-07 | -7.4363e-08 | 0.0060479 | 0.0060478 | 0.0060479 | 0.97335 | -0.51461 | 0.97342 | -0.51313 | 1.6615
160 | 0.010141 | 0.0025429 | -0.010139 | -0.0025417 | 2.3411e-06 | 1.1743e-06 | 0.015488 | 0.015488 | 0.015488 | 0.97433 | -0.49525 | 0.97408 | -0.50009 | 4.2551
161 | 0.0094595 | 0.0023714 | -0.0094578 | -0.0023706 | 1.673e-06 | 8.0481e-07 | 0.014451 | 0.014451 | 0.014451 | 0.97408 | -0.50009 | 0.9739 | -0.50381 | 3.97
162 | 0.008571 | 0.0021484 | -0.0085691 | -0.0021475 | 1.91e-06 | 8.5292e-07 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096 | 0.9739 | -0.50381 | 0.97366 | -0.50848 | 3.5978
163 | 0.0073484 | 0.0018416 | -0.0073476 | -0.0018413 | 7.4683e-07 | 2.816e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.97366 | -0.50848 | 0.97355 | -0.51062 | 3.0853
164 | -0.0052242 | -0.0013091 | 0.0052243 | 0.0013091 | 1.6902e-07 | 2.031e-08 | 0.0079858 | 0.0079858 | 0.0079858 | 0.97342 | -0.51313 | 0.97346 | -0.51245 | 2.1939
165 | 0.0058774 | 0.0014728 | -0.0058769 | -0.0014727 | 5.1394e-07 | 1.1777e-07 | 0.0089832 | 0.0089833 | 0.0089833 | 0.97355 | -0.51062 | 0.97346 | -0.51245 | 2.4679

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.6033 | 0.15479

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036811 | 0.00092258
1 | 0.0036548 | 0.00091597
2 | 0.0036871 | 0.00092408
3 | 0.0023288 | 0.00058366
4 | 0.035699 | 0.0089471
5 | 0.0004877 | 0.00012223
6 | 0.0010368 | 0.00025985
7 | 0.0010416 | 0.00026104
8 | 0.0056875 | 0.0014254
9 | 0.00082272 | 0.00020619
10 | 0.00023046 | 5.776e-05
11 | 0.0011329 | 0.00028392
12 | 0.010149 | 0.0025435
13 | 0.0015212 | 0.00038125
14 | 0.00045974 | 0.00011522
15 | 0.0064598 | 0.001619
16 | 0.0064313 | 0.0016118
17 | 0.011207 | 0.0028089
18 | 0.0032011 | 0.00080226
19 | 0.011192 | 0.002805
20 | 0.0075008 | 0.0018799
21 | 0.005312 | 0.0013313
22 | 0.0023766 | 0.00059563
23 | 0.0018627 | 0.00046683
24 | 0.001494 | 0.00037444
25 | 0.0033141 | 0.00083058
26 | 0.001643 | 0.00041178
27 | 0.0013001 | 0.00032583
28 | 0.0016475 | 0.00041291
29 | 0.0031609 | 0.00079218
30 | 0.0021824 | 0.00054697
31 | 0.0016579 | 0.00041551
32 | 0.0020806 | 0.00052145
33 | 0.0048014 | 0.0012033
34 | 0.0052625 | 0.0013189
35 | 0.0011323 | 0.00028378
36 | 0.0063969 | 0.0016032
37 | 0.0077461 | 0.0019414
38 | 0.0041494 | 0.0010399
39 | 0.0099513 | 0.002494
40 | 0.0029793 | 0.00074669
41 | 0.0016208 | 0.0004062
42 | 0.0012762 | 0.00031985
43 | 0.0070502 | 0.0017669
44 | 0.0090572 | 0.00227
45 | 0.0044847 | 0.001124
46 | 0.0033975 | 0.0008515
47 | 0.0021425 | 0.00053696
48 | 0.0029474 | 0.00073869
49 | 0.0026276 | 0.00065854
50 | 0.0019297 | 0.00048362
51 | 0.0012946 | 0.00032445
52 | 0.016888 | 0.0042326
53 | 0.0046925 | 0.0011761
54 | 0.0020674 | 0.00051813
55 | 0.0024336 | 0.00060992
56 | 0.0037147 | 0.00093099
57 | 0.0027192 | 0.00068149
58 | 0.016999 | 0.0042602
59 | 0.010824 | 0.0027127
60 | 0.06615 | 0.016579
61 | 0.0029914 | 0.00074972
62 | 0.030972 | 0.0077622
63 | 0.011153 | 0.0027953
64 | 0.00099819 | 0.00025017
65 | 0.0021629 | 0.00054208
66 | 0.010956 | 0.0027458
67 | 0.023667 | 0.0059315
68 | 0.0012045 | 0.00030188
69 | 0.005956 | 0.0014927
70 | 9.1777e-05 | 2.3001e-05
71 | 0.0036524 | 0.00091538
72 | 0.0032181 | 0.00080653
73 | 0.0020402 | 0.00051133
74 | 0.00021787 | 5.4603e-05
75 | 0.00079984 | 0.00020046
76 | 0.000281 | 7.0426e-05
77 | 0.00019586 | 4.9088e-05
78 | 0.0006284 | 0.00015749
79 | 0.00013572 | 3.4014e-05
80 | 0.00023084 | 5.7854e-05
81 | 0.00011859 | 2.9722e-05
82 | 0.00015787 | 3.9566e-05
83 | 0.00055522 | 0.00013915
84 | 0.0010426 | 0.0002613
85 | 0.00075577 | 0.00018941
86 | 0.002058 | 0.0005158
87 | 0.00015251 | 3.8221e-05
88 | 0.067198 | 0.016841
89 | 0.00018618 | 4.6662e-05
90 | 0.0015831 | 0.00039677
91 | 0.0028359 | 0.00071075
92 | 0.001975 | 0.00049498
93 | 0.0023939 | 0.00059997
94 | 0.0019253 | 0.00048253
95 | 0.0017321 | 0.00043411
96 | 0.00015799 | 3.9597e-05
97 | 0.00017994 | 4.5098e-05
98 | 0.00088881 | 0.00022276
99 | 0.00086206 | 0.00021605
100 | 0.0040358 | 0.0010115
101 | 0.0015654 | 0.00039232
102 | 0.0026466 | 0.0006633
103 | 0.0012781 | 0.00032032
104 | 0.0012864 | 0.00032241
105 | 0.0036895 | 0.00092468
106 | 0.0074036 | 0.0018555
107 | 0.0017269 | 0.0004328
108 | 0.0027553 | 0.00069056
109 | 0.0016235 | 0.00040689
110 | 0.00058955 | 0.00014776
111 | 0.0029604 | 0.00074196
112 | 0.0041339 | 0.0010361
113 | 0.00087739 | 0.00021989
114 | 0.00087696 | 0.00021979
115 | 0.00091153 | 0.00022845
116 | 0.0011207 | 0.00028088
117 | 0.0029818 | 0.0007473
118 | 0.00097431 | 0.00024418
119 | 0.00085038 | 0.00021313
120 | 0.00067939 | 0.00017027
121 | 0.00088678 | 0.00022225
122 | 0.0012207 | 0.00030594
123 | 0.0012678 | 0.00031773
124 | 0.0014702 | 0.00036848
125 | 0.00065257 | 0.00016355

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1