## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-29_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-29_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-29_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-29_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-29_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-29_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-29_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-29_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-29_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-29_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-29_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-29_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-29_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-29_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-29_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-29_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-29_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-29_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-29_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-29_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-29_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-29_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-29_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-29_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-29_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-29_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-29_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-29_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-29_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-29_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-29_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-29_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-29_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-29_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-29_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-29_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-29_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-29_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-29_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-29_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-29_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-29_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-29_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-29_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-29_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-29_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-29_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-29_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-29_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-29_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-29_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-29_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-29_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-29_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-29_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-29_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-29_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-29_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-29_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-29_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-29_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-29_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-29_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-29_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-29_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-29_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-29_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-29_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-29_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-29_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-29_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-29_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-29_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-29_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-29_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-29_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-29_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-29_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-29_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-29_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-29_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-29_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-29_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-29_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-29_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-29_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-29_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-29_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-29_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-29_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-29_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-29_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-29_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-29_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-29_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-29_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-29_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-29_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-29_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-29_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-29_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2546-29_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2546-29_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2546-29_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2546-29_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2546-29_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2546-29_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2546-29_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2546-29_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2546-29_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2546-29_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2546-29_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2546-29_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2546-29_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2546-29_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_396_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-29_0_7_load_0 | 0 | 0.001756 | 0.00044009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-29_0_7_load_97 | 2 | 0.025246 | 0.0063273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-29_0_7_load_3 | 3 | 0.012773 | 0.0032013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-29_0_7_load_80 | 7 | 0.01678 | 0.0042055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-29_0_7_load_4 | 8 | 0.0030939 | 0.0007754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-29_0_7_load_5 | 9 | 0.0079266 | 0.0019866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-29_0_7_load_7 | 11 | 0.0062002 | 0.0015539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-29_0_7_load_15 | 14 | 0.0017399 | 0.00043605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-29_0_7_load_72 | 15 | 0.0015736 | 0.00039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-29_0_7_load_85 | 16 | 0.0018225 | 0.00045676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-29_0_7_load_73 | 18 | 0.0024435 | 0.0006124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-29_0_7_load_86 | 19 | 0.0074229 | 0.0018604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-29_0_7_load_10 | 20 | 0.00091058 | 0.00022821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-29_0_7_load_11 | 21 | 0.0054988 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-29_0_7_load_12 | 22 | 0.010425 | 0.0026127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-29_0_7_load_13 | 23 | 0.00082474 | 0.0002067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-29_0_7_load_14 | 24 | 0.0047187 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-29_0_7_load_26 | 26 | 0.010492 | 0.0026295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-29_0_7_load_22 | 27 | 0.0038681 | 0.00096944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-29_0_7_load_23 | 28 | 0.0055044 | 0.0013795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-29_0_7_load_19 | 29 | 0.00068955 | 0.00017282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-29_0_7_load_102 | 30 | 0.0084521 | 0.0021183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-29_0_7_load_17 | 31 | 0.009079 | 0.0022754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-29_0_7_load_108 | 34 | 0.011707 | 0.0029341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-29_0_7_load_31 | 35 | 0.0050359 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-29_0_7_load_29 | 39 | 0.011102 | 0.0027824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-29_0_7_load_24 | 41 | 0.0089458 | 0.002242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-29_0_7_load_25 | 42 | 0.00095597 | 0.00023959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-29_0_7_load_77 | 43 | 0.016796 | 0.0042096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-29_0_7_load_87 | 45 | 0.0014013 | 0.0003512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-29_0_7_load_91 | 46 | 0.00071484 | 0.00017915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-29_0_7_load_107 | 48 | 0.0078174 | 0.0019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-29_0_7_load_47 | 50 | 0.014826 | 0.0037157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-29_0_7_load_89 | 51 | 0.00095519 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-29_0_7_load_103 | 52 | 0.0027995 | 0.00070163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-29_0_7_load_27 | 53 | 0.00099231 | 0.0002487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-29_0_7_load_28 | 54 | 0.0065996 | 0.001654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-29_0_7_load_30 | 55 | 0.0019367 | 0.00048538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-29_0_7_load_38 | 56 | 0.0016564 | 0.00041512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-29_0_7_load_37 | 57 | 0.011204 | 0.002808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-29_0_7_load_32 | 58 | 0.0069062 | 0.0017309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-29_0_7_load_33 | 59 | 0.013201 | 0.0033084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-29_0_7_load_34 | 60 | 0.0050303 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-29_0_7_load_59 | 63 | 0.0063451 | 0.0015902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-29_0_7_load_55 | 65 | 0.022369 | 0.0056062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-29_0_7_load_58 | 66 | 0.0043561 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-29_0_7_load_101 | 68 | 0.011079 | 0.0027767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-29_0_7_load_98 | 69 | 0.0027136 | 0.00068008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-29_0_7_load_96 | 71 | 0.0048259 | 0.0012095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-29_0_7_load_99 | 73 | 0.00072769 | 0.00018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-29_0_7_load_42 | 74 | 0.0098139 | 0.0024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-29_0_7_load_43 | 75 | 0.0012491 | 0.00031306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-29_0_7_load_45 | 77 | 0.0024349 | 0.00061024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-29_0_7_load_48 | 78 | 0.029607 | 0.0074203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-29_0_7_load_112 | 80 | 0.025757 | 0.0064554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-29_0_7_load_119 | 81 | 0.021918 | 0.0054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-29_0_7_load_62 | 82 | 0.0097176 | 0.0024355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-29_0_7_load_116 | 85 | 0.010774 | 0.0027002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-29_0_7_load_84 | 87 | 0.0055588 | 0.0013932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-29_0_7_load_81 | 89 | 0.0095613 | 0.0023963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-29_0_7_load_75 | 90 | 0.0080257 | 0.0020114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-29_0_7_load_82 | 91 | 0.0080746 | 0.0020237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-29_0_7_load_109 | 94 | 0.0078403 | 0.001965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-29_0_7_load_121 | 96 | 0.010673 | 0.002675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-29_0_7_load_120 | 97 | 0.016031 | 0.0040178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-29_0_7_load_67 | 98 | 0.0066035 | 0.001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-29_0_7_load_68 | 99 | 0.0056558 | 0.0014175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-29_0_7_load_95 | 102 | 0.0013165 | 0.00032994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-29_0_7_load_104 | 103 | 0.00043056 | 0.00010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-29_0_7_load_100 | 104 | 0.0012308 | 0.00030846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-29_0_7_load_79 | 105 | 0.0064734 | 0.0016224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-29_0_7_load_93 | 106 | 0.0035884 | 0.00089934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-29_0_7_load_94 | 107 | 0.0069115 | 0.0017322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-29_0_7_load_88 | 111 | 0.0026631 | 0.00066744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-29_0_7_load_117 | 112 | 0.0070726 | 0.0017726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-29_0_7_load_118 | 113 | 0.0061819 | 0.0015493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-29_0_7_load_115 | 114 | 0.01072 | 0.0026867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-29_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.066221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-29_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.079931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-29_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-29_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.040339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-29_0_7_line_4 |  | 4 | 76 | 0.079317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-29_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.023795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-29_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-29_0_7_line_7 |  | 6 | 103 | 0.046289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-29_0_7_line_8 |  | 6 | 100 | 0.071212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-29_0_7_line_9 |  | 7 | 47 | 0.040347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-29_0_7_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0046477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-29_0_7_line_11 |  | 8 | 10 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-29_0_7_line_12 |  | 9 | 11 | 0.026259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-29_0_7_line_13 |  | 10 | 12 | 0.035892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-29_0_7_line_14 |  | 10 | 13 | 0.069349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-29_0_7_line_15 |  | 11 | 14 | 0.025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-29_0_7_line_16 |  | 12 | 15 | 0.0063116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-29_0_7_line_17 |  | 13 | 16 | 0.025379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-29_0_7_line_18 |  | 14 | 17 | 0.034485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-29_0_7_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-29_0_7_line_20 |  | 16 | 19 | 0.026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-29_0_7_line_21 |  | 17 | 31 | 0.031419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-29_0_7_line_22 |  | 17 | 32 | 0.00783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-29_0_7_line_23 |  | 18 | 70 | 0.043208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-29_0_7_line_24 |  | 20 | 21 | 0.017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-29_0_7_line_25 |  | 20 | 22 | 0.023501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-29_0_7_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0092097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-29_0_7_line_27 |  | 22 | 24 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-29_0_7_line_28 |  | 23 | 25 | 0.021155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-29_0_7_line_29 |  | 24 | 26 | 0.01978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-29_0_7_line_30 |  | 25 | 27 | 0.024533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-29_0_7_line_31 |  | 25 | 28 | 0.02718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2546-29_0_7_line_32 |  | 25 | 29 | 0.025624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-29_0_7_line_33 |  | 26 | 30 | 0.003131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-29_0_7_line_34 |  | 27 | 43 | 0.027965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-29_0_7_line_35 |  | 28 | 44 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2546-29_0_7_line_36 |  | 29 | 40 | 0.029284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-29_0_7_line_37 |  | 30 | 52 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-29_0_7_line_38 |  | 31 | 33 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-29_0_7_line_39 |  | 32 | 34 | 0.04195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2546-29_0_7_line_40 |  | 32 | 35 | 0.017535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-29_0_7_line_41 |  | 33 | 36 | 0.003639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-29_0_7_line_42 |  | 33 | 37 | 0.041184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-29_0_7_line_43 |  | 34 | 38 | 0.017166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2546-29_0_7_line_44 |  | 35 | 39 | 0.020322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-29_0_7_line_45 |  | 36 | 80 | 0.038318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-29_0_7_line_46 |  | 37 | 81 | 0.007207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-29_0_7_line_47 |  | 37 | 79 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-29_0_7_line_48 |  | 38 | 64 | 0.029893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2546-29_0_7_line_49 |  | 39 | 53 | 0.012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-29_0_7_line_50 |  | 40 | 41 | 0.0058101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-29_0_7_line_51 |  | 40 | 42 | 0.040241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-29_0_7_line_52 |  | 41 | 45 | 0.015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-29_0_7_line_53 |  | 42 | 46 | 0.0091894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-29_0_7_line_54 |  | 43 | 47 | 0.015973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-29_0_7_line_55 |  | 44 | 48 | 0.022049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-29_0_7_line_56 |  | 44 | 49 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2546-29_0_7_line_57 |  | 45 | 50 | 0.0096376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-29_0_7_line_58 |  | 46 | 51 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-29_0_7_line_59 |  | 47 | 105 | 0.029323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-29_0_7_line_60 |  | 48 | 92 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-29_0_7_line_61 |  | 49 | 64 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2546-29_0_7_line_62 |  | 49 | 60 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-29_0_7_line_63 |  | 50 | 76 | 0.023342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-29_0_7_line_64 |  | 51 | 111 | 0.029791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-29_0_7_line_65 |  | 52 | 87 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-29_0_7_line_66 |  | 53 | 54 | 0.0070612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-29_0_7_line_67 |  | 54 | 55 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-29_0_7_line_68 |  | 55 | 56 | 0.021131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-29_0_7_line_69 |  | 56 | 57 | 0.0014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-29_0_7_line_70 |  | 58 | 59 | 0.030649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2546-29_0_7_line_71 |  | 58 | 60 | 0.019825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-29_0_7_line_72 |  | 59 | 61 | 0.0078146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-29_0_7_line_73 |  | 61 | 62 | 0.00614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-29_0_7_line_74 |  | 61 | 63 | 0.029597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2546-29_0_7_line_75 |  | 62 | 65 | 0.009005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-29_0_7_line_76 |  | 63 | 66 | 0.022288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-29_0_7_line_77 |  | 67 | 68 | 0.019381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-29_0_7_line_78 |  | 67 | 69 | 0.026725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-29_0_7_line_79 |  | 68 | 72 | 0.04087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-29_0_7_line_80 |  | 69 | 73 | 0.036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-29_0_7_line_81 |  | 70 | 71 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-29_0_7_line_82 |  | 72 | 114 | 0.023441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-29_0_7_line_83 |  | 72 | 84 | 0.027273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-29_0_7_line_84 |  | 73 | 104 | 0.0075848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-29_0_7_line_85 |  | 74 | 75 | 0.0021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-29_0_7_line_86 |  | 74 | 76 | 0.02436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-29_0_7_line_87 |  | 75 | 77 | 0.007197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-29_0_7_line_88 |  | 78 | 79 | 0.023815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-29_0_7_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0047777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-29_0_7_line_90 |  | 83 | 92 | 0.036886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-29_0_7_line_91 |  | 83 | 93 | 0.029008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-29_0_7_line_92 |  | 84 | 85 | 0.02244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-29_0_7_line_93 |  | 86 | 87 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-29_0_7_line_94 |  | 86 | 88 | 0.04777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-29_0_7_line_95 |  | 86 | 89 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-29_0_7_line_96 |  | 88 | 90 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-29_0_7_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0025892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-29_0_7_line_98 |  | 91 | 108 | 0.021723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-29_0_7_line_99 |  | 92 | 94 | 0.02164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2546-29_0_7_line_100 |  | 93 | 95 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2546-29_0_7_line_101 |  | 93 | 96 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2546-29_0_7_line_102 |  | 95 | 97 | 0.026302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2546-29_0_7_line_103 |  | 98 | 99 | 0.043993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2546-29_0_7_line_104 |  | 98 | 100 | 0.10044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2546-29_0_7_line_105 |  | 99 | 101 | 0.030013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2546-29_0_7_line_106 |  | 101 | 102 | 0.01612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2546-29_0_7_line_107 |  | 103 | 104 | 0.014222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2546-29_0_7_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0056362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2546-29_0_7_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0069289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2546-29_0_7_line_110 |  | 108 | 109 | 0.009984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2546-29_0_7_line_111 |  | 109 | 110 | 0.05317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2546-29_0_7_line_112 |  | 110 | 112 | 0.054492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2546-29_0_7_line_113 |  | 112 | 113 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-29_0_7_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2597503.7914 | 1226645.7346 | 2597466.9591 | 1226700.7671
1 | 2597512.1795 | 1226766.6763 | 2597466.9591 | 1226700.7671
2 | 2597503.7914 | 1226645.7346 | 2597490.6952 | 1226642.121
3 | 2597487.7989 | 1226798.7981 | 2597496.1989 | 1226788.4995 | 2597512.1795 | 1226766.6763
4 | 2597487.7989 | 1226798.7981 | 2597478.3014 | 1226794.6998 | 2597414.8652 | 1226767.1339
5 | 2597389.3668 | 1226589.4632 | 2597390.3832 | 1226591.2416 | 2597391.6046 | 1226593.9982 | 2597392.2574 | 1226596.3437 | 2597392.5467 | 1226599.2675 | 2597392.4567 | 1226601.4021 | 2597392.1393 | 1226603.2478 | 2597391.2386 | 1226605.8497 | 2597389.7091 | 1226608.9189 | 2597388.1415 | 1226611.6768
6 | 2597388.1415 | 1226611.6768 | 2597383.1509 | 1226619.8727 | 2597375.0692 | 1226631.9848
7 | 2597389.3668 | 1226589.4632 | 2597388.2066 | 1226588.0073 | 2597386.5841 | 1226586.5627 | 2597383.7186 | 1226584.7408 | 2597380.7319 | 1226583.1856 | 2597377.2677 | 1226581.7419 | 2597368.7858 | 1226578.7107 | 2597347.0741 | 1226571.9775
8 | 2597389.3668 | 1226589.4632 | 2597399.262 | 1226583.7109 | 2597403.2017 | 1226581.052 | 2597406.467 | 1226578.4824 | 2597408.7093 | 1226576.1578 | 2597410.6786 | 1226573.5999 | 2597413.4354 | 1226569.5629 | 2597416.3281 | 1226564.3141 | 2597429.2168 | 1226541.0391 | 2597432.5639 | 1226534.9897
9 | 2597352.6754 | 1226665.5468 | 2597375.0692 | 1226631.9848
10 | 2597071.3244 | 1226620.6207 | 2597075.633 | 1226622.3634
11 | 2597052.347 | 1226612.9164 | 2597065.097 | 1226618.1019 | 2597071.3244 | 1226620.6207
12 | 2597099.9763 | 1226632.2096 | 2597075.633 | 1226622.3634
13 | 2597052.347 | 1226612.9164 | 2597054.6022 | 1226606.5004 | 2597058.4853 | 1226597.0929 | 2597068.7236 | 1226581.1895
14 | 2597028.8638 | 1226677.8999 | 2597039.7498 | 1226654.6029 | 2597041.3468 | 1226650.4552 | 2597046.2815 | 1226637.6562 | 2597050.4412 | 1226620.6997 | 2597052.347 | 1226612.9164
15 | 2597099.9763 | 1226632.2096 | 2597123.2557 | 1226641.6255
16 | 2597068.7236 | 1226581.1895 | 2597071.9911 | 1226575.7895
17 | 2597028.8638 | 1226677.8999 | 2597052.4302 | 1226687.3184
18 | 2597155.225 | 1226654.5561 | 2597123.2557 | 1226641.6255
19 | 2597071.9911 | 1226575.7895 | 2597083.6911 | 1226556.4532
20 | 2597052.4302 | 1226687.3184 | 2597076.7833 | 1226697.0514
21 | 2597155.225 | 1226654.5561 | 2597158.4547 | 1226672.4317 | 2597159.0588 | 1226683.4824 | 2597159.7047 | 1226685.5714
22 | 2597162.5019 | 1226657.4988 | 2597155.225 | 1226654.5561
23 | 2597104.9262 | 1226518.8236 | 2597101.5718 | 1226524.7732 | 2597083.8306 | 1226556.2228 | 2597083.6911 | 1226556.4532
24 | 2597288.4431 | 1226762.6558 | 2597298.2857 | 1226748.0571
25 | 2597288.4431 | 1226762.6558 | 2597275.3056 | 1226782.1415
26 | 2597303.4341 | 1226740.4209 | 2597298.2857 | 1226748.0571
27 | 2597269.3692 | 1226790.9464 | 2597275.3056 | 1226782.1415
28 | 2597315.3016 | 1226722.9088 | 2597310.7122 | 1226729.626 | 2597303.4341 | 1226740.4209
29 | 2597258.3119 | 1226807.3469 | 2597269.3692 | 1226790.9464
30 | 2597315.3016 | 1226722.9088 | 2597328.4023 | 1226702.1666
31 | 2597315.3016 | 1226722.9088 | 2597306.4044 | 1226722.8017 | 2597289.7712 | 1226715.2152
32 | 2597315.3016 | 1226722.9088 | 2597334.1383 | 1226731.683 | 2597338.5614 | 1226733.6583
33 | 2597258.3119 | 1226807.3469 | 2597256.5616 | 1226809.943
34 | 2597343.7591 | 1226678.7991 | 2597333.9993 | 1226693.305 | 2597328.4023 | 1226702.1666
35 | 2597273.264 | 1226707.6862 | 2597289.7712 | 1226715.2152
36 | 2597365.2999 | 1226745.5991 | 2597338.5614 | 1226733.6583
37 | 2597256.5616 | 1226809.943 | 2597250.7661 | 1226818.5389
38 | 2597165.359 | 1226703.8579 | 2597159.7047 | 1226685.5714
39 | 2597162.5019 | 1226657.4988 | 2597197.8032 | 1226673.6021 | 2597200.6972 | 1226674.8433
40 | 2597162.5019 | 1226657.4988 | 2597167.9798 | 1226640.8413
41 | 2597168.7839 | 1226702.5999 | 2597165.359 | 1226703.8579
42 | 2597144.6858 | 1226736.7207 | 2597145.0989 | 1226729.2383 | 2597148.9814 | 1226718.5635 | 2597154.8057 | 1226711.3564 | 2597162.2902 | 1226704.9823 | 2597165.359 | 1226703.8579
43 | 2597216.4731 | 1226681.609 | 2597200.6972 | 1226674.8433
44 | 2597174.3284 | 1226621.5362 | 2597167.9798 | 1226640.8413
45 | 2597168.7839 | 1226702.5999 | 2597168.1309 | 1226700.1544 | 2597175.3978 | 1226698.3498 | 2597183.3779 | 1226698.0346 | 2597192.9803 | 1226698.8526 | 2597198.8286 | 1226707.7837
46 | 2597144.6858 | 1226736.7207 | 2597138.1289 | 1226733.6888
47 | 2597144.6858 | 1226736.7207 | 2597145.5695 | 1226746.1258 | 2597148.8199 | 1226744.5455
48 | 2597216.4731 | 1226681.609 | 2597221.7337 | 1226683.8633 | 2597243.7996 | 1226693.7252
49 | 2597174.3284 | 1226621.5362 | 2597178.3852 | 1226609.2001
50 | 2597365.2999 | 1226745.5991 | 2597370.6288 | 1226747.9144
51 | 2597365.2999 | 1226745.5991 | 2597342.9998 | 1226779.0958
52 | 2597370.6288 | 1226747.9144 | 2597384.6168 | 1226753.9918
53 | 2597337.9074 | 1226786.7451 | 2597342.9998 | 1226779.0958
54 | 2597352.6754 | 1226665.5468 | 2597343.7591 | 1226678.7991
55 | 2597273.264 | 1226707.6862 | 2597284.261 | 1226688.575
56 | 2597260.4009 | 1226702.8005 | 2597263.0535 | 1226703.0327 | 2597273.264 | 1226707.6862
57 | 2597384.6168 | 1226753.9918 | 2597393.4562 | 1226757.8323
58 | 2597329.2663 | 1226799.7248 | 2597337.9074 | 1226786.7451
59 | 2597352.6754 | 1226665.5468 | 2597369.9974 | 1226676.4008 | 2597375.0091 | 1226669.0692
60 | 2597294.2017 | 1226671.2994 | 2597284.261 | 1226688.575
61 | 2597243.7996 | 1226693.7252 | 2597250.9022 | 1226696.9015 | 2597258.3523 | 1226697.654 | 2597260.4009 | 1226702.8005
62 | 2597260.4009 | 1226702.8005 | 2597259.4993 | 1226703.3012 | 2597252.4879 | 1226715.0482
63 | 2597414.8652 | 1226767.1339 | 2597393.4562 | 1226757.8323
64 | 2597312.7569 | 1226824.5234 | 2597329.2663 | 1226799.7248
65 | 2597243.3303 | 1226829.5678 | 2597250.7661 | 1226818.5389
66 | 2597178.3852 | 1226609.2001 | 2597180.5911 | 1226602.4923
67 | 2597186.903 | 1226583.2989 | 2597180.5911 | 1226602.4923
68 | 2597192.8265 | 1226563.0502 | 2597191.803 | 1226568.3988 | 2597186.903 | 1226583.2989
69 | 2597192.8265 | 1226563.0502 | 2597193.1031 | 1226561.6047
70 | 2597226.619 | 1226758.3893 | 2597242.3272 | 1226732.0715
71 | 2597252.4879 | 1226715.0482 | 2597242.3272 | 1226732.0715
72 | 2597222.6139 | 1226765.0995 | 2597226.619 | 1226758.3893
73 | 2597222.6139 | 1226765.0995 | 2597217.2848 | 1226762.0225
74 | 2597222.6139 | 1226765.0995 | 2597207.5142 | 1226790.5548
75 | 2597209.4238 | 1226757.5903 | 2597217.2848 | 1226762.0225
76 | 2597196.1435 | 1226809.7238 | 2597207.5142 | 1226790.5548
77 | 2597265.8223 | 1226548.1627 | 2597261.6641 | 1226567.0923
78 | 2597265.8223 | 1226548.1627 | 2597291.5649 | 1226555.3436
79 | 2597251.9962 | 1226606.7036 | 2597253.7981 | 1226602.9005 | 2597261.6641 | 1226567.0923
80 | 2597291.5649 | 1226555.3436 | 2597310.1864 | 1226560.538 | 2597326.2462 | 1226565.5184
81 | 2597104.9262 | 1226518.8236 | 2597106.9657 | 1226520.4791 | 2597109.4142 | 1226521.4673 | 2597112.0441 | 1226521.6773 | 2597114.613 | 1226521.0979
82 | 2597251.9962 | 1226606.7036 | 2597237.9008 | 1226608.6003 | 2597230.9028 | 1226602.6001
83 | 2597251.9962 | 1226606.7036 | 2597240.3065 | 1226631.3569
84 | 2597333.4907 | 1226567.7651 | 2597326.2462 | 1226565.5184
85 | 2597401.2699 | 1226787.3468 | 2597400.0696 | 1226789.1313
86 | 2597414.8652 | 1226767.1339 | 2597401.2699 | 1226787.3468
87 | 2597396.0529 | 1226795.1032 | 2597400.0696 | 1226789.1313
88 | 2597148.8199 | 1226744.5455 | 2597152.189 | 1226753.3045 | 2597152.2427 | 1226754.6275 | 2597152.718 | 1226765.6004 | 2597153.4712 | 1226767.5857
89 | 2597270.304 | 1226650.1982 | 2597267.8192 | 1226654.279
90 | 2597270.304 | 1226650.1982 | 2597270.7 | 1226654.3005 | 2597271.3007 | 1226658.5026 | 2597272.4995 | 1226661.3037 | 2597275.7981 | 1226665.4046 | 2597280.5971 | 1226669.1045 | 2597284.9026 | 1226671.1036 | 2597288.2983 | 1226672.0026 | 2597294.2017 | 1226671.2994
91 | 2597270.304 | 1226650.1982 | 2597279.3231 | 1226635.1963 | 2597277.4278 | 1226633.8853 | 2597276.2977 | 1226631.8847 | 2597276.145 | 1226629.5945 | 2597277.0004 | 1226627.4484 | 2597278.6973 | 1226625.9022
92 | 2597240.3065 | 1226631.3569 | 2597229.5017 | 1226620.5002 | 2597222.4997 | 1226621.8043
93 | 2597233.8979 | 1226843.8181 | 2597242.6977 | 1226830.5061 | 2597243.3303 | 1226829.5678
94 | 2597233.8979 | 1226843.8181 | 2597212.4592 | 1226876.1252 | 2597220.6304 | 1226879.8901
95 | 2597233.8979 | 1226843.8181 | 2597252.1501 | 1226853.5969
96 | 2597220.6304 | 1226879.8901 | 2597233.6819 | 1226885.8985
97 | 2597252.1501 | 1226853.5969 | 2597254.4324 | 1226854.8197
98 | 2597273.5807 | 1226865.0785 | 2597254.4324 | 1226854.8197
99 | 2597307.6994 | 1226655.6061 | 2597305.898 | 1226660.4987 | 2597304.4975 | 1226663.9014 | 2597302.1038 | 1226666.404 | 2597298.3991 | 1226668.9961 | 2597294.2017 | 1226671.2994
100 | 2597283.1761 | 1226625.6 | 2597280.9023 | 1226625.2453 | 2597278.6973 | 1226625.9022
101 | 2597274.6004 | 1226616.5987 | 2597278.6973 | 1226625.9022
102 | 2597307.3973 | 1226625.2996 | 2597303.6994 | 1226626.4019 | 2597299.3492 | 1226626.3039 | 2597294.3468 | 1226625.1055 | 2597287.752 | 1226622.0958 | 2597283.1761 | 1226625.6
103 | 2597335.065 | 1226510.8578 | 2597292.3308 | 1226500.4088
104 | 2597432.5639 | 1226534.9897 | 2597411.197 | 1226529.6961 | 2597357.3286 | 1226516.3015 | 2597335.065 | 1226510.8578
105 | 2597263.1968 | 1226493.1983 | 2597270.6022 | 1226495.0959 | 2597292.3308 | 1226500.4088
106 | 2597263.1968 | 1226493.1983 | 2597269.6032 | 1226481.8998 | 2597270.9562 | 1226479.0756
107 | 2597333.4907 | 1226567.7651 | 2597347.0741 | 1226571.9775
108 | 2597378.1897 | 1226664.4162 | 2597375.0091 | 1226669.0692
109 | 2597382.0999 | 1226658.696 | 2597378.1897 | 1226664.4162
110 | 2597282.4041 | 1226869.7993 | 2597273.5807 | 1226865.0785
111 | 2597282.4041 | 1226869.7993 | 2597291.1137 | 1226874.4313 | 2597314.5972 | 1226886.9055 | 2597329.1059 | 1226895.2036
112 | 2597329.1059 | 1226895.2036 | 2597359.459 | 1226849.8964
113 | 2597359.459 | 1226849.8964 | 2597346.9434 | 1226841.6306

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597466.9591 | 1226700.7671
1 | 2597503.7914 | 1226645.7346
2 | 2597512.1795 | 1226766.6763
3 | 2597490.6952 | 1226642.121
4 | 2597487.7989 | 1226798.7981
5 | 2597388.1415 | 1226611.6768
6 | 2597389.3668 | 1226589.4632
7 | 2597375.0692 | 1226631.9848
8 | 2597071.3244 | 1226620.6207
9 | 2597075.633 | 1226622.3634
10 | 2597052.347 | 1226612.9164
11 | 2597099.9763 | 1226632.2096
12 | 2597068.7236 | 1226581.1895
13 | 2597028.8637 | 1226677.8999
14 | 2597123.2557 | 1226641.6255
15 | 2597071.9911 | 1226575.7895
16 | 2597052.4302 | 1226687.3184
17 | 2597155.225 | 1226654.5561
18 | 2597083.6911 | 1226556.4532
19 | 2597076.7833 | 1226697.0514
20 | 2597288.4431 | 1226762.6558
21 | 2597298.2857 | 1226748.0571
22 | 2597275.3056 | 1226782.1415
23 | 2597303.4341 | 1226740.4209
24 | 2597269.3692 | 1226790.9464
25 | 2597315.3016 | 1226722.9088
26 | 2597258.3119 | 1226807.3469
27 | 2597328.4023 | 1226702.1666
28 | 2597289.7712 | 1226715.2152
29 | 2597338.5614 | 1226733.6583
30 | 2597256.5616 | 1226809.943
31 | 2597159.7047 | 1226685.5714
32 | 2597162.5019 | 1226657.4988
33 | 2597165.359 | 1226703.8579
34 | 2597200.6972 | 1226674.8433
35 | 2597167.9798 | 1226640.8413
36 | 2597168.7839 | 1226702.5999
37 | 2597144.6858 | 1226736.7207
38 | 2597216.4731 | 1226681.609
39 | 2597174.3284 | 1226621.5362
40 | 2597365.2999 | 1226745.5991
41 | 2597370.6288 | 1226747.9144
42 | 2597342.9998 | 1226779.0958
43 | 2597343.7591 | 1226678.7991
44 | 2597273.264 | 1226707.6862
45 | 2597384.6168 | 1226753.9918
46 | 2597337.9074 | 1226786.7451
47 | 2597352.6754 | 1226665.5468
48 | 2597284.261 | 1226688.575
49 | 2597260.4009 | 1226702.8005
50 | 2597393.4562 | 1226757.8323
51 | 2597329.2663 | 1226799.7248
52 | 2597250.7661 | 1226818.5389
53 | 2597178.3852 | 1226609.2001
54 | 2597180.5911 | 1226602.4923
55 | 2597186.903 | 1226583.2989
56 | 2597192.8265 | 1226563.0502
57 | 2597193.1031 | 1226561.6047
58 | 2597242.3272 | 1226732.0715
59 | 2597226.619 | 1226758.3893
60 | 2597252.4879 | 1226715.0482
61 | 2597222.6139 | 1226765.0995
62 | 2597217.2848 | 1226762.0225
63 | 2597207.5142 | 1226790.5548
64 | 2597243.7996 | 1226693.7252
65 | 2597209.4238 | 1226757.5903
66 | 2597196.1435 | 1226809.7238
67 | 2597265.8223 | 1226548.1627
68 | 2597261.6641 | 1226567.0923
69 | 2597291.5649 | 1226555.3436
70 | 2597104.9262 | 1226518.8236
71 | 2597114.613 | 1226521.0979
72 | 2597251.9962 | 1226606.7036
73 | 2597326.2462 | 1226565.5184
74 | 2597401.2699 | 1226787.3468
75 | 2597400.0696 | 1226789.1313
76 | 2597414.8652 | 1226767.1339
77 | 2597396.0529 | 1226795.1032
78 | 2597153.4712 | 1226767.5857
79 | 2597148.8199 | 1226744.5455
80 | 2597198.8286 | 1226707.7837
81 | 2597138.1289 | 1226733.6888
82 | 2597267.8192 | 1226654.279
83 | 2597270.304 | 1226650.1982
84 | 2597240.3065 | 1226631.3569
85 | 2597222.4997 | 1226621.8043
86 | 2597233.8979 | 1226843.8181
87 | 2597243.3303 | 1226829.5678
88 | 2597220.6304 | 1226879.8901
89 | 2597252.1501 | 1226853.5969
90 | 2597233.6819 | 1226885.8985
91 | 2597254.4324 | 1226854.8197
92 | 2597294.2017 | 1226671.2994
93 | 2597278.6973 | 1226625.9022
94 | 2597307.6994 | 1226655.6061
95 | 2597283.1761 | 1226625.6
96 | 2597274.6004 | 1226616.5987
97 | 2597307.3973 | 1226625.2996
98 | 2597335.065 | 1226510.8578
99 | 2597292.3308 | 1226500.4088
100 | 2597432.5639 | 1226534.9897
101 | 2597263.1968 | 1226493.1983
102 | 2597270.9562 | 1226479.0756
103 | 2597347.0741 | 1226571.9775
104 | 2597333.4907 | 1226567.7651
105 | 2597375.0091 | 1226669.0692
106 | 2597378.1897 | 1226664.4162
107 | 2597382.0999 | 1226658.696
108 | 2597273.5807 | 1226865.0785
109 | 2597282.4041 | 1226869.7993
110 | 2597329.1059 | 1226895.2036
111 | 2597312.7569 | 1226824.5234
112 | 2597359.459 | 1226849.8964
113 | 2597346.9434 | 1226841.6306
114 | 2597230.9028 | 1226602.6001
115 | 2597250.9022 | 1226696.9015

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98061 | -0.3735 | 0.001756 | 0.00044009
1 | 0.97983 | -0.38885 | 0 | 0
2 | 0.98169 | -0.35247 | 0.025246 | 0.0063273
3 | 0.97967 | -0.392 | 0.012773 | 0.0032013
4 | 0.98317 | -0.32349 | 0 | 0
5 | 0.98352 | -0.31619 | 0 | 0
6 | 0.98239 | -0.3382 | 0 | 0
7 | 0.98467 | -0.2939 | 0.01678 | 0.0042055
8 | 0.98962 | -0.19938 | 0.0030939 | 0.0007754
9 | 0.98971 | -0.19763 | 0.0079266 | 0.0019866
10 | 0.98928 | -0.20598 | 0 | 0
11 | 0.99041 | -0.18403 | 0.0062002 | 0.0015539
12 | 0.98899 | -0.21163 | 0 | 0
13 | 0.98869 | -0.21741 | 0 | 0
14 | 0.99122 | -0.16828 | 0.0017399 | 0.00043605
15 | 0.98893 | -0.21263 | 0.0015736 | 0.00039439
16 | 0.98847 | -0.22159 | 0.0018225 | 0.00045676
17 | 0.99239 | -0.14564 | 0 | 0
18 | 0.98878 | -0.21556 | 0.0024435 | 0.0006124
19 | 0.98829 | -0.22506 | 0.0074229 | 0.0018604
20 | 0.98969 | -0.19709 | 0.00091058 | 0.00022821
21 | 0.99102 | -0.17135 | 0.0054988 | 0.0013781
22 | 0.98793 | -0.23118 | 0.010425 | 0.0026127
23 | 0.99177 | -0.15701 | 0.00082474 | 0.0002067
24 | 0.98723 | -0.24465 | 0.0047187 | 0.0011826
25 | 0.99349 | -0.12385 | 0 | 0
26 | 0.98603 | -0.2681 | 0.010492 | 0.0026295
27 | 0.9911 | -0.16975 | 0.0038681 | 0.00096944
28 | 0.99699 | -0.057196 | 0.0055044 | 0.0013795
29 | 0.9915 | -0.16214 | 0.00068955 | 0.00017282
30 | 0.98586 | -0.27123 | 0.0084521 | 0.0021183
31 | 0.9899 | -0.19378 | 0.009079 | 0.0022754
32 | 0.99328 | -0.12855 | 0 | 0
33 | 0.98854 | -0.22013 | 0 | 0
34 | 0.9964 | -0.068724 | 0.011707 | 0.0029341
35 | 0.99266 | -0.14049 | 0.0050359 | 0.0012621
36 | 0.98845 | -0.2218 | 0 | 0
37 | 0.98659 | -0.25806 | 0 | 0
38 | 0.99731 | -0.051295 | 0 | 0
39 | 0.99204 | -0.15254 | 0.011102 | 0.0027824
40 | 0.98924 | -0.20572 | 0 | 0
41 | 0.98882 | -0.21384 | 0.0089458 | 0.002242
42 | 0.98904 | -0.20951 | 0.00095597 | 0.00023959
43 | 0.98847 | -0.22041 | 0.016796 | 0.0042096
44 | 0.99857 | -0.0271 | 0 | 0
45 | 0.98784 | -0.23276 | 0.0014013 | 0.0003512
46 | 0.98901 | -0.21022 | 0.00071484 | 0.00017915
47 | 0.98721 | -0.24467 | 0 | 0
48 | 0.99752 | -0.047196 | 0.0078174 | 0.0019592
49 | 1 | 0 | -0.57608 | -0.14638
50 | 0.98723 | -0.24449 | 0.014826 | 0.0037157
51 | 0.98895 | -0.21123 | 0.00095519 | 0.00023939
52 | 0.98541 | -0.28002 | 0.0027995 | 0.00070163
53 | 0.99177 | -0.15769 | 0.00099231 | 0.0002487
54 | 0.99163 | -0.16037 | 0.0065996 | 0.001654
55 | 0.99136 | -0.16567 | 0.0019367 | 0.00048538
56 | 0.99111 | -0.17049 | 0.0016564 | 0.00041512
57 | 0.9911 | -0.17078 | 0.011204 | 0.002808
58 | 0.99826 | -0.033361 | 0.0069062 | 0.0017309
59 | 0.99697 | -0.058198 | 0.013201 | 0.0033084
60 | 0.99922 | -0.014938 | 0.0050303 | 0.0012607
61 | 0.99674 | -0.062731 | 0 | 0
62 | 0.99661 | -0.065141 | 0 | 0
63 | 0.99645 | -0.06829 | 0.0063451 | 0.0015902
64 | 0.99889 | -0.021018 | 0 | 0
65 | 0.99643 | -0.068677 | 0.022369 | 0.0056062
66 | 0.99636 | -0.069995 | 0.0043561 | 0.0010917
67 | 0.97803 | -0.42334 | 0 | 0
68 | 0.97745 | -0.43485 | 0.011079 | 0.0027767
69 | 0.97884 | -0.40749 | 0.0027136 | 0.00068008
70 | 0.98859 | -0.21928 | 0 | 0
71 | 0.98855 | -0.22018 | 0.0048259 | 0.0012095
72 | 0.97663 | -0.45089 | 0 | 0
73 | 0.98003 | -0.38431 | 0.00072769 | 0.00018238
74 | 0.98578 | -0.27266 | 0.0098139 | 0.0024596
75 | 0.98578 | -0.2728 | 0.0012491 | 0.00031306
76 | 0.98609 | -0.26676 | 0 | 0
77 | 0.98576 | -0.27311 | 0.0024349 | 0.00061024
78 | 0.98558 | -0.27763 | 0.029607 | 0.0074203
79 | 0.98623 | -0.26498 | 0 | 0
80 | 0.98755 | -0.23943 | 0.025757 | 0.0064554
81 | 0.98644 | -0.26089 | 0.021918 | 0.0054931
82 | 0.99545 | -0.08708 | 0.0097176 | 0.0024355
83 | 0.9955 | -0.086264 | 0 | 0
84 | 0.97636 | -0.45627 | 0 | 0
85 | 0.97613 | -0.46069 | 0.010774 | 0.0027002
86 | 0.98425 | -0.30261 | 0 | 0
87 | 0.98487 | -0.29065 | 0.0055588 | 0.0013932
88 | 0.9839 | -0.30951 | 0 | 0
89 | 0.98366 | -0.31413 | 0.0095613 | 0.0023963
90 | 0.98379 | -0.31159 | 0.0080257 | 0.0020114
91 | 0.98361 | -0.31512 | 0.0080746 | 0.0020237
92 | 0.99672 | -0.062663 | 0 | 0
93 | 0.99479 | -0.099898 | 0 | 0
94 | 0.99657 | -0.06564 | 0.0078403 | 0.001965
95 | 0.99472 | -0.10119 | 0 | 0
96 | 0.99469 | -0.10181 | 0.010673 | 0.002675
97 | 0.99434 | -0.10863 | 0.016031 | 0.0040178
98 | 0.98023 | -0.38039 | 0.0066035 | 0.001655
99 | 0.97995 | -0.38596 | 0.0056558 | 0.0014175
100 | 0.9815 | -0.35568 | 0 | 0
101 | 0.97991 | -0.38668 | 0 | 0
102 | 0.97989 | -0.38706 | 0.0013165 | 0.00032994
103 | 0.98077 | -0.36975 | 0.00043056 | 0.00010791
104 | 0.98028 | -0.37935 | 0.0012308 | 0.00030846
105 | 0.98675 | -0.25357 | 0.0064734 | 0.0016224
106 | 0.9867 | -0.25463 | 0.0035884 | 0.00089934
107 | 0.98666 | -0.25549 | 0.0069115 | 0.0017322
108 | 0.98335 | -0.32031 | 0 | 0
109 | 0.98322 | -0.3227 | 0 | 0
110 | 0.98257 | -0.33542 | 0 | 0
111 | 0.98888 | -0.21264 | 0.0026631 | 0.00066744
112 | 0.98191 | -0.34847 | 0.0070726 | 0.0017726
113 | 0.98182 | -0.35014 | 0.0061819 | 0.0015493
114 | 0.9764 | -0.45549 | 0.01072 | 0.0026867
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012785 | 0.0032075 | -0.012775 | -0.0032024 | 9.3473e-06 | 5.1475e-06 | 0.019401 | 0.019401 | 0.019401 | 0.98061 | -0.3735 | 0.97983 | -0.38885 | 5.3301
1 | -0.014541 | -0.0036476 | 0.014555 | 0.0036559 | 1.4594e-05 | 8.3307e-06 | 0.022066 | 0.022065 | 0.022066 | 0.98061 | -0.3735 | 0.98169 | -0.35247 | 6.062
2 | 0.012775 | 0.0032024 | -0.012773 | -0.0032013 | 1.9177e-06 | 1.0562e-06 | 0.019401 | 0.019401 | 0.019401 | 0.97983 | -0.38885 | 0.97967 | -0.392 | 5.3301
3 | -0.039801 | -0.0099832 | 0.039857 | 0.010018 | 5.5063e-05 | 3.473e-05 | 0.060333 | 0.060333 | 0.060333 | 0.98169 | -0.35247 | 0.98317 | -0.32349 | 16.575
4 | -0.039857 | -0.010018 | 0.039965 | 0.010086 | 0.00010827 | 6.8283e-05 | 0.060333 | 0.060332 | 0.060333 | 0.98317 | -0.32349 | 0.98609 | -0.26676 | 16.5749
5 | 0.051524 | 0.013012 | -0.051469 | -0.012978 | 5.4272e-05 | 3.4432e-05 | 0.077988 | 0.077988 | 0.077988 | 0.98352 | -0.31619 | 0.98239 | -0.3382 | 21.4253
6 | -0.051524 | -0.013012 | 0.051579 | 0.013047 | 5.5096e-05 | 3.4955e-05 | 0.077988 | 0.077988 | 0.077988 | 0.98352 | -0.31619 | 0.98467 | -0.2939 | 21.4253
7 | 0.037864 | 0.0095597 | -0.037807 | -0.0095237 | 5.7148e-05 | 3.5989e-05 | 0.057378 | 0.057378 | 0.057378 | 0.98239 | -0.3382 | 0.98077 | -0.36975 | 15.7632
8 | 0.013605 | 0.0034178 | -0.013594 | -0.0034115 | 1.1344e-05 | 6.3593e-06 | 0.02061 | 0.020611 | 0.020611 | 0.98239 | -0.3382 | 0.9815 | -0.35568 | 5.6623
9 | -0.068359 | -0.017252 | 0.06852 | 0.017355 | 0.00016159 | 0.00010291 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10335 | 0.98467 | -0.2939 | 0.98721 | -0.24467 | 28.3917
10 | -0.021201 | -0.0053174 | 0.021203 | 0.0053185 | 1.7713e-06 | 1.0739e-06 | 0.03188 | 0.03188 | 0.03188 | 0.98962 | -0.19938 | 0.98971 | -0.19763 | 8.7582
11 | 0.018107 | 0.004542 | -0.018101 | -0.0045386 | 5.6941e-06 | 3.3812e-06 | 0.027228 | 0.027228 | 0.027228 | 0.98962 | -0.19938 | 0.98928 | -0.20598 | 7.4802
12 | -0.029129 | -0.0073051 | 0.029148 | 0.0073168 | 1.8889e-05 | 1.1751e-05 | 0.043797 | 0.043797 | 0.043797 | 0.98971 | -0.19763 | 0.99041 | -0.18403 | 12.0323
13 | 0.0088479 | 0.0022179 | -0.0088456 | -0.0022168 | 2.384e-06 | 1.0651e-06 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 0.98928 | -0.20598 | 0.98899 | -0.21163 | 3.6563
14 | 0.0092536 | 0.0023208 | -0.0092485 | -0.0023184 | 5.0387e-06 | 2.3349e-06 | 0.013919 | 0.01392 | 0.01392 | 0.98928 | -0.20598 | 0.98869 | -0.21741 | 3.8241
15 | -0.035349 | -0.0088708 | 0.035375 | 0.0088874 | 2.6565e-05 | 1.6678e-05 | 0.053113 | 0.053113 | 0.053113 | 0.99041 | -0.18403 | 0.99122 | -0.16828 | 14.5914
16 | 0.0088456 | 0.0022168 | -0.0088451 | -0.0022166 | 4.1923e-07 | 1.8732e-07 | 0.013309 | 0.013309 | 0.013309 | 0.98899 | -0.21163 | 0.98893 | -0.21263 | 3.6563
17 | 0.0092485 | 0.0023184 | -0.0092467 | -0.0023176 | 1.844e-06 | 8.5476e-07 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.98869 | -0.21741 | 0.98847 | -0.22159 | 3.8241
18 | -0.037115 | -0.0093235 | 0.037155 | 0.0093488 | 4.0157e-05 | 2.5255e-05 | 0.055725 | 0.055724 | 0.055725 | 0.99122 | -0.16828 | 0.99239 | -0.14564 | 15.3089
19 | 0.0072715 | 0.0018222 | -0.0072705 | -0.0018219 | 1.0146e-06 | 3.5938e-07 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.98893 | -0.21263 | 0.98878 | -0.21556 | 3.0058
20 | 0.0074242 | 0.0018608 | -0.0074229 | -0.0018604 | 1.2284e-06 | 4.5008e-07 | 0.011176 | 0.011176 | 0.011176 | 0.98847 | -0.22159 | 0.98829 | -0.22506 | 3.0704
21 | 0.086807 | 0.021927 | -0.086607 | -0.021799 | 0.00019979 | 0.00012746 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.99239 | -0.14564 | 0.9899 | -0.19378 | 35.7749
22 | -0.12396 | -0.031276 | 0.12406 | 0.03134 | 0.00010152 | 6.4873e-05 | 0.18594 | 0.18594 | 0.18594 | 0.99239 | -0.14564 | 0.99328 | -0.12855 | 51.0837
23 | 0.004827 | 0.0012095 | -0.0048261 | -0.0012095 | 8.5499e-07 | -6.9114e-09 | 0.007264 | 0.0072642 | 0.0072642 | 0.98878 | -0.21556 | 0.98859 | -0.21928 | 1.9957
24 | -0.082642 | -0.020852 | 0.082744 | 0.020917 | 0.00010202 | 6.5065e-05 | 0.1243 | 0.1243 | 0.1243 | 0.98969 | -0.19709 | 0.99102 | -0.17135 | 34.1493
25 | 0.081731 | 0.020623 | -0.081598 | -0.020538 | 0.00013319 | 8.4938e-05 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.98969 | -0.19709 | 0.98793 | -0.23118 | 33.7732
26 | -0.088243 | -0.022295 | 0.088303 | 0.022333 | 6.0687e-05 | 3.8721e-05 | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256 | 0.99102 | -0.17135 | 0.99177 | -0.15701 | 36.4175
27 | 0.071173 | 0.017926 | -0.071127 | -0.017896 | 4.579e-05 | 2.917e-05 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 0.98793 | -0.23118 | 0.98723 | -0.24465 | 29.4595
28 | -0.089128 | -0.02254 | 0.08927 | 0.022631 | 0.00014201 | 9.0615e-05 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.99177 | -0.15701 | 0.99349 | -0.12385 | 36.7574
29 | 0.066409 | 0.016714 | -0.066334 | -0.016667 | 7.4353e-05 | 4.7333e-05 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0.98723 | -0.24465 | 0.98603 | -0.2681 | 27.5056
30 | 0.10675 | 0.027166 | -0.10652 | -0.027016 | 0.00023562 | 0.00015048 | 0.16003 | 0.16003 | 0.16003 | 0.99349 | -0.12385 | 0.9911 | -0.16975 | 43.9655
31 | -0.28116 | -0.071408 | 0.28207 | 0.071986 | 0.00090518 | 0.00057861 | 0.42145 | 0.42145 | 0.42145 | 0.99349 | -0.12385 | 0.99699 | -0.057196 | 57.8915
32 | 0.085142 | 0.021611 | -0.084985 | -0.021511 | 0.0001565 | 9.9828e-05 | 0.12762 | 0.12762 | 0.12762 | 0.99349 | -0.12385 | 0.9915 | -0.16214 | 35.0601
33 | 0.055843 | 0.014037 | -0.055834 | -0.014032 | 8.3414e-06 | 5.2986e-06 | 0.084287 | 0.084287 | 0.084287 | 0.98603 | -0.2681 | 0.98586 | -0.27123 | 23.1558
34 | 0.10265 | 0.026046 | -0.1024 | -0.025887 | 0.00024944 | 0.00015928 | 0.15423 | 0.15423 | 0.15423 | 0.9911 | -0.16975 | 0.98847 | -0.22041 | 42.37
35 | -0.28757 | -0.073366 | 0.28799 | 0.073633 | 0.00041868 | 0.00026724 | 0.42966 | 0.42966 | 0.42966 | 0.99699 | -0.057196 | 0.99857 | -0.0271 | 39.3466
36 | 0.084295 | 0.021338 | -0.08412 | -0.021226 | 0.00017596 | 0.00011224 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0.9915 | -0.16214 | 0.98924 | -0.20572 | 34.7759
37 | 0.047382 | 0.011913 | -0.047362 | -0.011901 | 1.9891e-05 | 1.2598e-05 | 0.07153 | 0.07153 | 0.07153 | 0.98586 | -0.27123 | 0.98541 | -0.28002 | 19.6511
38 | 0.077528 | 0.019524 | -0.07743 | -0.019462 | 9.7541e-05 | 6.218e-05 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.9899 | -0.19378 | 0.98854 | -0.22013 | 32.0256
39 | -0.16265 | -0.041031 | 0.16311 | 0.041329 | 0.00046734 | 0.00029801 | 0.24375 | 0.24375 | 0.24375 | 0.99328 | -0.12855 | 0.9964 | -0.068724 | 33.4826
40 | 0.038583 | 0.0096905 | -0.038561 | -0.0096767 | 2.1975e-05 | 1.3837e-05 | 0.057808 | 0.057809 | 0.057809 | 0.99328 | -0.12855 | 0.99266 | -0.14049 | 15.8815
41 | 0.025781 | 0.00647 | -0.025779 | -0.0064687 | 2.0555e-06 | 1.2688e-06 | 0.03881 | 0.03881 | 0.03881 | 0.98854 | -0.22013 | 0.98845 | -0.2218 | 10.6622
42 | 0.051649 | 0.012992 | -0.051556 | -0.012932 | 9.3391e-05 | 5.9243e-05 | 0.077763 | 0.077763 | 0.077763 | 0.98854 | -0.22013 | 0.98659 | -0.25806 | 21.3635
43 | -0.17482 | -0.044263 | 0.17497 | 0.044356 | 0.00014643 | 9.3044e-05 | 0.26124 | 0.26124 | 0.26124 | 0.9964 | -0.068724 | 0.99731 | -0.051295 | 23.9227
44 | 0.033526 | 0.0084146 | -0.033506 | -0.0084025 | 1.9251e-05 | 1.2058e-05 | 0.05026 | 0.05026 | 0.05026 | 0.99266 | -0.14049 | 0.99204 | -0.15254 | 13.8076
45 | 0.025779 | 0.0064687 | -0.025757 | -0.0064554 | 2.1644e-05 | 1.3361e-05 | 0.03881 | 0.038811 | 0.038811 | 0.98845 | -0.2218 | 0.98755 | -0.23943 | 10.6623
46 | 0.021921 | 0.0054949 | -0.021918 | -0.0054931 | 2.9543e-06 | 1.7987e-06 | 0.033062 | 0.033062 | 0.033062 | 0.98659 | -0.25806 | 0.98644 | -0.26089 | 9.083
47 | 0.029635 | 0.0074375 | -0.029625 | -0.0074314 | 9.7865e-06 | 6.0966e-06 | 0.044701 | 0.044701 | 0.044701 | 0.98659 | -0.25806 | 0.98623 | -0.26498 | 12.2804
48 | -0.17497 | -0.044356 | 0.17522 | 0.044518 | 0.000255 | 0.00016203 | 0.26124 | 0.26124 | 0.26124 | 0.99731 | -0.051295 | 0.99889 | -0.021018 | 23.9227
49 | 0.022404 | 0.0056201 | -0.022399 | -0.0056167 | 5.5001e-06 | 3.3525e-06 | 0.033607 | 0.033607 | 0.033607 | 0.99204 | -0.15254 | 0.99177 | -0.15769 | 9.2328
50 | 0.078829 | 0.019901 | -0.078798 | -0.019881 | 3.066e-05 | 1.9548e-05 | 0.11863 | 0.11863 | 0.11863 | 0.98924 | -0.20572 | 0.98882 | -0.21384 | 32.5896
51 | 0.0052906 | 0.0013253 | -0.0052896 | -0.0013252 | 9.5565e-07 | 9.5091e-08 | 0.0079579 | 0.007958 | 0.007958 | 0.98924 | -0.20572 | 0.98904 | -0.20951 | 2.1863
52 | 0.069852 | 0.017639 | -0.069789 | -0.017599 | 6.3252e-05 | 4.0286e-05 | 0.10516 | 0.10516 | 0.10516 | 0.98882 | -0.21384 | 0.98784 | -0.23276 | 28.8913
53 | 0.0043336 | 0.0010856 | -0.0043335 | -0.0010856 | 1.4648e-07 | -2.4177e-08 | 0.0065198 | 0.0065198 | 0.0065198 | 0.98904 | -0.20951 | 0.98901 | -0.21022 | 1.7912
54 | 0.085601 | 0.021677 | -0.085502 | -0.021614 | 9.9586e-05 | 6.353e-05 | 0.12894 | 0.12894 | 0.12894 | 0.98847 | -0.22041 | 0.98721 | -0.24467 | 35.4237
55 | 0.05223 | 0.013146 | -0.05218 | -0.013115 | 5.0113e-05 | 3.1784e-05 | 0.077851 | 0.077851 | 0.077851 | 0.99857 | -0.0271 | 0.99752 | -0.047196 | 21.3875
56 | -0.34022 | -0.08678 | 0.34067 | 0.087064 | 0.00044589 | 0.00028482 | 0.50751 | 0.50751 | 0.50751 | 0.99857 | -0.0271 | 1 | 0 | 46.4757
57 | 0.068388 | 0.017248 | -0.06835 | -0.017223 | 3.8382e-05 | 2.4441e-05 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 0.98784 | -0.23276 | 0.98723 | -0.24449 | 28.3114
58 | 0.0036186 | 0.00090647 | -0.0036185 | -0.00090656 | 1.7332e-07 | -8.916e-08 | 0.0054443 | 0.0054444 | 0.0054444 | 0.98901 | -0.21022 | 0.98895 | -0.21123 | 1.4957
59 | 0.016981 | 0.0042585 | -0.016974 | -0.0042543 | 7.2045e-06 | 4.2362e-06 | 0.025597 | 0.025597 | 0.025597 | 0.98721 | -0.24467 | 0.98675 | -0.25357 | 7.0321
60 | 0.044363 | 0.011155 | -0.04433 | -0.011135 | 3.2745e-05 | 2.0697e-05 | 0.066189 | 0.06619 | 0.06619 | 0.99752 | -0.047196 | 0.99672 | -0.062663 | 18.1839
61 | 0.1754 | 0.044631 | -0.17522 | -0.044518 | 0.0001775 | 0.00011278 | 0.26124 | 0.26124 | 0.26124 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.021018 | 23.9227
62 | 0.058368 | 0.014689 | -0.058326 | -0.014662 | 4.1636e-05 | 2.6454e-05 | 0.086873 | 0.086873 | 0.086873 | 1 | 0 | 0.99922 | -0.014938 | 23.8663
63 | 0.053524 | 0.013507 | -0.053467 | -0.013471 | 5.7016e-05 | 3.6192e-05 | 0.080707 | 0.080707 | 0.080707 | 0.98723 | -0.24449 | 0.98609 | -0.26676 | 22.1723
64 | 0.0026633 | 0.00066717 | -0.0026631 | -0.00066744 | 1.794e-07 | -2.6741e-07 | 0.0040072 | 0.0040073 | 0.0040073 | 0.98895 | -0.21123 | 0.98888 | -0.21264 | 1.1009
65 | 0.044563 | 0.011199 | -0.04454 | -0.011185 | 2.2594e-05 | 1.4291e-05 | 0.067303 | 0.067303 | 0.067303 | 0.98541 | -0.28002 | 0.98487 | -0.29065 | 18.4897
66 | 0.021406 | 0.005368 | -0.021404 | -0.0053664 | 2.7316e-06 | 1.6571e-06 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032118 | 0.99177 | -0.15769 | 0.99163 | -0.16037 | 8.8238
67 | 0.014804 | 0.0037124 | -0.0148 | -0.0037102 | 3.7393e-06 | 2.1325e-06 | 0.022215 | 0.022215 | 0.022215 | 0.99163 | -0.16037 | 0.99136 | -0.16567 | 6.1031
68 | 0.012864 | 0.0032249 | -0.012861 | -0.0032232 | 2.9542e-06 | 1.6183e-06 | 0.019308 | 0.019309 | 0.019309 | 0.99136 | -0.16567 | 0.99111 | -0.17049 | 5.3045
69 | 0.011204 | 0.0028081 | -0.011204 | -0.002808 | 1.5618e-07 | 8.0986e-08 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.99111 | -0.17049 | 0.9911 | -0.17078 | 4.6214
70 | 0.046343 | 0.011641 | -0.046288 | -0.011606 | 5.486e-05 | 3.471e-05 | 0.069088 | 0.069088 | 0.069088 | 0.99826 | -0.033361 | 0.99697 | -0.058198 | 18.9802
71 | -0.053249 | -0.013372 | 0.053296 | 0.013402 | 4.6848e-05 | 2.9723e-05 | 0.079382 | 0.079382 | 0.079382 | 0.99826 | -0.033361 | 0.99922 | -0.014938 | 21.8083
72 | 0.033087 | 0.0082979 | -0.03308 | -0.0082934 | 7.1472e-06 | 4.4723e-06 | 0.049385 | 0.049385 | 0.049385 | 0.99697 | -0.058198 | 0.99674 | -0.062731 | 13.5674
73 | 0.022375 | 0.0056101 | -0.022373 | -0.0056085 | 2.5693e-06 | 1.5643e-06 | 0.033405 | 0.033405 | 0.033405 | 0.99674 | -0.062731 | 0.99661 | -0.065141 | 9.1771
74 | 0.010704 | 0.0026833 | -0.010702 | -0.0026819 | 2.8344e-06 | 1.4284e-06 | 0.015981 | 0.015981 | 0.015981 | 0.99674 | -0.062731 | 0.99645 | -0.06829 | 4.3903
75 | 0.022373 | 0.0056085 | -0.022369 | -0.0056062 | 3.7682e-06 | 2.2943e-06 | 0.033405 | 0.033405 | 0.033405 | 0.99661 | -0.065141 | 0.99643 | -0.068677 | 9.1771
76 | 0.0043564 | 0.0010917 | -0.0043561 | -0.0010917 | 3.5372e-07 | -6.3919e-08 | 0.0065055 | 0.0065056 | 0.0065056 | 0.99645 | -0.06829 | 0.99636 | -0.069995 | 1.7872
77 | 0.032615 | 0.0081887 | -0.032597 | -0.0081774 | 1.79e-05 | 1.1213e-05 | 0.049627 | 0.049627 | 0.049627 | 0.97803 | -0.42334 | 0.97745 | -0.43485 | 13.6338
78 | -0.032615 | -0.0081887 | 0.03264 | 0.0082041 | 2.4682e-05 | 1.5461e-05 | 0.049627 | 0.049627 | 0.049627 | 0.97803 | -0.42334 | 0.97884 | -0.40749 | 13.6338
79 | 0.021518 | 0.0054007 | -0.021501 | -0.0053907 | 1.6449e-05 | 1.0016e-05 | 0.032761 | 0.032761 | 0.032761 | 0.97745 | -0.43485 | 0.97663 | -0.45089 | 9.0002
80 | -0.035353 | -0.0088842 | 0.035392 | 0.0089088 | 3.9164e-05 | 2.461e-05 | 0.053752 | 0.053752 | 0.053752 | 0.97884 | -0.40749 | 0.98003 | -0.38431 | 14.767
81 | 0.0048261 | 0.0012095 | -0.0048259 | -0.0012095 | 2.0855e-07 | -1.6488e-09 | 0.0072642 | 0.0072643 | 0.0072643 | 0.98859 | -0.21928 | 0.98855 | -0.22018 | 1.9957
82 | 0.010722 | 0.0026879 | -0.01072 | -0.0026867 | 2.3461e-06 | 1.2083e-06 | 0.016337 | 0.016337 | 0.016337 | 0.97663 | -0.45089 | 0.9764 | -0.45549 | 4.4882
83 | 0.010779 | 0.0027028 | -0.010776 | -0.0027014 | 2.7587e-06 | 1.4244e-06 | 0.016424 | 0.016424 | 0.016424 | 0.97663 | -0.45089 | 0.97636 | -0.45627 | 4.512
84 | -0.03612 | -0.0090912 | 0.036129 | 0.0090966 | 8.5592e-06 | 5.3823e-06 | 0.054857 | 0.054857 | 0.054857 | 0.98003 | -0.38431 | 0.98028 | -0.37935 | 15.0705
85 | 0.0036841 | 0.00092322 | -0.003684 | -0.00092323 | 2.4941e-08 | -1.1457e-08 | 0.005561 | 0.005561 | 0.005561 | 0.98578 | -0.27266 | 0.98578 | -0.2728 | 1.5277
86 | -0.013498 | -0.0033828 | 0.013502 | 0.0033849 | 3.7922e-06 | 2.1163e-06 | 0.020375 | 0.020375 | 0.020375 | 0.98578 | -0.27266 | 0.98609 | -0.26676 | 5.5975
87 | 0.0024349 | 0.00061017 | -0.0024349 | -0.00061024 | 3.6459e-08 | -6.8417e-08 | 0.0036754 | 0.0036755 | 0.0036755 | 0.98578 | -0.2728 | 0.98576 | -0.27311 | 1.0097
88 | -0.029607 | -0.0074203 | 0.029625 | 0.0074314 | 1.7845e-05 | 1.1117e-05 | 0.044701 | 0.044701 | 0.044701 | 0.98558 | -0.27763 | 0.98623 | -0.26498 | 12.2805
89 | -0.0097176 | -0.0024355 | 0.009718 | 0.0024356 | 3.7805e-07 | 1.7983e-07 | 0.014526 | 0.014526 | 0.014526 | 0.99545 | -0.08708 | 0.9955 | -0.086264 | 3.9907
90 | -0.036448 | -0.0091435 | 0.036489 | 0.0091693 | 4.106e-05 | 2.5798e-05 | 0.054483 | 0.054483 | 0.054483 | 0.9955 | -0.086264 | 0.99672 | -0.062663 | 14.9679
91 | 0.02673 | 0.0067079 | -0.026712 | -0.0066972 | 1.7367e-05 | 1.0738e-05 | 0.039957 | 0.039957 | 0.039957 | 0.9955 | -0.086264 | 0.99479 | -0.099898 | 10.9773
92 | 0.010776 | 0.0027014 | -0.010774 | -0.0027002 | 2.2698e-06 | 1.1721e-06 | 0.016424 | 0.016424 | 0.016424 | 0.97636 | -0.45627 | 0.97613 | -0.46069 | 4.5121
93 | -0.038959 | -0.0097778 | 0.038981 | 0.0097918 | 2.2235e-05 | 1.4013e-05 | 0.058904 | 0.058904 | 0.058904 | 0.98425 | -0.30261 | 0.98487 | -0.29065 | 16.1824
94 | 0.0080292 | 0.0020128 | -0.0080265 | -0.0020118 | 2.6397e-06 | 1.0825e-06 | 0.012139 | 0.012139 | 0.012139 | 0.98425 | -0.30261 | 0.9839 | -0.30951 | 3.3349
95 | 0.03093 | 0.0077649 | -0.030913 | -0.0077543 | 1.6982e-05 | 1.0605e-05 | 0.046765 | 0.046765 | 0.046765 | 0.98425 | -0.30261 | 0.98366 | -0.31413 | 12.8476
96 | 0.0080265 | 0.0020118 | -0.0080257 | -0.0020114 | 7.9397e-07 | 3.2568e-07 | 0.012139 | 0.012139 | 0.012139 | 0.9839 | -0.30951 | 0.98379 | -0.31159 | 3.3349
97 | 0.021352 | 0.005358 | -0.021351 | -0.0053574 | 1.0131e-06 | 6.1552e-07 | 0.032302 | 0.032302 | 0.032302 | 0.98366 | -0.31413 | 0.98361 | -0.31512 | 8.8741
98 | 0.013276 | 0.0033337 | -0.013273 | -0.0033319 | 3.2867e-06 | 1.8278e-06 | 0.020086 | 0.020086 | 0.020086 | 0.98361 | -0.31512 | 0.98335 | -0.32031 | 5.5183
99 | 0.0078414 | 0.0019654 | -0.0078403 | -0.001965 | 1.1121e-06 | 4.2976e-07 | 0.011707 | 0.011707 | 0.011707 | 0.99672 | -0.062663 | 0.99657 | -0.06564 | 3.2161
100 | 0.016038 | 0.0040217 | -0.016037 | -0.0040211 | 9.9067e-07 | 5.7444e-07 | 0.023991 | 0.023991 | 0.023991 | 0.99479 | -0.099898 | 0.99472 | -0.10119 | 6.5908
101 | 0.010674 | 0.0026755 | -0.010673 | -0.002675 | 9.7149e-07 | 4.8984e-07 | 0.015967 | 0.015967 | 0.015967 | 0.99479 | -0.099898 | 0.99469 | -0.10181 | 4.3865
102 | 0.016037 | 0.0040211 | -0.016031 | -0.0040178 | 5.6768e-06 | 3.2919e-06 | 0.023991 | 0.023991 | 0.023991 | 0.99472 | -0.10119 | 0.99434 | -0.10863 | 6.5909
103 | 0.0069742 | 0.0017475 | -0.0069723 | -0.0017469 | 1.8491e-06 | 6.29e-07 | 0.010587 | 0.010587 | 0.010587 | 0.98023 | -0.38039 | 0.97995 | -0.38596 | 2.9085
104 | -0.013578 | -0.0034025 | 0.013594 | 0.0034115 | 1.6001e-05 | 8.9726e-06 | 0.020611 | 0.020611 | 0.020611 | 0.98023 | -0.38039 | 0.9815 | -0.35568 | 5.6624
105 | 0.0013165 | 0.0003294 | -0.0013165 | -0.00032975 | 4.4973e-08 | -3.4933e-07 | 0.0019989 | 0.001999 | 0.001999 | 0.97995 | -0.38596 | 0.97991 | -0.38668 | 0.54918
106 | 0.0013165 | 0.00032975 | -0.0013165 | -0.00032994 | 2.4157e-08 | -1.8761e-07 | 0.001999 | 0.0019991 | 0.0019991 | 0.97991 | -0.38668 | 0.97989 | -0.38706 | 0.5492
107 | 0.037377 | 0.0094158 | -0.037359 | -0.009405 | 1.716e-05 | 1.0803e-05 | 0.056725 | 0.056725 | 0.056725 | 0.98077 | -0.36975 | 0.98028 | -0.37935 | 15.5837
108 | 0.010501 | 0.0026319 | -0.0105 | -0.0026316 | 5.2997e-07 | 2.6719e-07 | 0.015835 | 0.015835 | 0.015835 | 0.98675 | -0.25357 | 0.9867 | -0.25463 | 4.3503
109 | 0.0069118 | 0.0017323 | -0.0069115 | -0.0017322 | 2.8231e-07 | 9.2181e-08 | 0.010423 | 0.010424 | 0.010424 | 0.9867 | -0.25463 | 0.98666 | -0.25549 | 2.8636
110 | 0.013273 | 0.0033319 | -0.013271 | -0.0033311 | 1.5106e-06 | 8.4013e-07 | 0.020086 | 0.020087 | 0.020087 | 0.98335 | -0.32031 | 0.98322 | -0.3227 | 5.5183
111 | 0.013271 | 0.0033311 | -0.013263 | -0.0033266 | 8.0447e-06 | 4.4747e-06 | 0.020087 | 0.020087 | 0.020087 | 0.98322 | -0.3227 | 0.98257 | -0.33542 | 5.5183
112 | 0.013263 | 0.0033266 | -0.013255 | -0.003322 | 8.245e-06 | 4.5871e-06 | 0.020087 | 0.020087 | 0.020087 | 0.98257 | -0.33542 | 0.98191 | -0.34847 | 5.5184
113 | 0.0061824 | 0.0015495 | -0.0061819 | -0.0015493 | 4.9274e-07 | 1.2603e-07 | 0.009369 | 0.0093691 | 0.0093691 | 0.98191 | -0.34847 | 0.98182 | -0.35014 | 2.5739

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57608 | 0.14638

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001756 | 0.00044009
1 | 0.025246 | 0.0063273
2 | 0.012773 | 0.0032013
3 | 0.01678 | 0.0042055
4 | 0.0030939 | 0.0007754
5 | 0.0079266 | 0.0019866
6 | 0.0062002 | 0.0015539
7 | 0.0017399 | 0.00043605
8 | 0.0015736 | 0.00039439
9 | 0.0018225 | 0.00045676
10 | 0.0024435 | 0.0006124
11 | 0.0074229 | 0.0018604
12 | 0.00091058 | 0.00022821
13 | 0.0054988 | 0.0013781
14 | 0.010425 | 0.0026127
15 | 0.00082474 | 0.0002067
16 | 0.0047187 | 0.0011826
17 | 0.010492 | 0.0026295
18 | 0.0038681 | 0.00096944
19 | 0.0055044 | 0.0013795
20 | 0.00068955 | 0.00017282
21 | 0.0084521 | 0.0021183
22 | 0.009079 | 0.0022754
23 | 0.011707 | 0.0029341
24 | 0.0050359 | 0.0012621
25 | 0.011102 | 0.0027824
26 | 0.0089458 | 0.002242
27 | 0.00095597 | 0.00023959
28 | 0.016796 | 0.0042096
29 | 0.0014013 | 0.0003512
30 | 0.00071484 | 0.00017915
31 | 0.0078174 | 0.0019592
32 | 0.014826 | 0.0037157
33 | 0.00095519 | 0.00023939
34 | 0.0027995 | 0.00070163
35 | 0.00099231 | 0.0002487
36 | 0.0065996 | 0.001654
37 | 0.0019367 | 0.00048538
38 | 0.0016564 | 0.00041512
39 | 0.011204 | 0.002808
40 | 0.0069062 | 0.0017309
41 | 0.013201 | 0.0033084
42 | 0.0050303 | 0.0012607
43 | 0.0063451 | 0.0015902
44 | 0.022369 | 0.0056062
45 | 0.0043561 | 0.0010917
46 | 0.011079 | 0.0027767
47 | 0.0027136 | 0.00068008
48 | 0.0048259 | 0.0012095
49 | 0.00072769 | 0.00018238
50 | 0.0098139 | 0.0024596
51 | 0.0012491 | 0.00031306
52 | 0.0024349 | 0.00061024
53 | 0.029607 | 0.0074203
54 | 0.025757 | 0.0064554
55 | 0.021918 | 0.0054931
56 | 0.0097176 | 0.0024355
57 | 0.010774 | 0.0027002
58 | 0.0055588 | 0.0013932
59 | 0.0095613 | 0.0023963
60 | 0.0080257 | 0.0020114
61 | 0.0080746 | 0.0020237
62 | 0.0078403 | 0.001965
63 | 0.010673 | 0.002675
64 | 0.016031 | 0.0040178
65 | 0.0066035 | 0.001655
66 | 0.0056558 | 0.0014175
67 | 0.0013165 | 0.00032994
68 | 0.00043056 | 0.00010791
69 | 0.0012308 | 0.00030846
70 | 0.0064734 | 0.0016224
71 | 0.0035884 | 0.00089934
72 | 0.0069115 | 0.0017322
73 | 0.0026631 | 0.00066744
74 | 0.0070726 | 0.0017726
75 | 0.0061819 | 0.0015493
76 | 0.01072 | 0.0026867

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1