## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-3_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-3_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-3_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-3_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-3_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-3_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-3_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-3_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-3_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-3_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-3_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-3_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-3_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-3_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-3_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-3_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-3_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-3_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-3_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-3_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-3_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-3_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-3_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-3_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-3_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-3_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-3_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-3_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-3_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-3_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-3_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-3_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-3_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-3_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-3_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-3_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-3_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-3_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-3_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-3_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-3_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-3_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-3_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-3_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-3_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-3_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-3_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-3_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-3_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-3_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-3_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-3_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-3_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-3_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-3_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-3_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-3_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-3_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-3_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-3_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-3_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-3_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-3_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-3_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2546-3_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2546-3_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2546-3_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2546-3_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2546-3_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2546-3_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2546-3_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2546-3_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2546-3_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2546-3_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2546-3_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2546-3_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2546-3_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2546-3_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2546-3_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2546-3_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2546-3_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2546-3_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2546-3_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2546-3_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2546-3_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2546-3_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2546-3_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2546-3_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2546-3_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2546-3_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2546-3_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2546-3_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2546-3_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2546-3_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2546-3_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2546-3_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2546-3_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2546-3_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2546-3_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2546-3_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2546-3_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_396_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-3_1_4_load_6 | 0 | 0.0038166 | 0.00095654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-3_1_4_load_7 | 1 | 0.0030343 | 0.00076047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-3_1_4_load_9 | 3 | 0.0038181 | 0.00095691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-3_1_4_load_119 | 6 | 0.0029135 | 0.0007302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-3_1_4_load_117 | 7 | 0.0012985 | 0.00032543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-3_1_4_load_22 | 10 | 0.0043161 | 0.0010817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-3_1_4_load_26 | 11 | 0.0088247 | 0.0022117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-3_1_4_load_118 | 13 | 0.0018736 | 0.00046956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-3_1_4_load_58 | 14 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-3_1_4_load_123 | 15 | 0.0030234 | 0.00075772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-3_1_4_load_27 | 16 | 0.0085013 | 0.0021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-3_1_4_load_13 | 17 | 0.0064957 | 0.001628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-3_1_4_load_14 | 18 | 0.0065089 | 0.0016313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-3_1_4_load_16 | 20 | 0.0064843 | 0.0016251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-3_1_4_load_159 | 22 | 0.011763 | 0.002948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-3_1_4_load_18 | 23 | 0.0065016 | 0.0016295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-3_1_4_load_19 | 24 | 0.0019019 | 0.00047666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-3_1_4_load_20 | 25 | 0.0018296 | 0.00045854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-3_1_4_load_157 | 26 | 0.0030247 | 0.00075806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-3_1_4_load_158 | 27 | 0.0068886 | 0.0017264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-3_1_4_load_80 | 28 | 0.0029703 | 0.00074442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-3_1_4_load_78 | 29 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-3_1_4_load_57 | 30 | 0.0024656 | 0.00061795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-3_1_4_load_28 | 31 | 0.0015204 | 0.00038105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-3_1_4_load_34 | 32 | 0.0028487 | 0.00071395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-3_1_4_load_35 | 33 | 0.0031446 | 0.0007881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-3_1_4_load_38 | 36 | 0.0026645 | 0.00066779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-3_1_4_load_84 | 38 | 0.0014909 | 0.00037366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-3_1_4_load_104 | 39 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-3_1_4_load_67 | 40 | 0.0019922 | 0.00049928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-3_1_4_load_171 | 41 | 0.0061894 | 0.0015512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-3_1_4_load_170 | 42 | 0.0063397 | 0.0015889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-3_1_4_load_82 | 43 | 0.0025152 | 0.00063036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-3_1_4_load_102 | 44 | 0.0072231 | 0.0018103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-3_1_4_load_172 | 46 | 0.0063462 | 0.0015905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-3_1_4_load_40 | 47 | 0.0026863 | 0.00067324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-3_1_4_load_41 | 48 | 0.002011 | 0.00050401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-3_1_4_load_42 | 49 | 0.0041648 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-3_1_4_load_43 | 50 | 0.0022756 | 0.00057032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-3_1_4_load_44 | 51 | 0.003672 | 0.00092028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-3_1_4_load_93 | 52 | 0.0031382 | 0.00078651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-3_1_4_load_92 | 53 | 0.0072297 | 0.0018119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-3_1_4_load_49 | 54 | 0.0021831 | 0.00054713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-3_1_4_load_162 | 55 | 0.0025835 | 0.00064748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-3_1_4_load_161 | 56 | 0.0026714 | 0.00066952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-3_1_4_load_59 | 57 | 0.0028483 | 0.00071386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-3_1_4_load_60 | 58 | 0.0046674 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2546-3_1_4_load_125 | 59 | 0.0021267 | 0.00053301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2546-3_1_4_load_105 | 60 | 0.0015989 | 0.00040071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2546-3_1_4_load_62 | 61 | 0.0018785 | 0.0004708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2546-3_1_4_load_63 | 62 | 0.0026099 | 0.00065411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2546-3_1_4_load_65 | 63 | 0.0092548 | 0.0023195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2546-3_1_4_load_129 | 64 | 0.0018407 | 0.00046132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2546-3_1_4_load_79 | 66 | 0.0017722 | 0.00044416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2546-3_1_4_load_81 | 67 | 0.0019256 | 0.00048261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2546-3_1_4_load_100 | 68 | 0.003379 | 0.00084686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2546-3_1_4_load_83 | 69 | 0.0025604 | 0.0006417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2546-3_1_4_load_95 | 71 | 0.0024411 | 0.0006118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2546-3_1_4_load_134 | 72 | 0.0048276 | 0.0012099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2546-3_1_4_load_94 | 73 | 0.0029966 | 0.00075103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2546-3_1_4_load_86 | 75 | 0.0019817 | 0.00049667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2546-3_1_4_load_87 | 76 | 0.0020037 | 0.00050217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2546-3_1_4_load_89 | 78 | 0.0012269 | 0.00030749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2546-3_1_4_load_139 | 80 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2546-3_1_4_load_113 | 81 | 0.0013973 | 0.0003502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2546-3_1_4_load_101 | 82 | 0.0046282 | 0.0011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2546-3_1_4_load_137 | 83 | 0.0019863 | 0.00049782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2546-3_1_4_load_114 | 84 | 0.0028075 | 0.00070363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2546-3_1_4_load_99 | 85 | 0.0036992 | 0.0009271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2546-3_1_4_load_97 | 86 | 0.0033436 | 0.000838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2546-3_1_4_load_98 | 87 | 0.0034325 | 0.00086027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2546-3_1_4_load_109 | 88 | 0.020646 | 0.0051743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2546-3_1_4_load_103 | 89 | 0.004668 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2546-3_1_4_load_115 | 90 | 0.00091691 | 0.0002298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2546-3_1_4_load_120 | 91 | 0.0025894 | 0.00064897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2546-3_1_4_load_121 | 92 | 0.0020823 | 0.00052186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2546-3_1_4_load_160 | 93 | 0.0019605 | 0.00049134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2546-3_1_4_load_131 | 94 | 0.003842 | 0.00096289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2546-3_1_4_load_147 | 95 | 0.0014792 | 0.00037072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2546-3_1_4_load_135 | 96 | 0.0010017 | 0.00025104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2546-3_1_4_load_136 | 97 | 0.0014291 | 0.00035817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2546-3_1_4_load_138 | 98 | 0.0017448 | 0.00043728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-3_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-3_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-3_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-3_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2546-3_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2546-3_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-3_1_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.013774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2546-3_1_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.030975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-3_1_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.030041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-3_1_4_line_9 |  | 6 | 12 | 0.02548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-3_1_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.028052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-3_1_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.008154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-3_1_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.038376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-3_1_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-3_1_4_line_14 |  | 9 | 15 | 0.017906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2546-3_1_4_line_15 |  | 11 | 16 | 0.047675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-3_1_4_line_16 |  | 12 | 82 | 0.027955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-3_1_4_line_17 |  | 12 | 77 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-3_1_4_line_18 |  | 14 | 30 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-3_1_4_line_19 |  | 16 | 31 | 0.025239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-3_1_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.018688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-3_1_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-3_1_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.00028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-3_1_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.030195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-3_1_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.030276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-3_1_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-3_1_4_line_26 |  | 22 | 93 | 0.00073469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-3_1_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-3_1_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.023237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-3_1_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.018887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-3_1_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.011565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-3_1_4_line_31 |  | 27 | 86 | 0.039167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-3_1_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0033112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-3_1_4_line_33 |  | 29 | 66 | 0.030808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-3_1_4_line_34 |  | 30 | 57 | 0.0035331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-3_1_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-3_1_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-3_1_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0028727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-3_1_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.041296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-3_1_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.03714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-3_1_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-3_1_4_line_41 |  | 35 | 39 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-3_1_4_line_42 |  | 36 | 40 | 0.0025436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-3_1_4_line_43 |  | 37 | 41 | 0.065615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-3_1_4_line_44 |  | 37 | 42 | 0.016132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-3_1_4_line_45 |  | 38 | 43 | 0.017489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-3_1_4_line_46 |  | 39 | 44 | 0.018387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-3_1_4_line_47 |  | 40 | 45 | 0.030926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-3_1_4_line_48 |  | 41 | 46 | 0.022388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-3_1_4_line_49 |  | 43 | 69 | 0.016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-3_1_4_line_50 |  | 44 | 89 | 0.0065342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-3_1_4_line_51 |  | 45 | 61 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-3_1_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-3_1_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.021208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-3_1_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0033336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-3_1_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.00037399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-3_1_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-3_1_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-3_1_4_line_58 |  | 53 | 73 | 0.012748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-3_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.03021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-3_1_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-3_1_4_line_61 |  | 56 | 100 | 0.043456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-3_1_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.024177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2546-3_1_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.00037133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2546-3_1_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2546-3_1_4_line_65 |  | 60 | 89 | 0.011898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2546-3_1_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.010489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2546-3_1_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.041985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2546-3_1_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.021595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2546-3_1_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.003648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2546-3_1_4_line_70 |  | 65 | 94 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2546-3_1_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0071934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2546-3_1_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2546-3_1_4_line_73 |  | 68 | 87 | 0.047715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2546-3_1_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0038455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2546-3_1_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2546-3_1_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2546-3_1_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.007379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2546-3_1_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2546-3_1_4_line_79 |  | 74 | 95 | 0.017108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2546-3_1_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2546-3_1_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2546-3_1_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2546-3_1_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.03747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2546-3_1_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.00034171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2546-3_1_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2546-3_1_4_line_86 |  | 80 | 83 | 0.029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2546-3_1_4_line_87 |  | 81 | 84 | 0.004437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2546-3_1_4_line_88 |  | 82 | 85 | 0.027298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2546-3_1_4_line_89 |  | 83 | 96 | 0.0011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2546-3_1_4_line_90 |  | 84 | 90 | 0.026883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2546-3_1_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.019409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2546-3_1_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2546-3_1_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.034692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2546-3_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.00873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2546-3_1_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.027252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2546-3_1_4_line_96 |  | 95 | 99 | 0.039068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2546-3_1_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.028738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2546-3_1_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.00039331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2546-3_1_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.056772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-3_1_4_trafo_117 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2597532.4355 | 1227318.4009 | 2597526.9491 | 1227332.3389
1 | 2597541.6731 | 1227294.9334 | 2597532.4355 | 1227318.4009
2 | 2597526.9491 | 1227332.3389 | 2597520.8922 | 1227347.726
3 | 2597541.6731 | 1227294.9334 | 2597538.8537 | 1227293.934 | 2597524.6432 | 1227288.9038 | 2597508.4773 | 1227283.1851
4 | 2597541.6731 | 1227294.9334 | 2597549.3808 | 1227297.665 | 2597561.5905 | 1227301.9846 | 2597564.148 | 1227293.2228
5 | 2597508.4773 | 1227283.1851 | 2597491.6764 | 1227277.3567
6 | 2597508.4773 | 1227283.1851 | 2597512.7786 | 1227270.0996
7 | 2597564.148 | 1227293.2228 | 2597558.1986 | 1227291.1019 | 2597564.6857 | 1227267.3121
8 | 2597564.148 | 1227293.2228 | 2597561.5905 | 1227301.9846 | 2597571.0427 | 1227308.629 | 2597573.4154 | 1227310.6514 | 2597574.8104 | 1227312.1851 | 2597577.2367 | 1227315.5749
9 | 2597467.604 | 1227269.0057 | 2597491.6764 | 1227277.3567
10 | 2597521.5384 | 1227243.45 | 2597512.7786 | 1227270.0996
11 | 2597577.2367 | 1227315.5749 | 2597579.0246 | 1227314.5958 | 2597580.343 | 1227314.0839 | 2597581.7826 | 1227313.7386 | 2597583.5103 | 1227313.5934 | 2597585.0182 | 1227313.6261
12 | 2597577.2367 | 1227315.5749 | 2597576.0322 | 1227316.5204 | 2597575.0097 | 1227317.5548 | 2597573.9192 | 1227319.1673 | 2597573.041 | 1227321.1911 | 2597570.8313 | 1227328.374 | 2597564.114 | 1227351.1256
13 | 2597585.0182 | 1227313.6261 | 2597590.7585 | 1227296.8582
14 | 2597585.0182 | 1227313.6261 | 2597586.1398 | 1227313.6478 | 2597587.5266 | 1227313.8474 | 2597590.035 | 1227314.3466 | 2597594.711 | 1227315.5565 | 2597602.4228 | 1227317.668
15 | 2597577.2281 | 1227221.316 | 2597564.6857 | 1227267.3121
16 | 2597467.604 | 1227269.0057 | 2597456.7292 | 1227294.7588
17 | 2597467.604 | 1227269.0057 | 2597458.0999 | 1227265.4967
18 | 2597596.0439 | 1227281.5394 | 2597594.0929 | 1227287.1178 | 2597590.7585 | 1227296.8582
19 | 2597583.868 | 1227196.966 | 2597577.2281 | 1227221.316
20 | 2597364.3219 | 1227273.7482 | 2597381.3482 | 1227281.4515
21 | 2597350.147 | 1227267.3351 | 2597364.3219 | 1227273.7482
22 | 2597381.3482 | 1227281.4515 | 2597381.6049 | 1227281.5677
23 | 2597350.147 | 1227267.3351 | 2597336.868 | 1227294.4683
24 | 2597411.6038 | 1227285.6518 | 2597381.6049 | 1227281.5677
25 | 2597336.868 | 1227294.4683 | 2597351.3171 | 1227301.2583
26 | 2597412.2736 | 1227285.9537 | 2597411.6038 | 1227285.6518
27 | 2597352.9901 | 1227302.0446 | 2597351.3171 | 1227301.2583
28 | 2597352.9901 | 1227302.0446 | 2597374.0208 | 1227311.9276
29 | 2597391.1141 | 1227319.9603 | 2597374.0208 | 1227311.9276
30 | 2597401.5809 | 1227324.879 | 2597391.1141 | 1227319.9603
31 | 2597438.5597 | 1227337.787 | 2597401.5809 | 1227324.879
32 | 2597347.0271 | 1227363.3624 | 2597350.0201 | 1227364.7787
33 | 2597350.0201 | 1227364.7787 | 2597377.8673 | 1227377.9563
34 | 2597597.2103 | 1227278.2044 | 2597596.0439 | 1227281.5394
35 | 2597607.8571 | 1227188.9023 | 2597624.01 | 1227192.9126
36 | 2597593.6261 | 1227185.3692 | 2597607.8571 | 1227188.9023
37 | 2597626.7981 | 1227193.6048 | 2597624.01 | 1227192.9126
38 | 2597593.6261 | 1227185.3692 | 2597604.9149 | 1227145.6466
39 | 2597593.6261 | 1227185.3692 | 2597592.5517 | 1227189.3164 | 2597561.5002 | 1227178.0006
40 | 2597626.7981 | 1227193.6048 | 2597644.7837 | 1227198.067
41 | 2597626.7981 | 1227193.6048 | 2597621.4802 | 1227208.8102
42 | 2597604.9149 | 1227145.6466 | 2597605.6102 | 1227143.1999
43 | 2597561.5002 | 1227178.0006 | 2597540.9998 | 1227226.5045 | 2597529.2202 | 1227221.1076
44 | 2597561.5002 | 1227178.0006 | 2597556.8018 | 1227177.9025 | 2597554.2036 | 1227180.205 | 2597551.1658 | 1227187.5633
45 | 2597661.7584 | 1227202.2783 | 2597644.7837 | 1227198.067
46 | 2597621.4802 | 1227208.8102 | 2597615.41 | 1227226.1663
47 | 2597614.0643 | 1227113.4517 | 2597605.6102 | 1227143.1999
48 | 2597529.2202 | 1227221.1076 | 2597526.7203 | 1227219.9623 | 2597518.9135 | 1227237.9819
49 | 2597661.7584 | 1227202.2783 | 2597678.049 | 1227206.32
50 | 2597615.41 | 1227226.1663 | 2597613.2529 | 1227232.3342
51 | 2597614.0643 | 1227113.4517 | 2597627.6075 | 1227117.0646
52 | 2597643.8726 | 1227308.7984 | 2597644.4253 | 1227307.2644 | 2597650.168 | 1227291.8887
53 | 2597657.5885 | 1227272.0209 | 2597650.168 | 1227291.8887
54 | 2597643.8726 | 1227308.7984 | 2597642.7427 | 1227311.9346
55 | 2597657.7193 | 1227271.6705 | 2597657.5885 | 1227272.0209
56 | 2597657.7193 | 1227271.6705 | 2597665.9232 | 1227249.7051
57 | 2597669.9386 | 1227238.9542 | 2597665.9232 | 1227249.7051
58 | 2597669.9386 | 1227238.9542 | 2597674.3989 | 1227227.0119
59 | 2597702.3991 | 1227298.7425 | 2597691.6961 | 1227326.9934
60 | 2597702.3991 | 1227298.7425 | 2597709.4999 | 1227279.9999 | 2597711.0979 | 1227277.798
61 | 2597753.498 | 1227283.4958 | 2597740.5995 | 1227280.6992 | 2597719.4027 | 1227276.405 | 2597716.4018 | 1227276.2061 | 2597713.0981 | 1227276.6966 | 2597711.0979 | 1227277.798 | 2597711.0979 | 1227277.798
62 | 2597597.2103 | 1227278.2044 | 2597605.192 | 1227255.3826
63 | 2597605.3146 | 1227255.032 | 2597605.192 | 1227255.3826
64 | 2597605.3146 | 1227255.032 | 2597609.3249 | 1227243.5653
65 | 2597609.3249 | 1227243.5653 | 2597613.2529 | 1227232.3342
66 | 2597627.6075 | 1227117.0646 | 2597637.742 | 1227119.7681
67 | 2597678.3083 | 1227130.5898 | 2597637.742 | 1227119.7681
68 | 2597678.3083 | 1227130.5898 | 2597699.1739 | 1227136.156
69 | 2597702.6987 | 1227137.0963 | 2597699.1739 | 1227136.156
70 | 2597702.6987 | 1227137.0963 | 2597717.4688 | 1227141.0359
71 | 2597377.8673 | 1227377.9563 | 2597384.3695 | 1227381.0332
72 | 2597404.1954 | 1227378.1573 | 2597384.3695 | 1227381.0332
73 | 2597404.1954 | 1227378.1573 | 2597418.9301 | 1227384.2728 | 2597431.2857 | 1227355.013
74 | 2597681.7813 | 1227207.246 | 2597678.049 | 1227206.32
75 | 2597681.7813 | 1227207.246 | 2597676.9807 | 1227220.0993
76 | 2597681.7813 | 1227207.246 | 2597700.1683 | 1227211.9928
77 | 2597674.3989 | 1227227.0119 | 2597676.9807 | 1227220.0993
78 | 2597712.9979 | 1227215.3049 | 2597700.1683 | 1227211.9928
79 | 2597712.9979 | 1227215.3049 | 2597729.627 | 1227219.3241
80 | 2597463.9152 | 1227252.5412 | 2597464.4849 | 1227251.272
81 | 2597458.0999 | 1227265.4967 | 2597463.9152 | 1227252.5412
82 | 2597464.4849 | 1227251.272 | 2597474.7122 | 1227228.4875
83 | 2597458.0999 | 1227265.4967 | 2597422.5999 | 1227253.2051
84 | 2597474.7122 | 1227228.4875 | 2597474.8521 | 1227228.1758
85 | 2597422.5999 | 1227253.2051 | 2597428.0992 | 1227240.6746
86 | 2597474.8521 | 1227228.1758 | 2597486.9155 | 1227201.3008
87 | 2597428.0992 | 1227240.6746 | 2597429.8823 | 1227236.6117
88 | 2597446.1101 | 1227319.9065 | 2597456.7292 | 1227294.7588
89 | 2597487.369 | 1227200.2906 | 2597486.9155 | 1227201.3008
90 | 2597440.6857 | 1227211.9954 | 2597429.8823 | 1227236.6117
91 | 2597446.1101 | 1227319.9065 | 2597438.5597 | 1227337.787
92 | 2597438.5597 | 1227337.787 | 2597431.2857 | 1227355.013
93 | 2597431.2857 | 1227355.013 | 2597453.3847 | 1227381.7561
94 | 2597444.1941 | 1227204.0013 | 2597440.6857 | 1227211.9954
95 | 2597444.1941 | 1227204.0013 | 2597455.1462 | 1227179.0464
96 | 2597767.6017 | 1227228.5024 | 2597729.627 | 1227219.3241
97 | 2597487.369 | 1227200.2906 | 2597499.1376 | 1227174.0724
98 | 2597499.1376 | 1227174.0724 | 2597499.2986 | 1227173.7136
99 | 2597767.6017 | 1227228.5024 | 2597753.498 | 1227283.4958

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597532.4355 | 1227318.4009
1 | 2597526.9491 | 1227332.3389
2 | 2597541.6731 | 1227294.9334
3 | 2597520.8922 | 1227347.726
4 | 2597508.4773 | 1227283.1851
5 | 2597564.1481 | 1227293.2228
6 | 2597491.6764 | 1227277.3567
7 | 2597512.7786 | 1227270.0996
8 | 2597577.2367 | 1227315.5749
9 | 2597585.0182 | 1227313.6261
10 | 2597564.114 | 1227351.1256
11 | 2597564.6857 | 1227267.3121
12 | 2597467.604 | 1227269.0057
13 | 2597521.5384 | 1227243.45
14 | 2597590.7585 | 1227296.8582
15 | 2597602.4228 | 1227317.668
16 | 2597577.2281 | 1227221.316
17 | 2597364.3219 | 1227273.7482
18 | 2597381.3482 | 1227281.4515
19 | 2597350.147 | 1227267.3351
20 | 2597381.6049 | 1227281.5677
21 | 2597336.868 | 1227294.4683
22 | 2597411.6038 | 1227285.6518
23 | 2597351.3171 | 1227301.2583
24 | 2597352.9901 | 1227302.0446
25 | 2597374.0208 | 1227311.9276
26 | 2597391.1141 | 1227319.9603
27 | 2597401.5808 | 1227324.879
28 | 2597347.0271 | 1227363.3624
29 | 2597350.0201 | 1227364.7787
30 | 2597596.0439 | 1227281.5394
31 | 2597583.868 | 1227196.966
32 | 2597607.8571 | 1227188.9023
33 | 2597624.01 | 1227192.9126
34 | 2597593.6261 | 1227185.3692
35 | 2597626.7981 | 1227193.6048
36 | 2597604.9149 | 1227145.6466
37 | 2597561.5002 | 1227178.0006
38 | 2597644.7837 | 1227198.067
39 | 2597621.4802 | 1227208.8102
40 | 2597605.6102 | 1227143.1999
41 | 2597529.2202 | 1227221.1076
42 | 2597551.1658 | 1227187.5633
43 | 2597661.7584 | 1227202.2783
44 | 2597615.41 | 1227226.1663
45 | 2597614.0643 | 1227113.4517
46 | 2597518.9135 | 1227237.9819
47 | 2597650.168 | 1227291.8887
48 | 2597643.8726 | 1227308.7984
49 | 2597657.5885 | 1227272.0209
50 | 2597642.7427 | 1227311.9346
51 | 2597657.7193 | 1227271.6705
52 | 2597665.9232 | 1227249.7051
53 | 2597669.9386 | 1227238.9542
54 | 2597691.6961 | 1227326.9934
55 | 2597702.3991 | 1227298.7425
56 | 2597711.098 | 1227277.798
57 | 2597597.2103 | 1227278.2044
58 | 2597605.192 | 1227255.3826
59 | 2597605.3146 | 1227255.032
60 | 2597609.3249 | 1227243.5653
61 | 2597627.6075 | 1227117.0646
62 | 2597637.742 | 1227119.7681
63 | 2597678.3083 | 1227130.5898
64 | 2597699.1739 | 1227136.156
65 | 2597702.6987 | 1227137.0963
66 | 2597377.8673 | 1227377.9563
67 | 2597384.3695 | 1227381.0332
68 | 2597404.1954 | 1227378.1573
69 | 2597678.049 | 1227206.32
70 | 2597681.7813 | 1227207.246
71 | 2597676.9807 | 1227220.0993
72 | 2597700.1683 | 1227211.9928
73 | 2597674.3989 | 1227227.0119
74 | 2597712.9979 | 1227215.3049
75 | 2597463.9152 | 1227252.5412
76 | 2597464.4849 | 1227251.272
77 | 2597458.0999 | 1227265.4967
78 | 2597474.7122 | 1227228.4875
79 | 2597422.5999 | 1227253.2051
80 | 2597474.8521 | 1227228.1758
81 | 2597428.0992 | 1227240.6746
82 | 2597456.7292 | 1227294.7588
83 | 2597486.9155 | 1227201.3008
84 | 2597429.8823 | 1227236.6117
85 | 2597446.1101 | 1227319.9065
86 | 2597438.5597 | 1227337.787
87 | 2597431.2857 | 1227355.013
88 | 2597453.3847 | 1227381.7561
89 | 2597613.2529 | 1227232.3342
90 | 2597440.6857 | 1227211.9954
91 | 2597444.1941 | 1227204.0013
92 | 2597455.1462 | 1227179.0464
93 | 2597412.2736 | 1227285.9537
94 | 2597717.4688 | 1227141.0359
95 | 2597729.627 | 1227219.3241
96 | 2597487.369 | 1227200.2906
97 | 2597499.1376 | 1227174.0724
98 | 2597499.2986 | 1227173.7136
99 | 2597767.6017 | 1227228.5024
100 | 2597753.498 | 1227283.4958
101 | 2597508.4773 | 1227283.1851

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99671 | -0.062162 | 0.0038166 | 0.00095654
1 | 0.99662 | -0.063963 | 0.0030343 | 0.00076047
2 | 0.99696 | -0.057442 | 0 | 0
3 | 0.99656 | -0.065071 | 0.0038181 | 0.00095691
4 | 0.99876 | -0.023445 | 0 | 0
5 | 0.99478 | -0.098709 | 0 | 0
6 | 0.99668 | -0.062898 | 0.0029135 | 0.0007302
7 | 1 | 0 | -0.30093 | -0.076876
8 | 0.99096 | -0.17114 | 0 | 0
9 | 0.98996 | -0.19027 | 0 | 0
10 | 0.99081 | -0.17408 | 0.0043161 | 0.0010817
11 | 0.99424 | -0.109 | 0.0088247 | 0.0022117
12 | 0.99378 | -0.1184 | 0 | 0
13 | 0.99995 | -0.00091632 | 0.0018736 | 0.00046956
14 | 0.98783 | -0.23102 | 0.0013963 | 0.00034995
15 | 0.98991 | -0.19123 | 0.0030234 | 0.00075772
16 | 0.99381 | -0.11743 | 0.0085013 | 0.0021306
17 | 0.98104 | -0.36525 | 0.0064957 | 0.001628
18 | 0.98057 | -0.3743 | 0.0065089 | 0.0016313
19 | 0.98151 | -0.3559 | 0 | 0
20 | 0.98057 | -0.3744 | 0.0064843 | 0.0016251
21 | 0.98244 | -0.33777 | 0 | 0
22 | 0.98018 | -0.38193 | 0.011763 | 0.002948
23 | 0.98293 | -0.3282 | 0.0065016 | 0.0016295
24 | 0.983 | -0.32687 | 0.0019019 | 0.00047666
25 | 0.98389 | -0.30945 | 0.0018296 | 0.00045854
26 | 0.98465 | -0.29468 | 0.0030247 | 0.00075806
27 | 0.98515 | -0.28502 | 0.0068886 | 0.0017264
28 | 0.98557 | -0.27698 | 0.0029703 | 0.00074442
29 | 0.98558 | -0.2768 | 0.0020503 | 0.00051385
30 | 0.98591 | -0.26804 | 0.0024656 | 0.00061795
31 | 0.99377 | -0.1181 | 0.0015204 | 0.00038105
32 | 0.97538 | -0.47292 | 0.0028487 | 0.00071395
33 | 0.97609 | -0.45896 | 0.0031446 | 0.0007881
34 | 0.97479 | -0.48447 | 0 | 0
35 | 0.97622 | -0.45639 | 0 | 0
36 | 0.97386 | -0.50273 | 0.0026645 | 0.00066779
37 | 0.97414 | -0.49734 | 0 | 0
38 | 0.97534 | -0.47367 | 0.0014909 | 0.00037366
39 | 0.97772 | -0.427 | 0.0021231 | 0.0005321
40 | 0.97381 | -0.50373 | 0.0019922 | 0.00049928
41 | 0.97337 | -0.51246 | 0.0061894 | 0.0015512
42 | 0.97404 | -0.49922 | 0.0063397 | 0.0015889
43 | 0.97453 | -0.48953 | 0.0025152 | 0.00063036
44 | 0.97947 | -0.39286 | 0.0072231 | 0.0018103
45 | 0.97325 | -0.51479 | 0 | 0
46 | 0.97324 | -0.51508 | 0.0063462 | 0.0015905
47 | 0.9721 | -0.5376 | 0.0026863 | 0.00067324
48 | 0.97203 | -0.53902 | 0.002011 | 0.00050401
49 | 0.97224 | -0.53487 | 0.0041648 | 0.0010438
50 | 0.97202 | -0.53916 | 0.0022756 | 0.00057032
51 | 0.97224 | -0.53479 | 0.003672 | 0.00092028
52 | 0.97256 | -0.52839 | 0.0031382 | 0.00078651
53 | 0.97276 | -0.52459 | 0.0072297 | 0.0018119
54 | 0.97202 | -0.53923 | 0.0021831 | 0.00054713
55 | 0.97208 | -0.53802 | 0.0025835 | 0.00064748
56 | 0.97218 | -0.53601 | 0.0026714 | 0.00066952
57 | 0.9855 | -0.27597 | 0.0028483 | 0.00071386
58 | 0.98274 | -0.32919 | 0.0046674 | 0.0011698
59 | 0.9827 | -0.32998 | 0.0021267 | 0.00053301
60 | 0.9814 | -0.35534 | 0.0015989 | 0.00040071
61 | 0.973 | -0.5198 | 0.0018785 | 0.0004708
62 | 0.97283 | -0.52319 | 0.0026099 | 0.00065411
63 | 0.97224 | -0.53475 | 0.0092548 | 0.0023195
64 | 0.97213 | -0.53701 | 0.0018407 | 0.00046132
65 | 0.97212 | -0.53727 | 0 | 0
66 | 0.98572 | -0.27403 | 0.0017722 | 0.00044416
67 | 0.98576 | -0.27315 | 0.0019256 | 0.00048261
68 | 0.98593 | -0.27002 | 0.003379 | 0.00084686
69 | 0.9738 | -0.50399 | 0.0025604 | 0.0006417
70 | 0.97364 | -0.50713 | 0 | 0
71 | 0.97325 | -0.51486 | 0.0024411 | 0.0006118
72 | 0.9734 | -0.51193 | 0.0048276 | 0.0012099
73 | 0.97306 | -0.51868 | 0.0029966 | 0.00075103
74 | 0.97329 | -0.51411 | 0 | 0
75 | 0.99341 | -0.12563 | 0.0019817 | 0.00049667
76 | 0.99339 | -0.1259 | 0.0020037 | 0.00050217
77 | 0.99357 | -0.12243 | 0 | 0
78 | 0.99319 | -0.12978 | 0.0012269 | 0.00030749
79 | 0.99324 | -0.12891 | 0 | 0
80 | 0.99319 | -0.12982 | 0.0013991 | 0.00035064
81 | 0.99311 | -0.13128 | 0.0013973 | 0.0003502
82 | 0.99117 | -0.16847 | 0.0046282 | 0.0011599
83 | 0.99302 | -0.13303 | 0.0019863 | 0.00049782
84 | 0.99308 | -0.13194 | 0.0028075 | 0.00070363
85 | 0.98874 | -0.21536 | 0.0036992 | 0.0009271
86 | 0.98708 | -0.24756 | 0.0033436 | 0.000838
87 | 0.98646 | -0.25967 | 0.0034325 | 0.00086027
88 | 0.9858 | -0.27251 | 0.020646 | 0.0051743
89 | 0.98013 | -0.3799 | 0.004668 | 0.0011699
90 | 0.99294 | -0.1346 | 0.00091691 | 0.0002298
91 | 0.99291 | -0.13532 | 0.0025894 | 0.00064897
92 | 0.99285 | -0.13632 | 0.0020823 | 0.00052186
93 | 0.98018 | -0.38196 | 0.0019605 | 0.00049134
94 | 0.97206 | -0.53835 | 0.003842 | 0.00096289
95 | 0.97315 | -0.51692 | 0.0014792 | 0.00037072
96 | 0.99302 | -0.13311 | 0.0010017 | 0.00025104
97 | 0.99294 | -0.13473 | 0.0014291 | 0.00035817
98 | 0.99294 | -0.13474 | 0.0017448 | 0.00043728
99 | 0.97287 | -0.52227 | 0 | 0
100 | 0.97248 | -0.53005 | 0 | 0
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0068532 | 0.0017175 | -0.0068526 | -0.0017173 | 5.88e-07 | 1.8112e-07 | 0.010231 | 0.010231 | 0.010231 | 0.99671 | -0.062162 | 0.99662 | -0.063963 | 2.8108
1 | -0.01067 | -0.002674 | 0.010672 | 0.0026752 | 2.3998e-06 | 1.2071e-06 | 0.015929 | 0.015929 | 0.015929 | 0.99671 | -0.062162 | 0.99696 | -0.057442 | 4.3762
2 | 0.0038183 | 0.00095682 | -0.0038181 | -0.00095691 | 2.0154e-07 | -8.648e-08 | 0.0057009 | 0.005701 | 0.005701 | 0.99662 | -0.063963 | 0.99656 | -0.065071 | 1.5662
3 | -0.1686 | -0.043311 | 0.16888 | 0.043488 | 0.00027885 | 0.00017709 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.99696 | -0.057442 | 0.99876 | -0.023445 | 23.0789
4 | 0.15793 | 0.040636 | -0.15761 | -0.040434 | 0.00031621 | 0.00020159 | 0.23609 | 0.23609 | 0.23609 | 0.99696 | -0.057442 | 0.99478 | -0.098709 | 32.4304
5 | 0.12819 | 0.032703 | -0.12794 | -0.032547 | 0.00024375 | 0.00015577 | 0.19119 | 0.19119 | 0.19119 | 0.99876 | -0.023445 | 0.99668 | -0.062898 | 52.5236
6 | -0.29707 | -0.076191 | 0.2974 | 0.076406 | 0.00033822 | 0.00021592 | 0.44321 | 0.44321 | 0.44321 | 0.99876 | -0.023445 | 1 | 0 | 40.5867
7 | 0.01886 | 0.0047305 | -0.01885 | -0.004725 | 9.2451e-06 | 5.515e-06 | 0.028212 | 0.028212 | 0.028212 | 0.99478 | -0.098709 | 0.99424 | -0.109 | 7.7506
8 | 0.13875 | 0.035704 | -0.13827 | -0.035392 | 0.00048683 | 0.00031118 | 0.20788 | 0.20788 | 0.20788 | 0.99478 | -0.098709 | 0.99096 | -0.17114 | 57.1104
9 | 0.12503 | 0.031817 | -0.1247 | -0.031603 | 0.00033354 | 0.00021314 | 0.18684 | 0.18684 | 0.18684 | 0.99668 | -0.062898 | 0.99378 | -0.1184 | 51.3287
10 | 0.0018736 | 0.00046924 | -0.0018736 | -0.00046956 | 8.1765e-08 | -3.1568e-07 | 0.0027879 | 0.002788 | 0.002788 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00091632 | 0.76594
11 | 0.13395 | 0.034311 | -0.13382 | -0.034232 | 0.00012403 | 7.9273e-05 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2014 | 0.99096 | -0.17114 | 0.98996 | -0.19027 | 55.3297
12 | 0.0043167 | 0.0010816 | -0.0043161 | -0.0010817 | 6.0463e-07 | -1.0737e-07 | 0.0064818 | 0.0064819 | 0.0064819 | 0.99096 | -0.17114 | 0.99081 | -0.17408 | 1.7807
13 | 0.1308 | 0.033474 | -0.13054 | -0.033309 | 0.00025755 | 0.00016461 | 0.19686 | 0.19686 | 0.19686 | 0.98996 | -0.19027 | 0.98783 | -0.23102 | 54.0812
14 | 0.0030235 | 0.00075758 | -0.0030234 | -0.00075772 | 1.3868e-07 | -1.4145e-07 | 0.0045446 | 0.0045446 | 0.0045446 | 0.98996 | -0.19027 | 0.98991 | -0.19123 | 1.2485
15 | 0.010026 | 0.0025133 | -0.010022 | -0.0025114 | 4.0254e-06 | 1.9582e-06 | 0.015005 | 0.015005 | 0.015005 | 0.99424 | -0.109 | 0.99381 | -0.11743 | 4.1223
16 | 0.10212 | 0.025941 | -0.10187 | -0.025785 | 0.00024548 | 0.00015674 | 0.15302 | 0.15302 | 0.15302 | 0.99378 | -0.1184 | 0.99117 | -0.16847 | 42.0395
17 | 0.022581 | 0.0056621 | -0.022577 | -0.0056595 | 4.3324e-06 | 2.6418e-06 | 0.033813 | 0.033813 | 0.033813 | 0.99378 | -0.1184 | 0.99357 | -0.12243 | 9.2892
18 | 0.12915 | 0.032959 | -0.12892 | -0.032812 | 0.00023049 | 0.0001473 | 0.19475 | 0.19475 | 0.19475 | 0.98783 | -0.23102 | 0.98591 | -0.26804 | 53.5034
19 | 0.0015204 | 0.00038075 | -0.0015204 | -0.00038105 | 4.905e-08 | -2.9563e-07 | 0.0022764 | 0.0022765 | 0.0022765 | 0.99381 | -0.11743 | 0.99377 | -0.1181 | 0.62543
20 | 0.026733 | 0.0067056 | -0.026721 | -0.0066985 | 1.1523e-05 | 7.1389e-06 | 0.04055 | 0.04055 | 0.04055 | 0.98104 | -0.36525 | 0.98057 | -0.3743 | 11.14
21 | -0.033228 | -0.0083336 | 0.033243 | 0.0083429 | 1.4821e-05 | 9.289e-06 | 0.050402 | 0.050402 | 0.050402 | 0.98104 | -0.36525 | 0.98151 | -0.3559 | 13.8467
22 | 0.020212 | 0.0050672 | -0.020212 | -0.0050672 | 9.9395e-08 | 6.0059e-08 | 0.030673 | 0.030673 | 0.030673 | 0.98057 | -0.3743 | 0.98057 | -0.3744 | 8.4265
23 | -0.033243 | -0.0083429 | 0.033272 | 0.0083609 | 2.8765e-05 | 1.8027e-05 | 0.050402 | 0.050402 | 0.050402 | 0.98151 | -0.3559 | 0.98244 | -0.33777 | 13.8467
24 | 0.013728 | 0.0034421 | -0.013723 | -0.0034393 | 4.9274e-06 | 2.7718e-06 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.98057 | -0.3744 | 0.98018 | -0.38193 | 5.7233
25 | -0.033272 | -0.0083609 | 0.033287 | 0.0083705 | 1.5209e-05 | 9.5313e-06 | 0.050402 | 0.050402 | 0.050402 | 0.98244 | -0.33777 | 0.98293 | -0.3282 | 13.8467
26 | 0.0019605 | 0.00049133 | -0.0019605 | -0.00049134 | 2.4406e-09 | -7.6986e-09 | 0.0029762 | 0.0029762 | 0.0029762 | 0.98018 | -0.38193 | 0.98018 | -0.38196 | 0.81763
27 | -0.039789 | -0.0099999 | 0.039791 | 0.010002 | 2.5159e-06 | 1.5867e-06 | 0.060244 | 0.060244 | 0.060244 | 0.98293 | -0.3282 | 0.983 | -0.32687 | 16.5506
28 | -0.041693 | -0.010478 | 0.041728 | 0.0105 | 3.4721e-05 | 2.1927e-05 | 0.063123 | 0.063123 | 0.063123 | 0.983 | -0.32687 | 0.98389 | -0.30945 | 17.3416
29 | -0.043557 | -0.010959 | 0.043588 | 0.010978 | 3.0749e-05 | 1.9439e-05 | 0.06589 | 0.06589 | 0.06589 | 0.98389 | -0.30945 | 0.98465 | -0.29468 | 18.1017
30 | -0.046613 | -0.011736 | 0.046634 | 0.01175 | 2.1531e-05 | 1.3633e-05 | 0.070461 | 0.070461 | 0.070461 | 0.98465 | -0.29468 | 0.98515 | -0.28502 | 19.3574
31 | -0.053523 | -0.013476 | 0.053619 | 0.013537 | 9.6047e-05 | 6.097e-05 | 0.080866 | 0.080866 | 0.080866 | 0.98515 | -0.28502 | 0.98708 | -0.24756 | 22.2159
32 | -0.0029703 | -0.00074442 | 0.0029703 | 0.00074439 | 2.4971e-08 | -2.6214e-08 | 0.0044845 | 0.0044845 | 0.0044845 | 0.98557 | -0.27698 | 0.98558 | -0.2768 | 1.232
33 | -0.0050206 | -0.0012582 | 0.0050212 | 0.0012583 | 6.6377e-07 | 3.2157e-08 | 0.00758 | 0.0075798 | 0.00758 | 0.98558 | -0.2768 | 0.98572 | -0.27403 | 2.0824
34 | 0.12645 | 0.032194 | -0.1264 | -0.032163 | 4.835e-05 | 3.0899e-05 | 0.19103 | 0.19103 | 0.19103 | 0.98591 | -0.26804 | 0.9855 | -0.27597 | 52.4811
35 | -0.045901 | -0.011537 | 0.045932 | 0.011556 | 3.0615e-05 | 1.9386e-05 | 0.070037 | 0.070037 | 0.070037 | 0.97538 | -0.47292 | 0.97609 | -0.45896 | 19.2411
36 | 0.043052 | 0.010823 | -0.043029 | -0.010808 | 2.3729e-05 | 1.5003e-05 | 0.065692 | 0.065692 | 0.065692 | 0.97538 | -0.47292 | 0.97479 | -0.48447 | 18.0472
37 | -0.049076 | -0.012344 | 0.049082 | 0.012348 | 6.0323e-06 | 3.8248e-06 | 0.074831 | 0.074831 | 0.074831 | 0.97609 | -0.45896 | 0.97622 | -0.45639 | 20.558
38 | 0.024131 | 0.0060647 | -0.02411 | -0.0060518 | 2.102e-05 | 1.2939e-05 | 0.036843 | 0.036843 | 0.036843 | 0.97479 | -0.48447 | 0.97386 | -0.50273 | 10.1217
39 | 0.018897 | 0.0047429 | -0.018886 | -0.0047359 | 1.1591e-05 | 6.9558e-06 | 0.028849 | 0.028849 | 0.028849 | 0.97479 | -0.48447 | 0.97414 | -0.49734 | 7.9256
40 | 0.05109 | 0.012863 | -0.051048 | -0.012836 | 4.2166e-05 | 2.6755e-05 | 0.077896 | 0.077897 | 0.077897 | 0.97622 | -0.45639 | 0.97534 | -0.47367 | 21.4002
41 | -0.10017 | -0.025211 | 0.10031 | 0.025301 | 0.0001409 | 8.9977e-05 | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0.97622 | -0.45639 | 0.97772 | -0.427 | 41.9581
42 | 0.021446 | 0.005384 | -0.021445 | -0.0053833 | 1.0244e-06 | 6.2397e-07 | 0.032772 | 0.032772 | 0.032772 | 0.97386 | -0.50273 | 0.97381 | -0.50373 | 9.0032
43 | 0.012545 | 0.0031469 | -0.012536 | -0.0031419 | 9.0371e-06 | 4.9675e-06 | 0.019164 | 0.019165 | 0.019165 | 0.97414 | -0.49734 | 0.97337 | -0.51246 | 5.265
44 | 0.0063402 | 0.001589 | -0.0063397 | -0.0015889 | 5.6741e-07 | 1.6233e-07 | 0.0096848 | 0.0096849 | 0.0096849 | 0.97414 | -0.49734 | 0.97404 | -0.49922 | 2.6607
45 | 0.049557 | 0.012463 | -0.04952 | -0.012439 | 3.7506e-05 | 2.3786e-05 | 0.075622 | 0.075622 | 0.075622 | 0.97534 | -0.47367 | 0.97453 | -0.48953 | 20.7753
46 | -0.10244 | -0.025833 | 0.1026 | 0.02594 | 0.00016771 | 0.0001071 | 0.15596 | 0.15596 | 0.15596 | 0.97772 | -0.427 | 0.97947 | -0.39286 | 42.8458
47 | 0.019453 | 0.0048841 | -0.019443 | -0.0048779 | 1.0249e-05 | 6.1748e-06 | 0.029728 | 0.029728 | 0.029728 | 0.97381 | -0.50373 | 0.97325 | -0.51479 | 8.167
48 | 0.006347 | 0.0015907 | -0.0063462 | -0.0015905 | 7.9038e-07 | 2.276e-07 | 0.0097027 | 0.0097028 | 0.0097028 | 0.97337 | -0.51246 | 0.97324 | -0.51508 | 2.6656
49 | 0.047005 | 0.011809 | -0.046972 | -0.011788 | 3.2431e-05 | 2.0547e-05 | 0.071782 | 0.071782 | 0.071782 | 0.97453 | -0.48953 | 0.9738 | -0.50399 | 19.7202
50 | -0.10983 | -0.027751 | 0.1099 | 0.027794 | 6.8281e-05 | 4.3618e-05 | 0.16693 | 0.16693 | 0.16693 | 0.97947 | -0.39286 | 0.98013 | -0.3799 | 45.8605
51 | 0.019443 | 0.0048779 | -0.019438 | -0.0048751 | 4.6452e-06 | 2.7988e-06 | 0.029728 | 0.029728 | 0.029728 | 0.97325 | -0.51479 | 0.973 | -0.5198 | 8.167
52 | 0.0042869 | 0.0010743 | -0.0042866 | -0.0010743 | 2.9137e-07 | -3.7203e-08 | 0.0065621 | 0.0065621 | 0.0065621 | 0.9721 | -0.5376 | 0.97203 | -0.53902 | 1.8028
53 | -0.0069732 | -0.0017475 | 0.0069741 | 0.0017478 | 9.0612e-07 | 3.1695e-07 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.9721 | -0.5376 | 0.97224 | -0.53487 | 2.9324
54 | 0.0022756 | 0.00057028 | -0.0022756 | -0.00057032 | 1.517e-08 | -3.1612e-08 | 0.0034836 | 0.0034836 | 0.0034836 | 0.97203 | -0.53902 | 0.97202 | -0.53916 | 0.95703
55 | -0.011139 | -0.0027916 | 0.011139 | 0.0027916 | 4.0761e-08 | 2.1449e-08 | 0.017048 | 0.017048 | 0.017048 | 0.97224 | -0.53487 | 0.97224 | -0.53479 | 4.6836
56 | -0.014811 | -0.0037119 | 0.014815 | 0.0037145 | 4.5181e-06 | 2.6007e-06 | 0.022668 | 0.022668 | 0.022668 | 0.97224 | -0.53479 | 0.97256 | -0.52839 | 6.2275
57 | -0.017954 | -0.004501 | 0.017957 | 0.004503 | 3.2474e-06 | 1.9359e-06 | 0.027469 | 0.027469 | 0.027469 | 0.97256 | -0.52839 | 0.97276 | -0.52459 | 7.5465
58 | -0.025187 | -0.0063149 | 0.025194 | 0.0063193 | 7.0964e-06 | 4.3834e-06 | 0.038529 | 0.038529 | 0.038529 | 0.97276 | -0.52459 | 0.97306 | -0.51868 | 10.5848
59 | -0.0021831 | -0.00054713 | 0.0021832 | 0.00054684 | 1.2653e-07 | -2.9351e-07 | 0.003342 | 0.0033419 | 0.003342 | 0.97202 | -0.53923 | 0.97208 | -0.53802 | 0.91813
60 | -0.0047667 | -0.0011943 | 0.0047671 | 0.0011943 | 4.5446e-07 | 8.6277e-09 | 0.0072965 | 0.0072964 | 0.0072965 | 0.97208 | -0.53802 | 0.97218 | -0.53601 | 2.0045
61 | -0.0074386 | -0.0018639 | 0.0074407 | 0.0018647 | 2.1124e-06 | 8.129e-07 | 0.011385 | 0.011385 | 0.011385 | 0.97218 | -0.53601 | 0.97248 | -0.53005 | 3.1278
62 | 0.12355 | 0.031449 | -0.12324 | -0.031247 | 0.00031613 | 0.00020202 | 0.18673 | 0.18673 | 0.18673 | 0.9855 | -0.27597 | 0.98274 | -0.32919 | 51.2996
63 | 0.11857 | 0.030078 | -0.11857 | -0.030075 | 4.4947e-06 | 2.8719e-06 | 0.17966 | 0.17966 | 0.17966 | 0.98274 | -0.32919 | 0.9827 | -0.32998 | 49.3581
64 | 0.11644 | 0.029542 | -0.1163 | -0.029451 | 0.00014182 | 9.0611e-05 | 0.17644 | 0.17644 | 0.17644 | 0.9827 | -0.32998 | 0.9814 | -0.35534 | 48.4734
65 | 0.1147 | 0.02905 | -0.11456 | -0.028964 | 0.00013512 | 8.6324e-05 | 0.17402 | 0.17402 | 0.17402 | 0.9814 | -0.35534 | 0.98013 | -0.3799 | 47.8074
66 | 0.017559 | 0.0044043 | -0.017557 | -0.0044026 | 2.8367e-06 | 1.6852e-06 | 0.026855 | 0.026855 | 0.026855 | 0.973 | -0.5198 | 0.97283 | -0.52319 | 7.3777
67 | 0.014947 | 0.0037485 | -0.014938 | -0.0037437 | 8.2298e-06 | 4.7461e-06 | 0.022863 | 0.022863 | 0.022863 | 0.97283 | -0.52319 | 0.97224 | -0.53475 | 6.2811
68 | 0.0056835 | 0.0014243 | -0.0056829 | -0.0014241 | 6.1276e-07 | 1.2439e-07 | 0.0086986 | 0.0086987 | 0.0086987 | 0.97224 | -0.53475 | 0.97213 | -0.53701 | 2.3897
69 | 0.0038422 | 0.00096281 | -0.0038422 | -0.00096283 | 4.7317e-08 | -1.4946e-08 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.97213 | -0.53701 | 0.97212 | -0.53727 | 1.6157
70 | 0.0038422 | 0.00096283 | -0.003842 | -0.00096289 | 1.9828e-07 | -6.2612e-08 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.0058812 | 0.97212 | -0.53727 | 0.97206 | -0.53835 | 1.6157
71 | -0.0067935 | -0.0017024 | 0.0067937 | 0.0017025 | 2.8369e-07 | 8.9864e-08 | 0.010255 | 0.010255 | 0.010255 | 0.98572 | -0.27403 | 0.98576 | -0.27315 | 2.8174
72 | -0.0087194 | -0.0021851 | 0.0087207 | 0.0021857 | 1.3014e-06 | 5.7748e-07 | 0.013162 | 0.013162 | 0.013162 | 0.98576 | -0.27315 | 0.98593 | -0.27002 | 3.6159
73 | -0.0121 | -0.0030326 | 0.012106 | 0.0030358 | 5.967e-06 | 3.2101e-06 | 0.018262 | 0.018261 | 0.018262 | 0.98593 | -0.27002 | 0.98646 | -0.25967 | 5.0169
74 | 0.044412 | 0.011146 | -0.044405 | -0.011142 | 6.6424e-06 | 4.2033e-06 | 0.067869 | 0.067869 | 0.067869 | 0.9738 | -0.50399 | 0.97364 | -0.50713 | 18.6454
75 | 0.030648 | 0.0076924 | -0.030637 | -0.0076853 | 1.129e-05 | 7.0551e-06 | 0.046843 | 0.046843 | 0.046843 | 0.97364 | -0.50713 | 0.97325 | -0.51486 | 12.869
76 | 0.013757 | 0.0034498 | -0.013754 | -0.0034481 | 3.1483e-06 | 1.7788e-06 | 0.021026 | 0.021026 | 0.021026 | 0.97364 | -0.50713 | 0.9734 | -0.51193 | 5.7764
77 | 0.028195 | 0.0070735 | -0.02819 | -0.0070703 | 5.1429e-06 | 3.1998e-06 | 0.043111 | 0.043111 | 0.043111 | 0.97325 | -0.51486 | 0.97306 | -0.51868 | 11.8437
78 | 0.0089267 | 0.0022382 | -0.0089257 | -0.0022377 | 9.2532e-07 | 4.2751e-07 | 0.013646 | 0.013646 | 0.013646 | 0.9734 | -0.51193 | 0.97329 | -0.51411 | 3.749
79 | 0.0089257 | 0.0022377 | -0.0089245 | -0.0022372 | 1.1947e-06 | 5.5204e-07 | 0.013646 | 0.013646 | 0.013646 | 0.97329 | -0.51411 | 0.97315 | -0.51692 | 3.749
80 | 0.010795 | 0.0027054 | -0.010794 | -0.0027053 | 1.364e-07 | 6.9282e-08 | 0.016169 | 0.016169 | 0.016169 | 0.99341 | -0.12563 | 0.99339 | -0.1259 | 4.442
81 | -0.012776 | -0.0032021 | 0.012778 | 0.0032031 | 1.9503e-06 | 1.0643e-06 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.99341 | -0.12563 | 0.99357 | -0.12243 | 5.2575
82 | 0.0087907 | 0.0022032 | -0.0087891 | -0.0022025 | 1.6239e-06 | 7.1602e-07 | 0.013168 | 0.013168 | 0.013168 | 0.99339 | -0.1259 | 0.99319 | -0.12978 | 3.6175
83 | 0.0097988 | 0.0024564 | -0.0097958 | -0.0024549 | 3.0262e-06 | 1.4516e-06 | 0.014675 | 0.014675 | 0.014675 | 0.99357 | -0.12243 | 0.99324 | -0.12891 | 4.0317
84 | 0.0075622 | 0.001895 | -0.0075622 | -0.001895 | 1.6449e-08 | 6.105e-09 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 | 0.99319 | -0.12978 | 0.99319 | -0.12982 | 3.1125
85 | 0.0097958 | 0.0024549 | -0.0097947 | -0.0024544 | 1.1052e-06 | 5.3024e-07 | 0.014675 | 0.014676 | 0.014676 | 0.99324 | -0.12891 | 0.99311 | -0.13128 | 4.0317
86 | 0.0061631 | 0.0015443 | -0.0061621 | -0.0015441 | 9.4184e-07 | 2.2162e-07 | 0.0092335 | 0.0092337 | 0.0092337 | 0.99319 | -0.12982 | 0.99302 | -0.13303 | 2.5367
87 | 0.0083973 | 0.0021042 | -0.0083971 | -0.0021041 | 2.634e-07 | 1.1117e-07 | 0.012582 | 0.012582 | 0.012582 | 0.99311 | -0.13128 | 0.99308 | -0.13194 | 3.4566
88 | 0.097241 | 0.024625 | -0.097023 | -0.024485 | 0.00021843 | 0.00013945 | 0.14608 | 0.14608 | 0.14608 | 0.99117 | -0.16847 | 0.98874 | -0.21536 | 40.1308
89 | 0.0041758 | 0.0010463 | -0.0041758 | -0.0010463 | 1.6258e-08 | -3.9202e-09 | 0.0062572 | 0.0062572 | 0.0062572 | 0.99302 | -0.13303 | 0.99302 | -0.13311 | 1.719
90 | 0.0055896 | 0.0014004 | -0.0055889 | -0.0014003 | 7.0712e-07 | 1.0479e-07 | 0.0083752 | 0.0083753 | 0.0083753 | 0.99308 | -0.13194 | 0.99294 | -0.1346 | 2.3009
91 | 0.093324 | 0.023558 | -0.09318 | -0.023466 | 0.0001437 | 9.1718e-05 | 0.14051 | 0.14051 | 0.14051 | 0.98874 | -0.21536 | 0.98708 | -0.24756 | 38.6014
92 | 0.036217 | 0.0090911 | -0.036197 | -0.009078 | 2.0906e-05 | 1.3141e-05 | 0.054603 | 0.054603 | 0.054603 | 0.98708 | -0.24756 | 0.98646 | -0.25967 | 15.0008
93 | 0.020658 | 0.0051819 | -0.020646 | -0.0051743 | 1.2635e-05 | 7.6436e-06 | 0.031164 | 0.031164 | 0.031164 | 0.98646 | -0.25967 | 0.9858 | -0.27251 | 8.5615
94 | 0.004672 | 0.0011705 | -0.0046718 | -0.0011705 | 1.6047e-07 | -1.0216e-08 | 0.0070012 | 0.0070013 | 0.0070013 | 0.99294 | -0.1346 | 0.99291 | -0.13532 | 1.9234
95 | 0.0020823 | 0.00052157 | -0.0020823 | -0.00052186 | 9.9524e-08 | -2.8876e-07 | 0.0031206 | 0.0031207 | 0.0031207 | 0.99291 | -0.13532 | 0.99285 | -0.13632 | 0.85734
96 | 0.0074453 | 0.0018665 | -0.0074434 | -0.0018657 | 1.8989e-06 | 7.3004e-07 | 0.011385 | 0.011385 | 0.011385 | 0.97315 | -0.51692 | 0.97287 | -0.52227 | 3.1277
97 | 0.0031741 | 0.00079523 | -0.0031739 | -0.00079545 | 2.438e-07 | -2.1572e-07 | 0.0047563 | 0.0047564 | 0.0047564 | 0.99302 | -0.13311 | 0.99294 | -0.13473 | 1.3067
98 | 0.0017448 | 0.00043728 | -0.0017448 | -0.00043728 | 1.0086e-09 | -4.4421e-09 | 0.0026147 | 0.0026147 | 0.0026147 | 0.99294 | -0.13473 | 0.99294 | -0.13474 | 0.71834
99 | 0.0074434 | 0.0018657 | -0.0074407 | -0.0018647 | 2.7595e-06 | 1.0614e-06 | 0.011385 | 0.011385 | 0.011385 | 0.97287 | -0.52227 | 0.97248 | -0.53005 | 3.1278

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30223 | 0.077201

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038166 | 0.00095654
1 | 0.0030343 | 0.00076047
2 | 0.0038181 | 0.00095691
3 | 0.0029135 | 0.0007302
4 | 0.0012985 | 0.00032543
5 | 0.0043161 | 0.0010817
6 | 0.0088247 | 0.0022117
7 | 0.0018736 | 0.00046956
8 | 0.0013963 | 0.00034995
9 | 0.0030234 | 0.00075772
10 | 0.0085013 | 0.0021306
11 | 0.0064957 | 0.001628
12 | 0.0065089 | 0.0016313
13 | 0.0064843 | 0.0016251
14 | 0.011763 | 0.002948
15 | 0.0065016 | 0.0016295
16 | 0.0019019 | 0.00047666
17 | 0.0018296 | 0.00045854
18 | 0.0030247 | 0.00075806
19 | 0.0068886 | 0.0017264
20 | 0.0029703 | 0.00074442
21 | 0.0020503 | 0.00051385
22 | 0.0024656 | 0.00061795
23 | 0.0015204 | 0.00038105
24 | 0.0028487 | 0.00071395
25 | 0.0031446 | 0.0007881
26 | 0.0026645 | 0.00066779
27 | 0.0014909 | 0.00037366
28 | 0.0021231 | 0.0005321
29 | 0.0019922 | 0.00049928
30 | 0.0061894 | 0.0015512
31 | 0.0063397 | 0.0015889
32 | 0.0025152 | 0.00063036
33 | 0.0072231 | 0.0018103
34 | 0.0063462 | 0.0015905
35 | 0.0026863 | 0.00067324
36 | 0.002011 | 0.00050401
37 | 0.0041648 | 0.0010438
38 | 0.0022756 | 0.00057032
39 | 0.003672 | 0.00092028
40 | 0.0031382 | 0.00078651
41 | 0.0072297 | 0.0018119
42 | 0.0021831 | 0.00054713
43 | 0.0025835 | 0.00064748
44 | 0.0026714 | 0.00066952
45 | 0.0028483 | 0.00071386
46 | 0.0046674 | 0.0011698
47 | 0.0021267 | 0.00053301
48 | 0.0015989 | 0.00040071
49 | 0.0018785 | 0.0004708
50 | 0.0026099 | 0.00065411
51 | 0.0092548 | 0.0023195
52 | 0.0018407 | 0.00046132
53 | 0.0017722 | 0.00044416
54 | 0.0019256 | 0.00048261
55 | 0.003379 | 0.00084686
56 | 0.0025604 | 0.0006417
57 | 0.0024411 | 0.0006118
58 | 0.0048276 | 0.0012099
59 | 0.0029966 | 0.00075103
60 | 0.0019817 | 0.00049667
61 | 0.0020037 | 0.00050217
62 | 0.0012269 | 0.00030749
63 | 0.0013991 | 0.00035064
64 | 0.0013973 | 0.0003502
65 | 0.0046282 | 0.0011599
66 | 0.0019863 | 0.00049782
67 | 0.0028075 | 0.00070363
68 | 0.0036992 | 0.0009271
69 | 0.0033436 | 0.000838
70 | 0.0034325 | 0.00086027
71 | 0.020646 | 0.0051743
72 | 0.004668 | 0.0011699
73 | 0.00091691 | 0.0002298
74 | 0.0025894 | 0.00064897
75 | 0.0020823 | 0.00052186
76 | 0.0019605 | 0.00049134
77 | 0.003842 | 0.00096289
78 | 0.0014792 | 0.00037072
79 | 0.0010017 | 0.00025104
80 | 0.0014291 | 0.00035817
81 | 0.0017448 | 0.00043728

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1