## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2550-4_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2550-4_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2550-4_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2550-4_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2550-4_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2550-4_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2550-4_0_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2550-4_0_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2550-4_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2550-4_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2550-4_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2550-4_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2550-4_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2550-4_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2550-4_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2550-4_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2550-4_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2550-4_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2550-4_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2550-4_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2550-4_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2550-4_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2550-4_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2550-4_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2550-4_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2550-4_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2550-4_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2550-4_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2550-4_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2550-4_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2550-4_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2550-4_0_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2550-4_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2550-4_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2550-4_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2550-4_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2550-4_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2550-4_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2550-4_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2550-4_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2550-4_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2550-4_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2550-4_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2550-4_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2550-4_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2550-4_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2550-4_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2550-4_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2550-4_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2550-4_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2550-4_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2550-4_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2550-4_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2550-4_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2550-4_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2550-4_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2550-4_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2550-4_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2550-4_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2550-4_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2550-4_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2550-4_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2550-4_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2550-4_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2550-4_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2550-4_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2550-4_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2550-4_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2550-4_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2550-4_0_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2550-4_0_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2550-4_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2550-4_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2550-4_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2550-4_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2550-4_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2550-4_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2550-4_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2550-4_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2550-4_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2550-4_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2550-4_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2550-4_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2550-4_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2550-4_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2550-4_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2550-4_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2550-4_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2550-4_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2550-4_0_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2550-4_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2550-4_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2550-4_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2550-4_0_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2550-4_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2550-4_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2550-4_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2550-4_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2550-4_0_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2550-4_0_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2550-4_0_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2550-4_0_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2550-4_0_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2550-4_0_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2550-4_0_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_395_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2550-4_0_2_load_0 | 0 | 0.0026952 | 0.00067549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2550-4_0_2_load_1 | 1 | 0.0026894 | 0.00067403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2550-4_0_2_load_3 | 3 | 0.0023206 | 0.00058161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2550-4_0_2_load_5 | 5 | 0.0051338 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2550-4_0_2_load_224 | 6 | 0.00089744 | 0.00022492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2550-4_0_2_load_219 | 7 | 0.0045312 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2550-4_0_2_load_48 | 8 | 0.0029002 | 0.00072685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2550-4_0_2_load_192 | 9 | 0.0021308 | 0.00053402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2550-4_0_2_load_17 | 10 | 0.0024497 | 0.00061396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2550-4_0_2_load_18 | 11 | 0.002713 | 0.00067995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2550-4_0_2_load_21 | 14 | 0.0018199 | 0.0004561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2550-4_0_2_load_22 | 15 | 0.0027445 | 0.00068784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2550-4_0_2_load_37 | 16 | 0.0019416 | 0.0004866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2550-4_0_2_load_38 | 17 | 0.0024057 | 0.00060292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2550-4_0_2_load_83 | 18 | 0.0019106 | 0.00047885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2550-4_0_2_load_23 | 20 | 0.0035563 | 0.0008913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2550-4_0_2_load_26 | 23 | 0.0023592 | 0.00059127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2550-4_0_2_load_56 | 24 | 0.0022814 | 0.00057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2550-4_0_2_load_27 | 25 | 0.00032451 | 8.1331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2550-4_0_2_load_28 | 26 | 0.0010368 | 0.00025984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2550-4_0_2_load_29 | 27 | 0.0020358 | 0.00051022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2550-4_0_2_load_137 | 28 | 0.00066063 | 0.00016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2550-4_0_2_load_31 | 29 | 0.00075479 | 0.00018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2550-4_0_2_load_216 | 31 | 0.00096086 | 0.00024081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2550-4_0_2_load_164 | 32 | 0.0020369 | 0.0005105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2550-4_0_2_load_180 | 33 | 0.002107 | 0.00052807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2550-4_0_2_load_144 | 35 | 0.0016875 | 0.00042293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2550-4_0_2_load_145 | 36 | 0.0014515 | 0.00036378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2550-4_0_2_load_47 | 37 | 0.0010332 | 0.00025894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2550-4_0_2_load_50 | 39 | 0.0026847 | 0.00067285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2550-4_0_2_load_51 | 40 | 0.0033284 | 0.00083417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2550-4_0_2_load_72 | 42 | 0.00074569 | 0.00018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2550-4_0_2_load_52 | 43 | 0.0023108 | 0.00057913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2550-4_0_2_load_57 | 46 | 0.0020752 | 0.0005201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2550-4_0_2_load_194 | 48 | 0.0026246 | 0.0006578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2550-4_0_2_load_91 | 49 | 0.0014069 | 0.00035259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2550-4_0_2_load_68 | 50 | 0.0025401 | 0.00063661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2550-4_0_2_load_69 | 51 | 0.0028546 | 0.00071542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2550-4_0_2_load_70 | 52 | 0.0028408 | 0.00071196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2550-4_0_2_load_71 | 53 | 0.0023131 | 0.00057972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2550-4_0_2_load_75 | 54 | 0.0017195 | 0.00043095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2550-4_0_2_load_76 | 55 | 0.0022046 | 0.00055252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2550-4_0_2_load_127 | 56 | 0.0021939 | 0.00054984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2550-4_0_2_load_82 | 57 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2550-4_0_2_load_84 | 58 | 0.0061172 | 0.0015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2550-4_0_2_load_86 | 59 | 0.0026309 | 0.00065937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2550-4_0_2_load_89 | 62 | 0.002263 | 0.00056717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2550-4_0_2_load_90 | 63 | 0.0017203 | 0.00043115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2550-4_0_2_load_102 | 64 | 0.0039017 | 0.00097785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2550-4_0_2_load_150 | 65 | 0.0017788 | 0.0004458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2550-4_0_2_load_101 | 66 | 0.0019574 | 0.00049057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2550-4_0_2_load_112 | 67 | 0.0012885 | 0.00032292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2550-4_0_2_load_114 | 68 | 0.001929 | 0.00048346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2550-4_0_2_load_215 | 69 | 0.0031235 | 0.00078282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2550-4_0_2_load_223 | 70 | 0.0040676 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2550-4_0_2_load_121 | 71 | 0.0024422 | 0.00061207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2550-4_0_2_load_122 | 72 | 0.00203 | 0.00050876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2550-4_0_2_load_123 | 73 | 0.0028763 | 0.00072086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2550-4_0_2_load_124 | 74 | 0.0016745 | 0.00041968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2550-4_0_2_load_125 | 75 | 0.0023283 | 0.00058353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2550-4_0_2_load_173 | 76 | 0.001134 | 0.00028421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2550-4_0_2_load_126 | 77 | 0.0034054 | 0.00085347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2550-4_0_2_load_133 | 78 | 0.00093461 | 0.00023424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2550-4_0_2_load_134 | 79 | 0.0018292 | 0.00045843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2550-4_0_2_load_136 | 80 | 0.0027883 | 0.00069882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2550-4_0_2_load_138 | 81 | 0.0046889 | 0.0011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2550-4_0_2_load_193 | 83 | 0.0022572 | 0.0005657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2550-4_0_2_load_142 | 84 | 0.0054423 | 0.001364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2550-4_0_2_load_174 | 85 | 0.0016295 | 0.0004084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2550-4_0_2_load_149 | 86 | 0.0017318 | 0.00043403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2550-4_0_2_load_148 | 87 | 0.0011778 | 0.00029518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2550-4_0_2_load_165 | 88 | 0.003013 | 0.00075513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2550-4_0_2_load_214 | 89 | 0.0044699 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2550-4_0_2_load_176 | 90 | 0.0023998 | 0.00060146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2550-4_0_2_load_177 | 91 | 0.0014914 | 0.00037378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2550-4_0_2_load_179 | 92 | 0.0015431 | 0.00038673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2550-4_0_2_load_225 | 93 | 0.0022051 | 0.00055265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2550-4_0_2_load_181 | 94 | 0.0016637 | 0.00041695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2550-4_0_2_load_195 | 96 | 0.0036125 | 0.00090537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2550-4_0_2_load_198 | 98 | 0.0014381 | 0.00036041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2550-4_0_2_load_201 | 99 | 0.0021084 | 0.00052841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2550-4_0_2_load_217 | 100 | 0.0016655 | 0.00041742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2550-4_0_2_load_218 | 101 | 0.0028282 | 0.00070881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2550-4_0_2_load_221 | 102 | 0.00093397 | 0.00023408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2550-4_0_2_load_222 | 103 | 0.0010245 | 0.00025676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2550-4_0_2_load_226 | 104 | 0.0047216 | 0.0011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2550-4_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0057238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2550-4_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2550-4_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2550-4_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2550-4_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2550-4_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.005514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2550-4_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2550-4_0_2_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2550-4_0_2_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2550-4_0_2_line_9 |  | 6 | 103 | 0.0024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2550-4_0_2_line_10 |  | 7 | 101 | 0.018877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2550-4_0_2_line_11 |  | 8 | 37 | 0.032049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2550-4_0_2_line_12 |  | 9 | 83 | 0.00087905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2550-4_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0061103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2550-4_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.034886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2550-4_0_2_line_15 |  | 11 | 13 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2550-4_0_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.01405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2550-4_0_2_line_17 |  | 12 | 15 | 0.019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2550-4_0_2_line_18 |  | 13 | 16 | 0.028808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2550-4_0_2_line_19 |  | 13 | 17 | 0.0046975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2550-4_0_2_line_20 |  | 14 | 18 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2550-4_0_2_line_21 |  | 15 | 19 | 0.01563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2550-4_0_2_line_22 |  | 16 | 32 | 0.022039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2550-4_0_2_line_23 |  | 17 | 33 | 0.026832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2550-4_0_2_line_24 |  | 18 | 57 | 0.029755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2550-4_0_2_line_25 |  | 19 | 75 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2550-4_0_2_line_26 |  | 19 | 90 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2550-4_0_2_line_27 |  | 20 | 21 | 0.0098783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2550-4_0_2_line_28 |  | 21 | 22 | 0.006584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2550-4_0_2_line_29 |  | 21 | 23 | 0.01634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2550-4_0_2_line_30 |  | 22 | 24 | 0.012289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2550-4_0_2_line_31 |  | 24 | 44 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2550-4_0_2_line_32 |  | 25 | 26 | 0.012377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2550-4_0_2_line_33 |  | 25 | 27 | 0.0053671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2550-4_0_2_line_34 |  | 26 | 28 | 0.036814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2550-4_0_2_line_35 |  | 27 | 29 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2550-4_0_2_line_36 |  | 27 | 30 | 0.041941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2550-4_0_2_line_37 |  | 29 | 31 | 0.0027288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2550-4_0_2_line_38 |  | 30 | 81 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2550-4_0_2_line_39 |  | 30 | 78 | 0.0023063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2550-4_0_2_line_40 |  | 32 | 88 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2550-4_0_2_line_41 |  | 33 | 94 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2550-4_0_2_line_42 |  | 34 | 35 | 0.010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2550-4_0_2_line_43 |  | 34 | 36 | 0.015792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2550-4_0_2_line_44 |  | 35 | 85 | 0.01062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2550-4_0_2_line_45 |  | 36 | 86 | 0.0078508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2550-4_0_2_line_46 |  | 37 | 38 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2550-4_0_2_line_47 |  | 38 | 39 | 0.035354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2550-4_0_2_line_48 |  | 38 | 40 | 0.024074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2550-4_0_2_line_49 |  | 39 | 41 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2550-4_0_2_line_50 |  | 40 | 42 | 0.023706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2550-4_0_2_line_51 |  | 41 | 66 | 0.036113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2550-4_0_2_line_52 |  | 42 | 52 | 0.0069272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2550-4_0_2_line_53 |  | 43 | 44 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2550-4_0_2_line_54 |  | 43 | 45 | 0.023654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2550-4_0_2_line_55 |  | 45 | 46 | 0.0053666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2550-4_0_2_line_56 |  | 46 | 47 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2550-4_0_2_line_57 |  | 47 | 48 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2550-4_0_2_line_58 |  | 47 | 49 | 0.012136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2550-4_0_2_line_59 |  | 48 | 84 | 0.04092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2550-4_0_2_line_60 |  | 49 | 61 | 0.012386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2550-4_0_2_line_61 |  | 50 | 51 | 0.0041405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2550-4_0_2_line_62 |  | 50 | 52 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2550-4_0_2_line_63 |  | 51 | 53 | 0.024992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2550-4_0_2_line_64 |  | 53 | 54 | 0.02199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2550-4_0_2_line_65 |  | 54 | 55 | 0.0025849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2550-4_0_2_line_66 |  | 55 | 56 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2550-4_0_2_line_67 |  | 56 | 77 | 0.00039424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2550-4_0_2_line_68 |  | 57 | 58 | 0.0029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2550-4_0_2_line_69 |  | 59 | 60 | 0.022441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2550-4_0_2_line_70 |  | 59 | 61 | 0.0098338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2550-4_0_2_line_71 |  | 60 | 62 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2550-4_0_2_line_72 |  | 60 | 63 | 0.0067745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2550-4_0_2_line_73 |  | 62 | 64 | 0.027948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2550-4_0_2_line_74 |  | 63 | 65 | 0.021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2550-4_0_2_line_75 |  | 64 | 66 | 0.031147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2550-4_0_2_line_76 |  | 65 | 87 | 0.0015224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2550-4_0_2_line_77 |  | 67 | 68 | 0.0056799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2550-4_0_2_line_78 |  | 68 | 69 | 0.024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2550-4_0_2_line_79 |  | 68 | 70 | 0.043344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2550-4_0_2_line_80 |  | 70 | 102 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2550-4_0_2_line_81 |  | 71 | 72 | 0.0021354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2550-4_0_2_line_82 |  | 71 | 73 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2550-4_0_2_line_83 |  | 72 | 74 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2550-4_0_2_line_84 |  | 73 | 75 | 0.021833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2550-4_0_2_line_85 |  | 74 | 76 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2550-4_0_2_line_86 |  | 76 | 89 | 0.0091601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2550-4_0_2_line_87 |  | 79 | 80 | 0.00087802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2550-4_0_2_line_88 |  | 80 | 82 | 0.022704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2550-4_0_2_line_89 |  | 81 | 83 | 0.016837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2550-4_0_2_line_90 |  | 82 | 88 | 0.0047666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2550-4_0_2_line_91 |  | 82 | 97 | 0.047308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2550-4_0_2_line_92 |  | 86 | 87 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2550-4_0_2_line_93 |  | 89 | 100 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2550-4_0_2_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0070373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2550-4_0_2_line_95 |  | 91 | 92 | 0.018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2550-4_0_2_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0023541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2550-4_0_2_line_97 |  | 93 | 104 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2550-4_0_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.019577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2550-4_0_2_line_99 |  | 95 | 99 | 0.00703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2550-4_0_2_line_100 |  | 96 | 97 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2550-4_0_2_line_101 |  | 97 | 98 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2550-4_0_2_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0053988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2550-4_0_2_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0068432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2550-4_0_2_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2606215.9727 | 1230348.1013 | 2606210.6286 | 1230346.0516
1 | 2606231.7815 | 1230354.1647 | 2606215.9727 | 1230348.1013
2 | 2606210.6286 | 1230346.0516 | 2606200.4527 | 1230342.1487
3 | 2606231.7815 | 1230354.1647 | 2606228.3814 | 1230375.574
4 | 2606231.7815 | 1230354.1647 | 2606236.1752 | 1230337.2736
5 | 2606195.3044 | 1230340.1741 | 2606200.4527 | 1230342.1487
6 | 2606228.3814 | 1230375.574 | 2606232.4262 | 1230382.5156 | 2606244.356 | 1230385.3829
7 | 2606228.3814 | 1230375.574 | 2606228.0757 | 1230377.4053
8 | 2606244.4904 | 1230313.1071 | 2606239.6367 | 1230323.966 | 2606236.1752 | 1230337.2736
9 | 2606195.3044 | 1230340.1741 | 2606193.0386 | 1230339.3051
10 | 2606244.356 | 1230385.3829 | 2606262.7105 | 1230389.7944
11 | 2606222.799 | 1230409.0169 | 2606228.0757 | 1230377.4053
12 | 2606244.8491 | 1230312.3046 | 2606244.4904 | 1230313.1071
13 | 2606397.7583 | 1230351.1964 | 2606400.16 | 1230345.5778
14 | 2606384.0464 | 1230383.2752 | 2606397.7583 | 1230351.1964
15 | 2606406.7185 | 1230330.2344 | 2606400.16 | 1230345.5778
16 | 2606384.0464 | 1230383.2752 | 2606370.4212 | 1230379.8469
17 | 2606384.0464 | 1230383.2752 | 2606379.8976 | 1230401.8874
18 | 2606406.7185 | 1230330.2344 | 2606379.8186 | 1230319.9248
19 | 2606406.7185 | 1230330.2344 | 2606410.9776 | 1230332.2158
20 | 2606349.0852 | 1230374.4785 | 2606370.4212 | 1230379.8469
21 | 2606376.4971 | 1230417.1429 | 2606379.8976 | 1230401.8874
22 | 2606359.2394 | 1230312.0376 | 2606379.8186 | 1230319.9248
23 | 2606435.3057 | 1230343.5336 | 2606410.9776 | 1230332.2158
24 | 2606349.0852 | 1230374.4785 | 2606320.2291 | 1230367.218
25 | 2606376.4971 | 1230417.1429 | 2606362.117 | 1230413.6867
26 | 2606376.4971 | 1230417.1429 | 2606387.7472 | 1230419.7563
27 | 2606109.8974 | 1230470.8536 | 2606112.724 | 1230461.3883
28 | 2606109.8974 | 1230470.8536 | 2606104.1003 | 1230474.0052
29 | 2606109.8974 | 1230470.8536 | 2606125.8968 | 1230474.1717
30 | 2606104.1003 | 1230474.0052 | 2606100.4928 | 1230485.7531
31 | 2606096.5851 | 1230498.4788 | 2606100.4928 | 1230485.7531
32 | 2606244.5279 | 1230236.0033 | 2606256.8973 | 1230236.4222
33 | 2606262.2614 | 1230236.6038 | 2606256.8973 | 1230236.4222
34 | 2606217.4717 | 1230260.9686 | 2606244.5279 | 1230236.0033
35 | 2606278.628 | 1230237.1581 | 2606262.2614 | 1230236.6038
36 | 2606259.9671 | 1230278.4822 | 2606262.2614 | 1230236.6038
37 | 2606281.3552 | 1230237.2504 | 2606278.628 | 1230237.1581
38 | 2606259.9671 | 1230278.4822 | 2606251.7197 | 1230296.9334
39 | 2606259.9671 | 1230278.4822 | 2606262.1557 | 1230279.2095
40 | 2606359.2394 | 1230312.0376 | 2606352.8746 | 1230309.5982 | 2606337.7898 | 1230304.5173
41 | 2606435.3057 | 1230343.5336 | 2606452.4902 | 1230351.5281
42 | 2606020.3995 | 1230416.9979 | 2606010.1734 | 1230416.4749
43 | 2606020.3995 | 1230416.9979 | 2606035.6904 | 1230420.946
44 | 2606010.1734 | 1230416.4749 | 2605999.5675 | 1230415.9325
45 | 2606035.6904 | 1230420.946 | 2606043.2919 | 1230422.9087
46 | 2606220.9279 | 1230420.2262 | 2606222.799 | 1230409.0169
47 | 2606220.9279 | 1230420.2262 | 2606219.437 | 1230441.1038 | 2606216.5385 | 1230446.1705 | 2606209.273 | 1230450.7458
48 | 2606220.9279 | 1230420.2262 | 2606199.7029 | 1230415.9795 | 2606197.335 | 1230415.4411
49 | 2606195.0529 | 1230459.7008 | 2606209.273 | 1230450.7458
50 | 2606197.335 | 1230415.4411 | 2606174.2187 | 1230410.185
51 | 2606195.0529 | 1230459.7008 | 2606160.3253 | 1230449.7943
52 | 2606174.2187 | 1230410.185 | 2606171.8529 | 1230409.6471 | 2606167.6254 | 1230408.1021
53 | 2606096.5851 | 1230498.4788 | 2606091.4037 | 1230514.4053 | 2606089.6979 | 1230516.049 | 2606083.732 | 1230514.1795
54 | 2606062.0452 | 1230509.6839 | 2606078.3976 | 1230516.4489 | 2606083.1488 | 1230513.9967 | 2606083.732 | 1230514.1795
55 | 2606062.0452 | 1230509.6839 | 2606063.8055 | 1230504.6142
56 | 2606069.5043 | 1230488.2009 | 2606063.8055 | 1230504.6142
57 | 2606069.5043 | 1230488.2009 | 2606050.1006 | 1230480.4989
58 | 2606069.5043 | 1230488.2009 | 2606073.2792 | 1230476.6665
59 | 2606050.1006 | 1230480.4989 | 2606010.0375 | 1230472.1677
60 | 2606077.1319 | 1230464.8947 | 2606073.2792 | 1230476.6665
61 | 2606147.4252 | 1230400.7201 | 2606143.5363 | 1230399.2989
62 | 2606147.4252 | 1230400.7201 | 2606167.6254 | 1230408.1021
63 | 2606120.0625 | 1230390.7205 | 2606143.5363 | 1230399.2989
64 | 2606099.4089 | 1230383.1727 | 2606120.0625 | 1230390.7205
65 | 2606099.4089 | 1230383.1727 | 2606096.981 | 1230382.2854
66 | 2606077.5606 | 1230375.1883 | 2606096.981 | 1230382.2854
67 | 2606077.1903 | 1230375.053 | 2606077.5606 | 1230375.1883
68 | 2606317.3989 | 1230366.5059 | 2606320.2291 | 1230367.218
69 | 2606087.4026 | 1230434.2979 | 2606080.2613 | 1230455.5721
70 | 2606077.1319 | 1230464.8947 | 2606080.2613 | 1230455.5721
71 | 2606087.4026 | 1230434.2979 | 2606102.5527 | 1230437.4305
72 | 2606087.4026 | 1230434.2979 | 2606080.8432 | 1230432.6043
73 | 2606129.9215 | 1230443.0896 | 2606102.5527 | 1230437.4305
74 | 2606080.8432 | 1230432.6043 | 2606060.5098 | 1230427.3543
75 | 2606160.3253 | 1230449.7943 | 2606154.9995 | 1230448.2751 | 2606129.9215 | 1230443.0896
76 | 2606060.5098 | 1230427.3543 | 2606059.0358 | 1230426.9737
77 | 2606141.0269 | 1230306.4218 | 2606138.9675 | 1230311.7152
78 | 2606130.9094 | 1230334.8828 | 2606136.0378 | 1230319.2454 | 2606138.9675 | 1230311.7152
79 | 2606176.7032 | 1230333.0397 | 2606138.9675 | 1230311.7152
80 | 2606176.7032 | 1230333.0397 | 2606186.6492 | 1230336.8545
81 | 2606323.7722 | 1230404.4705 | 2606321.6959 | 1230403.9715
82 | 2606323.7722 | 1230404.4705 | 2606340.8889 | 1230408.5845
83 | 2606302.3116 | 1230399.3125 | 2606321.6959 | 1230403.9715
84 | 2606362.117 | 1230413.6867 | 2606340.8889 | 1230408.5845
85 | 2606302.3116 | 1230399.3125 | 2606292.3934 | 1230396.9287
86 | 2606292.3934 | 1230396.9287 | 2606283.4869 | 1230394.788
87 | 2606311.7576 | 1230295.7443 | 2606310.9256 | 1230295.4638
88 | 2606333.2726 | 1230302.9958 | 2606311.7576 | 1230295.7443
89 | 2606244.8491 | 1230312.3046 | 2606251.7197 | 1230296.9334
90 | 2606333.2726 | 1230302.9958 | 2606337.7898 | 1230304.5173
91 | 2606333.2726 | 1230302.9958 | 2606348.1953 | 1230258.0959
92 | 2606059.0358 | 1230426.9737 | 2606043.2919 | 1230422.9087
93 | 2606267.9598 | 1230391.0561 | 2606283.4869 | 1230394.788
94 | 2606394.602 | 1230421.3487 | 2606387.7472 | 1230419.7563
95 | 2606412.3037 | 1230425.4609 | 2606394.602 | 1230421.3487
96 | 2606412.3037 | 1230425.4609 | 2606414.5967 | 1230425.9935
97 | 2606426.4037 | 1230428.7363 | 2606414.5967 | 1230425.9935
98 | 2606470.2394 | 1230359.7867 | 2606459.5353 | 1230354.8056 | 2606452.4902 | 1230351.5281
99 | 2606470.2394 | 1230359.7867 | 2606475.9999 | 1230355.7572
100 | 2606348.1953 | 1230258.0959 | 2606351.9098 | 1230246.9194
101 | 2606348.1953 | 1230258.0959 | 2606331.7384 | 1230254.9614
102 | 2606267.9598 | 1230391.0561 | 2606262.7105 | 1230389.7944
103 | 2606186.6492 | 1230336.8545 | 2606193.0386 | 1230339.3051

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606215.9727 | 1230348.1013
1 | 2606210.6286 | 1230346.0516
2 | 2606231.7815 | 1230354.1647
3 | 2606200.4527 | 1230342.1487
4 | 2606228.3814 | 1230375.574
5 | 2606236.1752 | 1230337.2736
6 | 2606195.3044 | 1230340.1741
7 | 2606244.356 | 1230385.3829
8 | 2606228.0757 | 1230377.4053
9 | 2606244.4904 | 1230313.1071
10 | 2606397.7583 | 1230351.1964
11 | 2606400.16 | 1230345.5778
12 | 2606384.0464 | 1230383.2752
13 | 2606406.7185 | 1230330.2344
14 | 2606370.4212 | 1230379.8469
15 | 2606379.8976 | 1230401.8874
16 | 2606379.8186 | 1230319.9248
17 | 2606410.9776 | 1230332.2158
18 | 2606349.0851 | 1230374.4785
19 | 2606376.4971 | 1230417.1429
20 | 2606112.724 | 1230461.3883
21 | 2606109.8974 | 1230470.8536
22 | 2606104.1003 | 1230474.0052
23 | 2606125.8968 | 1230474.1717
24 | 2606100.4928 | 1230485.7531
25 | 2606256.8973 | 1230236.4222
26 | 2606244.5279 | 1230236.0033
27 | 2606262.2614 | 1230236.6038
28 | 2606217.4717 | 1230260.9686
29 | 2606278.628 | 1230237.1581
30 | 2606259.9671 | 1230278.4822
31 | 2606281.3552 | 1230237.2504
32 | 2606359.2394 | 1230312.0376
33 | 2606435.3057 | 1230343.5336
34 | 2606020.3995 | 1230416.9979
35 | 2606010.1734 | 1230416.4749
36 | 2606035.6904 | 1230420.946
37 | 2606222.799 | 1230409.0169
38 | 2606220.9279 | 1230420.2262
39 | 2606209.273 | 1230450.7458
40 | 2606197.335 | 1230415.4411
41 | 2606195.0529 | 1230459.7008
42 | 2606174.2187 | 1230410.185
43 | 2606083.732 | 1230514.1795
44 | 2606096.5851 | 1230498.4788
45 | 2606062.0452 | 1230509.6839
46 | 2606063.8055 | 1230504.6142
47 | 2606069.5043 | 1230488.2009
48 | 2606050.1006 | 1230480.4989
49 | 2606073.2792 | 1230476.6665
50 | 2606147.4252 | 1230400.7201
51 | 2606143.5363 | 1230399.2989
52 | 2606167.6254 | 1230408.1022
53 | 2606120.0625 | 1230390.7205
54 | 2606099.4089 | 1230383.1727
55 | 2606096.981 | 1230382.2854
56 | 2606077.5606 | 1230375.1883
57 | 2606320.2291 | 1230367.218
58 | 2606317.3989 | 1230366.5059
59 | 2606080.2613 | 1230455.5721
60 | 2606087.4026 | 1230434.2979
61 | 2606077.1319 | 1230464.8947
62 | 2606102.5527 | 1230437.4305
63 | 2606080.8432 | 1230432.6043
64 | 2606129.9215 | 1230443.0896
65 | 2606060.5098 | 1230427.3543
66 | 2606160.3253 | 1230449.7943
67 | 2606141.0269 | 1230306.4218
68 | 2606138.9675 | 1230311.7152
69 | 2606130.9094 | 1230334.8828
70 | 2606176.7032 | 1230333.0397
71 | 2606323.7722 | 1230404.4705
72 | 2606321.6959 | 1230403.9715
73 | 2606340.8889 | 1230408.5845
74 | 2606302.3116 | 1230399.3125
75 | 2606362.117 | 1230413.6867
76 | 2606292.3934 | 1230396.9287
77 | 2606077.1903 | 1230375.053
78 | 2606262.1557 | 1230279.2095
79 | 2606310.9256 | 1230295.4638
80 | 2606311.7576 | 1230295.7443
81 | 2606251.7197 | 1230296.9334
82 | 2606333.2726 | 1230302.9958
83 | 2606244.8491 | 1230312.3046
84 | 2606010.0375 | 1230472.1677
85 | 2605999.5675 | 1230415.9325
86 | 2606043.2919 | 1230422.9087
87 | 2606059.0358 | 1230426.9737
88 | 2606337.7898 | 1230304.5173
89 | 2606283.4869 | 1230394.788
90 | 2606387.7472 | 1230419.7563
91 | 2606394.602 | 1230421.3487
92 | 2606412.3037 | 1230425.4609
93 | 2606414.5967 | 1230425.9935
94 | 2606452.4902 | 1230351.5281
95 | 2606470.2394 | 1230359.7867
96 | 2606351.9098 | 1230246.9194
97 | 2606348.1953 | 1230258.0959
98 | 2606331.7384 | 1230254.9614
99 | 2606475.9999 | 1230355.7572
100 | 2606267.9598 | 1230391.0561
101 | 2606262.7105 | 1230389.7944
102 | 2606186.6492 | 1230336.8545
103 | 2606193.0386 | 1230339.3051
104 | 2606426.4037 | 1230428.7363
105 | 2606228.3814 | 1230375.574

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99864 | -0.02613 | 0.0026952 | 0.00067549
1 | 0.99854 | -0.027958 | 0.0026894 | 0.00067403
2 | 0.99896 | -0.019925 | 0 | 0
3 | 0.99839 | -0.030929 | 0.0023206 | 0.00058161
4 | 0.99979 | -0.0040734 | 0 | 0
5 | 0.99863 | -0.026306 | 0.0051338 | 0.0012866
6 | 0.99832 | -0.032208 | 0.00089744 | 0.00022492
7 | 0.99822 | -0.03384 | 0.0045312 | 0.0011356
8 | 1 | 0 | -0.2007 | -0.050403
9 | 0.99826 | -0.033386 | 0.0021308 | 0.00053402
10 | 0.98738 | -0.2428 | 0.0024497 | 0.00061396
11 | 0.98722 | -0.24582 | 0.002713 | 0.00067995
12 | 0.98834 | -0.22403 | 0 | 0
13 | 0.98684 | -0.25327 | 0 | 0
14 | 0.98818 | -0.22723 | 0.0018199 | 0.0004561
15 | 0.98909 | -0.20946 | 0.0027445 | 0.00068784
16 | 0.9864 | -0.26187 | 0.0019416 | 0.0004866
17 | 0.9868 | -0.25397 | 0.0024057 | 0.00060292
18 | 0.98796 | -0.23151 | 0.0019106 | 0.00047885
19 | 0.98975 | -0.19677 | 0 | 0
20 | 0.98874 | -0.21684 | 0.0035563 | 0.0008913
21 | 0.98877 | -0.21621 | 0 | 0
22 | 0.98881 | -0.21552 | 0 | 0
23 | 0.98874 | -0.2169 | 0.0023592 | 0.00059127
24 | 0.98888 | -0.21422 | 0.0022814 | 0.00057177
25 | 0.99772 | -0.043759 | 0.00032451 | 8.1331e-05
26 | 0.99771 | -0.044127 | 0.0010368 | 0.00025984
27 | 0.99773 | -0.043569 | 0.0020358 | 0.00051022
28 | 0.99768 | -0.044553 | 0.00066063 | 0.00016557
29 | 0.99771 | -0.044061 | 0.00075479 | 0.00018917
30 | 0.99795 | -0.039328 | 0 | 0
31 | 0.99771 | -0.044107 | 0.00096086 | 0.00024081
32 | 0.9861 | -0.26768 | 0.0020369 | 0.0005105
33 | 0.98666 | -0.25679 | 0.002107 | 0.00052807
34 | 0.99039 | -0.18478 | 0 | 0
35 | 0.99036 | -0.18538 | 0.0016875 | 0.00042293
36 | 0.99044 | -0.18385 | 0.0014515 | 0.00036378
37 | 0.99789 | -0.040233 | 0.0010332 | 0.00025894
38 | 0.99716 | -0.054334 | 0 | 0
39 | 0.99565 | -0.083311 | 0.0026847 | 0.00067285
40 | 0.99663 | -0.064531 | 0.0033284 | 0.00083417
41 | 0.99497 | -0.096321 | 0 | 0
42 | 0.99618 | -0.073196 | 0.00074569 | 0.00018689
43 | 0.98917 | -0.20857 | 0.0023108 | 0.00057913
44 | 0.98898 | -0.21227 | 0 | 0
45 | 0.98939 | -0.20414 | 0 | 0
46 | 0.98945 | -0.20314 | 0.0020752 | 0.0005201
47 | 0.98965 | -0.19924 | 0 | 0
48 | 0.98949 | -0.20223 | 0.0026246 | 0.0006578
49 | 0.98988 | -0.19478 | 0.0014069 | 0.00035259
50 | 0.99572 | -0.082152 | 0.0025401 | 0.00063661
51 | 0.99566 | -0.083222 | 0.0028546 | 0.00071542
52 | 0.99605 | -0.075639 | 0.0028408 | 0.00071196
53 | 0.99539 | -0.088425 | 0.0023131 | 0.00057972
54 | 0.9952 | -0.09211 | 0.0017195 | 0.00043095
55 | 0.99518 | -0.092465 | 0.0022046 | 0.00055252
56 | 0.99508 | -0.094503 | 0.0021939 | 0.00054984
57 | 0.98771 | -0.2363 | 0.0028881 | 0.00072382
58 | 0.9877 | -0.23662 | 0.0061172 | 0.0015331
59 | 0.99032 | -0.18607 | 0.0026309 | 0.00065937
60 | 0.99083 | -0.17622 | 0 | 0
61 | 0.99013 | -0.18992 | 0 | 0
62 | 0.99134 | -0.16637 | 0.002263 | 0.00056717
63 | 0.99076 | -0.17757 | 0.0017203 | 0.00043115
64 | 0.99232 | -0.14749 | 0.0039017 | 0.00097785
65 | 0.99058 | -0.1811 | 0.0017788 | 0.0004458
66 | 0.99352 | -0.12434 | 0.0019574 | 0.00049057
67 | 0.99787 | -0.04097 | 0.0012885 | 0.00032292
68 | 0.99788 | -0.040842 | 0.001929 | 0.00048346
69 | 0.99781 | -0.042184 | 0.0031235 | 0.00078282
70 | 0.99812 | -0.036031 | 0.0040676 | 0.0010194
71 | 0.99276 | -0.13849 | 0.0024422 | 0.00061207
72 | 0.99289 | -0.13601 | 0.00203 | 0.00050876
73 | 0.99174 | -0.15818 | 0.0028763 | 0.00072086
74 | 0.99413 | -0.1122 | 0.0016745 | 0.00041968
75 | 0.99054 | -0.18153 | 0.0023283 | 0.00058353
76 | 0.99478 | -0.099739 | 0.001134 | 0.00028421
77 | 0.99508 | -0.094527 | 0.0034054 | 0.00085347
78 | 0.99795 | -0.039366 | 0.00093461 | 0.00023424
79 | 0.98569 | -0.27559 | 0.0018292 | 0.00045843
80 | 0.9857 | -0.27556 | 0.0027883 | 0.00069882
81 | 0.99808 | -0.036954 | 0.0046889 | 0.0011751
82 | 0.98579 | -0.27368 | 0 | 0
83 | 0.99825 | -0.033596 | 0.0022572 | 0.0005657
84 | 0.98929 | -0.2062 | 0.0054423 | 0.001364
85 | 0.99034 | -0.18569 | 0.0016295 | 0.0004084
86 | 0.99047 | -0.18318 | 0.0017318 | 0.00043403
87 | 0.99057 | -0.1813 | 0.0011778 | 0.00029518
88 | 0.98583 | -0.27285 | 0.003013 | 0.00075513
89 | 0.99537 | -0.088379 | 0.0044699 | 0.0011203
90 | 0.98962 | -0.19931 | 0.0023998 | 0.00060146
91 | 0.98955 | -0.20056 | 0.0014914 | 0.00037378
92 | 0.98941 | -0.2033 | 0.0015431 | 0.00038673
93 | 0.9894 | -0.20359 | 0.0022051 | 0.00055265
94 | 0.98659 | -0.25807 | 0.0016637 | 0.00041695
95 | 0.98656 | -0.25881 | 0 | 0
96 | 0.98553 | -0.27873 | 0.0036125 | 0.00090537
97 | 0.98557 | -0.27796 | 0 | 0
98 | 0.98555 | -0.2784 | 0.0014381 | 0.00036041
99 | 0.98654 | -0.25908 | 0.0021084 | 0.00052841
100 | 0.99647 | -0.067354 | 0.0016655 | 0.00041742
101 | 0.99685 | -0.060099 | 0.0028282 | 0.00070881
102 | 0.99823 | -0.034091 | 0.00093397 | 0.00023408
103 | 0.9983 | -0.032733 | 0.0010245 | 0.00025676
104 | 0.98935 | -0.20461 | 0.0047216 | 0.0011833
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.018283 | 0.0045838 | -0.018281 | -0.0045829 | 1.593e-06 | 9.4464e-07 | 0.027243 | 0.027243 | 0.027243 | 0.99864 | -0.02613 | 0.99854 | -0.027958 | 7.4843
1 | -0.020978 | -0.0052593 | 0.020984 | 0.0052631 | 6.2041e-06 | 3.749e-06 | 0.031259 | 0.031259 | 0.031259 | 0.99864 | -0.02613 | 0.99896 | -0.019925 | 8.5876
2 | 0.015592 | 0.0039088 | -0.01559 | -0.0039076 | 2.2064e-06 | 1.2696e-06 | 0.023235 | 0.023235 | 0.023235 | 0.99854 | -0.027958 | 0.99839 | -0.030929 | 6.3833
3 | -0.041918 | -0.010513 | 0.04195 | 0.010533 | 3.1698e-05 | 2.0003e-05 | 0.062443 | 0.062443 | 0.062443 | 0.99896 | -0.019925 | 0.99979 | -0.0040734 | 17.1546
4 | 0.020934 | 0.0052501 | -0.020928 | -0.0052463 | 6.3646e-06 | 3.8449e-06 | 0.031184 | 0.031184 | 0.031184 | 0.99896 | -0.019925 | 0.99863 | -0.026306 | 8.5671
5 | 0.013269 | 0.003326 | -0.013268 | -0.0033255 | 8.0871e-07 | 4.4547e-07 | 0.019776 | 0.019776 | 0.019776 | 0.99839 | -0.030929 | 0.99832 | -0.032208 | 5.4331
6 | 0.084713 | 0.021529 | -0.084592 | -0.021452 | 0.00012124 | 7.7326e-05 | 0.12619 | 0.12619 | 0.12619 | 0.99979 | -0.0040734 | 0.99822 | -0.03384 | 34.6668
7 | -0.12666 | -0.032062 | 0.12669 | 0.032078 | 2.4773e-05 | 1.5831e-05 | 0.18863 | 0.18863 | 0.18863 | 0.99979 | -0.0040734 | 1 | 0 | 51.8213
8 | 0.015794 | 0.0039596 | -0.015789 | -0.0039566 | 5.3265e-06 | 3.0736e-06 | 0.023535 | 0.023535 | 0.023535 | 0.99863 | -0.026306 | 0.99826 | -0.033386 | 6.4656
9 | 0.012371 | 0.0031006 | -0.01237 | -0.0031004 | 3.094e-07 | 1.6629e-07 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.99832 | -0.032208 | 0.9983 | -0.032733 | 5.0656
10 | 0.080061 | 0.020316 | -0.07996 | -0.020252 | 0.00010097 | 6.4378e-05 | 0.11943 | 0.11943 | 0.11943 | 0.99822 | -0.03384 | 0.99685 | -0.060099 | 32.8112
11 | 0.072361 | 0.018325 | -0.072221 | -0.018236 | 0.00013951 | 8.8868e-05 | 0.10774 | 0.10774 | 0.10774 | 1 | 0 | 0.99789 | -0.040233 | 29.5992
12 | 0.013658 | 0.0034225 | -0.013658 | -0.0034225 | 1.3663e-07 | 7.5949e-08 | 0.020359 | 0.020359 | 0.020359 | 0.99826 | -0.033386 | 0.99825 | -0.033596 | 5.593
13 | 0.027688 | 0.0069474 | -0.027684 | -0.0069449 | 3.99e-06 | 2.4755e-06 | 0.041729 | 0.041729 | 0.041729 | 0.98738 | -0.2428 | 0.98722 | -0.24582 | 11.4641
14 | -0.030137 | -0.0075614 | 0.030164 | 0.0075782 | 2.699e-05 | 1.6827e-05 | 0.045421 | 0.045421 | 0.045421 | 0.98738 | -0.2428 | 0.98834 | -0.22403 | 12.4783
15 | 0.024971 | 0.006265 | -0.024962 | -0.0062595 | 8.8653e-06 | 5.4605e-06 | 0.03764 | 0.03764 | 0.03764 | 0.98722 | -0.24582 | 0.98684 | -0.25327 | 10.3407
16 | 0.012742 | 0.003195 | -0.01274 | -0.003194 | 1.9391e-06 | 1.061e-06 | 0.019185 | 0.019185 | 0.019185 | 0.98834 | -0.22403 | 0.98818 | -0.22723 | 5.2705
17 | -0.042906 | -0.010773 | 0.042936 | 0.010792 | 2.9847e-05 | 1.8857e-05 | 0.064605 | 0.064605 | 0.064605 | 0.98834 | -0.22403 | 0.98909 | -0.20946 | 17.7488
18 | 0.016676 | 0.0041833 | -0.016669 | -0.0041793 | 6.8309e-06 | 4.0039e-06 | 0.025146 | 0.025146 | 0.025146 | 0.98684 | -0.25327 | 0.9864 | -0.26187 | 6.9082
19 | 0.0082862 | 0.0020763 | -0.0082859 | -0.0020762 | 2.7499e-07 | 1.1598e-07 | 0.012494 | 0.012494 | 0.012494 | 0.98684 | -0.25327 | 0.9868 | -0.25397 | 3.4325
20 | 0.01092 | 0.0027379 | -0.010918 | -0.0027367 | 2.231e-06 | 1.1461e-06 | 0.016444 | 0.016444 | 0.016444 | 0.98818 | -0.22723 | 0.98796 | -0.23151 | 4.5177
21 | -0.045681 | -0.01148 | 0.045708 | 0.011497 | 2.7691e-05 | 1.7521e-05 | 0.068734 | 0.068734 | 0.068734 | 0.98909 | -0.20946 | 0.98975 | -0.19677 | 18.8831
22 | 0.014727 | 0.0036927 | -0.014723 | -0.0036903 | 4.0794e-06 | 2.3296e-06 | 0.022217 | 0.022217 | 0.022217 | 0.9864 | -0.26187 | 0.9861 | -0.26768 | 6.1036
23 | 0.0058802 | 0.0014732 | -0.0058794 | -0.0014731 | 7.9106e-07 | 1.6354e-07 | 0.0088667 | 0.0088668 | 0.0088668 | 0.9868 | -0.25397 | 0.98666 | -0.25679 | 2.4359
24 | 0.0090074 | 0.0022579 | -0.0090053 | -0.0022569 | 2.0537e-06 | 9.3346e-07 | 0.013567 | 0.013567 | 0.013567 | 0.98796 | -0.23151 | 0.98771 | -0.2363 | 3.7271
25 | -0.058073 | -0.014597 | 0.058115 | 0.014624 | 4.2291e-05 | 2.6876e-05 | 0.087324 | 0.087324 | 0.087324 | 0.98975 | -0.19677 | 0.99054 | -0.18153 | 23.99
26 | 0.012364 | 0.0030995 | -0.012363 | -0.0030987 | 1.4967e-06 | 8.0946e-07 | 0.018589 | 0.018589 | 0.018589 | 0.98975 | -0.19677 | 0.98962 | -0.19931 | 5.107
27 | -0.0035563 | -0.0008913 | 0.0035564 | 0.00089124 | 1.0611e-07 | -5.8787e-08 | 0.0053521 | 0.0053521 | 0.0053521 | 0.98874 | -0.21684 | 0.98877 | -0.21621 | 1.4704
28 | -0.0059157 | -0.0014824 | 0.0059159 | 0.0014824 | 1.9568e-07 | 4.0783e-08 | 0.0089025 | 0.0089025 | 0.0089025 | 0.98877 | -0.21621 | 0.98881 | -0.21552 | 2.4457
29 | 0.0023593 | 0.00059111 | -0.0023592 | -0.00059127 | 7.7242e-08 | -1.6014e-07 | 0.0035504 | 0.0035505 | 0.0035505 | 0.98877 | -0.21621 | 0.98874 | -0.2169 | 0.97542
30 | -0.0059159 | -0.0014824 | 0.0059163 | 0.0014825 | 3.6524e-07 | 7.6105e-08 | 0.0089025 | 0.0089024 | 0.0089025 | 0.98881 | -0.21552 | 0.98888 | -0.21422 | 2.4457
31 | -0.0081976 | -0.0020542 | 0.0081984 | 0.0020545 | 7.5959e-07 | 3.1534e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.98888 | -0.21422 | 0.98898 | -0.21227 | 3.3888
32 | 0.0016975 | 0.0004248 | -0.0016974 | -0.00042494 | 2.9741e-08 | -1.426e-07 | 0.0025314 | 0.0025314 | 0.0025314 | 0.99772 | -0.043759 | 0.99771 | -0.044127 | 0.69545
33 | -0.002022 | -0.00050613 | 0.002022 | 0.00050607 | 1.83e-08 | -5.8381e-08 | 0.0030154 | 0.0030153 | 0.0030154 | 0.99772 | -0.043759 | 0.99773 | -0.043569 | 0.8284
34 | 0.00066064 | 0.0001651 | -0.00066063 | -0.00016557 | 1.3401e-08 | -4.7218e-07 | 0.00098514 | 0.00098531 | 0.00098531 | 0.99771 | -0.044127 | 0.99768 | -0.044553 | 0.27069
35 | 0.0017157 | 0.00042976 | -0.0017156 | -0.00042995 | 4.0206e-08 | -1.8813e-07 | 0.0025587 | 0.0025588 | 0.0025588 | 0.99773 | -0.043569 | 0.99771 | -0.044061 | 0.70296
36 | -0.0057735 | -0.001446 | 0.0057746 | 0.0014462 | 1.166e-06 | 1.9835e-07 | 0.0086102 | 0.00861 | 0.0086102 | 0.99773 | -0.043569 | 0.99795 | -0.039328 | 2.3654
37 | 0.00096086 | 0.00024078 | -0.00096086 | -0.00024081 | 2.1015e-09 | -3.4291e-08 | 0.001433 | 0.0014331 | 0.0014331 | 0.99771 | -0.044061 | 0.99771 | -0.044107 | 0.3937
38 | -0.0067092 | -0.0016804 | 0.00671 | 0.0016807 | 7.5843e-07 | 2.213e-07 | 0.010004 | 0.010003 | 0.010004 | 0.99795 | -0.039328 | 0.99808 | -0.036954 | 2.7482
39 | 0.00093461 | 0.00023421 | -0.00093461 | -0.00023424 | 1.6796e-09 | -2.9058e-08 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.0013936 | 0.99795 | -0.039328 | 0.99795 | -0.039366 | 0.38285
40 | 0.012686 | 0.0031798 | -0.012683 | -0.0031781 | 3.1242e-06 | 1.7096e-06 | 0.019143 | 0.019144 | 0.019144 | 0.9861 | -0.26768 | 0.98583 | -0.27285 | 5.2592
41 | 0.0037724 | 0.00094499 | -0.0037721 | -0.00094509 | 2.3004e-07 | -9.4818e-08 | 0.0056891 | 0.0056892 | 0.0056892 | 0.98666 | -0.25679 | 0.98659 | -0.25807 | 1.563
42 | 0.0033171 | 0.00083113 | -0.003317 | -0.0008312 | 9.5374e-08 | -7.0722e-08 | 0.0049838 | 0.0049838 | 0.0049838 | 0.99039 | -0.18478 | 0.99036 | -0.18538 | 1.3692
43 | -0.0033171 | -0.00083113 | 0.0033173 | 0.00083102 | 1.4709e-07 | -1.0909e-07 | 0.0049838 | 0.0049837 | 0.0049838 | 0.99039 | -0.18478 | 0.99044 | -0.18385 | 1.3692
44 | 0.0016295 | 0.00040828 | -0.0016295 | -0.0004084 | 2.3873e-08 | -1.2137e-07 | 0.0024483 | 0.0024484 | 0.0024484 | 0.99036 | -0.18538 | 0.99034 | -0.18569 | 0.67264
45 | -0.0047688 | -0.0011948 | 0.0047689 | 0.0011948 | 1.5111e-07 | -4.3277e-09 | 0.0071644 | 0.0071644 | 0.0071644 | 0.99044 | -0.18385 | 0.99047 | -0.18318 | 1.9682
46 | 0.071188 | 0.017977 | -0.07114 | -0.017947 | 4.8065e-05 | 3.0613e-05 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.99789 | -0.040233 | 0.99716 | -0.054334 | 29.176
47 | 0.04696 | 0.011875 | -0.046895 | -0.011834 | 6.5175e-05 | 4.1251e-05 | 0.070114 | 0.070114 | 0.070114 | 0.99716 | -0.054334 | 0.99565 | -0.083311 | 19.2621
48 | 0.02418 | 0.0060714 | -0.024168 | -0.0060642 | 1.1757e-05 | 7.2103e-06 | 0.036087 | 0.036087 | 0.036087 | 0.99716 | -0.054334 | 0.99663 | -0.064531 | 9.914
49 | 0.04421 | 0.011161 | -0.044183 | -0.011144 | 2.7535e-05 | 1.7404e-05 | 0.066102 | 0.066102 | 0.066102 | 0.99565 | -0.083311 | 0.99497 | -0.096321 | 18.1598
50 | 0.02084 | 0.00523 | -0.020831 | -0.0052248 | 8.6081e-06 | 5.2004e-06 | 0.031118 | 0.031118 | 0.031118 | 0.99663 | -0.064531 | 0.99618 | -0.073196 | 8.5488
51 | 0.044183 | 0.011144 | -0.044124 | -0.011106 | 5.9173e-05 | 3.7402e-05 | 0.066102 | 0.066102 | 0.066102 | 0.99497 | -0.096321 | 0.99352 | -0.12434 | 18.1599
52 | 0.020086 | 0.0050379 | -0.020083 | -0.0050365 | 2.3385e-06 | 1.4065e-06 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.99618 | -0.073196 | 0.99605 | -0.075639 | 8.2428
53 | 0.0081999 | 0.0020552 | -0.0081984 | -0.0020545 | 1.4475e-06 | 6.0083e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.98917 | -0.20857 | 0.98898 | -0.21227 | 3.3888
54 | -0.010511 | -0.0026343 | 0.010513 | 0.0026354 | 2.2175e-06 | 1.1155e-06 | 0.015811 | 0.015811 | 0.015811 | 0.98917 | -0.20857 | 0.98939 | -0.20414 | 4.3438
55 | -0.010513 | -0.0026354 | 0.010513 | 0.0026356 | 5.031e-07 | 2.5306e-07 | 0.015811 | 0.015811 | 0.015811 | 0.98939 | -0.20414 | 0.98945 | -0.20314 | 4.3437
56 | -0.012589 | -0.0031558 | 0.012591 | 0.003157 | 2.3353e-06 | 1.2714e-06 | 0.018932 | 0.018932 | 0.018932 | 0.98945 | -0.20314 | 0.98965 | -0.19924 | 5.2011
57 | 0.0080691 | 0.0020224 | -0.008068 | -0.0020219 | 1.1495e-06 | 4.6815e-07 | 0.012133 | 0.012133 | 0.012133 | 0.98965 | -0.19924 | 0.98949 | -0.20223 | 3.3332
58 | -0.02066 | -0.0051794 | 0.020664 | 0.005182 | 4.3919e-06 | 2.6548e-06 | 0.031065 | 0.031065 | 0.031065 | 0.98965 | -0.19924 | 0.98988 | -0.19478 | 8.5342
59 | 0.0054433 | 0.0013641 | -0.0054423 | -0.001364 | 1.0282e-06 | 1.3256e-07 | 0.0081857 | 0.0081859 | 0.0081859 | 0.98949 | -0.20223 | 0.98929 | -0.2062 | 2.2489
60 | -0.022071 | -0.0055346 | 0.022076 | 0.0055377 | 5.1134e-06 | 3.1133e-06 | 0.033179 | 0.033179 | 0.033179 | 0.98988 | -0.19478 | 0.99013 | -0.18992 | 9.1152
61 | 0.014697 | 0.0036848 | -0.014696 | -0.0036844 | 7.4905e-07 | 4.2554e-07 | 0.021964 | 0.021964 | 0.021964 | 0.99572 | -0.082152 | 0.99566 | -0.083222 | 6.0341
62 | -0.017237 | -0.0043214 | 0.017243 | 0.0043246 | 5.3518e-06 | 3.1453e-06 | 0.02576 | 0.02576 | 0.02576 | 0.99572 | -0.082152 | 0.99605 | -0.075639 | 7.0769
63 | 0.011842 | 0.002969 | -0.011839 | -0.0029674 | 2.9355e-06 | 1.5538e-06 | 0.017698 | 0.017698 | 0.017698 | 0.99566 | -0.083222 | 0.99539 | -0.088425 | 4.8621
64 | 0.0095257 | 0.0023877 | -0.0095241 | -0.0023869 | 1.6722e-06 | 7.8442e-07 | 0.01424 | 0.01424 | 0.01424 | 0.99539 | -0.088425 | 0.9952 | -0.09211 | 3.9122
65 | 0.0078046 | 0.001956 | -0.0078044 | -0.0019559 | 1.32e-07 | 5.0891e-08 | 0.011669 | 0.011669 | 0.011669 | 0.9952 | -0.09211 | 0.99518 | -0.092465 | 3.2059
66 | 0.0055998 | 0.0014034 | -0.0055993 | -0.0014033 | 5.4359e-07 | 7.9272e-08 | 0.008373 | 0.008373 | 0.008373 | 0.99518 | -0.092465 | 0.99508 | -0.094503 | 2.3003
67 | 0.0034054 | 0.00085347 | -0.0034054 | -0.00085347 | 3.834e-09 | -2.6678e-09 | 0.0050924 | 0.0050924 | 0.0050924 | 0.99508 | -0.094503 | 0.99508 | -0.094527 | 1.399
68 | 0.0061173 | 0.0015331 | -0.0061172 | -0.0015331 | 9.295e-08 | 2.2136e-08 | 0.0092158 | 0.0092158 | 0.0092158 | 0.98771 | -0.2363 | 0.9877 | -0.23662 | 2.5318
69 | -0.024711 | -0.0061996 | 0.024723 | 0.0062067 | 1.1603e-05 | 7.1371e-06 | 0.037132 | 0.037132 | 0.037132 | 0.99032 | -0.18607 | 0.99083 | -0.17622 | 10.2012
70 | 0.02208 | 0.0055402 | -0.022076 | -0.0055377 | 4.0596e-06 | 2.4717e-06 | 0.033179 | 0.033179 | 0.033179 | 0.99032 | -0.18607 | 0.99013 | -0.18992 | 9.1152
71 | -0.035904 | -0.009009 | 0.03592 | 0.0090196 | 1.6869e-05 | 1.0597e-05 | 0.053923 | 0.053923 | 0.053923 | 0.99083 | -0.17622 | 0.99134 | -0.16637 | 14.814
72 | 0.011181 | 0.0028023 | -0.01118 | -0.0028019 | 7.1624e-07 | 3.7114e-07 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.99083 | -0.17622 | 0.99076 | -0.17757 | 4.6129
73 | -0.038183 | -0.0095868 | 0.038218 | 0.0096084 | 3.4434e-05 | 2.1677e-05 | 0.05732 | 0.05732 | 0.05732 | 0.99134 | -0.16637 | 0.99232 | -0.14749 | 15.7472
74 | 0.0094595 | 0.0023707 | -0.0094579 | -0.00237 | 1.5895e-06 | 7.4691e-07 | 0.014207 | 0.014207 | 0.014207 | 0.99076 | -0.17757 | 0.99058 | -0.1811 | 3.9031
75 | -0.04212 | -0.010586 | 0.042166 | 0.010616 | 4.6609e-05 | 2.9427e-05 | 0.06317 | 0.06317 | 0.06317 | 0.99232 | -0.14749 | 0.99352 | -0.12434 | 17.3545
76 | 0.0076792 | 0.0019242 | -0.0076791 | -0.0019242 | 7.5964e-08 | 2.9019e-08 | 0.011535 | 0.011535 | 0.011535 | 0.99058 | -0.1811 | 0.99057 | -0.1813 | 3.169
77 | -0.0012885 | -0.00032292 | 0.0012885 | 0.00032285 | 7.8627e-09 | -6.9167e-08 | 0.0019213 | 0.0019213 | 0.0019213 | 0.99787 | -0.04097 | 0.99788 | -0.040842 | 0.52784
78 | 0.0031237 | 0.00078262 | -0.0031235 | -0.00078282 | 1.9964e-07 | -1.9275e-07 | 0.0046579 | 0.004658 | 0.004658 | 0.99788 | -0.040842 | 0.99781 | -0.042184 | 1.2797
79 | -0.0063412 | -0.0015889 | 0.0063426 | 0.0015893 | 1.4533e-06 | 3.6372e-07 | 0.0094558 | 0.0094556 | 0.0094558 | 0.99788 | -0.040842 | 0.99812 | -0.036031 | 2.5977
80 | -0.01041 | -0.0026087 | 0.010411 | 0.0026092 | 9.6215e-07 | 4.7653e-07 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.99812 | -0.036031 | 0.99823 | -0.034091 | 4.2636
81 | -0.065889 | -0.016621 | 0.065897 | 0.016626 | 7.8162e-06 | 4.9748e-06 | 0.098797 | 0.098797 | 0.098797 | 0.99276 | -0.13849 | 0.99289 | -0.13601 | 27.1421
82 | 0.063447 | 0.016009 | -0.063387 | -0.015971 | 5.9751e-05 | 3.8013e-05 | 0.095137 | 0.095137 | 0.095137 | 0.99276 | -0.13849 | 0.99174 | -0.15818 | 26.1365
83 | -0.067927 | -0.017135 | 0.068005 | 0.017184 | 7.7537e-05 | 4.9365e-05 | 0.10184 | 0.10184 | 0.10184 | 0.99289 | -0.13601 | 0.99413 | -0.1122 | 27.9778
84 | 0.060511 | 0.01525 | -0.060444 | -0.015207 | 6.7532e-05 | 4.2939e-05 | 0.090821 | 0.090821 | 0.090821 | 0.99174 | -0.15818 | 0.99054 | -0.18153 | 24.9509
85 | -0.069679 | -0.017604 | 0.069721 | 0.017631 | 4.1649e-05 | 2.6523e-05 | 0.10435 | 0.10435 | 0.10435 | 0.99413 | -0.1122 | 0.99478 | -0.099739 | 28.6664
86 | -0.070855 | -0.017915 | 0.070893 | 0.017939 | 3.8627e-05 | 2.4602e-05 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.99478 | -0.099739 | 0.99537 | -0.088379 | 29.1324
87 | -0.0018292 | -0.00045843 | 0.0018292 | 0.00045842 | 2.5105e-09 | -9.585e-09 | 0.0027613 | 0.0027613 | 0.0027613 | 0.98569 | -0.27559 | 0.9857 | -0.27556 | 0.75861
88 | -0.0046175 | -0.0011572 | 0.0046179 | 0.0011572 | 4.1369e-07 | -2.4669e-08 | 0.0069706 | 0.0069705 | 0.0069706 | 0.9857 | -0.27556 | 0.98579 | -0.27368 | 1.915
89 | -0.011399 | -0.0028558 | 0.011401 | 0.0028568 | 1.8234e-06 | 9.469e-07 | 0.016994 | 0.016994 | 0.016994 | 0.99808 | -0.036954 | 0.99825 | -0.033596 | 4.6687
90 | -0.0096697 | -0.0024228 | 0.00967 | 0.002423 | 3.8079e-07 | 1.8293e-07 | 0.014596 | 0.014596 | 0.014596 | 0.98579 | -0.27368 | 0.98583 | -0.27285 | 4.0098
91 | 0.0050517 | 0.0012656 | -0.0050507 | -0.0012655 | 1.0315e-06 | 5.7178e-08 | 0.0076252 | 0.0076254 | 0.0076254 | 0.98579 | -0.27368 | 0.98557 | -0.27796 | 2.0949
92 | -0.0065008 | -0.0016288 | 0.0065013 | 0.001629 | 5.8156e-07 | 1.629e-07 | 0.0097661 | 0.009766 | 0.0097661 | 0.99047 | -0.18318 | 0.99057 | -0.1813 | 2.683
93 | -0.075363 | -0.01906 | 0.075439 | 0.019108 | 7.6094e-05 | 4.8492e-05 | 0.11272 | 0.11272 | 0.11272 | 0.99537 | -0.088379 | 0.99647 | -0.067354 | 30.9681
94 | 0.0099631 | 0.0024973 | -0.0099625 | -0.002497 | 5.9227e-07 | 2.8864e-07 | 0.014981 | 0.014981 | 0.014981 | 0.98962 | -0.19931 | 0.98955 | -0.20056 | 4.1156
95 | 0.0084711 | 0.0021232 | -0.00847 | -0.0021227 | 1.1058e-06 | 4.743e-07 | 0.012738 | 0.012738 | 0.012738 | 0.98955 | -0.20056 | 0.98941 | -0.2033 | 3.4996
96 | 0.006927 | 0.001736 | -0.0069269 | -0.001736 | 9.5806e-08 | 3.1083e-08 | 0.010418 | 0.010418 | 0.010418 | 0.98941 | -0.2033 | 0.9894 | -0.20359 | 2.862
97 | 0.0047218 | 0.0011833 | -0.0047216 | -0.0011833 | 2.2923e-07 | -8.9548e-09 | 0.0071014 | 0.0071014 | 0.0071014 | 0.9894 | -0.20359 | 0.98935 | -0.20461 | 1.9509
98 | 0.0021085 | 0.00052814 | -0.0021084 | -0.00052834 | 7.4238e-08 | -2.0247e-07 | 0.00318 | 0.0031801 | 0.0031801 | 0.98659 | -0.25807 | 0.98656 | -0.25881 | 0.87365
99 | 0.0021084 | 0.00052834 | -0.0021084 | -0.00052841 | 2.666e-08 | -7.2701e-08 | 0.0031801 | 0.0031801 | 0.0031801 | 0.98656 | -0.25881 | 0.98654 | -0.25908 | 0.87366
100 | -0.0036125 | -0.00090537 | 0.0036126 | 0.00090531 | 1.3139e-07 | -6.5991e-08 | 0.0054543 | 0.0054543 | 0.0054543 | 0.98553 | -0.27873 | 0.98557 | -0.27796 | 1.4984
101 | 0.0014381 | 0.00036022 | -0.0014381 | -0.00036041 | 2.9615e-08 | -1.9453e-07 | 0.0021712 | 0.0021712 | 0.0021712 | 0.98557 | -0.27796 | 0.98555 | -0.2784 | 0.59649
102 | -0.077105 | -0.019526 | 0.077132 | 0.019543 | 2.6873e-05 | 1.7128e-05 | 0.11521 | 0.11521 | 0.11521 | 0.99647 | -0.067354 | 0.99685 | -0.060099 | 31.6514
103 | -0.011345 | -0.0028433 | 0.011346 | 0.0028437 | 7.3396e-07 | 3.8027e-07 | 0.016912 | 0.016912 | 0.016912 | 0.99823 | -0.034091 | 0.9983 | -0.032733 | 4.6461

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2036 | 0.05113

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026952 | 0.00067549
1 | 0.0026894 | 0.00067403
2 | 0.0023206 | 0.00058161
3 | 0.0051338 | 0.0012866
4 | 0.00089744 | 0.00022492
5 | 0.0045312 | 0.0011356
6 | 0.0029002 | 0.00072685
7 | 0.0021308 | 0.00053402
8 | 0.0024497 | 0.00061396
9 | 0.002713 | 0.00067995
10 | 0.0018199 | 0.0004561
11 | 0.0027445 | 0.00068784
12 | 0.0019416 | 0.0004866
13 | 0.0024057 | 0.00060292
14 | 0.0019106 | 0.00047885
15 | 0.0035563 | 0.0008913
16 | 0.0023592 | 0.00059127
17 | 0.0022814 | 0.00057177
18 | 0.00032451 | 8.1331e-05
19 | 0.0010368 | 0.00025984
20 | 0.0020358 | 0.00051022
21 | 0.00066063 | 0.00016557
22 | 0.00075479 | 0.00018917
23 | 0.00096086 | 0.00024081
24 | 0.0020369 | 0.0005105
25 | 0.002107 | 0.00052807
26 | 0.0016875 | 0.00042293
27 | 0.0014515 | 0.00036378
28 | 0.0010332 | 0.00025894
29 | 0.0026847 | 0.00067285
30 | 0.0033284 | 0.00083417
31 | 0.00074569 | 0.00018689
32 | 0.0023108 | 0.00057913
33 | 0.0020752 | 0.0005201
34 | 0.0026246 | 0.0006578
35 | 0.0014069 | 0.00035259
36 | 0.0025401 | 0.00063661
37 | 0.0028546 | 0.00071542
38 | 0.0028408 | 0.00071196
39 | 0.0023131 | 0.00057972
40 | 0.0017195 | 0.00043095
41 | 0.0022046 | 0.00055252
42 | 0.0021939 | 0.00054984
43 | 0.0028881 | 0.00072382
44 | 0.0061172 | 0.0015331
45 | 0.0026309 | 0.00065937
46 | 0.002263 | 0.00056717
47 | 0.0017203 | 0.00043115
48 | 0.0039017 | 0.00097785
49 | 0.0017788 | 0.0004458
50 | 0.0019574 | 0.00049057
51 | 0.0012885 | 0.00032292
52 | 0.001929 | 0.00048346
53 | 0.0031235 | 0.00078282
54 | 0.0040676 | 0.0010194
55 | 0.0024422 | 0.00061207
56 | 0.00203 | 0.00050876
57 | 0.0028763 | 0.00072086
58 | 0.0016745 | 0.00041968
59 | 0.0023283 | 0.00058353
60 | 0.001134 | 0.00028421
61 | 0.0034054 | 0.00085347
62 | 0.00093461 | 0.00023424
63 | 0.0018292 | 0.00045843
64 | 0.0027883 | 0.00069882
65 | 0.0046889 | 0.0011751
66 | 0.0022572 | 0.0005657
67 | 0.0054423 | 0.001364
68 | 0.0016295 | 0.0004084
69 | 0.0017318 | 0.00043403
70 | 0.0011778 | 0.00029518
71 | 0.003013 | 0.00075513
72 | 0.0044699 | 0.0011203
73 | 0.0023998 | 0.00060146
74 | 0.0014914 | 0.00037378
75 | 0.0015431 | 0.00038673
76 | 0.0022051 | 0.00055265
77 | 0.0016637 | 0.00041695
78 | 0.0036125 | 0.00090537
79 | 0.0014381 | 0.00036041
80 | 0.0021084 | 0.00052841
81 | 0.0016655 | 0.00041742
82 | 0.0028282 | 0.00070881
83 | 0.00093397 | 0.00023408
84 | 0.0010245 | 0.00025676
85 | 0.0047216 | 0.0011833

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1