## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2572-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2572-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2572-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2572-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2572-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2572-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2572-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2572-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2572-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2572-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2572-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2572-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2572-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2572-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2572-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2572-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2572-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2572-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2572-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2572-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2572-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2572-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2572-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2572-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2572-1_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2572-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2572-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2572-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2572-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2572-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2572-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2572-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2572-1_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2572-1_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2572-1_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2572-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2572-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2572-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2572-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2572-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2572-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2572-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2572-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2572-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2572-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2572-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2572-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2572-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2572-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2572-1_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2572-1_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2572-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2572-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2572-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2572-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2572-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2572-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2572-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2572-1_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2572-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2572-1_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2572-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2572-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2572-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2572-1_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2572-1_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2572-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2572-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2572-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2572-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2572-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2572-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2572-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2572-1_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2572-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2572-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2572-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2572-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2572-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2572-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2572-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2572-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2572-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2572-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2572-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2572-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2572-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2572-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2572-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2572-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2572-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2572-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2572-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2572-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2572-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2572-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2572-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2572-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2572-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2572-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2572-1_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2572-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2572-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2572-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2572-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2572-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2572-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2572-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2572-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2572-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2572-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2572-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2572-1_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2572-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2572-1_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2572-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2572-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2572-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2572-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2572-1_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2572-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2572-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2572-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2572-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2572-1_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2572-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2572-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2572-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2572-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2572-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2572-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2572-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2572-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2572-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2572-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2572-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2572-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2572-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2572-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2572-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2572-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2572-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2572-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2572-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2572-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2572-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2572-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2572-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2572-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2572-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2572-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2572-1_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2572-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2572-1_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2572-1_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2572-1_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2572-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2572-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2572-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2572-1_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2572-1_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2572-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2572-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2572-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2572-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2572-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2572-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2572-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2572-1_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2572-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2572-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2572-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2572-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2572-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2572-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2572-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2572-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2572-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2572-1_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2572-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2572-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2572-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2572-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2572-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2572-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2572-1_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2572-1_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2572-1_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2572-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2572-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2572-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2572-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2572-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2572-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2572-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2572-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2572-1_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2572-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2572-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2572-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2572-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2572-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2572-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2572-1_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2572-1_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2572-1_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2572-1_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2572-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2572-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2572-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2572-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2572-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2572-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2572-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2572-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2572-1_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2572-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2572-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2572-1_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2572-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2572-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2572-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2572-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2572-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2572-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2572-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2572-1_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2572-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2572-1_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_398_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2572-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0023528 | 0.00058967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2572-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0021909 | 0.0005491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2572-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0015661 | 0.0003925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2572-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0023702 | 0.00059402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2572-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0026478 | 0.00066361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2572-1_0_4_load_83 | 5 | 0.0020951 | 0.00052509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2572-1_0_4_load_21 | 6 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2572-1_0_4_load_82 | 7 | 0.0017135 | 0.00042946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2572-1_0_4_load_20 | 8 | 0.001835 | 0.0004599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2572-1_0_4_load_5 | 9 | 0.004378 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2572-1_0_4_load_6 | 10 | 0.0015519 | 0.00038895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2572-1_0_4_load_7 | 11 | 0.0015236 | 0.00038185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2572-1_0_4_load_8 | 12 | 0.0058205 | 0.0014587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2572-1_0_4_load_9 | 13 | 0.0018284 | 0.00045823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2572-1_0_4_load_101 | 14 | 0.0040782 | 0.0010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2572-1_0_4_load_60 | 15 | 0.0018321 | 0.00045916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2572-1_0_4_load_99 | 16 | 0.0036343 | 0.00091085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2572-1_0_4_load_61 | 17 | 0.0027855 | 0.0006981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2572-1_0_4_load_10 | 18 | 0.0014344 | 0.0003595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2572-1_0_4_load_11 | 19 | 0.0025763 | 0.00064569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2572-1_0_4_load_12 | 20 | 0.0027088 | 0.00067889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2572-1_0_4_load_13 | 21 | 0.0028251 | 0.00070803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2572-1_0_4_load_14 | 22 | 0.0012881 | 0.00032282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2572-1_0_4_load_153 | 23 | 0.0014461 | 0.00036242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2572-1_0_4_load_213 | 24 | 0.001001 | 0.00025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2572-1_0_4_load_47 | 25 | 0.0014397 | 0.00036082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2572-1_0_4_load_160 | 26 | 0.0010123 | 0.00025372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2572-1_0_4_load_15 | 27 | 0.0023875 | 0.00059837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2572-1_0_4_load_16 | 28 | 0.0029677 | 0.00074378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2572-1_0_4_load_17 | 29 | 0.0028619 | 0.00071726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2572-1_0_4_load_19 | 30 | 0.0019019 | 0.00047666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2572-1_0_4_load_18 | 31 | 0.00083433 | 0.0002091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2572-1_0_4_load_205 | 32 | 0.0011484 | 0.00028782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2572-1_0_4_load_200 | 33 | 0.0031229 | 0.00078267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2572-1_0_4_load_221 | 34 | 0.00092412 | 0.00023161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2572-1_0_4_load_22 | 36 | 0.001829 | 0.00045839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2572-1_0_4_load_23 | 37 | 0.0014591 | 0.00036568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2572-1_0_4_load_59 | 38 | 0.001658 | 0.00041555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2572-1_0_4_load_103 | 40 | 0.0016184 | 0.00040562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2572-1_0_4_load_102 | 41 | 0.0013201 | 0.00033085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2572-1_0_4_load_24 | 42 | 0.0024026 | 0.00060215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2572-1_0_4_load_25 | 43 | 0.0043048 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2572-1_0_4_load_26 | 44 | 0.0023082 | 0.00057849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2572-1_0_4_load_27 | 45 | 0.0026852 | 0.00067297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2572-1_0_4_load_28 | 46 | 0.0025338 | 0.00063503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2572-1_0_4_load_194 | 49 | 0.0025517 | 0.00063953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2572-1_0_4_load_156 | 51 | 0.0015633 | 0.00039179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2572-1_0_4_load_29 | 52 | 0.0019994 | 0.0005011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2572-1_0_4_load_30 | 53 | 0.001507 | 0.00037769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2572-1_0_4_load_31 | 54 | 0.00088401 | 0.00022155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2572-1_0_4_load_32 | 55 | 0.0015051 | 0.00037723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2572-1_0_4_load_33 | 56 | 0.0009419 | 0.00023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2572-1_0_4_load_140 | 57 | 0.0015071 | 0.00037772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2572-1_0_4_load_216 | 58 | 0.0008813 | 0.00022087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2572-1_0_4_load_110 | 59 | 0.0015159 | 0.00037991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2572-1_0_4_load_215 | 60 | 0.00095537 | 0.00023944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2572-1_0_4_load_34 | 61 | 0.0055264 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2572-1_0_4_load_35 | 62 | 0.0033655 | 0.00084348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2572-1_0_4_load_195 | 64 | 0.0029239 | 0.00073281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2572-1_0_4_load_202 | 65 | 0.0031736 | 0.00079538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2572-1_0_4_load_37 | 66 | 0.0026761 | 0.0006707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2572-1_0_4_load_40 | 69 | 0.003018 | 0.00075638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2572-1_0_4_load_41 | 70 | 0.002978 | 0.00074635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2572-1_0_4_load_43 | 71 | 0.0027532 | 0.00069002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2572-1_0_4_load_138 | 72 | 0.0026753 | 0.0006705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2572-1_0_4_load_193 | 73 | 0.0029375 | 0.00073621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2572-1_0_4_load_70 | 74 | 0.0053195 | 0.0013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2572-1_0_4_load_139 | 75 | 0.0047784 | 0.0011976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2572-1_0_4_load_69 | 76 | 0.0021071 | 0.00052809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2572-1_0_4_load_44 | 77 | 0.0021171 | 0.0005306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2572-1_0_4_load_45 | 78 | 0.0014335 | 0.00035927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2572-1_0_4_load_46 | 79 | 0.0021207 | 0.0005315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2572-1_0_4_load_133 | 81 | 0.0020598 | 0.00051623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2572-1_0_4_load_172 | 82 | 0.0023461 | 0.00058798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2572-1_0_4_load_131 | 83 | 0.0022915 | 0.0005743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2572-1_0_4_load_49 | 85 | 0.0019946 | 0.00049988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2572-1_0_4_load_50 | 86 | 0.0018174 | 0.00045548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2572-1_0_4_load_52 | 87 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2572-1_0_4_load_51 | 88 | 0.0039785 | 0.0009971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2572-1_0_4_load_183 | 90 | 0.0025043 | 0.00062765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2572-1_0_4_load_150 | 91 | 0.0016878 | 0.000423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2572-1_0_4_load_151 | 92 | 0.0019737 | 0.00049467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2572-1_0_4_load_181 | 93 | 0.0025626 | 0.00064225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2572-1_0_4_load_168 | 94 | 0.0017452 | 0.00043738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2572-1_0_4_load_54 | 95 | 0.0042196 | 0.0010575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2572-1_0_4_load_58 | 98 | 0.0011556 | 0.00028961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2572-1_0_4_load_198 | 99 | 0.00079537 | 0.00019934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2572-1_0_4_load_190 | 100 | 0.0011828 | 0.00029645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2572-1_0_4_load_62 | 101 | 0.0030241 | 0.00075792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2572-1_0_4_load_116 | 102 | 0.0021109 | 0.00052903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2572-1_0_4_load_115 | 103 | 0.002015 | 0.000505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2572-1_0_4_load_63 | 104 | 0.0016912 | 0.00042386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2572-1_0_4_load_64 | 105 | 0.0024654 | 0.00061788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2572-1_0_4_load_66 | 107 | 0.0025095 | 0.00062895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2572-1_0_4_load_184 | 110 | 0.0028234 | 0.00070762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2572-1_0_4_load_120 | 111 | 0.0014382 | 0.00036044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2572-1_0_4_load_196 | 112 | 0.0029533 | 0.00074018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2572-1_0_4_load_219 | 114 | 0.0013296 | 0.00033322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2572-1_0_4_load_118 | 116 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2572-1_0_4_load_161 | 117 | 0.0013957 | 0.0003498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2572-1_0_4_load_74 | 118 | 0.0017772 | 0.0004454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2572-1_0_4_load_218 | 119 | 0.0022233 | 0.0005572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2572-1_0_4_load_71 | 120 | 0.0028111 | 0.00070452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2572-1_0_4_load_72 | 121 | 0.0023514 | 0.00058933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2572-1_0_4_load_73 | 122 | 0.0013628 | 0.00034155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2572-1_0_4_load_75 | 123 | 0.0014142 | 0.00035443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2572-1_0_4_load_231 | 124 | 0.0013423 | 0.0003364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2572-1_0_4_load_77 | 125 | 0.00082689 | 0.00020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2572-1_0_4_load_78 | 126 | 0.001312 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2572-1_0_4_load_80 | 127 | 0.0021336 | 0.00053473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2572-1_0_4_load_79 | 128 | 0.0023146 | 0.00058008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2572-1_0_4_load_135 | 130 | 0.0012139 | 0.00030422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2572-1_0_4_load_136 | 132 | 0.0027503 | 0.00068929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2572-1_0_4_load_152 | 133 | 0.0015336 | 0.00038436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2572-1_0_4_load_148 | 134 | 0.0015935 | 0.00039936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2572-1_0_4_load_84 | 135 | 0.0043654 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2572-1_0_4_load_85 | 136 | 0.0028849 | 0.00072302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2572-1_0_4_load_86 | 137 | 0.0035102 | 0.00087973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2572-1_0_4_load_87 | 138 | 0.0054434 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2572-1_0_4_load_111 | 142 | 0.0027864 | 0.00069835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2572-1_0_4_load_129 | 143 | 0.0013559 | 0.00033983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2572-1_0_4_load_125 | 144 | 0.0010881 | 0.00027271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2572-1_0_4_load_89 | 145 | 0.001347 | 0.00033758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2572-1_0_4_load_90 | 146 | 0.001959 | 0.00049098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2572-1_0_4_load_91 | 147 | 0.0015305 | 0.00038359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2572-1_0_4_load_92 | 148 | 0.0024101 | 0.00060402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2572-1_0_4_load_178 | 150 | 0.0015541 | 0.0003895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2572-1_0_4_load_229 | 151 | 0.0022291 | 0.00055868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2572-1_0_4_load_176 | 152 | 0.00065372 | 0.00016384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2572-1_0_4_load_228 | 153 | 0.00065196 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2572-1_0_4_load_210 | 154 | 0.0019305 | 0.00048382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2572-1_0_4_load_94 | 156 | 0.0010486 | 0.00026279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2572-1_0_4_load_95 | 157 | 0.0016819 | 0.00042152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2572-1_0_4_load_230 | 159 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2572-1_0_4_load_222 | 160 | 0.0009472 | 0.00023739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2572-1_0_4_load_97 | 161 | 0.0015133 | 0.00037926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2572-1_0_4_load_98 | 162 | 0.0047339 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2572-1_0_4_load_100 | 163 | 0.0014625 | 0.00036653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2572-1_0_4_load_169 | 164 | 0.00095948 | 0.00024047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2572-1_0_4_load_170 | 165 | 0.0013414 | 0.00033619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2572-1_0_4_load_104 | 166 | 0.0032333 | 0.00081033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2572-1_0_4_load_105 | 167 | 0.0010056 | 0.00025203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2572-1_0_4_load_199 | 168 | 0.0022369 | 0.00056063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2572-1_0_4_load_159 | 169 | 0.0015228 | 0.00038166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2572-1_0_4_load_106 | 170 | 0.002017 | 0.00050551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2572-1_0_4_load_107 | 171 | 0.0014121 | 0.00035391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2572-1_0_4_load_108 | 172 | 0.0015367 | 0.00038514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2572-1_0_4_load_109 | 173 | 0.0023378 | 0.0005859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2572-1_0_4_load_122 | 174 | 0.0010119 | 0.0002536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2572-1_0_4_load_121 | 175 | 0.0015145 | 0.00037958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2572-1_0_4_load_112 | 176 | 0.0032361 | 0.00081104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2572-1_0_4_load_114 | 177 | 0.0028276 | 0.00070866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2572-1_0_4_load_225 | 178 | 0.0026528 | 0.00066485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2572-1_0_4_load_117 | 179 | 0.0018007 | 0.0004513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2572-1_0_4_load_119 | 180 | 0.0021024 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2572-1_0_4_load_123 | 181 | 0.0015866 | 0.00039765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2572-1_0_4_load_128 | 184 | 0.0028427 | 0.00071244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2572-1_0_4_load_226 | 185 | 0.00094188 | 0.00023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2572-1_0_4_load_206 | 186 | 0.0045818 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2572-1_0_4_load_227 | 187 | 0.0020268 | 0.00050795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2572-1_0_4_load_166 | 188 | 0.0027142 | 0.00068025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2572-1_0_4_load_130 | 189 | 0.0038582 | 0.00096696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2572-1_0_4_load_132 | 190 | 0.00080577 | 0.00020195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2572-1_0_4_load_134 | 191 | 0.0011047 | 0.00027687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2572-1_0_4_load_137 | 192 | 0.0010968 | 0.00027487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2572-1_0_4_load_141 | 193 | 0.0009499 | 0.00023807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2572-1_0_4_load_188 | 196 | 0.00097257 | 0.00024375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2572-1_0_4_load_186 | 197 | 0.001475 | 0.00036967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2572-1_0_4_load_143 | 198 | 0.0012676 | 0.00031768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2572-1_0_4_load_144 | 199 | 0.0018673 | 0.000468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2572-1_0_4_load_145 | 200 | 0.0016083 | 0.00040308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2572-1_0_4_load_147 | 202 | 0.0042295 | 0.00106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2572-1_0_4_load_214 | 203 | 0.0049921 | 0.0012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2572-1_0_4_load_204 | 205 | 0.0028535 | 0.00071516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2572-1_0_4_load_201 | 206 | 0.0019872 | 0.00049804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2572-1_0_4_load_154 | 207 | 0.0034753 | 0.00087099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2572-1_0_4_load_155 | 208 | 0.00090233 | 0.00022615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2572-1_0_4_load_157 | 209 | 0.00093823 | 0.00023514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2572-1_0_4_load_162 | 210 | 0.0041754 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2572-1_0_4_load_163 | 211 | 0.0035919 | 0.00090021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2572-1_0_4_load_165 | 213 | 0.0028465 | 0.00071339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2572-1_0_4_load_167 | 214 | 0.0027876 | 0.00069864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2572-1_0_4_load_207 | 215 | 0.0013778 | 0.00034532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2572-1_0_4_load_179 | 216 | 0.0017453 | 0.00043741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2572-1_0_4_load_171 | 217 | 0.0012968 | 0.00032501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2572-1_0_4_load_209 | 218 | 0.0016374 | 0.00041036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2572-1_0_4_load_174 | 219 | 0.0016041 | 0.00040202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2572-1_0_4_load_175 | 220 | 0.0029295 | 0.00073421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2572-1_0_4_load_212 | 222 | 0.0025177 | 0.00063099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2572-1_0_4_load_177 | 223 | 0.0020596 | 0.00051619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2572-1_0_4_load_180 | 224 | 0.0028869 | 0.00072352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2572-1_0_4_load_189 | 227 | 0.0016596 | 0.00041593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2572-1_0_4_load_223 | 228 | 0.0038997 | 0.00097737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 136 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2572-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0016294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2572-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2572-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2572-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2572-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0031789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2572-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2572-1_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2572-1_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00038042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2572-1_0_4_line_8 |  | 8 | 36 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2572-1_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.014166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2572-1_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2572-1_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0076741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2572-1_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.00045265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2572-1_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2572-1_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0052768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2572-1_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0030059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2572-1_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2572-1_0_4_line_17 |  | 16 | 161 | 0.021593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2572-1_0_4_line_18 |  | 17 | 101 | 0.021903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2572-1_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2572-1_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0046528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2572-1_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2572-1_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0047128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2572-1_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.023432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2572-1_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2572-1_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.00050944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2572-1_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0018373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2572-1_0_4_line_27 |  | 25 | 78 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2572-1_0_4_line_28 |  | 26 | 182 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2572-1_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2572-1_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.025532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2572-1_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0063038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2572-1_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.019942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2572-1_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2572-1_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0084334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2572-1_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.02071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2572-1_0_4_line_36 |  | 34 | 160 | 0.020481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2572-1_0_4_line_37 |  | 35 | 68 | 0.032971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2572-1_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.00075239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2572-1_0_4_line_39 |  | 37 | 40 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2572-1_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.038274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2572-1_0_4_line_41 |  | 39 | 98 | 0.056469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2572-1_0_4_line_42 |  | 39 | 95 | 0.12811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2572-1_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 9.4326e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2572-1_0_4_line_44 |  | 41 | 98 | 0.052243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2572-1_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2572-1_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2572-1_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.026057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2572-1_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2572-1_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0091406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2572-1_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2572-1_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2572-1_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2572-1_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.022054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2572-1_0_4_line_54 |  | 49 | 73 | 0.0049571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2572-1_0_4_line_55 |  | 50 | 228 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2572-1_0_4_line_56 |  | 50 | 178 | 0.03358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2572-1_0_4_line_57 |  | 51 | 207 | 0.0022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2572-1_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0039203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2572-1_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2572-1_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0028687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2572-1_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0031314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2572-1_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0034319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2572-1_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0037708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2572-1_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.010579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2572-1_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2572-1_0_4_line_66 |  | 59 | 172 | 0.0033999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2572-1_0_4_line_67 |  | 60 | 129 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2572-1_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2572-1_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2572-1_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.014672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2572-1_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2572-1_0_4_line_72 |  | 65 | 206 | 0.02502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2572-1_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2572-1_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0027811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2572-1_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.014278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2572-1_0_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.021409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2572-1_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2572-1_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2572-1_0_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.019305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2572-1_0_4_line_80 |  | 71 | 74 | 0.00068904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2572-1_0_4_line_81 |  | 72 | 75 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2572-1_0_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.026424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2572-1_0_4_line_83 |  | 76 | 120 | 0.021778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2572-1_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2572-1_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0048855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2572-1_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.030006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2572-1_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0031496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2572-1_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2572-1_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.024201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2572-1_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.013575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2572-1_0_4_line_91 |  | 83 | 189 | 8.7762e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2572-1_0_4_line_92 |  | 84 | 219 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2572-1_0_4_line_93 |  | 84 | 220 | 0.0078023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2572-1_0_4_line_94 |  | 85 | 86 | 0.019947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2572-1_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.0067134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2572-1_0_4_line_96 |  | 87 | 90 | 0.0056702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2572-1_0_4_line_97 |  | 88 | 89 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2572-1_0_4_line_98 |  | 89 | 91 | 0.030389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2572-1_0_4_line_99 |  | 89 | 92 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2572-1_0_4_line_100 |  | 90 | 93 | 0.011884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2572-1_0_4_line_101 |  | 91 | 94 | 0.019541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2572-1_0_4_line_102 |  | 93 | 224 | 0.021262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2572-1_0_4_line_103 |  | 94 | 138 | 0.0096647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2572-1_0_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2572-1_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.009619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2572-1_0_4_line_106 |  | 97 | 99 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2572-1_0_4_line_107 |  | 99 | 100 | 0.58834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2572-1_0_4_line_108 |  | 100 | 195 | 0.022565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2572-1_0_4_line_109 |  | 101 | 102 | 0.00045727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2572-1_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2572-1_0_4_line_111 |  | 103 | 140 | 0.037889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2572-1_0_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.026557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2572-1_0_4_line_113 |  | 104 | 106 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2572-1_0_4_line_114 |  | 105 | 107 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2572-1_0_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.009224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2572-1_0_4_line_116 |  | 106 | 109 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2572-1_0_4_line_117 |  | 107 | 110 | 0.0031255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2572-1_0_4_line_118 |  | 108 | 111 | 0.012984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2572-1_0_4_line_119 |  | 108 | 112 | 0.027971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2572-1_0_4_line_120 |  | 109 | 113 | 0.021139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2572-1_0_4_line_121 |  | 109 | 114 | 0.0034358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2572-1_0_4_line_122 |  | 110 | 115 | 0.016267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2572-1_0_4_line_123 |  | 111 | 116 | 0.016161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2572-1_0_4_line_124 |  | 113 | 117 | 0.02441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2572-1_0_4_line_125 |  | 113 | 118 | 0.023945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2572-1_0_4_line_126 |  | 114 | 119 | 0.038812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2572-1_0_4_line_127 |  | 115 | 225 | 0.02993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2572-1_0_4_line_128 |  | 115 | 224 | 0.0089924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2572-1_0_4_line_129 |  | 116 | 179 | 0.0052403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2572-1_0_4_line_130 |  | 117 | 124 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2572-1_0_4_line_131 |  | 118 | 122 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2572-1_0_4_line_132 |  | 120 | 121 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2572-1_0_4_line_133 |  | 122 | 123 | 0.031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2572-1_0_4_line_134 |  | 124 | 158 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2572-1_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.0027672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2572-1_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2572-1_0_4_line_137 |  | 127 | 130 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2572-1_0_4_line_138 |  | 128 | 129 | 0.004773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2572-1_0_4_line_139 |  | 129 | 131 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2572-1_0_4_line_140 |  | 130 | 132 | 0.021461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2572-1_0_4_line_141 |  | 131 | 133 | 0.012283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2572-1_0_4_line_142 |  | 131 | 134 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2572-1_0_4_line_143 |  | 132 | 192 | 0.0016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2572-1_0_4_line_144 |  | 133 | 187 | 0.0023187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2572-1_0_4_line_145 |  | 135 | 136 | 0.017479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2572-1_0_4_line_146 |  | 135 | 137 | 0.0046162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2572-1_0_4_line_147 |  | 136 | 138 | 0.0064061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2572-1_0_4_line_148 |  | 137 | 139 | 0.026425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2572-1_0_4_line_149 |  | 139 | 140 | 0.007583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2572-1_0_4_line_150 |  | 139 | 141 | 0.022036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2572-1_0_4_line_151 |  | 140 | 142 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2572-1_0_4_line_152 |  | 141 | 143 | 0.029975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2572-1_0_4_line_153 |  | 141 | 144 | 0.031527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2572-1_0_4_line_154 |  | 142 | 176 | 0.0063295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2572-1_0_4_line_155 |  | 143 | 186 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2572-1_0_4_line_156 |  | 144 | 183 | 0.015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2572-1_0_4_line_157 |  | 145 | 146 | 0.0095698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2572-1_0_4_line_158 |  | 145 | 147 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2572-1_0_4_line_159 |  | 146 | 148 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2572-1_0_4_line_160 |  | 147 | 149 | 0.030815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2572-1_0_4_line_161 |  | 148 | 150 | 0.002934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2572-1_0_4_line_162 |  | 149 | 151 | 0.0041609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2572-1_0_4_line_163 |  | 150 | 152 | 0.021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2572-1_0_4_line_164 |  | 151 | 155 | 0.0689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2572-1_0_4_line_165 |  | 152 | 223 | 0.0024984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2572-1_0_4_line_166 |  | 153 | 154 | 0.00061592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2572-1_0_4_line_167 |  | 154 | 218 | 0.0083308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2572-1_0_4_line_168 |  | 155 | 227 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2572-1_0_4_line_169 |  | 156 | 157 | 0.0028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2572-1_0_4_line_170 |  | 157 | 158 | 0.024214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2572-1_0_4_line_171 |  | 158 | 159 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2572-1_0_4_line_172 |  | 159 | 160 | 0.00097738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2572-1_0_4_line_173 |  | 161 | 162 | 0.00068762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2572-1_0_4_line_174 |  | 162 | 163 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2572-1_0_4_line_175 |  | 163 | 164 | 0.0024857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2572-1_0_4_line_176 |  | 164 | 165 | 0.017262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2572-1_0_4_line_177 |  | 165 | 217 | 0.0070787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2572-1_0_4_line_178 |  | 166 | 167 | 0.0068614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2572-1_0_4_line_179 |  | 167 | 168 | 0.0037785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2572-1_0_4_line_180 |  | 168 | 169 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2572-1_0_4_line_181 |  | 169 | 182 | 0.00019357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2572-1_0_4_line_182 |  | 170 | 171 | 0.0023467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_2572-1_0_4_line_183 |  | 170 | 172 | 0.0041409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_2572-1_0_4_line_184 |  | 171 | 173 | 0.0086439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_2572-1_0_4_line_185 |  | 173 | 174 | 0.0051881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2572-1_0_4_line_186 |  | 174 | 175 | 0.0028842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_2572-1_0_4_line_187 |  | 175 | 181 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_2572-1_0_4_line_188 |  | 176 | 177 | 0.020506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2572-1_0_4_line_189 |  | 177 | 178 | 0.0042666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2572-1_0_4_line_190 |  | 179 | 180 | 0.0035513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2572-1_0_4_line_191 |  | 181 | 182 | 0.0059846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_2572-1_0_4_line_192 |  | 183 | 184 | 0.001956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_2572-1_0_4_line_193 |  | 184 | 185 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2572-1_0_4_line_194 |  | 185 | 187 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2572-1_0_4_line_195 |  | 186 | 188 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_2572-1_0_4_line_196 |  | 188 | 212 | 0.016712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_2572-1_0_4_line_197 |  | 189 | 190 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2572-1_0_4_line_198 |  | 190 | 191 | 0.0023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2572-1_0_4_line_199 |  | 191 | 192 | 0.02301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2572-1_0_4_line_200 |  | 193 | 194 | 0.036961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_2572-1_0_4_line_201 |  | 193 | 195 | 0.15972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2572-1_0_4_line_202 |  | 194 | 196 | 0.40877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_2572-1_0_4_line_203 |  | 196 | 197 | 0.016382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_2572-1_0_4_line_204 |  | 197 | 226 | 0.028892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2572-1_0_4_line_205 |  | 198 | 199 | 0.011607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2572-1_0_4_line_206 |  | 198 | 200 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2572-1_0_4_line_207 |  | 199 | 201 | 0.0060567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2572-1_0_4_line_208 |  | 200 | 202 | 0.0083016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2572-1_0_4_line_209 |  | 201 | 203 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2572-1_0_4_line_210 |  | 201 | 204 | 0.026709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2572-1_0_4_line_211 |  | 204 | 205 | 0.026505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2572-1_0_4_line_212 |  | 204 | 206 | 0.0015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2572-1_0_4_line_213 |  | 205 | 228 | 0.02355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2572-1_0_4_line_214 |  | 207 | 208 | 0.005539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2572-1_0_4_line_215 |  | 208 | 209 | 0.0041378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2572-1_0_4_line_216 |  | 210 | 211 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
217 | LV_2572-1_0_4_line_217 |  | 210 | 212 | 0.0084288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_2572-1_0_4_line_218 |  | 211 | 213 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
219 | LV_2572-1_0_4_line_219 |  | 212 | 214 | 0.0042976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2572-1_0_4_line_220 |  | 213 | 215 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
221 | LV_2572-1_0_4_line_221 |  | 215 | 216 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
222 | LV_2572-1_0_4_line_222 |  | 216 | 223 | 0.0085513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
223 | LV_2572-1_0_4_line_223 |  | 217 | 218 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2572-1_0_4_line_224 |  | 219 | 221 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2572-1_0_4_line_225 |  | 221 | 222 | 0.013745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2572-1_0_4_line_226 |  | 222 | 225 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2572-1_0_4_line_227 |  | 226 | 227 | 0.020778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2572-1_0_4_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 229 | 136 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2641316.5914 | 1244431.7049 | 2641317.221 | 1244433.2076
1 | 2641316.5914 | 1244431.7049 | 2641314.2024 | 1244426.0032 | 2641309.7835 | 1244414.8911
2 | 2641323.9403 | 1244449.2447 | 2641317.221 | 1244433.2076
3 | 2641309.1723 | 1244413.3541 | 2641309.7835 | 1244414.8911
4 | 2641323.9403 | 1244449.2447 | 2641325.1687 | 1244452.1766
5 | 2641302.1595 | 1244395.7196 | 2641309.1723 | 1244413.3541
6 | 2641325.1687 | 1244452.1766 | 2641327.901 | 1244458.6977 | 2641332.7939 | 1244467.6637
7 | 2641302.1595 | 1244395.7196 | 2641302.0189 | 1244395.3661
8 | 2641295.1302 | 1244377.9512 | 2641297.5006 | 1244384.004 | 2641302.0189 | 1244395.3661
9 | 2641540.1987 | 1244107.2045 | 2641540.1987 | 1244107.2045 | 2641535.4019 | 1244099.3992 | 2641532.3363 | 1244095.444
10 | 2641543.1026 | 1244122.3294 | 2641543.1031 | 1244118.699 | 2641542.3035 | 1244113.1009 | 2641540.1987 | 1244107.2045
11 | 2641527.635 | 1244089.3785 | 2641532.3363 | 1244095.444
12 | 2641543.1025 | 1244122.782 | 2641543.1026 | 1244122.3294
13 | 2641515.8367 | 1244074.176 | 2641516.7989 | 1244075.3979 | 2641527.635 | 1244089.3785
14 | 2641542.5728 | 1244128.0223 | 2641543.1024 | 1244124.2026 | 2641543.1025 | 1244122.782
15 | 2641515.8367 | 1244074.176 | 2641513.977 | 1244071.8145
16 | 2641539.7333 | 1244141.5629 | 2641542.2985 | 1244130.0008 | 2641542.5728 | 1244128.0223
17 | 2641513.977 | 1244071.8145 | 2641500.6174 | 1244054.85
18 | 2641539.7333 | 1244141.5629 | 2641534.9891 | 1244162.9455
19 | 2641343.5145 | 1244340.7352 | 2641350.6549 | 1244361.3982
20 | 2641341.9949 | 1244336.3375 | 2641343.5145 | 1244340.7352
21 | 2641360.4827 | 1244384.4129 | 2641353.9766 | 1244371.0107 | 2641350.6549 | 1244361.3982
22 | 2641340.4556 | 1244331.8831 | 2641341.9949 | 1244336.3375
23 | 2641370.7159 | 1244405.4926 | 2641360.4827 | 1244384.4129
24 | 2641340.4556 | 1244331.8831 | 2641334.2909 | 1244314.0435
25 | 2641370.7159 | 1244405.4926 | 2641370.9383 | 1244405.9509
26 | 2641334.2909 | 1244314.0435 | 2641333.6908 | 1244312.307
27 | 2641370.9383 | 1244405.9509 | 2641378.0009 | 1244420.4994
28 | 2641328.5036 | 1244297.2963 | 2641333.6908 | 1244312.307
29 | 2641663.3848 | 1244373.8321 | 2641662.254 | 1244375.939
30 | 2641675.4596 | 1244351.3353 | 2641663.3848 | 1244373.8321
31 | 2641675.4596 | 1244351.3353 | 2641678.4408 | 1244345.781
32 | 2641687.8345 | 1244328.1902 | 2641683.9024 | 1244335.6054 | 2641678.4408 | 1244345.781
33 | 2641631.3837 | 1244433.8763 | 2641638.9754 | 1244419.6059
34 | 2641631.3837 | 1244433.8763 | 2641627.4229 | 1244441.3216
35 | 2641694.4038 | 1244309.0062 | 2641694.697 | 1244310.2979 | 2641694.4017 | 1244313.598 | 2641693.6016 | 1244316.7056 | 2641692.6017 | 1244319.2002 | 2641687.8345 | 1244328.1902
36 | 2641617.8038 | 1244459.4029 | 2641627.4229 | 1244441.3216
37 | 2641694.4038 | 1244309.0062 | 2641694.0984 | 1244307.3029 | 2641692.8993 | 1244304.804 | 2641691.1974 | 1244302.9019 | 2641689.4019 | 1244301.3994 | 2641684.7978 | 1244298.4985 | 2641668.6021 | 1244290.2016
38 | 2641295.1302 | 1244377.9512 | 2641294.8558 | 1244377.2506
39 | 2641294.8558 | 1244377.2506 | 2641287.8641 | 1244359.3971
40 | 2641206.9089 | 1244399.029 | 2641220.3617 | 1244412.8091 | 2641229.9018 | 1244423.1043 | 2641233.2004 | 1244426.8357
41 | 2641206.9089 | 1244399.029 | 2641216.2409 | 1244368.5849 | 2641224.4652 | 1244358.3686 | 2641235.7126 | 1244355.6894
42 | 2641206.9089 | 1244399.029 | 2641086.9719 | 1244354.0154
43 | 2641287.8641 | 1244359.3971 | 2641287.8297 | 1244359.3093
44 | 2641287.8297 | 1244359.3093 | 2641235.7126 | 1244355.6894
45 | 2641580.1858 | 1244295.7572 | 2641583.7557 | 1244285.4859
46 | 2641576.8307 | 1244305.4104 | 2641580.1858 | 1244295.7572
47 | 2641592.2656 | 1244260.8583 | 2641590.2083 | 1244266.8924 | 2641584.6863 | 1244282.8086 | 2641583.7557 | 1244285.4859
48 | 2641576.8307 | 1244305.4104 | 2641570.2253 | 1244324.4152
49 | 2641595.2154 | 1244252.2067 | 2641592.2656 | 1244260.8583
50 | 2641569.7329 | 1244325.832 | 2641570.2253 | 1244324.4152
51 | 2641595.2154 | 1244252.2067 | 2641600.6036 | 1244254.3014 | 2641604.4984 | 1244255.9965 | 2641610.4611 | 1244259.198
52 | 2641599.2043 | 1244239.3929 | 2641595.2154 | 1244252.2067
53 | 2641569.7329 | 1244325.832 | 2641547.7843 | 1244323.673
54 | 2641614.8284 | 1244261.543 | 2641610.4611 | 1244259.198
55 | 2641599.2043 | 1244239.3929 | 2641603.9374 | 1244223.6677
56 | 2641599.2043 | 1244239.3929 | 2641573.0036 | 1244230.0033 | 2641567.5439 | 1244228.2072
57 | 2641547.7843 | 1244323.673 | 2641545.5336 | 1244323.4516
58 | 2641390.0973 | 1244281.7491 | 2641393.8979 | 1244280.7879
59 | 2641403.9386 | 1244278.2485 | 2641393.8979 | 1244280.7879
60 | 2641390.0973 | 1244281.7491 | 2641387.3162 | 1244282.4524
61 | 2641406.9745 | 1244277.4807 | 2641403.9386 | 1244278.2485
62 | 2641383.9891 | 1244283.2939 | 2641387.3162 | 1244282.4524
63 | 2641406.9745 | 1244277.4807 | 2641410.6302 | 1244276.5562
64 | 2641373.7331 | 1244285.8877 | 2641383.9891 | 1244283.2939
65 | 2641413.1172 | 1244275.9272 | 2641410.6302 | 1244276.5562
66 | 2641373.7331 | 1244285.8877 | 2641370.4371 | 1244286.7213
67 | 2641433.5826 | 1244276.9041 | 2641428.1038 | 1244274.7978 | 2641424.2012 | 1244274.2035 | 2641420.2025 | 1244274.398 | 2641413.2022 | 1244275.9057 | 2641413.1172 | 1244275.9272
68 | 2641616.4709 | 1244106.419 | 2641609.6462 | 1244096.3508
69 | 2641630.5022 | 1244125.4044 | 2641619.9444 | 1244111.5435 | 2641616.4709 | 1244106.419
70 | 2641630.5022 | 1244125.4044 | 2641626.9902 | 1244139.6494
71 | 2641626.9902 | 1244139.6494 | 2641624.466 | 1244149.888
72 | 2641624.466 | 1244149.888 | 2641618.477 | 1244174.1807
73 | 2641650.6987 | 1244280.8032 | 2641659.0027 | 1244285.1977 | 2641666.1359 | 1244288.9161
74 | 2641668.6021 | 1244290.2016 | 2641666.1359 | 1244288.9161
75 | 2641650.6987 | 1244280.8032 | 2641644.0869 | 1244293.4584
76 | 2641650.6987 | 1244280.8032 | 2641631.8363 | 1244270.6752
77 | 2641668.6021 | 1244290.2016 | 2641670.5034 | 1244286.3013 | 2641672.3994 | 1244282.1008 | 2641673.9024 | 1244277.8974 | 2641675.6428 | 1244271.7017
78 | 2641644.0869 | 1244293.4584 | 2641634.9282 | 1244310.9887
79 | 2641614.8284 | 1244261.543 | 2641631.8363 | 1244270.6752
80 | 2641675.6428 | 1244271.7017 | 2641675.8292 | 1244271.0384
81 | 2641628.6015 | 1244323.0982 | 2641634.9282 | 1244310.9887
82 | 2641682.9753 | 1244245.5985 | 2641675.8292 | 1244271.0384
83 | 2641682.9753 | 1244245.5985 | 2641688.865 | 1244224.6316
84 | 2641387.0866 | 1244430.0069 | 2641382.0979 | 1244425.698 | 2641378.0009 | 1244420.4994 | 2641378.0009 | 1244420.4994
85 | 2641387.0866 | 1244430.0069 | 2641387.1979 | 1244430.1031 | 2641391.5264 | 1244432.031
86 | 2641420.8733 | 1244438.1209 | 2641392.8024 | 1244432.5993 | 2641391.5264 | 1244432.031
87 | 2641420.8733 | 1244438.1209 | 2641420.7086 | 1244434.9756
88 | 2641420.8733 | 1244438.1209 | 2641421.1741 | 1244457.8372
89 | 2641420.7086 | 1244434.9756 | 2641419.4429 | 1244410.8074
90 | 2641420.2785 | 1244471.3719 | 2641421.2154 | 1244460.5491 | 2641421.1741 | 1244457.8372
91 | 2641419.4383 | 1244410.7197 | 2641419.4429 | 1244410.8074
92 | 2641420.2785 | 1244471.3719 | 2641432.5026 | 1244473.8032 | 2641434.9695 | 1244474.8027
93 | 2641420.2785 | 1244471.3719 | 2641418.1268 | 1244478.8716
94 | 2641477.607 | 1244386.641 | 2641476.1002 | 1244398.4026 | 2641475.599 | 1244406.4763
95 | 2641475.599 | 1244406.4763 | 2641475.5041 | 1244408.0047 | 2641475.4575 | 1244413.1865
96 | 2641475.4575 | 1244413.1865 | 2641475.4065 | 1244418.8565
97 | 2641492.9032 | 1244338.2028 | 2641489.8999 | 1244344.0968 | 2641485.4271 | 1244355.2419
98 | 2641492.9032 | 1244338.2028 | 2641495.1012 | 1244335.105 | 2641496.8986 | 1244332.0044 | 2641498.3033 | 1244327.8004 | 2641500.2037 | 1244319.6973 | 2641502.3556 | 1244309.6742
99 | 2641492.9032 | 1244338.2028 | 2641493.7041 | 1244339.298 | 2641496.7029 | 1244342.699 | 2641501.6011 | 1244345.7018 | 2641508.248 | 1244348.9408
100 | 2641475.9218 | 1244430.7289 | 2641475.4025 | 1244419.3003 | 2641475.4065 | 1244418.8565
101 | 2641502.3556 | 1244309.6742 | 2641506.4574 | 1244290.5683
102 | 2641475.9218 | 1244430.7289 | 2641476.887 | 1244451.9687
103 | 2641508.562 | 1244281.1355 | 2641506.6008 | 1244289.9002 | 2641506.4574 | 1244290.5683
104 | 2641068.1593 | 1244351.0253 | 2641086.9719 | 1244354.0154
105 | 2641067.7422 | 1244341.4161 | 2641068.1593 | 1244351.0253
106 | 2641067.7422 | 1244341.4161 | 2641066.7896 | 1244318.5801
107 | 2641066.7896 | 1244318.5801 | 2640782.3995 | 1243803.5375
108 | 2640780.6711 | 1243781.0386 | 2640782.3995 | 1243803.5375
109 | 2641534.89 | 1244163.3919 | 2641534.9891 | 1244162.9455
110 | 2641534.89 | 1244163.3919 | 2641530.503 | 1244183.1649
111 | 2641522.2924 | 1244220.1532 | 2641525.1559 | 1244207.2648 | 2641530.503 | 1244183.1649
112 | 2641506.9324 | 1244451.008 | 2641506.9324 | 1244451.008 | 2641522.8012 | 1244429.7136
113 | 2641540.5156 | 1244419.2554 | 2641530.8687 | 1244418.8877 | 2641522.8012 | 1244429.7136
114 | 2641506.9324 | 1244451.008 | 2641500.3315 | 1244453.7748 | 2641495.8096 | 1244455.1836
115 | 2641540.8975 | 1244410.0409 | 2641540.5156 | 1244419.2554
116 | 2641543.0015 | 1244440.8536 | 2641540.5156 | 1244419.2554
117 | 2641495.8096 | 1244455.1836 | 2641492.8256 | 1244456.1133
118 | 2641540.8975 | 1244410.0409 | 2641535.5968 | 1244408.4028 | 2641534.0012 | 1244407.5021 | 2641533.1 | 1244406.7064 | 2641532.2992 | 1244405.6001 | 2641531.3884 | 1244402.7043
119 | 2641540.8975 | 1244410.0409 | 2641545.043 | 1244391.0241 | 2641547.9579 | 1244383.0312
120 | 2641543.0015 | 1244440.8536 | 2641545.8012 | 1244440.3062 | 2641548.3985 | 1244440.6023 | 2641551.504 | 1244441.7025 | 2641557.6029 | 1244444.8028 | 2641562.1746 | 1244448.0147
121 | 2641543.0015 | 1244440.8536 | 2641543.4301 | 1244444.2626
122 | 2641477.2952 | 1244460.9519 | 2641492.8256 | 1244456.1133
123 | 2641531.3884 | 1244402.7043 | 2641526.5398 | 1244387.2883
124 | 2641562.1746 | 1244448.0147 | 2641582.1461 | 1244462.0498
125 | 2641562.1746 | 1244448.0147 | 2641573.7979 | 1244427.0803
126 | 2641547.7355 | 1244482.8324 | 2641545.5783 | 1244461.3517 | 2641543.4301 | 1244444.2626
127 | 2641479.497 | 1244490.7979 | 2641477.2952 | 1244460.9519
128 | 2641477.2952 | 1244460.9519 | 2641476.887 | 1244451.9687
129 | 2641524.9675 | 1244382.2894 | 2641526.5398 | 1244387.2883
130 | 2641582.1461 | 1244462.0498 | 2641591.8981 | 1244468.9031 | 2641595.2974 | 1244471.2062 | 2641595.7311 | 1244471.4144
131 | 2641583.7501 | 1244409.1557 | 2641573.7979 | 1244427.0803
132 | 2641695.2193 | 1244202.0107 | 2641688.865 | 1244224.6316
133 | 2641598.9965 | 1244381.6961 | 2641583.7501 | 1244409.1557
134 | 2641606.1995 | 1244472.5057 | 2641603.6036 | 1244473.099 | 2641601.1024 | 1244473.1037 | 2641598.001 | 1244472.5038 | 2641595.7311 | 1244471.4144
135 | 2641421.9799 | 1244315.9642 | 2641421.5358 | 1244318.6955
136 | 2641421.5358 | 1244318.6955 | 2641419.7911 | 1244329.4249
137 | 2641418.876 | 1244340.5102 | 2641419.5354 | 1244330.997 | 2641419.7911 | 1244329.4249
138 | 2641433.5826 | 1244276.9041 | 2641431.7801 | 1244281.3236
139 | 2641433.5826 | 1244276.9041 | 2641440.5398 | 1244262.0985
140 | 2641418.6172 | 1244361.9647 | 2641418.6532 | 1244345.8895 | 2641418.712 | 1244342.8768 | 2641418.876 | 1244340.5102
141 | 2641440.5398 | 1244262.0985 | 2641444.5452 | 1244250.4872
142 | 2641440.5398 | 1244262.0985 | 2641444.9038 | 1244263.6966 | 2641450.0902 | 1244266.568 | 2641463.3269 | 1244282.1835
143 | 2641418.6172 | 1244361.9647 | 2641418.6134 | 1244363.6554
144 | 2641444.5452 | 1244250.4872 | 2641445.3014 | 1244248.2952
145 | 2641509.9608 | 1244274.8841 | 2641513.7775 | 1244257.8269
146 | 2641514.7855 | 1244253.3221 | 2641513.7775 | 1244257.8269
147 | 2641509.9608 | 1244274.8841 | 2641508.562 | 1244281.1355
148 | 2641520.5557 | 1244227.5348 | 2641514.7855 | 1244253.3221
149 | 2641520.5557 | 1244227.5348 | 2641522.2924 | 1244220.1532
150 | 2641520.5557 | 1244227.5348 | 2641514.7004 | 1244226.3041 | 2641512.4006 | 1244225.5987 | 2641510.6009 | 1244224.6967 | 2641508.7043 | 1244223.6049 | 2641507.2014 | 1244222.4047 | 2641505.7988 | 1244220.9051 | 2641504.1029 | 1244219.2032 | 2641502.3982 | 1244216.6007
151 | 2641522.2924 | 1244220.1532 | 2641537.0024 | 1244222.7022
152 | 2641502.3982 | 1244216.6007 | 2641499.8978 | 1244210.0011 | 2641492.2871 | 1244188.3839
153 | 2641502.3982 | 1244216.6007 | 2641480.644 | 1244216.4264 | 2641477.788 | 1244218.5411 | 2641471.571 | 1244218.4225
154 | 2641543.2766 | 1244223.5366 | 2641537.0024 | 1244222.7022 | 2641537.0024 | 1244222.7022
155 | 2641492.2871 | 1244188.3839 | 2641486.4644 | 1244171.8452
156 | 2641455.7106 | 1244218.12 | 2641471.571 | 1244218.4225
157 | 2641417.6803 | 1244031.1067 | 2641421.3528 | 1244039.9438
158 | 2641412.3948 | 1244017.2138 | 2641414.0651 | 1244022.3014 | 2641416.4352 | 1244028.1106 | 2641417.6803 | 1244031.1067
159 | 2641430.7487 | 1244058.242 | 2641427.6548 | 1244052.2491 | 2641421.9126 | 1244041.2908 | 2641421.3528 | 1244039.9438
160 | 2641404.2647 | 1243987.5326 | 2641405.3096 | 1243992.6432 | 2641407.6417 | 1244002.8217 | 2641411.0979 | 1244013.2637 | 2641412.3948 | 1244017.2138
161 | 2641432.0946 | 1244060.8491 | 2641430.7487 | 1244058.242
162 | 2641404.2647 | 1243987.5326 | 2641403.4913 | 1243983.4442
163 | 2641432.0946 | 1244060.8491 | 2641441.2097 | 1244078.5053 | 2641441.8727 | 1244079.7065
164 | 2641403.4913 | 1243983.4442 | 2641390.1193 | 1243915.8538
165 | 2641443.08 | 1244081.8938 | 2641441.8727 | 1244079.7065
166 | 2641455.9651 | 1243998.0266 | 2641455.588 | 1243997.5396
167 | 2641461.0653 | 1244004.6137 | 2641455.9651 | 1243998.0266
168 | 2641390.1193 | 1243915.8538 | 2641379.0476 | 1243902.9753
169 | 2641615.9993 | 1244494.6482 | 2641617.1368 | 1244497.2183
170 | 2641606.1995 | 1244472.5057 | 2641615.9993 | 1244494.6482
171 | 2641606.1995 | 1244472.5057 | 2641609.1013 | 1244471.4031 | 2641611.3038 | 1244469.8063 | 2641613.6034 | 1244467.2986 | 2641617.3448 | 1244460.2658
172 | 2641617.3448 | 1244460.2658 | 2641617.8038 | 1244459.4029
173 | 2641500.6174 | 1244054.85 | 2641500.192 | 1244054.3098
174 | 2641500.192 | 1244054.3098 | 2641487.298 | 1244037.9364
175 | 2641485.7602 | 1244035.9836 | 2641487.298 | 1244037.9364
176 | 2641475.0802 | 1244022.4217 | 2641485.7602 | 1244035.9836
177 | 2641475.0802 | 1244022.4217 | 2641470.7007 | 1244016.8604
178 | 2641313.0283 | 1244301.2892 | 2641311.8041 | 1244301.6051 | 2641306.4631 | 1244303.2786
179 | 2641313.0283 | 1244301.2892 | 2641316.6869 | 1244300.3452
180 | 2641328.3162 | 1244297.3446 | 2641316.6869 | 1244300.3452
181 | 2641328.3162 | 1244297.3446 | 2641328.5036 | 1244297.2963
182 | 2641366.4226 | 1244287.7366 | 2641364.1475 | 1244288.3119
183 | 2641366.4226 | 1244287.7366 | 2641370.4371 | 1244286.7213
184 | 2641355.7675 | 1244290.4313 | 2641364.1475 | 1244288.3119
185 | 2641355.7675 | 1244290.4313 | 2641350.7378 | 1244291.7034
186 | 2641347.9416 | 1244292.4105 | 2641350.7378 | 1244291.7034
187 | 2641347.9416 | 1244292.4105 | 2641338.5031 | 1244294.7976 | 2641334.3097 | 1244295.8454
188 | 2641563.4778 | 1244226.9189 | 2641559.1969 | 1244225.8039 | 2641554.2983 | 1244225.0025 | 2641543.2766 | 1244223.5366
189 | 2641563.4778 | 1244226.9189 | 2641564.1978 | 1244227.1065 | 2641567.5439 | 1244228.2072
190 | 2641523.902 | 1244378.9017 | 2641524.9675 | 1244382.2894
191 | 2641328.5036 | 1244297.2963 | 2641334.3097 | 1244295.8454
192 | 2641455.7106 | 1244218.12 | 2641455.0728 | 1244219.9691
193 | 2641455.0728 | 1244219.9691 | 2641451.9549 | 1244229.0074
194 | 2641451.9549 | 1244229.0074 | 2641445.3014 | 1244248.2952
195 | 2641482.288 | 1244159.9823 | 2641486.4644 | 1244171.8452
196 | 2641473.1014 | 1244146.3056 | 2641478.0979 | 1244151.4994 | 2641479.6007 | 1244153.8003 | 2641481.2037 | 1244156.9024 | 2641482.288 | 1244159.9823
197 | 2641418.5568 | 1244388.9724 | 2641418.5463 | 1244393.6867 | 2641419.4383 | 1244410.7197
198 | 2641418.5568 | 1244388.9724 | 2641418.562 | 1244386.6654
199 | 2641418.562 | 1244386.6654 | 2641418.6134 | 1244363.6554
200 | 2640944.5614 | 1243759.252 | 2640941.0482 | 1243749.2657 | 2640934.0476 | 1243733.2181 | 2640930.3016 | 1243725.1817
201 | 2640930.3016 | 1243725.1817 | 2640780.6711 | 1243781.0386
202 | 2641325.4437 | 1243907.6425 | 2640944.5614 | 1243759.252
203 | 2641325.4437 | 1243907.6425 | 2641337.6276 | 1243904.0916 | 2641340.7852 | 1243902.1803
204 | 2641365.5019 | 1243887.2192 | 2641340.7852 | 1243902.1803
205 | 2641639.2486 | 1244199.9433 | 2641642.3032 | 1244188.7457
206 | 2641636.5886 | 1244209.6943 | 2641639.2486 | 1244199.9433
207 | 2641643.8972 | 1244182.9026 | 2641642.3032 | 1244188.7457
208 | 2641634.4038 | 1244217.7032 | 2641636.5886 | 1244209.6943
209 | 2641643.8972 | 1244182.9026 | 2641647.1985 | 1244171.1958
210 | 2641618.1119 | 1244175.6615 | 2641643.8972 | 1244182.9026
211 | 2641618.1119 | 1244175.6615 | 2641610.6902 | 1244201.1067
212 | 2641618.1119 | 1244175.6615 | 2641618.477 | 1244174.1807
213 | 2641603.9374 | 1244223.6677 | 2641609.5097 | 1244205.1539 | 2641610.6902 | 1244201.1067
214 | 2641545.5336 | 1244323.4516 | 2641540.0212 | 1244322.9093
215 | 2641535.9033 | 1244322.5042 | 2641540.0212 | 1244322.9093
216 | 2641464.5517 | 1244120.7959 | 2641469.9784 | 1244132.5526 | 2641471.4684 | 1244138.0517
217 | 2641473.1014 | 1244146.3056 | 2641472.402 | 1244141.4976 | 2641471.4684 | 1244138.0517
218 | 2641464.5517 | 1244120.7959 | 2641464.5517 | 1244120.7959 | 2641459.4292 | 1244111.515
219 | 2641473.1014 | 1244146.3056 | 2641471.2983 | 1244150.2067
220 | 2641459.4292 | 1244111.515 | 2641453.2186 | 1244100.2627
221 | 2641447.2121 | 1244089.3804 | 2641453.2186 | 1244100.2627
222 | 2641443.08 | 1244081.8938 | 2641447.2121 | 1244089.3804
223 | 2641461.0653 | 1244004.6137 | 2641461.5879 | 1244005.2886 | 2641470.7007 | 1244016.8604
224 | 2641446.1559 | 1244479.3354 | 2641434.9695 | 1244474.8027
225 | 2641446.1559 | 1244479.3354 | 2641458.575 | 1244485.2254
226 | 2641479.497 | 1244490.7979 | 2641473.5021 | 1244491.2008 | 2641469.902 | 1244490.5975 | 2641458.575 | 1244485.2254
227 | 2641365.5019 | 1243887.2192 | 2641379.0476 | 1243902.9753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641316.5914 | 1244431.7049
1 | 2641317.221 | 1244433.2076
2 | 2641309.7835 | 1244414.8911
3 | 2641323.9403 | 1244449.2447
4 | 2641309.1723 | 1244413.3541
5 | 2641325.1687 | 1244452.1766
6 | 2641302.1595 | 1244395.7196
7 | 2641332.7939 | 1244467.6637
8 | 2641302.0189 | 1244395.3661
9 | 2641540.1987 | 1244107.2045
10 | 2641532.3363 | 1244095.444
11 | 2641543.1026 | 1244122.3294
12 | 2641527.635 | 1244089.3785
13 | 2641543.1025 | 1244122.782
14 | 2641515.8367 | 1244074.176
15 | 2641542.5728 | 1244128.0223
16 | 2641513.977 | 1244071.8145
17 | 2641539.7333 | 1244141.5629
18 | 2641343.5145 | 1244340.7352
19 | 2641350.6549 | 1244361.3982
20 | 2641341.9949 | 1244336.3375
21 | 2641360.4827 | 1244384.4129
22 | 2641340.4556 | 1244331.8831
23 | 2641370.7159 | 1244405.4926
24 | 2641334.2909 | 1244314.0435
25 | 2641370.9383 | 1244405.9509
26 | 2641333.6908 | 1244312.307
27 | 2641663.3848 | 1244373.8321
28 | 2641662.254 | 1244375.939
29 | 2641675.4596 | 1244351.3353
30 | 2641678.4408 | 1244345.781
31 | 2641638.9754 | 1244419.6059
32 | 2641631.3837 | 1244433.8763
33 | 2641687.8345 | 1244328.1902
34 | 2641627.4229 | 1244441.3216
35 | 2641694.4038 | 1244309.0062
36 | 2641295.1302 | 1244377.9512
37 | 2641294.8558 | 1244377.2506
38 | 2641233.2004 | 1244426.8357
39 | 2641206.9089 | 1244399.029
40 | 2641287.8641 | 1244359.3971
41 | 2641287.8297 | 1244359.3093
42 | 2641580.1858 | 1244295.7572
43 | 2641583.7557 | 1244285.4859
44 | 2641576.8307 | 1244305.4104
45 | 2641592.2656 | 1244260.8583
46 | 2641570.2253 | 1244324.4152
47 | 2641595.2154 | 1244252.2067
48 | 2641569.7329 | 1244325.832
49 | 2641610.4611 | 1244259.198
50 | 2641599.2043 | 1244239.3929
51 | 2641547.7843 | 1244323.673
52 | 2641393.8979 | 1244280.7879
53 | 2641390.0973 | 1244281.7491
54 | 2641403.9386 | 1244278.2485
55 | 2641387.3162 | 1244282.4524
56 | 2641406.9745 | 1244277.4807
57 | 2641383.9891 | 1244283.2939
58 | 2641410.6302 | 1244276.5562
59 | 2641373.7331 | 1244285.8877
60 | 2641413.1172 | 1244275.9272
61 | 2641609.6462 | 1244096.3508
62 | 2641616.4709 | 1244106.419
63 | 2641630.5022 | 1244125.4044
64 | 2641626.9902 | 1244139.6494
65 | 2641624.466 | 1244149.888
66 | 2641666.1359 | 1244288.9161
67 | 2641650.6987 | 1244280.8032
68 | 2641668.6021 | 1244290.2016
69 | 2641644.0869 | 1244293.4584
70 | 2641631.8363 | 1244270.6752
71 | 2641675.6428 | 1244271.7017
72 | 2641634.9282 | 1244310.9887
73 | 2641614.8284 | 1244261.543
74 | 2641675.8292 | 1244271.0384
75 | 2641628.6015 | 1244323.0982
76 | 2641682.9753 | 1244245.5985
77 | 2641387.0866 | 1244430.0069
78 | 2641378.0009 | 1244420.4994
79 | 2641391.5264 | 1244432.031
80 | 2641420.8733 | 1244438.1209
81 | 2641420.7086 | 1244434.9756
82 | 2641421.1741 | 1244457.8372
83 | 2641419.4429 | 1244410.8074
84 | 2641420.2785 | 1244471.3719
85 | 2641477.607 | 1244386.641
86 | 2641475.599 | 1244406.4763
87 | 2641475.4575 | 1244413.1865
88 | 2641485.4271 | 1244355.2419
89 | 2641492.9032 | 1244338.2028
90 | 2641475.4065 | 1244418.8565
91 | 2641502.3556 | 1244309.6742
92 | 2641508.248 | 1244348.9408
93 | 2641475.9218 | 1244430.7289
94 | 2641506.4574 | 1244290.5683
95 | 2641086.9719 | 1244354.0154
96 | 2641068.1593 | 1244351.0253
97 | 2641067.7422 | 1244341.4161
98 | 2641235.7126 | 1244355.6894
99 | 2641066.7896 | 1244318.5801
100 | 2640782.3995 | 1243803.5375
101 | 2641534.9891 | 1244162.9455
102 | 2641534.89 | 1244163.3919
103 | 2641530.503 | 1244183.1649
104 | 2641522.8012 | 1244429.7136
105 | 2641506.9324 | 1244451.008
106 | 2641540.5156 | 1244419.2554
107 | 2641495.8096 | 1244455.1836
108 | 2641540.8975 | 1244410.0409
109 | 2641543.0015 | 1244440.8536
110 | 2641492.8256 | 1244456.1133
111 | 2641531.3884 | 1244402.7043
112 | 2641547.9579 | 1244383.0312
113 | 2641562.1746 | 1244448.0147
114 | 2641543.4301 | 1244444.2626
115 | 2641477.2952 | 1244460.9519
116 | 2641526.5398 | 1244387.2883
117 | 2641582.1461 | 1244462.0498
118 | 2641573.7979 | 1244427.0803
119 | 2641547.7355 | 1244482.8324
120 | 2641688.865 | 1244224.6316
121 | 2641695.2193 | 1244202.0107
122 | 2641583.7501 | 1244409.1557
123 | 2641598.9965 | 1244381.6961
124 | 2641595.7311 | 1244471.4144
125 | 2641421.9799 | 1244315.9642
126 | 2641421.5358 | 1244318.6955
127 | 2641419.7911 | 1244329.4249
128 | 2641431.7801 | 1244281.3236
129 | 2641433.5826 | 1244276.9041
130 | 2641418.876 | 1244340.5102
131 | 2641440.5398 | 1244262.0985
132 | 2641418.6172 | 1244361.9647
133 | 2641444.5452 | 1244250.4872
134 | 2641463.3269 | 1244282.1835
135 | 2641513.7775 | 1244257.8269
136 | 2641509.9608 | 1244274.8841
137 | 2641514.7855 | 1244253.3221
138 | 2641508.562 | 1244281.1355
139 | 2641520.5557 | 1244227.5348
140 | 2641522.2924 | 1244220.1532
141 | 2641502.3982 | 1244216.6007
142 | 2641537.0024 | 1244222.7022
143 | 2641492.2871 | 1244188.3839
144 | 2641471.571 | 1244218.4225
145 | 2641417.6803 | 1244031.1067
146 | 2641421.3528 | 1244039.9438
147 | 2641412.3948 | 1244017.2138
148 | 2641430.7487 | 1244058.242
149 | 2641404.2647 | 1243987.5326
150 | 2641432.0946 | 1244060.8491
151 | 2641403.4913 | 1243983.4442
152 | 2641441.8727 | 1244079.7065
153 | 2641455.588 | 1243997.5396
154 | 2641455.9651 | 1243998.0266
155 | 2641390.1193 | 1243915.8538
156 | 2641617.1368 | 1244497.2183
157 | 2641615.9993 | 1244494.6482
158 | 2641606.1995 | 1244472.5057
159 | 2641617.3448 | 1244460.2658
160 | 2641617.8038 | 1244459.4029
161 | 2641500.6174 | 1244054.85
162 | 2641500.192 | 1244054.3098
163 | 2641487.298 | 1244037.9364
164 | 2641485.7602 | 1244035.9836
165 | 2641475.0802 | 1244022.4217
166 | 2641306.4631 | 1244303.2786
167 | 2641313.0283 | 1244301.2892
168 | 2641316.6869 | 1244300.3452
169 | 2641328.3162 | 1244297.3446
170 | 2641366.4226 | 1244287.7366
171 | 2641364.1475 | 1244288.3119
172 | 2641370.4371 | 1244286.7213
173 | 2641355.7675 | 1244290.4313
174 | 2641350.7378 | 1244291.7034
175 | 2641347.9416 | 1244292.4105
176 | 2641543.2766 | 1244223.5366
177 | 2641563.4778 | 1244226.9189
178 | 2641567.5439 | 1244228.2072
179 | 2641524.9675 | 1244382.2894
180 | 2641523.902 | 1244378.9017
181 | 2641334.3097 | 1244295.8454
182 | 2641328.5036 | 1244297.2963
183 | 2641455.7106 | 1244218.12
184 | 2641455.0728 | 1244219.9691
185 | 2641451.9549 | 1244229.0074
186 | 2641486.4644 | 1244171.8452
187 | 2641445.3014 | 1244248.2952
188 | 2641482.288 | 1244159.9823
189 | 2641419.4383 | 1244410.7197
190 | 2641418.5568 | 1244388.9724
191 | 2641418.562 | 1244386.6654
192 | 2641418.6134 | 1244363.6554
193 | 2640930.3016 | 1243725.1817
194 | 2640944.5614 | 1243759.252
195 | 2640780.6711 | 1243781.0386
196 | 2641325.4437 | 1243907.6425
197 | 2641340.7852 | 1243902.1803
198 | 2641639.2486 | 1244199.9433
199 | 2641642.3032 | 1244188.7457
200 | 2641636.5886 | 1244209.6943
201 | 2641643.8972 | 1244182.9026
202 | 2641634.4038 | 1244217.7032
203 | 2641647.1985 | 1244171.1958
204 | 2641618.1119 | 1244175.6615
205 | 2641610.6902 | 1244201.1067
206 | 2641618.477 | 1244174.1807
207 | 2641545.5336 | 1244323.4516
208 | 2641540.0212 | 1244322.9093
209 | 2641535.9033 | 1244322.5042
210 | 2641471.4684 | 1244138.0517
211 | 2641464.5517 | 1244120.7959
212 | 2641473.1014 | 1244146.3056
213 | 2641459.4292 | 1244111.515
214 | 2641471.2983 | 1244150.2067
215 | 2641453.2186 | 1244100.2627
216 | 2641447.2121 | 1244089.3804
217 | 2641470.7007 | 1244016.8604
218 | 2641461.0653 | 1244004.6137
219 | 2641434.9695 | 1244474.8027
220 | 2641418.1268 | 1244478.8716
221 | 2641446.1559 | 1244479.3354
222 | 2641458.575 | 1244485.2254
223 | 2641443.08 | 1244081.8938
224 | 2641476.887 | 1244451.9687
225 | 2641479.497 | 1244490.7979
226 | 2641365.5019 | 1243887.2192
227 | 2641379.0476 | 1243902.9753
228 | 2641603.9374 | 1244223.6677
229 | 2641520.5557 | 1244227.5348

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97019 | -0.5767 | 0.0023528 | 0.00058967
1 | 0.97017 | -0.57695 | 0.0021909 | 0.0005491
2 | 0.97025 | -0.5755 | 0.0015661 | 0.0003925
3 | 0.97007 | -0.57894 | 0.0023702 | 0.00059402
4 | 0.97025 | -0.57537 | 0.0026478 | 0.00066361
5 | 0.97006 | -0.57916 | 0.0020951 | 0.00052509
6 | 0.97034 | -0.57362 | 0.0024873 | 0.00062337
7 | 0.97003 | -0.57971 | 0.0017135 | 0.00042946
8 | 0.97034 | -0.57358 | 0.001835 | 0.0004599
9 | 0.98873 | -0.21572 | 0.004378 | 0.0010972
10 | 0.98833 | -0.22346 | 0.0015519 | 0.00038895
11 | 0.98923 | -0.20603 | 0.0015236 | 0.00038185
12 | 0.98812 | -0.22744 | 0.0058205 | 0.0014587
13 | 0.98924 | -0.20573 | 0.0018284 | 0.00045823
14 | 0.98771 | -0.23543 | 0.0040782 | 0.0010221
15 | 0.98943 | -0.20213 | 0.0018321 | 0.00045916
16 | 0.98766 | -0.23645 | 0.0036343 | 0.00091085
17 | 0.98994 | -0.19223 | 0.0027855 | 0.0006981
18 | 0.98216 | -0.34161 | 0.0014344 | 0.0003595
19 | 0.98152 | -0.35406 | 0.0025763 | 0.00064569
20 | 0.9823 | -0.33892 | 0.0027088 | 0.00067889
21 | 0.98081 | -0.36797 | 0.0028251 | 0.00070803
22 | 0.98245 | -0.33613 | 0.0012881 | 0.00032282
23 | 0.98016 | -0.38059 | 0.0014461 | 0.00036242
24 | 0.98303 | -0.32478 | 0.001001 | 0.00025088
25 | 0.98015 | -0.38086 | 0.0014397 | 0.00036082
26 | 0.98309 | -0.32366 | 0.0010123 | 0.00025372
27 | 0.98002 | -0.38475 | 0.0023875 | 0.00059837
28 | 0.98001 | -0.38487 | 0.0029677 | 0.00074378
29 | 0.98014 | -0.38226 | 0.0028619 | 0.00071726
30 | 0.98019 | -0.38132 | 0.0019019 | 0.00047666
31 | 0.97006 | -0.57908 | 0.00083433 | 0.0002091
32 | 0.97007 | -0.57883 | 0.0011484 | 0.00028782
33 | 0.98038 | -0.37766 | 0.0031229 | 0.00078267
34 | 0.97009 | -0.57852 | 0.00092412 | 0.00023161
35 | 0.98063 | -0.37269 | 0 | 0
36 | 0.97046 | -0.57136 | 0.001829 | 0.00045839
37 | 0.97046 | -0.57126 | 0.0014591 | 0.00036568
38 | 0.97142 | -0.55227 | 0.001658 | 0.00041555
39 | 0.97148 | -0.55109 | 0 | 0
40 | 0.9706 | -0.56859 | 0.0016184 | 0.00040562
41 | 0.9706 | -0.56858 | 0.0013201 | 0.00033085
42 | 0.98347 | -0.31719 | 0.0024026 | 0.00060215
43 | 0.98361 | -0.31442 | 0.0043048 | 0.0010789
44 | 0.98336 | -0.31935 | 0.0023082 | 0.00057849
45 | 0.98406 | -0.30577 | 0.0026852 | 0.00067297
46 | 0.98319 | -0.32276 | 0.0025338 | 0.00063503
47 | 0.98423 | -0.3023 | 0 | 0
48 | 0.98318 | -0.32295 | 0 | 0
49 | 0.98346 | -0.31749 | 0.0025517 | 0.00063953
50 | 0.98512 | -0.28509 | 0 | 0
51 | 0.98304 | -0.32568 | 0.0015633 | 0.00039179
52 | 0.98604 | -0.26647 | 0.0019994 | 0.0005011
53 | 0.98589 | -0.26946 | 0.001507 | 0.00037769
54 | 0.98646 | -0.25847 | 0.00088401 | 0.00022155
55 | 0.98578 | -0.27162 | 0.0015051 | 0.00037723
56 | 0.98658 | -0.25603 | 0.0009419 | 0.00023606
57 | 0.98564 | -0.27417 | 0.0015071 | 0.00037772
58 | 0.98674 | -0.25308 | 0.0008813 | 0.00022087
59 | 0.98524 | -0.28195 | 0.0015159 | 0.00037991
60 | 0.98684 | -0.25106 | 0.00095537 | 0.00023944
61 | 0.9822 | -0.34217 | 0.0055264 | 0.001385
62 | 0.98226 | -0.34096 | 0.0033655 | 0.00084348
63 | 0.98245 | -0.33717 | 0 | 0
64 | 0.98257 | -0.33481 | 0.0029239 | 0.00073281
65 | 0.98269 | -0.33256 | 0.0031736 | 0.00079538
66 | 0.98111 | -0.36334 | 0.0026761 | 0.0006707
67 | 0.98161 | -0.35347 | 0 | 0
68 | 0.98104 | -0.36478 | 0 | 0
69 | 0.98147 | -0.35618 | 0.003018 | 0.00075638
70 | 0.98244 | -0.33732 | 0.002978 | 0.00074635
71 | 0.98075 | -0.3703 | 0.0027532 | 0.00069002
72 | 0.98134 | -0.35884 | 0.0026753 | 0.0006705
73 | 0.98324 | -0.32174 | 0.0029375 | 0.00073621
74 | 0.98075 | -0.37045 | 0.0053195 | 0.0013332
75 | 0.98128 | -0.36003 | 0.0047784 | 0.0011976
76 | 0.98057 | -0.37394 | 0.0021071 | 0.00052809
77 | 0.97937 | -0.39607 | 0.0021171 | 0.0005306
78 | 0.97971 | -0.38929 | 0.0014335 | 0.00035927
79 | 0.97924 | -0.39852 | 0.0021207 | 0.0005315
80 | 0.97849 | -0.41317 | 0 | 0
81 | 0.97843 | -0.41429 | 0.0020598 | 0.00051623
82 | 0.97812 | -0.42048 | 0.0023461 | 0.00058798
83 | 0.97804 | -0.42195 | 0.0022915 | 0.0005743
84 | 0.97787 | -0.42532 | 0 | 0
85 | 0.97329 | -0.51526 | 0.0019946 | 0.00049988
86 | 0.97333 | -0.51453 | 0.0018174 | 0.00045548
87 | 0.97335 | -0.51406 | 0.0016957 | 0.00042498
88 | 0.99946 | -0.010291 | 0.0039785 | 0.0009971
89 | 0.99953 | -0.0089984 | 0 | 0
90 | 0.97338 | -0.51349 | 0.0025043 | 0.00062765
91 | 0.9997 | -0.0058423 | 0.0016878 | 0.000423
92 | 0.9995 | -0.0096538 | 0.0019737 | 0.00049467
93 | 0.97347 | -0.51173 | 0.0025626 | 0.00064225
94 | 0.99983 | -0.0032381 | 0.0017452 | 0.00043738
95 | 0.97261 | -0.52878 | 0.0042196 | 0.0010575
96 | 0.9728 | -0.52497 | 0 | 0
97 | 0.9729 | -0.52305 | 0 | 0
98 | 0.97101 | -0.56036 | 0.0011556 | 0.00028961
99 | 0.97313 | -0.51849 | 0.00079537 | 0.00019934
100 | 0.97923 | -0.39875 | 0.0011828 | 0.00029645
101 | 0.9908 | -0.17551 | 0.0030241 | 0.00075792
102 | 0.99082 | -0.17514 | 0.0021109 | 0.00052903
103 | 0.99171 | -0.15786 | 0.002015 | 0.000505
104 | 0.97199 | -0.54092 | 0.0016912 | 0.00042386
105 | 0.97274 | -0.52604 | 0.0024654 | 0.00061788
106 | 0.97137 | -0.5532 | 0 | 0
107 | 0.97311 | -0.51884 | 0.0025095 | 0.00062895
108 | 0.97128 | -0.55491 | 0 | 0
109 | 0.97099 | -0.56069 | 0 | 0
110 | 0.97321 | -0.5168 | 0.0028234 | 0.00070762
111 | 0.97119 | -0.55661 | 0.0014382 | 0.00036044
112 | 0.9712 | -0.55643 | 0.0029533 | 0.00074018
113 | 0.97069 | -0.5666 | 0 | 0
114 | 0.97098 | -0.56092 | 0.0013296 | 0.00033322
115 | 0.97379 | -0.50537 | 0 | 0
116 | 0.97111 | -0.5583 | 0.0017528 | 0.0004393
117 | 0.97045 | -0.57136 | 0.0013957 | 0.0003498
118 | 0.97059 | -0.56862 | 0.0017772 | 0.0004454
119 | 0.9709 | -0.56252 | 0.0022233 | 0.0005572
120 | 0.98046 | -0.37597 | 0.0028111 | 0.00070452
121 | 0.98041 | -0.37698 | 0.0023514 | 0.00058933
122 | 0.97053 | -0.56967 | 0.0013628 | 0.00034155
123 | 0.97049 | -0.57049 | 0.0014142 | 0.00035443
124 | 0.97031 | -0.57416 | 0.0013423 | 0.0003364
125 | 0.9774 | -0.43453 | 0.00082689 | 0.00020724
126 | 0.97741 | -0.43449 | 0.001312 | 0.00032881
127 | 0.97743 | -0.43407 | 0.0021336 | 0.00053473
128 | 0.9877 | -0.23454 | 0.0023146 | 0.00058008
129 | 0.98771 | -0.23434 | 0 | 0
130 | 0.97747 | -0.4332 | 0.0012139 | 0.00030422
131 | 0.98839 | -0.22117 | 0 | 0
132 | 0.97758 | -0.43105 | 0.0027503 | 0.00068929
133 | 0.98891 | -0.21117 | 0.0015336 | 0.00038436
134 | 0.98835 | -0.22205 | 0.0015935 | 0.00039936
135 | 0.99783 | -0.040976 | 0.0043654 | 0.0010941
136 | 1 | 0 | -0.42557 | -0.10876
137 | 0.99727 | -0.05171 | 0.0035102 | 0.00087973
138 | 0.99991 | -0.0016562 | 0.0054434 | 0.0013642
139 | 0.99405 | -0.11284 | 0 | 0
140 | 0.99346 | -0.12426 | 0 | 0
141 | 0.99253 | -0.14192 | 0 | 0
142 | 0.9918 | -0.1561 | 0.0027864 | 0.00069835
143 | 0.9918 | -0.15584 | 0.0013559 | 0.00033983
144 | 0.99111 | -0.169 | 0.0010881 | 0.00027271
145 | 0.98859 | -0.21762 | 0.001347 | 0.00033758
146 | 0.98872 | -0.21507 | 0.001959 | 0.00049098
147 | 0.98839 | -0.22147 | 0.0015305 | 0.00038359
148 | 0.98902 | -0.20935 | 0.0024101 | 0.00060402
149 | 0.98799 | -0.22916 | 0 | 0
150 | 0.98907 | -0.2085 | 0.0015541 | 0.0003895
151 | 0.98794 | -0.2302 | 0.0022291 | 0.00055868
152 | 0.9894 | -0.20209 | 0.00065372 | 0.00016384
153 | 0.98692 | -0.25081 | 0.00065196 | 0.0001634
154 | 0.98692 | -0.25081 | 0.0019305 | 0.00048382
155 | 0.98709 | -0.24651 | 0 | 0
156 | 0.97016 | -0.57701 | 0.0010486 | 0.00026279
157 | 0.97017 | -0.57695 | 0.0016819 | 0.00042152
158 | 0.97023 | -0.57573 | 0 | 0
159 | 0.97015 | -0.57735 | 0.0012238 | 0.00030672
160 | 0.97014 | -0.57742 | 0.0009472 | 0.00023739
161 | 0.98735 | -0.24245 | 0.0015133 | 0.00037926
162 | 0.98734 | -0.24262 | 0.0047339 | 0.0011864
163 | 0.98717 | -0.24608 | 0.0014625 | 0.00036653
164 | 0.98715 | -0.24643 | 0.00095948 | 0.00024047
165 | 0.98704 | -0.24855 | 0.0013414 | 0.00033619
166 | 0.98348 | -0.31605 | 0.0032333 | 0.00081033
167 | 0.9835 | -0.31565 | 0.0010056 | 0.00025203
168 | 0.98352 | -0.31536 | 0.0022369 | 0.00056063
169 | 0.98359 | -0.31396 | 0.0015228 | 0.00038166
170 | 0.98496 | -0.28739 | 0.002017 | 0.00050551
171 | 0.98487 | -0.28904 | 0.0014121 | 0.00035391
172 | 0.98511 | -0.28442 | 0.0015367 | 0.00038514
173 | 0.98456 | -0.29507 | 0.0023378 | 0.0005859
174 | 0.98438 | -0.29862 | 0.0010119 | 0.0002536
175 | 0.98428 | -0.30058 | 0.0015145 | 0.00037958
176 | 0.99111 | -0.16931 | 0.0032361 | 0.00081104
177 | 0.98894 | -0.21107 | 0.0028276 | 0.00070866
178 | 0.9885 | -0.21956 | 0.0026528 | 0.00066485
179 | 0.97109 | -0.55868 | 0.0018007 | 0.0004513
180 | 0.97108 | -0.55882 | 0.0021024 | 0.00052692
181 | 0.98379 | -0.30998 | 0.0015866 | 0.00039765
182 | 0.98359 | -0.31393 | 0 | 0
183 | 0.9904 | -0.18255 | 0 | 0
184 | 0.99032 | -0.18423 | 0.0028427 | 0.00071244
185 | 0.9899 | -0.19224 | 0.00094188 | 0.00023606
186 | 0.99139 | -0.16385 | 0.0045818 | 0.0011483
187 | 0.98901 | -0.20926 | 0.0020268 | 0.00050795
188 | 0.99111 | -0.16926 | 0.0027142 | 0.00068025
189 | 0.97804 | -0.42198 | 0.0038582 | 0.00096696
190 | 0.97782 | -0.42644 | 0.00080577 | 0.00020195
191 | 0.97779 | -0.42688 | 0.0011047 | 0.00027687
192 | 0.97759 | -0.4308 | 0.0010968 | 0.00027487
193 | 0.98119 | -0.36062 | 0.0009499 | 0.00023807
194 | 0.9816 | -0.35269 | 0 | 0
195 | 0.97948 | -0.39402 | 0 | 0
196 | 0.98611 | -0.26539 | 0.00097257 | 0.00024375
197 | 0.9863 | -0.26181 | 0.001475 | 0.00036967
198 | 0.98259 | -0.33453 | 0.0012676 | 0.00031768
199 | 0.98266 | -0.33304 | 0.0018673 | 0.000468
200 | 0.98253 | -0.33559 | 0.0016083 | 0.00040308
201 | 0.98271 | -0.33206 | 0 | 0
202 | 0.9825 | -0.33623 | 0.0042295 | 0.00106
203 | 0.98266 | -0.33315 | 0.0049921 | 0.0012511
204 | 0.98306 | -0.32533 | 0 | 0
205 | 0.98381 | -0.31054 | 0.0028535 | 0.00071516
206 | 0.98303 | -0.32579 | 0.0019872 | 0.00049804
207 | 0.98303 | -0.3259 | 0.0034753 | 0.00087099
208 | 0.98302 | -0.32609 | 0.00090233 | 0.00022615
209 | 0.98301 | -0.32616 | 0.00093823 | 0.00023514
210 | 0.99057 | -0.17953 | 0.0041754 | 0.0010465
211 | 0.99021 | -0.1865 | 0.0035919 | 0.00090021
212 | 0.99075 | -0.17618 | 0 | 0
213 | 0.99002 | -0.19023 | 0.0028465 | 0.00071339
214 | 0.99074 | -0.17639 | 0.0027876 | 0.00069864
215 | 0.98979 | -0.19455 | 0.0013778 | 0.00034532
216 | 0.98958 | -0.19862 | 0.0017453 | 0.00043741
217 | 0.987 | -0.24924 | 0.0012968 | 0.00032501
218 | 0.98694 | -0.25042 | 0.0016374 | 0.00041036
219 | 0.97761 | -0.43045 | 0.0016041 | 0.00040202
220 | 0.97785 | -0.42574 | 0.0029295 | 0.00073421
221 | 0.977 | -0.44239 | 0 | 0
222 | 0.9763 | -0.456 | 0.0025177 | 0.00063099
223 | 0.98944 | -0.20133 | 0.0020596 | 0.00051619
224 | 0.97368 | -0.5076 | 0.0028869 | 0.00072352
225 | 0.97523 | -0.47699 | 0 | 0
226 | 0.98664 | -0.25525 | 0 | 0
227 | 0.98688 | -0.25053 | 0.0016596 | 0.00041593
228 | 0.98455 | -0.29622 | 0.0038997 | 0.00097737
229 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0083706 | 0.0020977 | -0.0083705 | -0.0020976 | 1.0071e-07 | 4.4332e-08 | 0.012838 | 0.012838 | 0.012838 | 0.97019 | -0.5767 | 0.97017 | -0.57695 | 3.527
1 | -0.010723 | -0.0026873 | 0.010724 | 0.0026871 | 6.1336e-07 | -2.7953e-07 | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.97019 | -0.5767 | 0.97025 | -0.5755 | 1.5061
2 | 0.0061795 | 0.0015485 | -0.0061789 | -0.0015484 | 5.8573e-07 | 1.6018e-07 | 0.0094779 | 0.0094779 | 0.0094779 | 0.97017 | -0.57695 | 0.97007 | -0.57894 | 2.6038
3 | -0.01229 | -0.0030796 | 0.01229 | 0.0030796 | 7.3454e-08 | -1.4275e-08 | 0.018848 | 0.018848 | 0.018848 | 0.97025 | -0.5755 | 0.97025 | -0.57537 | 1.726
4 | 0.0038088 | 0.00095435 | -0.0038087 | -0.00095436 | 4.0688e-08 | -1.3205e-08 | 0.0058423 | 0.0058423 | 0.0058423 | 0.97007 | -0.57894 | 0.97006 | -0.57916 | 1.605
5 | -0.014938 | -0.0037432 | 0.014939 | 0.0037433 | 1.245e-06 | 9.3587e-08 | 0.022909 | 0.022909 | 0.022909 | 0.97025 | -0.57537 | 0.97034 | -0.57362 | 2.0979
6 | 0.0017136 | 0.00042927 | -0.0017135 | -0.00042946 | 4.4783e-08 | -1.8472e-07 | 0.0026285 | 0.0026285 | 0.0026285 | 0.97006 | -0.57916 | 0.97003 | -0.57971 | 0.72213
7 | -0.017427 | -0.0043666 | 0.017427 | 0.0043666 | 3.3959e-08 | 7.6362e-09 | 0.026723 | 0.026723 | 0.026723 | 0.97034 | -0.57362 | 0.97034 | -0.57358 | 2.4472
8 | -0.019262 | -0.0048265 | 0.019264 | 0.0048271 | 2.0424e-06 | 6.1301e-07 | 0.029537 | 0.029537 | 0.029537 | 0.97034 | -0.57358 | 0.97046 | -0.57136 | 2.7049
9 | 0.030646 | 0.0076921 | -0.030635 | -0.007685 | 1.1302e-05 | 7.0517e-06 | 0.046126 | 0.046126 | 0.046126 | 0.98873 | -0.21572 | 0.98833 | -0.22346 | 12.672
10 | -0.035024 | -0.0087893 | 0.03504 | 0.0087995 | 1.62e-05 | 1.0169e-05 | 0.052715 | 0.052715 | 0.052715 | 0.98873 | -0.21572 | 0.98923 | -0.20603 | 14.4821
11 | 0.029083 | 0.0072961 | -0.029077 | -0.0072927 | 5.5182e-06 | 3.4333e-06 | 0.043789 | 0.043789 | 0.043789 | 0.98833 | -0.22346 | 0.98812 | -0.22744 | 12.0301
12 | -0.036564 | -0.0091814 | 0.036564 | 0.0091817 | 5.1359e-07 | 3.2289e-07 | 0.055007 | 0.055007 | 0.055007 | 0.98923 | -0.20603 | 0.98924 | -0.20573 | 15.1117
13 | 0.023257 | 0.0058339 | -0.023248 | -0.0058285 | 8.8524e-06 | 5.4191e-06 | 0.035024 | 0.035024 | 0.035024 | 0.98812 | -0.22744 | 0.98771 | -0.23543 | 9.6221
14 | -0.038393 | -0.0096399 | 0.038399 | 0.0096441 | 6.601e-06 | 4.1569e-06 | 0.057757 | 0.057757 | 0.057757 | 0.98924 | -0.20573 | 0.98943 | -0.20213 | 15.8672
15 | 0.01917 | 0.0048064 | -0.019169 | -0.0048058 | 9.4018e-07 | 5.6325e-07 | 0.028881 | 0.028881 | 0.028881 | 0.98771 | -0.23543 | 0.98766 | -0.23645 | 7.9342
16 | -0.040232 | -0.010103 | 0.040251 | 0.010115 | 1.9005e-05 | 1.1985e-05 | 0.060512 | 0.060512 | 0.060512 | 0.98943 | -0.20213 | 0.98994 | -0.19223 | 16.6242
17 | 0.015535 | 0.003895 | -0.01553 | -0.0038924 | 4.4358e-06 | 2.5626e-06 | 0.023405 | 0.023405 | 0.023405 | 0.98766 | -0.23645 | 0.98735 | -0.24245 | 6.43
18 | -0.043036 | -0.010813 | 0.04307 | 0.010835 | 3.4381e-05 | 2.1722e-05 | 0.064699 | 0.064699 | 0.064699 | 0.98994 | -0.19223 | 0.9908 | -0.17551 | 17.7744
19 | 0.095112 | 0.024075 | -0.095055 | -0.024039 | 5.6811e-05 | 3.553e-05 | 0.14418 | 0.14418 | 0.14418 | 0.98216 | -0.34161 | 0.98152 | -0.35406 | 13.2036
20 | -0.096546 | -0.024434 | 0.096559 | 0.024442 | 1.2458e-05 | 7.7965e-06 | 0.14636 | 0.14636 | 0.14636 | 0.98216 | -0.34161 | 0.9823 | -0.33892 | 13.4026
21 | 0.092479 | 0.023393 | -0.092417 | -0.023355 | 6.1661e-05 | 3.8514e-05 | 0.14028 | 0.14028 | 0.14028 | 0.98152 | -0.35406 | 0.98081 | -0.36797 | 12.846
22 | -0.099268 | -0.025121 | 0.099281 | 0.025129 | 1.3336e-05 | 8.3562e-06 | 0.15046 | 0.15046 | 0.15046 | 0.9823 | -0.33892 | 0.98245 | -0.33613 | 13.7784
23 | 0.089592 | 0.022647 | -0.089538 | -0.022613 | 5.4169e-05 | 3.3782e-05 | 0.13599 | 0.13599 | 0.13599 | 0.98081 | -0.36797 | 0.98016 | -0.38059 | 12.4535
24 | -0.10057 | -0.025452 | 0.10062 | 0.025486 | 5.4805e-05 | 3.4358e-05 | 0.15241 | 0.15241 | 0.15241 | 0.98245 | -0.33613 | 0.98303 | -0.32478 | 13.957
25 | 0.088092 | 0.022251 | -0.088091 | -0.02225 | 1.14e-06 | 7.1033e-07 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.98016 | -0.38059 | 0.98015 | -0.38086 | 12.2525
26 | -0.10162 | -0.025737 | 0.10163 | 0.025741 | 5.4415e-06 | 3.4127e-06 | 0.15393 | 0.15393 | 0.15393 | 0.98303 | -0.32478 | 0.98309 | -0.32366 | 14.0958
27 | 0.086651 | 0.021889 | -0.086616 | -0.021867 | 3.5016e-05 | 2.1799e-05 | 0.13161 | 0.13161 | 0.13161 | 0.98015 | -0.38086 | 0.97971 | -0.38929 | 12.0524
28 | -0.10264 | -0.025994 | 0.10269 | 0.026024 | 4.7977e-05 | 3.0101e-05 | 0.15546 | 0.15546 | 0.15546 | 0.98309 | -0.32366 | 0.98359 | -0.31393 | 14.2361
29 | 0.0029677 | 0.00074376 | -0.0029677 | -0.00074378 | 1.8208e-08 | -1.8477e-08 | 0.0045061 | 0.0045061 | 0.0045061 | 0.98002 | -0.38475 | 0.98001 | -0.38487 | 1.2379
30 | -0.0053553 | -0.0013421 | 0.0053559 | 0.0013422 | 6.3303e-07 | 8.3384e-08 | 0.0081312 | 0.0081311 | 0.0081312 | 0.98002 | -0.38475 | 0.98014 | -0.38226 | 2.2338
31 | -0.0082178 | -0.0020595 | 0.0082181 | 0.0020596 | 3.6794e-07 | 1.5603e-07 | 0.012476 | 0.012476 | 0.012476 | 0.98014 | -0.38226 | 0.98019 | -0.38132 | 3.4274
32 | -0.01012 | -0.0025363 | 0.010122 | 0.0025372 | 1.765e-06 | 8.7821e-07 | 0.015363 | 0.015363 | 0.015363 | 0.98019 | -0.38132 | 0.98038 | -0.37766 | 4.2206
33 | -0.00083433 | -0.0002091 | 0.00083434 | 0.00020891 | 9.9277e-09 | -1.932e-07 | 0.0012798 | 0.0012797 | 0.0012798 | 0.97006 | -0.57908 | 0.97007 | -0.57883 | 0.3516
34 | -0.0019827 | -0.00049673 | 0.0019828 | 0.00049664 | 2.9251e-08 | -8.5397e-08 | 0.0030413 | 0.0030413 | 0.0030413 | 0.97007 | -0.57883 | 0.97009 | -0.57852 | 0.83552
35 | -0.013245 | -0.0033198 | 0.013248 | 0.0033216 | 3.1386e-06 | 1.7475e-06 | 0.020103 | 0.020103 | 0.020103 | 0.98038 | -0.37766 | 0.98063 | -0.37269 | 5.5228
36 | -0.0029069 | -0.00072825 | 0.002907 | 0.00072809 | 1.5269e-07 | -1.5515e-07 | 0.0044588 | 0.0044587 | 0.0044588 | 0.97009 | -0.57852 | 0.97014 | -0.57742 | 1.2249
37 | -0.013248 | -0.0033216 | 0.013253 | 0.0033244 | 4.9966e-06 | 2.7817e-06 | 0.020103 | 0.020103 | 0.020103 | 0.98063 | -0.37269 | 0.98104 | -0.36478 | 5.5228
38 | -0.021093 | -0.0052855 | 0.021093 | 0.0052856 | 9.8372e-08 | 3.507e-08 | 0.032341 | 0.032341 | 0.032341 | 0.97046 | -0.57136 | 0.97046 | -0.57126 | 2.9617
39 | -0.022552 | -0.0056512 | 0.022555 | 0.0056524 | 2.8657e-06 | 1.1232e-06 | 0.034579 | 0.034578 | 0.034579 | 0.97046 | -0.57126 | 0.9706 | -0.56859 | 3.1665
40 | -0.001658 | -0.00041555 | 0.0016581 | 0.00041513 | 9.2577e-08 | -4.1462e-07 | 0.0025398 | 0.0025396 | 0.0025398 | 0.97142 | -0.55227 | 0.97148 | -0.55109 | 0.69774
41 | 0.026671 | 0.0066883 | -0.026659 | -0.0066829 | 1.1781e-05 | 5.4431e-06 | 0.040853 | 0.040853 | 0.040853 | 0.97148 | -0.55109 | 0.97101 | -0.56036 | 3.7412
42 | -0.028329 | -0.0071035 | 0.028359 | 0.007118 | 3.015e-05 | 1.4532e-05 | 0.043392 | 0.043391 | 0.043392 | 0.97148 | -0.55109 | 0.97261 | -0.52878 | 3.9737
43 | -0.024173 | -0.006058 | 0.024173 | 0.006058 | 1.6194e-08 | 6.868e-09 | 0.03706 | 0.03706 | 0.03706 | 0.9706 | -0.56859 | 0.9706 | -0.56858 | 3.3937
44 | -0.025493 | -0.0063888 | 0.025503 | 0.0063933 | 9.975e-06 | 4.4461e-06 | 0.039083 | 0.039083 | 0.039083 | 0.9706 | -0.56858 | 0.97101 | -0.56036 | 3.5791
45 | -0.014128 | -0.0035413 | 0.014129 | 0.0035424 | 1.8632e-06 | 1.0544e-06 | 0.021375 | 0.021375 | 0.021375 | 0.98347 | -0.31719 | 0.98361 | -0.31442 | 5.8724
46 | 0.011725 | 0.0029392 | -0.011724 | -0.0029385 | 1.2061e-06 | 6.4225e-07 | 0.01774 | 0.01774 | 0.01774 | 0.98347 | -0.31719 | 0.98336 | -0.31935 | 4.8737
47 | -0.018434 | -0.0046213 | 0.018442 | 0.0046258 | 7.5993e-06 | 4.5326e-06 | 0.027888 | 0.027888 | 0.027888 | 0.98361 | -0.31442 | 0.98406 | -0.30577 | 7.6615
48 | 0.0094155 | 0.00236 | -0.009414 | -0.0023593 | 1.5316e-06 | 7.2502e-07 | 0.014248 | 0.014248 | 0.014248 | 0.98336 | -0.31935 | 0.98319 | -0.32276 | 3.9142
49 | -0.021127 | -0.0052988 | 0.02113 | 0.0053009 | 3.4986e-06 | 2.1229e-06 | 0.031948 | 0.031948 | 0.031948 | 0.98406 | -0.30577 | 0.98423 | -0.3023 | 8.7769
50 | 0.0068802 | 0.0017243 | -0.0068801 | -0.0017243 | 6.0991e-08 | 2.0011e-08 | 0.010413 | 0.010413 | 0.010413 | 0.98319 | -0.32276 | 0.98318 | -0.32295 | 2.8607
51 | 0.050347 | 0.012672 | -0.050311 | -0.012648 | 3.6512e-05 | 2.3154e-05 | 0.076136 | 0.076137 | 0.076137 | 0.98423 | -0.3023 | 0.98346 | -0.31749 | 20.9166
52 | -0.071478 | -0.017972 | 0.071536 | 0.01801 | 5.8786e-05 | 3.7453e-05 | 0.10808 | 0.10808 | 0.10808 | 0.98423 | -0.3023 | 0.98512 | -0.28509 | 29.6935
53 | 0.0068801 | 0.0017243 | -0.0068792 | -0.001724 | 8.9675e-07 | 2.9427e-07 | 0.010413 | 0.010413 | 0.010413 | 0.98318 | -0.32295 | 0.98304 | -0.32568 | 2.8607
54 | 0.047759 | 0.012009 | -0.047749 | -0.012003 | 9.7104e-06 | 6.1518e-06 | 0.072276 | 0.072276 | 0.072276 | 0.98346 | -0.31749 | 0.98324 | -0.32174 | 19.8559
55 | 0.037775 | 0.0094958 | -0.037755 | -0.0094832 | 2.0057e-05 | 1.2627e-05 | 0.057069 | 0.057069 | 0.057069 | 0.98512 | -0.28509 | 0.98455 | -0.29622 | 15.6784
56 | -0.10931 | -0.027506 | 0.10966 | 0.027725 | 0.00034347 | 0.00021939 | 0.16515 | 0.16515 | 0.16515 | 0.98512 | -0.28509 | 0.9885 | -0.21956 | 45.3719
57 | 0.0053159 | 0.0013322 | -0.0053159 | -0.0013322 | 5.4913e-08 | 6.4723e-09 | 0.0080466 | 0.0080467 | 0.0080467 | 0.98304 | -0.32568 | 0.98303 | -0.3259 | 2.2106
58 | 0.12841 | 0.032573 | -0.12839 | -0.032562 | 1.8429e-05 | 1.1644e-05 | 0.19392 | 0.19392 | 0.19392 | 0.98604 | -0.26647 | 0.98589 | -0.26946 | 17.7586
59 | -0.13041 | -0.033075 | 0.13046 | 0.033106 | 5.0212e-05 | 3.1739e-05 | 0.19694 | 0.19694 | 0.19694 | 0.98604 | -0.26647 | 0.98646 | -0.25847 | 18.0349
60 | 0.12689 | 0.032184 | -0.12687 | -0.032176 | 1.3171e-05 | 8.3195e-06 | 0.19165 | 0.19165 | 0.19165 | 0.98589 | -0.26946 | 0.98578 | -0.27162 | 17.5503
61 | -0.13135 | -0.033328 | 0.13136 | 0.033338 | 1.5388e-05 | 9.7284e-06 | 0.19827 | 0.19827 | 0.19827 | 0.98646 | -0.25847 | 0.98658 | -0.25603 | 18.157
62 | 0.12537 | 0.031799 | -0.12535 | -0.031789 | 1.5385e-05 | 9.7152e-06 | 0.18938 | 0.18938 | 0.18938 | 0.98578 | -0.27162 | 0.98564 | -0.27417 | 17.3423
63 | -0.1323 | -0.033574 | 0.13232 | 0.033586 | 1.8797e-05 | 1.1885e-05 | 0.19969 | 0.19969 | 0.19969 | 0.98658 | -0.25603 | 0.98674 | -0.25308 | 18.2871
64 | 0.12385 | 0.031411 | -0.1238 | -0.031382 | 4.6292e-05 | 2.9223e-05 | 0.1871 | 0.1871 | 0.1871 | 0.98564 | -0.27417 | 0.98524 | -0.28195 | 17.1339
65 | -0.1332 | -0.033806 | 0.13322 | 0.033815 | 1.2958e-05 | 8.1951e-06 | 0.20102 | 0.20102 | 0.20102 | 0.98674 | -0.25308 | 0.98684 | -0.25106 | 18.4088
66 | 0.12228 | 0.031002 | -0.12227 | -0.030993 | 1.4516e-05 | 9.1601e-06 | 0.18481 | 0.18481 | 0.18481 | 0.98524 | -0.28195 | 0.98511 | -0.28442 | 16.9243
67 | -0.13417 | -0.034054 | 0.13428 | 0.034122 | 0.00010796 | 6.8285e-05 | 0.20246 | 0.20246 | 0.20246 | 0.98684 | -0.25106 | 0.98771 | -0.23434 | 18.5407
68 | -0.0055264 | -0.001385 | 0.0055267 | 0.0013851 | 3.1973e-07 | 5.0674e-08 | 0.0083724 | 0.0083723 | 0.0083724 | 0.9822 | -0.34217 | 0.98226 | -0.34096 | 2.3001
69 | -0.0088922 | -0.0022286 | 0.0088938 | 0.0022293 | 1.6069e-06 | 7.2945e-07 | 0.013471 | 0.013471 | 0.013471 | 0.98226 | -0.34096 | 0.98245 | -0.33717 | 3.7008
70 | -0.0088938 | -0.0022293 | 0.0088948 | 0.0022298 | 9.9835e-07 | 4.5314e-07 | 0.013471 | 0.013471 | 0.013471 | 0.98245 | -0.33717 | 0.98257 | -0.33481 | 3.7007
71 | -0.011819 | -0.0029626 | 0.01182 | 0.0029632 | 1.2668e-06 | 6.772e-07 | 0.017899 | 0.017899 | 0.017899 | 0.98257 | -0.33481 | 0.98269 | -0.33256 | 4.9172
72 | -0.014994 | -0.0037586 | 0.014998 | 0.0037614 | 4.8365e-06 | 2.7782e-06 | 0.022704 | 0.022704 | 0.022704 | 0.98269 | -0.33256 | 0.98303 | -0.32579 | 6.2374
73 | -0.031279 | -0.0078441 | 0.031294 | 0.0078533 | 1.4719e-05 | 9.1999e-06 | 0.047442 | 0.047442 | 0.047442 | 0.98111 | -0.36334 | 0.98161 | -0.35347 | 13.0335
74 | 0.028603 | 0.0071734 | -0.028601 | -0.0071722 | 1.9628e-06 | 1.2211e-06 | 0.043383 | 0.043383 | 0.043383 | 0.98111 | -0.36334 | 0.98104 | -0.36478 | 11.9184
75 | 0.010474 | 0.0026255 | -0.010473 | -0.0026248 | 1.3499e-06 | 6.8347e-07 | 0.015878 | 0.015878 | 0.015878 | 0.98161 | -0.35347 | 0.98147 | -0.35618 | 4.3621
76 | -0.041768 | -0.010479 | 0.0418 | 0.010499 | 3.219e-05 | 2.033e-05 | 0.06332 | 0.06332 | 0.06332 | 0.98161 | -0.35347 | 0.98244 | -0.33732 | 17.3955
77 | 0.015348 | 0.0038478 | -0.015344 | -0.0038455 | 4.0338e-06 | 2.3311e-06 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.98104 | -0.36478 | 0.98075 | -0.3703 | 6.3957
78 | 0.007455 | 0.0018684 | -0.007454 | -0.0018681 | 9.475e-07 | 3.5648e-07 | 0.011302 | 0.011303 | 0.011303 | 0.98147 | -0.35618 | 0.98134 | -0.35884 | 3.1051
79 | -0.044778 | -0.011245 | 0.044812 | 0.011267 | 3.3307e-05 | 2.1072e-05 | 0.06783 | 0.06783 | 0.06783 | 0.98244 | -0.33732 | 0.98324 | -0.32174 | 18.6347
80 | 0.012591 | 0.0031554 | -0.012591 | -0.0031554 | 9.4295e-08 | 5.1654e-08 | 0.019103 | 0.019103 | 0.019103 | 0.98075 | -0.3703 | 0.98075 | -0.37045 | 5.2481
81 | 0.0047787 | 0.0011976 | -0.0047784 | -0.0011976 | 2.69e-07 | -4.4392e-10 | 0.0072459 | 0.007246 | 0.007246 | 0.98134 | -0.35884 | 0.98128 | -0.36003 | 1.9907
82 | 0.0072714 | 0.0018222 | -0.0072702 | -0.0018218 | 1.2061e-06 | 4.385e-07 | 0.011032 | 0.011032 | 0.011032 | 0.98075 | -0.37045 | 0.98057 | -0.37394 | 3.0309
83 | 0.0051631 | 0.0012937 | -0.0051626 | -0.0012936 | 5.0134e-07 | 4.6166e-08 | 0.0078349 | 0.007835 | 0.007835 | 0.98057 | -0.37394 | 0.98046 | -0.37597 | 2.1525
84 | -0.085155 | -0.021491 | 0.085182 | 0.021508 | 2.7666e-05 | 1.7207e-05 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 | 0.97937 | -0.39607 | 0.97971 | -0.38929 | 11.853
85 | 0.083038 | 0.02096 | -0.083028 | -0.020954 | 9.7288e-06 | 6.042e-06 | 0.12622 | 0.12622 | 0.12622 | 0.97937 | -0.39607 | 0.97924 | -0.39852 | 11.5584
86 | 0.080907 | 0.020423 | -0.08085 | -0.020387 | 5.6741e-05 | 3.5182e-05 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.97924 | -0.39852 | 0.97849 | -0.41317 | 11.2634
87 | 0.019466 | 0.004882 | -0.019465 | -0.0048814 | 1.0351e-06 | 6.229e-07 | 0.029604 | 0.029604 | 0.029604 | 0.97849 | -0.41317 | 0.97843 | -0.41429 | 8.1329
88 | 0.061384 | 0.015505 | -0.061363 | -0.015492 | 2.1499e-05 | 1.3016e-05 | 0.093393 | 0.093393 | 0.093393 | 0.97849 | -0.41317 | 0.97812 | -0.42048 | 8.5525
89 | 0.017405 | 0.0043652 | -0.017399 | -0.0043614 | 6.3594e-06 | 3.7662e-06 | 0.026471 | 0.026471 | 0.026471 | 0.97843 | -0.41429 | 0.97804 | -0.42195 | 7.2723
90 | 0.059017 | 0.014904 | -0.059003 | -0.014896 | 1.3691e-05 | 8.2514e-06 | 0.089824 | 0.089824 | 0.089824 | 0.97812 | -0.42048 | 0.97787 | -0.42532 | 8.2256
91 | 0.015107 | 0.0037871 | -0.015107 | -0.0037871 | 1.7388e-08 | 1.0026e-08 | 0.022985 | 0.022985 | 0.022985 | 0.97804 | -0.42195 | 0.97804 | -0.42198 | 6.3145
92 | 0.056074 | 0.014162 | -0.05606 | -0.014154 | 1.3778e-05 | 8.2488e-06 | 0.085366 | 0.085366 | 0.085366 | 0.97787 | -0.42532 | 0.97761 | -0.43045 | 7.8174
93 | 0.0029296 | 0.00073415 | -0.0029295 | -0.00073421 | 5.8147e-08 | -6.0664e-08 | 0.0044579 | 0.004458 | 0.004458 | 0.97787 | -0.42532 | 0.97785 | -0.42574 | 1.2247
94 | -0.0019946 | -0.00049988 | 0.0019946 | 0.00049968 | 6.9554e-08 | -2.0339e-07 | 0.0030494 | 0.0030493 | 0.0030494 | 0.97329 | -0.51526 | 0.97333 | -0.51453 | 0.83775
95 | -0.003812 | -0.00095516 | 0.0038121 | 0.00095513 | 8.55e-08 | -2.8721e-08 | 0.0058277 | 0.0058277 | 0.0058277 | 0.97333 | -0.51453 | 0.97335 | -0.51406 | 1.601
96 | -0.0055078 | -0.0013801 | 0.0055079 | 0.0013801 | 1.5075e-07 | 2.5999e-08 | 0.00842 | 0.0084199 | 0.00842 | 0.97335 | -0.51406 | 0.97338 | -0.51349 | 2.3132
97 | -0.0039785 | -0.0009971 | 0.0039787 | 0.00099702 | 2.4503e-07 | -8.7272e-08 | 0.0059232 | 0.0059231 | 0.0059232 | 0.99946 | -0.010291 | 0.99953 | -0.0089984 | 1.6273
98 | -0.0059525 | -0.0014915 | 0.0059534 | 0.0014916 | 8.9487e-07 | 1.7434e-07 | 0.0088615 | 0.0088614 | 0.0088615 | 0.99953 | -0.0089984 | 0.9997 | -0.0058423 | 2.4345
99 | 0.0019738 | 0.00049446 | -0.0019737 | -0.00049467 | 6.1617e-08 | -2.0999e-07 | 0.0029384 | 0.0029384 | 0.0029384 | 0.99953 | -0.0089984 | 0.9995 | -0.0096538 | 0.80726
100 | -0.0080123 | -0.0020078 | 0.0080129 | 0.0020081 | 6.6859e-07 | 2.8016e-07 | 0.012248 | 0.012248 | 0.012248 | 0.97338 | -0.51349 | 0.97347 | -0.51173 | 3.3649
101 | -0.0076412 | -0.0019146 | 0.0076422 | 0.001915 | 9.4792e-07 | 3.5042e-07 | 0.011374 | 0.011373 | 0.011374 | 0.9997 | -0.0058423 | 0.99983 | -0.0032381 | 3.1246
102 | -0.010576 | -0.0026503 | 0.010578 | 0.0026514 | 2.0835e-06 | 1.0691e-06 | 0.016165 | 0.016165 | 0.016165 | 0.97347 | -0.51173 | 0.97368 | -0.5076 | 4.4411
103 | -0.0093873 | -0.0023524 | 0.009388 | 0.0023527 | 7.0739e-07 | 3.2597e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.99983 | -0.0032381 | 0.99991 | -0.0016562 | 3.8381
104 | -0.032578 | -0.0081755 | 0.032584 | 0.0081786 | 5.9162e-06 | 3.077e-06 | 0.049846 | 0.049846 | 0.049846 | 0.97261 | -0.52878 | 0.9728 | -0.52497 | 4.5647
105 | -0.032584 | -0.0081786 | 0.032587 | 0.0081802 | 2.9874e-06 | 1.5537e-06 | 0.049846 | 0.049846 | 0.049846 | 0.9728 | -0.52497 | 0.9729 | -0.52305 | 4.5647
106 | -0.032587 | -0.0081802 | 0.032594 | 0.0081839 | 7.0985e-06 | 3.6914e-06 | 0.049846 | 0.049846 | 0.049846 | 0.9729 | -0.52305 | 0.97313 | -0.51849 | 4.5646
107 | -0.03339 | -0.0083832 | 0.033582 | 0.0084838 | 0.00019172 | 0.00010063 | 0.051062 | 0.051054 | 0.051062 | 0.97313 | -0.51849 | 0.97923 | -0.39875 | 4.676
108 | -0.034764 | -0.0087803 | 0.034772 | 0.0087845 | 7.8787e-06 | 4.1906e-06 | 0.052851 | 0.052851 | 0.052851 | 0.97923 | -0.39875 | 0.97948 | -0.39402 | 4.8399
109 | -0.046095 | -0.011593 | 0.046095 | 0.011593 | 8.2211e-07 | 5.2026e-07 | 0.069241 | 0.069241 | 0.069241 | 0.9908 | -0.17551 | 0.99082 | -0.17514 | 19.0221
110 | -0.048206 | -0.012123 | 0.048246 | 0.012148 | 3.9824e-05 | 2.5226e-05 | 0.072411 | 0.072411 | 0.072411 | 0.99082 | -0.17514 | 0.99171 | -0.15786 | 19.893
111 | -0.050261 | -0.012653 | 0.050342 | 0.012704 | 8.0849e-05 | 5.1253e-05 | 0.075434 | 0.075434 | 0.075434 | 0.99171 | -0.15786 | 0.99346 | -0.12426 | 20.7236
112 | -0.030428 | -0.0076348 | 0.030449 | 0.0076483 | 2.1612e-05 | 1.3502e-05 | 0.046585 | 0.046585 | 0.046585 | 0.97199 | -0.54092 | 0.97274 | -0.52604 | 12.7981
113 | 0.028736 | 0.007211 | -0.02872 | -0.0072005 | 1.6808e-05 | 1.047e-05 | 0.043996 | 0.043996 | 0.043996 | 0.97199 | -0.54092 | 0.97137 | -0.5532 | 12.0868
114 | -0.032915 | -0.0082662 | 0.032926 | 0.0082733 | 1.131e-05 | 7.0905e-06 | 0.050356 | 0.050356 | 0.050356 | 0.97274 | -0.52604 | 0.97311 | -0.51884 | 13.8341
115 | 0.01005 | 0.0025186 | -0.010049 | -0.0025182 | 8.1978e-07 | 4.1049e-07 | 0.015395 | 0.015395 | 0.015395 | 0.97137 | -0.5532 | 0.97128 | -0.55491 | 4.2293
116 | 0.01867 | 0.0046819 | -0.018663 | -0.0046779 | 6.6699e-06 | 3.9997e-06 | 0.028601 | 0.028601 | 0.028601 | 0.97137 | -0.5532 | 0.97099 | -0.56069 | 7.8575
117 | -0.035436 | -0.0089023 | 0.035439 | 0.0089044 | 3.4423e-06 | 2.1643e-06 | 0.054194 | 0.054194 | 0.054194 | 0.97311 | -0.51884 | 0.97321 | -0.5168 | 14.8884
118 | 0.0070952 | 0.0017782 | -0.0070947 | -0.001778 | 5.753e-07 | 2.0751e-07 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 0.97128 | -0.55491 | 0.97119 | -0.55661 | 2.9863
119 | 0.0029536 | 0.00073997 | -0.0029533 | -0.00074018 | 2.1476e-07 | -2.0871e-07 | 0.0045248 | 0.0045249 | 0.0045249 | 0.97128 | -0.55491 | 0.9712 | -0.55643 | 1.2431
120 | 0.01511 | 0.0037879 | -0.015106 | -0.0037854 | 4.2507e-06 | 2.4591e-06 | 0.023157 | 0.023157 | 0.023157 | 0.97099 | -0.56069 | 0.97069 | -0.5666 | 6.3617
121 | 0.003553 | 0.00089004 | -0.003553 | -0.00089005 | 3.8197e-08 | -1.8052e-08 | 0.0054448 | 0.0054448 | 0.0054448 | 0.97099 | -0.56069 | 0.97098 | -0.56092 | 1.4958
122 | -0.038262 | -0.009612 | 0.038283 | 0.0096252 | 2.0883e-05 | 1.3163e-05 | 0.058511 | 0.05851 | 0.058511 | 0.97321 | -0.5168 | 0.97379 | -0.50537 | 16.0743
123 | 0.0056565 | 0.0014176 | -0.0056561 | -0.0014175 | 4.5519e-07 | 9.136e-08 | 0.0086666 | 0.0086667 | 0.0086667 | 0.97119 | -0.55661 | 0.97111 | -0.5583 | 2.381
124 | 0.010551 | 0.0026446 | -0.010549 | -0.0026433 | 2.3948e-06 | 1.231e-06 | 0.016175 | 0.016175 | 0.016175 | 0.97069 | -0.5666 | 0.97045 | -0.57136 | 4.4436
125 | 0.0045548 | 0.0011409 | -0.0045544 | -0.0011409 | 4.3774e-07 | -1.5811e-08 | 0.006982 | 0.0069821 | 0.0069821 | 0.97069 | -0.5666 | 0.97059 | -0.56862 | 1.9182
126 | 0.0022234 | 0.00055683 | -0.0022233 | -0.0005572 | 1.6898e-07 | -3.7188e-07 | 0.0034072 | 0.0034074 | 0.0034074 | 0.97098 | -0.56092 | 0.9709 | -0.56252 | 0.93611
127 | -0.051749 | -0.013001 | 0.051819 | 0.013045 | 7.0203e-05 | 4.4557e-05 | 0.079088 | 0.079088 | 0.079088 | 0.97379 | -0.50537 | 0.97523 | -0.47699 | 21.7274
128 | 0.013466 | 0.0033757 | -0.013465 | -0.0033749 | 1.4278e-06 | 8.0196e-07 | 0.020577 | 0.020577 | 0.020577 | 0.97379 | -0.50537 | 0.97368 | -0.5076 | 5.6531
129 | 0.0039032 | 0.00097816 | -0.0039031 | -0.00097818 | 7.0293e-08 | -1.9845e-08 | 0.0059808 | 0.0059808 | 0.0059808 | 0.97111 | -0.5583 | 0.97109 | -0.55868 | 1.6431
130 | 0.0091532 | 0.0022935 | -0.0091519 | -0.002293 | 1.2192e-06 | 5.764e-07 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.97045 | -0.57136 | 0.97031 | -0.57416 | 3.8557
131 | 0.0027772 | 0.00069546 | -0.0027771 | -0.00069563 | 1.3937e-07 | -1.6418e-07 | 0.0042575 | 0.0042576 | 0.0042576 | 0.97059 | -0.56862 | 0.97053 | -0.56967 | 1.1697
132 | 0.0023516 | 0.0005891 | -0.0023514 | -0.00058933 | 1.1222e-07 | -2.2449e-07 | 0.0035688 | 0.0035689 | 0.0035689 | 0.98046 | -0.37597 | 0.98041 | -0.37698 | 0.98046
133 | 0.0014142 | 0.00035407 | -0.0014142 | -0.00035443 | 5.5372e-08 | -3.5268e-07 | 0.0021682 | 0.0021683 | 0.0021683 | 0.97053 | -0.56967 | 0.97049 | -0.57049 | 0.59569
134 | 0.0078097 | 0.0019566 | -0.0078091 | -0.0019563 | 5.8309e-07 | 2.3929e-07 | 0.011976 | 0.011976 | 0.011976 | 0.97031 | -0.57416 | 0.97023 | -0.57573 | 3.2902
135 | -0.00082689 | -0.00020724 | 0.00082689 | 0.0002072 | 1.6445e-09 | -3.3629e-08 | 0.0012589 | 0.0012589 | 0.0012589 | 0.9774 | -0.43453 | 0.97741 | -0.43449 | 0.34584
136 | -0.0021389 | -0.00053602 | 0.0021389 | 0.00053591 | 4.3221e-08 | -1.0858e-07 | 0.0032562 | 0.0032562 | 0.0032562 | 0.97741 | -0.43449 | 0.97743 | -0.43407 | 0.89457
137 | -0.0042725 | -0.0010706 | 0.0042727 | 0.0010706 | 1.7655e-07 | -2.6497e-08 | 0.0065043 | 0.0065043 | 0.0065043 | 0.97743 | -0.43407 | 0.97747 | -0.4332 | 1.7869
138 | -0.0023146 | -0.00058008 | 0.0023146 | 0.00058003 | 2.1763e-08 | -4.716e-08 | 0.003487 | 0.003487 | 0.003487 | 0.9877 | -0.23454 | 0.98771 | -0.23434 | 0.95796
139 | -0.13659 | -0.034702 | 0.13668 | 0.034757 | 8.6698e-05 | 5.4858e-05 | 0.20595 | 0.20595 | 0.20595 | 0.98771 | -0.23434 | 0.98839 | -0.22117 | 18.86
140 | -0.0054865 | -0.0013748 | 0.0054871 | 0.0013749 | 5.6139e-07 | 9.0254e-08 | 0.0083521 | 0.008352 | 0.0083521 | 0.97747 | -0.4332 | 0.97758 | -0.43105 | 2.2945
141 | -0.13827 | -0.035156 | 0.13834 | 0.035198 | 6.6649e-05 | 4.2183e-05 | 0.20835 | 0.20835 | 0.20835 | 0.98839 | -0.22117 | 0.98891 | -0.21117 | 19.0797
142 | 0.0015935 | 0.00039901 | -0.0015935 | -0.00039936 | 6.7004e-08 | -3.5501e-07 | 0.0023989 | 0.0023991 | 0.0023991 | 0.98839 | -0.22117 | 0.98835 | -0.22205 | 0.65908
143 | -0.0082374 | -0.0020642 | 0.0082375 | 0.0020642 | 9.9674e-08 | 4.2593e-08 | 0.012538 | 0.012538 | 0.012538 | 0.97758 | -0.43105 | 0.97759 | -0.4308 | 3.4446
144 | -0.13987 | -0.035583 | 0.13989 | 0.035591 | 1.2862e-05 | 8.1425e-06 | 0.21066 | 0.21066 | 0.21066 | 0.98891 | -0.21117 | 0.98901 | -0.20926 | 19.291
145 | -0.40827 | -0.10452 | 0.40909 | 0.10504 | 0.00081197 | 0.00051898 | 0.60962 | 0.60962 | 0.60962 | 0.99783 | -0.040976 | 1 | 0 | 55.8258
146 | 0.40391 | 0.10343 | -0.4037 | -0.10329 | 0.00020989 | 0.00013415 | 0.60311 | 0.60311 | 0.60311 | 0.99783 | -0.040976 | 0.99727 | -0.05171 | 55.2297
147 | 0.014833 | 0.0037176 | -0.014831 | -0.003717 | 1.1702e-06 | 6.6492e-07 | 0.022071 | 0.022071 | 0.022071 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.0016562 | 6.0635
148 | 0.40019 | 0.10241 | -0.39901 | -0.10166 | 0.0011807 | 0.00075462 | 0.59787 | 0.59787 | 0.59787 | 0.99727 | -0.05171 | 0.99405 | -0.11284 | 54.7501
149 | 0.17213 | 0.043717 | -0.17204 | -0.043656 | 9.4549e-05 | 6.0315e-05 | 0.25787 | 0.25787 | 0.25787 | 0.99405 | -0.11284 | 0.99346 | -0.12426 | 35.4222
150 | 0.22687 | 0.05794 | -0.22656 | -0.057737 | 0.00031842 | 0.00020293 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.99405 | -0.11284 | 0.99253 | -0.14192 | 31.1353
151 | 0.1217 | 0.030952 | -0.12151 | -0.030833 | 0.00018634 | 0.00011906 | 0.18244 | 0.18244 | 0.18244 | 0.99346 | -0.12426 | 0.9918 | -0.1561 | 50.1209
152 | 0.079298 | 0.020119 | -0.079245 | -0.020086 | 5.3035e-05 | 3.2781e-05 | 0.11897 | 0.11897 | 0.11897 | 0.99253 | -0.14192 | 0.9918 | -0.15584 | 10.8949
153 | 0.14726 | 0.037619 | -0.14707 | -0.037497 | 0.00019252 | 0.00012199 | 0.22103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.99253 | -0.14192 | 0.99111 | -0.169 | 20.2405
154 | 0.11872 | 0.030135 | -0.11865 | -0.030087 | 7.5424e-05 | 4.8189e-05 | 0.17826 | 0.17826 | 0.17826 | 0.9918 | -0.1561 | 0.99111 | -0.16931 | 48.9724
155 | 0.077889 | 0.019746 | -0.077859 | -0.019728 | 2.9971e-05 | 1.8503e-05 | 0.11694 | 0.11694 | 0.11694 | 0.9918 | -0.15584 | 0.99139 | -0.16385 | 10.7086
156 | 0.14598 | 0.037224 | -0.14588 | -0.037164 | 9.5444e-05 | 6.0471e-05 | 0.21939 | 0.21939 | 0.21939 | 0.99111 | -0.169 | 0.9904 | -0.18255 | 20.091
157 | -0.045248 | -0.011501 | 0.045254 | 0.011504 | 5.5581e-06 | 3.1891e-06 | 0.068165 | 0.068165 | 0.068165 | 0.98859 | -0.21762 | 0.98872 | -0.21507 | 6.2422
158 | 0.043901 | 0.011163 | -0.043893 | -0.011159 | 8.1323e-06 | 4.6327e-06 | 0.066137 | 0.066137 | 0.066137 | 0.98859 | -0.21762 | 0.98839 | -0.22147 | 6.0565
159 | -0.047213 | -0.011995 | 0.047226 | 0.012003 | 1.3006e-05 | 7.5319e-06 | 0.071113 | 0.071113 | 0.071113 | 0.98872 | -0.21507 | 0.98902 | -0.20935 | 6.5122
160 | 0.042363 | 0.010775 | -0.042347 | -0.010766 | 1.5695e-05 | 8.8607e-06 | 0.063833 | 0.063834 | 0.063834 | 0.98839 | -0.22147 | 0.98799 | -0.22916 | 5.8456
161 | -0.049636 | -0.012607 | 0.049638 | 0.012608 | 2.0486e-06 | 1.1981e-06 | 0.074739 | 0.074739 | 0.074739 | 0.98902 | -0.20935 | 0.98907 | -0.2085 | 6.8442
162 | 0.042347 | 0.010766 | -0.042345 | -0.010765 | 2.1193e-06 | 1.1965e-06 | 0.063834 | 0.063834 | 0.063834 | 0.98799 | -0.22916 | 0.98794 | -0.2302 | 5.8456
163 | -0.051192 | -0.012997 | 0.051208 | 0.013007 | 1.5774e-05 | 9.2775e-06 | 0.077077 | 0.077076 | 0.077077 | 0.98907 | -0.2085 | 0.9894 | -0.20209 | 7.0583
164 | 0.040116 | 0.010206 | -0.040084 | -0.010189 | 3.15e-05 | 1.7515e-05 | 0.060476 | 0.060477 | 0.060477 | 0.98794 | -0.2302 | 0.98709 | -0.24651 | 5.5382
165 | -0.051862 | -0.01317 | 0.051864 | 0.013172 | 1.9029e-06 | 1.1216e-06 | 0.07806 | 0.078059 | 0.07806 | 0.9894 | -0.20209 | 0.98944 | -0.20133 | 7.1483
166 | -0.00065196 | -0.0001634 | 0.00065196 | 0.00016339 | 2.2328e-10 | -7.7276e-09 | 0.00098298 | 0.00098298 | 0.00098298 | 0.98692 | -0.25081 | 0.98692 | -0.25081 | 0.27005
167 | -0.0025824 | -0.00064721 | 0.0025825 | 0.00064713 | 4.7361e-08 | -7.6146e-08 | 0.0038936 | 0.0038936 | 0.0038936 | 0.98692 | -0.25081 | 0.98694 | -0.25042 | 1.0697
168 | 0.040084 | 0.010189 | -0.040076 | -0.010185 | 7.7646e-06 | 4.3182e-06 | 0.060477 | 0.060477 | 0.060477 | 0.98709 | -0.24651 | 0.98688 | -0.25053 | 5.5382
169 | -0.0010486 | -0.00026279 | 0.0010486 | 0.00026276 | 2.7259e-09 | -3.296e-08 | 0.0016082 | 0.0016082 | 0.0016082 | 0.97016 | -0.57701 | 0.97017 | -0.57695 | 0.44183
170 | -0.0027304 | -0.00068428 | 0.0027306 | 0.00068408 | 1.5925e-07 | -1.971e-07 | 0.0041879 | 0.0041878 | 0.0041879 | 0.97017 | -0.57695 | 0.97023 | -0.57573 | 1.1505
171 | 0.0050785 | 0.0012722 | -0.0050781 | -0.0012722 | 3.9112e-07 | 3.8e-08 | 0.0077886 | 0.0077886 | 0.0077886 | 0.97023 | -0.57573 | 0.97015 | -0.57735 | 2.1397
172 | 0.0038543 | 0.00096548 | -0.0038542 | -0.00096548 | 1.2808e-08 | -3.871e-09 | 0.0059115 | 0.0059115 | 0.0059115 | 0.97015 | -0.57735 | 0.97014 | -0.57742 | 1.624
173 | 0.014017 | 0.0035132 | -0.014017 | -0.0035131 | 1.1507e-07 | 6.4849e-08 | 0.021125 | 0.021125 | 0.021125 | 0.98735 | -0.24245 | 0.98734 | -0.24262 | 5.8034
174 | 0.0092828 | 0.0023267 | -0.0092813 | -0.0023259 | 1.5296e-06 | 7.1248e-07 | 0.01399 | 0.01399 | 0.01399 | 0.98734 | -0.24262 | 0.98717 | -0.24608 | 3.8435
175 | 0.0078188 | 0.0019594 | -0.0078186 | -0.0019594 | 1.2948e-07 | 5.1086e-08 | 0.011786 | 0.011786 | 0.011786 | 0.98717 | -0.24608 | 0.98715 | -0.24643 | 3.2378
176 | 0.0068592 | 0.0017189 | -0.0068585 | -0.0017187 | 6.9202e-07 | 2.2223e-07 | 0.010339 | 0.010339 | 0.010339 | 0.98715 | -0.24643 | 0.98704 | -0.24855 | 2.8405
177 | 0.0055171 | 0.0013825 | -0.0055169 | -0.0013825 | 1.8363e-07 | 2.7049e-08 | 0.0083172 | 0.0083172 | 0.0083172 | 0.98704 | -0.24855 | 0.987 | -0.24924 | 2.2849
178 | -0.0032333 | -0.00081033 | 0.0032333 | 0.00081028 | 6.1575e-08 | -4.7661e-08 | 0.004892 | 0.0048919 | 0.004892 | 0.98348 | -0.31605 | 0.9835 | -0.31565 | 1.3439
179 | -0.0042389 | -0.0010623 | 0.004239 | 0.0010623 | 5.828e-08 | -1.065e-08 | 0.0064134 | 0.0064134 | 0.0064134 | 0.9835 | -0.31565 | 0.98352 | -0.31536 | 1.7619
180 | -0.0064759 | -0.0016229 | 0.0064764 | 0.0016231 | 4.3235e-07 | 1.2428e-07 | 0.0097978 | 0.0097977 | 0.0097978 | 0.98352 | -0.31536 | 0.98359 | -0.31396 | 2.6917
181 | -0.0079992 | -0.0020047 | 0.0079992 | 0.0020047 | 1.063e-08 | 4.3471e-09 | 0.012102 | 0.012102 | 0.012102 | 0.98359 | -0.31396 | 0.98359 | -0.31393 | 3.3246
182 | 0.1187 | 0.030091 | -0.11869 | -0.030085 | 9.4457e-06 | 5.9556e-06 | 0.17944 | 0.17944 | 0.17944 | 0.98496 | -0.28739 | 0.98487 | -0.28904 | 16.4327
183 | -0.12072 | -0.030597 | 0.12073 | 0.030608 | 1.7238e-05 | 1.0874e-05 | 0.18249 | 0.18249 | 0.18249 | 0.98496 | -0.28739 | 0.98511 | -0.28442 | 16.7117
184 | 0.11728 | 0.029731 | -0.11724 | -0.02971 | 3.397e-05 | 2.1411e-05 | 0.17731 | 0.17731 | 0.17731 | 0.98487 | -0.28904 | 0.98456 | -0.29507 | 16.2373
185 | 0.1149 | 0.029124 | -0.11489 | -0.029112 | 1.9584e-05 | 1.2336e-05 | 0.17378 | 0.17378 | 0.17378 | 0.98456 | -0.29507 | 0.98438 | -0.29862 | 15.9137
186 | 0.11387 | 0.028858 | -0.11386 | -0.028851 | 1.0697e-05 | 6.7358e-06 | 0.17225 | 0.17225 | 0.17225 | 0.98438 | -0.29862 | 0.98428 | -0.30058 | 15.7737
187 | 0.11235 | 0.028472 | -0.1123 | -0.02844 | 5.076e-05 | 3.1951e-05 | 0.16996 | 0.16996 | 0.16996 | 0.98428 | -0.30058 | 0.98379 | -0.30998 | 15.564
188 | 0.11541 | 0.029276 | -0.11518 | -0.029128 | 0.00023122 | 0.00014772 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1734 | 0.99111 | -0.16931 | 0.98894 | -0.21107 | 47.6377
189 | 0.11235 | 0.028419 | -0.11231 | -0.02839 | 4.5776e-05 | 2.9242e-05 | 0.16915 | 0.16915 | 0.16915 | 0.98894 | -0.21107 | 0.9885 | -0.21956 | 46.4689
190 | 0.0021025 | 0.00052689 | -0.0021024 | -0.00052692 | 1.3822e-08 | -3.5089e-08 | 0.0032216 | 0.0032216 | 0.0032216 | 0.97109 | -0.55868 | 0.97108 | -0.55882 | 0.88506
191 | 0.11071 | 0.028042 | -0.11069 | -0.028029 | 2.1003e-05 | 1.3214e-05 | 0.16756 | 0.16756 | 0.16756 | 0.98379 | -0.30998 | 0.98359 | -0.31393 | 15.3443
192 | 0.14588 | 0.037164 | -0.14587 | -0.037156 | 1.1768e-05 | 7.4563e-06 | 0.21939 | 0.21939 | 0.21939 | 0.9904 | -0.18255 | 0.99032 | -0.18423 | 20.091
193 | 0.14303 | 0.036444 | -0.14297 | -0.036409 | 5.5307e-05 | 3.5028e-05 | 0.21512 | 0.21512 | 0.21512 | 0.99032 | -0.18423 | 0.9899 | -0.19224 | 19.6998
194 | 0.14203 | 0.036173 | -0.14191 | -0.036099 | 0.00011648 | 7.3759e-05 | 0.21371 | 0.21371 | 0.21371 | 0.9899 | -0.19224 | 0.98901 | -0.20926 | 19.5702
195 | 0.073277 | 0.018579 | -0.073258 | -0.018568 | 1.9043e-05 | 1.1701e-05 | 0.11006 | 0.11006 | 0.11006 | 0.99139 | -0.16385 | 0.99111 | -0.16926 | 10.0789
196 | 0.070544 | 0.017887 | -0.07052 | -0.017873 | 2.3466e-05 | 1.4372e-05 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0.99111 | -0.16926 | 0.99075 | -0.17618 | 9.7057
197 | 0.011249 | 0.0028201 | -0.011247 | -0.0028189 | 2.3914e-06 | 1.2574e-06 | 0.017115 | 0.017115 | 0.017115 | 0.97804 | -0.42198 | 0.97782 | -0.42644 | 4.7019
198 | 0.010441 | 0.0026169 | -0.010441 | -0.0026168 | 2.1841e-07 | 1.1084e-07 | 0.015889 | 0.015889 | 0.015889 | 0.97782 | -0.42644 | 0.97779 | -0.42688 | 4.3651
199 | 0.009336 | 0.0023399 | -0.0093342 | -0.0023391 | 1.7418e-06 | 8.2619e-07 | 0.014208 | 0.014208 | 0.014208 | 0.97779 | -0.42688 | 0.97759 | -0.4308 | 3.9032
200 | -0.035778 | -0.0090522 | 0.035792 | 0.0090595 | 1.3617e-05 | 7.3137e-06 | 0.054289 | 0.054289 | 0.054289 | 0.98119 | -0.36062 | 0.9816 | -0.35269 | 4.9715
201 | 0.034828 | 0.0088141 | -0.034772 | -0.0087845 | 5.5763e-05 | 2.9647e-05 | 0.052849 | 0.052851 | 0.052851 | 0.98119 | -0.36062 | 0.97948 | -0.39402 | 4.8398
202 | -0.035792 | -0.0090595 | 0.035942 | 0.0091403 | 0.00015058 | 8.0797e-05 | 0.054289 | 0.054283 | 0.054289 | 0.9816 | -0.35269 | 0.98611 | -0.26539 | 4.9715
203 | -0.036915 | -0.0093841 | 0.036921 | 0.0093875 | 6.3646e-06 | 3.4463e-06 | 0.055751 | 0.055751 | 0.055751 | 0.98611 | -0.26539 | 0.9863 | -0.26181 | 5.1054
204 | -0.038396 | -0.0097572 | 0.038408 | 0.0097638 | 1.2139e-05 | 6.6623e-06 | 0.057976 | 0.057975 | 0.057976 | 0.9863 | -0.26181 | 0.98664 | -0.25525 | 5.3091
205 | -0.0071058 | -0.0017808 | 0.0071063 | 0.001781 | 5.0401e-07 | 1.7554e-07 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010761 | 0.98259 | -0.33453 | 0.98266 | -0.33304 | 2.9563
206 | 0.0058383 | 0.0014631 | -0.005838 | -0.0014631 | 2.9628e-07 | 6.1606e-08 | 0.0088414 | 0.0088414 | 0.0088414 | 0.98259 | -0.33453 | 0.98253 | -0.33559 | 2.429
207 | -0.0089737 | -0.002249 | 0.0089741 | 0.0022492 | 4.1938e-07 | 1.9167e-07 | 0.013589 | 0.013589 | 0.013589 | 0.98266 | -0.33304 | 0.98271 | -0.33206 | 3.7331
208 | 0.0042297 | 0.00106 | -0.0042295 | -0.00106 | 1.2774e-07 | -2.3382e-08 | 0.0064057 | 0.0064057 | 0.0064057 | 0.98253 | -0.33559 | 0.9825 | -0.33623 | 1.7598
209 | 0.0049923 | 0.0012511 | -0.0049921 | -0.0012511 | 2.6062e-07 | 1.2718e-08 | 0.0075593 | 0.0075594 | 0.0075594 | 0.98271 | -0.33206 | 0.98266 | -0.33315 | 2.0768
210 | -0.013966 | -0.0035003 | 0.013971 | 0.0035029 | 4.4794e-06 | 2.5283e-06 | 0.021148 | 0.021148 | 0.021148 | 0.98271 | -0.33206 | 0.98306 | -0.32533 | 5.8099
211 | -0.030957 | -0.0077625 | 0.030979 | 0.0077761 | 2.1826e-05 | 1.3632e-05 | 0.04686 | 0.04686 | 0.04686 | 0.98306 | -0.32533 | 0.98381 | -0.31054 | 12.8736
212 | 0.016986 | 0.0042596 | -0.016986 | -0.0042594 | 3.781e-07 | 2.2265e-07 | 0.025712 | 0.025712 | 0.025712 | 0.98306 | -0.32533 | 0.98303 | -0.32579 | 7.0637
213 | -0.033832 | -0.0084913 | 0.033855 | 0.0085058 | 2.3129e-05 | 1.4503e-05 | 0.051176 | 0.051175 | 0.051176 | 0.98381 | -0.31054 | 0.98455 | -0.29622 | 14.0592
214 | 0.0018406 | 0.00046118 | -0.0018406 | -0.00046124 | 1.6123e-08 | -5.9902e-08 | 0.0027861 | 0.0027861 | 0.0027861 | 0.98303 | -0.3259 | 0.98302 | -0.32609 | 0.76541
215 | 0.00093824 | 0.00023509 | -0.00093823 | -0.00023514 | 3.1297e-09 | -5.0453e-08 | 0.0014202 | 0.0014202 | 0.0014202 | 0.98302 | -0.32609 | 0.98301 | -0.32616 | 0.39017
216 | 0.063546 | 0.016121 | -0.063525 | -0.016108 | 2.1269e-05 | 1.2893e-05 | 0.095528 | 0.095528 | 0.095528 | 0.99057 | -0.17953 | 0.99021 | -0.1865 | 8.748
217 | -0.067722 | -0.017168 | 0.067733 | 0.017174 | 1.0919e-05 | 6.6624e-06 | 0.1018 | 0.1018 | 0.1018 | 0.99057 | -0.17953 | 0.99075 | -0.17618 | 9.3223
218 | 0.059933 | 0.015208 | -0.059923 | -0.015202 | 1.0764e-05 | 6.4802e-06 | 0.09013 | 0.09013 | 0.09013 | 0.99021 | -0.1865 | 0.99002 | -0.19023 | 8.2537
219 | 0.0027876 | 0.0006986 | -0.0027876 | -0.00069864 | 2.825e-08 | -3.7262e-08 | 0.0041868 | 0.0041868 | 0.0041868 | 0.99075 | -0.17618 | 0.99074 | -0.17639 | 1.1502
220 | 0.057076 | 0.014488 | -0.057064 | -0.014481 | 1.1841e-05 | 7.0827e-06 | 0.085852 | 0.085852 | 0.085852 | 0.99002 | -0.19023 | 0.98979 | -0.19455 | 7.8619
221 | 0.055686 | 0.014136 | -0.055676 | -0.014129 | 1.0906e-05 | 6.5007e-06 | 0.083781 | 0.083781 | 0.083781 | 0.98979 | -0.19455 | 0.98958 | -0.19862 | 7.6723
222 | 0.05393 | 0.013692 | -0.053923 | -0.013688 | 7.0403e-06 | 4.1763e-06 | 0.081157 | 0.081157 | 0.081157 | 0.98958 | -0.19862 | 0.98944 | -0.20133 | 7.432
223 | 0.0042201 | 0.0010574 | -0.0042198 | -0.0010575 | 2.3653e-07 | -4.7764e-08 | 0.0063621 | 0.0063622 | 0.0063622 | 0.987 | -0.24924 | 0.98694 | -0.25042 | 1.7479
224 | 0.054456 | 0.013752 | -0.054425 | -0.013732 | 3.1124e-05 | 1.9768e-05 | 0.082925 | 0.082925 | 0.082925 | 0.97761 | -0.43045 | 0.977 | -0.44239 | 22.7815
225 | 0.054425 | 0.013732 | -0.054389 | -0.013709 | 3.5444e-05 | 2.2512e-05 | 0.082925 | 0.082925 | 0.082925 | 0.977 | -0.44239 | 0.9763 | -0.456 | 22.7815
226 | 0.051871 | 0.013078 | -0.051819 | -0.013045 | 5.206e-05 | 3.3041e-05 | 0.079087 | 0.079088 | 0.079088 | 0.9763 | -0.456 | 0.97523 | -0.47699 | 21.7273
227 | -0.038408 | -0.0097638 | 0.038417 | 0.0097686 | 8.7299e-06 | 4.7908e-06 | 0.057975 | 0.057975 | 0.057975 | 0.98664 | -0.25525 | 0.98688 | -0.25053 | 5.3091

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42845 | 0.10948

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023528 | 0.00058967
1 | 0.0021909 | 0.0005491
2 | 0.0015661 | 0.0003925
3 | 0.0023702 | 0.00059402
4 | 0.0026478 | 0.00066361
5 | 0.0020951 | 0.00052509
6 | 0.0024873 | 0.00062337
7 | 0.0017135 | 0.00042946
8 | 0.001835 | 0.0004599
9 | 0.004378 | 0.0010972
10 | 0.0015519 | 0.00038895
11 | 0.0015236 | 0.00038185
12 | 0.0058205 | 0.0014587
13 | 0.0018284 | 0.00045823
14 | 0.0040782 | 0.0010221
15 | 0.0018321 | 0.00045916
16 | 0.0036343 | 0.00091085
17 | 0.0027855 | 0.0006981
18 | 0.0014344 | 0.0003595
19 | 0.0025763 | 0.00064569
20 | 0.0027088 | 0.00067889
21 | 0.0028251 | 0.00070803
22 | 0.0012881 | 0.00032282
23 | 0.0014461 | 0.00036242
24 | 0.001001 | 0.00025088
25 | 0.0014397 | 0.00036082
26 | 0.0010123 | 0.00025372
27 | 0.0023875 | 0.00059837
28 | 0.0029677 | 0.00074378
29 | 0.0028619 | 0.00071726
30 | 0.0019019 | 0.00047666
31 | 0.00083433 | 0.0002091
32 | 0.0011484 | 0.00028782
33 | 0.0031229 | 0.00078267
34 | 0.00092412 | 0.00023161
35 | 0.001829 | 0.00045839
36 | 0.0014591 | 0.00036568
37 | 0.001658 | 0.00041555
38 | 0.0016184 | 0.00040562
39 | 0.0013201 | 0.00033085
40 | 0.0024026 | 0.00060215
41 | 0.0043048 | 0.0010789
42 | 0.0023082 | 0.00057849
43 | 0.0026852 | 0.00067297
44 | 0.0025338 | 0.00063503
45 | 0.0025517 | 0.00063953
46 | 0.0015633 | 0.00039179
47 | 0.0019994 | 0.0005011
48 | 0.001507 | 0.00037769
49 | 0.00088401 | 0.00022155
50 | 0.0015051 | 0.00037723
51 | 0.0009419 | 0.00023606
52 | 0.0015071 | 0.00037772
53 | 0.0008813 | 0.00022087
54 | 0.0015159 | 0.00037991
55 | 0.00095537 | 0.00023944
56 | 0.0055264 | 0.001385
57 | 0.0033655 | 0.00084348
58 | 0.0029239 | 0.00073281
59 | 0.0031736 | 0.00079538
60 | 0.0026761 | 0.0006707
61 | 0.003018 | 0.00075638
62 | 0.002978 | 0.00074635
63 | 0.0027532 | 0.00069002
64 | 0.0026753 | 0.0006705
65 | 0.0029375 | 0.00073621
66 | 0.0053195 | 0.0013332
67 | 0.0047784 | 0.0011976
68 | 0.0021071 | 0.00052809
69 | 0.0021171 | 0.0005306
70 | 0.0014335 | 0.00035927
71 | 0.0021207 | 0.0005315
72 | 0.0020598 | 0.00051623
73 | 0.0023461 | 0.00058798
74 | 0.0022915 | 0.0005743
75 | 0.0019946 | 0.00049988
76 | 0.0018174 | 0.00045548
77 | 0.0016957 | 0.00042498
78 | 0.0039785 | 0.0009971
79 | 0.0025043 | 0.00062765
80 | 0.0016878 | 0.000423
81 | 0.0019737 | 0.00049467
82 | 0.0025626 | 0.00064225
83 | 0.0017452 | 0.00043738
84 | 0.0042196 | 0.0010575
85 | 0.0011556 | 0.00028961
86 | 0.00079537 | 0.00019934
87 | 0.0011828 | 0.00029645
88 | 0.0030241 | 0.00075792
89 | 0.0021109 | 0.00052903
90 | 0.002015 | 0.000505
91 | 0.0016912 | 0.00042386
92 | 0.0024654 | 0.00061788
93 | 0.0025095 | 0.00062895
94 | 0.0028234 | 0.00070762
95 | 0.0014382 | 0.00036044
96 | 0.0029533 | 0.00074018
97 | 0.0013296 | 0.00033322
98 | 0.0017528 | 0.0004393
99 | 0.0013957 | 0.0003498
100 | 0.0017772 | 0.0004454
101 | 0.0022233 | 0.0005572
102 | 0.0028111 | 0.00070452
103 | 0.0023514 | 0.00058933
104 | 0.0013628 | 0.00034155
105 | 0.0014142 | 0.00035443
106 | 0.0013423 | 0.0003364
107 | 0.00082689 | 0.00020724
108 | 0.001312 | 0.00032881
109 | 0.0021336 | 0.00053473
110 | 0.0023146 | 0.00058008
111 | 0.0012139 | 0.00030422
112 | 0.0027503 | 0.00068929
113 | 0.0015336 | 0.00038436
114 | 0.0015935 | 0.00039936
115 | 0.0043654 | 0.0010941
116 | 0.0028849 | 0.00072302
117 | 0.0035102 | 0.00087973
118 | 0.0054434 | 0.0013642
119 | 0.0027864 | 0.00069835
120 | 0.0013559 | 0.00033983
121 | 0.0010881 | 0.00027271
122 | 0.001347 | 0.00033758
123 | 0.001959 | 0.00049098
124 | 0.0015305 | 0.00038359
125 | 0.0024101 | 0.00060402
126 | 0.0015541 | 0.0003895
127 | 0.0022291 | 0.00055868
128 | 0.00065372 | 0.00016384
129 | 0.00065196 | 0.0001634
130 | 0.0019305 | 0.00048382
131 | 0.0010486 | 0.00026279
132 | 0.0016819 | 0.00042152
133 | 0.0012238 | 0.00030672
134 | 0.0009472 | 0.00023739
135 | 0.0015133 | 0.00037926
136 | 0.0047339 | 0.0011864
137 | 0.0014625 | 0.00036653
138 | 0.00095948 | 0.00024047
139 | 0.0013414 | 0.00033619
140 | 0.0032333 | 0.00081033
141 | 0.0010056 | 0.00025203
142 | 0.0022369 | 0.00056063
143 | 0.0015228 | 0.00038166
144 | 0.002017 | 0.00050551
145 | 0.0014121 | 0.00035391
146 | 0.0015367 | 0.00038514
147 | 0.0023378 | 0.0005859
148 | 0.0010119 | 0.0002536
149 | 0.0015145 | 0.00037958
150 | 0.0032361 | 0.00081104
151 | 0.0028276 | 0.00070866
152 | 0.0026528 | 0.00066485
153 | 0.0018007 | 0.0004513
154 | 0.0021024 | 0.00052692
155 | 0.0015866 | 0.00039765
156 | 0.0028427 | 0.00071244
157 | 0.00094188 | 0.00023606
158 | 0.0045818 | 0.0011483
159 | 0.0020268 | 0.00050795
160 | 0.0027142 | 0.00068025
161 | 0.0038582 | 0.00096696
162 | 0.00080577 | 0.00020195
163 | 0.0011047 | 0.00027687
164 | 0.0010968 | 0.00027487
165 | 0.0009499 | 0.00023807
166 | 0.00097257 | 0.00024375
167 | 0.001475 | 0.00036967
168 | 0.0012676 | 0.00031768
169 | 0.0018673 | 0.000468
170 | 0.0016083 | 0.00040308
171 | 0.0042295 | 0.00106
172 | 0.0049921 | 0.0012511
173 | 0.0028535 | 0.00071516
174 | 0.0019872 | 0.00049804
175 | 0.0034753 | 0.00087099
176 | 0.00090233 | 0.00022615
177 | 0.00093823 | 0.00023514
178 | 0.0041754 | 0.0010465
179 | 0.0035919 | 0.00090021
180 | 0.0028465 | 0.00071339
181 | 0.0027876 | 0.00069864
182 | 0.0013778 | 0.00034532
183 | 0.0017453 | 0.00043741
184 | 0.0012968 | 0.00032501
185 | 0.0016374 | 0.00041036
186 | 0.0016041 | 0.00040202
187 | 0.0029295 | 0.00073421
188 | 0.0025177 | 0.00063099
189 | 0.0020596 | 0.00051619
190 | 0.0028869 | 0.00072352
191 | 0.0016596 | 0.00041593
192 | 0.0038997 | 0.00097737

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1