## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2572-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2572-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2572-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2572-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2572-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2572-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2572-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2572-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2572-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2572-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2572-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2572-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2572-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2572-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2572-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2572-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2572-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2572-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2572-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2572-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2572-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2572-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2572-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2572-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2572-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2572-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2572-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2572-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2572-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2572-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2572-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2572-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2572-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2572-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2572-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2572-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2572-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2572-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2572-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2572-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2572-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2572-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2572-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2572-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2572-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2572-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2572-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2572-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2572-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2572-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2572-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2572-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2572-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2572-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2572-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2572-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2572-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2572-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2572-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2572-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2572-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2572-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2572-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2572-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2572-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2572-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2572-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2572-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2572-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2572-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2572-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2572-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2572-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2572-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2572-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2572-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2572-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2572-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2572-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2572-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2572-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2572-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2572-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2572-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2572-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2572-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2572-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2572-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2572-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2572-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2572-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2572-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2572-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2572-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2572-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2572-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2572-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2572-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2572-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2572-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2572-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2572-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2572-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2572-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2572-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2572-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2572-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2572-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2572-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2572-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2572-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2572-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2572-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2572-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2572-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2572-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_291_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2572-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0029733 | 0.00074518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2572-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0049822 | 0.0012487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2572-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0033287 | 0.00083424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2572-4_0_5_load_4 | 3 | 0.0065818 | 0.0016496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2572-4_0_5_load_117 | 6 | 0.007749 | 0.0019421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2572-4_0_5_load_7 | 10 | 0.0031238 | 0.0007829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2572-4_0_5_load_57 | 11 | 0.0048679 | 0.00122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2572-4_0_5_load_5 | 13 | 0.0018174 | 0.00045548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2572-4_0_5_load_6 | 14 | 0.002876 | 0.00072079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2572-4_0_5_load_8 | 15 | 0.0019076 | 0.0004781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2572-4_0_5_load_67 | 16 | 0.0035293 | 0.00088454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2572-4_0_5_load_90 | 17 | 0.005383 | 0.0013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2572-4_0_5_load_110 | 19 | 0.011735 | 0.0029409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2572-4_0_5_load_118 | 20 | 0.0030889 | 0.00077415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2572-4_0_5_load_99 | 22 | 0.013719 | 0.0034384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2572-4_0_5_load_96 | 24 | 0.0030447 | 0.00076306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2572-4_0_5_load_10 | 25 | 0.0040991 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2572-4_0_5_load_13 | 27 | 0.0046989 | 0.0011776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2572-4_0_5_load_14 | 28 | 0.009825 | 0.0024624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2572-4_0_5_load_15 | 29 | 0.008221 | 0.0020604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2572-4_0_5_load_31 | 30 | 0.0033506 | 0.00083974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2572-4_0_5_load_68 | 31 | 0.0026268 | 0.00065834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2572-4_0_5_load_69 | 34 | 0.0098055 | 0.0024575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2572-4_0_5_load_16 | 36 | 0.00042206 | 0.00010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2572-4_0_5_load_17 | 37 | 0.00042565 | 0.00010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2572-4_0_5_load_18 | 38 | 0.00075688 | 0.00018969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2572-4_0_5_load_19 | 39 | 0.0013475 | 0.00033772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2572-4_0_5_load_20 | 40 | 0.0013324 | 0.00033392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2572-4_0_5_load_103 | 42 | 0.0012204 | 0.00030587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2572-4_0_5_load_46 | 43 | 0.00096883 | 0.00024281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2572-4_0_5_load_106 | 44 | 0.00076559 | 0.00019188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2572-4_0_5_load_107 | 46 | 0.0052562 | 0.0013173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2572-4_0_5_load_115 | 47 | 0.00067474 | 0.00016911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2572-4_0_5_load_104 | 48 | 0.0024761 | 0.00062057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2572-4_0_5_load_98 | 49 | 0.0095489 | 0.0023932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2572-4_0_5_load_97 | 50 | 0.0025712 | 0.00064441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2572-4_0_5_load_111 | 51 | 0.0011508 | 0.00028842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2572-4_0_5_load_54 | 52 | 0.0081096 | 0.0020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2572-4_0_5_load_50 | 53 | 0.0076301 | 0.0019123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2572-4_0_5_load_26 | 56 | 0.004877 | 0.0012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2572-4_0_5_load_27 | 57 | 0.013709 | 0.0034357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2572-4_0_5_load_28 | 58 | 0.0045655 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2572-4_0_5_load_30 | 60 | 0.0034235 | 0.00085802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2572-4_0_5_load_94 | 61 | 0.0053046 | 0.0013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2572-4_0_5_load_44 | 62 | 0.0099127 | 0.0024843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2572-4_0_5_load_92 | 63 | 0.013308 | 0.0033354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2572-4_0_5_load_33 | 64 | 0.0021974 | 0.00055072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2572-4_0_5_load_34 | 65 | 0.0016248 | 0.00040721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2572-4_0_5_load_36 | 67 | 0.0014693 | 0.00036823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2572-4_0_5_load_37 | 68 | 0.0063004 | 0.001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2572-4_0_5_load_38 | 69 | 0.0055815 | 0.0013989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2572-4_0_5_load_108 | 70 | 0.0027341 | 0.00068523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2572-4_0_5_load_83 | 72 | 0.0031262 | 0.0007835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2572-4_0_5_load_49 | 73 | 0.0022635 | 0.00056729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2572-4_0_5_load_84 | 74 | 0.0022938 | 0.00057488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2572-4_0_5_load_42 | 75 | 0.0019033 | 0.000477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2572-4_0_5_load_39 | 76 | 0.011416 | 0.0028612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2572-4_0_5_load_40 | 77 | 0.0096071 | 0.0024078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2572-4_0_5_load_41 | 78 | 0.0095807 | 0.0024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2572-4_0_5_load_43 | 79 | 0.01142 | 0.002862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2572-4_0_5_load_65 | 81 | 0.0015173 | 0.00038028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2572-4_0_5_load_61 | 82 | 0.0083902 | 0.0021028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2572-4_0_5_load_47 | 83 | 0.0016384 | 0.00041062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2572-4_0_5_load_48 | 84 | 0.0030241 | 0.00075791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2572-4_0_5_load_51 | 85 | 0.002348 | 0.00058846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2572-4_0_5_load_53 | 86 | 0.0071756 | 0.0017984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2572-4_0_5_load_77 | 88 | 0.0069986 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2572-4_0_5_load_82 | 89 | 0.0047234 | 0.0011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2572-4_0_5_load_75 | 90 | 0.0069212 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2572-4_0_5_load_66 | 91 | 0.0045342 | 0.0011364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2572-4_0_5_load_58 | 92 | 0.00057016 | 0.00014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2572-4_0_5_load_105 | 94 | 0.00096395 | 0.00024159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2572-4_0_5_load_89 | 95 | 0.00038197 | 9.573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2572-4_0_5_load_100 | 97 | 0.0035224 | 0.00088279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2572-4_0_5_load_114 | 98 | 0.0021594 | 0.0005412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2572-4_0_5_load_62 | 99 | 0.012964 | 0.0032491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2572-4_0_5_load_64 | 100 | 0.015382 | 0.0038551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2572-4_0_5_load_70 | 101 | 0.00266 | 0.00066667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2572-4_0_5_load_71 | 102 | 0.008404 | 0.0021062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2572-4_0_5_load_73 | 103 | 0.011431 | 0.0028648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2572-4_0_5_load_74 | 104 | 0.0023542 | 0.00059001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2572-4_0_5_load_78 | 106 | 0.00090412 | 0.00022659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2572-4_0_5_load_79 | 107 | 0.00021564 | 5.4044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2572-4_0_5_load_85 | 109 | 0.00030201 | 7.569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2572-4_0_5_load_101 | 110 | 0.0093453 | 0.0023421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2572-4_0_5_load_93 | 111 | 0.010589 | 0.0026539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2572-4_0_5_load_95 | 112 | 0.010999 | 0.0027565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2572-4_0_5_load_102 | 113 | 0.0091113 | 0.0022835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2572-4_0_5_load_109 | 114 | 0.004674 | 0.0011714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2572-4_0_5_load_113 | 115 | 0.0024075 | 0.00060338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2572-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2572-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0030549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2572-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2572-4_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.022362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2572-4_0_5_line_4 |  | 4 | 11 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2572-4_0_5_line_5 |  | 4 | 12 | 0.11056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2572-4_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0079468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2572-4_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.08612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2572-4_0_5_line_8 |  | 5 | 8 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2572-4_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2572-4_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2572-4_0_5_line_11 |  | 8 | 20 | 0.039919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2572-4_0_5_line_12 |  | 9 | 18 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2572-4_0_5_line_13 |  | 10 | 13 | 0.0054696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2572-4_0_5_line_14 |  | 11 | 91 | 0.016359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2572-4_0_5_line_15 |  | 12 | 72 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2572-4_0_5_line_16 |  | 12 | 73 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2572-4_0_5_line_17 |  | 12 | 67 | 0.0094238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2572-4_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2572-4_0_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2572-4_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0018248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2572-4_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2572-4_0_5_line_22 |  | 17 | 54 | 0.036599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2572-4_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.016873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2572-4_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2572-4_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2572-4_0_5_line_26 |  | 21 | 24 | 0.011783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2572-4_0_5_line_27 |  | 22 | 51 | 0.044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2572-4_0_5_line_28 |  | 23 | 52 | 0.024484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2572-4_0_5_line_29 |  | 23 | 53 | 0.026089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2572-4_0_5_line_30 |  | 24 | 50 | 0.029497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2572-4_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.034339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2572-4_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.025846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2572-4_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.038221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2572-4_0_5_line_34 |  | 26 | 29 | 0.030712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2572-4_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2572-4_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2572-4_0_5_line_37 |  | 29 | 32 | 0.033235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2572-4_0_5_line_38 |  | 30 | 33 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2572-4_0_5_line_39 |  | 31 | 34 | 0.0027328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2572-4_0_5_line_40 |  | 32 | 35 | 0.009555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2572-4_0_5_line_41 |  | 33 | 62 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2572-4_0_5_line_42 |  | 33 | 59 | 0.00457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2572-4_0_5_line_43 |  | 34 | 102 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2572-4_0_5_line_44 |  | 35 | 88 | 0.02814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2572-4_0_5_line_45 |  | 36 | 37 | 0.02434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2572-4_0_5_line_46 |  | 36 | 38 | 0.024289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2572-4_0_5_line_47 |  | 37 | 39 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2572-4_0_5_line_48 |  | 38 | 40 | 0.0051191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2572-4_0_5_line_49 |  | 39 | 41 | 0.19518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2572-4_0_5_line_50 |  | 40 | 42 | 0.019409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2572-4_0_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.10463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2572-4_0_5_line_52 |  | 42 | 48 | 0.0043015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2572-4_0_5_line_53 |  | 43 | 44 | 0.038887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2572-4_0_5_line_54 |  | 43 | 45 | 0.4008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2572-4_0_5_line_55 |  | 44 | 46 | 0.013337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2572-4_0_5_line_56 |  | 45 | 47 | 0.017615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2572-4_0_5_line_57 |  | 48 | 81 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2572-4_0_5_line_58 |  | 49 | 50 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2572-4_0_5_line_59 |  | 52 | 62 | 0.018023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2572-4_0_5_line_60 |  | 53 | 85 | 0.036039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2572-4_0_5_line_61 |  | 54 | 55 | 0.051674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2572-4_0_5_line_62 |  | 55 | 96 | 0.006182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2572-4_0_5_line_63 |  | 55 | 92 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2572-4_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2572-4_0_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.05583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2572-4_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2572-4_0_5_line_67 |  | 58 | 60 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2572-4_0_5_line_68 |  | 59 | 61 | 0.030341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2572-4_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2572-4_0_5_line_70 |  | 63 | 111 | 0.027577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2572-4_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2572-4_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2572-4_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.051834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2572-4_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.034925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2572-4_0_5_line_75 |  | 66 | 69 | 0.0015059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2572-4_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.053175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2572-4_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.035358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2572-4_0_5_line_78 |  | 71 | 74 | 0.052168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2572-4_0_5_line_79 |  | 71 | 75 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2572-4_0_5_line_80 |  | 72 | 97 | 0.032912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2572-4_0_5_line_81 |  | 73 | 84 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2572-4_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.021249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2572-4_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2572-4_0_5_line_84 |  | 76 | 78 | 0.022849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2572-4_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.01425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2572-4_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0096036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2572-4_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0096951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2572-4_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.049611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2572-4_0_5_line_89 |  | 82 | 99 | 0.0017754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2572-4_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.032108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2572-4_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 8.4673e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2572-4_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2572-4_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2572-4_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.00061624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2572-4_0_5_line_95 |  | 89 | 105 | 0.044927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2572-4_0_5_line_96 |  | 90 | 103 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2572-4_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.017671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2572-4_0_5_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0032968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2572-4_0_5_line_99 |  | 94 | 98 | 0.02039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2572-4_0_5_line_100 |  | 95 | 96 | 0.028605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2572-4_0_5_line_101 |  | 96 | 109 | 0.0066161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2572-4_0_5_line_102 |  | 97 | 110 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2572-4_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2572-4_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.00031205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2572-4_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.019989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2572-4_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2572-4_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.041343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2572-4_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0095747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2572-4_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.010443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2572-4_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0099347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2572-4_0_5_line_111 |  | 110 | 113 | 0.02185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2572-4_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0064734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2572-4_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2572-4_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.024745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2572-4_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2640757.4594 | 1245083.0748 | 2640746.6282 | 1245105.9334
1 | 2640757.4594 | 1245083.0748 | 2640758.7675 | 1245080.3141
2 | 2640767.9332 | 1245060.9707 | 2640758.7675 | 1245080.3141
3 | 2640777.5084 | 1245040.7628 | 2640767.9332 | 1245060.9707
4 | 2640777.5084 | 1245040.7628 | 2640765.9216 | 1245036.2754
5 | 2640687.406 | 1244998.2168 | 2640685.2041 | 1245003.1049 | 2640711.7022 | 1245011.8034 | 2640737.9026 | 1245019.8328 | 2640764.1403 | 1245029.0188 | 2640773.9001 | 1245033.7 | 2640779.6474 | 1245036.2523 | 2640777.5084 | 1245040.7628
6 | 2640767.7578 | 1245193.1068 | 2640774.6397 | 1245197.0806
7 | 2640816.8391 | 1245123.6207 | 2640812.242 | 1245131.8055 | 2640805.8799 | 1245135.164 | 2640799.8289 | 1245141.6378 | 2640785.785 | 1245162.2882 | 2640774.8984 | 1245180.8923 | 2640767.7578 | 1245193.1068
8 | 2640759.1034 | 1245207.9238 | 2640759.4324 | 1245207.3257 | 2640767.7578 | 1245193.1068
9 | 2640816.8391 | 1245123.6207 | 2640821.1302 | 1245115.9896 | 2640819.2748 | 1245108.9278
10 | 2640816.8391 | 1245123.6207 | 2640824.1975 | 1245128.0964 | 2640836.1013 | 1245135.6777
11 | 2640759.1034 | 1245207.9238 | 2640793.4766 | 1245228.2226
12 | 2640805.3084 | 1245101.8049 | 2640812.0771 | 1245105.2537 | 2640819.2748 | 1245108.9278
13 | 2640840.7147 | 1245138.6159 | 2640836.1013 | 1245135.6777
14 | 2640750.6665 | 1245030.3674 | 2640765.9216 | 1245036.2754
15 | 2640687.406 | 1244998.2168 | 2640702.9279 | 1245003.0255
16 | 2640687.406 | 1244998.2168 | 2640671.2753 | 1244993.0439
17 | 2640687.406 | 1244998.2168 | 2640689.4007 | 1244993.8054 | 2640691.1381 | 1244989.5652
18 | 2640840.7147 | 1245138.6159 | 2640850.6094 | 1245144.9176
19 | 2640850.6094 | 1245144.9176 | 2640857.8001 | 1245149.4971 | 2640862.0165 | 1245151.9461
20 | 2640862.0165 | 1245151.9461 | 2640863.5944 | 1245152.8626
21 | 2640882.8554 | 1245164.0533 | 2640866.4014 | 1245154.4929 | 2640863.5944 | 1245152.8626
22 | 2640914.801 | 1245181.8998 | 2640900.7165 | 1245174.4312 | 2640882.8554 | 1245164.0533
23 | 2640805.3084 | 1245101.8049 | 2640813.8542 | 1245087.2557
24 | 2640884.9249 | 1245002.4096 | 2640879.4818 | 1244997.3688 | 2640871.455 | 1245007.7249
25 | 2640884.9249 | 1245002.4096 | 2640893.0394 | 1244994.7494 | 2640896.4236 | 1244991.5706
26 | 2640884.9249 | 1245002.4096 | 2640891.0024 | 1245007.477 | 2640888.2513 | 1245010.1986
27 | 2640844.2481 | 1245042.827 | 2640871.455 | 1245007.7249
28 | 2640896.4236 | 1244991.5706 | 2640885.2571 | 1244980.5086 | 2640878.8182 | 1244974.5608
29 | 2640896.4236 | 1244991.5706 | 2640908.8165 | 1245002.2741 | 2640915.8575 | 1245008.9661
30 | 2640888.2513 | 1245010.1986 | 2640869.7626 | 1245028.489 | 2640867.6907 | 1245031.2976
31 | 2640898.8005 | 1244908.6993 | 2640905.1013 | 1244903.3058 | 2640910.4035 | 1244898.1056 | 2640923.6035 | 1244884.9756
32 | 2640898.8005 | 1244908.6993 | 2640893.802 | 1244912.6008 | 2640876.9216 | 1244922.3732
33 | 2640898.8005 | 1244908.6993 | 2640892.4024 | 1244902.9959 | 2640870.2651 | 1244883.2717
34 | 2640898.8005 | 1244908.6993 | 2640910.1028 | 1244918.7059 | 2640920.6002 | 1244926.0053 | 2640922.8152 | 1244927.7677
35 | 2640864.0386 | 1244931.2172 | 2640870.2005 | 1244926.5029 | 2640874.1013 | 1244924.0059 | 2640876.9216 | 1244922.3732
36 | 2640870.2651 | 1244883.2717 | 2640860.7114 | 1244874.7594
37 | 2640943.5491 | 1244953.0367 | 2640940.6143 | 1244946.9347 | 2640936.432 | 1244939.8568 | 2640930.8198 | 1244934.1366 | 2640922.8152 | 1244927.7677
38 | 2640847.003 | 1244948.7023 | 2640848.0986 | 1244945.3966 | 2640850.0013 | 1244942.2965 | 2640852.2976 | 1244940.1998 | 2640864.0386 | 1244931.2172
39 | 2640858.671 | 1244872.9415 | 2640860.7114 | 1244874.7594
40 | 2640935.6015 | 1244958.3743 | 2640943.5491 | 1244953.0367
41 | 2640847.003 | 1244948.7023 | 2640847.9021 | 1244948.6974 | 2640851.8983 | 1244949.9034 | 2640856.8981 | 1244953.4957 | 2640865.7789 | 1244962.1209
42 | 2640842.4971 | 1244949.1049 | 2640845.1986 | 1244948.5009 | 2640847.003 | 1244948.7023
43 | 2640849.2802 | 1244864.5743 | 2640858.671 | 1244872.9415
44 | 2640935.6015 | 1244958.3743 | 2640943.9737 | 1244964.8696 | 2640952.945 | 1244968.8341 | 2640955.4172 | 1244976.1642
45 | 2640839.0171 | 1244746.4136 | 2640839.1994 | 1244743.2029 | 2640838.7028 | 1244738.4964 | 2640836.601 | 1244733.2007 | 2640831.2736 | 1244723.9277
46 | 2640839.0171 | 1244746.4136 | 2640838.8984 | 1244748.5043 | 2640837.7993 | 1244753.3999 | 2640835.9014 | 1244756.9003 | 2640826.768 | 1244766.4245
47 | 2640825.646 | 1244714.1384 | 2640826.6033 | 1244715.7983 | 2640831.2736 | 1244723.9277
48 | 2640823.1815 | 1244770.0771 | 2640826.6014 | 1244766.5983 | 2640826.768 | 1244766.4245
49 | 2640825.646 | 1244714.1384 | 2640701.6763 | 1244563.3854
50 | 2640809.5747 | 1244783.9182 | 2640823.1815 | 1244770.0771
51 | 2640701.6763 | 1244563.3854 | 2640686.904 | 1244549.086 | 2640667.8186 | 1244527.9303 | 2640660.6767 | 1244522.6112 | 2640629.5756 | 1244506.0431 | 2640619.3414 | 1244500.9545
52 | 2640809.5747 | 1244783.9182 | 2640806.5591 | 1244786.9857
53 | 2640590.3472 | 1244515.4145 | 2640608.6481 | 1244495.6376 | 2640619.3414 | 1244500.9545
54 | 2640619.3414 | 1244500.9545 | 2640586.4986 | 1244101.5064
55 | 2640581.289 | 1244525.2032 | 2640590.3472 | 1244515.4145
56 | 2640586.4986 | 1244101.5064 | 2640602.3985 | 1244097.0011 | 2640603.447 | 1244096.7067
57 | 2640806.5591 | 1244786.9857 | 2640792.5984 | 1244801.1869
58 | 2640855.6908 | 1245047.5641 | 2640867.6907 | 1245031.2976
59 | 2640865.7789 | 1244962.1209 | 2640874.1005 | 1244970.2029 | 2640878.8182 | 1244974.5608
60 | 2640915.8575 | 1245008.9661 | 2640932.1011 | 1245024.4046 | 2640942.0829 | 1245033.6853
61 | 2640941.2164 | 1245141.0995 | 2640941.9891 | 1245144.0846 | 2640943.6256 | 1245146.7198 | 2640936.9775 | 1245154.2901 | 2640921.599 | 1245173.3966 | 2640914.801 | 1245181.8998
62 | 2640941.2164 | 1245141.0995 | 2640941.3737 | 1245138.0097 | 2640942.4514 | 1245135.1152
63 | 2640941.2164 | 1245141.0995 | 2640931.2511 | 1245134.1676
64 | 2640809.0766 | 1244973.95 | 2640825.3922 | 1244961.5216
65 | 2640809.0766 | 1244973.95 | 2640802.7014 | 1244978.8063 | 2640797.3032 | 1244981.5043 | 2640793.8043 | 1244982.7033 | 2640789.9029 | 1244983.099 | 2640786.3003 | 1244982.8963 | 2640782.0973 | 1244982.1003 | 2640757.0867 | 1244974.0489
66 | 2640842.4971 | 1244949.1049 | 2640839.1973 | 1244951.0057 | 2640825.3922 | 1244961.5216
67 | 2640744.1436 | 1244969.8823 | 2640757.0867 | 1244974.0489
68 | 2640842.4971 | 1244949.1049 | 2640843.9845 | 1244940.4762 | 2640841.5626 | 1244931.1867 | 2640835.3074 | 1244923.3719 | 2640833.6619 | 1244922.2787
69 | 2640831.4552 | 1244920.8126 | 2640833.6619 | 1244922.2787
70 | 2640831.4552 | 1244920.8126 | 2640808.4856 | 1244905.552
71 | 2640711.2335 | 1244941.8004 | 2640719.1847 | 1244925.5426 | 2640719.5329 | 1244924.4888
72 | 2640722.2443 | 1244911.2987 | 2640721.893 | 1244917.3447 | 2640719.5329 | 1244924.4888
73 | 2640711.2335 | 1244941.8004 | 2640708.0042 | 1244948.4031 | 2640691.1381 | 1244989.5652
74 | 2640722.2443 | 1244911.2987 | 2640717.9401 | 1244908.723 | 2640715.4666 | 1244906.9271 | 2640711.3194 | 1244902.3957 | 2640705.6506 | 1244893.8846 | 2640698.9897 | 1244885.7892
75 | 2640722.2443 | 1244911.2987 | 2640722.3042 | 1244909.7939
76 | 2640698.9897 | 1244885.7892 | 2640698.5021 | 1244885.1966 | 2640693.8978 | 1244880.1061 | 2640676.5813 | 1244862.2869 | 2640665.5708 | 1244852.6385 | 2640660.4779 | 1244849.3606
77 | 2640723.1168 | 1244874.4472 | 2640722.6278 | 1244901.6617 | 2640722.3042 | 1244909.7939
78 | 2640723.1168 | 1244874.4472 | 2640721.0303 | 1244825.0561 | 2640720.8009 | 1244822.3332
79 | 2640723.1168 | 1244874.4472 | 2640731.077 | 1244865.8977
80 | 2640734.366 | 1245012.765 | 2640702.9279 | 1245003.0255
81 | 2640671.2753 | 1244993.0439 | 2640651.8976 | 1244986.8298
82 | 2640745.5567 | 1244850.3464 | 2640731.077 | 1244865.8977
83 | 2640745.5567 | 1244850.3464 | 2640753.4957 | 1244841.8198
84 | 2640769.0662 | 1244825.0969 | 2640753.4957 | 1244841.8198
85 | 2640769.0662 | 1244825.0969 | 2640769.8994 | 1244824.202 | 2640779.0533 | 1244814.9335
86 | 2640785.8017 | 1244808.1006 | 2640779.0533 | 1244814.9335
87 | 2640785.8017 | 1244808.1006 | 2640792.5984 | 1244801.1869
88 | 2640785.8017 | 1244808.1006 | 2640822.8765 | 1244841.0653
89 | 2640822.8765 | 1244841.0653 | 2640824.2033 | 1244842.245
90 | 2640621.3235 | 1244977.0251 | 2640651.8976 | 1244986.8298
91 | 2640942.0829 | 1245033.6853 | 2640942.1449 | 1245033.743
92 | 2640956.8229 | 1245047.3901 | 2640942.1449 | 1245033.743
93 | 2640956.8229 | 1245047.3901 | 2640972.9521 | 1245062.2918
94 | 2640955.4172 | 1244976.1642 | 2640955.6141 | 1244976.7481
95 | 2641005.0322 | 1245093.6532 | 2640998.7752 | 1245086.1495 | 2640972.9521 | 1245062.2918
96 | 2640963.6409 | 1244991.8771 | 2640959.2904 | 1244987.6347 | 2640957.8687 | 1244983.4332 | 2640955.6141 | 1244976.7481
97 | 2640915.7878 | 1245117.6756 | 2640903.9787 | 1245104.53
98 | 2640915.7878 | 1245117.6756 | 2640918.6121 | 1245119.3764
99 | 2640886.6288 | 1245093.8195 | 2640903.9787 | 1245104.53
100 | 2640942.4514 | 1245135.1152 | 2640933.605 | 1245128.4054 | 2640918.6121 | 1245119.3764
101 | 2640942.4514 | 1245135.1152 | 2640944.5018 | 1245132.5166 | 2640947.2719 | 1245130.7123
102 | 2640734.366 | 1245012.765 | 2640737.1367 | 1245013.6234 | 2640755.6139 | 1245019.3999
103 | 2640834.1227 | 1244851.069 | 2640831.7995 | 1244848.9991 | 2640824.2033 | 1244842.245
104 | 2640834.1227 | 1244851.069 | 2640834.3557 | 1244851.2766
105 | 2640834.3557 | 1244851.2766 | 2640849.2802 | 1244864.5743
106 | 2640963.6409 | 1244991.8771 | 2640977.5205 | 1245005.4119
107 | 2641005.0322 | 1245093.6532 | 2640971.6689 | 1245118.0682
108 | 2640971.6689 | 1245118.0682 | 2640963.9421 | 1245123.7227
109 | 2640956.84 | 1245131.3787 | 2640963.9421 | 1245123.7227
110 | 2640956.84 | 1245131.3787 | 2640953.7813 | 1245130.1123 | 2640950.4812 | 1245129.8783 | 2640947.2719 | 1245130.7123
111 | 2640755.6139 | 1245019.3999 | 2640766.118 | 1245022.6838 | 2640775.9402 | 1245027.2793
112 | 2640803.0937 | 1244901.9698 | 2640808.4856 | 1244905.552
113 | 2640775.9402 | 1245027.2793 | 2640787.9211 | 1245032.8847 | 2640792.5925 | 1245035.7684
114 | 2640792.5925 | 1245035.7684 | 2640813.6484 | 1245048.7668

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2640757.4594 | 1245083.0748
1 | 2640746.6282 | 1245105.9334
2 | 2640758.7675 | 1245080.3141
3 | 2640767.9332 | 1245060.9707
4 | 2640777.5084 | 1245040.7628
5 | 2640767.7578 | 1245193.1068
6 | 2640774.6397 | 1245197.0806
7 | 2640816.8391 | 1245123.6207
8 | 2640759.1034 | 1245207.9238
9 | 2640819.2748 | 1245108.9278
10 | 2640836.1013 | 1245135.6777
11 | 2640765.9216 | 1245036.2754
12 | 2640687.406 | 1244998.2168
13 | 2640840.7147 | 1245138.6159
14 | 2640850.6094 | 1245144.9176
15 | 2640862.0165 | 1245151.9461
16 | 2640863.5944 | 1245152.8626
17 | 2640882.8554 | 1245164.0533
18 | 2640805.3084 | 1245101.8049
19 | 2640813.8542 | 1245087.2557
20 | 2640793.4766 | 1245228.2226
21 | 2640884.9249 | 1245002.4096
22 | 2640871.455 | 1245007.7249
23 | 2640896.4236 | 1244991.5706
24 | 2640888.2513 | 1245010.1986
25 | 2640923.6035 | 1244884.9756
26 | 2640898.8005 | 1244908.6993
27 | 2640876.9216 | 1244922.3732
28 | 2640870.2651 | 1244883.2717
29 | 2640922.8152 | 1244927.7677
30 | 2640864.0386 | 1244931.2172
31 | 2640860.7114 | 1244874.7594
32 | 2640943.5491 | 1244953.0367
33 | 2640847.003 | 1244948.7023
34 | 2640858.671 | 1244872.9415
35 | 2640935.6015 | 1244958.3743
36 | 2640839.0171 | 1244746.4136
37 | 2640831.2736 | 1244723.9277
38 | 2640826.768 | 1244766.4245
39 | 2640825.646 | 1244714.1384
40 | 2640823.1815 | 1244770.0771
41 | 2640701.6763 | 1244563.3854
42 | 2640809.5747 | 1244783.9182
43 | 2640619.3414 | 1244500.9545
44 | 2640590.3472 | 1244515.4145
45 | 2640586.4986 | 1244101.5064
46 | 2640581.289 | 1244525.2032
47 | 2640603.447 | 1244096.7067
48 | 2640806.5591 | 1244786.9857
49 | 2640855.6908 | 1245047.5641
50 | 2640867.6907 | 1245031.2976
51 | 2640844.2481 | 1245042.827
52 | 2640878.8182 | 1244974.5608
53 | 2640915.8575 | 1245008.9661
54 | 2640914.801 | 1245181.8998
55 | 2640941.2164 | 1245141.0995
56 | 2640809.0766 | 1244973.95
57 | 2640825.3922 | 1244961.5216
58 | 2640757.0867 | 1244974.0489
59 | 2640842.4971 | 1244949.1049
60 | 2640744.1436 | 1244969.8823
61 | 2640833.6619 | 1244922.2787
62 | 2640865.7789 | 1244962.1209
63 | 2640831.4552 | 1244920.8126
64 | 2640719.5329 | 1244924.4888
65 | 2640711.2335 | 1244941.8004
66 | 2640722.2443 | 1244911.2987
67 | 2640691.1381 | 1244989.5652
68 | 2640698.9897 | 1244885.7892
69 | 2640722.3042 | 1244909.7939
70 | 2640660.4779 | 1244849.3606
71 | 2640723.1168 | 1244874.4472
72 | 2640702.9279 | 1245003.0255
73 | 2640671.2753 | 1244993.0439
74 | 2640720.8009 | 1244822.3332
75 | 2640731.077 | 1244865.8977
76 | 2640753.4957 | 1244841.8198
77 | 2640745.5567 | 1244850.3464
78 | 2640769.0662 | 1244825.0969
79 | 2640779.0533 | 1244814.9335
80 | 2640785.8017 | 1244808.1006
81 | 2640792.5984 | 1244801.1869
82 | 2640822.8765 | 1244841.0653
83 | 2640621.3235 | 1244977.0251
84 | 2640651.8976 | 1244986.8298
85 | 2640942.0829 | 1245033.6853
86 | 2640942.1449 | 1245033.743
87 | 2640956.8229 | 1245047.3901
88 | 2640955.4172 | 1244976.1642
89 | 2640972.9521 | 1245062.2918
90 | 2640955.6141 | 1244976.7481
91 | 2640750.6665 | 1245030.3674
92 | 2640931.2511 | 1245134.1676
93 | 2640915.7878 | 1245117.6756
94 | 2640903.9787 | 1245104.53
95 | 2640918.6121 | 1245119.3764
96 | 2640942.4514 | 1245135.1152
97 | 2640734.366 | 1245012.765
98 | 2640886.6288 | 1245093.8195
99 | 2640824.2033 | 1244842.245
100 | 2640834.1227 | 1244851.069
101 | 2640834.3557 | 1244851.2766
102 | 2640849.2802 | 1244864.5743
103 | 2640963.6409 | 1244991.8771
104 | 2640977.5205 | 1245005.4119
105 | 2641005.0322 | 1245093.6532
106 | 2640971.6689 | 1245118.0682
107 | 2640963.9421 | 1245123.7227
108 | 2640956.84 | 1245131.3787
109 | 2640947.2719 | 1245130.7123
110 | 2640755.6139 | 1245019.3999
111 | 2640808.4856 | 1244905.552
112 | 2640803.0937 | 1244901.9698
113 | 2640775.9402 | 1245027.2793
114 | 2640792.5925 | 1245035.7684
115 | 2640813.6484 | 1245048.7668
116 | 2640842.4971 | 1244949.1049

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97018 | -0.57672 | 0.0029733 | 0.00074518
1 | 0.97006 | -0.57905 | 0.0049822 | 0.0012487
2 | 0.9702 | -0.57627 | 0.0033287 | 0.00083424
3 | 0.97043 | -0.5718 | 0.0065818 | 0.0016496
4 | 0.9708 | -0.5644 | 0 | 0
5 | 0.97338 | -0.51394 | 0 | 0
6 | 0.97333 | -0.51508 | 0.007749 | 0.0019421
7 | 0.97425 | -0.49678 | 0 | 0
8 | 0.97334 | -0.51492 | 0 | 0
9 | 0.97408 | -0.50024 | 0 | 0
10 | 0.97473 | -0.48737 | 0.0031238 | 0.0007829
11 | 0.97069 | -0.56656 | 0.0048679 | 0.00122
12 | 0.97362 | -0.5088 | 0 | 0
13 | 0.97486 | -0.48479 | 0.0018174 | 0.00045548
14 | 0.97516 | -0.47887 | 0.002876 | 0.00072079
15 | 0.97554 | -0.47141 | 0.0019076 | 0.0004781
16 | 0.9756 | -0.47033 | 0.0035293 | 0.00088454
17 | 0.97634 | -0.45572 | 0.005383 | 0.0013491
18 | 0.97391 | -0.50362 | 0 | 0
19 | 0.97372 | -0.50726 | 0.011735 | 0.0029409
20 | 0.97322 | -0.51719 | 0.0030889 | 0.00077415
21 | 0.99054 | -0.18043 | 0 | 0
22 | 0.99026 | -0.18586 | 0.013719 | 0.0034384
23 | 0.99098 | -0.17202 | 0 | 0
24 | 0.99038 | -0.18361 | 0.0030447 | 0.00076306
25 | 0.99335 | -0.12662 | 0.0040991 | 0.0010273
26 | 0.99347 | -0.12414 | 0 | 0
27 | 0.99502 | -0.094533 | 0.0046989 | 0.0011776
28 | 0.99153 | -0.1613 | 0.009825 | 0.0024624
29 | 0.99247 | -0.14364 | 0.008221 | 0.0020604
30 | 0.99598 | -0.076331 | 0.0033506 | 0.00083974
31 | 0.99091 | -0.17321 | 0.0026268 | 0.00065834
32 | 0.99162 | -0.15995 | 0 | 0
33 | 0.99752 | -0.046943 | 0 | 0
34 | 0.99078 | -0.17573 | 0.0098055 | 0.0024575
35 | 0.99138 | -0.16464 | 0 | 0
36 | 0.98603 | -0.26741 | 0.00042206 | 0.00010578
37 | 0.98582 | -0.27154 | 0.00042565 | 0.00010668
38 | 0.98625 | -0.2631 | 0.00075688 | 0.00018969
39 | 0.98573 | -0.27337 | 0.0013475 | 0.00033772
40 | 0.9863 | -0.26213 | 0.0013324 | 0.00033392
41 | 0.98435 | -0.30032 | 0 | 0
42 | 0.98652 | -0.25796 | 0.0012204 | 0.00030587
43 | 0.98361 | -0.31479 | 0.00096883 | 0.00024281
44 | 0.98339 | -0.31901 | 0.00076559 | 0.00019188
45 | 0.98336 | -0.31972 | 0 | 0
46 | 0.98333 | -0.32027 | 0.0052562 | 0.0013173
47 | 0.98335 | -0.31993 | 0.00067474 | 0.00016911
48 | 0.98657 | -0.25695 | 0.0024761 | 0.00062057
49 | 0.98988 | -0.1934 | 0.0095489 | 0.0023932
50 | 0.99005 | -0.18997 | 0.0025712 | 0.00064441
51 | 0.99022 | -0.18677 | 0.0011508 | 0.00028842
52 | 0.99321 | -0.12925 | 0.0081096 | 0.0020325
53 | 0.98932 | -0.20384 | 0.0076301 | 0.0019123
54 | 0.97774 | -0.42817 | 0 | 0
55 | 0.97973 | -0.38942 | 0 | 0
56 | 0.99976 | -0.0046014 | 0.004877 | 0.0012223
57 | 1 | 0 | -0.44506 | -0.11338
58 | 0.99936 | -0.012384 | 0.0045655 | 0.0011442
59 | 0.99793 | -0.03925 | 0 | 0
60 | 0.99931 | -0.013196 | 0.0034235 | 0.00085802
61 | 0.99682 | -0.060622 | 0.0053046 | 0.0013295
62 | 0.99498 | -0.095315 | 0.0099127 | 0.0024843
63 | 0.99674 | -0.062244 | 0.013308 | 0.0033354
64 | 0.97873 | -0.4086 | 0.0021974 | 0.00055072
65 | 0.97749 | -0.43292 | 0.0016248 | 0.00040721
66 | 0.97964 | -0.39091 | 0 | 0
67 | 0.9742 | -0.4973 | 0.0014693 | 0.00036823
68 | 0.97935 | -0.39664 | 0.0063004 | 0.001579
69 | 0.97975 | -0.3887 | 0.0055815 | 0.0013989
70 | 0.97921 | -0.39928 | 0.0027341 | 0.00068523
71 | 0.9826 | -0.33345 | 0 | 0
72 | 0.97313 | -0.51842 | 0.0031262 | 0.0007835
73 | 0.97351 | -0.51096 | 0.0022635 | 0.00056729
74 | 0.98249 | -0.33561 | 0.0022938 | 0.00057488
75 | 0.98356 | -0.31478 | 0.0019033 | 0.000477
76 | 0.98572 | -0.27322 | 0.011416 | 0.0028612
77 | 0.98536 | -0.2802 | 0.0096071 | 0.0024078
78 | 0.98631 | -0.2618 | 0.0095807 | 0.0024012
79 | 0.98671 | -0.25407 | 0.01142 | 0.002862
80 | 0.98701 | -0.24838 | 0 | 0
81 | 0.98685 | -0.25136 | 0.0015173 | 0.00038028
82 | 0.98873 | -0.21521 | 0.0083902 | 0.0021028
83 | 0.97337 | -0.51367 | 0.0016384 | 0.00041062
84 | 0.97342 | -0.51271 | 0.0030241 | 0.00075791
85 | 0.98728 | -0.24305 | 0.002348 | 0.00058846
86 | 0.98728 | -0.24314 | 0.0071756 | 0.0017984
87 | 0.98632 | -0.2616 | 0 | 0
88 | 0.99067 | -0.17848 | 0.0069986 | 0.001754
89 | 0.98527 | -0.28186 | 0.0047234 | 0.0011838
90 | 0.99065 | -0.17871 | 0.0069212 | 0.0017346
91 | 0.97062 | -0.56794 | 0.0045342 | 0.0011364
92 | 0.97972 | -0.38954 | 0.00057016 | 0.00014289
93 | 0.97986 | -0.38674 | 0 | 0
94 | 0.97981 | -0.38774 | 0.00096395 | 0.00024159
95 | 0.97987 | -0.38655 | 0.00038197 | 9.573e-05
96 | 0.97997 | -0.38473 | 0 | 0
97 | 0.97224 | -0.53605 | 0.0035224 | 0.00088279
98 | 0.97977 | -0.38854 | 0.0021594 | 0.0005412
99 | 0.98879 | -0.21396 | 0.012964 | 0.0032491
100 | 0.98932 | -0.20384 | 0.015382 | 0.0038551
101 | 0.98933 | -0.20358 | 0.00266 | 0.00066667
102 | 0.99021 | -0.18676 | 0.008404 | 0.0021062
103 | 0.99043 | -0.18301 | 0.011431 | 0.0028648
104 | 0.99039 | -0.18382 | 0.0023542 | 0.00059001
105 | 0.98331 | -0.31963 | 0 | 0
106 | 0.98152 | -0.35451 | 0.00090412 | 0.00022659
107 | 0.98111 | -0.36245 | 0.00021564 | 5.4044e-05
108 | 0.98067 | -0.37108 | 0 | 0
109 | 0.98025 | -0.37929 | 0.00030201 | 7.569e-05
110 | 0.97171 | -0.54653 | 0.0093453 | 0.0023421
111 | 0.99619 | -0.072694 | 0.010589 | 0.0026539
112 | 0.99613 | -0.073945 | 0.010999 | 0.0027565
113 | 0.97138 | -0.55307 | 0.0091113 | 0.0022835
114 | 0.97125 | -0.55552 | 0.004674 | 0.0011714
115 | 0.9712 | -0.55662 | 0.0024075 | 0.00060338
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0049828 | 0.0012487 | -0.0049822 | -0.0012487 | 5.5402e-07 | 4.2255e-08 | 0.0076423 | 0.0076425 | 0.0076425 | 0.97018 | -0.57672 | 0.97006 | -0.57905 | 2.0996
1 | -0.0079561 | -0.0019939 | 0.0079563 | 0.001994 | 1.7058e-07 | 7.1449e-08 | 0.012203 | 0.012203 | 0.012203 | 0.97018 | -0.57672 | 0.9702 | -0.57627 | 3.3524
2 | -0.011285 | -0.0028282 | 0.011287 | 0.0028295 | 2.4046e-06 | 1.2745e-06 | 0.017308 | 0.017308 | 0.017308 | 0.9702 | -0.57627 | 0.97043 | -0.5718 | 4.7549
3 | -0.017869 | -0.004479 | 0.017875 | 0.0044828 | 6.2956e-06 | 3.7528e-06 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 | 0.97043 | -0.5718 | 0.9708 | -0.5644 | 7.5275
4 | 0.0094034 | 0.0023569 | -0.0094024 | -0.0023564 | 9.6799e-07 | 4.659e-07 | 0.014413 | 0.014413 | 0.014413 | 0.9708 | -0.5644 | 0.97069 | -0.56656 | 3.9597
5 | -0.027279 | -0.0068396 | 0.027351 | 0.0068847 | 7.2484e-05 | 4.5019e-05 | 0.041813 | 0.041813 | 0.041813 | 0.9708 | -0.5644 | 0.97362 | -0.5088 | 11.4872
6 | 0.0077494 | 0.0019423 | -0.007749 | -0.0019421 | 4.1823e-07 | 1.6889e-07 | 0.011847 | 0.011847 | 0.011847 | 0.97338 | -0.51394 | 0.97333 | -0.51508 | 3.2546
7 | -0.010839 | -0.002716 | 0.010848 | 0.0027206 | 8.866e-06 | 4.6028e-06 | 0.016569 | 0.016569 | 0.016569 | 0.97338 | -0.51394 | 0.97425 | -0.49678 | 4.552
8 | 0.0030894 | 0.00077375 | -0.0030892 | -0.00077387 | 1.4342e-07 | -1.2135e-07 | 0.0047226 | 0.0047226 | 0.0047226 | 0.97338 | -0.51394 | 0.97334 | -0.51492 | 1.2974
9 | 0.01174 | 0.0029441 | -0.011738 | -0.0029431 | 1.9355e-06 | 1.0389e-06 | 0.017932 | 0.017932 | 0.017932 | 0.97425 | -0.49678 | 0.97408 | -0.50024 | 4.9264
10 | -0.022588 | -0.0056647 | 0.022598 | 0.0056709 | 1.0144e-05 | 6.209e-06 | 0.034501 | 0.034501 | 0.034501 | 0.97425 | -0.49678 | 0.97473 | -0.48737 | 9.4783
11 | 0.0030892 | 0.00077387 | -0.0030889 | -0.00077415 | 3.3389e-07 | -2.8241e-07 | 0.0047226 | 0.0047228 | 0.0047228 | 0.97334 | -0.51492 | 0.97322 | -0.51719 | 1.2975
12 | 0.011738 | 0.0029431 | -0.011737 | -0.002942 | 1.8905e-06 | 1.0148e-06 | 0.017932 | 0.017932 | 0.017932 | 0.97408 | -0.50024 | 0.97391 | -0.50362 | 4.9265
13 | -0.025722 | -0.0064538 | 0.025725 | 0.0064558 | 3.163e-06 | 1.9561e-06 | 0.03927 | 0.03927 | 0.03927 | 0.97473 | -0.48737 | 0.97486 | -0.48479 | 10.7883
14 | 0.0045345 | 0.0011364 | -0.0045342 | -0.0011364 | 2.9642e-07 | -1.2504e-08 | 0.0069511 | 0.0069512 | 0.0069512 | 0.97069 | -0.56656 | 0.97062 | -0.56794 | 1.9097
15 | 0.032245 | 0.0081022 | -0.03223 | -0.0080929 | 1.4803e-05 | 9.2722e-06 | 0.049288 | 0.049288 | 0.049288 | 0.97362 | -0.5088 | 0.97313 | -0.51842 | 13.5407
16 | 0.0069272 | 0.0017357 | -0.0069265 | -0.0017355 | 7.1201e-07 | 2.4504e-07 | 0.010587 | 0.010587 | 0.010587 | 0.97362 | -0.5088 | 0.97351 | -0.51096 | 2.9085
17 | -0.066523 | -0.016723 | 0.06656 | 0.016746 | 3.6542e-05 | 2.327e-05 | 0.10169 | 0.10169 | 0.10169 | 0.97362 | -0.5088 | 0.9742 | -0.4973 | 27.9362
18 | -0.027543 | -0.0069112 | 0.02755 | 0.0069161 | 7.7762e-06 | 4.8305e-06 | 0.042044 | 0.042044 | 0.042044 | 0.97486 | -0.48479 | 0.97516 | -0.47887 | 11.5504
19 | -0.030426 | -0.0076369 | 0.030437 | 0.0076436 | 1.0834e-05 | 6.7668e-06 | 0.046432 | 0.046432 | 0.046432 | 0.97516 | -0.47887 | 0.97554 | -0.47141 | 12.7561
20 | -0.032345 | -0.0081217 | 0.032346 | 0.0081228 | 1.666e-06 | 1.0434e-06 | 0.049342 | 0.049342 | 0.049342 | 0.97554 | -0.47141 | 0.9756 | -0.47033 | 13.5554
21 | -0.035876 | -0.0090073 | 0.035901 | 0.009023 | 2.5017e-05 | 1.5733e-05 | 0.054725 | 0.054725 | 0.054725 | 0.9756 | -0.47033 | 0.97634 | -0.45572 | 15.0343
22 | -0.041284 | -0.010372 | 0.041338 | 0.010406 | 5.435e-05 | 3.4326e-05 | 0.062929 | 0.062929 | 0.062929 | 0.97634 | -0.45572 | 0.97774 | -0.42817 | 17.2881
23 | 0.011737 | 0.002942 | -0.011735 | -0.0029409 | 2.0347e-06 | 1.0923e-06 | 0.017932 | 0.017932 | 0.017932 | 0.97391 | -0.50362 | 0.97372 | -0.50726 | 4.9265
24 | 0.014874 | 0.0037285 | -0.01487 | -0.0037263 | 3.8422e-06 | 2.1949e-06 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.99054 | -0.18043 | 0.99026 | -0.18586 | 6.1386
25 | -0.030046 | -0.0075332 | 0.030058 | 0.0075407 | 1.2055e-05 | 7.5123e-06 | 0.045137 | 0.045137 | 0.045137 | 0.99054 | -0.18043 | 0.99098 | -0.17202 | 12.4004
26 | 0.015172 | 0.0038047 | -0.01517 | -0.0038034 | 2.2955e-06 | 1.3175e-06 | 0.022793 | 0.022793 | 0.022793 | 0.99054 | -0.18043 | 0.99038 | -0.18361 | 6.2618
27 | 0.0011509 | 0.00028788 | -0.0011508 | -0.00028842 | 4.9802e-08 | -5.3946e-07 | 0.0017292 | 0.0017294 | 0.0017294 | 0.99026 | -0.18586 | 0.99022 | -0.18677 | 0.4751
28 | -0.099408 | -0.025211 | 0.099613 | 0.025342 | 0.00020486 | 0.00013079 | 0.14937 | 0.14937 | 0.14937 | 0.99098 | -0.17202 | 0.99321 | -0.12925 | 41.0366
29 | 0.06935 | 0.01767 | -0.069243 | -0.017603 | 0.0001063 | 6.7696e-05 | 0.10424 | 0.10424 | 0.10424 | 0.99098 | -0.17202 | 0.98932 | -0.20384 | 28.6363
30 | 0.012125 | 0.0030403 | -0.012122 | -0.0030383 | 3.6714e-06 | 1.9703e-06 | 0.018218 | 0.018219 | 0.018219 | 0.99038 | -0.18361 | 0.99005 | -0.18997 | 5.0051
31 | -0.0040991 | -0.0010273 | 0.0040996 | 0.0010272 | 4.855e-07 | -1.3386e-07 | 0.0061404 | 0.0061402 | 0.0061404 | 0.99335 | -0.12662 | 0.99347 | -0.12414 | 1.6869
32 | -0.2622 | -0.06663 | 0.26257 | 0.066868 | 0.00037431 | 0.00023822 | 0.39304 | 0.39304 | 0.39304 | 0.99347 | -0.12414 | 0.99502 | -0.094533 | 26.9945
33 | 0.22209 | 0.056548 | -0.22169 | -0.056295 | 0.00039723 | 0.00025225 | 0.33296 | 0.33296 | 0.33296 | 0.99347 | -0.12414 | 0.99153 | -0.1613 | 22.8679
34 | 0.036008 | 0.009055 | -0.035975 | -0.0090339 | 3.3513e-05 | 2.1051e-05 | 0.053944 | 0.053944 | 0.053944 | 0.99347 | -0.12414 | 0.99247 | -0.14364 | 14.8197
35 | -0.26727 | -0.068046 | 0.2675 | 0.068195 | 0.00023481 | 0.00014946 | 0.40007 | 0.40007 | 0.40007 | 0.99502 | -0.094533 | 0.99598 | -0.076331 | 27.4771
36 | 0.21187 | 0.053833 | -0.21174 | -0.053756 | 0.00012147 | 7.7082e-05 | 0.31821 | 0.31821 | 0.31821 | 0.99153 | -0.1613 | 0.99091 | -0.17321 | 21.8553
37 | 0.027754 | 0.0069735 | -0.027732 | -0.0069601 | 2.1587e-05 | 1.3387e-05 | 0.041618 | 0.041618 | 0.041618 | 0.99247 | -0.14364 | 0.99162 | -0.15995 | 11.4335
38 | -0.27085 | -0.069035 | 0.27124 | 0.06928 | 0.00038476 | 0.00024494 | 0.40507 | 0.40507 | 0.40507 | 0.99598 | -0.076331 | 0.99752 | -0.046943 | 27.8209
39 | 0.20912 | 0.053097 | -0.20909 | -0.053081 | 2.5303e-05 | 1.6053e-05 | 0.31427 | 0.31427 | 0.31427 | 0.99091 | -0.17321 | 0.99078 | -0.17573 | 21.5844
40 | 0.027732 | 0.0069601 | -0.027726 | -0.0069563 | 6.2062e-06 | 3.8487e-06 | 0.041618 | 0.041618 | 0.041618 | 0.99162 | -0.15995 | 0.99138 | -0.16464 | 11.4335
41 | 0.11809 | 0.030147 | -0.11781 | -0.029971 | 0.00027533 | 0.00017591 | 0.17635 | 0.17635 | 0.17635 | 0.99752 | -0.046943 | 0.99498 | -0.095315 | 48.447
42 | -0.38933 | -0.099427 | 0.38947 | 0.099519 | 0.00014483 | 9.2454e-05 | 0.58142 | 0.58142 | 0.58142 | 0.99752 | -0.046943 | 0.99793 | -0.03925 | 39.9326
43 | 0.19929 | 0.050624 | -0.19918 | -0.050557 | 0.0001058 | 6.7064e-05 | 0.29954 | 0.29954 | 0.29954 | 0.99078 | -0.17573 | 0.99021 | -0.18676 | 20.5729
44 | 0.027726 | 0.0069563 | -0.027708 | -0.0069449 | 1.8278e-05 | 1.1335e-05 | 0.041618 | 0.041618 | 0.041618 | 0.99138 | -0.16464 | 0.99067 | -0.17848 | 11.4336
45 | 0.009458 | 0.0023677 | -0.0094561 | -0.0023669 | 1.8592e-06 | 8.7952e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.98603 | -0.26741 | 0.98582 | -0.27154 | 3.9209
46 | -0.0098801 | -0.0024735 | 0.0098821 | 0.0024745 | 2.0246e-06 | 9.8586e-07 | 0.014909 | 0.014909 | 0.014909 | 0.98603 | -0.26741 | 0.98625 | -0.2631 | 4.0959
47 | 0.0090305 | 0.0022602 | -0.0090297 | -0.0022598 | 7.8662e-07 | 3.5948e-07 | 0.01363 | 0.01363 | 0.01363 | 0.98582 | -0.27154 | 0.98573 | -0.27337 | 3.7444
48 | -0.010639 | -0.0026642 | 0.010639 | 0.0026644 | 4.9456e-07 | 2.5119e-07 | 0.016051 | 0.016051 | 0.016051 | 0.98625 | -0.2631 | 0.9863 | -0.26213 | 4.4096
49 | 0.0076822 | 0.0019221 | -0.0076724 | -0.0019183 | 9.842e-06 | 3.8144e-06 | 0.011596 | 0.011596 | 0.011596 | 0.98573 | -0.27337 | 0.98435 | -0.30032 | 3.1859
50 | -0.011972 | -0.0029984 | 0.011974 | 0.0029996 | 2.3742e-06 | 1.2717e-06 | 0.018061 | 0.018061 | 0.018061 | 0.9863 | -0.26213 | 0.98652 | -0.25796 | 4.9618
51 | 0.0076724 | 0.0019183 | -0.0076671 | -0.0019162 | 5.2764e-06 | 2.0479e-06 | 0.011596 | 0.011597 | 0.011597 | 0.98435 | -0.30032 | 0.98361 | -0.31479 | 3.186
52 | -0.013195 | -0.0033055 | 0.013195 | 0.0033059 | 6.3891e-07 | 3.5398e-07 | 0.019902 | 0.019902 | 0.019902 | 0.98652 | -0.25796 | 0.98657 | -0.25695 | 5.4675
53 | 0.0060233 | 0.0015095 | -0.0060221 | -0.0015092 | 1.2109e-06 | 2.8147e-07 | 0.0091122 | 0.0091124 | 0.0091124 | 0.98361 | -0.31479 | 0.98339 | -0.31901 | 2.5034
54 | 0.00067491 | 0.0001639 | -0.00067475 | -0.00016889 | 1.5639e-07 | -4.9858e-06 | 0.0010192 | 0.001021 | 0.001021 | 0.98361 | -0.31479 | 0.98336 | -0.31972 | 0.28048
55 | 0.0052565 | 0.0013174 | -0.0052562 | -0.0013173 | 3.1641e-07 | 3.3306e-08 | 0.0079539 | 0.007954 | 0.007954 | 0.98339 | -0.31901 | 0.98333 | -0.32027 | 2.1852
56 | 0.00067475 | 0.00016889 | -0.00067474 | -0.00016911 | 6.8858e-09 | -2.1906e-07 | 0.001021 | 0.001021 | 0.001021 | 0.98336 | -0.31972 | 0.98335 | -0.31993 | 0.2805
57 | -0.015671 | -0.0039264 | 0.015676 | 0.0039288 | 4.1721e-06 | 2.4158e-06 | 0.023636 | 0.023636 | 0.023636 | 0.98657 | -0.25695 | 0.98685 | -0.25136 | 6.4935
58 | -0.0095489 | -0.0023932 | 0.0095504 | 0.0023939 | 1.5618e-06 | 7.3967e-07 | 0.014354 | 0.014354 | 0.014354 | 0.98988 | -0.1934 | 0.99005 | -0.18997 | 3.9435
59 | -0.10772 | -0.027374 | 0.1079 | 0.027487 | 0.00017633 | 0.00011262 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | 0.99321 | -0.12925 | 0.99498 | -0.095315 | 44.3744
60 | 0.061613 | 0.01569 | -0.061497 | -0.015616 | 0.00011629 | 7.3962e-05 | 0.09276 | 0.09276 | 0.09276 | 0.98932 | -0.20384 | 0.98728 | -0.24305 | 25.4836
61 | -0.041338 | -0.010406 | 0.041415 | 0.010455 | 7.6735e-05 | 4.8461e-05 | 0.062929 | 0.062928 | 0.062929 | 0.97774 | -0.42817 | 0.97973 | -0.38942 | 17.2881
62 | -0.041985 | -0.010598 | 0.041995 | 0.010604 | 9.4346e-06 | 5.9603e-06 | 0.063794 | 0.063794 | 0.063794 | 0.97973 | -0.38942 | 0.97997 | -0.38473 | 17.5259
63 | 0.00057016 | 0.00014274 | -0.00057016 | -0.00014289 | 3.4134e-09 | -1.5068e-07 | 0.00086591 | 0.00086596 | 0.00086596 | 0.97973 | -0.38942 | 0.97972 | -0.38954 | 0.2379
64 | -0.012869 | -0.0032256 | 0.012872 | 0.0032271 | 2.8218e-06 | 1.5369e-06 | 0.019154 | 0.019154 | 0.019154 | 0.99976 | -0.0046014 | 1 | 0 | 5.2621
65 | 0.0079922 | 0.0020033 | -0.0079892 | -0.0020022 | 2.9626e-06 | 1.1642e-06 | 0.011895 | 0.011896 | 0.011896 | 0.99976 | -0.0046014 | 0.99936 | -0.012384 | 3.268
66 | 0.43054 | 0.11015 | -0.42973 | -0.10963 | 0.00081632 | 0.00052133 | 0.64145 | 0.64145 | 0.64145 | 1 | 0 | 0.99793 | -0.03925 | 44.0557
67 | 0.0034237 | 0.00085793 | -0.0034235 | -0.00085802 | 1.3251e-07 | -9.3344e-08 | 0.0050977 | 0.0050978 | 0.0050978 | 0.99936 | -0.012384 | 0.99931 | -0.013196 | 1.4005
68 | 0.040256 | 0.01011 | -0.040215 | -0.010084 | 4.1006e-05 | 2.5848e-05 | 0.060033 | 0.060033 | 0.060033 | 0.99793 | -0.03925 | 0.99682 | -0.060622 | 16.4925
69 | 0.03491 | 0.0087543 | -0.034907 | -0.0087526 | 2.6982e-06 | 1.6923e-06 | 0.052114 | 0.052114 | 0.052114 | 0.99682 | -0.060622 | 0.99674 | -0.062244 | 14.3171
70 | 0.021599 | 0.0054172 | -0.021588 | -0.0054107 | 1.0753e-05 | 6.5229e-06 | 0.032246 | 0.032247 | 0.032247 | 0.99674 | -0.062244 | 0.99619 | -0.072694 | 8.859
71 | 0.069945 | 0.017707 | -0.069864 | -0.017655 | 8.1552e-05 | 5.1952e-05 | 0.10641 | 0.10641 | 0.10641 | 0.97873 | -0.4086 | 0.97749 | -0.43292 | 29.2322
72 | -0.072143 | -0.018258 | 0.072204 | 0.018297 | 6.1335e-05 | 3.9084e-05 | 0.10975 | 0.10975 | 0.10975 | 0.97873 | -0.4086 | 0.97964 | -0.39091 | 30.15
73 | 0.068239 | 0.017248 | -0.068029 | -0.017114 | 0.00020996 | 0.00013373 | 0.10393 | 0.10393 | 0.10393 | 0.97749 | -0.43292 | 0.9742 | -0.4973 | 28.5527
74 | 0.0090373 | 0.0022649 | -0.0090348 | -0.0022638 | 2.4679e-06 | 1.1399e-06 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.97964 | -0.39091 | 0.97935 | -0.39664 | 3.7712
75 | -0.081241 | -0.020562 | 0.08125 | 0.020567 | 8.6096e-06 | 5.4912e-06 | 0.12347 | 0.12347 | 0.12347 | 0.97964 | -0.39091 | 0.97975 | -0.3887 | 33.9211
76 | 0.0027344 | 0.00068478 | -0.0027341 | -0.00068523 | 3.4419e-07 | -4.4873e-07 | 0.0041545 | 0.0041547 | 0.0041547 | 0.97935 | -0.39664 | 0.97921 | -0.39928 | 1.1414
77 | -0.086831 | -0.021966 | 0.087062 | 0.022113 | 0.00023085 | 0.0001473 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.97975 | -0.3887 | 0.9826 | -0.33345 | 36.25
78 | 0.002294 | 0.00057437 | -0.0022938 | -0.00057488 | 2.3609e-07 | -5.0962e-07 | 0.0034738 | 0.003474 | 0.003474 | 0.9826 | -0.33345 | 0.98249 | -0.33561 | 0.9544
79 | -0.089356 | -0.022688 | 0.089437 | 0.022739 | 8.0338e-05 | 5.1268e-05 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.9826 | -0.33345 | 0.98356 | -0.31478 | 37.2042
80 | 0.029104 | 0.0073094 | -0.029079 | -0.0072942 | 2.4449e-05 | 1.5239e-05 | 0.044508 | 0.044508 | 0.044508 | 0.97313 | -0.51842 | 0.97224 | -0.53605 | 12.2275
81 | 0.004663 | 0.0011682 | -0.0046626 | -0.0011682 | 3.8764e-07 | -4.9022e-09 | 0.0071272 | 0.0071273 | 0.0071273 | 0.97351 | -0.51096 | 0.97342 | -0.51271 | 1.958
82 | -0.09134 | -0.023216 | 0.091492 | 0.023313 | 0.00015241 | 9.7275e-05 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1383 | 0.98356 | -0.31478 | 0.98536 | -0.2802 | 37.9953
83 | 0.10113 | 0.025742 | -0.1011 | -0.025721 | 3.4006e-05 | 2.1318e-05 | 0.15281 | 0.15281 | 0.15281 | 0.98572 | -0.27322 | 0.98536 | -0.2802 | 13.9936
84 | -0.11255 | -0.028603 | 0.11261 | 0.028642 | 6.1939e-05 | 3.8475e-05 | 0.17004 | 0.17004 | 0.17004 | 0.98572 | -0.27322 | 0.98631 | -0.2618 | 11.6788
85 | -0.12219 | -0.031043 | 0.12224 | 0.031071 | 4.5473e-05 | 2.8375e-05 | 0.1845 | 0.1845 | 0.1845 | 0.98631 | -0.2618 | 0.98671 | -0.25407 | 12.6715
86 | -0.13366 | -0.033933 | 0.13369 | 0.033956 | 3.6635e-05 | 2.2956e-05 | 0.20172 | 0.20172 | 0.20172 | 0.98671 | -0.25407 | 0.98701 | -0.24838 | 13.8543
87 | 0.017195 | 0.0043106 | -0.017193 | -0.0043091 | 2.4434e-06 | 1.4399e-06 | 0.025924 | 0.025924 | 0.025924 | 0.98701 | -0.24838 | 0.98685 | -0.25136 | 7.122
88 | -0.15089 | -0.038267 | 0.15113 | 0.038419 | 0.00024102 | 0.00015171 | 0.22764 | 0.22764 | 0.22764 | 0.98701 | -0.24838 | 0.98873 | -0.21521 | 15.6348
89 | -0.15952 | -0.040521 | 0.15953 | 0.040528 | 9.6088e-06 | 6.0585e-06 | 0.24027 | 0.24027 | 0.24027 | 0.98873 | -0.21521 | 0.98879 | -0.21396 | 16.5019
90 | -0.0016384 | -0.00041062 | 0.0016385 | 0.00041027 | 7.5528e-08 | -3.5078e-07 | 0.0025047 | 0.0025045 | 0.0025047 | 0.97337 | -0.51367 | 0.97342 | -0.51271 | 0.68809
91 | 0.059149 | 0.015028 | -0.059149 | -0.015028 | 2.5277e-07 | 1.6069e-07 | 0.089221 | 0.089221 | 0.089221 | 0.98728 | -0.24305 | 0.98728 | -0.24314 | 24.5114
92 | 0.051973 | 0.013229 | -0.051927 | -0.0132 | 4.6204e-05 | 2.9315e-05 | 0.078407 | 0.078407 | 0.078407 | 0.98728 | -0.24314 | 0.98632 | -0.2616 | 21.5403
93 | 0.051927 | 0.0132 | -0.051876 | -0.013168 | 5.0624e-05 | 3.2119e-05 | 0.078407 | 0.078407 | 0.078407 | 0.98632 | -0.2616 | 0.98527 | -0.28186 | 21.5403
94 | 0.020709 | 0.0051909 | -0.020709 | -0.0051908 | 2.236e-07 | 1.3517e-07 | 0.031106 | 0.031106 | 0.031106 | 0.99067 | -0.17848 | 0.99065 | -0.17871 | 8.5456
95 | 0.047153 | 0.011984 | -0.047067 | -0.01193 | 8.5584e-05 | 5.4203e-05 | 0.071273 | 0.071273 | 0.071273 | 0.98527 | -0.28186 | 0.98331 | -0.31963 | 19.5806
96 | 0.013788 | 0.0034562 | -0.013785 | -0.0034546 | 2.8255e-06 | 1.5822e-06 | 0.02071 | 0.02071 | 0.02071 | 0.99065 | -0.17871 | 0.99043 | -0.18301 | 5.6896
97 | 0.0031236 | 0.00078245 | -0.0031234 | -0.00078258 | 1.4909e-07 | -1.2716e-07 | 0.0047433 | 0.0047434 | 0.0047434 | 0.97986 | -0.38674 | 0.97981 | -0.38774 | 1.3031
98 | -0.0031236 | -0.00078245 | 0.0031236 | 0.00078243 | 2.7815e-08 | -2.3726e-08 | 0.0047433 | 0.0047433 | 0.0047433 | 0.97986 | -0.38674 | 0.97987 | -0.38655 | 1.3031
99 | 0.0021595 | 0.00054099 | -0.0021594 | -0.0005412 | 8.2235e-08 | -2.0416e-07 | 0.0032795 | 0.0032796 | 0.0032796 | 0.97981 | -0.38774 | 0.97977 | -0.38854 | 0.90098
100 | -0.0035056 | -0.00087816 | 0.0035059 | 0.00087799 | 3.0397e-07 | -1.6582e-07 | 0.0053233 | 0.0053232 | 0.0053233 | 0.97987 | -0.38655 | 0.97997 | -0.38473 | 1.4625
101 | -0.0455 | -0.011482 | 0.045512 | 0.011489 | 1.1852e-05 | 7.5022e-06 | 0.069118 | 0.069118 | 0.069118 | 0.97997 | -0.38473 | 0.98025 | -0.37929 | 18.9883
102 | 0.025557 | 0.0064114 | -0.025544 | -0.0064035 | 1.2773e-05 | 7.8987e-06 | 0.039117 | 0.039117 | 0.039117 | 0.97224 | -0.53605 | 0.97171 | -0.54653 | 10.7465
103 | -0.17249 | -0.043777 | 0.17258 | 0.04383 | 8.3994e-05 | 5.3075e-05 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.98879 | -0.21396 | 0.98932 | -0.20384 | 17.8418
104 | -0.18796 | -0.047685 | 0.18796 | 0.047686 | 2.3415e-06 | 1.4826e-06 | 0.28291 | 0.28291 | 0.28291 | 0.98932 | -0.20384 | 0.98933 | -0.20358 | 19.4308
105 | -0.19062 | -0.048353 | 0.19078 | 0.048451 | 0.00015427 | 9.7702e-05 | 0.28691 | 0.28691 | 0.28691 | 0.98933 | -0.20358 | 0.99021 | -0.18676 | 19.7056
106 | 0.0023543 | 0.00058982 | -0.0023542 | -0.00059001 | 9.095e-08 | -1.9127e-07 | 0.003537 | 0.0035371 | 0.0035371 | 0.99043 | -0.18301 | 0.99039 | -0.18382 | 0.97172
107 | 0.047067 | 0.01193 | -0.046989 | -0.01188 | 7.8756e-05 | 4.988e-05 | 0.071273 | 0.071274 | 0.071274 | 0.98331 | -0.31963 | 0.98152 | -0.35451 | 19.5806
108 | 0.046084 | 0.011653 | -0.046067 | -0.011642 | 1.7545e-05 | 1.1108e-05 | 0.069903 | 0.069903 | 0.069903 | 0.98152 | -0.35451 | 0.98111 | -0.36245 | 19.2041
109 | 0.045851 | 0.011588 | -0.045832 | -0.011576 | 1.8957e-05 | 1.2001e-05 | 0.069576 | 0.069576 | 0.069576 | 0.98111 | -0.36245 | 0.98067 | -0.37108 | 19.1143
110 | 0.045832 | 0.011576 | -0.045814 | -0.011565 | 1.8035e-05 | 1.1417e-05 | 0.069576 | 0.069576 | 0.069576 | 0.98067 | -0.37108 | 0.98025 | -0.37929 | 19.1143
111 | 0.016199 | 0.0040613 | -0.016194 | -0.0040584 | 5.042e-06 | 2.9563e-06 | 0.024806 | 0.024806 | 0.024806 | 0.97171 | -0.54653 | 0.97138 | -0.55307 | 6.815
112 | 0.010999 | 0.0027568 | -0.010999 | -0.0027565 | 6.5527e-07 | 3.351e-07 | 0.01643 | 0.01643 | 0.01643 | 0.99619 | -0.072694 | 0.99613 | -0.073945 | 4.5136
113 | 0.0070825 | 0.0017749 | -0.0070816 | -0.0017746 | 8.2619e-07 | 2.9709e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.97138 | -0.55307 | 0.97125 | -0.55552 | 2.9806
114 | 0.0024077 | 0.00060316 | -0.0024075 | -0.00060338 | 1.2625e-07 | -2.2542e-07 | 0.0036886 | 0.0036887 | 0.0036887 | 0.97125 | -0.55552 | 0.9712 | -0.55662 | 1.0134

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45877 | 0.11681

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029733 | 0.00074518
1 | 0.0049822 | 0.0012487
2 | 0.0033287 | 0.00083424
3 | 0.0065818 | 0.0016496
4 | 0.007749 | 0.0019421
5 | 0.0031238 | 0.0007829
6 | 0.0048679 | 0.00122
7 | 0.0018174 | 0.00045548
8 | 0.002876 | 0.00072079
9 | 0.0019076 | 0.0004781
10 | 0.0035293 | 0.00088454
11 | 0.005383 | 0.0013491
12 | 0.011735 | 0.0029409
13 | 0.0030889 | 0.00077415
14 | 0.013719 | 0.0034384
15 | 0.0030447 | 0.00076306
16 | 0.0040991 | 0.0010273
17 | 0.0046989 | 0.0011776
18 | 0.009825 | 0.0024624
19 | 0.008221 | 0.0020604
20 | 0.0033506 | 0.00083974
21 | 0.0026268 | 0.00065834
22 | 0.0098055 | 0.0024575
23 | 0.00042206 | 0.00010578
24 | 0.00042565 | 0.00010668
25 | 0.00075688 | 0.00018969
26 | 0.0013475 | 0.00033772
27 | 0.0013324 | 0.00033392
28 | 0.0012204 | 0.00030587
29 | 0.00096883 | 0.00024281
30 | 0.00076559 | 0.00019188
31 | 0.0052562 | 0.0013173
32 | 0.00067474 | 0.00016911
33 | 0.0024761 | 0.00062057
34 | 0.0095489 | 0.0023932
35 | 0.0025712 | 0.00064441
36 | 0.0011508 | 0.00028842
37 | 0.0081096 | 0.0020325
38 | 0.0076301 | 0.0019123
39 | 0.004877 | 0.0012223
40 | 0.013709 | 0.0034357
41 | 0.0045655 | 0.0011442
42 | 0.0034235 | 0.00085802
43 | 0.0053046 | 0.0013295
44 | 0.0099127 | 0.0024843
45 | 0.013308 | 0.0033354
46 | 0.0021974 | 0.00055072
47 | 0.0016248 | 0.00040721
48 | 0.0014693 | 0.00036823
49 | 0.0063004 | 0.001579
50 | 0.0055815 | 0.0013989
51 | 0.0027341 | 0.00068523
52 | 0.0031262 | 0.0007835
53 | 0.0022635 | 0.00056729
54 | 0.0022938 | 0.00057488
55 | 0.0019033 | 0.000477
56 | 0.011416 | 0.0028612
57 | 0.0096071 | 0.0024078
58 | 0.0095807 | 0.0024012
59 | 0.01142 | 0.002862
60 | 0.0015173 | 0.00038028
61 | 0.0083902 | 0.0021028
62 | 0.0016384 | 0.00041062
63 | 0.0030241 | 0.00075791
64 | 0.002348 | 0.00058846
65 | 0.0071756 | 0.0017984
66 | 0.0069986 | 0.001754
67 | 0.0047234 | 0.0011838
68 | 0.0069212 | 0.0017346
69 | 0.0045342 | 0.0011364
70 | 0.00057016 | 0.00014289
71 | 0.00096395 | 0.00024159
72 | 0.00038197 | 9.573e-05
73 | 0.0035224 | 0.00088279
74 | 0.0021594 | 0.0005412
75 | 0.012964 | 0.0032491
76 | 0.015382 | 0.0038551
77 | 0.00266 | 0.00066667
78 | 0.008404 | 0.0021062
79 | 0.011431 | 0.0028648
80 | 0.0023542 | 0.00059001
81 | 0.00090412 | 0.00022659
82 | 0.00021564 | 5.4044e-05
83 | 0.00030201 | 7.569e-05
84 | 0.0093453 | 0.0023421
85 | 0.010589 | 0.0026539
86 | 0.010999 | 0.0027565
87 | 0.0091113 | 0.0022835
88 | 0.004674 | 0.0011714
89 | 0.0024075 | 0.00060338

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1