## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2573-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2573-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2573-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2573-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2573-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2573-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2573-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2573-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2573-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2573-4_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2573-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2573-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2573-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2573-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2573-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2573-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2573-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2573-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2573-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2573-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2573-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2573-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2573-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2573-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2573-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2573-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2573-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2573-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2573-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2573-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2573-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2573-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2573-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2573-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2573-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2573-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2573-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2573-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2573-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2573-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2573-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2573-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2573-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2573-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2573-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2573-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2573-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2573-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2573-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2573-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2573-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2573-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2573-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2573-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2573-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2573-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2573-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2573-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2573-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2573-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2573-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2573-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2573-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2573-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2573-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2573-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2573-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2573-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2573-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2573-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2573-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2573-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2573-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2573-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2573-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2573-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2573-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2573-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2573-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2573-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2573-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2573-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2573-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2573-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2573-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2573-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2573-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2573-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2573-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2573-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2573-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2573-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2573-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2573-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2573-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2573-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2573-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2573-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2573-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2573-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2573-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2573-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2573-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2573-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2573-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2573-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2573-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2573-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2573-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2573-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2573-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2573-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2573-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2573-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2573-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2573-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2573-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2573-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2573-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2573-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2573-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2573-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2573-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2573-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2573-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2573-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2573-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2573-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2573-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2573-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2573-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2573-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2573-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2573-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2573-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2573-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2573-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2573-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2573-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2573-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2573-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2573-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2573-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2573-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2573-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2573-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2573-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2573-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2573-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2573-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2573-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2573-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2573-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2573-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2573-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2573-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2573-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2573-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2573-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2573-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2573-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2573-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2573-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2573-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2573-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2573-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2573-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2573-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2573-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2573-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2573-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2573-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2573-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2573-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2573-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2573-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2573-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2573-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2573-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2573-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2573-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2573-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2573-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2573-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2573-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2573-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2573-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2573-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2573-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_398_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2573-4_0_4_load_0 | 0 | 0.00067791 | 0.0001699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2573-4_0_4_load_1 | 1 | 0.003145 | 0.0007882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2573-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0009898 | 0.00024807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2573-4_0_4_load_3 | 3 | 0.00062092 | 0.00015562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2573-4_0_4_load_4 | 4 | 0.00085973 | 0.00021547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2573-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0025436 | 0.00063748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2573-4_0_4_load_6 | 6 | 0.00074994 | 0.00018795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2573-4_0_4_load_108 | 8 | 0.0012153 | 0.00030459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2573-4_0_4_load_188 | 9 | 0.00070349 | 0.00017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2573-4_0_4_load_7 | 11 | 0.0064502 | 0.0016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2573-4_0_4_load_8 | 12 | 0.002275 | 0.00057017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2573-4_0_4_load_9 | 13 | 0.004694 | 0.0011764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2573-4_0_4_load_13 | 15 | 0.00088743 | 0.00022241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2573-4_0_4_load_14 | 16 | 0.0024799 | 0.00062153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2573-4_0_4_load_69 | 17 | 0.0013179 | 0.00033029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2573-4_0_4_load_155 | 18 | 0.0032442 | 0.00081307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2573-4_0_4_load_181 | 20 | 0.0014391 | 0.00036067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2573-4_0_4_load_179 | 21 | 0.045459 | 0.011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2573-4_0_4_load_57 | 22 | 0.0047154 | 0.0011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2573-4_0_4_load_163 | 23 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2573-4_0_4_load_70 | 24 | 0.00090464 | 0.00022672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2573-4_0_4_load_153 | 25 | 0.004689 | 0.0011752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2573-4_0_4_load_15 | 26 | 0.00076297 | 0.00019122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2573-4_0_4_load_16 | 27 | 0.0026499 | 0.00066414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2573-4_0_4_load_17 | 28 | 0.0020213 | 0.00050658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2573-4_0_4_load_18 | 29 | 0.00065778 | 0.00016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2573-4_0_4_load_19 | 30 | 0.00033057 | 8.2848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2573-4_0_4_load_21 | 32 | 0.0017704 | 0.00044371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2573-4_0_4_load_136 | 33 | 0.0013685 | 0.00034298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2573-4_0_4_load_142 | 34 | 0.00062793 | 0.00015737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2573-4_0_4_load_171 | 35 | 0.0027403 | 0.00068679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2573-4_0_4_load_127 | 37 | 0.06517 | 0.016333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2573-4_0_4_load_131 | 38 | 0.0070691 | 0.0017717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2573-4_0_4_load_113 | 39 | 0.0011849 | 0.00029696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2573-4_0_4_load_22 | 40 | 0.0006206 | 0.00015554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2573-4_0_4_load_23 | 41 | 0.0015225 | 0.00038158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2573-4_0_4_load_24 | 42 | 0.0006849 | 0.00017165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2573-4_0_4_load_25 | 43 | 0.0021951 | 0.00055014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2573-4_0_4_load_26 | 44 | 0.00071853 | 0.00018008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2573-4_0_4_load_27 | 45 | 0.00068937 | 0.00017277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2573-4_0_4_load_28 | 46 | 0.00063941 | 0.00016025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2573-4_0_4_load_60 | 47 | 0.0011884 | 0.00029785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2573-4_0_4_load_58 | 48 | 0.0017429 | 0.00043682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2573-4_0_4_load_29 | 49 | 0.002732 | 0.0006847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2573-4_0_4_load_35 | 52 | 0.00098823 | 0.00024767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2573-4_0_4_load_32 | 53 | 0.0025539 | 0.00064006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2573-4_0_4_load_36 | 54 | 0.003086 | 0.00077342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2573-4_0_4_load_39 | 55 | 0.0062165 | 0.001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2573-4_0_4_load_40 | 56 | 0.0081024 | 0.0020306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2573-4_0_4_load_41 | 58 | 0.006715 | 0.0016829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2573-4_0_4_load_42 | 59 | 0.00081045 | 0.00020312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2573-4_0_4_load_169 | 61 | 0.0036537 | 0.0009157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2573-4_0_4_load_138 | 63 | 0.0011326 | 0.00028387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2573-4_0_4_load_74 | 64 | 0.0019055 | 0.00047756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2573-4_0_4_load_37 | 65 | 0.008752 | 0.0021935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2573-4_0_4_load_38 | 66 | 0.0018022 | 0.00045169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2573-4_0_4_load_148 | 67 | 0.0076944 | 0.0019284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2573-4_0_4_load_130 | 68 | 0.013093 | 0.0032815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2573-4_0_4_load_137 | 70 | 0.0027174 | 0.00068106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2573-4_0_4_load_43 | 71 | 0.0016602 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2573-4_0_4_load_44 | 72 | 0.0017189 | 0.00043081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2573-4_0_4_load_45 | 73 | 0.0017793 | 0.00044592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2573-4_0_4_load_47 | 75 | 0.0038686 | 0.00096955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2573-4_0_4_load_48 | 76 | 0.0026117 | 0.00065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2573-4_0_4_load_84 | 77 | 0.0041779 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2573-4_0_4_load_49 | 79 | 0.0034694 | 0.00086951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2573-4_0_4_load_50 | 80 | 0.0030297 | 0.00075932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2573-4_0_4_load_51 | 81 | 0.0025181 | 0.00063109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2573-4_0_4_load_52 | 82 | 0.00072166 | 0.00018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2573-4_0_4_load_53 | 83 | 0.0019094 | 0.00047855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2573-4_0_4_load_54 | 84 | 0.0036277 | 0.00090918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2573-4_0_4_load_55 | 85 | 0.0010626 | 0.00026631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2573-4_0_4_load_82 | 86 | 0.0017574 | 0.00044046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2573-4_0_4_load_149 | 87 | 0.0025885 | 0.00064874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2573-4_0_4_load_97 | 88 | 0.0053489 | 0.0013405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2573-4_0_4_load_157 | 90 | 0.0046404 | 0.001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2573-4_0_4_load_59 | 91 | 0.0017342 | 0.00043463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2573-4_0_4_load_61 | 92 | 0.0034464 | 0.00086375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2573-4_0_4_load_62 | 93 | 0.0049427 | 0.0012388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2573-4_0_4_load_119 | 94 | 0.0065329 | 0.0016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2573-4_0_4_load_117 | 95 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2573-4_0_4_load_63 | 96 | 0.0033961 | 0.00085114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2573-4_0_4_load_64 | 97 | 0.0023528 | 0.00058967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2573-4_0_4_load_65 | 98 | 0.0030914 | 0.00077478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2573-4_0_4_load_66 | 99 | 0.0047902 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2573-4_0_4_load_67 | 100 | 0.0036266 | 0.0009089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2573-4_0_4_load_68 | 101 | 0.0010325 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2573-4_0_4_load_160 | 102 | 0.0011804 | 0.00029583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2573-4_0_4_load_115 | 103 | 0.0062692 | 0.0015712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2573-4_0_4_load_79 | 107 | 0.00056917 | 0.00014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2573-4_0_4_load_75 | 108 | 0.001291 | 0.00032356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2573-4_0_4_load_164 | 109 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2573-4_0_4_load_76 | 111 | 0.00085535 | 0.00021437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2573-4_0_4_load_78 | 112 | 0.0038874 | 0.00097426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2573-4_0_4_load_80 | 113 | 0.00076405 | 0.00019149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2573-4_0_4_load_81 | 114 | 0.0021156 | 0.00053022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2573-4_0_4_load_190 | 115 | 0.0046135 | 0.0011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2573-4_0_4_load_191 | 116 | 0.00090463 | 0.00022672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2573-4_0_4_load_85 | 117 | 0.0014682 | 0.00036795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2573-4_0_4_load_86 | 118 | 0.0014023 | 0.00035144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2573-4_0_4_load_167 | 119 | 0.0015232 | 0.00038174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2573-4_0_4_load_87 | 121 | 0.0069324 | 0.0017374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2573-4_0_4_load_88 | 122 | 0.0032446 | 0.00081318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2573-4_0_4_load_91 | 124 | 0.010782 | 0.0027022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2573-4_0_4_load_162 | 127 | 0.0045879 | 0.0011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2573-4_0_4_load_161 | 129 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2573-4_0_4_load_135 | 130 | 0.0016735 | 0.00041943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2573-4_0_4_load_96 | 131 | 0.0019314 | 0.00048406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2573-4_0_4_load_99 | 132 | 0.0023588 | 0.00059116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2573-4_0_4_load_100 | 133 | 0.0021534 | 0.00053969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2573-4_0_4_load_183 | 136 | 0.0020455 | 0.00051266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2573-4_0_4_load_101 | 137 | 0.00040266 | 0.00010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2573-4_0_4_load_102 | 138 | 0.0010479 | 0.00026263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2573-4_0_4_load_103 | 139 | 0.0010664 | 0.00026726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2573-4_0_4_load_104 | 140 | 0.0010506 | 0.00026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2573-4_0_4_load_105 | 141 | 0.00087034 | 0.00021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2573-4_0_4_load_106 | 142 | 0.00040559 | 0.00010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2573-4_0_4_load_107 | 143 | 0.00088824 | 0.00022261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2573-4_0_4_load_170 | 144 | 0.001063 | 0.00026641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2573-4_0_4_load_140 | 145 | 0.00097632 | 0.00024469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2573-4_0_4_load_166 | 146 | 0.00042725 | 0.00010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2573-4_0_4_load_139 | 147 | 0.0011175 | 0.00028006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2573-4_0_4_load_111 | 149 | 0.00065042 | 0.00016301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2573-4_0_4_load_112 | 150 | 0.001079 | 0.00027043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2573-4_0_4_load_143 | 152 | 0.0011033 | 0.00027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2573-4_0_4_load_174 | 153 | 0.00078194 | 0.00019597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2573-4_0_4_load_173 | 154 | 0.0012264 | 0.00030737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2573-4_0_4_load_177 | 155 | 0.00099987 | 0.00025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2573-4_0_4_load_175 | 156 | 0.0007701 | 0.00019301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2573-4_0_4_load_118 | 157 | 0.0013702 | 0.00034342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2573-4_0_4_load_120 | 158 | 0.0008877 | 0.00022248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2573-4_0_4_load_121 | 159 | 0.0011779 | 0.00029521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2573-4_0_4_load_122 | 160 | 0.016891 | 0.0042333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2573-4_0_4_load_124 | 162 | 0.0011073 | 0.00027752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2573-4_0_4_load_126 | 164 | 0.00089073 | 0.00022324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2573-4_0_4_load_128 | 165 | 0.0014115 | 0.00035375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2573-4_0_4_load_192 | 166 | 0.0028531 | 0.00071506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2573-4_0_4_load_193 | 167 | 0.0055907 | 0.0014012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2573-4_0_4_load_172 | 168 | 0.0063557 | 0.0015929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2573-4_0_4_load_132 | 169 | 0.005107 | 0.0012799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2573-4_0_4_load_134 | 170 | 0.0075351 | 0.0018885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2573-4_0_4_load_184 | 171 | 0.0016968 | 0.00042527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2573-4_0_4_load_185 | 172 | 0.0030156 | 0.00075579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2573-4_0_4_load_186 | 173 | 0.0018205 | 0.00045625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2573-4_0_4_load_176 | 174 | 0.0009918 | 0.00024857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2573-4_0_4_load_144 | 175 | 0.0011012 | 0.00027599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2573-4_0_4_load_145 | 176 | 0.0024458 | 0.00061298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2573-4_0_4_load_146 | 177 | 0.0014849 | 0.00037214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2573-4_0_4_load_150 | 179 | 0.0033906 | 0.00084977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2573-4_0_4_load_151 | 180 | 0.0014303 | 0.00035848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2573-4_0_4_load_152 | 181 | 0.0011274 | 0.00028257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2573-4_0_4_load_189 | 182 | 0.001646 | 0.00041252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2573-4_0_4_load_194 | 183 | 0.0016541 | 0.00041456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2573-4_0_4_load_195 | 184 | 0.0019254 | 0.00048255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2573-4_0_4_load_154 | 185 | 0.0033945 | 0.00085075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2573-4_0_4_load_158 | 187 | 0.0031632 | 0.00079277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2573-4_0_4_load_178 | 188 | 0.00073146 | 0.00018332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 170 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2573-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2573-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0022029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2573-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2573-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2573-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2573-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2573-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2573-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2573-4_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.022358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2573-4_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2573-4_0_4_line_10 |  | 10 | 148 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2573-4_0_4_line_11 |  | 10 | 149 | 0.012178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2573-4_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2573-4_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2573-4_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.018035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2573-4_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2573-4_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0034487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2573-4_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2573-4_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2573-4_0_4_line_19 |  | 17 | 24 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2573-4_0_4_line_20 |  | 18 | 25 | 0.0067877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2573-4_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2573-4_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.046914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2573-4_0_4_line_23 |  | 20 | 89 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2573-4_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2573-4_0_4_line_25 |  | 23 | 90 | 0.032944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2573-4_0_4_line_26 |  | 25 | 185 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2573-4_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2573-4_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2573-4_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2573-4_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.016825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2573-4_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2573-4_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.015982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2573-4_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0036353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2573-4_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0070272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2573-4_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.013185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2573-4_0_4_line_36 |  | 34 | 39 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2573-4_0_4_line_37 |  | 35 | 168 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2573-4_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.027248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2573-4_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2573-4_0_4_line_40 |  | 37 | 163 | 0.051626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2573-4_0_4_line_41 |  | 38 | 169 | 0.037815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2573-4_0_4_line_42 |  | 39 | 148 | 0.047713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2573-4_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0026768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2573-4_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2573-4_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2573-4_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.001404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2573-4_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.00037169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2573-4_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2573-4_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.021523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2573-4_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2573-4_0_4_line_51 |  | 48 | 91 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2573-4_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.030017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2573-4_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.018882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2573-4_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0083492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2573-4_0_4_line_55 |  | 51 | 55 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2573-4_0_4_line_56 |  | 51 | 56 | 0.0095528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2573-4_0_4_line_57 |  | 52 | 59 | 0.0067895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2573-4_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.044229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2573-4_0_4_line_59 |  | 54 | 60 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2573-4_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2573-4_0_4_line_61 |  | 56 | 61 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2573-4_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2573-4_0_4_line_63 |  | 58 | 62 | 0.026565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2573-4_0_4_line_64 |  | 59 | 63 | 0.0032023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2573-4_0_4_line_65 |  | 60 | 64 | 0.024251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2573-4_0_4_line_66 |  | 62 | 69 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2573-4_0_4_line_67 |  | 63 | 70 | 0.0064945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2573-4_0_4_line_68 |  | 64 | 109 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2573-4_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.031098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2573-4_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.070826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2573-4_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.041282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2573-4_0_4_line_72 |  | 68 | 128 | 0.055228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2573-4_0_4_line_73 |  | 69 | 125 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2573-4_0_4_line_74 |  | 69 | 122 | 0.022795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2573-4_0_4_line_75 |  | 70 | 147 | 0.0019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2573-4_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0034952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2573-4_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.047205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2573-4_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.023335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2573-4_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.00080635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2573-4_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2573-4_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.040895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2573-4_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.015193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2573-4_0_4_line_83 |  | 78 | 117 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2573-4_0_4_line_84 |  | 78 | 86 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2573-4_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0084028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2573-4_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.035491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2573-4_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2573-4_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0014365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2573-4_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0093113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2573-4_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0084894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2573-4_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0083989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2573-4_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.021805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2573-4_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.058392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2573-4_0_4_line_94 |  | 88 | 132 | 0.023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2573-4_0_4_line_95 |  | 88 | 131 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2573-4_0_4_line_96 |  | 89 | 125 | 0.032664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2573-4_0_4_line_97 |  | 90 | 186 | 0.022299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2573-4_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.020049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2573-4_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.012869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2573-4_0_4_line_100 |  | 93 | 94 | 0.00018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2573-4_0_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.022691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2573-4_0_4_line_102 |  | 95 | 105 | 0.022865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2573-4_0_4_line_103 |  | 96 | 97 | 0.0022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2573-4_0_4_line_104 |  | 96 | 98 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2573-4_0_4_line_105 |  | 97 | 99 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2573-4_0_4_line_106 |  | 98 | 100 | 0.014052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2573-4_0_4_line_107 |  | 99 | 101 | 0.0025913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2573-4_0_4_line_108 |  | 100 | 102 | 0.00030467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2573-4_0_4_line_109 |  | 101 | 103 | 0.010504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2573-4_0_4_line_110 |  | 102 | 104 | 0.036253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2573-4_0_4_line_111 |  | 103 | 105 | 0.013136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2573-4_0_4_line_112 |  | 104 | 130 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_2573-4_0_4_line_113 |  | 104 | 126 | 0.03507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2573-4_0_4_line_114 |  | 105 | 157 | 0.034996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2573-4_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.03994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2573-4_0_4_line_116 |  | 106 | 108 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2573-4_0_4_line_117 |  | 107 | 114 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2573-4_0_4_line_118 |  | 108 | 111 | 0.0075622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2573-4_0_4_line_119 |  | 109 | 110 | 0.005548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2573-4_0_4_line_120 |  | 110 | 146 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2573-4_0_4_line_121 |  | 111 | 112 | 0.029868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2573-4_0_4_line_122 |  | 112 | 113 | 0.0065526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2573-4_0_4_line_123 |  | 113 | 115 | 0.025818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2573-4_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2573-4_0_4_line_125 |  | 116 | 158 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2573-4_0_4_line_126 |  | 117 | 118 | 0.003748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_2573-4_0_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0079377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_2573-4_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.029283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_2573-4_0_4_line_129 |  | 120 | 168 | 0.043388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2573-4_0_4_line_130 |  | 120 | 165 | 0.036347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_2573-4_0_4_line_131 |  | 121 | 122 | 0.036627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_2573-4_0_4_line_132 |  | 121 | 123 | 0.017041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_2573-4_0_4_line_133 |  | 123 | 124 | 0.010508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_2573-4_0_4_line_134 |  | 124 | 126 | 0.029088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_2573-4_0_4_line_135 |  | 125 | 127 | 0.019352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2573-4_0_4_line_136 |  | 126 | 128 | 0.039764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2573-4_0_4_line_137 |  | 127 | 129 | 0.0091839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2573-4_0_4_line_138 |  | 129 | 187 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2573-4_0_4_line_139 |  | 130 | 170 | 0.0081842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_2573-4_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.021362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2573-4_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2573-4_0_4_line_142 |  | 134 | 135 | 0.026944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2573-4_0_4_line_143 |  | 134 | 136 | 0.012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2573-4_0_4_line_144 |  | 135 | 171 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2573-4_0_4_line_145 |  | 135 | 172 | 0.01712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2573-4_0_4_line_146 |  | 136 | 173 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2573-4_0_4_line_147 |  | 137 | 138 | 0.0067927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2573-4_0_4_line_148 |  | 137 | 139 | 0.00025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2573-4_0_4_line_149 |  | 138 | 140 | 0.0066441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2573-4_0_4_line_150 |  | 139 | 141 | 0.0068515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2573-4_0_4_line_151 |  | 140 | 142 | 0.00094836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2573-4_0_4_line_152 |  | 141 | 143 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2573-4_0_4_line_153 |  | 142 | 144 | 0.0060991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2573-4_0_4_line_154 |  | 143 | 145 | 0.0052388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2573-4_0_4_line_155 |  | 144 | 146 | 0.0009658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2573-4_0_4_line_156 |  | 145 | 147 | 0.0025858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2573-4_0_4_line_157 |  | 148 | 150 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2573-4_0_4_line_158 |  | 149 | 151 | 0.017483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2573-4_0_4_line_159 |  | 150 | 152 | 0.022029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2573-4_0_4_line_160 |  | 151 | 153 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2573-4_0_4_line_161 |  | 151 | 154 | 0.0084816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2573-4_0_4_line_162 |  | 152 | 155 | 0.0013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2573-4_0_4_line_163 |  | 153 | 156 | 0.0040173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2573-4_0_4_line_164 |  | 155 | 174 | 0.026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2573-4_0_4_line_165 |  | 157 | 158 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2573-4_0_4_line_166 |  | 159 | 160 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2573-4_0_4_line_167 |  | 159 | 161 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2573-4_0_4_line_168 |  | 160 | 162 | 0.024498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2573-4_0_4_line_169 |  | 161 | 163 | 0.005875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2573-4_0_4_line_170 |  | 162 | 164 | 0.026847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2573-4_0_4_line_171 |  | 163 | 165 | 0.030425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_2573-4_0_4_line_172 |  | 164 | 166 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2573-4_0_4_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0062208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2573-4_0_4_line_174 |  | 169 | 170 | 0.0056882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
175 | LV_2573-4_0_4_line_175 |  | 171 | 182 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2573-4_0_4_line_176 |  | 173 | 183 | 0.007709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2573-4_0_4_line_177 |  | 174 | 188 | 0.0094718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2573-4_0_4_line_178 |  | 175 | 176 | 0.0031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2573-4_0_4_line_179 |  | 176 | 177 | 0.029403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2573-4_0_4_line_180 |  | 177 | 178 | 0.024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2573-4_0_4_line_181 |  | 178 | 179 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2573-4_0_4_line_182 |  | 178 | 180 | 0.024425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2573-4_0_4_line_183 |  | 179 | 181 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2573-4_0_4_line_184 |  | 181 | 182 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2573-4_0_4_line_185 |  | 183 | 184 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2573-4_0_4_line_186 |  | 185 | 186 | 0.0029668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2573-4_0_4_line_187 |  | 186 | 187 | 0.02287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2573-4_0_4_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 189 | 170 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2638607.3101 | 1244249.5232 | 2638612.2477 | 1244246.2764
1 | 2638607.3101 | 1244249.5232 | 2638605.4694 | 1244250.7335
2 | 2638612.2477 | 1244246.2764 | 2638615.1031 | 1244244.3989 | 2638621.9896 | 1244240.1075
3 | 2638588.9994 | 1244261.0763 | 2638597.0035 | 1244256.3002 | 2638605.4694 | 1244250.7335
4 | 2638621.9896 | 1244240.1075 | 2638635.6715 | 1244231.5813
5 | 2638587.1357 | 1244262.1884 | 2638588.9994 | 1244261.0763
6 | 2638647.7981 | 1244223.7982 | 2638638.1987 | 1244230.0065 | 2638635.6715 | 1244231.5813
7 | 2638587.1357 | 1244262.1884 | 2638578.9035 | 1244267.1007 | 2638574.272 | 1244269.8223
8 | 2638647.7981 | 1244223.7982 | 2638646.2038 | 1244220.2967 | 2638643.1981 | 1244211.905 | 2638640.8179 | 1244202.608
9 | 2638562.3977 | 1244276.7998 | 2638574.272 | 1244269.8223
10 | 2638550.2008 | 1244283.903 | 2638561.1985 | 1244277.6037 | 2638562.3977 | 1244276.7998
11 | 2638562.3977 | 1244276.7998 | 2638556.1634 | 1244266.3388
12 | 2638229.4208 | 1244618.0697 | 2638212.6227 | 1244623.4922
13 | 2638229.4208 | 1244618.0697 | 2638246.8718 | 1244612.4363
14 | 2638264.0343 | 1244606.8962 | 2638246.8718 | 1244612.4363
15 | 2638264.0343 | 1244606.8962 | 2638267.7678 | 1244621.3182
16 | 2638264.0343 | 1244606.8962 | 2638263.0544 | 1244603.5897
17 | 2638273.8503 | 1244634.911 | 2638273.8503 | 1244634.911 | 2638271.1929 | 1244634.5492 | 2638267.7678 | 1244621.3182
18 | 2638257.5361 | 1244584.8788 | 2638258.7024 | 1244588.9056 | 2638263.0544 | 1244603.5897
19 | 2638273.8503 | 1244634.911 | 2638277.9232 | 1244651.0708
20 | 2638257.5361 | 1244584.8788 | 2638255.6477 | 1244578.3591
21 | 2638165.8651 | 1244551.8953 | 2638173.6504 | 1244547.9872 | 2638181.4482 | 1244543.301
22 | 2638165.8651 | 1244551.8953 | 2638121.1969 | 1244566.2366
23 | 2638192.7946 | 1244534.3459 | 2638181.4482 | 1244543.301
24 | 2638188.0373 | 1244590.5322 | 2638190.9276 | 1244579.063 | 2638197.7269 | 1244576.7774
25 | 2638197.7269 | 1244576.7774 | 2638228.9542 | 1244566.2804
26 | 2638255.6477 | 1244578.3591 | 2638250.9166 | 1244562.0249
27 | 2638437.8631 | 1244337.2002 | 2638434.7997 | 1244336.3003 | 2638429.3992 | 1244333.597 | 2638423.8982 | 1244330.1035 | 2638420.6594 | 1244326.6271
28 | 2638453.9628 | 1244336.3299 | 2638448.9054 | 1244337.7704 | 2638444.7989 | 1244338.2997 | 2638439.898 | 1244337.801 | 2638438.9025 | 1244337.5055 | 2638437.8631 | 1244337.2002
29 | 2638410.4876 | 1244314.991 | 2638414.5645 | 1244319.8254 | 2638418.7502 | 1244324.5778 | 2638420.6594 | 1244326.6271
30 | 2638453.9628 | 1244336.3299 | 2638454.4015 | 1244336.2049 | 2638464.3723 | 1244330.9216 | 2638468.6573 | 1244328.1837
31 | 2638397.2647 | 1244299.3113 | 2638410.4876 | 1244314.991
32 | 2638482.1248 | 1244319.5782 | 2638468.6573 | 1244328.1837
33 | 2638397.2647 | 1244299.3113 | 2638394.9792 | 1244296.4842
34 | 2638488.0623 | 1244315.8196 | 2638483.1825 | 1244318.9023 | 2638482.1248 | 1244319.5782
35 | 2638386.6898 | 1244286.2304 | 2638394.9792 | 1244296.4842
36 | 2638488.0623 | 1244315.8196 | 2638496.8931 | 1244310.2411 | 2638504.1981 | 1244305.8967 | 2638507.1069 | 1244304.2152
37 | 2638386.6898 | 1244286.2304 | 2638370.0675 | 1244265.6691 | 2638367.8895 | 1244262.8293
38 | 2638345.273 | 1244339.6349 | 2638328.6585 | 1244318.0387
39 | 2638345.273 | 1244339.6349 | 2638331.2337 | 1244351.873
40 | 2638292.6762 | 1244281.769 | 2638294.1969 | 1244285.0032 | 2638317.9368 | 1244304.102 | 2638328.6585 | 1244318.0387
41 | 2638331.2337 | 1244351.873 | 2638314.8993 | 1244366.1117 | 2638312.132 | 1244371.0526 | 2638307.006 | 1244380.1964
42 | 2638550.2008 | 1244283.903 | 2638546.4007 | 1244286.102 | 2638531.1038 | 1244293.4965 | 2638513.0041 | 1244300.8061 | 2638507.1069 | 1244304.2152
43 | 2638321.4129 | 1244619.8649 | 2638320.7429 | 1244617.2733
44 | 2638325.5165 | 1244635.737 | 2638321.4129 | 1244619.8649
45 | 2638316.4427 | 1244600.6361 | 2638317.8019 | 1244605.8977 | 2638320.7429 | 1244617.2733
46 | 2638325.5165 | 1244635.737 | 2638325.868 | 1244637.0963
47 | 2638316.3497 | 1244600.2762 | 2638316.4427 | 1244600.6361
48 | 2638325.868 | 1244637.0963 | 2638325.9994 | 1244637.6046 | 2638330.8373 | 1244655.0618
49 | 2638310.9665 | 1244579.4371 | 2638316.3497 | 1244600.2762
50 | 2638310.9665 | 1244579.4371 | 2638306.2063 | 1244561.0098
51 | 2638301.3012 | 1244541.5842 | 2638303.8027 | 1244551.7054 | 2638306.2063 | 1244561.0098
52 | 2638136.551 | 1244465.5063 | 2638123.0986 | 1244451.7554 | 2638116.4584 | 1244443.2628
53 | 2638136.551 | 1244465.5063 | 2638147.433 | 1244450.055
54 | 2638136.551 | 1244465.5063 | 2638130.33 | 1244471.0747
55 | 2638147.433 | 1244450.055 | 2638163.9014 | 1244458.5349
56 | 2638147.433 | 1244450.055 | 2638152.7157 | 1244442.0958
57 | 2638125.2536 | 1244475.5817 | 2638125.5008 | 1244475.3974 | 2638130.33 | 1244471.0747
58 | 2638082.1437 | 1244414.9731 | 2638077.501 | 1244420.4981 | 2638072.1969 | 1244427.502 | 2638067.398 | 1244433.4974 | 2638060.1028 | 1244441.1 | 2638053.0624 | 1244448.2158
59 | 2638043.3041 | 1244462.5063 | 2638044.2994 | 1244459.2995 | 2638047.1007 | 1244454.9035 | 2638050.6035 | 1244450.701 | 2638053.0624 | 1244448.2158
60 | 2638174.5682 | 1244464.0274 | 2638163.9014 | 1244458.5349
61 | 2638160.9536 | 1244429.6842 | 2638152.7157 | 1244442.0958
62 | 2638174.5682 | 1244464.0274 | 2638184.2114 | 1244468.5245
63 | 2638204.7884 | 1244484.6907 | 2638192.9652 | 1244472.6068 | 2638184.2114 | 1244468.5245
64 | 2638122.6866 | 1244477.496 | 2638125.2536 | 1244475.5817
65 | 2638043.3041 | 1244462.5063 | 2638042.7012 | 1244465.8046 | 2638042.6025 | 1244469.4063 | 2638042.7037 | 1244471.2971 | 2638043.0994 | 1244474.4016 | 2638043.8024 | 1244477.8973 | 2638045.397 | 1244481.3987 | 2638047.7518 | 1244485.6491
66 | 2638204.7884 | 1244484.6907 | 2638208.8877 | 1244494.6569 | 2638218.967 | 1244498.2797
67 | 2638117.4804 | 1244481.3786 | 2638122.6866 | 1244477.496
68 | 2638060.5535 | 1244508.6824 | 2638059.5971 | 1244507.0063 | 2638049.5203 | 1244488.8411 | 2638047.7518 | 1244485.6491
69 | 2638086.8537 | 1244297.1506 | 2638090.1993 | 1244304.5041 | 2638099.1974 | 1244325.6919
70 | 2638170.006 | 1244324.1295 | 2638099.1974 | 1244325.6919
71 | 2638207.9413 | 1244338.7459 | 2638204.7187 | 1244338.2171 | 2638181.5143 | 1244332.1639 | 2638170.006 | 1244324.1295
72 | 2638262.2297 | 1244348.8387 | 2638254.7067 | 1244347.178 | 2638227.779 | 1244342.0013 | 2638207.9413 | 1244338.7459
73 | 2638218.967 | 1244498.2797 | 2638213.2988 | 1244509.0057
74 | 2638218.967 | 1244498.2797 | 2638225.732 | 1244476.5116
75 | 2638115.8864 | 1244482.5673 | 2638117.4804 | 1244481.3786
76 | 2638287.6824 | 1244108.5905 | 2638284.874 | 1244110.6711
77 | 2638325.6121 | 1244080.49 | 2638287.6824 | 1244108.5905
78 | 2638266.1239 | 1244124.5623 | 2638284.874 | 1244110.6711
79 | 2638326.2601 | 1244080.01 | 2638325.6121 | 1244080.49
80 | 2638266.1239 | 1244124.5623 | 2638272.9633 | 1244134.7392
81 | 2638272.9633 | 1244134.7392 | 2638288.7354 | 1244158.2077 | 2638296.3438 | 1244168.2756
82 | 2638305.5039 | 1244180.3969 | 2638296.3438 | 1244168.2756
83 | 2638305.5039 | 1244180.3969 | 2638306.9873 | 1244182.3744 | 2638318.9328 | 1244198.3366
84 | 2638305.5039 | 1244180.3969 | 2638320.0781 | 1244171.0735
85 | 2638359.2568 | 1244146.0103 | 2638352.1785 | 1244150.5384
86 | 2638389.154 | 1244126.8845 | 2638359.2568 | 1244146.0103
87 | 2638334.9968 | 1244161.5298 | 2638352.1785 | 1244150.5384
88 | 2638390.3641 | 1244126.1104 | 2638389.154 | 1244126.8845
89 | 2638334.9968 | 1244161.5298 | 2638327.1531 | 1244166.5475
90 | 2638390.3641 | 1244126.1104 | 2638397.5154 | 1244121.5356
91 | 2638327.1531 | 1244166.5475 | 2638320.0781 | 1244171.0735
92 | 2638397.5154 | 1244121.5356 | 2638415.8836 | 1244109.7852
93 | 2638415.8836 | 1244109.7852 | 2638428.5501 | 1244052.7835
94 | 2638428.5501 | 1244052.7835 | 2638438.9004 | 1244054.2989 | 2638445.2 | 1244054.7066 | 2638450.5975 | 1244054.3969 | 2638452.0208 | 1244054.0866
95 | 2638400.8335 | 1244048.9486 | 2638403.697 | 1244049.1012 | 2638415.7005 | 1244050.9022 | 2638428.5501 | 1244052.7835
96 | 2638192.7946 | 1244534.3459 | 2638197.3735 | 1244529.6612 | 2638206.5073 | 1244519.3354 | 2638213.2988 | 1244509.0057
97 | 2638250.0912 | 1244559.1752 | 2638228.9542 | 1244566.2804
98 | 2638296.4908 | 1244522.1207 | 2638301.3012 | 1244541.5842
99 | 2638297.2564 | 1244510.5217 | 2638295.6043 | 1244511.9044 | 2638294.703 | 1244513.3996 | 2638294.6026 | 1244514.8999 | 2638295.2018 | 1244516.9051 | 2638296.4908 | 1244522.1207
100 | 2638297.3972 | 1244510.4039 | 2638297.3972 | 1244510.4039 | 2638297.2564 | 1244510.5217
101 | 2638297.3972 | 1244510.4039 | 2638300.202 | 1244508.9988 | 2638318.8081 | 1244502.9843
102 | 2638340.7383 | 1244496.5189 | 2638323.4025 | 1244501.4992 | 2638318.8081 | 1244502.9843
103 | 2638330.7315 | 1244458.2739 | 2638330.7315 | 1244458.2739 | 2638331.4109 | 1244460.4641
104 | 2638330.7315 | 1244458.2739 | 2638324.9262 | 1244448.0853 | 2638319.545 | 1244440.7127
105 | 2638334.6802 | 1244471.0051 | 2638331.4109 | 1244460.4641
106 | 2638310.236 | 1244430.1873 | 2638311.8223 | 1244431.9125 | 2638319.4959 | 1244440.6454 | 2638319.545 | 1244440.7127
107 | 2638334.6802 | 1244471.0051 | 2638335.4478 | 1244473.48
108 | 2638310.236 | 1244430.1873 | 2638310.0298 | 1244429.963
109 | 2638337.7412 | 1244483.73 | 2638335.5207 | 1244473.7148 | 2638335.4478 | 1244473.48
110 | 2638285.6214 | 1244403.1581 | 2638302.803 | 1244422.1035 | 2638310.0298 | 1244429.963
111 | 2638340.7383 | 1244496.5189 | 2638338.9422 | 1244489.147 | 2638337.7412 | 1244483.73
112 | 2638285.6214 | 1244403.1581 | 2638300.1449 | 1244392.2293
113 | 2638285.6214 | 1244403.1581 | 2638274.1242 | 1244395.5791 | 2638264.5653 | 1244392.1041 | 2638254.226 | 1244387.768
114 | 2638340.7383 | 1244496.5189 | 2638348.3572 | 1244530.676
115 | 2638362.0172 | 1244669.4023 | 2638370.953 | 1244671.0278 | 2638376.0048 | 1244670.3378 | 2638381.395 | 1244669.9056 | 2638390.1821 | 1244667.6387 | 2638400.8033 | 1244664.5054 | 2638401.0987 | 1244664.3961
116 | 2638362.0172 | 1244669.4023 | 2638363.8947 | 1244660.6643 | 2638364.6423 | 1244650.2179 | 2638364.6372 | 1244649.1554
117 | 2638401.0987 | 1244664.3961 | 2638411 | 1244661.6027 | 2638417.982 | 1244658.8878
118 | 2638364.6372 | 1244649.1554 | 2638364.6012 | 1244641.5934
119 | 2638063.3033 | 1244513.501 | 2638060.5535 | 1244508.6824
120 | 2638063.3033 | 1244513.501 | 2638071.5986 | 1244508.9957 | 2638072.3301 | 1244508.5465
121 | 2638363.7425 | 1244611.7426 | 2638364.5525 | 1244631.3717 | 2638364.6012 | 1244641.5934
122 | 2638363.0032 | 1244605.2318 | 2638363.7425 | 1244611.7426 | 2638363.7425 | 1244611.7426
123 | 2638363.0032 | 1244605.2318 | 2638361.898 | 1244595.4978 | 2638358.8523 | 1244579.7681
124 | 2638358.8523 | 1244579.7681 | 2638356.9507 | 1244569.9472
125 | 2638352.8119 | 1244550.6477 | 2638355.8583 | 1244564.3052 | 2638356.9507 | 1244569.9472
126 | 2638321.1784 | 1244201.3374 | 2638318.9328 | 1244198.3366
127 | 2638325.9343 | 1244207.6925 | 2638321.1784 | 1244201.3374
128 | 2638337.9982 | 1244232.874 | 2638338.8088 | 1244230.2109 | 2638337.9413 | 1244224.1347 | 2638332.8643 | 1244216.9528 | 2638325.9343 | 1244207.6925
129 | 2638337.9982 | 1244232.874 | 2638343.1642 | 1244234.4417 | 2638348.0423 | 1244237.3084 | 2638354.1367 | 1244244.8972 | 2638367.8895 | 1244262.8293
130 | 2638337.9982 | 1244232.874 | 2638336.0425 | 1244236.1524 | 2638329.8449 | 1244243.3727 | 2638313.8377 | 1244259.9086
131 | 2638225.732 | 1244476.5116 | 2638225.788 | 1244476.3315 | 2638230.0715 | 1244462.3833 | 2638236.1032 | 1244441.3847
132 | 2638240.8079 | 1244425.0059 | 2638236.1032 | 1244441.3847
133 | 2638240.8079 | 1244425.0059 | 2638244.6049 | 1244415.2082
134 | 2638254.226 | 1244387.768 | 2638252.2732 | 1244394.1374 | 2638247.9771 | 1244406.5066 | 2638244.6049 | 1244415.2082
135 | 2638213.2988 | 1244509.0057 | 2638220.2902 | 1244513.398 | 2638228.088 | 1244518.1068 | 2638229.7578 | 1244519.1816
136 | 2638254.226 | 1244387.768 | 2638256.938 | 1244373.8097 | 2638259.2527 | 1244360.5382 | 2638262.2297 | 1244348.8387
137 | 2638236.9 | 1244524.9013 | 2638232.904 | 1244521.2065 | 2638229.7578 | 1244519.1816
138 | 2638243.2918 | 1244537.3443 | 2638241.7014 | 1244532.6039 | 2638239.8017 | 1244528.4 | 2638236.9 | 1244524.9013 | 2638236.9 | 1244524.9013
139 | 2638304.2244 | 1244385.1581 | 2638300.3445 | 1244392.0792 | 2638300.1449 | 1244392.2293
140 | 2638472.6836 | 1244048.684 | 2638470.603 | 1244049.3009 | 2638463.2978 | 1244051.2994 | 2638455.5996 | 1244053.3064 | 2638452.0208 | 1244054.0866
141 | 2638490.901 | 1244042.2056 | 2638480.4002 | 1244046.3959 | 2638472.6836 | 1244048.684
142 | 2638515.5016 | 1244031.2024 | 2638514.3018 | 1244032.1063 | 2638510.6011 | 1244034.1058 | 2638504.6982 | 1244036.6025 | 2638492.9013 | 1244041.3958 | 2638490.901 | 1244042.2056
143 | 2638490.901 | 1244042.2056 | 2638491.1016 | 1244040.4057 | 2638491.7993 | 1244037.6974 | 2638494.5023 | 1244033.401 | 2638496.1329 | 1244031.601
144 | 2638515.5016 | 1244031.2024 | 2638517.4005 | 1244029.7026 | 2638521.4007 | 1244025.8038 | 2638525.526 | 1244021.6777
145 | 2638515.5016 | 1244031.2024 | 2638515.4019 | 1244032.6026 | 2638515.103 | 1244034.4019 | 2638514.2036 | 1244035.5968 | 2638508.2988 | 1244040.7063 | 2638504.8266 | 1244043.7052
146 | 2638496.1329 | 1244031.601 | 2638507.0989 | 1244019.4958 | 2638507.2949 | 1244019.2789
147 | 2638090.8267 | 1244497.6919 | 2638084.911 | 1244501.0305
148 | 2638090.8267 | 1244497.6919 | 2638091.0463 | 1244497.568
149 | 2638084.911 | 1244501.0305 | 2638080.7018 | 1244503.406 | 2638079.1587 | 1244504.3535
150 | 2638097.0152 | 1244494.2041 | 2638095.6036 | 1244494.996 | 2638091.0463 | 1244497.568
151 | 2638078.3505 | 1244504.8497 | 2638079.1587 | 1244504.3535
152 | 2638097.0152 | 1244494.2041 | 2638109.5622 | 1244487.1654
153 | 2638073.1531 | 1244508.0411 | 2638078.3505 | 1244504.8497
154 | 2638113.8135 | 1244484.1131 | 2638110.2018 | 1244486.8066 | 2638109.5622 | 1244487.1654
155 | 2638072.3301 | 1244508.5465 | 2638073.1531 | 1244508.0411
156 | 2638115.8864 | 1244482.5673 | 2638113.8135 | 1244484.1131
157 | 2638550.2008 | 1244283.903 | 2638552.1025 | 1244286.606 | 2638560.3794 | 1244298.8666
158 | 2638547.6028 | 1244251.0982 | 2638553.3978 | 1244261.6982 | 2638556.1634 | 1244266.3388
159 | 2638560.3794 | 1244298.8666 | 2638560.4027 | 1244298.9013 | 2638572.4842 | 1244317.2722
160 | 2638547.6028 | 1244251.0982 | 2638560.3425 | 1244243.5457
161 | 2638547.6028 | 1244251.0982 | 2638543.4644 | 1244243.6947
162 | 2638573.2098 | 1244318.3756 | 2638572.4842 | 1244317.2722
163 | 2638563.7983 | 1244241.497 | 2638560.3425 | 1244243.5457
164 | 2638573.2098 | 1244318.3756 | 2638575.3976 | 1244321.7024 | 2638579.4026 | 1244327.4988 | 2638582.3974 | 1244330.5981 | 2638585.4018 | 1244333.3972 | 2638591.0359 | 1244337.6871
165 | 2638352.8119 | 1244550.6477 | 2638348.3572 | 1244530.676
166 | 2638266.393 | 1244259.8954 | 2638279.5879 | 1244274.2645
167 | 2638288.824 | 1244286.2138 | 2638282.0978 | 1244276.9977 | 2638279.5879 | 1244274.2645
168 | 2638266.393 | 1244259.8954 | 2638264.1037 | 1244257.4024 | 2638251.0022 | 1244244.2983 | 2638249.2815 | 1244242.3716
169 | 2638288.824 | 1244286.2138 | 2638292.6762 | 1244281.769
170 | 2638249.2815 | 1244242.3716 | 2638241.8043 | 1244233.9991 | 2638238.2042 | 1244229.8065 | 2638231.8998 | 1244224.2957 | 2638230.4587 | 1244223.3535
171 | 2638292.6762 | 1244281.769 | 2638313.8377 | 1244259.9086
172 | 2638230.4587 | 1244223.3535 | 2638221.1995 | 1244217.3 | 2638212.7822 | 1244211.1056
173 | 2638207.7719 | 1244207.4184 | 2638212.7822 | 1244211.1056
174 | 2638304.2244 | 1244385.1581 | 2638307.006 | 1244380.1964
175 | 2638537.7012 | 1244009.9073 | 2638533.7988 | 1244013.3984 | 2638528.9992 | 1244018.2037 | 2638525.526 | 1244021.6777
176 | 2638507.2949 | 1244019.2789 | 2638512.4641 | 1244013.5597
177 | 2638598.8041 | 1244343.1017 | 2638592.8984 | 1244339.1052 | 2638591.0359 | 1244337.6871
178 | 2638610.7736 | 1243950.5475 | 2638611.1007 | 1243950.1037 | 2638612.5915 | 1243948.0011
179 | 2638610.7736 | 1243950.5475 | 2638604.1018 | 1243959.5977 | 2638598.2039 | 1243964.7961 | 2638592.9036 | 1243969.8983 | 2638590.5868 | 1243971.7093
180 | 2638570.9009 | 1243986.8997 | 2638577.1034 | 1243982.5038 | 2638585.1031 | 1243975.996 | 2638590.5868 | 1243971.7093
181 | 2638570.9009 | 1243986.8997 | 2638560.5839 | 1243994.0286
182 | 2638570.9009 | 1243986.8997 | 2638570.201 | 1243985.3053 | 2638570.1043 | 1243983.9037 | 2638570.6035 | 1243981.5054 | 2638571.7976 | 1243977.9998 | 2638577.0971 | 1243967.205 | 2638578.3495 | 1243964.3694
183 | 2638550.7282 | 1244000.1822 | 2638559.9017 | 1243994.4999 | 2638560.5839 | 1243994.0286
184 | 2638537.7012 | 1244009.9073 | 2638543.2999 | 1244004.8989 | 2638548.6042 | 1244001.4978 | 2638550.7282 | 1244000.1822
185 | 2638513.8975 | 1244002.4066 | 2638515.8997 | 1244004.7989 | 2638516.798 | 1244006.1056 | 2638516.9993 | 1244007.6968 | 2638516.7976 | 1244008.496 | 2638516.4 | 1244009.205 | 2638512.4641 | 1244013.5597
186 | 2638250.0912 | 1244559.1752 | 2638250.9166 | 1244562.0249
187 | 2638250.0912 | 1244559.1752 | 2638246.5648 | 1244547.1002 | 2638243.2918 | 1244537.3443

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638607.3101 | 1244249.5232
1 | 2638612.2477 | 1244246.2764
2 | 2638605.4694 | 1244250.7335
3 | 2638621.9896 | 1244240.1075
4 | 2638588.9994 | 1244261.0763
5 | 2638635.6715 | 1244231.5813
6 | 2638587.1357 | 1244262.1884
7 | 2638647.7981 | 1244223.7982
8 | 2638574.272 | 1244269.8223
9 | 2638640.8179 | 1244202.608
10 | 2638562.3977 | 1244276.7998
11 | 2638229.4208 | 1244618.0697
12 | 2638212.6227 | 1244623.4922
13 | 2638246.8718 | 1244612.4363
14 | 2638264.0343 | 1244606.8962
15 | 2638267.7678 | 1244621.3182
16 | 2638263.0544 | 1244603.5897
17 | 2638273.8503 | 1244634.911
18 | 2638257.5361 | 1244584.8788
19 | 2638165.8651 | 1244551.8953
20 | 2638181.4482 | 1244543.301
21 | 2638121.1969 | 1244566.2366
22 | 2638188.0373 | 1244590.5322
23 | 2638197.7269 | 1244576.7774
24 | 2638277.9232 | 1244651.0708
25 | 2638255.6477 | 1244578.3591
26 | 2638437.8631 | 1244337.2002
27 | 2638420.6594 | 1244326.6271
28 | 2638453.9628 | 1244336.3299
29 | 2638410.4876 | 1244314.991
30 | 2638468.6573 | 1244328.1837
31 | 2638397.2647 | 1244299.3113
32 | 2638482.1248 | 1244319.5782
33 | 2638394.9792 | 1244296.4842
34 | 2638488.0623 | 1244315.8196
35 | 2638386.6898 | 1244286.2304
36 | 2638345.273 | 1244339.6349
37 | 2638328.6585 | 1244318.0387
38 | 2638331.2337 | 1244351.873
39 | 2638507.1069 | 1244304.2152
40 | 2638321.4129 | 1244619.8649
41 | 2638320.7429 | 1244617.2733
42 | 2638325.5165 | 1244635.737
43 | 2638316.4427 | 1244600.6361
44 | 2638325.868 | 1244637.0963
45 | 2638316.3497 | 1244600.2762
46 | 2638330.8373 | 1244655.0618
47 | 2638310.9665 | 1244579.4371
48 | 2638306.2063 | 1244561.0098
49 | 2638116.4584 | 1244443.2628
50 | 2638136.551 | 1244465.5063
51 | 2638147.433 | 1244450.055
52 | 2638130.33 | 1244471.0747
53 | 2638082.1437 | 1244414.9731
54 | 2638053.0624 | 1244448.2158
55 | 2638163.9014 | 1244458.5349
56 | 2638152.7157 | 1244442.0958
57 | 2638174.5682 | 1244464.0274
58 | 2638184.2114 | 1244468.5245
59 | 2638125.2536 | 1244475.5817
60 | 2638043.3041 | 1244462.5063
61 | 2638160.9536 | 1244429.6842
62 | 2638204.7884 | 1244484.6907
63 | 2638122.6866 | 1244477.496
64 | 2638047.7518 | 1244485.6491
65 | 2638099.1974 | 1244325.6919
66 | 2638086.8537 | 1244297.1506
67 | 2638170.006 | 1244324.1295
68 | 2638207.9413 | 1244338.7459
69 | 2638218.967 | 1244498.2797
70 | 2638117.4804 | 1244481.3786
71 | 2638287.6824 | 1244108.5905
72 | 2638284.874 | 1244110.6711
73 | 2638325.6121 | 1244080.49
74 | 2638266.1239 | 1244124.5623
75 | 2638326.2601 | 1244080.01
76 | 2638272.9633 | 1244134.7392
77 | 2638296.3438 | 1244168.2756
78 | 2638305.5039 | 1244180.3969
79 | 2638359.2568 | 1244146.0103
80 | 2638352.1785 | 1244150.5384
81 | 2638389.154 | 1244126.8845
82 | 2638334.9968 | 1244161.5298
83 | 2638390.3641 | 1244126.1104
84 | 2638327.1531 | 1244166.5475
85 | 2638397.5154 | 1244121.5356
86 | 2638320.0781 | 1244171.0735
87 | 2638415.8836 | 1244109.7852
88 | 2638428.5501 | 1244052.7835
89 | 2638192.7946 | 1244534.3459
90 | 2638228.9542 | 1244566.2804
91 | 2638301.3012 | 1244541.5842
92 | 2638296.4908 | 1244522.1207
93 | 2638297.2564 | 1244510.5217
94 | 2638297.3972 | 1244510.4039
95 | 2638318.8081 | 1244502.9843
96 | 2638330.7315 | 1244458.2739
97 | 2638331.4109 | 1244460.4641
98 | 2638319.545 | 1244440.7127
99 | 2638334.6802 | 1244471.0051
100 | 2638310.236 | 1244430.1873
101 | 2638335.4478 | 1244473.48
102 | 2638310.0298 | 1244429.963
103 | 2638337.7412 | 1244483.73
104 | 2638285.6214 | 1244403.1581
105 | 2638340.7383 | 1244496.5189
106 | 2638362.0172 | 1244669.4023
107 | 2638401.0987 | 1244664.3961
108 | 2638364.6372 | 1244649.1554
109 | 2638060.5535 | 1244508.6824
110 | 2638063.3033 | 1244513.501
111 | 2638364.6012 | 1244641.5934
112 | 2638363.7425 | 1244611.7426
113 | 2638363.0032 | 1244605.2318
114 | 2638417.982 | 1244658.8878
115 | 2638358.8523 | 1244579.7681
116 | 2638356.9507 | 1244569.9472
117 | 2638318.9328 | 1244198.3366
118 | 2638321.1784 | 1244201.3374
119 | 2638325.9343 | 1244207.6925
120 | 2638337.9982 | 1244232.874
121 | 2638236.1032 | 1244441.3847
122 | 2638225.732 | 1244476.5116
123 | 2638240.8079 | 1244425.0059
124 | 2638244.6049 | 1244415.2082
125 | 2638213.2988 | 1244509.0057
126 | 2638254.226 | 1244387.768
127 | 2638229.7578 | 1244519.1816
128 | 2638262.2297 | 1244348.8387
129 | 2638236.9 | 1244524.9013
130 | 2638300.1449 | 1244392.2293
131 | 2638400.8335 | 1244048.9486
132 | 2638452.0208 | 1244054.0866
133 | 2638472.6836 | 1244048.684
134 | 2638490.901 | 1244042.2056
135 | 2638515.5016 | 1244031.2024
136 | 2638496.1329 | 1244031.601
137 | 2638090.8267 | 1244497.6919
138 | 2638084.911 | 1244501.0305
139 | 2638091.0463 | 1244497.568
140 | 2638079.1587 | 1244504.3535
141 | 2638097.0152 | 1244494.2041
142 | 2638078.3505 | 1244504.8497
143 | 2638109.5622 | 1244487.1654
144 | 2638073.1531 | 1244508.0411
145 | 2638113.8135 | 1244484.1131
146 | 2638072.3301 | 1244508.5465
147 | 2638115.8864 | 1244482.5673
148 | 2638550.2008 | 1244283.903
149 | 2638556.1634 | 1244266.3388
150 | 2638560.3794 | 1244298.8666
151 | 2638547.6028 | 1244251.0982
152 | 2638572.4842 | 1244317.2722
153 | 2638560.3425 | 1244243.5457
154 | 2638543.4644 | 1244243.6947
155 | 2638573.2098 | 1244318.3756
156 | 2638563.7983 | 1244241.497
157 | 2638348.3572 | 1244530.676
158 | 2638352.8119 | 1244550.6477
159 | 2638279.5879 | 1244274.2645
160 | 2638266.393 | 1244259.8954
161 | 2638288.824 | 1244286.2138
162 | 2638249.2815 | 1244242.3716
163 | 2638292.6762 | 1244281.769
164 | 2638230.4587 | 1244223.3535
165 | 2638313.8377 | 1244259.9086
166 | 2638212.7822 | 1244211.1056
167 | 2638207.7719 | 1244207.4184
168 | 2638367.8895 | 1244262.8293
169 | 2638307.006 | 1244380.1964
170 | 2638304.2244 | 1244385.1581
171 | 2638525.526 | 1244021.6777
172 | 2638504.8266 | 1244043.7052
173 | 2638507.2949 | 1244019.2789
174 | 2638591.0359 | 1244337.6871
175 | 2638612.5915 | 1243948.0011
176 | 2638610.7736 | 1243950.5475
177 | 2638590.5868 | 1243971.7093
178 | 2638570.9009 | 1243986.8997
179 | 2638560.5839 | 1243994.0286
180 | 2638578.3495 | 1243964.3694
181 | 2638550.7282 | 1244000.1822
182 | 2638537.7012 | 1244009.9073
183 | 2638512.4641 | 1244013.5597
184 | 2638513.8975 | 1244002.4066
185 | 2638250.9166 | 1244562.0249
186 | 2638250.0912 | 1244559.1752
187 | 2638243.2918 | 1244537.3443
188 | 2638598.8041 | 1244343.1017
189 | 2638285.6214 | 1244403.1581

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97606 | -0.46155 | 0.00067791 | 0.0001699
1 | 0.97602 | -0.4623 | 0.003145 | 0.0007882
2 | 0.97607 | -0.46124 | 0.0009898 | 0.00024807
3 | 0.97598 | -0.46312 | 0.00062092 | 0.00015562
4 | 0.97623 | -0.45815 | 0.00085973 | 0.00021547
5 | 0.97593 | -0.46408 | 0.0025436 | 0.00063748
6 | 0.97625 | -0.45777 | 0.00074994 | 0.00018795
7 | 0.97592 | -0.46427 | 0 | 0
8 | 0.97639 | -0.45495 | 0.0012153 | 0.00030459
9 | 0.9759 | -0.46455 | 0.00070349 | 0.00017631
10 | 0.97654 | -0.45205 | 0 | 0
11 | 0.97954 | -0.3939 | 0.0064502 | 0.0016166
12 | 0.9795 | -0.39463 | 0.002275 | 0.00057017
13 | 0.97968 | -0.39099 | 0.004694 | 0.0011764
14 | 0.97991 | -0.3866 | 0 | 0
15 | 0.97987 | -0.38744 | 0.00088743 | 0.00022241
16 | 0.97996 | -0.38556 | 0.0024799 | 0.00062153
17 | 0.97983 | -0.3881 | 0.0013179 | 0.00033029
18 | 0.9803 | -0.37883 | 0.0032442 | 0.00081307
19 | 0.98093 | -0.36643 | 0 | 0
20 | 0.98168 | -0.35177 | 0.0014391 | 0.00036067
21 | 0.97896 | -0.40513 | 0.045459 | 0.011393
22 | 0.98046 | -0.37582 | 0.0047154 | 0.0011818
23 | 0.98054 | -0.37419 | 0.0014374 | 0.00036025
24 | 0.97982 | -0.38837 | 0.00090464 | 0.00022672
25 | 0.98044 | -0.37609 | 0.004689 | 0.0011752
26 | 0.9793 | -0.39779 | 0.00076297 | 0.00019122
27 | 0.97981 | -0.3879 | 0.0026499 | 0.00066414
28 | 0.97891 | -0.4055 | 0.0020213 | 0.00050658
29 | 0.98023 | -0.37971 | 0.00065778 | 0.00016486
30 | 0.97854 | -0.41278 | 0.00033057 | 8.2848e-05
31 | 0.98079 | -0.36861 | 0 | 0
32 | 0.97819 | -0.4196 | 0.0017704 | 0.00044371
33 | 0.98089 | -0.36664 | 0.0013685 | 0.00034298
34 | 0.97805 | -0.42237 | 0.00062793 | 0.00015737
35 | 0.98128 | -0.35918 | 0.0027403 | 0.00068679
36 | 0.99373 | -0.11897 | 0 | 0
37 | 0.99105 | -0.1703 | 0.06517 | 0.016333
38 | 0.99557 | -0.084032 | 0.0070691 | 0.0017717
39 | 0.97761 | -0.43092 | 0.0011849 | 0.00029696
40 | 0.98822 | -0.2264 | 0.0006206 | 0.00015554
41 | 0.98822 | -0.22627 | 0.0015225 | 0.00038158
42 | 0.98819 | -0.227 | 0.0006849 | 0.00017165
43 | 0.98829 | -0.22499 | 0.0021951 | 0.00055014
44 | 0.98819 | -0.22703 | 0.00071853 | 0.00018008
45 | 0.98829 | -0.22494 | 0.00068937 | 0.00017277
46 | 0.98817 | -0.22724 | 0.00063941 | 0.00016025
47 | 0.98843 | -0.22223 | 0.0011884 | 0.00029785
48 | 0.98858 | -0.21942 | 0.0017429 | 0.00043682
49 | 0.98039 | -0.37715 | 0.002732 | 0.0006847
50 | 0.98047 | -0.37566 | 0 | 0
51 | 0.98094 | -0.36644 | 0 | 0
52 | 0.98028 | -0.37933 | 0.00098823 | 0.00024767
53 | 0.9786 | -0.41234 | 0.0025539 | 0.00064006
54 | 0.9787 | -0.41029 | 0.003086 | 0.00077342
55 | 0.9816 | -0.35345 | 0.0062165 | 0.001558
56 | 0.98083 | -0.36847 | 0.0081024 | 0.0020306
57 | 0.9821 | -0.3437 | 0 | 0
58 | 0.98254 | -0.33506 | 0.006715 | 0.0016829
59 | 0.98013 | -0.3822 | 0.00081045 | 0.00020312
60 | 0.97879 | -0.40849 | 0 | 0
61 | 0.98078 | -0.36946 | 0.0036537 | 0.0009157
62 | 0.98381 | -0.31032 | 0 | 0
63 | 0.98007 | -0.3835 | 0.0011326 | 0.00028387
64 | 0.97892 | -0.406 | 0.0019055 | 0.00047756
65 | 0.98928 | -0.20532 | 0.008752 | 0.0021935
66 | 0.98923 | -0.20632 | 0.0018022 | 0.00045169
67 | 0.98996 | -0.19202 | 0.0076944 | 0.0019284
68 | 0.99065 | -0.17863 | 0.013093 | 0.0032815
69 | 0.98484 | -0.29035 | 0 | 0
70 | 0.97994 | -0.38601 | 0.0027174 | 0.00068106
71 | 0.97987 | -0.38652 | 0.0016602 | 0.0004161
72 | 0.97989 | -0.38606 | 0.0017189 | 0.00043081
73 | 0.97962 | -0.39136 | 0.0017793 | 0.00044592
74 | 0.98009 | -0.38223 | 0 | 0
75 | 0.97962 | -0.39142 | 0.0038686 | 0.00096955
76 | 0.98019 | -0.38022 | 0.0026117 | 0.00065455
77 | 0.98063 | -0.37159 | 0.0041779 | 0.0010471
78 | 0.98085 | -0.36723 | 0 | 0
79 | 0.9777 | -0.42882 | 0.0034694 | 0.00086951
80 | 0.97807 | -0.42145 | 0.0030297 | 0.00075932
81 | 0.97622 | -0.45777 | 0.0025181 | 0.00063109
82 | 0.97905 | -0.40245 | 0.00072166 | 0.00018086
83 | 0.97616 | -0.45888 | 0.0019094 | 0.00047855
84 | 0.9795 | -0.39367 | 0.0036277 | 0.00090918
85 | 0.97584 | -0.46513 | 0.0010626 | 0.00026631
86 | 0.97993 | -0.3852 | 0.0017574 | 0.00044046
87 | 0.97504 | -0.48078 | 0.0025885 | 0.00064874
88 | 0.97305 | -0.52003 | 0.0053489 | 0.0013405
89 | 0.98231 | -0.33952 | 0 | 0
90 | 0.98073 | -0.37052 | 0.0046404 | 0.001163
91 | 0.98876 | -0.21585 | 0.0017342 | 0.00043463
92 | 0.98898 | -0.21165 | 0.0034464 | 0.00086375
93 | 0.98916 | -0.20817 | 0.0049427 | 0.0012388
94 | 0.98916 | -0.20811 | 0.0065329 | 0.0016373
95 | 0.98971 | -0.19733 | 0.0017882 | 0.00044817
96 | 0.9922 | -0.14922 | 0.0033961 | 0.00085114
97 | 0.99207 | -0.15167 | 0.0023528 | 0.00058967
98 | 0.99341 | -0.12578 | 0.0030914 | 0.00077478
99 | 0.99149 | -0.16297 | 0.0047902 | 0.0012005
100 | 0.99427 | -0.10926 | 0.0036266 | 0.0009089
101 | 0.99136 | -0.16541 | 0.0010325 | 0.00025877
102 | 0.99429 | -0.10888 | 0.0011804 | 0.00029583
103 | 0.99086 | -0.1751 | 0.0062692 | 0.0015712
104 | 0.99666 | -0.063313 | 0 | 0
105 | 0.99031 | -0.18577 | 0 | 0
106 | 0.98857 | -0.21956 | 0 | 0
107 | 0.98847 | -0.22148 | 0.00056917 | 0.00014265
108 | 0.98862 | -0.21858 | 0.001291 | 0.00032356
109 | 0.9791 | -0.40238 | 0.0017199 | 0.00043105
110 | 0.97915 | -0.40145 | 0 | 0
111 | 0.98865 | -0.21804 | 0.00085535 | 0.00021437
112 | 0.98878 | -0.21547 | 0.0038874 | 0.00097426
113 | 0.98883 | -0.21445 | 0.00076405 | 0.00019149
114 | 0.98844 | -0.22215 | 0.0021156 | 0.00053022
115 | 0.98906 | -0.21009 | 0.0046135 | 0.0011563
116 | 0.98919 | -0.20757 | 0.00090463 | 0.00022672
117 | 0.98238 | -0.3376 | 0.0014682 | 0.00036795
118 | 0.98251 | -0.33508 | 0.0014023 | 0.00035144
119 | 0.98279 | -0.32964 | 0.0015232 | 0.00038174
120 | 0.98384 | -0.30918 | 0 | 0
121 | 0.98903 | -0.20933 | 0.0069324 | 0.0017374
122 | 0.98642 | -0.2596 | 0.0032446 | 0.00081318
123 | 0.99029 | -0.18499 | 0 | 0
124 | 0.99107 | -0.17001 | 0.010782 | 0.0027022
125 | 0.98373 | -0.31189 | 0 | 0
126 | 0.99338 | -0.12589 | 0 | 0
127 | 0.9828 | -0.32997 | 0.0045879 | 0.0011498
128 | 0.99224 | -0.14793 | 0 | 0
129 | 0.9824 | -0.3378 | 0.0029313 | 0.00073465
130 | 0.99896 | -0.019694 | 0.0016735 | 0.00041943
131 | 0.973 | -0.52102 | 0.0019314 | 0.00048406
132 | 0.9724 | -0.53279 | 0.0023588 | 0.00059116
133 | 0.97187 | -0.54341 | 0.0021534 | 0.00053969
134 | 0.97142 | -0.55226 | 0 | 0
135 | 0.97098 | -0.5609 | 0 | 0
136 | 0.97133 | -0.55393 | 0.0020455 | 0.00051266
137 | 0.97948 | -0.39504 | 0.00040266 | 0.00010092
138 | 0.97939 | -0.39668 | 0.0010479 | 0.00026263
139 | 0.97948 | -0.39498 | 0.0010664 | 0.00026726
140 | 0.97932 | -0.39816 | 0.0010506 | 0.00026331
141 | 0.97957 | -0.39315 | 0.00087034 | 0.00021813
142 | 0.97931 | -0.39835 | 0.00040559 | 0.00010165
143 | 0.97978 | -0.38907 | 0.00088824 | 0.00022261
144 | 0.97925 | -0.39954 | 0.001063 | 0.00026641
145 | 0.97986 | -0.3875 | 0.00097632 | 0.00024469
146 | 0.97924 | -0.39971 | 0.00042725 | 0.00010708
147 | 0.9799 | -0.38668 | 0.0011175 | 0.00028006
148 | 0.97673 | -0.44821 | 0 | 0
149 | 0.9765 | -0.45282 | 0.00065042 | 0.00016301
150 | 0.97665 | -0.44983 | 0.001079 | 0.00027043
151 | 0.97645 | -0.45371 | 0 | 0
152 | 0.97657 | -0.45137 | 0.0011033 | 0.00027652
153 | 0.97643 | -0.45413 | 0.00078194 | 0.00019597
154 | 0.97644 | -0.4539 | 0.0012264 | 0.00030737
155 | 0.97657 | -0.45144 | 0.00099987 | 0.00025059
156 | 0.97643 | -0.45418 | 0.0007701 | 0.00019301
157 | 0.98976 | -0.19651 | 0.0013702 | 0.00034342
158 | 0.98946 | -0.2023 | 0.0008877 | 0.00022248
159 | 0.98697 | -0.24894 | 0.0011779 | 0.00029521
160 | 0.98648 | -0.25848 | 0.016891 | 0.0042333
161 | 0.98736 | -0.24122 | 0 | 0
162 | 0.98624 | -0.26307 | 0.0011073 | 0.00027752
163 | 0.98752 | -0.23823 | 0 | 0
164 | 0.98601 | -0.26756 | 0.00089073 | 0.00022324
165 | 0.98583 | -0.2707 | 0.0014115 | 0.00035375
166 | 0.98584 | -0.27082 | 0.0028531 | 0.00071506
167 | 0.98581 | -0.27144 | 0.0055907 | 0.0014012
168 | 0.98222 | -0.34074 | 0.0063557 | 0.0015929
169 | 0.99941 | -0.011165 | 0.005107 | 0.0012799
170 | 1 | 0 | -0.50998 | -0.13027
171 | 0.9708 | -0.56457 | 0.0016968 | 0.00042527
172 | 0.97093 | -0.56185 | 0.0030156 | 0.00075579
173 | 0.97125 | -0.55559 | 0.0018205 | 0.00045625
174 | 0.97653 | -0.45227 | 0.0009918 | 0.00024857
175 | 0.97003 | -0.57977 | 0.0011012 | 0.00027599
176 | 0.97003 | -0.57971 | 0.0024458 | 0.00061298
177 | 0.97013 | -0.57778 | 0.0014849 | 0.00037214
178 | 0.97025 | -0.57546 | 0 | 0
179 | 0.97032 | -0.57396 | 0.0033906 | 0.00084977
180 | 0.97021 | -0.57611 | 0.0014303 | 0.00035848
181 | 0.97043 | -0.57184 | 0.0011274 | 0.00028257
182 | 0.9706 | -0.56852 | 0.001646 | 0.00041252
183 | 0.97122 | -0.5561 | 0.0016541 | 0.00041456
184 | 0.9712 | -0.55659 | 0.0019254 | 0.00048255
185 | 0.98087 | -0.36779 | 0.0033945 | 0.00085075
186 | 0.98095 | -0.36616 | 0 | 0
187 | 0.98182 | -0.34913 | 0.0031632 | 0.00079277
188 | 0.97652 | -0.4524 | 0.00073146 | 0.00018332
189 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0070135 | 0.0017571 | -0.0070133 | -0.001757 | 2.5334e-07 | 8.8279e-08 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.97606 | -0.46155 | 0.97602 | -0.4623 | 2.9374
1 | -0.0076914 | -0.001927 | 0.0076915 | 0.001927 | 1.1358e-07 | 4.5156e-08 | 0.011725 | 0.011725 | 0.011725 | 0.97606 | -0.46155 | 0.97607 | -0.46124 | 3.2213
2 | 0.0038683 | 0.00096881 | -0.0038682 | -0.00096885 | 1.5039e-07 | -4.7859e-08 | 0.0058973 | 0.0058973 | 0.0058973 | 0.97602 | -0.4623 | 0.97598 | -0.46312 | 1.6201
3 | -0.0086813 | -0.0021751 | 0.0086826 | 0.0021757 | 1.2777e-06 | 5.7454e-07 | 0.013234 | 0.013234 | 0.013234 | 0.97607 | -0.46124 | 0.97623 | -0.45815 | 3.6358
4 | 0.0032472 | 0.00081324 | -0.0032471 | -0.00081334 | 1.4817e-07 | -1.0662e-07 | 0.0049507 | 0.0049507 | 0.0049507 | 0.97598 | -0.46312 | 0.97593 | -0.46408 | 1.3601
5 | -0.0095423 | -0.0023912 | 0.0095425 | 0.0023912 | 1.7217e-07 | 8.3053e-08 | 0.014545 | 0.014545 | 0.014545 | 0.97623 | -0.45815 | 0.97625 | -0.45777 | 3.9958
6 | 0.00070351 | 0.00017586 | -0.0007035 | -0.00017604 | 6.2159e-09 | -1.7607e-07 | 0.0010725 | 0.0010726 | 0.0010726 | 0.97593 | -0.46408 | 0.97592 | -0.46427 | 0.29466
7 | -0.010292 | -0.0025792 | 0.010294 | 0.0025799 | 1.3805e-06 | 6.9647e-07 | 0.015688 | 0.015688 | 0.015688 | 0.97625 | -0.45777 | 0.97639 | -0.45495 | 4.3098
8 | 0.0007035 | 0.00017604 | -0.00070349 | -0.00017631 | 9.646e-09 | -2.7319e-07 | 0.0010726 | 0.0010727 | 0.0010727 | 0.97592 | -0.46427 | 0.9759 | -0.46455 | 0.29469
9 | -0.011509 | -0.0028845 | 0.011511 | 0.0028853 | 1.5889e-06 | 8.4463e-07 | 0.01754 | 0.01754 | 0.01754 | 0.97639 | -0.45495 | 0.97654 | -0.45205 | 4.8187
10 | -0.01494 | -0.0037441 | 0.014943 | 0.0037457 | 2.7377e-06 | 1.5758e-06 | 0.022765 | 0.022765 | 0.022765 | 0.97654 | -0.45205 | 0.97673 | -0.44821 | 6.2541
11 | 0.0034292 | 0.00085883 | -0.003429 | -0.0008589 | 1.2468e-07 | -7.2557e-08 | 0.005225 | 0.0052251 | 0.0052251 | 0.97654 | -0.45205 | 0.9765 | -0.45282 | 1.4355
12 | 0.0022751 | 0.00057 | -0.002275 | -0.00057017 | 7.9065e-08 | -1.7159e-07 | 0.003456 | 0.0034561 | 0.0034561 | 0.97954 | -0.3939 | 0.9795 | -0.39463 | 0.94948
13 | -0.0087253 | -0.0021866 | 0.0087265 | 0.0021871 | 1.2081e-06 | 5.4232e-07 | 0.013255 | 0.013254 | 0.013255 | 0.97954 | -0.3939 | 0.97968 | -0.39099 | 3.6414
14 | -0.01342 | -0.0033635 | 0.013423 | 0.0033651 | 2.8101e-06 | 1.5713e-06 | 0.020384 | 0.020384 | 0.020384 | 0.97968 | -0.39099 | 0.97991 | -0.3866 | 5.6
15 | 0.0031102 | 0.00077895 | -0.00311 | -0.00077906 | 1.246e-07 | -1.0792e-07 | 0.0047227 | 0.0047227 | 0.0047227 | 0.97991 | -0.3866 | 0.97987 | -0.38744 | 1.2975
16 | -0.016533 | -0.0041441 | 0.016534 | 0.0041445 | 8.1519e-07 | 4.7827e-07 | 0.025107 | 0.025107 | 0.025107 | 0.97991 | -0.3866 | 0.97996 | -0.38556 | 6.8974
17 | 0.0022226 | 0.00055665 | -0.0022225 | -0.00055681 | 6.9839e-08 | -1.6123e-07 | 0.0033751 | 0.0033751 | 0.0033751 | 0.97987 | -0.38744 | 0.97983 | -0.3881 | 0.92724
18 | -0.019014 | -0.0047661 | 0.01902 | 0.0047697 | 6.0981e-06 | 3.6569e-06 | 0.028872 | 0.028872 | 0.028872 | 0.97996 | -0.38556 | 0.9803 | -0.37883 | 7.9319
19 | 0.00090465 | 0.00022652 | -0.00090464 | -0.00022672 | 1.1795e-08 | -2.0235e-07 | 0.0013738 | 0.0013738 | 0.0013738 | 0.97983 | -0.3881 | 0.97982 | -0.38837 | 0.37743
20 | -0.022264 | -0.0055828 | 0.022267 | 0.0055846 | 2.9073e-06 | 1.7751e-06 | 0.033797 | 0.033796 | 0.033797 | 0.9803 | -0.37883 | 0.98044 | -0.37609 | 9.2848
21 | -0.045543 | -0.011446 | 0.045575 | 0.011467 | 3.1886e-05 | 2.0182e-05 | 0.069098 | 0.069098 | 0.069098 | 0.98093 | -0.36643 | 0.98168 | -0.35177 | 18.983
22 | 0.045543 | 0.011446 | -0.045459 | -0.011393 | 8.3998e-05 | 5.3168e-05 | 0.069098 | 0.069098 | 0.069098 | 0.98093 | -0.36643 | 0.97896 | -0.40513 | 18.9831
23 | -0.047014 | -0.011827 | 0.047042 | 0.011845 | 2.754e-05 | 1.7443e-05 | 0.071279 | 0.071279 | 0.071279 | 0.98168 | -0.35177 | 0.98231 | -0.33952 | 19.5823
24 | -0.0047154 | -0.0011818 | 0.0047157 | 0.0011818 | 3.6491e-07 | -6.1078e-09 | 0.0071564 | 0.0071563 | 0.0071564 | 0.98046 | -0.37582 | 0.98054 | -0.37419 | 1.966
25 | -0.0061531 | -0.001542 | 0.0061542 | 0.0015423 | 1.0772e-06 | 2.7375e-07 | 0.0093376 | 0.0093375 | 0.0093376 | 0.98054 | -0.37419 | 0.98073 | -0.37052 | 2.5653
26 | -0.026956 | -0.0067598 | 0.026967 | 0.0067664 | 1.0674e-05 | 6.6171e-06 | 0.040913 | 0.040913 | 0.040913 | 0.98044 | -0.37609 | 0.98087 | -0.36779 | 11.2398
27 | -0.0266 | -0.0066858 | 0.026613 | 0.0066936 | 1.2563e-05 | 7.7821e-06 | 0.040425 | 0.040425 | 0.040425 | 0.9793 | -0.39779 | 0.97981 | -0.3879 | 11.1058
28 | 0.025837 | 0.0064946 | -0.025828 | -0.0064887 | 9.5092e-06 | 5.879e-06 | 0.039266 | 0.039266 | 0.039266 | 0.9793 | -0.39779 | 0.97891 | -0.4055 | 10.7873
29 | -0.029263 | -0.0073577 | 0.029274 | 0.0073649 | 1.1453e-05 | 7.1349e-06 | 0.044449 | 0.044449 | 0.044449 | 0.97981 | -0.3879 | 0.98023 | -0.37971 | 12.2113
30 | 0.023806 | 0.0059821 | -0.023798 | -0.0059771 | 8.2651e-06 | 5.0782e-06 | 0.036193 | 0.036193 | 0.036193 | 0.97891 | -0.4055 | 0.97854 | -0.41278 | 9.9432
31 | -0.029932 | -0.0075297 | 0.029948 | 0.0075396 | 1.5887e-05 | 9.909e-06 | 0.045448 | 0.045448 | 0.045448 | 0.98023 | -0.37971 | 0.98079 | -0.36861 | 12.4856
32 | 0.023468 | 0.0058942 | -0.02346 | -0.0058895 | 7.6344e-06 | 4.6853e-06 | 0.035691 | 0.035691 | 0.035691 | 0.97854 | -0.41278 | 0.97819 | -0.4196 | 9.8051
33 | -0.029948 | -0.0075396 | 0.029951 | 0.0075414 | 2.8157e-06 | 1.7562e-06 | 0.045448 | 0.045448 | 0.045448 | 0.98079 | -0.36861 | 0.98089 | -0.36664 | 12.4856
34 | 0.021689 | 0.0054458 | -0.021687 | -0.0054441 | 2.8693e-06 | 1.7482e-06 | 0.032998 | 0.032998 | 0.032998 | 0.97819 | -0.4196 | 0.97805 | -0.42237 | 9.0653
35 | -0.031319 | -0.0078844 | 0.03133 | 0.0078914 | 1.1167e-05 | 6.9805e-06 | 0.047524 | 0.047524 | 0.047524 | 0.98089 | -0.36664 | 0.98128 | -0.35918 | 13.0559
36 | 0.021059 | 0.0052867 | -0.02105 | -0.0052815 | 8.5875e-06 | 5.2162e-06 | 0.032042 | 0.032042 | 0.032042 | 0.97805 | -0.42237 | 0.97761 | -0.43092 | 8.8028
37 | -0.034071 | -0.0085782 | 0.034101 | 0.008597 | 3.0064e-05 | 1.8862e-05 | 0.051679 | 0.051679 | 0.051679 | 0.98128 | -0.35918 | 0.98222 | -0.34074 | 14.1975
38 | 0.21516 | 0.05479 | -0.21463 | -0.054451 | 0.00053131 | 0.00033933 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.99373 | -0.11897 | 0.99105 | -0.1703 | 44.2973
39 | -0.21516 | -0.05479 | 0.21552 | 0.055022 | 0.00036316 | 0.00023194 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.99373 | -0.11897 | 0.99557 | -0.084032 | 44.2972
40 | 0.14946 | 0.038118 | -0.14897 | -0.037806 | 0.00048846 | 0.00031129 | 0.22463 | 0.22464 | 0.22464 | 0.99105 | -0.1703 | 0.98752 | -0.23823 | 30.8565
41 | -0.22259 | -0.056794 | 0.22338 | 0.057296 | 0.00078647 | 0.00050235 | 0.33305 | 0.33305 | 0.33305 | 0.99557 | -0.084032 | 0.99941 | -0.011165 | 45.7485
42 | 0.019865 | 0.0049845 | -0.019849 | -0.0049747 | 1.636e-05 | 9.873e-06 | 0.030239 | 0.030239 | 0.030239 | 0.97761 | -0.43092 | 0.97673 | -0.44821 | 8.3074
43 | -0.0026635 | -0.0006671 | 0.0026635 | 0.00066707 | 1.6145e-08 | -2.3963e-08 | 0.0040104 | 0.0040104 | 0.0040104 | 0.98822 | -0.2264 | 0.98822 | -0.22627 | 1.1018
44 | 0.0020429 | 0.00051156 | -0.0020429 | -0.00051173 | 5.8169e-08 | -1.728e-07 | 0.003076 | 0.003076 | 0.003076 | 0.98822 | -0.2264 | 0.98819 | -0.227 | 0.84507
45 | -0.004186 | -0.0010487 | 0.0041863 | 0.0010486 | 2.56e-07 | -5.6339e-08 | 0.006303 | 0.0063029 | 0.006303 | 0.98822 | -0.22627 | 0.98829 | -0.22499 | 1.7316
46 | 0.001358 | 0.00034008 | -0.0013579 | -0.0003401 | 2.2012e-09 | -1.6578e-08 | 0.0020447 | 0.0020447 | 0.0020447 | 0.98819 | -0.227 | 0.98819 | -0.22703 | 0.56174
47 | -0.0063814 | -0.0015987 | 0.0063814 | 0.0015987 | 1.2867e-08 | 3.472e-09 | 0.0096079 | 0.0096079 | 0.0096079 | 0.98829 | -0.22499 | 0.98829 | -0.22494 | 2.6395
48 | 0.00063942 | 0.00016002 | -0.00063941 | -0.00016025 | 6.4797e-09 | -2.3465e-07 | 0.00096276 | 0.00096284 | 0.00096284 | 0.98819 | -0.22703 | 0.98817 | -0.22724 | 0.26452
49 | -0.0070708 | -0.0017715 | 0.0070717 | 0.0017718 | 9.1474e-07 | 3.096e-07 | 0.010646 | 0.010646 | 0.010646 | 0.98829 | -0.22494 | 0.98843 | -0.22223 | 2.9247
50 | -0.0082601 | -0.0020697 | 0.0082612 | 0.0020701 | 1.1036e-06 | 4.623e-07 | 0.012435 | 0.012435 | 0.012435 | 0.98843 | -0.22223 | 0.98858 | -0.21942 | 3.4162
51 | -0.010004 | -0.002507 | 0.010006 | 0.0025078 | 1.7036e-06 | 8.3341e-07 | 0.015058 | 0.015058 | 0.015058 | 0.98858 | -0.21942 | 0.98876 | -0.21585 | 4.1369
52 | -0.002732 | -0.0006847 | 0.0027322 | 0.00068445 | 1.9354e-07 | -2.5468e-07 | 0.0041466 | 0.0041464 | 0.0041466 | 0.98039 | -0.37715 | 0.98047 | -0.37566 | 1.1392
53 | -0.026987 | -0.0067703 | 0.026999 | 0.0067777 | 1.1879e-05 | 7.3643e-06 | 0.040959 | 0.040959 | 0.040959 | 0.98047 | -0.37566 | 0.98094 | -0.36644 | 11.2525
54 | 0.024255 | 0.0060858 | -0.02425 | -0.0060832 | 4.243e-06 | 2.6102e-06 | 0.036813 | 0.036813 | 0.036813 | 0.98047 | -0.37566 | 0.98028 | -0.37933 | 10.1134
55 | -0.038756 | -0.0097245 | 0.03878 | 0.0097397 | 2.4012e-05 | 1.5134e-05 | 0.058794 | 0.058794 | 0.058794 | 0.98094 | -0.36644 | 0.9816 | -0.35345 | 16.1523
56 | 0.011757 | 0.0029469 | -0.011756 | -0.0029463 | 1.1395e-06 | 6.0871e-07 | 0.017835 | 0.017835 | 0.017835 | 0.98094 | -0.36644 | 0.98083 | -0.36847 | 4.8998
57 | 0.023262 | 0.0058356 | -0.023259 | -0.0058336 | 3.1749e-06 | 1.9464e-06 | 0.035313 | 0.035313 | 0.035313 | 0.98028 | -0.37933 | 0.98013 | -0.3822 | 9.7013
58 | -0.0025539 | -0.00064006 | 0.0025541 | 0.00063966 | 2.501e-07 | -3.9567e-07 | 0.0038833 | 0.0038831 | 0.0038833 | 0.9786 | -0.41234 | 0.9787 | -0.41029 | 1.0668
59 | -0.0056401 | -0.0014131 | 0.0056406 | 0.0014132 | 4.8358e-07 | 8.9087e-08 | 0.0085751 | 0.008575 | 0.0085751 | 0.9787 | -0.41029 | 0.97879 | -0.40849 | 2.3558
60 | -0.044997 | -0.011298 | 0.045017 | 0.011311 | 2.0938e-05 | 1.3248e-05 | 0.068218 | 0.068218 | 0.068218 | 0.9816 | -0.35345 | 0.9821 | -0.3437 | 18.7412
61 | 0.0036539 | 0.00091563 | -0.0036537 | -0.0009157 | 1.7165e-07 | -7.8147e-08 | 0.0055432 | 0.0055433 | 0.0055433 | 0.98083 | -0.36847 | 0.98078 | -0.36946 | 1.5229
62 | -0.045017 | -0.011311 | 0.045036 | 0.011323 | 1.8569e-05 | 1.1749e-05 | 0.068218 | 0.068218 | 0.068218 | 0.9821 | -0.3437 | 0.98254 | -0.33506 | 18.7412
63 | -0.051751 | -0.013006 | 0.051812 | 0.013044 | 6.1211e-05 | 3.8838e-05 | 0.078387 | 0.078387 | 0.078387 | 0.98254 | -0.33506 | 0.98381 | -0.31032 | 21.535
64 | 0.022448 | 0.0056305 | -0.022447 | -0.0056296 | 1.3949e-06 | 8.5239e-07 | 0.034082 | 0.034082 | 0.034082 | 0.98013 | -0.3822 | 0.98007 | -0.3835 | 9.3633
65 | -0.0056406 | -0.0014132 | 0.0056413 | 0.0014133 | 6.687e-07 | 1.2312e-07 | 0.008575 | 0.0085749 | 0.008575 | 0.97879 | -0.40849 | 0.97892 | -0.406 | 2.3558
66 | -0.051812 | -0.013044 | 0.051862 | 0.013076 | 4.951e-05 | 3.1413e-05 | 0.078387 | 0.078387 | 0.078387 | 0.98381 | -0.31032 | 0.98484 | -0.29035 | 21.535
67 | 0.021314 | 0.0053458 | -0.021312 | -0.0053442 | 2.5507e-06 | 1.5506e-06 | 0.032363 | 0.032363 | 0.032363 | 0.98007 | -0.3835 | 0.97994 | -0.38601 | 8.8909
68 | -0.0075468 | -0.0018909 | 0.0075481 | 0.0018914 | 1.3004e-06 | 5.0088e-07 | 0.011471 | 0.011471 | 0.011471 | 0.97892 | -0.406 | 0.9791 | -0.40238 | 3.1515
69 | 0.0018023 | 0.00045134 | -0.0018022 | -0.00045169 | 8.5703e-08 | -3.4441e-07 | 0.0027108 | 0.002711 | 0.002711 | 0.98928 | -0.20532 | 0.98923 | -0.20632 | 0.74478
70 | -0.010554 | -0.0026448 | 0.010561 | 0.0026482 | 6.6935e-06 | 3.3738e-06 | 0.015875 | 0.015875 | 0.015875 | 0.98928 | -0.20532 | 0.98996 | -0.19202 | 4.3613
71 | -0.018255 | -0.0045766 | 0.018267 | 0.0045835 | 1.1657e-05 | 6.929e-06 | 0.02744 | 0.02744 | 0.02744 | 0.98996 | -0.19202 | 0.99065 | -0.17863 | 7.5386
72 | -0.03136 | -0.007865 | 0.031406 | 0.0078937 | 4.5958e-05 | 2.8701e-05 | 0.047107 | 0.047107 | 0.047107 | 0.99065 | -0.17863 | 0.99224 | -0.14793 | 12.9415
73 | 0.09917 | 0.025028 | -0.099067 | -0.024962 | 0.00010217 | 6.5233e-05 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1499 | 0.98484 | -0.29035 | 0.98373 | -0.31189 | 41.1813
74 | -0.15103 | -0.038103 | 0.15125 | 0.038245 | 0.00022274 | 0.00014197 | 0.22829 | 0.22829 | 0.22829 | 0.98484 | -0.29035 | 0.98642 | -0.2596 | 31.3581
75 | 0.018594 | 0.0046632 | -0.018594 | -0.0046628 | 5.9452e-07 | 3.5544e-07 | 0.028236 | 0.028236 | 0.028236 | 0.97994 | -0.38601 | 0.9799 | -0.38668 | 7.7572
76 | -0.0073094 | -0.0018318 | 0.0073095 | 0.0018319 | 1.6149e-07 | 5.9323e-08 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | 0.97987 | -0.38652 | 0.97989 | -0.38606 | 3.0494
77 | 0.0056491 | 0.0014157 | -0.0056478 | -0.0014155 | 1.3028e-06 | 2.3931e-07 | 0.0085787 | 0.0085789 | 0.0085789 | 0.97987 | -0.38652 | 0.97962 | -0.39136 | 2.3568
78 | -0.0090285 | -0.0022627 | 0.0090301 | 0.0022634 | 1.6448e-06 | 7.5869e-07 | 0.01371 | 0.01371 | 0.01371 | 0.97989 | -0.38606 | 0.98009 | -0.38223 | 3.7665
79 | 0.0038686 | 0.00096955 | -0.0038686 | -0.00096955 | 1.0441e-08 | -3.4696e-09 | 0.0058762 | 0.0058762 | 0.0058762 | 0.97962 | -0.39136 | 0.97962 | -0.39142 | 1.6144
80 | -0.0090301 | -0.0022634 | 0.009031 | 0.0022638 | 8.6428e-07 | 3.986e-07 | 0.01371 | 0.01371 | 0.01371 | 0.98009 | -0.38223 | 0.98019 | -0.38022 | 3.7665
81 | -0.011643 | -0.0029184 | 0.011647 | 0.0029209 | 4.7908e-06 | 2.5504e-06 | 0.017675 | 0.017675 | 0.017675 | 0.98019 | -0.38022 | 0.98063 | -0.37159 | 4.8557
82 | -0.015825 | -0.003968 | 0.015829 | 0.0039699 | 3.2856e-06 | 1.9111e-06 | 0.024014 | 0.024014 | 0.024014 | 0.98063 | -0.37159 | 0.98085 | -0.36723 | 6.5973
83 | -0.073482 | -0.018566 | 0.073587 | 0.018632 | 0.00010453 | 6.6617e-05 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0.98085 | -0.36723 | 0.98238 | -0.3376 | 30.6403
84 | 0.057654 | 0.014596 | -0.057604 | -0.014564 | 4.9693e-05 | 3.1585e-05 | 0.087517 | 0.087517 | 0.087517 | 0.98085 | -0.36723 | 0.97993 | -0.3852 | 24.0431
85 | -0.048359 | -0.012205 | 0.048376 | 0.012216 | 1.7083e-05 | 1.0828e-05 | 0.073631 | 0.073631 | 0.073631 | 0.9777 | -0.42882 | 0.97807 | -0.42145 | 20.2283
86 | 0.044889 | 0.011336 | -0.044827 | -0.011296 | 6.2179e-05 | 3.935e-05 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.9777 | -0.42882 | 0.97622 | -0.45777 | 18.7778
87 | -0.051406 | -0.012975 | 0.051452 | 0.013005 | 4.6822e-05 | 2.971e-05 | 0.07824 | 0.07824 | 0.07824 | 0.97807 | -0.42145 | 0.97905 | -0.40245 | 21.4946
88 | 0.042309 | 0.010665 | -0.042307 | -0.010664 | 2.242e-06 | 1.4169e-06 | 0.064513 | 0.064513 | 0.064513 | 0.97622 | -0.45777 | 0.97616 | -0.45888 | 17.7233
89 | -0.052174 | -0.013186 | 0.052196 | 0.0132 | 2.1978e-05 | 1.3949e-05 | 0.079337 | 0.079337 | 0.079337 | 0.97905 | -0.40245 | 0.9795 | -0.39367 | 21.7959
90 | 0.040398 | 0.010185 | -0.040385 | -0.010178 | 1.2081e-05 | 7.6257e-06 | 0.061602 | 0.061602 | 0.061602 | 0.97616 | -0.45888 | 0.97584 | -0.46513 | 16.9237
91 | -0.055824 | -0.014109 | 0.055846 | 0.014124 | 2.2674e-05 | 1.4406e-05 | 0.084848 | 0.084848 | 0.084848 | 0.9795 | -0.39367 | 0.97993 | -0.3852 | 23.3099
92 | 0.039323 | 0.0099114 | -0.039293 | -0.0098929 | 2.9419e-05 | 1.8556e-05 | 0.059982 | 0.059982 | 0.059982 | 0.97584 | -0.46513 | 0.97504 | -0.48078 | 16.4786
93 | 0.036705 | 0.0092441 | -0.036636 | -0.0092009 | 6.8747e-05 | 4.3271e-05 | 0.056032 | 0.056032 | 0.056032 | 0.97504 | -0.48078 | 0.97305 | -0.52003 | 15.3934
94 | 0.029356 | 0.0073765 | -0.029338 | -0.0073654 | 1.7868e-05 | 1.1142e-05 | 0.044899 | 0.044899 | 0.044899 | 0.97305 | -0.52003 | 0.9724 | -0.53279 | 12.3348
95 | 0.0019315 | 0.00048377 | -0.0019314 | -0.00048406 | 9.1577e-08 | -2.8908e-07 | 0.0029536 | 0.0029537 | 0.0029537 | 0.97305 | -0.52003 | 0.973 | -0.52102 | 0.81146
96 | -0.047042 | -0.011845 | 0.047104 | 0.011884 | 6.2234e-05 | 3.9416e-05 | 0.071279 | 0.071279 | 0.071279 | 0.98231 | -0.33952 | 0.98373 | -0.31189 | 19.5823
97 | -0.010795 | -0.0027053 | 0.010797 | 0.0027064 | 2.2431e-06 | 1.1541e-06 | 0.016378 | 0.016378 | 0.016378 | 0.98073 | -0.37052 | 0.98095 | -0.36616 | 4.4995
98 | -0.01174 | -0.0029424 | 0.011742 | 0.0029437 | 2.3469e-06 | 1.2448e-06 | 0.017668 | 0.017668 | 0.017668 | 0.98876 | -0.21585 | 0.98898 | -0.21165 | 4.8538
99 | -0.015189 | -0.0038074 | 0.015191 | 0.0038089 | 2.5205e-06 | 1.4479e-06 | 0.022853 | 0.022853 | 0.022853 | 0.98898 | -0.21165 | 0.98916 | -0.20817 | 6.2784
100 | -0.020134 | -0.0050476 | 0.020134 | 0.0050477 | 6.3143e-08 | 3.8055e-08 | 0.030289 | 0.030289 | 0.030289 | 0.98916 | -0.20817 | 0.98916 | -0.20811 | 8.3211
101 | -0.026667 | -0.0066849 | 0.026681 | 0.0066934 | 1.3694e-05 | 8.4727e-06 | 0.040116 | 0.040116 | 0.040116 | 0.98916 | -0.20811 | 0.98971 | -0.19733 | 11.021
102 | -0.028469 | -0.0071416 | 0.028485 | 0.0071514 | 1.5711e-05 | 9.7608e-06 | 0.042805 | 0.042805 | 0.042805 | 0.98971 | -0.19733 | 0.99031 | -0.18577 | 11.7596
103 | 0.060302 | 0.015166 | -0.060295 | -0.015162 | 7.0362e-06 | 4.4735e-06 | 0.090455 | 0.090455 | 0.090455 | 0.9922 | -0.14922 | 0.99207 | -0.15167 | 24.8503
104 | -0.063698 | -0.016018 | 0.06377 | 0.016063 | 7.1395e-05 | 4.5423e-05 | 0.095548 | 0.095548 | 0.095548 | 0.9922 | -0.14922 | 0.99341 | -0.12578 | 26.2495
105 | 0.057942 | 0.014572 | -0.057911 | -0.014552 | 3.1272e-05 | 1.9872e-05 | 0.086926 | 0.086926 | 0.086926 | 0.99207 | -0.15167 | 0.99149 | -0.16297 | 23.8808
106 | -0.066861 | -0.016838 | 0.066914 | 0.016871 | 5.2884e-05 | 3.3664e-05 | 0.10018 | 0.10018 | 0.10018 | 0.99341 | -0.12578 | 0.99427 | -0.10926 | 27.5216
107 | 0.053121 | 0.013352 | -0.053115 | -0.013348 | 6.1782e-06 | 3.9207e-06 | 0.079737 | 0.079737 | 0.079737 | 0.99149 | -0.16297 | 0.99136 | -0.16541 | 21.9057
108 | -0.07054 | -0.01778 | 0.070542 | 0.017781 | 1.2742e-06 | 8.1153e-07 | 0.10561 | 0.10561 | 0.10561 | 0.99427 | -0.10926 | 0.99429 | -0.10888 | 29.0126
109 | 0.052082 | 0.013089 | -0.052058 | -0.013074 | 2.4081e-05 | 1.5276e-05 | 0.078187 | 0.078187 | 0.078187 | 0.99136 | -0.16541 | 0.99086 | -0.1751 | 21.48
110 | -0.071722 | -0.018077 | 0.071879 | 0.018177 | 0.00015673 | 9.9838e-05 | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737 | 0.99429 | -0.10888 | 0.99666 | -0.063313 | 29.498
111 | 0.045789 | 0.011503 | -0.045765 | -0.011488 | 2.3298e-05 | 1.4742e-05 | 0.068772 | 0.068773 | 0.068773 | 0.99086 | -0.1751 | 0.99031 | -0.18577 | 18.8936
112 | -0.2772 | -0.070653 | 0.27778 | 0.071027 | 0.0005849 | 0.00037386 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.99666 | -0.063313 | 0.99896 | -0.019694 | 56.9061
113 | 0.20532 | 0.052476 | -0.2047 | -0.052081 | 0.00061936 | 0.00039548 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.99666 | -0.063313 | 0.99338 | -0.12589 | 42.1573
114 | 0.017281 | 0.0043367 | -0.017272 | -0.0043314 | 8.8497e-06 | 5.2138e-06 | 0.025968 | 0.025968 | 0.025968 | 0.99031 | -0.18577 | 0.98976 | -0.19651 | 7.1341
115 | 0.0026851 | 0.00067233 | -0.0026849 | -0.00067269 | 2.4464e-07 | -3.5545e-07 | 0.0040415 | 0.0040416 | 0.0040416 | 0.98857 | -0.21956 | 0.98847 | -0.22148 | 1.1103
116 | -0.0026851 | -0.00067233 | 0.0026852 | 0.00067215 | 1.2539e-07 | -1.8225e-07 | 0.0040415 | 0.0040414 | 0.0040415 | 0.98857 | -0.21956 | 0.98862 | -0.21858 | 1.1103
117 | 0.0021157 | 0.00053004 | -0.0021156 | -0.00053022 | 6.7627e-08 | -1.8461e-07 | 0.0031848 | 0.0031849 | 0.0031849 | 0.98847 | -0.22148 | 0.98844 | -0.22215 | 0.87497
118 | -0.0039762 | -0.00099571 | 0.0039763 | 0.00099568 | 1.0156e-07 | -3.1968e-08 | 0.0059845 | 0.0059845 | 0.0059845 | 0.98862 | -0.21858 | 0.98865 | -0.21804 | 1.6441
119 | -0.009268 | -0.0023224 | 0.0092684 | 0.0023226 | 4.1275e-07 | 1.9438e-07 | 0.014085 | 0.014085 | 0.014085 | 0.9791 | -0.40238 | 0.97915 | -0.40145 | 3.8695
120 | -0.0092684 | -0.0023226 | 0.0092692 | 0.002323 | 7.6614e-07 | 3.6079e-07 | 0.014085 | 0.014085 | 0.014085 | 0.97915 | -0.40145 | 0.97924 | -0.39971 | 3.8695
121 | -0.0048317 | -0.00121 | 0.0048323 | 0.00121 | 5.9227e-07 | -3.9971e-09 | 0.0072719 | 0.0072717 | 0.0072719 | 0.98865 | -0.21804 | 0.98878 | -0.21547 | 1.9978
122 | -0.0087196 | -0.0021843 | 0.0087201 | 0.0021845 | 4.2309e-07 | 1.8673e-07 | 0.013122 | 0.013122 | 0.013122 | 0.98878 | -0.21547 | 0.98883 | -0.21445 | 3.6049
123 | -0.0094841 | -0.002376 | 0.0094861 | 0.0023769 | 1.972e-06 | 9.3079e-07 | 0.014272 | 0.014271 | 0.014272 | 0.98883 | -0.21445 | 0.98906 | -0.21009 | 3.9208
124 | -0.0141 | -0.0035332 | 0.014101 | 0.0035341 | 1.6879e-06 | 9.5188e-07 | 0.021212 | 0.021212 | 0.021212 | 0.98906 | -0.21009 | 0.98919 | -0.20757 | 5.8276
125 | -0.015006 | -0.0037608 | 0.01501 | 0.003763 | 3.7719e-06 | 2.1605e-06 | 0.022573 | 0.022573 | 0.022573 | 0.98919 | -0.20757 | 0.98946 | -0.2023 | 6.2014
126 | -0.075055 | -0.019 | 0.075064 | 0.019006 | 9.0937e-06 | 5.725e-06 | 0.11375 | 0.11375 | 0.11375 | 0.98238 | -0.3376 | 0.98251 | -0.33508 | 15.6256
127 | -0.076466 | -0.019357 | 0.076486 | 0.01937 | 1.9985e-05 | 1.2589e-05 | 0.11588 | 0.11588 | 0.11588 | 0.98251 | -0.33508 | 0.98279 | -0.32964 | 15.9173
128 | -0.078009 | -0.019752 | 0.078086 | 0.0198 | 7.6689e-05 | 4.8338e-05 | 0.11818 | 0.11818 | 0.11818 | 0.98279 | -0.32964 | 0.98384 | -0.30918 | 16.2341
129 | 0.040518 | 0.010228 | -0.040456 | -0.01019 | 6.1155e-05 | 3.8589e-05 | 0.061307 | 0.061307 | 0.061307 | 0.98384 | -0.30918 | 0.98222 | -0.34074 | 16.8427
130 | -0.1186 | -0.030028 | 0.11882 | 0.030168 | 0.00021956 | 0.0001396 | 0.17949 | 0.17949 | 0.17949 | 0.98384 | -0.30918 | 0.98583 | -0.2707 | 24.6554
131 | 0.15487 | 0.039297 | -0.1545 | -0.039059 | 0.00037342 | 0.00023805 | 0.23318 | 0.23318 | 0.23318 | 0.98903 | -0.20933 | 0.98642 | -0.2596 | 32.0304
132 | -0.1618 | -0.041034 | 0.16199 | 0.041155 | 0.00018962 | 0.00012092 | 0.24361 | 0.24361 | 0.24361 | 0.98903 | -0.20933 | 0.99029 | -0.18499 | 33.463
133 | -0.16199 | -0.041155 | 0.16211 | 0.04123 | 0.00011692 | 7.456e-05 | 0.24361 | 0.24361 | 0.24361 | 0.99029 | -0.18499 | 0.99107 | -0.17001 | 33.463
134 | -0.17289 | -0.043932 | 0.17326 | 0.044167 | 0.00036812 | 0.00023485 | 0.2598 | 0.2598 | 0.2598 | 0.99107 | -0.17001 | 0.99338 | -0.12589 | 35.6866
135 | 0.051963 | 0.013078 | -0.051918 | -0.01305 | 4.4856e-05 | 2.8463e-05 | 0.078621 | 0.078621 | 0.078621 | 0.98373 | -0.31189 | 0.9828 | -0.32997 | 21.5991
136 | 0.031439 | 0.0079144 | -0.031406 | -0.0078937 | 3.3089e-05 | 2.0663e-05 | 0.047107 | 0.047107 | 0.047107 | 0.99338 | -0.12589 | 0.99224 | -0.14793 | 12.9414
137 | 0.04733 | 0.0119 | -0.047313 | -0.011889 | 1.7692e-05 | 1.1207e-05 | 0.071674 | 0.071674 | 0.071674 | 0.9828 | -0.32997 | 0.9824 | -0.3378 | 19.6908
138 | 0.044381 | 0.011154 | -0.044357 | -0.011139 | 2.4001e-05 | 1.5182e-05 | 0.067234 | 0.067235 | 0.067235 | 0.9824 | -0.3378 | 0.98182 | -0.34913 | 18.471
139 | -0.27946 | -0.071447 | 0.27972 | 0.071617 | 0.00026654 | 0.00017037 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.99896 | -0.019694 | 1 | 0 | 57.2485
140 | 0.026979 | 0.0067742 | -0.026966 | -0.0067658 | 1.3657e-05 | 8.4756e-06 | 0.041289 | 0.041289 | 0.041289 | 0.9724 | -0.53279 | 0.97187 | -0.54341 | 11.3432
141 | 0.024812 | 0.0062261 | -0.024802 | -0.0062196 | 1.0476e-05 | 6.4652e-06 | 0.037992 | 0.037992 | 0.037992 | 0.97187 | -0.54341 | 0.97142 | -0.55226 | 10.4375
142 | 0.017355 | 0.0043535 | -0.017348 | -0.0043492 | 7.1416e-06 | 4.2372e-06 | 0.026586 | 0.026586 | 0.026586 | 0.97142 | -0.55226 | 0.97098 | -0.5609 | 7.3038
143 | 0.0074466 | 0.0018661 | -0.0074461 | -0.0018659 | 5.91e-07 | 2.283e-07 | 0.011407 | 0.011407 | 0.011407 | 0.97142 | -0.55226 | 0.97133 | -0.55393 | 3.1337
144 | 0.014332 | 0.0035936 | -0.01433 | -0.0035922 | 2.5039e-06 | 1.4313e-06 | 0.021964 | 0.021964 | 0.021964 | 0.97098 | -0.5609 | 0.9708 | -0.56457 | 6.0342
145 | 0.0030158 | 0.00075566 | -0.0030156 | -0.00075579 | 1.3712e-07 | -1.2398e-07 | 0.0046216 | 0.0046216 | 0.0046216 | 0.97098 | -0.5609 | 0.97093 | -0.56185 | 1.2697
146 | 0.0054005 | 0.0013532 | -0.0054001 | -0.0013532 | 4.2674e-07 | 6.7336e-08 | 0.0082731 | 0.0082732 | 0.0082732 | 0.97133 | -0.55393 | 0.97125 | -0.55559 | 2.2729
147 | 0.013266 | 0.0033255 | -0.013265 | -0.0033249 | 1.0347e-06 | 5.767e-07 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020154 | 0.97948 | -0.39504 | 0.97939 | -0.39668 | 5.5369
148 | -0.013669 | -0.0034264 | 0.013669 | 0.0034264 | 4.0784e-08 | 2.2928e-08 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.97948 | -0.39504 | 0.97948 | -0.39498 | 5.7049
149 | 0.012217 | 0.0030623 | -0.012216 | -0.0030618 | 8.5846e-07 | 4.6581e-07 | 0.018562 | 0.018562 | 0.018562 | 0.97939 | -0.39668 | 0.97932 | -0.39816 | 5.0995
150 | -0.014735 | -0.0036937 | 0.014737 | 0.0036944 | 1.2876e-06 | 7.3779e-07 | 0.022386 | 0.022386 | 0.022386 | 0.97948 | -0.39498 | 0.97957 | -0.39315 | 6.15
151 | 0.011166 | 0.0027985 | -0.011166 | -0.0027985 | 1.0236e-07 | 5.3581e-08 | 0.016966 | 0.016966 | 0.016966 | 0.97932 | -0.39816 | 0.97931 | -0.39835 | 4.6609
152 | -0.015607 | -0.0039126 | 0.01561 | 0.0039143 | 3.0323e-06 | 1.7595e-06 | 0.023708 | 0.023708 | 0.023708 | 0.97957 | -0.39315 | 0.97978 | -0.38907 | 6.5132
153 | 0.01076 | 0.0026968 | -0.010759 | -0.0026965 | 6.1137e-07 | 3.1454e-07 | 0.016349 | 0.01635 | 0.01635 | 0.97931 | -0.39835 | 0.97925 | -0.39954 | 4.4916
154 | -0.016498 | -0.0041369 | 0.016499 | 0.0041377 | 1.2334e-06 | 7.2341e-07 | 0.025057 | 0.025057 | 0.025057 | 0.97978 | -0.38907 | 0.97986 | -0.3875 | 6.8837
155 | 0.0096965 | 0.0024301 | -0.0096964 | -0.00243 | 7.8628e-08 | 3.8172e-08 | 0.014734 | 0.014734 | 0.014734 | 0.97925 | -0.39954 | 0.97924 | -0.39971 | 4.0479
156 | -0.017476 | -0.0043823 | 0.017476 | 0.0043827 | 6.8299e-07 | 4.0454e-07 | 0.026539 | 0.026539 | 0.026539 | 0.97986 | -0.3875 | 0.9799 | -0.38668 | 7.2911
157 | 0.0049062 | 0.0012289 | -0.0049059 | -0.0012289 | 3.7914e-07 | 1.6156e-08 | 0.0074742 | 0.0074743 | 0.0074743 | 0.97673 | -0.44821 | 0.97665 | -0.44983 | 2.0534
158 | 0.0027786 | 0.00069589 | -0.0027785 | -0.00069603 | 1.1753e-07 | -1.4348e-07 | 0.0042339 | 0.004234 | 0.004234 | 0.9765 | -0.45282 | 0.97645 | -0.45371 | 1.1632
159 | 0.0038268 | 0.00095849 | -0.0038265 | -0.00095859 | 2.8082e-07 | -9.5926e-08 | 0.0058303 | 0.0058304 | 0.0058304 | 0.97665 | -0.44983 | 0.97657 | -0.45137 | 1.6018
160 | 0.0015521 | 0.00038876 | -0.001552 | -0.00038893 | 3.1068e-08 | -1.6537e-07 | 0.0023651 | 0.0023652 | 0.0023652 | 0.97645 | -0.45371 | 0.97643 | -0.45413 | 0.64978
161 | 0.0012264 | 0.00030727 | -0.0012264 | -0.00030737 | 1.1109e-08 | -9.8984e-08 | 0.0018689 | 0.0018689 | 0.0018689 | 0.97645 | -0.45371 | 0.97644 | -0.4539 | 0.51345
162 | 0.0027232 | 0.00068207 | -0.0027232 | -0.00068208 | 8.5259e-09 | -1.1067e-08 | 0.0041492 | 0.0041492 | 0.0041492 | 0.97657 | -0.45137 | 0.97657 | -0.45144 | 1.1399
163 | 0.0007701 | 0.00019296 | -0.0007701 | -0.00019301 | 2.0749e-09 | -4.8922e-08 | 0.0011736 | 0.0011736 | 0.0011736 | 0.97643 | -0.45413 | 0.97643 | -0.45418 | 0.32241
164 | 0.0017233 | 0.00043149 | -0.0017233 | -0.00043177 | 6.858e-08 | -2.8796e-07 | 0.0026257 | 0.0026258 | 0.0026258 | 0.97657 | -0.45144 | 0.97653 | -0.45227 | 0.72138
165 | 0.015902 | 0.003988 | -0.015897 | -0.0039855 | 4.3861e-06 | 2.5442e-06 | 0.023908 | 0.023908 | 0.023908 | 0.98976 | -0.19651 | 0.98946 | -0.2023 | 6.5681
166 | 0.027351 | 0.0068607 | -0.027339 | -0.006853 | 1.2441e-05 | 7.7132e-06 | 0.041239 | 0.041239 | 0.041239 | 0.98697 | -0.24894 | 0.98648 | -0.25848 | 11.3293
167 | -0.028529 | -0.0071559 | 0.02854 | 0.0071625 | 1.0491e-05 | 6.5211e-06 | 0.043015 | 0.043015 | 0.043015 | 0.98697 | -0.24894 | 0.98736 | -0.24122 | 11.8172
168 | 0.010448 | 0.0026197 | -0.010445 | -0.0026185 | 2.2818e-06 | 1.1476e-06 | 0.01576 | 0.01576 | 0.01576 | 0.98648 | -0.25848 | 0.98624 | -0.26307 | 4.3297
169 | -0.02854 | -0.0071625 | 0.028544 | 0.007165 | 4.0763e-06 | 2.5337e-06 | 0.043015 | 0.043015 | 0.043015 | 0.98736 | -0.24122 | 0.98752 | -0.23823 | 11.8172
170 | 0.0093381 | 0.002341 | -0.0093361 | -0.0023401 | 1.9985e-06 | 9.3653e-07 | 0.014089 | 0.014089 | 0.014089 | 0.98624 | -0.26307 | 0.98601 | -0.26756 | 3.8707
171 | 0.12042 | 0.030641 | -0.12023 | -0.030522 | 0.00018818 | 0.00011966 | 0.18162 | 0.18162 | 0.18162 | 0.98752 | -0.23823 | 0.98583 | -0.2707 | 24.948
172 | 0.0084453 | 0.0021168 | -0.008444 | -0.0021163 | 1.3105e-06 | 5.6436e-07 | 0.012745 | 0.012745 | 0.012745 | 0.98601 | -0.26756 | 0.98584 | -0.27082 | 3.5014
173 | 0.0055909 | 0.0014012 | -0.0055907 | -0.0014012 | 1.6613e-07 | 2.7006e-08 | 0.0084388 | 0.0084388 | 0.0084388 | 0.98584 | -0.27082 | 0.98581 | -0.27144 | 2.3184
174 | -0.22848 | -0.058576 | 0.22861 | 0.058655 | 0.00012377 | 7.906e-05 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.99941 | -0.011165 | 1 | 0 | 46.793
175 | 0.012633 | 0.0031669 | -0.01263 | -0.0031656 | 2.3819e-06 | 1.315e-06 | 0.019364 | 0.019364 | 0.019364 | 0.9708 | -0.56457 | 0.9706 | -0.56852 | 5.3197
176 | 0.0035796 | 0.00089692 | -0.0035795 | -0.00089696 | 8.6946e-08 | -3.9758e-08 | 0.0054841 | 0.0054842 | 0.0054842 | 0.97125 | -0.55559 | 0.97122 | -0.5561 | 1.5066
177 | 0.00073147 | 0.00018321 | -0.00073146 | -0.00018332 | 4.4125e-09 | -1.1567e-07 | 0.0011146 | 0.0011146 | 0.0011146 | 0.97653 | -0.45227 | 0.97652 | -0.4524 | 0.30621
178 | -0.0011012 | -0.00027599 | 0.0011012 | 0.00027595 | 3.3481e-09 | -3.6481e-08 | 0.0016893 | 0.0016892 | 0.0016893 | 0.97003 | -0.57977 | 0.97003 | -0.57971 | 0.46408
179 | -0.003547 | -0.00088893 | 0.0035474 | 0.00088878 | 3.2643e-07 | -1.541e-07 | 0.0054411 | 0.005441 | 0.0054411 | 0.97003 | -0.57971 | 0.97013 | -0.57778 | 1.4948
180 | -0.0050322 | -0.0012609 | 0.0050328 | 0.001261 | 5.5572e-07 | 4.8484e-08 | 0.0077185 | 0.0077184 | 0.0077185 | 0.97013 | -0.57778 | 0.97025 | -0.57546 | 2.1205
181 | -0.0064632 | -0.0016192 | 0.0064636 | 0.0016193 | 4.6202e-07 | 1.408e-07 | 0.009912 | 0.0099119 | 0.009912 | 0.97025 | -0.57546 | 0.97032 | -0.57396 | 2.7231
182 | 0.0014304 | 0.0003582 | -0.0014303 | -0.00035848 | 4.4075e-08 | -2.7343e-07 | 0.0021936 | 0.0021937 | 0.0021937 | 0.97025 | -0.57546 | 0.97021 | -0.57611 | 0.60267
183 | -0.0098543 | -0.0024691 | 0.0098553 | 0.0024696 | 9.9507e-07 | 4.933e-07 | 0.015112 | 0.015111 | 0.015112 | 0.97032 | -0.57396 | 0.97043 | -0.57184 | 4.1515
184 | -0.010983 | -0.0027521 | 0.010984 | 0.0027531 | 1.7347e-06 | 9.0863e-07 | 0.01684 | 0.01684 | 0.01684 | 0.97043 | -0.57184 | 0.9706 | -0.56852 | 4.6264
185 | 0.0019254 | 0.00048241 | -0.0019254 | -0.00048255 | 4.5086e-08 | -1.4212e-07 | 0.0029499 | 0.00295 | 0.00295 | 0.97122 | -0.5561 | 0.9712 | -0.55659 | 0.81043
186 | -0.030362 | -0.0076171 | 0.030364 | 0.0076186 | 2.3605e-06 | 1.4733e-06 | 0.046063 | 0.046063 | 0.046063 | 0.98087 | -0.36779 | 0.98095 | -0.36616 | 12.6546
187 | -0.041161 | -0.010325 | 0.041194 | 0.010346 | 3.3437e-05 | 2.1111e-05 | 0.062441 | 0.062441 | 0.062441 | 0.98095 | -0.36616 | 0.98182 | -0.34913 | 17.154

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51752 | 0.13216

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00067791 | 0.0001699
1 | 0.003145 | 0.0007882
2 | 0.0009898 | 0.00024807
3 | 0.00062092 | 0.00015562
4 | 0.00085973 | 0.00021547
5 | 0.0025436 | 0.00063748
6 | 0.00074994 | 0.00018795
7 | 0.0012153 | 0.00030459
8 | 0.00070349 | 0.00017631
9 | 0.0064502 | 0.0016166
10 | 0.002275 | 0.00057017
11 | 0.004694 | 0.0011764
12 | 0.00088743 | 0.00022241
13 | 0.0024799 | 0.00062153
14 | 0.0013179 | 0.00033029
15 | 0.0032442 | 0.00081307
16 | 0.0014391 | 0.00036067
17 | 0.045459 | 0.011393
18 | 0.0047154 | 0.0011818
19 | 0.0014374 | 0.00036025
20 | 0.00090464 | 0.00022672
21 | 0.004689 | 0.0011752
22 | 0.00076297 | 0.00019122
23 | 0.0026499 | 0.00066414
24 | 0.0020213 | 0.00050658
25 | 0.00065778 | 0.00016486
26 | 0.00033057 | 8.2848e-05
27 | 0.0017704 | 0.00044371
28 | 0.0013685 | 0.00034298
29 | 0.00062793 | 0.00015737
30 | 0.0027403 | 0.00068679
31 | 0.06517 | 0.016333
32 | 0.0070691 | 0.0017717
33 | 0.0011849 | 0.00029696
34 | 0.0006206 | 0.00015554
35 | 0.0015225 | 0.00038158
36 | 0.0006849 | 0.00017165
37 | 0.0021951 | 0.00055014
38 | 0.00071853 | 0.00018008
39 | 0.00068937 | 0.00017277
40 | 0.00063941 | 0.00016025
41 | 0.0011884 | 0.00029785
42 | 0.0017429 | 0.00043682
43 | 0.002732 | 0.0006847
44 | 0.00098823 | 0.00024767
45 | 0.0025539 | 0.00064006
46 | 0.003086 | 0.00077342
47 | 0.0062165 | 0.001558
48 | 0.0081024 | 0.0020306
49 | 0.006715 | 0.0016829
50 | 0.00081045 | 0.00020312
51 | 0.0036537 | 0.0009157
52 | 0.0011326 | 0.00028387
53 | 0.0019055 | 0.00047756
54 | 0.008752 | 0.0021935
55 | 0.0018022 | 0.00045169
56 | 0.0076944 | 0.0019284
57 | 0.013093 | 0.0032815
58 | 0.0027174 | 0.00068106
59 | 0.0016602 | 0.0004161
60 | 0.0017189 | 0.00043081
61 | 0.0017793 | 0.00044592
62 | 0.0038686 | 0.00096955
63 | 0.0026117 | 0.00065455
64 | 0.0041779 | 0.0010471
65 | 0.0034694 | 0.00086951
66 | 0.0030297 | 0.00075932
67 | 0.0025181 | 0.00063109
68 | 0.00072166 | 0.00018086
69 | 0.0019094 | 0.00047855
70 | 0.0036277 | 0.00090918
71 | 0.0010626 | 0.00026631
72 | 0.0017574 | 0.00044046
73 | 0.0025885 | 0.00064874
74 | 0.0053489 | 0.0013405
75 | 0.0046404 | 0.001163
76 | 0.0017342 | 0.00043463
77 | 0.0034464 | 0.00086375
78 | 0.0049427 | 0.0012388
79 | 0.0065329 | 0.0016373
80 | 0.0017882 | 0.00044817
81 | 0.0033961 | 0.00085114
82 | 0.0023528 | 0.00058967
83 | 0.0030914 | 0.00077478
84 | 0.0047902 | 0.0012005
85 | 0.0036266 | 0.0009089
86 | 0.0010325 | 0.00025877
87 | 0.0011804 | 0.00029583
88 | 0.0062692 | 0.0015712
89 | 0.00056917 | 0.00014265
90 | 0.001291 | 0.00032356
91 | 0.0017199 | 0.00043105
92 | 0.00085535 | 0.00021437
93 | 0.0038874 | 0.00097426
94 | 0.00076405 | 0.00019149
95 | 0.0021156 | 0.00053022
96 | 0.0046135 | 0.0011563
97 | 0.00090463 | 0.00022672
98 | 0.0014682 | 0.00036795
99 | 0.0014023 | 0.00035144
100 | 0.0015232 | 0.00038174
101 | 0.0069324 | 0.0017374
102 | 0.0032446 | 0.00081318
103 | 0.010782 | 0.0027022
104 | 0.0045879 | 0.0011498
105 | 0.0029313 | 0.00073465
106 | 0.0016735 | 0.00041943
107 | 0.0019314 | 0.00048406
108 | 0.0023588 | 0.00059116
109 | 0.0021534 | 0.00053969
110 | 0.0020455 | 0.00051266
111 | 0.00040266 | 0.00010092
112 | 0.0010479 | 0.00026263
113 | 0.0010664 | 0.00026726
114 | 0.0010506 | 0.00026331
115 | 0.00087034 | 0.00021813
116 | 0.00040559 | 0.00010165
117 | 0.00088824 | 0.00022261
118 | 0.001063 | 0.00026641
119 | 0.00097632 | 0.00024469
120 | 0.00042725 | 0.00010708
121 | 0.0011175 | 0.00028006
122 | 0.00065042 | 0.00016301
123 | 0.001079 | 0.00027043
124 | 0.0011033 | 0.00027652
125 | 0.00078194 | 0.00019597
126 | 0.0012264 | 0.00030737
127 | 0.00099987 | 0.00025059
128 | 0.0007701 | 0.00019301
129 | 0.0013702 | 0.00034342
130 | 0.0008877 | 0.00022248
131 | 0.0011779 | 0.00029521
132 | 0.016891 | 0.0042333
133 | 0.0011073 | 0.00027752
134 | 0.00089073 | 0.00022324
135 | 0.0014115 | 0.00035375
136 | 0.0028531 | 0.00071506
137 | 0.0055907 | 0.0014012
138 | 0.0063557 | 0.0015929
139 | 0.005107 | 0.0012799
140 | 0.0075351 | 0.0018885
141 | 0.0016968 | 0.00042527
142 | 0.0030156 | 0.00075579
143 | 0.0018205 | 0.00045625
144 | 0.0009918 | 0.00024857
145 | 0.0011012 | 0.00027599
146 | 0.0024458 | 0.00061298
147 | 0.0014849 | 0.00037214
148 | 0.0033906 | 0.00084977
149 | 0.0014303 | 0.00035848
150 | 0.0011274 | 0.00028257
151 | 0.001646 | 0.00041252
152 | 0.0016541 | 0.00041456
153 | 0.0019254 | 0.00048255
154 | 0.0033945 | 0.00085075
155 | 0.0031632 | 0.00079277
156 | 0.00073146 | 0.00018332

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1