## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2573-5_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2573-5_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2573-5_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2573-5_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2573-5_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2573-5_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2573-5_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2573-5_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2573-5_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2573-5_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2573-5_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2573-5_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2573-5_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2573-5_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2573-5_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2573-5_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2573-5_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2573-5_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2573-5_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2573-5_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2573-5_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2573-5_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2573-5_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2573-5_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2573-5_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2573-5_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2573-5_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2573-5_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2573-5_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2573-5_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2573-5_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2573-5_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2573-5_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2573-5_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2573-5_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2573-5_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2573-5_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2573-5_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2573-5_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2573-5_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2573-5_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2573-5_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2573-5_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2573-5_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2573-5_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2573-5_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2573-5_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2573-5_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2573-5_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2573-5_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2573-5_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2573-5_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2573-5_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2573-5_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2573-5_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2573-5_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2573-5_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2573-5_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2573-5_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2573-5_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2573-5_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2573-5_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2573-5_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2573-5_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2573-5_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2573-5_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2573-5_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2573-5_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2573-5_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2573-5_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2573-5_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2573-5_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2573-5_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2573-5_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2573-5_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2573-5_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2573-5_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2573-5_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2573-5_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2573-5_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2573-5_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2573-5_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2573-5_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2573-5_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2573-5_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2573-5_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2573-5_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2573-5_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2573-5_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2573-5_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2573-5_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2573-5_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2573-5_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2573-5_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2573-5_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2573-5_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2573-5_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2573-5_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2573-5_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2573-5_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2573-5_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2573-5_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_398_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2573-5_1_3_load_9 | 0 | 0.0011464 | 0.00028731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2573-5_1_3_load_10 | 1 | 0.0012229 | 0.00030648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2573-5_1_3_load_12 | 3 | 0.00091114 | 0.00022835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2573-5_1_3_load_13 | 4 | 0.00085279 | 0.00021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2573-5_1_3_load_15 | 6 | 0.00094274 | 0.00023627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2573-5_1_3_load_16 | 7 | 0.00085561 | 0.00021444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2573-5_1_3_load_48 | 8 | 0.0042152 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2573-5_1_3_load_87 | 9 | 0.0014232 | 0.0003567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2573-5_1_3_load_52 | 10 | 0.0060545 | 0.0015174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2573-5_1_3_load_88 | 11 | 0.0032226 | 0.00080765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2573-5_1_3_load_17 | 13 | 0.021101 | 0.0052885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2573-5_1_3_load_20 | 16 | 0.001607 | 0.00040274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2573-5_1_3_load_26 | 20 | 0.0011967 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2573-5_1_3_load_53 | 22 | 0.0015785 | 0.00039561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2573-5_1_3_load_36 | 24 | 0.0019538 | 0.00048967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2573-5_1_3_load_28 | 25 | 0.014116 | 0.0035378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2573-5_1_3_load_29 | 26 | 0.0055619 | 0.0013939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2573-5_1_3_load_30 | 27 | 0.0012664 | 0.0003174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2573-5_1_3_load_124 | 28 | 0.0014516 | 0.00036379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2573-5_1_3_load_120 | 29 | 0.001047 | 0.0002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2573-5_1_3_load_51 | 30 | 0.0023515 | 0.00058934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2573-5_1_3_load_34 | 31 | 0.0019724 | 0.00049433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2573-5_1_3_load_161 | 34 | 0.0028613 | 0.00071712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2573-5_1_3_load_125 | 35 | 0.00088042 | 0.00022065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2573-5_1_3_load_69 | 36 | 0.0046104 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2573-5_1_3_load_77 | 37 | 0.0016093 | 0.00040334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2573-5_1_3_load_74 | 38 | 0.0024716 | 0.00061944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2573-5_1_3_load_162 | 39 | 0.0015442 | 0.00038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2573-5_1_3_load_31 | 40 | 0.00086631 | 0.00021712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2573-5_1_3_load_32 | 41 | 0.00082354 | 0.0002064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2573-5_1_3_load_33 | 42 | 0.0012301 | 0.00030828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2573-5_1_3_load_35 | 43 | 0.0015284 | 0.00038305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2573-5_1_3_load_54 | 44 | 0.0012434 | 0.00031162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2573-5_1_3_load_141 | 45 | 0.001339 | 0.00033559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2573-5_1_3_load_121 | 46 | 0.0012934 | 0.00032416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2573-5_1_3_load_140 | 47 | 0.0061532 | 0.0015421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2573-5_1_3_load_72 | 48 | 0.0036934 | 0.00092565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2573-5_1_3_load_171 | 49 | 0.0054993 | 0.0013783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2573-5_1_3_load_170 | 50 | 0.002564 | 0.00064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2573-5_1_3_load_73 | 51 | 0.0016102 | 0.00040356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2573-5_1_3_load_75 | 52 | 0.0015911 | 0.00039876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2573-5_1_3_load_176 | 53 | 0.001018 | 0.00025512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2573-5_1_3_load_78 | 54 | 0.0021301 | 0.00053385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2573-5_1_3_load_172 | 55 | 0.0015634 | 0.00039183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2573-5_1_3_load_197 | 56 | 0.0045735 | 0.0011462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2573-5_1_3_load_89 | 58 | 0.0015848 | 0.00039719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2573-5_1_3_load_107 | 59 | 0.00052895 | 0.00013257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2573-5_1_3_load_108 | 60 | 0.00091928 | 0.00023039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2573-5_1_3_load_109 | 61 | 0.0006802 | 0.00017047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2573-5_1_3_load_110 | 62 | 0.00065862 | 0.00016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2573-5_1_3_load_111 | 63 | 0.00068231 | 0.000171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2573-5_1_3_load_112 | 64 | 0.00062423 | 0.00015645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2573-5_1_3_load_113 | 65 | 0.00080243 | 0.00020111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2573-5_1_3_load_139 | 66 | 0.00062473 | 0.00015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2573-5_1_3_load_137 | 67 | 0.0013411 | 0.0003361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2573-5_1_3_load_114 | 68 | 0.0033313 | 0.00083491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2573-5_1_3_load_115 | 69 | 0.0014123 | 0.00035395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2573-5_1_3_load_116 | 70 | 0.0011835 | 0.00029661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2573-5_1_3_load_117 | 71 | 0.0014101 | 0.00035339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2573-5_1_3_load_118 | 72 | 0.0011924 | 0.00029884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2573-5_1_3_load_119 | 73 | 0.00097656 | 0.00024475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2573-5_1_3_load_163 | 74 | 0.0015512 | 0.00038877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2573-5_1_3_load_174 | 75 | 0.0011882 | 0.0002978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2573-5_1_3_load_122 | 76 | 0.0012819 | 0.00032127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2573-5_1_3_load_123 | 77 | 0.001283 | 0.00032155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2573-5_1_3_load_182 | 78 | 0.0012832 | 0.00032159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2573-5_1_3_load_183 | 79 | 0.0012795 | 0.00032068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2573-5_1_3_load_154 | 80 | 0.00089913 | 0.00022534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2573-5_1_3_load_126 | 81 | 0.0016049 | 0.00040224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2573-5_1_3_load_127 | 82 | 0.0012878 | 0.00032276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2573-5_1_3_load_129 | 84 | 0.0016384 | 0.00041063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2573-5_1_3_load_132 | 87 | 0.0016021 | 0.00040151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2573-5_1_3_load_133 | 88 | 0.0018676 | 0.00046805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2573-5_1_3_load_134 | 89 | 0.0011798 | 0.00029569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2573-5_1_3_load_135 | 90 | 0.0019053 | 0.00047751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2573-5_1_3_load_136 | 91 | 0.0011963 | 0.00029981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2573-5_1_3_load_146 | 92 | 0.0024237 | 0.00060743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2573-5_1_3_load_169 | 93 | 0.0020593 | 0.0005161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2573-5_1_3_load_167 | 94 | 0.0018907 | 0.00047385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2573-5_1_3_load_202 | 95 | 0.002186 | 0.00054787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2573-5_1_3_load_168 | 96 | 0.0019203 | 0.00048127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2573-5_1_3_load_138 | 97 | 0.0013377 | 0.00033526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2573-5_1_3_load_184 | 98 | 0.0016739 | 0.00041952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2573-5_1_3_load_199 | 99 | 0.0040663 | 0.0010191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2573-5_1_3_load_198 | 100 | 0.0013534 | 0.00033919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2573-5_1_3_load_189 | 101 | 0.0011324 | 0.00028379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2573-5_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0096212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2573-5_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2573-5_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.005209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2573-5_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2573-5_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.028395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2573-5_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0079439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2573-5_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0065356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2573-5_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2573-5_1_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0054829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2573-5_1_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.02139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2573-5_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.01442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2573-5_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.012555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2573-5_1_3_line_12 |  | 11 | 58 | 0.0051485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2573-5_1_3_line_13 |  | 12 | 23 | 0.005217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2573-5_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.09746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2573-5_1_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.045006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2573-5_1_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.02489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2573-5_1_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.05441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2573-5_1_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.043151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2573-5_1_3_line_19 |  | 15 | 19 | 0.031472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2573-5_1_3_line_20 |  | 16 | 20 | 0.009803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2573-5_1_3_line_21 |  | 17 | 24 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2573-5_1_3_line_22 |  | 17 | 21 | 0.0096968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2573-5_1_3_line_23 |  | 18 | 25 | 0.046653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2573-5_1_3_line_24 |  | 19 | 26 | 0.017813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2573-5_1_3_line_25 |  | 19 | 27 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2573-5_1_3_line_26 |  | 20 | 28 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2573-5_1_3_line_27 |  | 21 | 22 | 0.0091546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2573-5_1_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.039833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2573-5_1_3_line_29 |  | 22 | 29 | 0.015165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2573-5_1_3_line_30 |  | 23 | 30 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2573-5_1_3_line_31 |  | 24 | 31 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2573-5_1_3_line_32 |  | 25 | 32 | 0.037061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2573-5_1_3_line_33 |  | 26 | 33 | 0.028749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2573-5_1_3_line_34 |  | 27 | 34 | 0.0040086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2573-5_1_3_line_35 |  | 28 | 35 | 0.027965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2573-5_1_3_line_36 |  | 29 | 46 | 0.003934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2573-5_1_3_line_37 |  | 30 | 44 | 0.0030114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2573-5_1_3_line_38 |  | 31 | 41 | 0.0094455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2573-5_1_3_line_39 |  | 32 | 36 | 0.103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2573-5_1_3_line_40 |  | 33 | 37 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2573-5_1_3_line_41 |  | 33 | 38 | 0.014906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2573-5_1_3_line_42 |  | 34 | 39 | 0.0014872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2573-5_1_3_line_43 |  | 35 | 80 | 0.025498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2573-5_1_3_line_44 |  | 36 | 48 | 0.057024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2573-5_1_3_line_45 |  | 37 | 53 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2573-5_1_3_line_46 |  | 38 | 51 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2573-5_1_3_line_47 |  | 39 | 74 | 0.012458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2573-5_1_3_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0044191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2573-5_1_3_line_49 |  | 40 | 42 | 0.0067084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2573-5_1_3_line_50 |  | 42 | 43 | 0.028968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2573-5_1_3_line_51 |  | 44 | 45 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2573-5_1_3_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2573-5_1_3_line_53 |  | 46 | 76 | 0.0069762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2573-5_1_3_line_54 |  | 47 | 97 | 0.0064723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2573-5_1_3_line_55 |  | 48 | 49 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2573-5_1_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.019816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2573-5_1_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2573-5_1_3_line_58 |  | 53 | 56 | 0.015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2573-5_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0094399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2573-5_1_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2573-5_1_3_line_61 |  | 57 | 75 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2573-5_1_3_line_62 |  | 57 | 89 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2573-5_1_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0070782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2573-5_1_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2573-5_1_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0080648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2573-5_1_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0045735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2573-5_1_3_line_67 |  | 62 | 64 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2573-5_1_3_line_68 |  | 63 | 65 | 9.498e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2573-5_1_3_line_69 |  | 64 | 66 | 0.017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2573-5_1_3_line_70 |  | 66 | 67 | 0.021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2573-5_1_3_line_71 |  | 67 | 97 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2573-5_1_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0073461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2573-5_1_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0023407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2573-5_1_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0057982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2573-5_1_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0048605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2573-5_1_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0078503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2573-5_1_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0045744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2573-5_1_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0085663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2573-5_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0096899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2573-5_1_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.012073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2573-5_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0069706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2573-5_1_3_line_82 |  | 79 | 98 | 0.0034243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2573-5_1_3_line_83 |  | 81 | 82 | 1.74e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2573-5_1_3_line_84 |  | 81 | 83 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2573-5_1_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2573-5_1_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2573-5_1_3_line_87 |  | 83 | 86 | 0.03641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2573-5_1_3_line_88 |  | 84 | 87 | 1.3622e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2573-5_1_3_line_89 |  | 85 | 88 | 0.024673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2573-5_1_3_line_90 |  | 85 | 89 | 0.018136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2573-5_1_3_line_91 |  | 86 | 90 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2573-5_1_3_line_92 |  | 86 | 91 | 0.037586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2573-5_1_3_line_93 |  | 87 | 92 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2573-5_1_3_line_94 |  | 90 | 93 | 0.047086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2573-5_1_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.0070142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2573-5_1_3_line_96 |  | 93 | 95 | 0.028723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2573-5_1_3_line_97 |  | 94 | 96 | 0.00011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2573-5_1_3_line_98 |  | 98 | 99 | 0.035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2573-5_1_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0062179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2573-5_1_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.030926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2573-5_1_3_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2638885.7056 | 1244872.9224 | 2638892.9381 | 1244866.5775
1 | 2638873.1058 | 1244886.7231 | 2638884.0366 | 1244874.3866 | 2638885.7056 | 1244872.9224
2 | 2638892.9381 | 1244866.5775 | 2638895.5345 | 1244864.2998 | 2638896.7126 | 1244862.9988
3 | 2638873.1058 | 1244886.7231 | 2638863.2536 | 1244876.2932
4 | 2638873.1058 | 1244886.7231 | 2638878.2389 | 1244892.0602 | 2638885.8986 | 1244900.4047 | 2638890.2021 | 1244905.5029 | 2638888.4635 | 1244907.9375
5 | 2638902.0447 | 1244857.1104 | 2638896.7126 | 1244862.9988
6 | 2638858.7657 | 1244871.5422 | 2638863.2536 | 1244876.2932
7 | 2638888.4635 | 1244907.9375 | 2638877.14 | 1244895.0465
8 | 2638902.0447 | 1244857.1104 | 2638905.725 | 1244853.0461
9 | 2638843.9296 | 1244856.1345 | 2638843.9296 | 1244856.1345 | 2638852.4032 | 1244864.8067 | 2638858.7657 | 1244871.5422
10 | 2638916.0368 | 1244842.9869 | 2638909.036 | 1244849.3896 | 2638905.725 | 1244853.0461
11 | 2638834.6384 | 1244847.6904 | 2638843.9296 | 1244856.1345
12 | 2638916.0368 | 1244842.9869 | 2638916.0368 | 1244842.9869 | 2638920.1197 | 1244839.8504
13 | 2638831.408 | 1244851.7942 | 2638834.6384 | 1244847.6904
14 | 2638744.4992 | 1244802.4832 | 2638739.2921 | 1244800.3479 | 2638701.2217 | 1244775.5279 | 2638688.1195 | 1244765.158 | 2638676.468 | 1244755.9428 | 2638671.1309 | 1244751.7164 | 2638664.9224 | 1244746.6507
15 | 2638636.0992 | 1244712.6962 | 2638644.9024 | 1244727.6966 | 2638657.0236 | 1244740.2059 | 2638664.9224 | 1244746.6507
16 | 2638744.4992 | 1244802.4832 | 2638748.4005 | 1244796.3047 | 2638751.1011 | 1244793.4982 | 2638756.1971 | 1244789.5067 | 2638762.3058 | 1244785.6672
17 | 2638744.4992 | 1244802.4832 | 2638750.078 | 1244805.5439 | 2638770.5981 | 1244815.0062 | 2638787.7029 | 1244822.167 | 2638794.2083 | 1244824.4888
18 | 2638597.5052 | 1244732.2136 | 2638614.0602 | 1244724.0714 | 2638636.0992 | 1244712.6962
19 | 2638663.5063 | 1244697.3201 | 2638654.299 | 1244702.6192 | 2638649.5065 | 1244706.4127 | 2638636.0992 | 1244712.6962
20 | 2638770.6055 | 1244780.4506 | 2638762.3058 | 1244785.6672
21 | 2638794.2083 | 1244824.4888 | 2638797.5983 | 1244819.0963 | 2638799.5017 | 1244816.8962 | 2638800.6335 | 1244816.0122
22 | 2638794.2083 | 1244824.4888 | 2638799.4123 | 1244827.0912 | 2638797.795 | 1244830.6162
23 | 2638597.5052 | 1244732.2136 | 2638598.2039 | 1244733.997 | 2638602.4006 | 1244742.7967 | 2638617.2364 | 1244774.4835
24 | 2638663.5063 | 1244697.3201 | 2638671.0385 | 1244694.0114 | 2638679.3404 | 1244689.219
25 | 2638663.5063 | 1244697.3201 | 2638654.4023 | 1244682.7093
26 | 2638770.6055 | 1244780.4506 | 2638786.5564 | 1244770.425
27 | 2638797.795 | 1244830.6162 | 2638796.4033 | 1244831.9969 | 2638793.2014 | 1244835.2003 | 2638791.1798 | 1244836.9366
28 | 2638831.408 | 1244851.7942 | 2638821.417 | 1244844.0683 | 2638810.4956 | 1244836.4919 | 2638797.795 | 1244830.6162
29 | 2638791.1798 | 1244836.9366 | 2638779.6754 | 1244846.8174
30 | 2638831.408 | 1244851.7942 | 2638824.3971 | 1244860.8987 | 2638823.5653 | 1244861.793
31 | 2638820.9078 | 1244804.9482 | 2638820.5989 | 1244805.1042 | 2638806.1026 | 1244812.7033 | 2638801.8028 | 1244815.099 | 2638800.6335 | 1244816.0122
32 | 2638633.3338 | 1244807.8625 | 2638626.0019 | 1244793.2053 | 2638617.2364 | 1244774.4835
33 | 2638705.0855 | 1244676.6219 | 2638693.3975 | 1244681.1042 | 2638679.3404 | 1244689.219
34 | 2638652.2824 | 1244679.3071 | 2638654.4023 | 1244682.7093
35 | 2638810.8497 | 1244756.5982 | 2638805.9015 | 1244759.1003 | 2638792 | 1244767.0035 | 2638786.5564 | 1244770.425
36 | 2638779.6754 | 1244846.8174 | 2638776.691 | 1244849.3806
37 | 2638821.5143 | 1244863.9979 | 2638823.5653 | 1244861.793
38 | 2638820.9078 | 1244804.9482 | 2638829.3393 | 1244800.6906
39 | 2638633.3338 | 1244807.8625 | 2638657.0285 | 1244802.0907 | 2638694.2267 | 1244784.5438 | 2638725.5509 | 1244763.9594
40 | 2638705.0855 | 1244676.6219 | 2638713.9576 | 1244689.2204
41 | 2638705.0855 | 1244676.6219 | 2638714.1142 | 1244670.9215 | 2638717.6275 | 1244668.5682
42 | 2638651.4959 | 1244678.0448 | 2638652.2824 | 1244679.3071
43 | 2638810.8497 | 1244756.5982 | 2638831.7979 | 1244746.0055 | 2638833.5988 | 1244745.0815
44 | 2638773.0492 | 1244732.4511 | 2638754.7766 | 1244745.5465 | 2638728.0175 | 1244762.3384 | 2638725.5509 | 1244763.9594
45 | 2638713.9576 | 1244689.2204 | 2638721.0815 | 1244699.3365
46 | 2638733.0368 | 1244658.0898 | 2638733.0046 | 1244658.1141 | 2638723.8131 | 1244664.4249 | 2638717.6275 | 1244668.5682
47 | 2638644.9076 | 1244667.4713 | 2638651.4959 | 1244678.0448
48 | 2638833.2841 | 1244798.6986 | 2638829.3393 | 1244800.6906
49 | 2638839.2723 | 1244795.6748 | 2638833.2841 | 1244798.6986
50 | 2638839.2723 | 1244795.6748 | 2638841.4007 | 1244794.6 | 2638862.7971 | 1244783.2993 | 2638864.9085 | 1244782.187
51 | 2638821.5143 | 1244863.9979 | 2638817.6021 | 1244868.2035 | 2638812.2039 | 1244874.5057 | 2638807.4547 | 1244878.3752
52 | 2638807.4547 | 1244878.3752 | 2638798.4617 | 1244885.7024
53 | 2638776.691 | 1244849.3806 | 2638771.3988 | 1244853.926
54 | 2638793.4397 | 1244889.7854 | 2638798.0979 | 1244885.9988 | 2638798.4617 | 1244885.7024
55 | 2638784.0637 | 1244724.5573 | 2638773.0492 | 1244732.4511
56 | 2638784.0637 | 1244724.5573 | 2638800.1701 | 1244713.0143
57 | 2638733.0368 | 1244658.0898 | 2638734.4988 | 1244656.9921
58 | 2638730.0627 | 1244712.0898 | 2638721.0815 | 1244699.3365
59 | 2638684.4636 | 1244643.5677 | 2638689.9813 | 1244651.2272
60 | 2638676.0033 | 1244631.314 | 2638683.6979 | 1244642.5047 | 2638684.4636 | 1244643.5677
61 | 2638676.0033 | 1244631.314 | 2638662.8861 | 1244640.5089
62 | 2638676.0033 | 1244631.314 | 2638669.6946 | 1244622.1431
63 | 2638726.2356 | 1244946.6639 | 2638731.2407 | 1244941.6589
64 | 2638726.2356 | 1244946.6639 | 2638725.7994 | 1244947.1001 | 2638716.3935 | 1244956.9797
65 | 2638736.9433 | 1244935.9562 | 2638731.2407 | 1244941.6589
66 | 2638713.24 | 1244960.2921 | 2638716.3935 | 1244956.9797
67 | 2638736.9433 | 1244935.9562 | 2638740.2037 | 1244932.6958 | 2638748.2035 | 1244925.9992 | 2638748.617 | 1244925.6635
68 | 2638713.24 | 1244960.2921 | 2638713.1745 | 1244960.3609
69 | 2638762.4386 | 1244914.525 | 2638759.9012 | 1244916.5026 | 2638748.617 | 1244925.6635
70 | 2638762.4386 | 1244914.525 | 2638776.1986 | 1244903.8007 | 2638779.5783 | 1244901.0533
71 | 2638793.4397 | 1244889.7854 | 2638779.5783 | 1244901.0533
72 | 2638644.6955 | 1244653.2603 | 2638638.6801 | 1244657.477 | 2638638.6801 | 1244657.477
73 | 2638639.918 | 1244659.4636 | 2638638.6801 | 1244657.477
74 | 2638644.6955 | 1244653.2603 | 2638649.4434 | 1244649.9321
75 | 2638639.918 | 1244659.4636 | 2638642.4884 | 1244663.5889
76 | 2638655.8716 | 1244645.426 | 2638649.4434 | 1244649.9321
77 | 2638644.9076 | 1244667.4713 | 2638642.4884 | 1244663.5889
78 | 2638662.8861 | 1244640.5089 | 2638655.8716 | 1244645.426
79 | 2638763.8679 | 1244860.0205 | 2638769.0994 | 1244855.9009 | 2638771.3988 | 1244853.926
80 | 2638754.383 | 1244867.4895 | 2638763.8679 | 1244860.0205
81 | 2638754.383 | 1244867.4895 | 2638748.9066 | 1244871.802
82 | 2638746.2163 | 1244873.9205 | 2638748.9066 | 1244871.802
83 | 2638637.6709 | 1244604.4082 | 2638637.6862 | 1244604.3999
84 | 2638652.3307 | 1244596.4594 | 2638637.6862 | 1244604.3999
85 | 2638626.0242 | 1244610.7232 | 2638637.6709 | 1244604.4082
86 | 2638652.3307 | 1244596.4594 | 2638659.4163 | 1244607.2014
87 | 2638637.6257 | 1244571.0582 | 2638645.0006 | 1244568.7158 | 2638652.3307 | 1244596.4594
88 | 2638626.0123 | 1244610.7297 | 2638626.0242 | 1244610.7232
89 | 2638659.4163 | 1244607.2014 | 2638676.4334 | 1244589.3356
90 | 2638659.4163 | 1244607.2014 | 2638669.6946 | 1244622.1431
91 | 2638637.6257 | 1244571.0582 | 2638620.5109 | 1244578.7773
92 | 2638637.6257 | 1244571.0582 | 2638615.7477 | 1244540.4963
93 | 2638612.5969 | 1244618.0038 | 2638626.0123 | 1244610.7297
94 | 2638620.5109 | 1244578.7773 | 2638588.3668 | 1244593.2747 | 2638582.5417 | 1244582.9847
95 | 2638615.7477 | 1244540.4963 | 2638611.6649 | 1244534.7929
96 | 2638568.3913 | 1244557.9886 | 2638582.5417 | 1244582.9847
97 | 2638611.5974 | 1244534.6986 | 2638611.6649 | 1244534.7929
98 | 2638718.6398 | 1244896.8053 | 2638742.2975 | 1244877.0064 | 2638746.2163 | 1244873.9205
99 | 2638718.6398 | 1244896.8053 | 2638717.8043 | 1244897.5045 | 2638714.0247 | 1244900.9708
100 | 2638714.0247 | 1244900.9708 | 2638703.2025 | 1244910.8958 | 2638690.9008 | 1244921.5004 | 2638690.9008 | 1244921.5004

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638885.7056 | 1244872.9224
1 | 2638892.9381 | 1244866.5775
2 | 2638873.1058 | 1244886.7231
3 | 2638896.7126 | 1244862.9988
4 | 2638863.2536 | 1244876.2932
5 | 2638888.4635 | 1244907.9375
6 | 2638902.0447 | 1244857.1104
7 | 2638858.7657 | 1244871.5422
8 | 2638877.14 | 1244895.0465
9 | 2638905.725 | 1244853.0461
10 | 2638843.9296 | 1244856.1345
11 | 2638916.0368 | 1244842.9869
12 | 2638834.6384 | 1244847.6904
13 | 2638664.9224 | 1244746.6507
14 | 2638744.4992 | 1244802.4832
15 | 2638636.0992 | 1244712.6962
16 | 2638762.3058 | 1244785.6672
17 | 2638794.2083 | 1244824.4888
18 | 2638597.5052 | 1244732.2136
19 | 2638663.5063 | 1244697.3201
20 | 2638770.6055 | 1244780.4506
21 | 2638797.795 | 1244830.6162
22 | 2638791.1798 | 1244836.9366
23 | 2638831.408 | 1244851.7942
24 | 2638800.6335 | 1244816.0122
25 | 2638617.2364 | 1244774.4835
26 | 2638679.3404 | 1244689.219
27 | 2638654.4023 | 1244682.7093
28 | 2638786.5564 | 1244770.425
29 | 2638779.6754 | 1244846.8174
30 | 2638823.5653 | 1244861.793
31 | 2638820.9078 | 1244804.9482
32 | 2638633.3338 | 1244807.8625
33 | 2638705.0855 | 1244676.6219
34 | 2638652.2824 | 1244679.3071
35 | 2638810.8497 | 1244756.5982
36 | 2638725.5509 | 1244763.9594
37 | 2638713.9576 | 1244689.2204
38 | 2638717.6275 | 1244668.5682
39 | 2638651.4959 | 1244678.0448
40 | 2638833.2841 | 1244798.6986
41 | 2638829.3393 | 1244800.6906
42 | 2638839.2723 | 1244795.6748
43 | 2638864.9085 | 1244782.187
44 | 2638821.5143 | 1244863.9979
45 | 2638807.4547 | 1244878.3752
46 | 2638776.691 | 1244849.3806
47 | 2638798.4617 | 1244885.7024
48 | 2638773.0492 | 1244732.4511
49 | 2638784.0637 | 1244724.5573
50 | 2638800.1701 | 1244713.0143
51 | 2638733.0368 | 1244658.0898
52 | 2638734.4988 | 1244656.9921
53 | 2638721.0815 | 1244699.3365
54 | 2638689.9813 | 1244651.2272
55 | 2638684.4636 | 1244643.5677
56 | 2638730.0627 | 1244712.0898
57 | 2638676.0033 | 1244631.314
58 | 2638920.1197 | 1244839.8504
59 | 2638726.2356 | 1244946.6639
60 | 2638731.2407 | 1244941.6589
61 | 2638716.3935 | 1244956.9797
62 | 2638736.9433 | 1244935.9562
63 | 2638713.24 | 1244960.2921
64 | 2638748.617 | 1244925.6635
65 | 2638713.1745 | 1244960.3609
66 | 2638762.4386 | 1244914.525
67 | 2638779.5783 | 1244901.0533
68 | 2638638.6801 | 1244657.477
69 | 2638644.6955 | 1244653.2603
70 | 2638639.918 | 1244659.4636
71 | 2638649.4434 | 1244649.9321
72 | 2638642.4884 | 1244663.5889
73 | 2638655.8716 | 1244645.426
74 | 2638644.9076 | 1244667.4713
75 | 2638662.8861 | 1244640.5089
76 | 2638771.3988 | 1244853.926
77 | 2638763.8679 | 1244860.0205
78 | 2638754.383 | 1244867.4895
79 | 2638748.9066 | 1244871.802
80 | 2638833.5988 | 1244745.0815
81 | 2638637.6862 | 1244604.3999
82 | 2638637.6709 | 1244604.4082
83 | 2638652.3307 | 1244596.4594
84 | 2638626.0242 | 1244610.7232
85 | 2638659.4163 | 1244607.2014
86 | 2638637.6257 | 1244571.0582
87 | 2638626.0123 | 1244610.7297
88 | 2638676.4334 | 1244589.3356
89 | 2638669.6946 | 1244622.1431
90 | 2638620.5109 | 1244578.7773
91 | 2638615.7477 | 1244540.4963
92 | 2638612.5969 | 1244618.0038
93 | 2638582.5417 | 1244582.9847
94 | 2638611.6649 | 1244534.7929
95 | 2638568.3913 | 1244557.9886
96 | 2638611.5974 | 1244534.6986
97 | 2638793.4397 | 1244889.7854
98 | 2638746.2163 | 1244873.9205
99 | 2638718.6398 | 1244896.8053
100 | 2638714.0247 | 1244900.9708
101 | 2638690.9008 | 1244921.5004
102 | 2638633.3338 | 1244807.8625

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.972 | -0.53982 | 0.0011464 | 0.00028731
1 | 0.97192 | -0.54148 | 0.0012229 | 0.00030648
2 | 0.97218 | -0.53622 | 0 | 0
3 | 0.97188 | -0.54225 | 0.00091114 | 0.00022835
4 | 0.97238 | -0.53234 | 0.00085279 | 0.00021373
5 | 0.97207 | -0.53842 | 0 | 0
6 | 0.97183 | -0.5433 | 0.00094274 | 0.00023627
7 | 0.97248 | -0.53046 | 0.00085561 | 0.00021444
8 | 0.97201 | -0.53976 | 0.0042152 | 0.0010564
9 | 0.97179 | -0.54394 | 0.0014232 | 0.0003567
10 | 0.9728 | -0.52401 | 0.0060545 | 0.0015174
11 | 0.97173 | -0.54521 | 0.0032226 | 0.00080765
12 | 0.97306 | -0.51882 | 0 | 0
13 | 0.9803 | -0.37698 | 0.021101 | 0.0052885
14 | 0.97696 | -0.4421 | 0 | 0
15 | 0.98228 | -0.33847 | 0 | 0
16 | 0.97683 | -0.44484 | 0.001607 | 0.00040274
17 | 0.97526 | -0.47563 | 0 | 0
18 | 0.98543 | -0.27734 | 0 | 0
19 | 0.98044 | -0.37426 | 0 | 0
20 | 0.97678 | -0.44564 | 0.0011967 | 0.00029991
21 | 0.97472 | -0.48613 | 0 | 0
22 | 0.97458 | -0.48903 | 0.0015785 | 0.00039561
23 | 0.97317 | -0.51667 | 0 | 0
24 | 0.97517 | -0.47728 | 0.0019538 | 0.00048967
25 | 0.98884 | -0.21168 | 0.014116 | 0.0035378
26 | 0.98014 | -0.38022 | 0.0055619 | 0.0013939
27 | 0.97973 | -0.38812 | 0.0012664 | 0.0003174
28 | 0.97673 | -0.44675 | 0.0014516 | 0.00036379
29 | 0.97435 | -0.4934 | 0.001047 | 0.0002624
30 | 0.97295 | -0.52118 | 0.0023515 | 0.00058934
31 | 0.97504 | -0.48 | 0.0019724 | 0.00049433
32 | 0.99179 | -0.15521 | 0 | 0
33 | 0.9798 | -0.38693 | 0 | 0
34 | 0.97957 | -0.39126 | 0.0028613 | 0.00071712
35 | 0.97668 | -0.44766 | 0.00088042 | 0.00022065
36 | 1 | 0 | -0.1885 | -0.048226
37 | 0.97969 | -0.38895 | 0.0016093 | 0.00040334
38 | 0.97972 | -0.38847 | 0.0024716 | 0.00061944
39 | 0.97952 | -0.39235 | 0.0015442 | 0.00038701
40 | 0.97498 | -0.48107 | 0.00086631 | 0.00021712
41 | 0.975 | -0.48077 | 0.00082354 | 0.0002064
42 | 0.97496 | -0.48141 | 0.0012301 | 0.00030828
43 | 0.97492 | -0.48222 | 0.0015284 | 0.00038305
44 | 0.9729 | -0.52212 | 0.0012434 | 0.00031162
45 | 0.9726 | -0.52795 | 0.001339 | 0.00033559
46 | 0.9743 | -0.49446 | 0.0012934 | 0.00032416
47 | 0.97245 | -0.53102 | 0.0061532 | 0.0015421
48 | 0.99939 | -0.011694 | 0.0036934 | 0.00092565
49 | 0.99929 | -0.013601 | 0.0054993 | 0.0013783
50 | 0.99925 | -0.014488 | 0.002564 | 0.00064259
51 | 0.97966 | -0.38955 | 0.0016102 | 0.00040356
52 | 0.97966 | -0.38961 | 0.0015911 | 0.00039876
53 | 0.97963 | -0.39021 | 0.001018 | 0.00025512
54 | 0.97741 | -0.43376 | 0.0021301 | 0.00053385
55 | 0.97743 | -0.43339 | 0.0015634 | 0.00039183
56 | 0.97956 | -0.3915 | 0.0045735 | 0.0011462
57 | 0.97748 | -0.43239 | 0 | 0
58 | 0.97172 | -0.54537 | 0.0015848 | 0.00039719
59 | 0.97198 | -0.5402 | 0.00052895 | 0.00013257
60 | 0.972 | -0.53985 | 0.00091928 | 0.00023039
61 | 0.97195 | -0.54077 | 0.0006802 | 0.00017047
62 | 0.97203 | -0.53931 | 0.00065862 | 0.00016506
63 | 0.97195 | -0.5409 | 0.00068231 | 0.000171
64 | 0.97209 | -0.53808 | 0.00062423 | 0.00015645
65 | 0.97195 | -0.5409 | 0.00080243 | 0.00020111
66 | 0.97217 | -0.53648 | 0.00062473 | 0.00015657
67 | 0.97228 | -0.53426 | 0.0013411 | 0.0003361
68 | 0.97868 | -0.40887 | 0.0033313 | 0.00083491
69 | 0.97846 | -0.41307 | 0.0014123 | 0.00035395
70 | 0.97875 | -0.40739 | 0.0011835 | 0.00029661
71 | 0.9783 | -0.41624 | 0.0014101 | 0.00035339
72 | 0.97891 | -0.40421 | 0.0011924 | 0.00029884
73 | 0.97809 | -0.42034 | 0.00097656 | 0.00024475
74 | 0.97907 | -0.40111 | 0.0015512 | 0.00038877
75 | 0.97787 | -0.42466 | 0.0011882 | 0.0002978
76 | 0.97421 | -0.49617 | 0.0012819 | 0.00032127
77 | 0.97411 | -0.49832 | 0.001283 | 0.00032155
78 | 0.97398 | -0.50071 | 0.0012832 | 0.00032159
79 | 0.97392 | -0.50193 | 0.0012795 | 0.00032068
80 | 0.97666 | -0.44808 | 0.00089913 | 0.00022534
81 | 0.97651 | -0.4514 | 0.0016049 | 0.00040224
82 | 0.97651 | -0.4514 | 0.0012878 | 0.00032276
83 | 0.97664 | -0.44879 | 0 | 0
84 | 0.97644 | -0.45277 | 0.0016384 | 0.00041063
85 | 0.97688 | -0.44416 | 0 | 0
86 | 0.97627 | -0.45622 | 0 | 0
87 | 0.97644 | -0.45277 | 0.0016021 | 0.00040151
88 | 0.97684 | -0.445 | 0.0018676 | 0.00046805
89 | 0.97724 | -0.43701 | 0.0011798 | 0.00029569
90 | 0.97616 | -0.45834 | 0.0019053 | 0.00047751
91 | 0.97609 | -0.45967 | 0.0011963 | 0.00029981
92 | 0.97641 | -0.45345 | 0.0024237 | 0.00060743
93 | 0.97597 | -0.46199 | 0.0020593 | 0.0005161
94 | 0.97607 | -0.46015 | 0.0018907 | 0.00047385
95 | 0.97592 | -0.46314 | 0.002186 | 0.00054787
96 | 0.97607 | -0.46016 | 0.0019203 | 0.00048127
97 | 0.9724 | -0.532 | 0.0013377 | 0.00033526
98 | 0.9739 | -0.50244 | 0.0016739 | 0.00041952
99 | 0.97368 | -0.50676 | 0.0040663 | 0.0010191
100 | 0.97366 | -0.50705 | 0.0013534 | 0.00033919
101 | 0.97363 | -0.50769 | 0.0011324 | 0.00028379
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0093093 | 0.0023333 | -0.0093085 | -0.0023329 | 7.3278e-07 | 3.4974e-07 | 0.014251 | 0.014251 | 0.014251 | 0.972 | -0.53982 | 0.97192 | -0.54148 | 3.9152
1 | -0.010456 | -0.0026206 | 0.010457 | 0.0026215 | 1.7969e-06 | 9.1814e-07 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.972 | -0.53982 | 0.97218 | -0.53622 | 4.3974
2 | 0.0080857 | 0.0020264 | -0.0080854 | -0.0020263 | 2.9935e-07 | 1.2703e-07 | 0.012379 | 0.012379 | 0.012379 | 0.97192 | -0.54148 | 0.97188 | -0.54225 | 3.4009
3 | -0.014673 | -0.0036778 | 0.014676 | 0.0036794 | 2.7139e-06 | 1.5589e-06 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.97218 | -0.53622 | 0.97238 | -0.53234 | 6.1701
4 | 0.0042159 | 0.0010563 | -0.0042155 | -0.0010564 | 4.4339e-07 | -6.8284e-08 | 0.0064528 | 0.0064529 | 0.0064529 | 0.97218 | -0.53622 | 0.97207 | -0.53842 | 1.7728
5 | 0.0071742 | 0.001798 | -0.0071739 | -0.0017978 | 3.5942e-07 | 1.316e-07 | 0.010984 | 0.010984 | 0.010984 | 0.97188 | -0.54225 | 0.97183 | -0.5433 | 3.0177
6 | -0.015529 | -0.0038931 | 0.01553 | 0.0038939 | 1.3841e-06 | 8.0472e-07 | 0.023764 | 0.023764 | 0.023764 | 0.97238 | -0.53234 | 0.97248 | -0.53046 | 6.5286
7 | 0.0042155 | 0.0010564 | -0.0042152 | -0.0010564 | 2.6793e-07 | -4.1217e-08 | 0.0064529 | 0.006453 | 0.006453 | 0.97207 | -0.53842 | 0.97201 | -0.53976 | 1.7728
8 | 0.0062311 | 0.0015615 | -0.0062309 | -0.0015615 | 1.8716e-07 | 5.1848e-08 | 0.0095408 | 0.0095408 | 0.0095408 | 0.97183 | -0.5433 | 0.97179 | -0.54394 | 2.6211
9 | -0.016386 | -0.0041083 | 0.016391 | 0.0041113 | 5.0427e-06 | 2.9618e-06 | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.97248 | -0.53046 | 0.9728 | -0.52401 | 6.8882
10 | 0.0048077 | 0.0012048 | -0.0048074 | -0.0012048 | 2.9305e-07 | 8.9025e-09 | 0.0073615 | 0.0073616 | 0.0073616 | 0.97179 | -0.54394 | 0.97173 | -0.54521 | 2.0224
11 | -0.022445 | -0.0056287 | 0.022451 | 0.0056321 | 5.5501e-06 | 3.3961e-06 | 0.034334 | 0.034334 | 0.034334 | 0.9728 | -0.52401 | 0.97306 | -0.51882 | 9.4325
12 | 0.0015848 | 0.00039714 | -0.0015848 | -0.00039719 | 1.1371e-08 | -5.6502e-08 | 0.0024268 | 0.0024269 | 0.0024269 | 0.97173 | -0.54521 | 0.97172 | -0.54537 | 0.66672
13 | -0.022451 | -0.0056321 | 0.022453 | 0.0056335 | 2.3062e-06 | 1.4112e-06 | 0.034334 | 0.034334 | 0.034334 | 0.97306 | -0.51882 | 0.97317 | -0.51667 | 9.4325
14 | 0.073879 | 0.01869 | -0.073649 | -0.018545 | 0.00023007 | 0.0001448 | 0.11221 | 0.11221 | 0.11221 | 0.9803 | -0.37698 | 0.97696 | -0.4421 | 15.413
15 | -0.094981 | -0.023978 | 0.095156 | 0.02409 | 0.00017556 | 0.00011122 | 0.14424 | 0.14424 | 0.14424 | 0.9803 | -0.37698 | 0.98228 | -0.33847 | 19.8126
16 | 0.0060359 | 0.0015119 | -0.0060352 | -0.0015117 | 7.8883e-07 | 1.9323e-07 | 0.009193 | 0.0091932 | 0.0091932 | 0.97696 | -0.4421 | 0.97683 | -0.44484 | 2.5256
17 | 0.067613 | 0.017033 | -0.067505 | -0.016965 | 0.00010826 | 6.7927e-05 | 0.10301 | 0.10301 | 0.10301 | 0.97696 | -0.4421 | 0.97526 | -0.47563 | 14.1503
18 | -0.15821 | -0.03998 | 0.15867 | 0.040276 | 0.00046519 | 0.00029662 | 0.23978 | 0.23978 | 0.23978 | 0.98228 | -0.33847 | 0.98543 | -0.27734 | 32.9371
19 | 0.063052 | 0.01589 | -0.062944 | -0.015822 | 0.00010774 | 6.8558e-05 | 0.095547 | 0.095547 | 0.095547 | 0.98228 | -0.33847 | 0.98044 | -0.37426 | 26.2492
20 | 0.0044282 | 0.001109 | -0.004428 | -0.001109 | 1.6726e-07 | -1.5666e-08 | 0.0067452 | 0.0067453 | 0.0067453 | 0.97683 | -0.44484 | 0.97678 | -0.44564 | 1.8531
21 | 0.0083763 | 0.002099 | -0.0083757 | -0.0020987 | 6.5628e-07 | 2.8633e-07 | 0.01278 | 0.01278 | 0.01278 | 0.97526 | -0.47563 | 0.97517 | -0.47728 | 3.5111
22 | 0.059129 | 0.014866 | -0.059099 | -0.014847 | 2.9607e-05 | 1.8828e-05 | 0.090234 | 0.090234 | 0.090234 | 0.97526 | -0.47563 | 0.97472 | -0.48613 | 24.7895
23 | -0.15867 | -0.040276 | 0.15918 | 0.040597 | 0.00050293 | 0.00032068 | 0.23978 | 0.23978 | 0.23978 | 0.98543 | -0.27734 | 0.98884 | -0.21168 | 32.9371
24 | 0.018447 | 0.004626 | -0.018442 | -0.0046229 | 5.2361e-06 | 3.1265e-06 | 0.027998 | 0.027998 | 0.027998 | 0.98044 | -0.37426 | 0.98014 | -0.38022 | 7.6917
25 | 0.044498 | 0.011196 | -0.044468 | -0.011177 | 2.9457e-05 | 1.8635e-05 | 0.067549 | 0.06755 | 0.06755 | 0.98044 | -0.37426 | 0.97973 | -0.38812 | 18.5576
26 | 0.0032314 | 0.00080906 | -0.0032312 | -0.00080918 | 1.7118e-07 | -1.2625e-07 | 0.0049223 | 0.0049224 | 0.0049224 | 0.97678 | -0.44564 | 0.97673 | -0.44675 | 1.3523
27 | 0.017284 | 0.0043349 | -0.017282 | -0.0043335 | 2.3904e-06 | 1.4158e-06 | 0.026388 | 0.026388 | 0.026388 | 0.97472 | -0.48613 | 0.97458 | -0.48903 | 7.2494
28 | 0.041815 | 0.010513 | -0.041754 | -0.010474 | 6.089e-05 | 3.8474e-05 | 0.063846 | 0.063847 | 0.063847 | 0.97472 | -0.48613 | 0.97317 | -0.51667 | 17.5403
29 | 0.015704 | 0.0039378 | -0.0157 | -0.0039359 | 3.2695e-06 | 1.9036e-06 | 0.023978 | 0.023978 | 0.023978 | 0.97458 | -0.48903 | 0.97435 | -0.4934 | 6.5873
30 | 0.019301 | 0.0048406 | -0.019296 | -0.0048381 | 4.1521e-06 | 2.4994e-06 | 0.029512 | 0.029512 | 0.029512 | 0.97317 | -0.51667 | 0.97295 | -0.52118 | 8.1078
31 | 0.0064218 | 0.001609 | -0.006421 | -0.0016088 | 8.3246e-07 | 2.4438e-07 | 0.0097989 | 0.009799 | 0.009799 | 0.97517 | -0.47728 | 0.97504 | -0.48 | 2.692
32 | -0.17329 | -0.044135 | 0.17377 | 0.044437 | 0.00047345 | 0.00030206 | 0.26102 | 0.26102 | 0.26102 | 0.98884 | -0.21168 | 0.99179 | -0.15521 | 35.8549
33 | 0.01288 | 0.003229 | -0.012876 | -0.0032267 | 4.1222e-06 | 2.276e-06 | 0.019554 | 0.019554 | 0.019554 | 0.98014 | -0.38022 | 0.9798 | -0.38693 | 5.372
34 | 0.043202 | 0.01086 | -0.043195 | -0.010855 | 6.474e-06 | 4.0929e-06 | 0.065626 | 0.065626 | 0.065626 | 0.97973 | -0.38812 | 0.97957 | -0.39126 | 18.0291
35 | 0.0017796 | 0.00044539 | -0.0017796 | -0.00044569 | 7.7078e-08 | -3.0066e-07 | 0.002711 | 0.0027111 | 0.0027111 | 0.97673 | -0.44675 | 0.97668 | -0.44766 | 0.74481
36 | 0.014653 | 0.0036735 | -0.014653 | -0.0036731 | 7.3882e-07 | 4.2385e-07 | 0.022379 | 0.022379 | 0.022379 | 0.97435 | -0.4934 | 0.9743 | -0.49446 | 6.148
37 | 0.016945 | 0.0042487 | -0.016944 | -0.0042483 | 7.5847e-07 | 4.4802e-07 | 0.025916 | 0.025916 | 0.025916 | 0.97295 | -0.52118 | 0.9729 | -0.52212 | 7.1198
38 | 0.0044486 | 0.0011144 | -0.0044484 | -0.0011144 | 1.6325e-07 | -1.3323e-08 | 0.0067889 | 0.0067889 | 0.0067889 | 0.97504 | -0.48 | 0.975 | -0.48077 | 1.8651
39 | -0.17377 | -0.044437 | 0.17508 | 0.045276 | 0.0013158 | 0.00083943 | 0.26102 | 0.26102 | 0.26102 | 0.99179 | -0.15521 | 1 | 0 | 35.8548
40 | 0.0072021 | 0.001805 | -0.0072014 | -0.0018047 | 6.9131e-07 | 2.4839e-07 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.9798 | -0.38693 | 0.97969 | -0.38895 | 3.0049
41 | 0.0056735 | 0.0014217 | -0.0056731 | -0.0014216 | 4.1499e-07 | 7.7871e-08 | 0.0086162 | 0.0086163 | 0.0086163 | 0.9798 | -0.38693 | 0.97972 | -0.38847 | 2.3671
42 | 0.040334 | 0.010138 | -0.040332 | -0.010137 | 2.0943e-06 | 1.3216e-06 | 0.06128 | 0.06128 | 0.06128 | 0.97957 | -0.39126 | 0.97952 | -0.39235 | 16.835
43 | 0.00089915 | 0.00022504 | -0.00089913 | -0.00022534 | 1.7942e-08 | -3.0761e-07 | 0.0013698 | 0.0013699 | 0.0013699 | 0.97668 | -0.44766 | 0.97666 | -0.44808 | 0.37634
44 | 0.011764 | 0.00295 | -0.011758 | -0.0029466 | 6.5532e-06 | 3.4464e-06 | 0.017506 | 0.017506 | 0.017506 | 1 | 0 | 0.99939 | -0.011694 | 4.8093
45 | 0.0055921 | 0.0014014 | -0.0055918 | -0.0014013 | 3.3472e-07 | 5.8433e-08 | 0.0084936 | 0.0084936 | 0.0084936 | 0.97969 | -0.38895 | 0.97963 | -0.39021 | 2.3334
46 | 0.0032015 | 0.00080217 | -0.0032013 | -0.0008023 | 1.6522e-07 | -1.2891e-07 | 0.0048624 | 0.0048625 | 0.0048625 | 0.97972 | -0.38847 | 0.97966 | -0.38955 | 1.3358
47 | 0.038788 | 0.00975 | -0.038771 | -0.0097397 | 1.6226e-05 | 1.0228e-05 | 0.058934 | 0.058934 | 0.058934 | 0.97952 | -0.39235 | 0.97907 | -0.40111 | 16.1906
48 | -0.0036249 | -0.00090807 | 0.0036249 | 0.00090805 | 5.0716e-08 | -2.2654e-08 | 0.0055321 | 0.0055321 | 0.0055321 | 0.97498 | -0.48107 | 0.975 | -0.48077 | 1.5198
49 | 0.0027585 | 0.00069095 | -0.0027585 | -0.00069101 | 4.4587e-08 | -5.5124e-08 | 0.0042099 | 0.00421 | 0.00421 | 0.97498 | -0.48107 | 0.97496 | -0.48141 | 1.1566
50 | 0.0015284 | 0.00038272 | -0.0015284 | -0.00038305 | 5.911e-08 | -3.234e-07 | 0.0023326 | 0.0023327 | 0.0023327 | 0.97496 | -0.48141 | 0.97492 | -0.48222 | 0.64086
51 | 0.015701 | 0.0039367 | -0.015696 | -0.0039341 | 4.3615e-06 | 2.541e-06 | 0.024014 | 0.024015 | 0.024015 | 0.9729 | -0.52212 | 0.9726 | -0.52795 | 6.5974
52 | 0.014357 | 0.0035985 | -0.014355 | -0.0035973 | 2.0989e-06 | 1.1994e-06 | 0.021966 | 0.021966 | 0.021966 | 0.9726 | -0.52795 | 0.97245 | -0.53102 | 6.0346
53 | 0.013359 | 0.003349 | -0.013358 | -0.0033483 | 1.0891e-06 | 6.1013e-07 | 0.020403 | 0.020403 | 0.020403 | 0.9743 | -0.49446 | 0.97421 | -0.49617 | 5.6053
54 | 0.008202 | 0.0020552 | -0.0082017 | -0.002055 | 3.823e-07 | 1.6438e-07 | 0.01255 | 0.01255 | 0.01255 | 0.97245 | -0.53102 | 0.9724 | -0.532 | 3.4479
55 | 0.0080641 | 0.002021 | -0.0080634 | -0.0020207 | 7.3259e-07 | 2.9131e-07 | 0.012007 | 0.012007 | 0.012007 | 0.99939 | -0.011694 | 0.99929 | -0.013601 | 3.2986
56 | 0.0025641 | 0.0006424 | -0.002564 | -0.00064259 | 1.0832e-07 | -1.9026e-07 | 0.003818 | 0.0038181 | 0.0038181 | 0.99929 | -0.013601 | 0.99925 | -0.014488 | 1.0489
57 | 0.0015911 | 0.00039874 | -0.0015911 | -0.00039876 | 4.0042e-09 | -2.0457e-08 | 0.0024167 | 0.0024167 | 0.0024167 | 0.97966 | -0.38955 | 0.97966 | -0.38961 | 0.66393
58 | 0.0045738 | 0.0011462 | -0.0045735 | -0.0011462 | 2.8233e-07 | -1.5683e-08 | 0.0069474 | 0.0069475 | 0.0069475 | 0.97963 | -0.39021 | 0.97956 | -0.3915 | 1.9086
59 | -0.0021301 | -0.00053385 | 0.0021301 | 0.00053376 | 3.7227e-08 | -9.449e-08 | 0.0032429 | 0.0032428 | 0.0032429 | 0.97741 | -0.43376 | 0.97743 | -0.43339 | 0.8909
60 | -0.0036936 | -0.00092559 | 0.0036937 | 0.00092552 | 1.7655e-07 | -7.3653e-08 | 0.005623 | 0.0056229 | 0.005623 | 0.97743 | -0.43339 | 0.97748 | -0.43239 | 1.5448
61 | -0.02648 | -0.0066424 | 0.02649 | 0.0066485 | 9.7625e-06 | 6.0471e-06 | 0.040313 | 0.040313 | 0.040313 | 0.97748 | -0.43239 | 0.97787 | -0.42466 | 11.0751
62 | 0.022787 | 0.0057169 | -0.022782 | -0.0057138 | 5.0234e-06 | 3.0755e-06 | 0.03469 | 0.03469 | 0.03469 | 0.97748 | -0.43239 | 0.97724 | -0.43701 | 9.5304
63 | -0.002694 | -0.00067496 | 0.002694 | 0.0006749 | 4.5145e-08 | -5.8839e-08 | 0.0041241 | 0.0041241 | 0.0041241 | 0.97198 | -0.5402 | 0.972 | -0.53985 | 1.133
64 | 0.002165 | 0.00054239 | -0.0021649 | -0.00054253 | 5.8734e-08 | -1.3912e-07 | 0.0033143 | 0.0033144 | 0.0033144 | 0.97198 | -0.5402 | 0.97195 | -0.54077 | 0.91055
65 | -0.0036133 | -0.0009053 | 0.0036134 | 0.00090525 | 9.2532e-08 | -4.0745e-08 | 0.0055314 | 0.0055314 | 0.0055314 | 0.972 | -0.53985 | 0.97203 | -0.53931 | 1.5196
66 | 0.0014847 | 0.00037206 | -0.0014847 | -0.00037211 | 8.8614e-09 | -5.1011e-08 | 0.0022731 | 0.0022731 | 0.0022731 | 0.97195 | -0.54077 | 0.97195 | -0.5409 | 0.62447
67 | -0.004272 | -0.0010703 | 0.0042722 | 0.0010703 | 2.498e-07 | -3.3218e-08 | 0.0065396 | 0.0065395 | 0.0065396 | 0.97203 | -0.53931 | 0.97209 | -0.53808 | 1.7966
68 | 0.00080243 | 0.00020111 | -0.00080243 | -0.00020111 | 5.5013e-11 | -1.1431e-09 | 0.0012285 | 0.0012285 | 0.0012285 | 0.97195 | -0.5409 | 0.97195 | -0.5409 | 0.3375
69 | -0.0048965 | -0.0012267 | 0.0048968 | 0.0012268 | 3.7395e-07 | 1.924e-08 | 0.0074951 | 0.007495 | 0.0074951 | 0.97209 | -0.53808 | 0.97217 | -0.53648 | 2.0591
70 | -0.0055216 | -0.0013833 | 0.0055222 | 0.0013834 | 5.839e-07 | 1.0335e-07 | 0.0084512 | 0.0084511 | 0.0084512 | 0.97217 | -0.53648 | 0.97228 | -0.53426 | 2.3218
71 | -0.0068632 | -0.0017195 | 0.006864 | 0.0017198 | 7.3903e-07 | 2.5141e-07 | 0.010504 | 0.010503 | 0.010504 | 0.97228 | -0.53426 | 0.9724 | -0.532 | 2.8856
72 | 0.0315 | 0.0079122 | -0.031493 | -0.0079082 | 6.3204e-06 | 3.9528e-06 | 0.047899 | 0.047899 | 0.047899 | 0.97868 | -0.40887 | 0.97846 | -0.41307 | 13.1592
73 | -0.034831 | -0.0087471 | 0.034833 | 0.0087486 | 2.4624e-06 | 1.5465e-06 | 0.052964 | 0.052964 | 0.052964 | 0.97868 | -0.40887 | 0.97875 | -0.40739 | 14.5507
74 | 0.030081 | 0.0075543 | -0.030076 | -0.0075514 | 4.5514e-06 | 2.8401e-06 | 0.045752 | 0.045752 | 0.045752 | 0.97846 | -0.41307 | 0.9783 | -0.41624 | 12.5692
75 | -0.036017 | -0.0090452 | 0.036022 | 0.0090487 | 5.4664e-06 | 3.4374e-06 | 0.054764 | 0.054764 | 0.054764 | 0.97875 | -0.40739 | 0.97891 | -0.40421 | 15.045
76 | 0.028666 | 0.007198 | -0.028661 | -0.0071946 | 5.598e-06 | 3.4841e-06 | 0.043607 | 0.043607 | 0.043607 | 0.9783 | -0.41624 | 0.97809 | -0.42034 | 11.98
77 | -0.037215 | -0.0093475 | 0.03722 | 0.009351 | 5.4908e-06 | 3.4566e-06 | 0.056576 | 0.056576 | 0.056576 | 0.97891 | -0.40421 | 0.97907 | -0.40111 | 15.5429
78 | 0.027684 | 0.0069498 | -0.027678 | -0.0069463 | 5.6994e-06 | 3.5401e-06 | 0.042121 | 0.042121 | 0.042121 | 0.97809 | -0.42034 | 0.97787 | -0.42466 | 11.5718
79 | 0.012076 | 0.0030271 | -0.012075 | -0.0030264 | 1.2363e-06 | 6.7059e-07 | 0.018445 | 0.018445 | 0.018445 | 0.97421 | -0.49617 | 0.97411 | -0.49832 | 5.0674
80 | 0.010792 | 0.0027049 | -0.010791 | -0.0027042 | 1.2304e-06 | 6.3718e-07 | 0.016486 | 0.016486 | 0.016486 | 0.97411 | -0.49832 | 0.97398 | -0.50071 | 4.529
81 | 0.0095076 | 0.0023826 | -0.009507 | -0.0023824 | 5.515e-07 | 2.6621e-07 | 0.014525 | 0.014525 | 0.014525 | 0.97398 | -0.50071 | 0.97392 | -0.50193 | 3.9905
82 | 0.0082275 | 0.0020617 | -0.0082273 | -0.0020616 | 2.0291e-07 | 8.725e-08 | 0.01257 | 0.01257 | 0.01257 | 0.97392 | -0.50193 | 0.9739 | -0.50244 | 3.4534
83 | 0.0069524 | 0.0017423 | -0.0069524 | -0.0017423 | 7.3765e-10 | 2.4128e-10 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010594 | 0.97651 | -0.4514 | 0.97651 | -0.4514 | 2.9105
84 | -0.0085574 | -0.0021445 | 0.0085584 | 0.002145 | 1.0622e-06 | 4.7137e-07 | 0.01304 | 0.01304 | 0.01304 | 0.97651 | -0.4514 | 0.97664 | -0.44879 | 3.5823
85 | 0.0056646 | 0.0014195 | -0.0056642 | -0.0014194 | 3.7016e-07 | 7.1174e-08 | 0.0086317 | 0.0086317 | 0.0086317 | 0.97651 | -0.4514 | 0.97644 | -0.45277 | 2.3714
86 | -0.019723 | -0.0049432 | 0.019727 | 0.0049459 | 4.3539e-06 | 2.6255e-06 | 0.030049 | 0.030049 | 0.030049 | 0.97664 | -0.44879 | 0.97688 | -0.44416 | 8.2553
87 | 0.011164 | 0.0027983 | -0.01116 | -0.0027962 | 3.9505e-06 | 2.0729e-06 | 0.01701 | 0.01701 | 0.01701 | 0.97664 | -0.44879 | 0.97627 | -0.45622 | 4.6731
88 | 0.0040258 | 0.0010088 | -0.0040258 | -0.0010088 | 1.9102e-10 | -3.325e-11 | 0.0061349 | 0.0061349 | 0.0061349 | 0.97644 | -0.45277 | 0.97644 | -0.45277 | 1.6854
89 | 0.0018676 | 0.00046779 | -0.0018676 | -0.00046805 | 7.4879e-08 | -2.6097e-07 | 0.0028447 | 0.0028448 | 0.0028448 | 0.97688 | -0.44416 | 0.97684 | -0.445 | 0.78155
90 | -0.021595 | -0.0054137 | 0.021602 | 0.0054181 | 7.3586e-06 | 4.4824e-06 | 0.032894 | 0.032894 | 0.032894 | 0.97688 | -0.44416 | 0.97724 | -0.43701 | 9.0368
91 | 0.006152 | 0.0015412 | -0.0061514 | -0.0015411 | 6.1903e-07 | 1.6144e-07 | 0.0093767 | 0.0093768 | 0.0093768 | 0.97627 | -0.45622 | 0.97616 | -0.45834 | 2.576
92 | 0.0050081 | 0.001255 | -0.0050073 | -0.0012549 | 8.2127e-07 | 5.5729e-08 | 0.0076333 | 0.0076335 | 0.0076335 | 0.97627 | -0.45622 | 0.97609 | -0.45967 | 2.0971
93 | 0.0024238 | 0.00060729 | -0.0024237 | -0.00060743 | 7.8072e-08 | -1.4091e-07 | 0.0036935 | 0.0036936 | 0.0036936 | 0.97644 | -0.45277 | 0.97641 | -0.45345 | 1.0147
94 | 0.0042462 | 0.0010636 | -0.0042454 | -0.0010637 | 7.3974e-07 | -1.1509e-07 | 0.0064724 | 0.0064726 | 0.0064726 | 0.97616 | -0.45834 | 0.97597 | -0.46199 | 1.7782
95 | 0.0038111 | 0.00095509 | -0.003811 | -0.00095512 | 8.8784e-08 | -3.085e-08 | 0.0058098 | 0.0058098 | 0.0058098 | 0.97609 | -0.45967 | 0.97607 | -0.46015 | 1.5961
96 | 0.0021861 | 0.00054759 | -0.002186 | -0.00054787 | 1.1966e-07 | -2.8234e-07 | 0.003333 | 0.0033331 | 0.0033331 | 0.97597 | -0.46199 | 0.97592 | -0.46314 | 0.91569
97 | 0.0019203 | 0.00048127 | -0.0019203 | -0.00048127 | 3.7167e-10 | -1.2103e-09 | 0.0029275 | 0.0029275 | 0.0029275 | 0.97607 | -0.46015 | 0.97607 | -0.46016 | 0.80426
98 | 0.0065534 | 0.0016421 | -0.0065521 | -0.0016417 | 1.3474e-06 | 4.1648e-07 | 0.010013 | 0.010013 | 0.010013 | 0.9739 | -0.50244 | 0.97368 | -0.50676 | 2.7508
99 | 0.0024858 | 0.00062256 | -0.0024858 | -0.00062262 | 3.3648e-08 | -5.58e-08 | 0.0037987 | 0.0037988 | 0.0037988 | 0.97368 | -0.50676 | 0.97366 | -0.50705 | 1.0436
100 | 0.0011324 | 0.00028343 | -0.0011324 | -0.00028379 | 3.473e-08 | -3.6239e-07 | 0.0017305 | 0.0017306 | 0.0017306 | 0.97366 | -0.50705 | 0.97363 | -0.50769 | 0.47544

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19311 | 0.049382

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011464 | 0.00028731
1 | 0.0012229 | 0.00030648
2 | 0.00091114 | 0.00022835
3 | 0.00085279 | 0.00021373
4 | 0.00094274 | 0.00023627
5 | 0.00085561 | 0.00021444
6 | 0.0042152 | 0.0010564
7 | 0.0014232 | 0.0003567
8 | 0.0060545 | 0.0015174
9 | 0.0032226 | 0.00080765
10 | 0.021101 | 0.0052885
11 | 0.001607 | 0.00040274
12 | 0.0011967 | 0.00029991
13 | 0.0015785 | 0.00039561
14 | 0.0019538 | 0.00048967
15 | 0.014116 | 0.0035378
16 | 0.0055619 | 0.0013939
17 | 0.0012664 | 0.0003174
18 | 0.0014516 | 0.00036379
19 | 0.001047 | 0.0002624
20 | 0.0023515 | 0.00058934
21 | 0.0019724 | 0.00049433
22 | 0.0028613 | 0.00071712
23 | 0.00088042 | 0.00022065
24 | 0.0046104 | 0.0011555
25 | 0.0016093 | 0.00040334
26 | 0.0024716 | 0.00061944
27 | 0.0015442 | 0.00038701
28 | 0.00086631 | 0.00021712
29 | 0.00082354 | 0.0002064
30 | 0.0012301 | 0.00030828
31 | 0.0015284 | 0.00038305
32 | 0.0012434 | 0.00031162
33 | 0.001339 | 0.00033559
34 | 0.0012934 | 0.00032416
35 | 0.0061532 | 0.0015421
36 | 0.0036934 | 0.00092565
37 | 0.0054993 | 0.0013783
38 | 0.002564 | 0.00064259
39 | 0.0016102 | 0.00040356
40 | 0.0015911 | 0.00039876
41 | 0.001018 | 0.00025512
42 | 0.0021301 | 0.00053385
43 | 0.0015634 | 0.00039183
44 | 0.0045735 | 0.0011462
45 | 0.0015848 | 0.00039719
46 | 0.00052895 | 0.00013257
47 | 0.00091928 | 0.00023039
48 | 0.0006802 | 0.00017047
49 | 0.00065862 | 0.00016506
50 | 0.00068231 | 0.000171
51 | 0.00062423 | 0.00015645
52 | 0.00080243 | 0.00020111
53 | 0.00062473 | 0.00015657
54 | 0.0013411 | 0.0003361
55 | 0.0033313 | 0.00083491
56 | 0.0014123 | 0.00035395
57 | 0.0011835 | 0.00029661
58 | 0.0014101 | 0.00035339
59 | 0.0011924 | 0.00029884
60 | 0.00097656 | 0.00024475
61 | 0.0015512 | 0.00038877
62 | 0.0011882 | 0.0002978
63 | 0.0012819 | 0.00032127
64 | 0.001283 | 0.00032155
65 | 0.0012832 | 0.00032159
66 | 0.0012795 | 0.00032068
67 | 0.00089913 | 0.00022534
68 | 0.0016049 | 0.00040224
69 | 0.0012878 | 0.00032276
70 | 0.0016384 | 0.00041063
71 | 0.0016021 | 0.00040151
72 | 0.0018676 | 0.00046805
73 | 0.0011798 | 0.00029569
74 | 0.0019053 | 0.00047751
75 | 0.0011963 | 0.00029981
76 | 0.0024237 | 0.00060743
77 | 0.0020593 | 0.0005161
78 | 0.0018907 | 0.00047385
79 | 0.002186 | 0.00054787
80 | 0.0019203 | 0.00048127
81 | 0.0013377 | 0.00033526
82 | 0.0016739 | 0.00041952
83 | 0.0040663 | 0.0010191
84 | 0.0013534 | 0.00033919
85 | 0.0011324 | 0.00028379

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1