## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2576-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2576-1_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2576-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2576-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2576-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2576-1_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2576-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2576-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2576-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2576-1_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2576-1_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2576-1_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2576-1_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2576-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2576-1_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2576-1_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2576-1_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2576-1_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2576-1_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2576-1_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2576-1_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2576-1_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2576-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2576-1_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2576-1_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2576-1_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2576-1_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2576-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2576-1_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2576-1_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2576-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2576-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2576-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2576-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2576-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2576-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2576-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2576-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2576-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2576-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2576-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2576-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2576-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2576-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2576-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2576-1_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2576-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2576-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2576-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2576-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2576-1_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2576-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2576-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2576-1_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2576-1_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2576-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2576-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2576-1_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2576-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2576-1_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2576-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2576-1_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2576-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2576-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2576-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2576-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2576-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2576-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2576-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2576-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2576-1_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2576-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2576-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2576-1_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2576-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2576-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2576-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2576-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2576-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2576-1_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2576-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2576-1_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2576-1_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2576-1_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2576-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2576-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2576-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2576-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2576-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2576-1_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2576-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2576-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2576-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2576-1_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2576-1_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2576-1_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2576-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2576-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2576-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2576-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2576-1_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2576-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2576-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2576-1_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2576-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2576-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2576-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2576-1_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2576-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2576-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2576-1_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2576-1_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2576-1_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_291_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2576-1_0_2_load_0 | 0 | 0.024373 | 0.0061084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2576-1_0_2_load_98 | 1 | 0.0038323 | 0.00096047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2576-1_0_2_load_64 | 3 | 0.0024883 | 0.00062363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2576-1_0_2_load_3 | 5 | 0.0011665 | 0.00029235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2576-1_0_2_load_5 | 7 | 0.0036251 | 0.00090853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2576-1_0_2_load_68 | 8 | 0.0030014 | 0.00075222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2576-1_0_2_load_25 | 9 | 0.0016431 | 0.0004118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2576-1_0_2_load_94 | 10 | 0.0015505 | 0.00038859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2576-1_0_2_load_97 | 11 | 0.0059071 | 0.0014805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2576-1_0_2_load_115 | 12 | 0.0010404 | 0.00026074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2576-1_0_2_load_7 | 14 | 0.0013841 | 0.00034689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2576-1_0_2_load_8 | 15 | 0.0018301 | 0.00045867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2576-1_0_2_load_11 | 18 | 0.0015927 | 0.00039917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2576-1_0_2_load_12 | 19 | 0.0012655 | 0.00031716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2576-1_0_2_load_109 | 20 | 0.0051678 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2576-1_0_2_load_106 | 21 | 0.00189 | 0.00047367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2576-1_0_2_load_88 | 22 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2576-1_0_2_load_93 | 23 | 0.0016157 | 0.00040493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2576-1_0_2_load_108 | 24 | 0.0016911 | 0.00042382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2576-1_0_2_load_89 | 26 | 0.0017019 | 0.00042653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2576-1_0_2_load_13 | 28 | 0.0011294 | 0.00028304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2576-1_0_2_load_14 | 29 | 0.0010254 | 0.00025698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2576-1_0_2_load_15 | 30 | 0.0016981 | 0.00042559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2576-1_0_2_load_16 | 31 | 0.0012345 | 0.0003094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2576-1_0_2_load_17 | 32 | 0.0010156 | 0.00025452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2576-1_0_2_load_18 | 33 | 0.0014168 | 0.00035508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2576-1_0_2_load_46 | 34 | 0.00098671 | 0.00024729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2576-1_0_2_load_35 | 35 | 0.0019838 | 0.00049719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2576-1_0_2_load_47 | 36 | 0.0017483 | 0.00043816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2576-1_0_2_load_44 | 37 | 0.00059902 | 0.00015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2576-1_0_2_load_19 | 38 | 0.0020164 | 0.00050536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2576-1_0_2_load_20 | 39 | 0.001709 | 0.00042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2576-1_0_2_load_21 | 40 | 0.0017139 | 0.00042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2576-1_0_2_load_22 | 41 | 0.0019762 | 0.00049529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2576-1_0_2_load_23 | 42 | 0.0025216 | 0.00063197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2576-1_0_2_load_70 | 44 | 0.0020888 | 0.00052351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2576-1_0_2_load_113 | 45 | 0.0036439 | 0.00091324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2576-1_0_2_load_24 | 47 | 0.0008812 | 0.00022085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2576-1_0_2_load_95 | 50 | 0.0022243 | 0.00055747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2576-1_0_2_load_69 | 51 | 0.00189 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2576-1_0_2_load_34 | 52 | 0.001947 | 0.00048797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2576-1_0_2_load_31 | 53 | 0.0051793 | 0.0012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2576-1_0_2_load_29 | 55 | 0.0010404 | 0.00026074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2576-1_0_2_load_32 | 57 | 0.00152 | 0.00038095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2576-1_0_2_load_33 | 58 | 0.0014337 | 0.00035932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2576-1_0_2_load_80 | 59 | 0.00087082 | 0.00021825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2576-1_0_2_load_81 | 61 | 0.0024931 | 0.00062483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2576-1_0_2_load_84 | 62 | 0.0018957 | 0.00047512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2576-1_0_2_load_42 | 63 | 0.00092693 | 0.00023231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2576-1_0_2_load_36 | 64 | 0.0038068 | 0.00095408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2576-1_0_2_load_37 | 65 | 0.0024796 | 0.00062146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2576-1_0_2_load_39 | 67 | 0.0011916 | 0.00029865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2576-1_0_2_load_40 | 68 | 0.001517 | 0.00038019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2576-1_0_2_load_41 | 69 | 0.0045763 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2576-1_0_2_load_96 | 70 | 0.0016825 | 0.00042168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2576-1_0_2_load_56 | 71 | 0.0012081 | 0.00030277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2576-1_0_2_load_74 | 72 | 0.0049652 | 0.0012444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2576-1_0_2_load_79 | 73 | 0.001331 | 0.00033358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2576-1_0_2_load_55 | 74 | 0.001102 | 0.00027618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2576-1_0_2_load_73 | 75 | 0.0022102 | 0.00055393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2576-1_0_2_load_43 | 76 | 0.00066622 | 0.00016697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2576-1_0_2_load_87 | 78 | 0.00084258 | 0.00021117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2576-1_0_2_load_102 | 79 | 0.0003652 | 9.1527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2576-1_0_2_load_86 | 80 | 0.00079136 | 0.00019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2576-1_0_2_load_104 | 83 | 0.0035472 | 0.00088902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2576-1_0_2_load_49 | 84 | 0.0029577 | 0.00074127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2576-1_0_2_load_50 | 85 | 0.0016356 | 0.00040993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2576-1_0_2_load_52 | 86 | 0.0014247 | 0.00035707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2576-1_0_2_load_53 | 87 | 0.0023178 | 0.00058089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2576-1_0_2_load_54 | 88 | 0.0015215 | 0.00038131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2576-1_0_2_load_57 | 90 | 0.0015892 | 0.0003983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2576-1_0_2_load_58 | 91 | 0.0011456 | 0.00028712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2576-1_0_2_load_85 | 92 | 0.00062872 | 0.00015757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2576-1_0_2_load_110 | 93 | 0.0035824 | 0.00089782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2576-1_0_2_load_111 | 94 | 0.0037906 | 0.00095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2576-1_0_2_load_100 | 95 | 0.0015267 | 0.00038263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2576-1_0_2_load_59 | 96 | 0.0018572 | 0.00046547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2576-1_0_2_load_60 | 97 | 0.0016243 | 0.00040708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2576-1_0_2_load_61 | 98 | 0.0019293 | 0.00048354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2576-1_0_2_load_63 | 99 | 0.0017492 | 0.0004384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2576-1_0_2_load_90 | 100 | 0.0014208 | 0.00035609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2576-1_0_2_load_77 | 101 | 0.001942 | 0.00048671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2576-1_0_2_load_91 | 102 | 0.0012319 | 0.00030873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2576-1_0_2_load_112 | 103 | 0.004643 | 0.0011636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2576-1_0_2_load_92 | 104 | 0.0016621 | 0.00041657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2576-1_0_2_load_66 | 105 | 0.0015714 | 0.00039382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2576-1_0_2_load_67 | 106 | 0.0030304 | 0.0007595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2576-1_0_2_load_103 | 107 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2576-1_0_2_load_76 | 109 | 0.0041651 | 0.0010439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2576-1_0_2_load_114 | 110 | 0.0031435 | 0.00078785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2576-1_0_2_load_99 | 112 | 0.0015867 | 0.00039766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2576-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.075238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2576-1_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2576-1_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.060023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2576-1_0_2_line_3 |  | 3 | 103 | 0.05515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2576-1_0_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.046876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2576-1_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2576-1_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.033429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2576-1_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0041383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2576-1_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0042292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2576-1_0_2_line_9 |  | 6 | 10 | 0.007943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2576-1_0_2_line_10 |  | 7 | 11 | 0.044912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2576-1_0_2_line_11 |  | 7 | 12 | 0.051407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2576-1_0_2_line_12 |  | 8 | 13 | 0.039182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2576-1_0_2_line_13 |  | 13 | 51 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2576-1_0_2_line_14 |  | 13 | 48 | 0.017014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2576-1_0_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2576-1_0_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.037779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2576-1_0_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2576-1_0_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.026174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2576-1_0_2_line_19 |  | 16 | 19 | 0.032782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2576-1_0_2_line_20 |  | 17 | 20 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2576-1_0_2_line_21 |  | 17 | 21 | 0.0089725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2576-1_0_2_line_22 |  | 18 | 22 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2576-1_0_2_line_23 |  | 19 | 23 | 0.00058893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2576-1_0_2_line_24 |  | 20 | 24 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2576-1_0_2_line_25 |  | 21 | 25 | 0.030893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2576-1_0_2_line_26 |  | 22 | 26 | 0.0014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2576-1_0_2_line_27 |  | 23 | 27 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2576-1_0_2_line_28 |  | 24 | 89 | 0.033394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2576-1_0_2_line_29 |  | 25 | 62 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2576-1_0_2_line_30 |  | 26 | 112 | 0.0046061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2576-1_0_2_line_31 |  | 27 | 100 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2576-1_0_2_line_32 |  | 27 | 97 | 0.023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2576-1_0_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.022597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2576-1_0_2_line_34 |  | 28 | 30 | 0.023042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2576-1_0_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0037504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2576-1_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0010901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2576-1_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.002063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2576-1_0_2_line_38 |  | 32 | 34 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2576-1_0_2_line_39 |  | 33 | 35 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2576-1_0_2_line_40 |  | 34 | 36 | 0.00091302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2576-1_0_2_line_41 |  | 35 | 37 | 0.014206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2576-1_0_2_line_42 |  | 36 | 46 | 0.035607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2576-1_0_2_line_43 |  | 37 | 63 | 0.0092945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2576-1_0_2_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0060798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2576-1_0_2_line_45 |  | 38 | 40 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2576-1_0_2_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0059678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2576-1_0_2_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0037164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2576-1_0_2_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0033113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2576-1_0_2_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0008966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2576-1_0_2_line_50 |  | 43 | 45 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2576-1_0_2_line_51 |  | 43 | 46 | 0.022037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2576-1_0_2_line_52 |  | 46 | 81 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2576-1_0_2_line_53 |  | 47 | 48 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2576-1_0_2_line_54 |  | 48 | 49 | 0.041435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2576-1_0_2_line_55 |  | 49 | 50 | 0.042429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2576-1_0_2_line_56 |  | 50 | 54 | 0.024114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2576-1_0_2_line_57 |  | 52 | 53 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2576-1_0_2_line_58 |  | 53 | 55 | 0.038478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2576-1_0_2_line_59 |  | 54 | 61 | 0.0061887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2576-1_0_2_line_60 |  | 54 | 106 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2576-1_0_2_line_61 |  | 55 | 56 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2576-1_0_2_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0081732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2576-1_0_2_line_63 |  | 56 | 58 | 0.012168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2576-1_0_2_line_64 |  | 57 | 59 | 0.020861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2576-1_0_2_line_65 |  | 58 | 60 | 0.01905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2576-1_0_2_line_66 |  | 59 | 61 | 0.032468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2576-1_0_2_line_67 |  | 60 | 62 | 0.046335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2576-1_0_2_line_68 |  | 63 | 76 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2576-1_0_2_line_69 |  | 64 | 65 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2576-1_0_2_line_70 |  | 64 | 66 | 0.020653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2576-1_0_2_line_71 |  | 65 | 67 | 0.029026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2576-1_0_2_line_72 |  | 66 | 68 | 0.031974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2576-1_0_2_line_73 |  | 66 | 69 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2576-1_0_2_line_74 |  | 67 | 70 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2576-1_0_2_line_75 |  | 68 | 71 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2576-1_0_2_line_76 |  | 69 | 72 | 0.0099292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2576-1_0_2_line_77 |  | 70 | 73 | 0.0035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2576-1_0_2_line_78 |  | 71 | 74 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2576-1_0_2_line_79 |  | 72 | 75 | 0.0018254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2576-1_0_2_line_80 |  | 73 | 82 | 0.0099653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2576-1_0_2_line_81 |  | 74 | 90 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2576-1_0_2_line_82 |  | 75 | 108 | 0.029631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2576-1_0_2_line_83 |  | 76 | 77 | 0.042032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2576-1_0_2_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0097418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2576-1_0_2_line_85 |  | 78 | 79 | 0.11067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2576-1_0_2_line_86 |  | 78 | 80 | 0.0058503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2576-1_0_2_line_87 |  | 79 | 111 | 0.049195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2576-1_0_2_line_88 |  | 80 | 92 | 0.022519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2576-1_0_2_line_89 |  | 81 | 82 | 0.029732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2576-1_0_2_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0082195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2576-1_0_2_line_91 |  | 82 | 101 | 0.0074647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2576-1_0_2_line_92 |  | 83 | 107 | 0.027917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2576-1_0_2_line_93 |  | 84 | 85 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2576-1_0_2_line_94 |  | 85 | 86 | 0.020644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2576-1_0_2_line_95 |  | 86 | 87 | 0.00024226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2576-1_0_2_line_96 |  | 87 | 88 | 0.02605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2576-1_0_2_line_97 |  | 88 | 89 | 0.008736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2576-1_0_2_line_98 |  | 90 | 91 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2576-1_0_2_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0050608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2576-1_0_2_line_100 |  | 93 | 95 | 0.15068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2576-1_0_2_line_101 |  | 95 | 111 | 0.010393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2576-1_0_2_line_102 |  | 96 | 97 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2576-1_0_2_line_103 |  | 96 | 98 | 0.0034562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2576-1_0_2_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0038374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2576-1_0_2_line_105 |  | 99 | 101 | 0.017983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2576-1_0_2_line_106 |  | 100 | 102 | 0.015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2576-1_0_2_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2576-1_0_2_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0087938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2576-1_0_2_line_109 |  | 105 | 106 | 0.032765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2576-1_0_2_line_110 |  | 108 | 109 | 0.025304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2576-1_0_2_line_111 |  | 109 | 110 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2576-1_0_2_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2642280.9423 | 1246184.4088 | 2642206.2087 | 1246193.1047
1 | 2642263.6976 | 1246048.9082 | 2642280.9423 | 1246184.4088
2 | 2642263.6976 | 1246048.9082 | 2642256.8755 | 1246034.1388 | 2642243.7923 | 1246011.7531 | 2642235.7334 | 1246001.9894 | 2642232.3521 | 1245998.0849
3 | 2642280.2395 | 1245970.73 | 2642232.3521 | 1245998.0849
4 | 2642112.546 | 1245954.0048 | 2642095.7637 | 1245944.9909 | 2642081.2178 | 1245939.1284 | 2642072.3335 | 1245934.9182 | 2642070.7832 | 1245933.2034
5 | 2642119.4339 | 1245944.6586 | 2642112.546 | 1245954.0048
6 | 2642112.546 | 1245954.0048 | 2642107.2523 | 1245961.1831 | 2642087.859 | 1245976.1716
7 | 2642068.0079 | 1245930.1337 | 2642070.7832 | 1245933.2034
8 | 2642119.4339 | 1245944.6586 | 2642115.9035 | 1245942.33
9 | 2642119.4339 | 1245944.6586 | 2642126.069 | 1245949.0252
10 | 2642101.9778 | 1246012.5635 | 2642083.217 | 1245987.43 | 2642082.2503 | 1245983.1314 | 2642084.601 | 1245978.6896 | 2642087.859 | 1245976.1716
11 | 2642087.859 | 1245976.1716 | 2642036.5239 | 1245978.8824
12 | 2642044.0213 | 1245899.5054 | 2642050.1567 | 1245904.6633 | 2642056.1761 | 1245913.4006 | 2642063.8859 | 1245925.5744 | 2642068.0079 | 1245930.1337
13 | 2642044.0213 | 1245899.5054 | 2642040.8001 | 1245904.1968 | 2642037.1028 | 1245905.7049 | 2642030.0953 | 1245908.6659
14 | 2642044.0213 | 1245899.5054 | 2642048.2347 | 1245893.3867 | 2642055.5717 | 1245899.5539
15 | 2642261.0096 | 1245862.5372 | 2642253.9238 | 1245850.2133
16 | 2642279.8404 | 1245895.2885 | 2642261.0096 | 1245862.5372
17 | 2642243.3993 | 1245834.6002 | 2642253.3428 | 1245849.2028 | 2642253.9238 | 1245850.2133
18 | 2642279.8404 | 1245895.2885 | 2642253.6806 | 1245896.1404
19 | 2642279.8404 | 1245895.2885 | 2642295.2 | 1245923.7055 | 2642295.4667 | 1245924.1037
20 | 2642243.3993 | 1245834.6002 | 2642249.8017 | 1245830.8988 | 2642256.9454 | 1245829.334
21 | 2642243.3993 | 1245834.6002 | 2642239.1971 | 1245828.4996 | 2642238.2059 | 1245827.2888
22 | 2642253.6806 | 1245896.1404 | 2642236.0525 | 1245896.7146
23 | 2642295.7944 | 1245924.593 | 2642295.4667 | 1245924.1037
24 | 2642268.7672 | 1245826.9295 | 2642267.5977 | 1245827.0007 | 2642256.9454 | 1245829.334
25 | 2642214.6033 | 1245807.7999 | 2642225.1039 | 1245814.201 | 2642232.8985 | 1245820.8052 | 2642238.2059 | 1245827.2888
26 | 2642234.5807 | 1245896.7625 | 2642236.0525 | 1245896.7146
27 | 2642303.6067 | 1245935.551 | 2642301.8974 | 1245933.7043 | 2642295.7944 | 1245924.593
28 | 2642302.0991 | 1245824.9006 | 2642268.7672 | 1245826.9295
29 | 2642214.6033 | 1245807.7999 | 2642207.2974 | 1245804.7014 | 2642204.6304 | 1245803.9999
30 | 2642229.9771 | 1245896.9124 | 2642234.5807 | 1245896.7625
31 | 2642303.6067 | 1245935.551 | 2642299.153 | 1245940.3669 | 2642297.3623 | 1245944.6459 | 2642294.5088 | 1245947.9083
32 | 2642303.6067 | 1245935.551 | 2642306.8002 | 1245938.9983 | 2642320.7311 | 1245951.704
33 | 2642443.7492 | 1246073.7291 | 2642452.1026 | 1246082.3969 | 2642459.4871 | 1246089.9442
34 | 2642427.7595 | 1246057.1378 | 2642443.7492 | 1246073.7291
35 | 2642459.4871 | 1246089.9442 | 2642462.11 | 1246092.6249
36 | 2642427.7595 | 1246057.1378 | 2642427.003 | 1246056.3529
37 | 2642463.5527 | 1246094.0995 | 2642462.11 | 1246092.6249
38 | 2642411.2396 | 1246039.9964 | 2642427.003 | 1246056.3529
39 | 2642478.7041 | 1246109.1751 | 2642474.9006 | 1246105.6976 | 2642463.5527 | 1246094.0995
40 | 2642410.606 | 1246039.339 | 2642411.2396 | 1246039.9964
41 | 2642478.7041 | 1246109.1751 | 2642489.1882 | 1246118.7608
42 | 2642385.8973 | 1246013.7007 | 2642410.606 | 1246039.339
43 | 2642496.2551 | 1246124.7968 | 2642490.0007 | 1246119.5036 | 2642489.1882 | 1246118.7608
44 | 2642358.0912 | 1246018.8617 | 2642362.7924 | 1246022.717
45 | 2642349.2659 | 1246011.6245 | 2642358.0912 | 1246018.8617
46 | 2642362.7924 | 1246022.717 | 2642366.8029 | 1246026.0058 | 2642367.3744 | 1246026.5384
47 | 2642346.3922 | 1246009.2679 | 2642349.2659 | 1246011.6245
48 | 2642369.7971 | 1246028.7957 | 2642367.3744 | 1246026.5384
49 | 2642345.6989 | 1246008.6994 | 2642346.3922 | 1246009.2679
50 | 2642369.7971 | 1246028.7957 | 2642373.197 | 1246031.8998 | 2642378.5975 | 1246037.2975
51 | 2642385.8973 | 1246013.7007 | 2642369.7971 | 1246028.7957
52 | 2642385.8973 | 1246013.7007 | 2642373.9031 | 1246001.7961
53 | 2642055.5717 | 1245899.5539 | 2642058.5605 | 1245902.0656 | 2642074.4651 | 1245914.2555
54 | 2642090.4261 | 1245880.6329 | 2642083.9329 | 1245880.1198 | 2642079.2607 | 1245881.6877 | 2642066.0217 | 1245888.5762 | 2642055.5717 | 1245899.5539
55 | 2642090.4261 | 1245880.6329 | 2642100.2366 | 1245882.0812 | 2642119.7375 | 1245888.0679 | 2642130.8783 | 1245892.8212
56 | 2642153.9741 | 1245898.7179 | 2642141.8654 | 1245897.5089 | 2642130.8783 | 1245892.8212
57 | 2642100.6758 | 1245822.3227 | 2642098.048 | 1245836.1478
58 | 2642100.6758 | 1245822.3227 | 2642138.6596 | 1245828.4693
59 | 2642153.9741 | 1245898.7179 | 2642152.9832 | 1245892.609
60 | 2642153.9741 | 1245898.7179 | 2642154.6326 | 1245902.803 | 2642159.3421 | 1245915.6977
61 | 2642156.2963 | 1245831.3233 | 2642138.6596 | 1245828.4693
62 | 2642156.2963 | 1245831.3233 | 2642156.1649 | 1245832.8011 | 2642155.5814 | 1245839.4652
63 | 2642156.2963 | 1245831.3233 | 2642157.2335 | 1245819.1912
64 | 2642153.7616 | 1245860.2468 | 2642155.5814 | 1245839.4652
65 | 2642158.7007 | 1245800.1976 | 2642157.2335 | 1245819.1912
66 | 2642153.7616 | 1245860.2468 | 2642153.0571 | 1245868.2913 | 2642152.2516 | 1245888.0987 | 2642152.9832 | 1245892.609
67 | 2642158.7007 | 1245800.1976 | 2642182.3994 | 1245800.1993 | 2642194.0036 | 1245801.2046 | 2642204.6304 | 1245803.9999
68 | 2642496.2551 | 1246124.7968 | 2642504.2972 | 1246131.6028 | 2642512.6917 | 1246137.6037
69 | 2642417.0741 | 1245976.139 | 2642429.7991 | 1245976.2006 | 2642443.743 | 1245976.0853
70 | 2642464.0979 | 1245973.7999 | 2642458.9035 | 1245975.4972 | 2642454.2993 | 1245975.9979 | 2642443.743 | 1245976.0853
71 | 2642388.0481 | 1245975.9985 | 2642417.0741 | 1245976.139
72 | 2642464.0979 | 1245973.7999 | 2642465.3024 | 1245976.4991 | 2642472.8001 | 1245991.7962 | 2642477.8555 | 1246002.6605
73 | 2642464.0979 | 1245973.7999 | 2642461.1008 | 1245967.1963 | 2642459.2713 | 1245961.5401
74 | 2642364.7175 | 1245976.1451 | 2642367.1003 | 1245975.8971 | 2642388.0481 | 1245975.9985
75 | 2642477.8555 | 1246002.6605 | 2642486.3926 | 1246021.0071
76 | 2642457.0208 | 1245951.9057 | 2642457.7232 | 1245956.7541 | 2642459.2713 | 1245961.5401
77 | 2642364.7175 | 1245976.1451 | 2642361.3018 | 1245976.5006 | 2642361.1561 | 1245976.5335
78 | 2642496.0807 | 1246041.8273 | 2642486.3926 | 1246021.0071
79 | 2642456.759 | 1245950.0991 | 2642457.0208 | 1245951.9057
80 | 2642352.4984 | 1245981.0963 | 2642354.9987 | 1245979.0017 | 2642358.1995 | 1245977.2011 | 2642361.1561 | 1245976.5335
81 | 2642496.0807 | 1246041.8273 | 2642505.3033 | 1246061.6472
82 | 2642453.0104 | 1245920.7077 | 2642455.5996 | 1245942.0959 | 2642456.759 | 1245950.0991
83 | 2642547.2011 | 1246161.5967 | 2642539.7976 | 1246156.3957 | 2642520.1026 | 1246142.9013 | 2642512.6917 | 1246137.6037
84 | 2642547.2011 | 1246161.5967 | 2642548.1007 | 1246157.3003 | 2642547.3041 | 1246152.5025 | 2642547.1286 | 1246152.0463
85 | 2642547.1286 | 1246152.0463 | 2642649.6035 | 1246110.2643
86 | 2642547.1286 | 1246152.0463 | 2642545.0279 | 1246146.5862
87 | 2642649.6035 | 1246110.2643 | 2642644.5004 | 1246088.7578 | 2642634.1196 | 1246063.7223
88 | 2642535.6481 | 1246126.1226 | 2642543.8038 | 1246143.4048 | 2642545.0279 | 1246146.5862
89 | 2642373.9031 | 1246001.7961 | 2642352.4984 | 1245981.0963
90 | 2642373.9031 | 1246001.7961 | 2642380.2592 | 1245998.2057 | 2642381.1735 | 1245998.1092
91 | 2642352.4984 | 1245981.0963 | 2642347.0415 | 1245976.0028
92 | 2642409.0112 | 1245999.0439 | 2642386.4735 | 1245997.5497 | 2642381.1735 | 1245998.1092
93 | 2642368.96 | 1245820.5068 | 2642357.6509 | 1245821.25
94 | 2642337.0516 | 1245822.6037 | 2642357.6509 | 1245821.25
95 | 2642337.0516 | 1245822.6037 | 2642336.8098 | 1245822.6195
96 | 2642310.8163 | 1245824.3278 | 2642336.8098 | 1245822.6195
97 | 2642302.0991 | 1245824.9006 | 2642310.8163 | 1245824.3278
98 | 2642516.1005 | 1246084.7008 | 2642512.4019 | 1246076.9025 | 2642505.3033 | 1246061.6472
99 | 2642763.8205 | 1245970.1378 | 2642767.6836 | 1245968.698 | 2642768.5015 | 1245969.1575
100 | 2642644.3655 | 1246061.9796 | 2642763.8205 | 1245970.1378
101 | 2642634.1196 | 1246063.7223 | 2642644.3655 | 1246061.9796
102 | 2642328.5171 | 1245958.8053 | 2642320.7311 | 1245951.704
103 | 2642328.5171 | 1245958.8053 | 2642331.0708 | 1245961.1344
104 | 2642333.8953 | 1245963.7318 | 2642332.897 | 1245962.8 | 2642331.0708 | 1245961.1344
105 | 2642347.0415 | 1245976.0028 | 2642333.8953 | 1245963.7318
106 | 2642294.5088 | 1245947.9083 | 2642289.3117 | 1245953.8501 | 2642285.8289 | 1245960.3304
107 | 2642284.4026 | 1245962.9841 | 2642285.8289 | 1245960.3304
108 | 2642280.2395 | 1245970.73 | 2642284.4026 | 1245962.9841
109 | 2642159.3421 | 1245915.6977 | 2642160.3162 | 1245918.3648 | 2642170.6392 | 1245933.7927 | 2642177.8458 | 1245942.5778
110 | 2642453.0104 | 1245920.7077 | 2642427.7171 | 1245921.4317
111 | 2642400.7987 | 1245922.2023 | 2642427.7171 | 1245921.4317

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642280.9423 | 1246184.4088
1 | 2642206.2087 | 1246193.1047
2 | 2642263.6976 | 1246048.9082
3 | 2642232.3521 | 1245998.0849
4 | 2642112.546 | 1245954.0048
5 | 2642070.7832 | 1245933.2034
6 | 2642119.4339 | 1245944.6586
7 | 2642087.859 | 1245976.1716
8 | 2642068.0079 | 1245930.1337
9 | 2642115.9035 | 1245942.33
10 | 2642126.069 | 1245949.0252
11 | 2642101.9778 | 1246012.5635
12 | 2642036.5239 | 1245978.8824
13 | 2642044.0213 | 1245899.5054
14 | 2642261.0096 | 1245862.5372
15 | 2642253.9238 | 1245850.2133
16 | 2642279.8404 | 1245895.2885
17 | 2642243.3993 | 1245834.6002
18 | 2642253.6806 | 1245896.1404
19 | 2642295.4667 | 1245924.1037
20 | 2642256.9454 | 1245829.334
21 | 2642238.2059 | 1245827.2888
22 | 2642236.0525 | 1245896.7146
23 | 2642295.7944 | 1245924.593
24 | 2642268.7672 | 1245826.9295
25 | 2642214.6033 | 1245807.7999
26 | 2642234.5807 | 1245896.7625
27 | 2642303.6067 | 1245935.551
28 | 2642443.7492 | 1246073.7291
29 | 2642459.4871 | 1246089.9442
30 | 2642427.7595 | 1246057.1378
31 | 2642462.11 | 1246092.6249
32 | 2642427.003 | 1246056.3529
33 | 2642463.5527 | 1246094.0995
34 | 2642411.2396 | 1246039.9964
35 | 2642478.7041 | 1246109.1751
36 | 2642410.606 | 1246039.339
37 | 2642489.1882 | 1246118.7608
38 | 2642358.0911 | 1246018.8617
39 | 2642362.7924 | 1246022.717
40 | 2642349.2659 | 1246011.6245
41 | 2642367.3744 | 1246026.5384
42 | 2642346.3922 | 1246009.2679
43 | 2642369.7971 | 1246028.7957
44 | 2642345.6989 | 1246008.6994
45 | 2642378.5975 | 1246037.2975
46 | 2642385.8973 | 1246013.7007
47 | 2642074.4651 | 1245914.2555
48 | 2642055.5717 | 1245899.5539
49 | 2642090.4261 | 1245880.6329
50 | 2642130.8783 | 1245892.8212
51 | 2642030.0953 | 1245908.6659
52 | 2642098.048 | 1245836.1478
53 | 2642100.6758 | 1245822.3227
54 | 2642153.9741 | 1245898.7179
55 | 2642138.6596 | 1245828.4693
56 | 2642156.2963 | 1245831.3233
57 | 2642155.5814 | 1245839.4652
58 | 2642157.2335 | 1245819.1912
59 | 2642153.7616 | 1245860.2468
60 | 2642158.7007 | 1245800.1976
61 | 2642152.9832 | 1245892.609
62 | 2642204.6304 | 1245803.9999
63 | 2642496.2551 | 1246124.7968
64 | 2642443.743 | 1245976.0853
65 | 2642417.0741 | 1245976.139
66 | 2642464.0979 | 1245973.7999
67 | 2642388.0481 | 1245975.9985
68 | 2642477.8555 | 1246002.6605
69 | 2642459.2713 | 1245961.5401
70 | 2642364.7175 | 1245976.1451
71 | 2642486.3926 | 1246021.0071
72 | 2642457.0208 | 1245951.9057
73 | 2642361.1561 | 1245976.5335
74 | 2642496.0807 | 1246041.8273
75 | 2642456.759 | 1245950.0991
76 | 2642512.6917 | 1246137.6037
77 | 2642547.2011 | 1246161.5967
78 | 2642547.1286 | 1246152.0463
79 | 2642649.6035 | 1246110.2643
80 | 2642545.0279 | 1246146.5862
81 | 2642373.9031 | 1246001.7961
82 | 2642352.4984 | 1245981.0963
83 | 2642381.1735 | 1245998.1092
84 | 2642368.96 | 1245820.5068
85 | 2642357.6509 | 1245821.2499
86 | 2642337.0516 | 1245822.6037
87 | 2642336.8098 | 1245822.6195
88 | 2642310.8163 | 1245824.3278
89 | 2642302.0991 | 1245824.9006
90 | 2642505.3033 | 1246061.6472
91 | 2642516.1005 | 1246084.7008
92 | 2642535.6481 | 1246126.1226
93 | 2642763.8205 | 1245970.1378
94 | 2642768.5015 | 1245969.1575
95 | 2642644.3655 | 1246061.9796
96 | 2642328.5171 | 1245958.8053
97 | 2642320.7311 | 1245951.704
98 | 2642331.0708 | 1245961.1344
99 | 2642333.8953 | 1245963.7318
100 | 2642294.5088 | 1245947.9083
101 | 2642347.0415 | 1245976.0028
102 | 2642285.8289 | 1245960.3304
103 | 2642280.2395 | 1245970.73
104 | 2642284.4026 | 1245962.9841
105 | 2642177.8458 | 1245942.5778
106 | 2642159.3421 | 1245915.6977
107 | 2642409.0112 | 1245999.0439
108 | 2642453.0104 | 1245920.7077
109 | 2642427.7171 | 1245921.4317
110 | 2642400.7987 | 1245922.2023
111 | 2642634.1196 | 1246063.7223
112 | 2642229.9771 | 1245896.9124
113 | 2642352.4984 | 1245981.0963

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98744 | -0.24135 | 0.024373 | 0.0061084
1 | 0.98717 | -0.24651 | 0.0038323 | 0.00096047
2 | 0.99098 | -0.17272 | 0 | 0
3 | 0.99253 | -0.14271 | 0.0024883 | 0.00062363
4 | 0.97746 | -0.4351 | 0 | 0
5 | 0.97806 | -0.42333 | 0.0011665 | 0.00029235
6 | 0.97742 | -0.43577 | 0 | 0
7 | 0.97713 | -0.44155 | 0.0036251 | 0.00090853
8 | 0.97811 | -0.4222 | 0.0030014 | 0.00075222
9 | 0.97742 | -0.4359 | 0.0016431 | 0.0004118
10 | 0.97741 | -0.436 | 0.0015505 | 0.00038859
11 | 0.97688 | -0.44639 | 0.0059071 | 0.0014805
12 | 0.97708 | -0.44253 | 0.0010404 | 0.00026074
13 | 0.97877 | -0.4094 | 0 | 0
14 | 0.99011 | -0.18895 | 0.0013841 | 0.00034689
15 | 0.98926 | -0.20523 | 0.0018301 | 0.00045867
16 | 0.9924 | -0.14488 | 0 | 0
17 | 0.98818 | -0.22623 | 0 | 0
18 | 0.99224 | -0.14801 | 0.0015927 | 0.00039917
19 | 0.99459 | -0.1029 | 0.0012655 | 0.00031716
20 | 0.98795 | -0.23062 | 0.0051678 | 0.0012952
21 | 0.9878 | -0.23357 | 0.00189 | 0.00047367
22 | 0.99216 | -0.14962 | 0.0018707 | 0.00046884
23 | 0.99463 | -0.10213 | 0.0016157 | 0.00040493
24 | 0.98782 | -0.23311 | 0.0016911 | 0.00042382
25 | 0.98654 | -0.25785 | 0 | 0
26 | 0.99215 | -0.1497 | 0.0017019 | 0.00042653
27 | 0.99557 | -0.084241 | 0 | 0
28 | 0.99433 | -0.10892 | 0.0011294 | 0.00028304
29 | 0.99393 | -0.11665 | 0.0010254 | 0.00025698
30 | 0.99476 | -0.10059 | 0.0016981 | 0.00042559
31 | 0.99387 | -0.11787 | 0.0012345 | 0.0003094
32 | 0.99479 | -0.10016 | 0.0010156 | 0.00025452
33 | 0.99384 | -0.11849 | 0.0014168 | 0.00035508
34 | 0.99527 | -0.090869 | 0.00098671 | 0.00024729
35 | 0.99353 | -0.12443 | 0.0019838 | 0.00049719
36 | 0.99529 | -0.09048 | 0.0017483 | 0.00043816
37 | 0.99335 | -0.12787 | 0.00059902 | 0.00015013
38 | 0.99568 | -0.082933 | 0.0020164 | 0.00050536
39 | 0.99573 | -0.082042 | 0.001709 | 0.00042831
40 | 0.99562 | -0.084202 | 0.0017139 | 0.00042954
41 | 0.99578 | -0.080987 | 0.0019762 | 0.00049529
42 | 0.9956 | -0.084504 | 0.0025216 | 0.00063197
43 | 0.99582 | -0.080287 | 0 | 0
44 | 0.9956 | -0.084536 | 0.0020888 | 0.00052351
45 | 0.99578 | -0.08107 | 0.0036439 | 0.00091324
46 | 0.99613 | -0.074219 | 0 | 0
47 | 0.97906 | -0.40365 | 0.0008812 | 0.00022085
48 | 0.97908 | -0.40326 | 0 | 0
49 | 0.97987 | -0.38767 | 0 | 0
50 | 0.98069 | -0.37173 | 0.0022243 | 0.00055747
51 | 0.97874 | -0.41 | 0.00189 | 0.00047369
52 | 0.98269 | -0.33264 | 0.001947 | 0.00048797
53 | 0.98272 | -0.33214 | 0.0051793 | 0.0012981
54 | 0.9812 | -0.36171 | 0 | 0
55 | 0.98297 | -0.32719 | 0.0010404 | 0.00026074
56 | 0.98311 | -0.32456 | 0 | 0
57 | 0.98286 | -0.32934 | 0.00152 | 0.00038095
58 | 0.98356 | -0.31566 | 0.0014337 | 0.00035932
59 | 0.98226 | -0.34099 | 0.00087082 | 0.00021825
60 | 0.9843 | -0.30124 | 0 | 0
61 | 0.98136 | -0.35862 | 0.0024931 | 0.00062483
62 | 0.98611 | -0.26626 | 0.0018957 | 0.00047512
63 | 0.99324 | -0.13003 | 0.00092693 | 0.00023231
64 | 0.99534 | -0.089577 | 0.0038068 | 0.00095408
65 | 0.99605 | -0.075775 | 0.0024796 | 0.00062146
66 | 0.99486 | -0.098894 | 0 | 0
67 | 0.9969 | -0.059513 | 0.0011916 | 0.00029865
68 | 0.99466 | -0.10259 | 0.001517 | 0.00038019
69 | 0.99463 | -0.10333 | 0.0045763 | 0.0011469
70 | 0.9976 | -0.045966 | 0.0016825 | 0.00042168
71 | 0.99457 | -0.10439 | 0.0012081 | 0.00030277
72 | 0.9945 | -0.10586 | 0.0049652 | 0.0012444
73 | 0.99772 | -0.043783 | 0.001331 | 0.00033358
74 | 0.99449 | -0.10594 | 0.001102 | 0.00027618
75 | 0.99448 | -0.10617 | 0.0022102 | 0.00055393
76 | 0.99301 | -0.13453 | 0.00066622 | 0.00016697
77 | 0.99256 | -0.1431 | 0 | 0
78 | 0.99246 | -0.14509 | 0.00084258 | 0.00021117
79 | 0.99152 | -0.16327 | 0.0003652 | 9.1527e-05
80 | 0.99245 | -0.14524 | 0.00079136 | 0.00019833
81 | 0.99677 | -0.061882 | 0 | 0
82 | 0.99804 | -0.037482 | 0 | 0
83 | 0.99674 | -0.06263 | 0.0035472 | 0.00088902
84 | 0.98712 | -0.24674 | 0.0029577 | 0.00074127
85 | 0.98715 | -0.24614 | 0.0016356 | 0.00040993
86 | 0.98724 | -0.24444 | 0.0014247 | 0.00035707
87 | 0.98724 | -0.24442 | 0.0023178 | 0.00058089
88 | 0.98744 | -0.24054 | 0.0015215 | 0.00038131
89 | 0.98752 | -0.239 | 0 | 0
90 | 0.99444 | -0.107 | 0.0015892 | 0.0003983
91 | 0.99441 | -0.10751 | 0.0011456 | 0.00028712
92 | 0.99244 | -0.14549 | 0.00062872 | 0.00015757
93 | 0.99002 | -0.19243 | 0.0035824 | 0.00089782
94 | 0.99 | -0.19277 | 0.0037906 | 0.00095
95 | 0.99104 | -0.17268 | 0.0015267 | 0.00038263
96 | 0.9992 | -0.015211 | 0.0018572 | 0.00046547
97 | 0.99807 | -0.036702 | 0.0016243 | 0.00040708
98 | 0.99957 | -0.008061 | 0.0019293 | 0.00048354
99 | 1 | 0 | -0.2089 | -0.052667
100 | 0.99501 | -0.09508 | 0.0014208 | 0.00035609
101 | 0.99861 | -0.026651 | 0.001942 | 0.00048671
102 | 0.99447 | -0.10535 | 0.0012319 | 0.00030873
103 | 0.99408 | -0.1128 | 0.004643 | 0.0011636
104 | 0.99437 | -0.10732 | 0.0016621 | 0.00041657
105 | 0.98108 | -0.36413 | 0.0015714 | 0.00039382
106 | 0.98113 | -0.3632 | 0.0030304 | 0.0007595
107 | 0.99669 | -0.063435 | 0.0016423 | 0.00041161
108 | 0.99428 | -0.10999 | 0 | 0
109 | 0.99411 | -0.11325 | 0.0041651 | 0.0010439
110 | 0.99404 | -0.11474 | 0.0031435 | 0.00078785
111 | 0.99112 | -0.17104 | 0 | 0
112 | 0.99215 | -0.14983 | 0.0015867 | 0.00039766
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0038333 | 0.00096011 | -0.0038323 | -0.00096047 | 9.4145e-07 | -3.5964e-07 | 0.0057763 | 0.0057767 | 0.0057767 | 0.98744 | -0.24135 | 0.98717 | -0.24651 | 1.587
1 | -0.028206 | -0.0070685 | 0.028299 | 0.007126 | 9.254e-05 | 5.7472e-05 | 0.042505 | 0.042504 | 0.042505 | 0.98744 | -0.24135 | 0.99098 | -0.17272 | 11.6772
2 | -0.028299 | -0.007126 | 0.028339 | 0.0071512 | 4.0664e-05 | 2.525e-05 | 0.042504 | 0.042504 | 0.042504 | 0.99098 | -0.17272 | 0.99253 | -0.14271 | 11.677
3 | -0.030828 | -0.0077749 | 0.030872 | 0.0078024 | 4.4208e-05 | 2.7579e-05 | 0.046234 | 0.046234 | 0.046234 | 0.99253 | -0.14271 | 0.99408 | -0.1128 | 12.7018
4 | -0.013771 | -0.0034513 | 0.013779 | 0.0034556 | 7.7254e-06 | 4.3563e-06 | 0.020964 | 0.020964 | 0.020964 | 0.97746 | -0.4351 | 0.97806 | -0.42333 | 5.7593
5 | 0.0031937 | 0.00080018 | -0.0031936 | -0.00080026 | 1.0282e-07 | -7.9581e-08 | 0.0048618 | 0.0048619 | 0.0048619 | 0.97746 | -0.4351 | 0.97742 | -0.43577 | 1.3357
6 | 0.010577 | 0.0026511 | -0.010574 | -0.0026494 | 3.2503e-06 | 1.6613e-06 | 0.016102 | 0.016102 | 0.016102 | 0.97746 | -0.4351 | 0.97713 | -0.44155 | 4.4237
7 | -0.014945 | -0.003748 | 0.014946 | 0.0037484 | 8.0237e-07 | 4.6158e-07 | 0.022738 | 0.022738 | 0.022738 | 0.97806 | -0.42333 | 0.97811 | -0.4222 | 6.2468
8 | 0.0016431 | 0.00041175 | -0.0016431 | -0.0004118 | 9.9237e-09 | -4.6656e-08 | 0.0025014 | 0.0025015 | 0.0025015 | 0.97742 | -0.43577 | 0.97742 | -0.4359 | 0.68721
9 | 0.0015505 | 0.0003885 | -0.0015505 | -0.00038859 | 1.6597e-08 | -8.8932e-08 | 0.0023605 | 0.0023605 | 0.0023605 | 0.97742 | -0.43577 | 0.97741 | -0.436 | 0.64849
10 | 0.0059085 | 0.0014808 | -0.0059071 | -0.0014805 | 1.3635e-06 | 3.1023e-07 | 0.0089977 | 0.0089979 | 0.0089979 | 0.97713 | -0.44155 | 0.97688 | -0.44639 | 2.4719
11 | 0.0010404 | 0.00026013 | -0.0010404 | -0.00026074 | 4.8385e-08 | -6.1292e-07 | 0.0015842 | 0.0015844 | 0.0015844 | 0.97713 | -0.44155 | 0.97708 | -0.44253 | 0.43527
12 | -0.017947 | -0.0045007 | 0.017958 | 0.0045072 | 1.0954e-05 | 6.5185e-06 | 0.027304 | 0.027304 | 0.027304 | 0.97811 | -0.4222 | 0.97877 | -0.4094 | 7.5012
13 | 0.0018901 | 0.00047351 | -0.00189 | -0.00047369 | 5.3539e-08 | -1.8305e-07 | 0.0028734 | 0.0028735 | 0.0028735 | 0.97877 | -0.4094 | 0.97874 | -0.41 | 0.78943
14 | -0.019848 | -0.0049807 | 0.019854 | 0.0049842 | 5.8103e-06 | 3.5047e-06 | 0.030178 | 0.030178 | 0.030178 | 0.97877 | -0.4094 | 0.97908 | -0.40326 | 8.2906
15 | 0.064804 | 0.016408 | -0.064754 | -0.016376 | 5.0628e-05 | 3.2219e-05 | 0.097453 | 0.097453 | 0.097453 | 0.99011 | -0.18895 | 0.98926 | -0.20523 | 26.7728
16 | -0.066189 | -0.016755 | 0.066329 | 0.016844 | 0.00014035 | 8.9337e-05 | 0.099533 | 0.099533 | 0.099533 | 0.99011 | -0.18895 | 0.9924 | -0.14488 | 27.3442
17 | 0.062924 | 0.015917 | -0.06286 | -0.015877 | 6.3334e-05 | 4.0292e-05 | 0.0947 | 0.0947 | 0.0947 | 0.98926 | -0.20523 | 0.98818 | -0.22623 | 26.0165
18 | 0.0067534 | 0.0016925 | -0.0067524 | -0.0016922 | 1.0064e-06 | 3.0599e-07 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.9924 | -0.14488 | 0.99224 | -0.14801 | 2.7819
19 | -0.073082 | -0.018537 | 0.07323 | 0.018631 | 0.00014782 | 9.4183e-05 | 0.10966 | 0.10966 | 0.10966 | 0.9924 | -0.14488 | 0.99459 | -0.1029 | 30.126
20 | 0.016727 | 0.0041945 | -0.016723 | -0.0041924 | 3.4993e-06 | 2.0512e-06 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.98818 | -0.22623 | 0.98795 | -0.23062 | 6.9198
21 | 0.046134 | 0.011682 | -0.046118 | -0.011672 | 1.6258e-05 | 1.029e-05 | 0.069512 | 0.069512 | 0.069512 | 0.98818 | -0.22623 | 0.9878 | -0.23357 | 19.0968
22 | 0.0051597 | 0.001293 | -0.0051593 | -0.001293 | 3.96e-07 | 2.5644e-08 | 0.0077377 | 0.0077378 | 0.0077378 | 0.99224 | -0.14801 | 0.99216 | -0.14962 | 2.1258
23 | -0.074496 | -0.018948 | 0.074498 | 0.01895 | 2.7482e-06 | 1.7512e-06 | 0.11155 | 0.11155 | 0.11155 | 0.99459 | -0.1029 | 0.99463 | -0.10213 | 30.6461
24 | 0.011555 | 0.0028972 | -0.011554 | -0.0028965 | 1.3718e-06 | 7.2335e-07 | 0.017404 | 0.017405 | 0.017405 | 0.98795 | -0.23062 | 0.98782 | -0.23311 | 4.7815
25 | 0.044228 | 0.011199 | -0.044176 | -0.011166 | 5.1486e-05 | 3.2556e-05 | 0.066665 | 0.066665 | 0.066665 | 0.9878 | -0.23357 | 0.98654 | -0.25785 | 18.3146
26 | 0.0032886 | 0.00082413 | -0.0032886 | -0.00082414 | 1.3433e-08 | -1.042e-08 | 0.0049321 | 0.0049321 | 0.0049321 | 0.99216 | -0.14962 | 0.99215 | -0.1497 | 1.355
27 | -0.076114 | -0.019355 | 0.07618 | 0.019397 | 6.5672e-05 | 4.1855e-05 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.99463 | -0.10213 | 0.99557 | -0.084241 | 31.3101
28 | 0.0098628 | 0.0024727 | -0.00986 | -0.0024714 | 2.7642e-06 | 1.3417e-06 | 0.014857 | 0.014857 | 0.014857 | 0.98782 | -0.23311 | 0.98752 | -0.239 | 4.0817
29 | 0.044176 | 0.011166 | -0.044158 | -0.011155 | 1.7822e-05 | 1.1269e-05 | 0.066665 | 0.066665 | 0.066665 | 0.98654 | -0.25785 | 0.98611 | -0.26626 | 18.3147
30 | 0.0015867 | 0.00039761 | -0.0015867 | -0.00039766 | 9.7816e-09 | -5.3224e-08 | 0.0023797 | 0.0023797 | 0.0023797 | 0.99215 | -0.1497 | 0.99215 | -0.14983 | 0.65377
31 | 0.039882 | 0.010081 | -0.039861 | -0.010067 | 2.0717e-05 | 1.3057e-05 | 0.059639 | 0.059639 | 0.059639 | 0.99557 | -0.084241 | 0.99501 | -0.09508 | 16.3844
32 | -0.11606 | -0.029477 | 0.11633 | 0.029647 | 0.00026622 | 0.00017007 | 0.17361 | 0.17361 | 0.17361 | 0.99557 | -0.084241 | 0.99807 | -0.036702 | 47.6945
33 | 0.019424 | 0.004879 | -0.019417 | -0.0048747 | 7.1621e-06 | 4.2908e-06 | 0.029072 | 0.029073 | 0.029073 | 0.99433 | -0.10892 | 0.99393 | -0.11665 | 7.987
34 | -0.020554 | -0.0051621 | 0.020562 | 0.005167 | 8.177e-06 | 4.9343e-06 | 0.030762 | 0.030762 | 0.030762 | 0.99433 | -0.10892 | 0.99476 | -0.10059 | 8.4512
35 | 0.018392 | 0.0046177 | -0.018391 | -0.0046171 | 1.0665e-06 | 6.3395e-07 | 0.027537 | 0.027537 | 0.027537 | 0.99393 | -0.11665 | 0.99387 | -0.11787 | 7.5652
36 | -0.02226 | -0.0055926 | 0.022261 | 0.0055929 | 4.5335e-07 | 2.7599e-07 | 0.033303 | 0.033303 | 0.033303 | 0.99476 | -0.10059 | 0.99479 | -0.10016 | 9.149
37 | 0.017156 | 0.0043077 | -0.017156 | -0.0043074 | 5.1054e-07 | 3.0001e-07 | 0.025689 | 0.025689 | 0.025689 | 0.99387 | -0.11787 | 0.99384 | -0.11849 | 7.0575
38 | -0.023276 | -0.0058474 | 0.023286 | 0.0058537 | 1.0329e-05 | 6.3155e-06 | 0.034822 | 0.034821 | 0.034822 | 0.99479 | -0.10016 | 0.99527 | -0.090869 | 9.5664
39 | 0.015739 | 0.0039523 | -0.015735 | -0.0039498 | 4.4533e-06 | 2.5731e-06 | 0.023568 | 0.023568 | 0.023568 | 0.99384 | -0.11849 | 0.99353 | -0.12443 | 6.4747
40 | -0.024273 | -0.006101 | 0.024274 | 0.0061013 | 4.5107e-07 | 2.7682e-07 | 0.036297 | 0.036297 | 0.036297 | 0.99527 | -0.090869 | 0.99529 | -0.09048 | 9.9716
41 | 0.013751 | 0.0034526 | -0.013749 | -0.0034513 | 2.2599e-06 | 1.2624e-06 | 0.020597 | 0.020597 | 0.020597 | 0.99353 | -0.12443 | 0.99335 | -0.12787 | 5.6585
42 | -0.026022 | -0.0065394 | 0.026042 | 0.0065519 | 2.0216e-05 | 1.2475e-05 | 0.038911 | 0.03891 | 0.038911 | 0.99529 | -0.09048 | 0.99613 | -0.074219 | 10.6897
43 | 0.013149 | 0.0033012 | -0.013148 | -0.0033004 | 1.3526e-06 | 7.4536e-07 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.99335 | -0.12787 | 0.99324 | -0.13003 | 5.412
44 | -0.0083412 | -0.0020905 | 0.0083415 | 0.0020906 | 3.5428e-07 | 1.4766e-07 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 0.99568 | -0.082933 | 0.99573 | -0.082042 | 3.4246
45 | 0.0063248 | 0.0015851 | -0.0063244 | -0.001585 | 3.8239e-07 | 9.6296e-08 | 0.0094522 | 0.0094522 | 0.0094522 | 0.99568 | -0.082933 | 0.99562 | -0.084202 | 2.5968
46 | -0.010051 | -0.0025189 | 0.010051 | 0.0025192 | 5.0484e-07 | 2.4547e-07 | 0.015019 | 0.015019 | 0.015019 | 0.99573 | -0.082042 | 0.99578 | -0.080987 | 4.1262
47 | 0.0046105 | 0.0011555 | -0.0046104 | -0.0011555 | 6.6173e-08 | -5.9788e-09 | 0.0068907 | 0.0068907 | 0.0068907 | 0.99562 | -0.084202 | 0.9956 | -0.084504 | 1.893
48 | -0.012027 | -0.0030145 | 0.012028 | 0.0030147 | 4.011e-07 | 2.1363e-07 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.99578 | -0.080987 | 0.99582 | -0.080287 | 4.9375
49 | 0.0020888 | 0.0005235 | -0.0020888 | -0.00052351 | 3.277e-09 | -9.5621e-09 | 0.0031219 | 0.0031219 | 0.0031219 | 0.9956 | -0.084504 | 0.9956 | -0.084536 | 0.85768
50 | 0.003644 | 0.00091316 | -0.0036439 | -0.00091324 | 1.3588e-07 | -7.2025e-08 | 0.005445 | 0.0054451 | 0.0054451 | 0.99582 | -0.080287 | 0.99578 | -0.08107 | 1.4959
51 | -0.015672 | -0.0039278 | 0.015676 | 0.0039304 | 4.5318e-06 | 2.6135e-06 | 0.023418 | 0.023418 | 0.023418 | 0.99582 | -0.080287 | 0.99613 | -0.074219 | 6.4334
52 | -0.041718 | -0.010482 | 0.041743 | 0.010498 | 2.4583e-05 | 1.5513e-05 | 0.062328 | 0.062328 | 0.062328 | 0.99613 | -0.074219 | 0.99677 | -0.061882 | 17.123
53 | -0.0008812 | -0.00022085 | 0.00088122 | 0.00022056 | 1.6103e-08 | -2.9079e-07 | 0.0013393 | 0.0013392 | 0.0013393 | 0.97906 | -0.40365 | 0.97908 | -0.40326 | 0.36794
54 | -0.020735 | -0.0052047 | 0.020751 | 0.0052141 | 1.5434e-05 | 9.3563e-06 | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.97908 | -0.40326 | 0.97987 | -0.38767 | 8.6585
55 | -0.020751 | -0.0052141 | 0.020767 | 0.0052237 | 1.5804e-05 | 9.5796e-06 | 0.031517 | 0.031516 | 0.031517 | 0.97987 | -0.38767 | 0.98069 | -0.37173 | 8.6584
56 | -0.022991 | -0.0057811 | 0.023002 | 0.0057879 | 1.1009e-05 | 6.7412e-06 | 0.034891 | 0.034891 | 0.034891 | 0.98069 | -0.37173 | 0.9812 | -0.36171 | 9.5856
57 | -0.001947 | -0.00048797 | 0.0019471 | 0.00048782 | 4.5869e-08 | -1.4894e-07 | 0.0029482 | 0.0029482 | 0.0029482 | 0.98269 | -0.33264 | 0.98272 | -0.33214 | 0.80995
58 | -0.0071264 | -0.0017859 | 0.0071281 | 0.0017865 | 1.6801e-06 | 5.8761e-07 | 0.010791 | 0.01079 | 0.010791 | 0.98272 | -0.33214 | 0.98297 | -0.32719 | 2.9645
59 | -0.027604 | -0.0069408 | 0.027608 | 0.0069433 | 4.0686e-06 | 2.5257e-06 | 0.04187 | 0.04187 | 0.04187 | 0.9812 | -0.36171 | 0.98136 | -0.35862 | 11.5029
60 | 0.0046022 | 0.0011529 | -0.0046019 | -0.0011529 | 3.2633e-07 | -1.6786e-08 | 0.0069791 | 0.0069792 | 0.0069792 | 0.9812 | -0.36171 | 0.98113 | -0.3632 | 1.9174
61 | -0.0081684 | -0.0020472 | 0.0081694 | 0.0020476 | 1.0244e-06 | 4.2911e-07 | 0.012365 | 0.012365 | 0.012365 | 0.98297 | -0.32719 | 0.98311 | -0.32456 | 3.3971
62 | 0.032542 | 0.0081986 | -0.032535 | -0.008194 | 7.4406e-06 | 4.6584e-06 | 0.049271 | 0.049271 | 0.049271 | 0.98311 | -0.32456 | 0.98286 | -0.32934 | 13.536
63 | -0.040712 | -0.010246 | 0.040729 | 0.010257 | 1.7335e-05 | 1.094e-05 | 0.061636 | 0.061636 | 0.061636 | 0.98311 | -0.32456 | 0.98356 | -0.31566 | 16.933
64 | 0.031015 | 0.007813 | -0.030998 | -0.0078023 | 1.7259e-05 | 1.0781e-05 | 0.04697 | 0.04697 | 0.04697 | 0.98286 | -0.32934 | 0.98226 | -0.34099 | 12.9038
65 | -0.042163 | -0.010617 | 0.042192 | 0.010635 | 2.9083e-05 | 1.8371e-05 | 0.063805 | 0.063805 | 0.063805 | 0.98356 | -0.31566 | 0.9843 | -0.30124 | 17.5288
66 | 0.030127 | 0.007584 | -0.030101 | -0.0075682 | 2.5374e-05 | 1.5829e-05 | 0.045651 | 0.045651 | 0.045651 | 0.98226 | -0.34099 | 0.98136 | -0.35862 | 12.5414
67 | -0.042192 | -0.010635 | 0.042263 | 0.01068 | 7.0736e-05 | 4.4681e-05 | 0.063805 | 0.063805 | 0.063805 | 0.9843 | -0.30124 | 0.98611 | -0.26626 | 17.5288
68 | 0.012221 | 0.0030681 | -0.012219 | -0.0030667 | 2.6221e-06 | 1.4083e-06 | 0.018311 | 0.018311 | 0.018311 | 0.99324 | -0.13003 | 0.99301 | -0.13453 | 5.0305
69 | -0.029451 | -0.0073865 | 0.029471 | 0.0073986 | 1.9389e-05 | 1.2062e-05 | 0.044031 | 0.044031 | 0.044031 | 0.99534 | -0.089577 | 0.99605 | -0.075775 | 12.0964
70 | 0.025644 | 0.0064324 | -0.025633 | -0.0064254 | 1.1384e-05 | 7.0177e-06 | 0.03834 | 0.03834 | 0.03834 | 0.99534 | -0.089577 | 0.99486 | -0.098894 | 10.533
71 | -0.03195 | -0.00802 | 0.031975 | 0.0080355 | 2.4803e-05 | 1.5496e-05 | 0.047735 | 0.047735 | 0.047735 | 0.99605 | -0.075775 | 0.9969 | -0.059513 | 13.1141
72 | 0.006564 | 0.0016443 | -0.0065628 | -0.001644 | 1.1557e-06 | 3.2455e-07 | 0.0098175 | 0.0098176 | 0.0098176 | 0.99486 | -0.098894 | 0.99466 | -0.10259 | 2.6972
73 | 0.019069 | 0.0047811 | -0.019065 | -0.0047787 | 4.0259e-06 | 2.4053e-06 | 0.028522 | 0.028523 | 0.028523 | 0.99486 | -0.098894 | 0.99463 | -0.10333 | 7.8359
74 | -0.033167 | -0.0083342 | 0.033188 | 0.0083476 | 2.1461e-05 | 1.3431e-05 | 0.049514 | 0.049514 | 0.049514 | 0.9969 | -0.059513 | 0.9976 | -0.045966 | 13.6027
75 | 0.0050458 | 0.0012638 | -0.0050454 | -0.0012638 | 4.3236e-07 | 1.4082e-08 | 0.0075482 | 0.0075483 | 0.0075483 | 0.99466 | -0.10259 | 0.99457 | -0.10439 | 2.0737
76 | 0.014489 | 0.0036318 | -0.014487 | -0.0036308 | 1.7495e-06 | 9.9082e-07 | 0.021676 | 0.021676 | 0.021676 | 0.99463 | -0.10333 | 0.9945 | -0.10586 | 5.955
77 | -0.034871 | -0.0087693 | 0.034874 | 0.0087716 | 3.637e-06 | 2.2809e-06 | 0.052023 | 0.052023 | 0.052023 | 0.9976 | -0.045966 | 0.99772 | -0.043783 | 14.2921
78 | 0.0038373 | 0.00096098 | -0.003837 | -0.00096109 | 2.8382e-07 | -1.1634e-07 | 0.0057409 | 0.005741 | 0.005741 | 0.99457 | -0.10439 | 0.99449 | -0.10594 | 1.5772
79 | 0.0095217 | 0.0023864 | -0.0095216 | -0.0023863 | 1.3894e-07 | 6.5239e-08 | 0.014247 | 0.014247 | 0.014247 | 0.9945 | -0.10586 | 0.99448 | -0.10617 | 3.914
80 | -0.036205 | -0.0091051 | 0.036216 | 0.009112 | 1.09e-05 | 6.8461e-06 | 0.054008 | 0.054008 | 0.054008 | 0.99772 | -0.043783 | 0.99804 | -0.037482 | 14.8375
81 | 0.002735 | 0.00068492 | -0.0027349 | -0.00068511 | 1.3728e-07 | -1.9577e-07 | 0.0040921 | 0.0040922 | 0.0040922 | 0.99449 | -0.10594 | 0.99444 | -0.107 | 1.1242
82 | 0.0073114 | 0.0018324 | -0.00731 | -0.0018319 | 1.3299e-06 | 4.6672e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.99448 | -0.10617 | 0.99428 | -0.10999 | 3.0055
83 | 0.011552 | 0.0028997 | -0.011548 | -0.0028973 | 4.7244e-06 | 2.4801e-06 | 0.017313 | 0.017313 | 0.017313 | 0.99301 | -0.13453 | 0.99256 | -0.1431 | 4.7563
84 | 0.011548 | 0.0028973 | -0.011547 | -0.0028967 | 1.095e-06 | 5.749e-07 | 0.017313 | 0.017313 | 0.017313 | 0.99256 | -0.1431 | 0.99246 | -0.14509 | 4.7563
85 | 0.0092839 | 0.00233 | -0.0092758 | -0.0023263 | 8.0422e-06 | 3.7183e-06 | 0.013921 | 0.013921 | 0.013921 | 0.99246 | -0.14509 | 0.99152 | -0.16327 | 3.8245
86 | 0.0014201 | 0.00035555 | -0.0014201 | -0.00035562 | 9.9446e-09 | -6.9233e-08 | 0.0021291 | 0.0021291 | 0.0021291 | 0.99246 | -0.14509 | 0.99245 | -0.14524 | 0.58491
87 | 0.0089106 | 0.0022347 | -0.0089073 | -0.0022332 | 3.2993e-06 | 1.4773e-06 | 0.013373 | 0.013373 | 0.013373 | 0.99152 | -0.16327 | 0.99112 | -0.17104 | 3.674
88 | 0.00062873 | 0.00015729 | -0.00062872 | -0.00015757 | 7.5033e-09 | -2.8618e-07 | 0.00094257 | 0.00094267 | 0.00094267 | 0.99245 | -0.14524 | 0.99244 | -0.14549 | 0.25898
89 | -0.046933 | -0.011798 | 0.046987 | 0.011833 | 5.475e-05 | 3.4652e-05 | 0.070075 | 0.070075 | 0.070075 | 0.99677 | -0.061882 | 0.99804 | -0.037482 | 19.2514
90 | 0.0051898 | 0.0013003 | -0.0051896 | -0.0013003 | 1.8501e-07 | 1.127e-08 | 0.0077474 | 0.0077474 | 0.0077474 | 0.99677 | -0.061882 | 0.99674 | -0.06263 | 2.1284
91 | -0.083204 | -0.020945 | 0.083247 | 0.020972 | 4.3099e-05 | 2.7486e-05 | 0.12408 | 0.12408 | 0.12408 | 0.99804 | -0.037482 | 0.99861 | -0.026651 | 34.0888
92 | 0.0016424 | 0.00041128 | -0.0016423 | -0.00041161 | 6.2934e-08 | -3.2357e-07 | 0.0024518 | 0.0024519 | 0.0024519 | 0.99674 | -0.06263 | 0.99669 | -0.063435 | 0.67361
93 | -0.0029577 | -0.00074127 | 0.0029578 | 0.00074118 | 8.4483e-08 | -9.0819e-08 | 0.0044585 | 0.0044584 | 0.0044585 | 0.98712 | -0.24674 | 0.98715 | -0.24614 | 1.2249
94 | -0.0045934 | -0.0011511 | 0.0045938 | 0.0011511 | 3.7113e-07 | -2.6417e-08 | 0.006924 | 0.0069239 | 0.006924 | 0.98715 | -0.24614 | 0.98724 | -0.24444 | 1.9022
95 | -0.0060185 | -0.0015082 | 0.0060185 | 0.0015082 | 7.4759e-09 | 1.6862e-09 | 0.0090713 | 0.0090713 | 0.0090713 | 0.98724 | -0.24444 | 0.98724 | -0.24442 | 2.4921
96 | -0.0083363 | -0.002089 | 0.0083378 | 0.0020897 | 1.5422e-06 | 6.5384e-07 | 0.012565 | 0.012565 | 0.012565 | 0.98724 | -0.24442 | 0.98744 | -0.24054 | 3.4519
97 | -0.0098593 | -0.002471 | 0.00986 | 0.0024714 | 7.2315e-07 | 3.5106e-07 | 0.014857 | 0.014857 | 0.014857 | 0.98744 | -0.24054 | 0.98752 | -0.239 | 4.0817
98 | 0.0011457 | 0.00028681 | -0.0011456 | -0.00028712 | 2.8053e-08 | -3.1231e-07 | 0.0017142 | 0.0017143 | 0.0017143 | 0.99444 | -0.107 | 0.99441 | -0.10751 | 0.47096
99 | 0.0037906 | 0.00094998 | -0.0037906 | -0.00095 | 6.1603e-08 | -2.5649e-08 | 0.0056973 | 0.0056974 | 0.0056974 | 0.99002 | -0.19243 | 0.99 | -0.19277 | 1.5652
100 | -0.007373 | -0.0018478 | 0.0073799 | 0.0018503 | 6.9386e-06 | 2.5012e-06 | 0.011082 | 0.011081 | 0.011082 | 0.99002 | -0.19243 | 0.99104 | -0.17268 | 3.0444
101 | -0.0089066 | -0.0022329 | 0.0089073 | 0.0022332 | 6.9703e-07 | 3.1217e-07 | 0.013373 | 0.013373 | 0.013373 | 0.99104 | -0.17268 | 0.99112 | -0.17104 | 3.674
102 | 0.11807 | 0.030133 | -0.11795 | -0.030054 | 0.00012245 | 7.8231e-05 | 0.17603 | 0.17603 | 0.17603 | 0.9992 | -0.015211 | 0.99807 | -0.036702 | 48.3598
103 | -0.11993 | -0.030598 | 0.11997 | 0.030625 | 4.1433e-05 | 2.6472e-05 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1788 | 0.9992 | -0.015211 | 0.99957 | -0.008061 | 49.1196
104 | -0.1219 | -0.031108 | 0.12195 | 0.031138 | 4.7492e-05 | 3.0344e-05 | 0.18167 | 0.18167 | 0.18167 | 0.99957 | -0.008061 | 1 | 0 | 49.9086
105 | 0.085297 | 0.021528 | -0.085189 | -0.021459 | 0.00010873 | 6.9352e-05 | 0.12698 | 0.12698 | 0.12698 | 1 | 0 | 0.99861 | -0.026651 | 34.8838
106 | 0.038441 | 0.0097114 | -0.038422 | -0.0096995 | 1.8918e-05 | 1.191e-05 | 0.057515 | 0.057515 | 0.057515 | 0.99501 | -0.09508 | 0.99447 | -0.10535 | 15.8007
107 | 0.03719 | 0.0093907 | -0.037186 | -0.0093885 | 3.5015e-06 | 2.2018e-06 | 0.055671 | 0.055671 | 0.055671 | 0.99447 | -0.10535 | 0.99437 | -0.10732 | 15.2943
108 | -0.035515 | -0.0089661 | 0.035524 | 0.008972 | 9.3276e-06 | 5.8556e-06 | 0.053184 | 0.053184 | 0.053184 | 0.99408 | -0.1128 | 0.99437 | -0.10732 | 14.611
109 | -0.0015714 | -0.00039382 | 0.0015714 | 0.00039345 | 6.9787e-08 | -3.691e-07 | 0.0023833 | 0.0023832 | 0.0023833 | 0.98108 | -0.36413 | 0.98113 | -0.3632 | 0.65475
110 | 0.00731 | 0.0018319 | -0.0073089 | -0.0018315 | 1.1357e-06 | 3.987e-07 | 0.01094 | 0.01094 | 0.01094 | 0.99428 | -0.10999 | 0.99411 | -0.11325 | 3.0055
111 | 0.0031438 | 0.00078764 | -0.0031435 | -0.00078785 | 2.2361e-07 | -2.0601e-07 | 0.0047056 | 0.0047057 | 0.0047057 | 0.99411 | -0.11325 | 0.99404 | -0.11474 | 1.2928

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21065 | 0.053105

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.024373 | 0.0061084
1 | 0.0038323 | 0.00096047
2 | 0.0024883 | 0.00062363
3 | 0.0011665 | 0.00029235
4 | 0.0036251 | 0.00090853
5 | 0.0030014 | 0.00075222
6 | 0.0016431 | 0.0004118
7 | 0.0015505 | 0.00038859
8 | 0.0059071 | 0.0014805
9 | 0.0010404 | 0.00026074
10 | 0.0013841 | 0.00034689
11 | 0.0018301 | 0.00045867
12 | 0.0015927 | 0.00039917
13 | 0.0012655 | 0.00031716
14 | 0.0051678 | 0.0012952
15 | 0.00189 | 0.00047367
16 | 0.0018707 | 0.00046884
17 | 0.0016157 | 0.00040493
18 | 0.0016911 | 0.00042382
19 | 0.0017019 | 0.00042653
20 | 0.0011294 | 0.00028304
21 | 0.0010254 | 0.00025698
22 | 0.0016981 | 0.00042559
23 | 0.0012345 | 0.0003094
24 | 0.0010156 | 0.00025452
25 | 0.0014168 | 0.00035508
26 | 0.00098671 | 0.00024729
27 | 0.0019838 | 0.00049719
28 | 0.0017483 | 0.00043816
29 | 0.00059902 | 0.00015013
30 | 0.0020164 | 0.00050536
31 | 0.001709 | 0.00042831
32 | 0.0017139 | 0.00042954
33 | 0.0019762 | 0.00049529
34 | 0.0025216 | 0.00063197
35 | 0.0020888 | 0.00052351
36 | 0.0036439 | 0.00091324
37 | 0.0008812 | 0.00022085
38 | 0.0022243 | 0.00055747
39 | 0.00189 | 0.00047369
40 | 0.001947 | 0.00048797
41 | 0.0051793 | 0.0012981
42 | 0.0010404 | 0.00026074
43 | 0.00152 | 0.00038095
44 | 0.0014337 | 0.00035932
45 | 0.00087082 | 0.00021825
46 | 0.0024931 | 0.00062483
47 | 0.0018957 | 0.00047512
48 | 0.00092693 | 0.00023231
49 | 0.0038068 | 0.00095408
50 | 0.0024796 | 0.00062146
51 | 0.0011916 | 0.00029865
52 | 0.001517 | 0.00038019
53 | 0.0045763 | 0.0011469
54 | 0.0016825 | 0.00042168
55 | 0.0012081 | 0.00030277
56 | 0.0049652 | 0.0012444
57 | 0.001331 | 0.00033358
58 | 0.001102 | 0.00027618
59 | 0.0022102 | 0.00055393
60 | 0.00066622 | 0.00016697
61 | 0.00084258 | 0.00021117
62 | 0.0003652 | 9.1527e-05
63 | 0.00079136 | 0.00019833
64 | 0.0035472 | 0.00088902
65 | 0.0029577 | 0.00074127
66 | 0.0016356 | 0.00040993
67 | 0.0014247 | 0.00035707
68 | 0.0023178 | 0.00058089
69 | 0.0015215 | 0.00038131
70 | 0.0015892 | 0.0003983
71 | 0.0011456 | 0.00028712
72 | 0.00062872 | 0.00015757
73 | 0.0035824 | 0.00089782
74 | 0.0037906 | 0.00095
75 | 0.0015267 | 0.00038263
76 | 0.0018572 | 0.00046547
77 | 0.0016243 | 0.00040708
78 | 0.0019293 | 0.00048354
79 | 0.0017492 | 0.0004384
80 | 0.0014208 | 0.00035609
81 | 0.001942 | 0.00048671
82 | 0.0012319 | 0.00030873
83 | 0.004643 | 0.0011636
84 | 0.0016621 | 0.00041657
85 | 0.0015714 | 0.00039382
86 | 0.0030304 | 0.0007595
87 | 0.0016423 | 0.00041161
88 | 0.0041651 | 0.0010439
89 | 0.0031435 | 0.00078785
90 | 0.0015867 | 0.00039766

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1