## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2576-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2576-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2576-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2576-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2576-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2576-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2576-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2576-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2576-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2576-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2576-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2576-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2576-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2576-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2576-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2576-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2576-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2576-4_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2576-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2576-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2576-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2576-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2576-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2576-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2576-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2576-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2576-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2576-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2576-4_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2576-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2576-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2576-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2576-4_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2576-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2576-4_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2576-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2576-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2576-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2576-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2576-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2576-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2576-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2576-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2576-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2576-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2576-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2576-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2576-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2576-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2576-4_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2576-4_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2576-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2576-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2576-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2576-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2576-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2576-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2576-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2576-4_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2576-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2576-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2576-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2576-4_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2576-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2576-4_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2576-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2576-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2576-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2576-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2576-4_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2576-4_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2576-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2576-4_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2576-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2576-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2576-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2576-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2576-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2576-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2576-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2576-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2576-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2576-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2576-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2576-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2576-4_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2576-4_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2576-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2576-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2576-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2576-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2576-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2576-4_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2576-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2576-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2576-4_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2576-4_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2576-4_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2576-4_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2576-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2576-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2576-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2576-4_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2576-4_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2576-4_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2576-4_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2576-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2576-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2576-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2576-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2576-4_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2576-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2576-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2576-4_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2576-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2576-4_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2576-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2576-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2576-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2576-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2576-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2576-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2576-4_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2576-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2576-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2576-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2576-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2576-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2576-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2576-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2576-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2576-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2576-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2576-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2576-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2576-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2576-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2576-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2576-4_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2576-4_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2576-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2576-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2576-4_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2576-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2576-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2576-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2576-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2576-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2576-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2576-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2576-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2576-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2576-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2576-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2576-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2576-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2576-4_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2576-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2576-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2576-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2576-4_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2576-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2576-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2576-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2576-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2576-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2576-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2576-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2576-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2576-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2576-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2576-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2576-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2576-4_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2576-4_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2576-4_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2576-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2576-4_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2576-4_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2576-4_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2576-4_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2576-4_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2576-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2576-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2576-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2576-4_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2576-4_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2576-4_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2576-4_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2576-4_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2576-4_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2576-4_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2576-4_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2576-4_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2576-4_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2576-4_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2576-4_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2576-4_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2576-4_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2576-4_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2576-4_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_291_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2576-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0013699 | 0.00034333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2576-4_0_6_load_1 | 1 | 0.0013622 | 0.0003414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2576-4_0_6_load_3 | 3 | 0.0015246 | 0.00038209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2576-4_0_6_load_4 | 4 | 0.00094354 | 0.00023647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2576-4_0_6_load_5 | 5 | 0.00070123 | 0.00017575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2576-4_0_6_load_54 | 7 | 0.00014838 | 3.7187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2576-4_0_6_load_17 | 8 | 0.00023105 | 5.7907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2576-4_0_6_load_108 | 9 | 0.0010928 | 0.00027387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2576-4_0_6_load_55 | 10 | 0.0026809 | 0.0006719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2576-4_0_6_load_16 | 11 | 0.0019295 | 0.00048358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2576-4_0_6_load_6 | 12 | 0.00020602 | 5.1633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2576-4_0_6_load_7 | 13 | 0.00037009 | 9.2754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2576-4_0_6_load_8 | 14 | 0.00032522 | 8.1509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2576-4_0_6_load_9 | 15 | 0.00033224 | 8.3268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2576-4_0_6_load_94 | 16 | 0.00054212 | 0.00013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2576-4_0_6_load_184 | 17 | 0.00013313 | 3.3366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2576-4_0_6_load_127 | 18 | 7.1238e-05 | 1.7854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2576-4_0_6_load_10 | 19 | 0.0011798 | 0.0002957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2576-4_0_6_load_11 | 20 | 0.0037376 | 0.00093673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2576-4_0_6_load_13 | 22 | 0.00071631 | 0.00017952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2576-4_0_6_load_14 | 23 | 0.00097971 | 0.00024554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2576-4_0_6_load_130 | 25 | 0.00013333 | 3.3414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2576-4_0_6_load_156 | 28 | 0.0020689 | 0.00051851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2576-4_0_6_load_65 | 29 | 0.0020289 | 0.0005085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2576-4_0_6_load_117 | 31 | 0.0017014 | 0.00042641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2576-4_0_6_load_163 | 32 | 0.0026448 | 0.00066285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2576-4_0_6_load_147 | 33 | 0.0010797 | 0.00027059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2576-4_0_6_load_155 | 34 | 0.0020667 | 0.00051797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2576-4_0_6_load_18 | 35 | 0.0017228 | 0.00043178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2576-4_0_6_load_19 | 36 | 0.0016582 | 0.00041559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2576-4_0_6_load_137 | 37 | 0.003037 | 0.00076115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2576-4_0_6_load_136 | 38 | 0.0024442 | 0.00061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2576-4_0_6_load_20 | 39 | 0.0021083 | 0.0005284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2576-4_0_6_load_25 | 44 | 4.7672e-05 | 1.1948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2576-4_0_6_load_26 | 45 | 0.00043014 | 0.0001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2576-4_0_6_load_87 | 48 | 0.0013357 | 0.00033477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2576-4_0_6_load_186 | 49 | 6.8897e-05 | 1.7267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2576-4_0_6_load_122 | 50 | 0.00011133 | 2.7902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2576-4_0_6_load_67 | 51 | 0.00014749 | 3.6963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2576-4_0_6_load_85 | 52 | 0.00029143 | 7.3039e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2576-4_0_6_load_120 | 55 | 0.00055718 | 0.00013964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2576-4_0_6_load_66 | 56 | 0.00042917 | 0.00010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2576-4_0_6_load_86 | 57 | 8.9586e-05 | 2.2452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2576-4_0_6_load_96 | 59 | 0.0013859 | 0.00034733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2576-4_0_6_load_27 | 60 | 0.0018477 | 0.00046307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2576-4_0_6_load_28 | 61 | 0.0009734 | 0.00024396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2576-4_0_6_load_205 | 62 | 0.0056498 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2576-4_0_6_load_29 | 63 | 0.0020425 | 0.00051189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2576-4_0_6_load_204 | 64 | 0.0069475 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2576-4_0_6_load_69 | 65 | 0.0019124 | 0.00047929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2576-4_0_6_load_32 | 68 | 0.0010302 | 0.00025819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2576-4_0_6_load_178 | 69 | 0.0078569 | 0.0019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2576-4_0_6_load_190 | 70 | 0.011914 | 0.002986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2576-4_0_6_load_179 | 72 | 0.0081132 | 0.0020334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2576-4_0_6_load_125 | 74 | 0.0078654 | 0.0019712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2576-4_0_6_load_33 | 75 | 0.0034476 | 0.00086405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2576-4_0_6_load_37 | 78 | 0.0043322 | 0.0010858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2576-4_0_6_load_53 | 79 | 0.0092056 | 0.0023071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2576-4_0_6_load_51 | 80 | 0.027555 | 0.0069059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2576-4_0_6_load_143 | 83 | 0.0031844 | 0.00079807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2576-4_0_6_load_101 | 84 | 0.00071223 | 0.0001785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2576-4_0_6_load_164 | 85 | 0.016659 | 0.0041752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2576-4_0_6_load_180 | 86 | 0.016814 | 0.0042139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2576-4_0_6_load_38 | 87 | 0.0056574 | 0.0014179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2576-4_0_6_load_39 | 88 | 0.0054309 | 0.0013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2576-4_0_6_load_40 | 89 | 0.0082376 | 0.0020645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2576-4_0_6_load_41 | 90 | 0.0044398 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2576-4_0_6_load_182 | 92 | 0.0039262 | 0.00098401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2576-4_0_6_load_152 | 94 | 0.0035201 | 0.00088221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2576-4_0_6_load_181 | 95 | 0.0049054 | 0.0012294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2576-4_0_6_load_187 | 97 | 0.0099975 | 0.0025056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2576-4_0_6_load_203 | 98 | 0.0035188 | 0.0008819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2576-4_0_6_load_43 | 99 | 0.0064784 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2576-4_0_6_load_213 | 103 | 0.0048136 | 0.0012064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2576-4_0_6_load_162 | 104 | 0.00036845 | 9.2343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2576-4_0_6_load_161 | 105 | 0.00091848 | 0.00023019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2576-4_0_6_load_46 | 106 | 0.0031042 | 0.000778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2576-4_0_6_load_47 | 107 | 0.0023401 | 0.00058648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2576-4_0_6_load_48 | 108 | 0.00084514 | 0.00021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2576-4_0_6_load_103 | 109 | 7.5141e-05 | 1.8832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2576-4_0_6_load_153 | 110 | 0.00016555 | 4.1492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2576-4_0_6_load_102 | 111 | 0.00046555 | 0.00011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2576-4_0_6_load_207 | 113 | 0.00090137 | 0.0002259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2576-4_0_6_load_100 | 116 | 0.00050442 | 0.00012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2576-4_0_6_load_99 | 117 | 0.0010443 | 0.00026173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2576-4_0_6_load_56 | 118 | 8.9293e-05 | 2.2379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2576-4_0_6_load_57 | 119 | 0.00010289 | 2.5786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2576-4_0_6_load_58 | 120 | 0.00070659 | 0.00017709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2576-4_0_6_load_59 | 121 | 0.00041322 | 0.00010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2576-4_0_6_load_171 | 122 | 0.001142 | 0.00028622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2576-4_0_6_load_121 | 123 | 0.0007525 | 0.00018859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2576-4_0_6_load_61 | 124 | 0.0051338 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2576-4_0_6_load_62 | 125 | 0.001743 | 0.00043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2576-4_0_6_load_63 | 126 | 0.0080667 | 0.0020217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2576-4_0_6_load_64 | 127 | 0.0023427 | 0.00058714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2576-4_0_6_load_83 | 128 | 0.00035953 | 9.0108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2576-4_0_6_load_106 | 129 | 0.00039469 | 9.892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2576-4_0_6_load_68 | 130 | 0.00024523 | 6.146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2576-4_0_6_load_71 | 131 | 0.0020108 | 0.00050394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2576-4_0_6_load_72 | 132 | 0.010058 | 0.0025207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2576-4_0_6_load_75 | 134 | 0.00061499 | 0.00015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2576-4_0_6_load_76 | 135 | 0.00073844 | 0.00018507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2576-4_0_6_load_128 | 136 | 0.00024066 | 6.0315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2576-4_0_6_load_192 | 138 | 0.013651 | 0.0034213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2576-4_0_6_load_174 | 139 | 0.0010166 | 0.00025478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2576-4_0_6_load_77 | 140 | 0.001215 | 0.0003045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2576-4_0_6_load_78 | 141 | 0.0021263 | 0.00053291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2576-4_0_6_load_189 | 142 | 0.0007472 | 0.00018727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2576-4_0_6_load_79 | 143 | 0.0004644 | 0.00011639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2576-4_0_6_load_135 | 144 | 0.00098798 | 0.00024761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2576-4_0_6_load_82 | 145 | 0.0016167 | 0.00040517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2576-4_0_6_load_80 | 146 | 0.00083591 | 0.0002095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2576-4_0_6_load_81 | 147 | 0.0020248 | 0.00050747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2576-4_0_6_load_132 | 148 | 0.0019735 | 0.0004946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2576-4_0_6_load_133 | 149 | 0.0036498 | 0.00091472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2576-4_0_6_load_107 | 150 | 0.00093739 | 0.00023493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2576-4_0_6_load_91 | 152 | 0.00021069 | 5.2805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2576-4_0_6_load_131 | 155 | 0.00012781 | 3.2033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2576-4_0_6_load_97 | 157 | 4.6081e-05 | 1.1549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2576-4_0_6_load_118 | 158 | 0.00015221 | 3.8147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2576-4_0_6_load_119 | 159 | 0.0010957 | 0.00027461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2576-4_0_6_load_177 | 160 | 8.1704e-05 | 2.0477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2576-4_0_6_load_138 | 161 | 0.00088996 | 0.00022304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2576-4_0_6_load_142 | 163 | 0.00044328 | 0.0001111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2576-4_0_6_load_140 | 164 | 0.0020288 | 0.00050846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2576-4_0_6_load_104 | 165 | 0.00037687 | 9.4453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2576-4_0_6_load_105 | 166 | 0.00022881 | 5.7345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2576-4_0_6_load_110 | 168 | 0.0011585 | 0.00029035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2576-4_0_6_load_111 | 169 | 0.0043231 | 0.0010835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2576-4_0_6_load_112 | 170 | 0.0029724 | 0.00074496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2576-4_0_6_load_113 | 171 | 0.00096695 | 0.00024234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2576-4_0_6_load_176 | 174 | 0.0021571 | 0.00054062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2576-4_0_6_load_170 | 175 | 0.0020112 | 0.00050405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2576-4_0_6_load_150 | 176 | 0.0018332 | 0.00045944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2576-4_0_6_load_175 | 177 | 0.0018412 | 0.00046146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2576-4_0_6_load_195 | 178 | 0.0035831 | 0.00089802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2576-4_0_6_load_206 | 179 | 0.0078653 | 0.0019712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2576-4_0_6_load_196 | 180 | 0.0035831 | 0.00089802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2576-4_0_6_load_202 | 181 | 0.00565 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2576-4_0_6_load_134 | 182 | 0.0021757 | 0.00054529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2576-4_0_6_load_146 | 183 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2576-4_0_6_load_148 | 184 | 0.0014828 | 0.00037163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2576-4_0_6_load_168 | 185 | 0.0081849 | 0.0020513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2576-4_0_6_load_165 | 186 | 0.0021151 | 0.00053009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2576-4_0_6_load_157 | 188 | 0.011773 | 0.0029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2576-4_0_6_load_158 | 189 | 0.0045417 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2576-4_0_6_load_173 | 190 | 0.0062079 | 0.0015558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2576-4_0_6_load_172 | 191 | 0.018999 | 0.0047617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2576-4_0_6_load_212 | 194 | 0.0381 | 0.0095487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2576-4_0_6_load_210 | 195 | 0.0064148 | 0.0016077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2576-4_0_6_load_200 | 196 | 0.003519 | 0.00088193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2576-4_0_6_load_201 | 197 | 0.0056536 | 0.0014169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2576-4_0_6_load_208 | 198 | 0.0059415 | 0.0014891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2576-4_0_6_load_209 | 199 | 0.005849 | 0.0014659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2576-4_0_6_load_211 | 200 | 0.00089268 | 0.00022373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 183 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2576-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2576-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2576-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2576-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2576-4_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0034688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2576-4_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2576-4_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.034279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2576-4_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.02601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2576-4_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2576-4_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2576-4_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0082067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2576-4_0_6_line_11 |  | 9 | 168 | 0.015378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2576-4_0_6_line_12 |  | 10 | 117 | 0.020301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2576-4_0_6_line_13 |  | 11 | 35 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2576-4_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.032155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2576-4_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0009273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2576-4_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2576-4_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.12733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2576-4_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2576-4_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2576-4_0_6_line_20 |  | 18 | 167 | 0.036748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2576-4_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.023256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2576-4_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.084543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2576-4_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0058579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2576-4_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.027103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2576-4_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.040636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2576-4_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.029623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2576-4_0_6_line_27 |  | 23 | 26 | 0.044013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2576-4_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.075131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2576-4_0_6_line_29 |  | 24 | 28 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2576-4_0_6_line_30 |  | 25 | 29 | 0.002726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2576-4_0_6_line_31 |  | 26 | 30 | 0.005257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2576-4_0_6_line_32 |  | 26 | 31 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2576-4_0_6_line_33 |  | 27 | 32 | 0.030853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2576-4_0_6_line_34 |  | 27 | 33 | 0.022095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2576-4_0_6_line_35 |  | 28 | 34 | 0.032489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2576-4_0_6_line_36 |  | 29 | 126 | 0.055366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2576-4_0_6_line_37 |  | 30 | 138 | 0.032585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2576-4_0_6_line_38 |  | 31 | 103 | 0.043776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2576-4_0_6_line_39 |  | 32 | 85 | 3.0497e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2576-4_0_6_line_40 |  | 33 | 183 | 0.0047554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2576-4_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2576-4_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2576-4_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2576-4_0_6_line_44 |  | 38 | 182 | 0.0011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2576-4_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.06757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2576-4_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.041726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2576-4_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.075423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2576-4_0_6_line_48 |  | 40 | 43 | 0.057137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2576-4_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.077327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2576-4_0_6_line_50 |  | 41 | 45 | 0.025095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2576-4_0_6_line_51 |  | 42 | 49 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2576-4_0_6_line_52 |  | 42 | 50 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2576-4_0_6_line_53 |  | 43 | 51 | 0.012337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2576-4_0_6_line_54 |  | 43 | 52 | 0.033572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2576-4_0_6_line_55 |  | 44 | 53 | 0.09659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2576-4_0_6_line_56 |  | 46 | 47 | 0.19442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2576-4_0_6_line_57 |  | 46 | 48 | 0.063318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2576-4_0_6_line_58 |  | 47 | 54 | 0.072264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2576-4_0_6_line_59 |  | 47 | 108 | 0.095511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2576-4_0_6_line_60 |  | 48 | 151 | 0.028731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2576-4_0_6_line_61 |  | 49 | 54 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2576-4_0_6_line_62 |  | 50 | 55 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2576-4_0_6_line_63 |  | 51 | 56 | 0.052532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2576-4_0_6_line_64 |  | 52 | 57 | 0.04851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2576-4_0_6_line_65 |  | 53 | 58 | 0.10931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2576-4_0_6_line_66 |  | 53 | 59 | 0.06888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2576-4_0_6_line_67 |  | 55 | 158 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2576-4_0_6_line_68 |  | 56 | 130 | 0.049323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2576-4_0_6_line_69 |  | 58 | 162 | 0.029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2576-4_0_6_line_70 |  | 58 | 164 | 0.067859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2576-4_0_6_line_71 |  | 59 | 157 | 0.0059998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2576-4_0_6_line_72 |  | 60 | 61 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2576-4_0_6_line_73 |  | 60 | 62 | 0.048497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2576-4_0_6_line_74 |  | 61 | 63 | 0.0071529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2576-4_0_6_line_75 |  | 62 | 64 | 0.0047449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2576-4_0_6_line_76 |  | 63 | 65 | 0.024031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2576-4_0_6_line_77 |  | 64 | 181 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2576-4_0_6_line_78 |  | 66 | 67 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2576-4_0_6_line_79 |  | 66 | 68 | 0.031435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2576-4_0_6_line_80 |  | 67 | 69 | 0.057934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2576-4_0_6_line_81 |  | 67 | 70 | 0.030208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2576-4_0_6_line_82 |  | 68 | 71 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2576-4_0_6_line_83 |  | 69 | 72 | 0.1921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2576-4_0_6_line_84 |  | 71 | 73 | 0.007673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2576-4_0_6_line_85 |  | 71 | 74 | 0.026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2576-4_0_6_line_86 |  | 72 | 153 | 0.073957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2576-4_0_6_line_87 |  | 73 | 178 | 0.013478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2576-4_0_6_line_88 |  | 74 | 179 | 0.03013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2576-4_0_6_line_89 |  | 75 | 76 | 0.015554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2576-4_0_6_line_90 |  | 76 | 77 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2576-4_0_6_line_91 |  | 76 | 78 | 0.017177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2576-4_0_6_line_92 |  | 77 | 79 | 0.025777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2576-4_0_6_line_93 |  | 77 | 80 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2576-4_0_6_line_94 |  | 78 | 83 | 0.017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2576-4_0_6_line_95 |  | 79 | 84 | 0.095582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2576-4_0_6_line_96 |  | 80 | 81 | 0.0066062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2576-4_0_6_line_97 |  | 81 | 82 | 0.015985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2576-4_0_6_line_98 |  | 82 | 85 | 0.041459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2576-4_0_6_line_99 |  | 82 | 86 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2576-4_0_6_line_100 |  | 84 | 116 | 0.0093124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2576-4_0_6_line_101 |  | 86 | 115 | 0.021586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2576-4_0_6_line_102 |  | 87 | 88 | 0.0016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2576-4_0_6_line_103 |  | 87 | 89 | 0.031946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2576-4_0_6_line_104 |  | 88 | 90 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2576-4_0_6_line_105 |  | 89 | 91 | 0.043777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2576-4_0_6_line_106 |  | 90 | 92 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2576-4_0_6_line_107 |  | 91 | 93 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2576-4_0_6_line_108 |  | 91 | 94 | 0.066776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2576-4_0_6_line_109 |  | 92 | 95 | 0.013926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2576-4_0_6_line_110 |  | 93 | 96 | 0.035906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2576-4_0_6_line_111 |  | 93 | 97 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2576-4_0_6_line_112 |  | 94 | 98 | 0.0015436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2576-4_0_6_line_113 |  | 96 | 185 | 0.036538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_2576-4_0_6_line_114 |  | 96 | 186 | 0.023189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2576-4_0_6_line_115 |  | 98 | 187 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2576-4_0_6_line_116 |  | 99 | 100 | 0.037468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2576-4_0_6_line_117 |  | 100 | 101 | 0.055983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2576-4_0_6_line_118 |  | 101 | 102 | 0.023152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2576-4_0_6_line_119 |  | 102 | 103 | 0.011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2576-4_0_6_line_120 |  | 104 | 105 | 0.010402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2576-4_0_6_line_121 |  | 105 | 150 | 0.018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2576-4_0_6_line_122 |  | 106 | 107 | 0.044471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2576-4_0_6_line_123 |  | 106 | 108 | 0.014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2576-4_0_6_line_124 |  | 109 | 110 | 0.057317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2576-4_0_6_line_125 |  | 109 | 111 | 0.049835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2576-4_0_6_line_126 |  | 110 | 156 | 0.029885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2576-4_0_6_line_127 |  | 111 | 165 | 0.0083624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2576-4_0_6_line_128 |  | 112 | 113 | 0.070353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2576-4_0_6_line_129 |  | 112 | 114 | 0.038962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2576-4_0_6_line_130 |  | 114 | 120 | 0.0025838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2576-4_0_6_line_131 |  | 115 | 190 | 0.030217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2576-4_0_6_line_132 |  | 115 | 189 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2576-4_0_6_line_133 |  | 116 | 117 | 0.0039507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2576-4_0_6_line_134 |  | 118 | 119 | 0.0014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2576-4_0_6_line_135 |  | 118 | 120 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2576-4_0_6_line_136 |  | 119 | 121 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2576-4_0_6_line_137 |  | 121 | 122 | 0.030243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2576-4_0_6_line_138 |  | 122 | 123 | 0.042963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2576-4_0_6_line_139 |  | 123 | 159 | 0.0035685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2576-4_0_6_line_140 |  | 124 | 125 | 0.059515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2576-4_0_6_line_141 |  | 124 | 126 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2576-4_0_6_line_142 |  | 125 | 127 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2576-4_0_6_line_143 |  | 127 | 128 | 0.025567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2576-4_0_6_line_144 |  | 128 | 129 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2576-4_0_6_line_145 |  | 129 | 150 | 0.0015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2576-4_0_6_line_146 |  | 131 | 132 | 0.064354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2576-4_0_6_line_147 |  | 131 | 133 | 0.020507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2576-4_0_6_line_148 |  | 133 | 134 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2576-4_0_6_line_149 |  | 133 | 135 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2576-4_0_6_line_150 |  | 134 | 136 | 0.004903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2576-4_0_6_line_151 |  | 135 | 137 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2576-4_0_6_line_152 |  | 137 | 139 | 0.0055288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2576-4_0_6_line_153 |  | 139 | 175 | 0.0054887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2576-4_0_6_line_154 |  | 140 | 141 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2576-4_0_6_line_155 |  | 140 | 142 | 0.27087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2576-4_0_6_line_156 |  | 141 | 143 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2576-4_0_6_line_157 |  | 143 | 144 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2576-4_0_6_line_158 |  | 144 | 145 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2576-4_0_6_line_159 |  | 145 | 148 | 0.059736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2576-4_0_6_line_160 |  | 145 | 147 | 0.027323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2576-4_0_6_line_161 |  | 146 | 147 | 0.022815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2576-4_0_6_line_162 |  | 148 | 149 | 0.025124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2576-4_0_6_line_163 |  | 149 | 182 | 0.024065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2576-4_0_6_line_164 |  | 151 | 152 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2576-4_0_6_line_165 |  | 151 | 153 | 0.00992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_2576-4_0_6_line_166 |  | 152 | 155 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2576-4_0_6_line_167 |  | 153 | 160 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2576-4_0_6_line_168 |  | 154 | 155 | 0.041857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2576-4_0_6_line_169 |  | 154 | 156 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2576-4_0_6_line_170 |  | 158 | 159 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2576-4_0_6_line_171 |  | 161 | 162 | 0.048176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2576-4_0_6_line_172 |  | 162 | 163 | 0.058608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2576-4_0_6_line_173 |  | 165 | 166 | 0.044576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2576-4_0_6_line_174 |  | 166 | 167 | 0.022135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2576-4_0_6_line_175 |  | 169 | 170 | 0.0026786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2576-4_0_6_line_176 |  | 169 | 171 | 0.022976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2576-4_0_6_line_177 |  | 170 | 172 | 0.023664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2576-4_0_6_line_178 |  | 172 | 173 | 0.014931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2576-4_0_6_line_179 |  | 172 | 174 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2576-4_0_6_line_180 |  | 173 | 175 | 0.034374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2576-4_0_6_line_181 |  | 173 | 176 | 0.008708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2576-4_0_6_line_182 |  | 174 | 177 | 0.049318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2576-4_0_6_line_183 |  | 176 | 184 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2576-4_0_6_line_184 |  | 178 | 180 | 0.031608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2576-4_0_6_line_185 |  | 179 | 181 | 0.032701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2576-4_0_6_line_186 |  | 180 | 192 | 0.0064356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_2576-4_0_6_line_187 |  | 181 | 197 | 0.027785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2576-4_0_6_line_188 |  | 183 | 184 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2576-4_0_6_line_189 |  | 185 | 191 | 0.026736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_2576-4_0_6_line_190 |  | 187 | 192 | 0.023216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_2576-4_0_6_line_191 |  | 188 | 189 | 0.0045804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2576-4_0_6_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0080103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_2576-4_0_6_line_193 |  | 192 | 193 | 0.059008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2576-4_0_6_line_194 |  | 193 | 194 | 0.058833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2576-4_0_6_line_195 |  | 193 | 195 | 0.016043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2576-4_0_6_line_196 |  | 195 | 198 | 0.0085066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2576-4_0_6_line_197 |  | 196 | 197 | 0.027513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2576-4_0_6_line_198 |  | 198 | 199 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2576-4_0_6_line_199 |  | 199 | 200 | 0.0018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2576-4_0_6_trafo_146 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 201 | 183 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2641812.8993 | 1245296.4345 | 2641817.2022 | 1245289.2016 | 2641833.9789 | 1245263.5462
1 | 2641794.1028 | 1245322.9056 | 2641800.6033 | 1245317.1031 | 2641812.8993 | 1245296.4345
2 | 2641845.1249 | 1245246.5014 | 2641833.9789 | 1245263.5462
3 | 2641794.1028 | 1245322.9056 | 2641798.2028 | 1245332.8966 | 2641801.5047 | 1245338.7329
4 | 2641794.1028 | 1245322.9056 | 2641792.4895 | 1245319.8347
5 | 2641866.9002 | 1245213.2019 | 2641845.1249 | 1245246.5014
6 | 2641801.5047 | 1245338.7329 | 2641804.2025 | 1245343.5013 | 2641811.1975 | 1245353.3015 | 2641821.9028 | 1245366.1965 | 2641821.9028 | 1245366.1965
7 | 2641779.3974 | 1245297.378 | 2641787.9 | 1245311.0986 | 2641792.4895 | 1245319.8347
8 | 2641866.9002 | 1245213.2019 | 2641887.4399 | 1245226.3195
9 | 2641823.4704 | 1245367.5193 | 2641821.9028 | 1245366.1965
10 | 2641775.0745 | 1245290.4022 | 2641779.3974 | 1245297.378
11 | 2641900.4005 | 1245234.5967 | 2641887.4399 | 1245226.3195
12 | 2641823.4704 | 1245367.5193 | 2641837.7799 | 1245379.5949 | 2641838.8765 | 1245380.7287
13 | 2641762.7709 | 1245270.7688 | 2641774.6477 | 1245289.7135 | 2641775.0745 | 1245290.4022
14 | 2641456.8872 | 1245438.8588 | 2641484.4956 | 1245455.3419
15 | 2641456.091 | 1245438.3834 | 2641456.8872 | 1245438.8588
16 | 2641496.0162 | 1245462.2201 | 2641484.4956 | 1245455.3419
17 | 2641456.091 | 1245438.3834 | 2641346.2389 | 1245373.9962
18 | 2641496.0162 | 1245462.2201 | 2641518.5545 | 1245475.6763
19 | 2641530.7513 | 1245482.9581 | 2641518.5545 | 1245475.6763
20 | 2641562.3039 | 1245501.7961 | 2641530.7513 | 1245482.9581
21 | 2641742.293 | 1245399.6686 | 2641762.1687 | 1245411.7439
22 | 2641768.4712 | 1245478.0828 | 2641785.3986 | 1245448.5047 | 2641787.1982 | 1245444.0033 | 2641788.5978 | 1245437.2976 | 2641787.8 | 1245431.4993 | 2641785.0989 | 1245426.6994 | 2641777.8992 | 1245421.3007 | 2641762.1687 | 1245411.7439
23 | 2641742.293 | 1245399.6686 | 2641737.2866 | 1245396.627
24 | 2641768.4712 | 1245478.0828 | 2641744.7664 | 1245464.9432
25 | 2641803.4473 | 1245498.9427 | 2641768.4712 | 1245478.0828
26 | 2641711.9699 | 1245381.2462 | 2641737.2866 | 1245396.627
27 | 2641706.4842 | 1245464.9718 | 2641708.4647 | 1245462.6619 | 2641713.2117 | 1245458.0145 | 2641719.5301 | 1245455.5239 | 2641725.2352 | 1245455.375 | 2641730.6624 | 1245457.1254 | 2641744.7664 | 1245464.9432
28 | 2641869.3048 | 1245535.1862 | 2641862.6278 | 1245532.8264 | 2641853.8585 | 1245528.2616 | 2641824.2759 | 1245511.8535 | 2641803.4473 | 1245498.9427
29 | 2641803.4473 | 1245498.9427 | 2641791.5081 | 1245519.0643
30 | 2641709.6401 | 1245379.8308 | 2641711.9699 | 1245381.2462
31 | 2641706.4842 | 1245464.9718 | 2641703.6426 | 1245469.3992
32 | 2641697.5677 | 1245454.4467 | 2641697.2908 | 1245457.3022 | 2641698.3866 | 1245459.4001 | 2641706.4842 | 1245464.9718
33 | 2641869.3048 | 1245535.1862 | 2641877.3434 | 1245536.2325 | 2641886.1358 | 1245534.2932 | 2641898.8158 | 1245528.993
34 | 2641869.3048 | 1245535.1862 | 2641867.8417 | 1245543.3924 | 2641864.8601 | 1245550.5205 | 2641860.9705 | 1245555.1321
35 | 2641791.5081 | 1245519.0643 | 2641774.9295 | 1245547.005
36 | 2641709.6401 | 1245379.8308 | 2641662.3219 | 1245351.0832
37 | 2641703.6426 | 1245469.3992 | 2641716.4533 | 1245476.2159 | 2641717.619 | 1245478.0475 | 2641717.9889 | 1245481.3078 | 2641716.2635 | 1245484.9425 | 2641711.9735 | 1245492.3931
38 | 2641697.5677 | 1245454.4467 | 2641682.7585 | 1245478.3139 | 2641681.3112 | 1245479.9938 | 2641678.9498 | 1245481.6783 | 2641676.5955 | 1245481.2726 | 2641669.447 | 1245477.1864
39 | 2641898.8158 | 1245528.993 | 2641898.8439 | 1245528.9813
40 | 2641857.9046 | 1245558.7672 | 2641860.9705 | 1245555.1321
41 | 2641762.7709 | 1245270.7688 | 2641757.0676 | 1245261.6714 | 2641749.3866 | 1245249.8537
42 | 2641749.3866 | 1245249.8537 | 2641743.6837 | 1245241.0794
43 | 2641734.0671 | 1245226.2837 | 2641743.6837 | 1245241.0794
44 | 2641734.0671 | 1245226.2837 | 2641733.4396 | 1245225.3182
45 | 2641207.1986 | 1245789.0987 | 2641151.8098 | 1245787.8248 | 2641139.7301 | 1245786.3695
46 | 2641100.166 | 1245773.78 | 2641109.737 | 1245778.227 | 2641123.5578 | 1245783.1704 | 2641137.2191 | 1245786.0669 | 2641139.7301 | 1245786.3695
47 | 2641207.1986 | 1245789.0987 | 2641207.2005 | 1245782.3053 | 2641206.7991 | 1245776.9991 | 2641204.8973 | 1245770.2036 | 2641185.1981 | 1245717.4989
48 | 2641196.7194 | 1245825.1497 | 2641199.6697 | 1245821.301 | 2641203.3036 | 1245819.1025 | 2641207.7012 | 1245816.7982 | 2641210.8997 | 1245815.2972 | 2641213.5013 | 1245812.7024 | 2641216.4014 | 1245807.3968 | 2641217.9017 | 1245801.3032 | 2641218.4997 | 1245795.7037 | 2641218.8003 | 1245789.4016 | 2641207.1986 | 1245789.0987
49 | 2641100.166 | 1245773.78 | 2641094.1378 | 1245783.5336 | 2641088.0167 | 1245785.9928 | 2641071.1971 | 1245791.9026 | 2641052.5007 | 1245797.199 | 2641031.5131 | 1245803.8097
50 | 2641100.166 | 1245773.78 | 2641086.3196 | 1245765.979 | 2641077.9004 | 1245762.2642
51 | 2641185.1981 | 1245717.4989 | 2641199.7007 | 1245712.3962 | 2641211.4011 | 1245708.2969 | 2641213.2065 | 1245707.8074
52 | 2641185.1981 | 1245717.4989 | 2641180.514 | 1245704.9351
53 | 2641196.7194 | 1245825.1497 | 2641188.664 | 1245827.651 | 2641184.7786 | 1245828.0157
54 | 2641196.7194 | 1245825.1497 | 2641193.6367 | 1245836.1022 | 2641189.9179 | 1245846.1719 | 2641184.1199 | 1245856.056
55 | 2640939.9869 | 1245833.9017 | 2640944.7233 | 1245830.6545 | 2641012.503 | 1245809.7975 | 2641031.5131 | 1245803.8097
56 | 2641491.7401 | 1245767.6441 | 2641307.0066 | 1245707.0383
57 | 2641491.7401 | 1245767.6441 | 2641495.5458 | 1245766.8257 | 2641525.4043 | 1245756.7278 | 2641550.2963 | 1245744.1134
58 | 2641234.6012 | 1245703.9996 | 2641244.3013 | 1245704.0003 | 2641288.1038 | 1245706.1062 | 2641307.0066 | 1245707.0383
59 | 2641307.0066 | 1245707.0383 | 2641279.0247 | 1245615.7178
60 | 2641575.1141 | 1245729.7024 | 2641560.7872 | 1245738.7969 | 2641550.2963 | 1245744.1134
61 | 2641234.6012 | 1245703.9996 | 2641227.6007 | 1245704.6959 | 2641220.5974 | 1245705.8036 | 2641213.2065 | 1245707.8074
62 | 2641175.8992 | 1245692.3869 | 2641178.004 | 1245698.203 | 2641180.514 | 1245704.9351
63 | 2641184.7786 | 1245828.0157 | 2641167.5959 | 1245829.6284 | 2641154.081 | 1245830.7021 | 2641132.4774 | 1245832.9146
64 | 2641184.1199 | 1245856.056 | 2641181.1033 | 1245861.1984 | 2641169.8076 | 1245885.4027 | 2641164.5349 | 1245895.1614 | 2641160.6365 | 1245897.8674
65 | 2640939.9869 | 1245833.9017 | 2640914.7101 | 1245727.5576
66 | 2640939.9869 | 1245833.9017 | 2640939.2172 | 1245838.1548 | 2640946.4551 | 1245863.2323 | 2640950.216 | 1245899.5377 | 2640950.4074 | 1245901.4853
67 | 2641175.8992 | 1245692.3869 | 2641169.7777 | 1245675.4715
68 | 2641083.4114 | 1245837.9396 | 2641132.4774 | 1245832.9146
69 | 2640884.6802 | 1245728.6848 | 2640886.9019 | 1245728.6 | 2640914.7101 | 1245727.5576
70 | 2640914.7101 | 1245727.5576 | 2640900.6093 | 1245661.1798
71 | 2640950.9944 | 1245907.4564 | 2640950.4074 | 1245901.4853
72 | 2641977.5997 | 1245822.1025 | 2641967.8956 | 1245812.1203
73 | 2641981.4364 | 1245765.552 | 2641967.8956 | 1245812.1203
74 | 2641982.5856 | 1245827.2312 | 2641977.5997 | 1245822.1025
75 | 2641981.4364 | 1245765.552 | 2641980.8726 | 1245760.8406
76 | 2641982.5856 | 1245827.2312 | 2641999.3361 | 1245844.4617
77 | 2641979.4748 | 1245749.1606 | 2641980.8726 | 1245760.8406
78 | 2641886.9981 | 1245728.9052 | 2641878.938 | 1245736.2977
79 | 2641886.9981 | 1245728.9052 | 2641904.9345 | 1245703.09
80 | 2641878.938 | 1245736.2977 | 2641864.2018 | 1245749.8026 | 2641859.404 | 1245753.1043 | 2641855.1039 | 1245754.3971 | 2641850.9014 | 1245754.701 | 2641845.7005 | 1245754.0972 | 2641839.1009 | 1245751.5046 | 2641829.2186 | 1245746.4692
81 | 2641878.938 | 1245736.2977 | 2641899.8026 | 1245754.6792 | 2641901.5287 | 1245756.3488
82 | 2641915.7488 | 1245687.5253 | 2641904.9345 | 1245703.09
83 | 2641829.2186 | 1245746.4692 | 2641639.7318 | 1245778.0717
84 | 2641915.7488 | 1245687.5253 | 2641920.2275 | 1245681.2862
85 | 2641915.7488 | 1245687.5253 | 2641928.7366 | 1245695.9003 | 2641936.1372 | 1245703.6688
86 | 2641579.9032 | 1245738.3972 | 2641587.8008 | 1245750.9052 | 2641590.2027 | 1245754.202 | 2641593.2002 | 1245756.6023 | 2641639.7318 | 1245778.0717
87 | 2641920.2275 | 1245681.2862 | 2641928.0936 | 1245670.3415
88 | 2641956.9193 | 1245725.4839 | 2641936.1372 | 1245703.6688
89 | 2641939.401 | 1245473.9962 | 2641944.7971 | 1245471.5994 | 2641950.9985 | 1245467.4961 | 2641952.7813 | 1245466.1837
90 | 2641926.4982 | 1245482.3995 | 2641939.401 | 1245473.9962
91 | 2641939.401 | 1245473.9962 | 2641939.398 | 1245464.8013 | 2641939.8422 | 1245456.832
92 | 2641926.4982 | 1245482.3995 | 2641921.3038 | 1245475.5027 | 2641909.2179 | 1245463.3455
93 | 2641926.4982 | 1245482.3995 | 2641930.003 | 1245488.9063 | 2641931.9111 | 1245496.7332
94 | 2641942.3323 | 1245439.2568 | 2641939.8998 | 1245455.7989 | 2641939.8422 | 1245456.832
95 | 2641909.2179 | 1245463.3455 | 2641905.7978 | 1245459.9052 | 2641889.9001 | 1245445.2056 | 2641885.9016 | 1245441.197 | 2641867.3037 | 1245416.2049 | 2641847.935 | 1245390.4006
96 | 2641933.4758 | 1245503.1513 | 2641931.9111 | 1245496.7332
97 | 2641938.718 | 1245518.2539 | 2641936.3906 | 1245511.911 | 2641933.4758 | 1245503.1513
98 | 2641938.718 | 1245518.2539 | 2641924.4611 | 1245520.4991 | 2641907.428 | 1245525.3932 | 2641898.8439 | 1245528.9813
99 | 2641938.718 | 1245518.2539 | 2641947.5986 | 1245517.7496 | 2641955.0896 | 1245518.2362 | 2641958.7429 | 1245519.0472
100 | 2641841.6232 | 1245383.5684 | 2641846.9079 | 1245389.0321 | 2641847.935 | 1245390.4006
101 | 2641979.8158 | 1245523.7257 | 2641958.7429 | 1245519.0472
102 | 2642054.3844 | 1245729.1271 | 2642055.2515 | 1245730.5329
103 | 2642040.5227 | 1245700.598 | 2642042.4033 | 1245707.8009 | 2642044.0013 | 1245711.5035 | 2642046.102 | 1245715.699 | 2642054.3844 | 1245729.1271
104 | 2642060.6628 | 1245739.7463 | 2642058.5003 | 1245735.8 | 2642055.2515 | 1245730.5329
105 | 2642032.5979 | 1245657.5984 | 2642033.4001 | 1245663.797 | 2642036.1975 | 1245682.696 | 2642037.7034 | 1245689.8002 | 2642040.5227 | 1245700.598
106 | 2642069.2749 | 1245757.9474 | 2642064.9979 | 1245748.4989 | 2642061.9012 | 1245742.006 | 2642060.6628 | 1245739.7463
107 | 2642036.8247 | 1245644.2862 | 2642033.1207 | 1245653.1214 | 2642032.5979 | 1245657.5984
108 | 2642032.5979 | 1245657.5984 | 2642023.4297 | 1245658.2117 | 2642016.3882 | 1245666.8119 | 2642009.6507 | 1245661.2829 | 2642000.9709 | 1245662.2665 | 2641996.617 | 1245648.7379 | 2641982.0882 | 1245651.6076
109 | 2642069.2749 | 1245757.9474 | 2642072.198 | 1245764.4048 | 2642074.7688 | 1245770.7408
110 | 2642011.863 | 1245618.7816 | 2642021.1648 | 1245631.3224 | 2642027.508 | 1245637.0599 | 2642036.8247 | 1245644.2862
111 | 2642036.8247 | 1245644.2862 | 2642040.9275 | 1245647.4062 | 2642044.5513 | 1245649.8891 | 2642048.9807 | 1245652.7557 | 2642056.4023 | 1245657.6893
112 | 2641982.0882 | 1245651.6076 | 2641980.5739 | 1245651.9068
113 | 2642011.863 | 1245618.7816 | 2642005.0328 | 1245608.2041 | 2641998.3352 | 1245594.9035 | 2641995.2238 | 1245586.3998
114 | 2642011.863 | 1245618.7816 | 2642017.4858 | 1245615.2969 | 2642016.3896 | 1245613.2656 | 2642028.2016 | 1245605.2661
115 | 2641968.1411 | 1245654.3625 | 2641980.5739 | 1245651.9068
116 | 2641611.2529 | 1245508.1764 | 2641578.7463 | 1245489.5433
117 | 2641643.4515 | 1245475.9477 | 2641635.9397 | 1245489.1703 | 2641625.4196 | 1245483.226 | 2641611.2529 | 1245508.1764
118 | 2641643.4515 | 1245475.9477 | 2641663.557 | 1245487.5297
119 | 2641669.447 | 1245477.1864 | 2641663.557 | 1245487.5297
120 | 2641571.6387 | 1245426.7454 | 2641571.3778 | 1245421.9293 | 2641572.006 | 1245416.3856 | 2641572.006 | 1245416.3856
121 | 2641577.9097 | 1245399.1838 | 2641572.006 | 1245416.3856
122 | 2641274.2058 | 1245601.5397 | 2641267.3961 | 1245582.3252 | 2641251.5124 | 1245564.2189
123 | 2641274.2058 | 1245601.5397 | 2641277.71 | 1245611.4272 | 2641279.0247 | 1245615.7178
124 | 2641514.4483 | 1245601.4581 | 2641520.2567 | 1245658.4799
125 | 2641534.1489 | 1245570.3725 | 2641531.9252 | 1245597.8911 | 2641525.9392 | 1245605.8211 | 2641514.4483 | 1245601.4581
126 | 2641512.7011 | 1245687.1043 | 2641515.3987 | 1245682.698 | 2641516.8973 | 1245676.9047 | 2641519.004 | 1245664.0999 | 2641520.2567 | 1245658.4799
127 | 2641534.1489 | 1245570.3725 | 2641534.8224 | 1245562.0372
128 | 2641154.9548 | 1245531.5447 | 2641160.3074 | 1245531.0148 | 2641167.3192 | 1245534.1543 | 2641183.4478 | 1245562.6071 | 2641193.314 | 1245585.1266
129 | 2641125.2024 | 1245556.7996 | 2641154.9548 | 1245531.5447
130 | 2641125.2024 | 1245556.7996 | 2641126.2413 | 1245559.1653
131 | 2641979.8158 | 1245523.7257 | 2641979.608 | 1245532.808 | 2641980.5304 | 1245538.0402 | 2641983.1594 | 1245545.5415 | 2641985.3087 | 1245553.1127
132 | 2641979.8158 | 1245523.7257 | 2641985.8798 | 1245524.091 | 2641991.7009 | 1245523.3706
133 | 2641841.6232 | 1245383.5684 | 2641838.8765 | 1245380.7287
134 | 2641131.0444 | 1245570.5888 | 2641131.5749 | 1245571.9119
135 | 2641126.2413 | 1245559.1653 | 2641128.8021 | 1245564.9966 | 2641131.0444 | 1245570.5888
136 | 2641138.6356 | 1245590.1228 | 2641136.1023 | 1245583.2036 | 2641131.5749 | 1245571.9119
137 | 2641149.0332 | 1245618.5218 | 2641138.6356 | 1245590.1228
138 | 2641163.7723 | 1245658.8772 | 2641160.7031 | 1245650.396 | 2641149.0332 | 1245618.5218
139 | 2641163.7723 | 1245658.8772 | 2641164.9867 | 1245662.2327
140 | 2641646.4107 | 1245341.4166 | 2641630.7048 | 1245331.8747 | 2641623.8377 | 1245329.6361 | 2641617.4041 | 1245329.1574 | 2641611.5358 | 1245331.0175 | 2641604.3969 | 1245336.3043 | 2641599.9015 | 1245341.6985 | 2641596.9612 | 1245346.2305
141 | 2641646.4107 | 1245341.4166 | 2641662.3219 | 1245351.0832
142 | 2641590.5759 | 1245362.2776 | 2641595.0974 | 1245349.1031 | 2641596.9612 | 1245346.2305
143 | 2641590.5759 | 1245362.2776 | 2641582.2765 | 1245386.46
144 | 2641582.2765 | 1245386.46 | 2641578.4171 | 1245397.7053
145 | 2641577.9097 | 1245399.1838 | 2641578.4171 | 1245397.7053
146 | 2641686.1173 | 1245575.762 | 2641706.3075 | 1245587.9181 | 2641741.5646 | 1245608.4232
147 | 2641759.2917 | 1245618.733 | 2641741.5646 | 1245608.4232
148 | 2641759.2917 | 1245618.733 | 2641774.8627 | 1245628.3955
149 | 2641759.2917 | 1245618.733 | 2641774.3904 | 1245613.836 | 2641778.7334 | 1245610.7535
150 | 2641774.8627 | 1245628.3955 | 2641779.0287 | 1245630.9807
151 | 2641790.6604 | 1245608.9028 | 2641778.7334 | 1245610.7535
152 | 2641790.6604 | 1245608.9028 | 2641796.0454 | 1245607.6499
153 | 2641801.3912 | 1245606.406 | 2641796.0454 | 1245607.6499
154 | 2641652.071 | 1245084.2771 | 2641644.5324 | 1245068.595
155 | 2641644.5324 | 1245068.595 | 2641647.2973 | 1244797.7403
156 | 2641652.071 | 1245084.2771 | 2641657.6784 | 1245095.9422 | 2641658.8078 | 1245097.9131
157 | 2641658.8078 | 1245097.9131 | 2641665.8407 | 1245110.1876
158 | 2641678.07 | 1245131.5309 | 2641665.8407 | 1245110.1876
159 | 2641678.07 | 1245131.5309 | 2641708.157 | 1245183.137
160 | 2641678.07 | 1245131.5309 | 2641694.2726 | 1245109.5299
161 | 2641707.8019 | 1245091.159 | 2641694.2726 | 1245109.5299
162 | 2641720.8111 | 1245204.8416 | 2641708.157 | 1245183.137
163 | 2641720.8111 | 1245204.8416 | 2641726.7366 | 1245215.0053 | 2641733.4396 | 1245225.3182
164 | 2641575.1141 | 1245729.7024 | 2641572.1974 | 1245724.4007 | 2641567.435 | 1245716.5871
165 | 2641575.1141 | 1245729.7024 | 2641579.9032 | 1245738.3972
166 | 2641547.2892 | 1245696.9256 | 2641550.9985 | 1245697.5012 | 2641554.2016 | 1245698.6022 | 2641557.298 | 1245700.9031 | 2641559.7021 | 1245703.8997 | 2641567.435 | 1245716.5871
167 | 2641579.9032 | 1245738.3972 | 2641594.1999 | 1245729.3025 | 2641600.4498 | 1245724.7592
168 | 2641507.9871 | 1245703.282 | 2641509.3374 | 1245704.6479 | 2641511.0002 | 1245705.6046 | 2641514.0996 | 1245706.4045 | 2641516.7974 | 1245706.3011 | 2641523.0014 | 1245703.8985 | 2641529.4041 | 1245701.197 | 2641537.9 | 1245698.3991 | 2641543.3038 | 1245697.0026 | 2641547.097 | 1245696.8958 | 2641547.2892 | 1245696.9256
169 | 2641507.9871 | 1245703.282 | 2641507.3019 | 1245700.7978 | 2641507.1998 | 1245698.1064 | 2641507.8026 | 1245695.0975 | 2641509.4005 | 1245691.3062 | 2641512.7011 | 1245687.1043
170 | 2641169.7777 | 1245675.4715 | 2641164.9867 | 1245662.2327
171 | 2640884.6802 | 1245728.6848 | 2640874.6434 | 1245681.5657
172 | 2640884.6802 | 1245728.6848 | 2640826.1182 | 1245731.0055
173 | 2641551.983 | 1245521.3773 | 2641536.9987 | 1245549.8061 | 2641535.0518 | 1245559.1987 | 2641534.8224 | 1245562.0372
174 | 2641562.3039 | 1245501.7961 | 2641551.983 | 1245521.3773
175 | 2641862.2843 | 1245612.4 | 2641864.5652 | 1245613.8043
176 | 2641884.1296 | 1245625.8504 | 2641864.5652 | 1245613.8043
177 | 2641842.1336 | 1245599.9929 | 2641862.2843 | 1245612.4
178 | 2641842.1336 | 1245599.9929 | 2641830.9013 | 1245590.1183
179 | 2641842.1336 | 1245599.9929 | 2641837.6988 | 1245617.1618 | 2641840.2729 | 1245626.0191
180 | 2641830.9013 | 1245590.1183 | 2641821.4947 | 1245598.8022 | 2641807.5428 | 1245604.9747 | 2641801.3912 | 1245606.406
181 | 2641830.9013 | 1245590.1183 | 2641833.4259 | 1245587.7901 | 2641836.826 | 1245583.7588
182 | 2641881.4095 | 1245653.2236 | 2641840.2729 | 1245626.0191
183 | 2641846.5048 | 1245572.2833 | 2641836.826 | 1245583.7588
184 | 2641928.0936 | 1245670.3415 | 2641946.5406 | 1245644.6746
185 | 2641979.4748 | 1245749.1606 | 2641956.9193 | 1245725.4839
186 | 2641950.2965 | 1245639.4488 | 2641946.5406 | 1245644.6746
187 | 2641979.4748 | 1245749.1606 | 2641976.1764 | 1245721.572
188 | 2641846.5048 | 1245572.2833 | 2641857.9046 | 1245558.7672
189 | 2641987.4963 | 1245560.8185 | 2641993.1472 | 1245580.7242 | 2641995.2238 | 1245586.3998
190 | 2641950.2965 | 1245639.4488 | 2641968.1411 | 1245654.3625
191 | 2641996.2104 | 1245522.6186 | 2641994.8024 | 1245522.9867 | 2641991.7009 | 1245523.3706
192 | 2641987.4963 | 1245560.8185 | 2641985.3087 | 1245553.1127
193 | 2641944.5034 | 1245584.7496 | 2641956.5792 | 1245616.3446 | 2641958.22 | 1245622.5603 | 2641956.1393 | 1245629.4057 | 2641950.2965 | 1245639.4488
194 | 2641944.5034 | 1245584.7496 | 2641950.5 | 1245582.8796 | 2641962.1591 | 1245578.3257 | 2641962.8659 | 1245575.5956 | 2641954.5212 | 1245555.8903 | 2641948.5455 | 1245549.4438 | 2641947.2273 | 1245542.4744
195 | 2641944.5034 | 1245584.7496 | 2641940.3647 | 1245583.4862 | 2641934.928 | 1245578.8114 | 2641932.4691 | 1245578.2492 | 2641930.6795 | 1245579.1927 | 2641930.6795 | 1245579.1927
196 | 2641925.4038 | 1245585.8658 | 2641930.6795 | 1245579.1927
197 | 2641972.9103 | 1245694.2536 | 2641976.1764 | 1245721.572
198 | 2641925.4038 | 1245585.8658 | 2641917.8543 | 1245595.415
199 | 2641916.7371 | 1245596.8281 | 2641917.8543 | 1245595.415

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641812.8993 | 1245296.4345
1 | 2641833.9789 | 1245263.5462
2 | 2641794.1028 | 1245322.9056
3 | 2641845.1249 | 1245246.5014
4 | 2641801.5047 | 1245338.7329
5 | 2641792.4895 | 1245319.8347
6 | 2641866.9002 | 1245213.2019
7 | 2641821.9028 | 1245366.1965
8 | 2641779.3974 | 1245297.378
9 | 2641887.4399 | 1245226.3195
10 | 2641823.4704 | 1245367.5193
11 | 2641775.0745 | 1245290.4022
12 | 2641456.8872 | 1245438.8588
13 | 2641484.4956 | 1245455.3419
14 | 2641456.091 | 1245438.3834
15 | 2641496.0162 | 1245462.2201
16 | 2641346.2389 | 1245373.9962
17 | 2641518.5545 | 1245475.6763
18 | 2641530.7513 | 1245482.9581
19 | 2641762.1687 | 1245411.7439
20 | 2641742.293 | 1245399.6686
21 | 2641768.4712 | 1245478.0828
22 | 2641737.2866 | 1245396.627
23 | 2641744.7664 | 1245464.9432
24 | 2641803.4473 | 1245498.9427
25 | 2641711.9699 | 1245381.2462
26 | 2641706.4842 | 1245464.9718
27 | 2641869.3048 | 1245535.1862
28 | 2641791.5081 | 1245519.0643
29 | 2641709.6401 | 1245379.8308
30 | 2641703.6426 | 1245469.3992
31 | 2641697.5677 | 1245454.4467
32 | 2641898.8158 | 1245528.993
33 | 2641860.9705 | 1245555.1321
34 | 2641774.9295 | 1245547.005
35 | 2641762.7709 | 1245270.7688
36 | 2641749.3866 | 1245249.8537
37 | 2641743.6837 | 1245241.0794
38 | 2641734.0671 | 1245226.2837
39 | 2641139.7301 | 1245786.3695
40 | 2641207.1986 | 1245789.0987
41 | 2641100.166 | 1245773.78
42 | 2641185.1981 | 1245717.4989
43 | 2641196.7194 | 1245825.1497
44 | 2641031.5131 | 1245803.8097
45 | 2641077.9004 | 1245762.2642
46 | 2641491.7401 | 1245767.6441
47 | 2641307.0066 | 1245707.0383
48 | 2641550.2963 | 1245744.1134
49 | 2641213.2065 | 1245707.8074
50 | 2641180.514 | 1245704.9351
51 | 2641184.7786 | 1245828.0157
52 | 2641184.1199 | 1245856.056
53 | 2640939.9869 | 1245833.9017
54 | 2641234.6012 | 1245703.9996
55 | 2641175.8992 | 1245692.3869
56 | 2641132.4774 | 1245832.9146
57 | 2641160.6365 | 1245897.8674
58 | 2640914.7101 | 1245727.5576
59 | 2640950.4074 | 1245901.4854
60 | 2641967.8956 | 1245812.1203
61 | 2641977.5997 | 1245822.1025
62 | 2641981.4364 | 1245765.552
63 | 2641982.5856 | 1245827.2312
64 | 2641980.8726 | 1245760.8406
65 | 2641999.3361 | 1245844.4617
66 | 2641886.9981 | 1245728.9052
67 | 2641878.938 | 1245736.2977
68 | 2641904.9345 | 1245703.09
69 | 2641829.2186 | 1245746.4692
70 | 2641901.5287 | 1245756.3488
71 | 2641915.7488 | 1245687.5253
72 | 2641639.7318 | 1245778.0717
73 | 2641920.2275 | 1245681.2862
74 | 2641936.1372 | 1245703.6688
75 | 2641952.7813 | 1245466.1837
76 | 2641939.401 | 1245473.9962
77 | 2641926.4982 | 1245482.3995
78 | 2641939.8422 | 1245456.832
79 | 2641909.2179 | 1245463.3455
80 | 2641931.9111 | 1245496.7332
81 | 2641933.4758 | 1245503.1513
82 | 2641938.718 | 1245518.2539
83 | 2641942.3323 | 1245439.2568
84 | 2641847.935 | 1245390.4006
85 | 2641898.8439 | 1245528.9813
86 | 2641958.7429 | 1245519.0472
87 | 2642054.3844 | 1245729.1271
88 | 2642055.2515 | 1245730.5329
89 | 2642040.5227 | 1245700.598
90 | 2642060.6628 | 1245739.7463
91 | 2642032.5979 | 1245657.5984
92 | 2642069.2749 | 1245757.9474
93 | 2642036.8247 | 1245644.2862
94 | 2641982.0882 | 1245651.6077
95 | 2642074.7688 | 1245770.7407
96 | 2642011.863 | 1245618.7816
97 | 2642056.4023 | 1245657.6893
98 | 2641980.5739 | 1245651.9068
99 | 2641578.7463 | 1245489.5433
100 | 2641611.2529 | 1245508.1764
101 | 2641643.4515 | 1245475.9477
102 | 2641663.557 | 1245487.5297
103 | 2641669.447 | 1245477.1864
104 | 2641571.6387 | 1245426.7454
105 | 2641572.006 | 1245416.3856
106 | 2641274.2058 | 1245601.5397
107 | 2641251.5124 | 1245564.2189
108 | 2641279.0247 | 1245615.7178
109 | 2641514.4483 | 1245601.4581
110 | 2641520.2567 | 1245658.4799
111 | 2641534.1489 | 1245570.3725
112 | 2641154.9548 | 1245531.5447
113 | 2641193.314 | 1245585.1266
114 | 2641125.2024 | 1245556.7996
115 | 2641979.8158 | 1245523.7257
116 | 2641841.6232 | 1245383.5684
117 | 2641838.8765 | 1245380.7287
118 | 2641131.0444 | 1245570.5888
119 | 2641131.5749 | 1245571.9119
120 | 2641126.2413 | 1245559.1653
121 | 2641138.6356 | 1245590.1228
122 | 2641149.0331 | 1245618.5218
123 | 2641163.7723 | 1245658.8772
124 | 2641646.4107 | 1245341.4166
125 | 2641596.9612 | 1245346.2305
126 | 2641662.3219 | 1245351.0832
127 | 2641590.5759 | 1245362.2776
128 | 2641582.2765 | 1245386.46
129 | 2641578.4171 | 1245397.7053
130 | 2641083.4114 | 1245837.9396
131 | 2641741.5646 | 1245608.4232
132 | 2641686.1173 | 1245575.762
133 | 2641759.2917 | 1245618.733
134 | 2641774.8627 | 1245628.3955
135 | 2641778.7334 | 1245610.7535
136 | 2641779.0287 | 1245630.9807
137 | 2641790.6604 | 1245608.9028
138 | 2641711.9735 | 1245492.3931
139 | 2641796.0454 | 1245607.6499
140 | 2641644.5324 | 1245068.595
141 | 2641652.071 | 1245084.2771
142 | 2641647.2973 | 1244797.7403
143 | 2641658.8078 | 1245097.9131
144 | 2641665.8407 | 1245110.1876
145 | 2641678.07 | 1245131.5309
146 | 2641707.8019 | 1245091.159
147 | 2641694.2726 | 1245109.5299
148 | 2641708.157 | 1245183.137
149 | 2641720.8111 | 1245204.8416
150 | 2641577.9097 | 1245399.1838
151 | 2641575.1141 | 1245729.7024
152 | 2641567.435 | 1245716.5871
153 | 2641579.9032 | 1245738.3972
154 | 2641507.9871 | 1245703.282
155 | 2641547.2892 | 1245696.9256
156 | 2641512.7011 | 1245687.1043
157 | 2640950.9944 | 1245907.4564
158 | 2641169.7777 | 1245675.4715
159 | 2641164.9867 | 1245662.2327
160 | 2641600.4498 | 1245724.7592
161 | 2640874.6434 | 1245681.5657
162 | 2640884.6802 | 1245728.6848
163 | 2640826.1182 | 1245731.0055
164 | 2640900.6093 | 1245661.1798
165 | 2641534.8224 | 1245562.0372
166 | 2641551.983 | 1245521.3773
167 | 2641562.3039 | 1245501.7961
168 | 2641900.4005 | 1245234.5967
169 | 2641864.5652 | 1245613.8043
170 | 2641862.2843 | 1245612.4
171 | 2641884.1296 | 1245625.8504
172 | 2641842.1336 | 1245599.9929
173 | 2641830.9013 | 1245590.1183
174 | 2641840.2729 | 1245626.0191
175 | 2641801.3912 | 1245606.406
176 | 2641836.826 | 1245583.7588
177 | 2641881.4095 | 1245653.2236
178 | 2641928.0936 | 1245670.3415
179 | 2641956.9193 | 1245725.4839
180 | 2641946.5406 | 1245644.6746
181 | 2641979.4748 | 1245749.1606
182 | 2641733.4396 | 1245225.3182
183 | 2641857.9046 | 1245558.7672
184 | 2641846.5048 | 1245572.2833
185 | 2641995.2238 | 1245586.3998
186 | 2642028.2016 | 1245605.2661
187 | 2641968.1411 | 1245654.3625
188 | 2641996.2104 | 1245522.6186
189 | 2641991.7009 | 1245523.3706
190 | 2641985.3087 | 1245553.1127
191 | 2641987.4963 | 1245560.8185
192 | 2641950.2965 | 1245639.4488
193 | 2641944.5034 | 1245584.7496
194 | 2641947.2273 | 1245542.4744
195 | 2641930.6795 | 1245579.1927
196 | 2641972.9103 | 1245694.2536
197 | 2641976.1764 | 1245721.572
198 | 2641925.4038 | 1245585.8658
199 | 2641917.8543 | 1245595.415
200 | 2641916.7371 | 1245596.8281
201 | 2641869.3048 | 1245535.1862

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9816 | -0.35374 | 0.0013699 | 0.00034333
1 | 0.98141 | -0.35738 | 0.0013622 | 0.0003414
2 | 0.98179 | -0.34988 | 0 | 0
3 | 0.98134 | -0.35877 | 0.0015246 | 0.00038209
4 | 0.98238 | -0.33847 | 0.00094354 | 0.00023647
5 | 0.9817 | -0.35174 | 0.00070123 | 0.00017575
6 | 0.98126 | -0.36039 | 0 | 0
7 | 0.98355 | -0.31558 | 0.00014838 | 3.7187e-05
8 | 0.981 | -0.36532 | 0.00023105 | 5.7907e-05
9 | 0.98121 | -0.36139 | 0.0010928 | 0.00027387
10 | 0.98362 | -0.31421 | 0.0026809 | 0.0006719
11 | 0.98079 | -0.36958 | 0.0019295 | 0.00048358
12 | 0.97569 | -0.4693 | 0.00020602 | 5.1633e-05
13 | 0.97572 | -0.46867 | 0.00037009 | 9.2754e-05
14 | 0.97569 | -0.46932 | 0.00032522 | 8.1509e-05
15 | 0.97574 | -0.46831 | 0.00033224 | 8.3268e-05
16 | 0.97562 | -0.47059 | 0.00054212 | 0.00013587
17 | 0.97578 | -0.46746 | 0.00013313 | 3.3366e-05
18 | 0.97581 | -0.46696 | 7.1238e-05 | 1.7854e-05
19 | 0.98935 | -0.20413 | 0.0011798 | 0.0002957
20 | 0.98878 | -0.21527 | 0.0037376 | 0.00093673
21 | 0.99153 | -0.16197 | 0 | 0
22 | 0.98866 | -0.21769 | 0.00071631 | 0.00017952
23 | 0.99085 | -0.17525 | 0.00097971 | 0.00024554
24 | 0.99361 | -0.12192 | 0 | 0
25 | 0.98805 | -0.22955 | 0.00013333 | 3.3414e-05
26 | 0.98977 | -0.1961 | 0 | 0
27 | 0.99774 | -0.042866 | 0 | 0
28 | 0.99352 | -0.12363 | 0.0020689 | 0.00051851
29 | 0.98799 | -0.23064 | 0.0020289 | 0.0005085
30 | 0.98971 | -0.19738 | 0 | 0
31 | 0.98959 | -0.19958 | 0.0017014 | 0.00042641
32 | 0.99547 | -0.085845 | 0.0026448 | 0.00066285
33 | 0.9996 | -0.0075926 | 0.0010797 | 0.00027059
34 | 0.99346 | -0.12481 | 0.0020667 | 0.00051797
35 | 0.98021 | -0.38079 | 0.0017228 | 0.00043178
36 | 0.97964 | -0.39205 | 0.0016582 | 0.00041559
37 | 0.97941 | -0.39648 | 0.003037 | 0.00076115
38 | 0.97908 | -0.40299 | 0.0024442 | 0.00061258
39 | 0.97385 | -0.50561 | 0.0021083 | 0.0005284
40 | 0.97431 | -0.49642 | 0 | 0
41 | 0.97365 | -0.50967 | 0 | 0
42 | 0.97492 | -0.4845 | 0 | 0
43 | 0.97425 | -0.49769 | 0 | 0
44 | 0.9733 | -0.51658 | 4.7672e-05 | 1.1948e-05
45 | 0.97364 | -0.50987 | 0.00043014 | 0.0001078
46 | 0.97639 | -0.45546 | 0 | 0
47 | 0.97544 | -0.47418 | 0 | 0
48 | 0.97663 | -0.45059 | 0.0013357 | 0.00033477
49 | 0.97512 | -0.48052 | 6.8897e-05 | 1.7267e-05
50 | 0.97484 | -0.48599 | 0.00011133 | 2.7902e-05
51 | 0.97424 | -0.49788 | 0.00014749 | 3.6963e-05
52 | 0.97424 | -0.49793 | 0.00029143 | 7.3039e-05
53 | 0.97287 | -0.52513 | 0 | 0
54 | 0.97519 | -0.47905 | 0 | 0
55 | 0.97477 | -0.48744 | 0.00055718 | 0.00013964
56 | 0.97421 | -0.49853 | 0.00042917 | 0.00010756
57 | 0.97423 | -0.49801 | 8.9586e-05 | 2.2452e-05
58 | 0.97252 | -0.53191 | 0 | 0
59 | 0.97277 | -0.52694 | 0.0013859 | 0.00034733
60 | 0.97544 | -0.47382 | 0.0018477 | 0.00046307
61 | 0.97538 | -0.47508 | 0.0009734 | 0.00024396
62 | 0.97575 | -0.4678 | 0.0056498 | 0.001416
63 | 0.97535 | -0.47559 | 0.0020425 | 0.00051189
64 | 0.9758 | -0.46672 | 0.0069475 | 0.0017412
65 | 0.97531 | -0.47644 | 0.0019124 | 0.00047929
66 | 0.97894 | -0.40519 | 0 | 0
67 | 0.97883 | -0.40734 | 0 | 0
68 | 0.97925 | -0.39901 | 0.0010302 | 0.00025819
69 | 0.97838 | -0.41622 | 0.0078569 | 0.0019691
70 | 0.9785 | -0.41388 | 0.011914 | 0.002986
71 | 0.97945 | -0.39521 | 0 | 0
72 | 0.97716 | -0.44023 | 0.0081132 | 0.0020334
73 | 0.9796 | -0.39228 | 0 | 0
74 | 0.97823 | -0.41899 | 0.0078654 | 0.0019712
75 | 0.98962 | -0.19814 | 0.0034476 | 0.00086405
76 | 0.98967 | -0.19719 | 0 | 0
77 | 0.98982 | -0.19419 | 0 | 0
78 | 0.98955 | -0.19949 | 0.0043322 | 0.0010858
79 | 0.9886 | -0.21775 | 0.0092056 | 0.0023071
80 | 0.99071 | -0.17709 | 0.027555 | 0.0069059
81 | 0.99126 | -0.16656 | 0 | 0
82 | 0.99258 | -0.14112 | 0 | 0
83 | 0.9895 | -0.20049 | 0.0031844 | 0.00079807
84 | 0.98488 | -0.28981 | 0.00071223 | 0.0001785
85 | 0.99547 | -0.085888 | 0.016659 | 0.0041752
86 | 0.99151 | -0.16165 | 0.016814 | 0.0042139
87 | 0.98196 | -0.34634 | 0.0056574 | 0.0014179
88 | 0.98193 | -0.3469 | 0.0054309 | 0.0013611
89 | 0.98267 | -0.33228 | 0.0082376 | 0.0020645
90 | 0.9818 | -0.34946 | 0.0044398 | 0.0011127
91 | 0.98399 | -0.30656 | 0 | 0
92 | 0.98163 | -0.35268 | 0.0039262 | 0.00098401
93 | 0.98454 | -0.29596 | 0 | 0
94 | 0.98181 | -0.34908 | 0.0035201 | 0.00088221
95 | 0.98157 | -0.35392 | 0.0049054 | 0.0012294
96 | 0.986 | -0.26771 | 0 | 0
97 | 0.98432 | -0.30023 | 0.0099975 | 0.0025056
98 | 0.98176 | -0.35005 | 0.0035188 | 0.0008819
99 | 0.98838 | -0.22323 | 0.0064784 | 0.0016236
100 | 0.9886 | -0.2189 | 0 | 0
101 | 0.98893 | -0.21244 | 0 | 0
102 | 0.98907 | -0.20976 | 0 | 0
103 | 0.98914 | -0.20839 | 0.0048136 | 0.0012064
104 | 0.98615 | -0.26643 | 0.00036845 | 9.2343e-05
105 | 0.98616 | -0.26636 | 0.00091848 | 0.00023019
106 | 0.97481 | -0.48669 | 0.0031042 | 0.000778
107 | 0.97471 | -0.4886 | 0.0023401 | 0.00058648
108 | 0.97488 | -0.48519 | 0.00084514 | 0.00021181
109 | 0.97617 | -0.45982 | 7.5141e-05 | 1.8832e-05
110 | 0.97633 | -0.45653 | 0.00016555 | 4.1492e-05
111 | 0.97603 | -0.46261 | 0.00046555 | 0.00011668
112 | 0.97431 | -0.49645 | 0 | 0
113 | 0.97425 | -0.49762 | 0.00090137 | 0.0002259
114 | 0.97435 | -0.49581 | 0 | 0
115 | 0.99042 | -0.18241 | 0 | 0
116 | 0.98452 | -0.29674 | 0.00050442 | 0.00012642
117 | 0.98437 | -0.29965 | 0.0010443 | 0.00026173
118 | 0.97437 | -0.4954 | 8.9293e-05 | 2.2379e-05
119 | 0.97437 | -0.49535 | 0.00010289 | 2.5786e-05
120 | 0.97435 | -0.49576 | 0.00070659 | 0.00017709
121 | 0.9744 | -0.4947 | 0.00041322 | 0.00010356
122 | 0.97446 | -0.49347 | 0.001142 | 0.00028622
123 | 0.9746 | -0.49082 | 0.0007525 | 0.00018859
124 | 0.98675 | -0.25476 | 0.0051338 | 0.0012866
125 | 0.98636 | -0.2623 | 0.001743 | 0.00043684
126 | 0.98696 | -0.2507 | 0.0080667 | 0.0020217
127 | 0.98628 | -0.26395 | 0.0023427 | 0.00058714
128 | 0.98621 | -0.26532 | 0.00035953 | 9.0108e-05
129 | 0.98618 | -0.26588 | 0.00039469 | 9.892e-05
130 | 0.9742 | -0.49876 | 0.00024523 | 6.146e-05
131 | 0.99755 | -0.047208 | 0.0020108 | 0.00050394
132 | 0.99696 | -0.058553 | 0.010058 | 0.0025207
133 | 0.99777 | -0.042874 | 0 | 0
134 | 0.99776 | -0.043148 | 0.00061499 | 0.00015413
135 | 0.99802 | -0.038077 | 0.00073844 | 0.00018507
136 | 0.99775 | -0.043169 | 0.00024066 | 6.0315e-05
137 | 0.99817 | -0.035191 | 0 | 0
138 | 0.9893 | -0.2053 | 0.013651 | 0.0034213
139 | 0.99824 | -0.033869 | 0.0010166 | 0.00025478
140 | 0.97761 | -0.43205 | 0.001215 | 0.0003045
141 | 0.97764 | -0.43142 | 0.0021263 | 0.00053291
142 | 0.97742 | -0.43576 | 0.0007472 | 0.00018727
143 | 0.9777 | -0.43029 | 0.0004644 | 0.00011639
144 | 0.97775 | -0.42911 | 0.00098798 | 0.00024761
145 | 0.97788 | -0.42662 | 0.0016167 | 0.00040517
146 | 0.97779 | -0.42839 | 0.00083591 | 0.0002095
147 | 0.97781 | -0.42805 | 0.0020248 | 0.00050747
148 | 0.97844 | -0.4157 | 0.0019735 | 0.0004946
149 | 0.97872 | -0.41021 | 0.0036498 | 0.00091472
150 | 0.98618 | -0.26594 | 0.00093739 | 0.00023493
151 | 0.97675 | -0.44824 | 0 | 0
152 | 0.9767 | -0.44925 | 0.00021069 | 5.2805e-05
153 | 0.9768 | -0.44729 | 0 | 0
154 | 0.97648 | -0.45365 | 0 | 0
155 | 0.97661 | -0.45112 | 0.00012781 | 3.2033e-05
156 | 0.97643 | -0.45472 | 0 | 0
157 | 0.97277 | -0.52695 | 4.6081e-05 | 1.1549e-05
158 | 0.97468 | -0.48921 | 0.00015221 | 3.8147e-05
159 | 0.97461 | -0.49055 | 0.0010957 | 0.00027461
160 | 0.9768 | -0.44733 | 8.1704e-05 | 2.0477e-05
161 | 0.97245 | -0.53344 | 0.00088996 | 0.00022304
162 | 0.97249 | -0.53265 | 0 | 0
163 | 0.97246 | -0.53313 | 0.00044328 | 0.0001111
164 | 0.97239 | -0.53445 | 0.0020288 | 0.00050846
165 | 0.97601 | -0.46301 | 0.00037687 | 9.4453e-05
166 | 0.97592 | -0.46482 | 0.00022881 | 5.7345e-05
167 | 0.97588 | -0.46562 | 0 | 0
168 | 0.98119 | -0.36171 | 0.0011585 | 0.00029035
169 | 0.99848 | -0.029293 | 0.0043231 | 0.0010835
170 | 0.99849 | -0.029046 | 0.0029724 | 0.00074496
171 | 0.99846 | -0.029682 | 0.00096695 | 0.00024234
172 | 0.99867 | -0.025628 | 0 | 0
173 | 0.99883 | -0.022428 | 0 | 0
174 | 0.99857 | -0.027512 | 0.0021571 | 0.00054062
175 | 0.99831 | -0.032459 | 0.0020112 | 0.00050405
176 | 0.99906 | -0.018023 | 0.0018332 | 0.00045944
177 | 0.99849 | -0.0291 | 0.0018412 | 0.00046146
178 | 0.97986 | -0.38714 | 0.0035831 | 0.00089802
179 | 0.97706 | -0.44211 | 0.0078653 | 0.0019712
180 | 0.98049 | -0.37468 | 0.0035831 | 0.00089802
181 | 0.97602 | -0.46255 | 0.00565 | 0.001416
182 | 0.97906 | -0.40336 | 0.0021757 | 0.00054529
183 | 1 | 0 | -0.49864 | -0.12723
184 | 0.99948 | -0.009953 | 0.0014828 | 0.00037163
185 | 0.98749 | -0.23878 | 0.0081849 | 0.0020513
186 | 0.98595 | -0.26859 | 0.0021151 | 0.00053009
187 | 0.98136 | -0.35781 | 0 | 0
188 | 0.9902 | -0.18683 | 0.011773 | 0.0029505
189 | 0.99025 | -0.18587 | 0.0045417 | 0.0011383
190 | 0.989 | -0.20979 | 0.0062079 | 0.0015558
191 | 0.98863 | -0.21688 | 0.018999 | 0.0047617
192 | 0.98063 | -0.37206 | 0 | 0
193 | 0.97749 | -0.43344 | 0 | 0
194 | 0.97541 | -0.47441 | 0.0381 | 0.0095487
195 | 0.97721 | -0.43903 | 0.0064148 | 0.0016077
196 | 0.97569 | -0.46899 | 0.003519 | 0.00088193
197 | 0.97578 | -0.46721 | 0.0056536 | 0.0014169
198 | 0.97711 | -0.441 | 0.0059415 | 0.0014891
199 | 0.97703 | -0.44249 | 0.005849 | 0.0014659
200 | 0.97703 | -0.44252 | 0.00089268 | 0.00022373
201 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0051395 | 0.0012869 | -0.0051386 | -0.0012868 | 8.8924e-07 | 7.5332e-08 | 0.0077906 | 0.0077907 | 0.0077907 | 0.9816 | -0.35374 | 0.98141 | -0.35738 | 2.1403
1 | -0.0065094 | -0.0016302 | 0.0065106 | 0.0016306 | 1.1962e-06 | 3.5132e-07 | 0.0098672 | 0.0098671 | 0.0098672 | 0.9816 | -0.35374 | 0.98179 | -0.34988 | 2.7108
2 | 0.0037764 | 0.0009454 | -0.0037761 | -0.0009455 | 2.5035e-07 | -9.7101e-08 | 0.0057254 | 0.0057255 | 0.0057255 | 0.98141 | -0.35738 | 0.98134 | -0.35877 | 1.5729
3 | -0.036133 | -0.0090787 | 0.036153 | 0.0090911 | 1.9693e-05 | 1.2382e-05 | 0.054772 | 0.054772 | 0.054772 | 0.98179 | -0.34988 | 0.98238 | -0.33847 | 15.0473
4 | 0.029623 | 0.0074481 | -0.02962 | -0.0074465 | 2.6231e-06 | 1.6349e-06 | 0.044905 | 0.044905 | 0.044905 | 0.98179 | -0.34988 | 0.9817 | -0.35174 | 12.3366
5 | 0.0022516 | 0.00056341 | -0.0022514 | -0.0005638 | 1.7389e-07 | -3.9135e-07 | 0.0034138 | 0.0034139 | 0.0034139 | 0.98134 | -0.35877 | 0.98126 | -0.36039 | 0.9379
6 | -0.037097 | -0.0093275 | 0.037137 | 0.0093531 | 4.0602e-05 | 2.5551e-05 | 0.056201 | 0.056201 | 0.056201 | 0.98238 | -0.33847 | 0.98355 | -0.31558 | 15.4399
7 | 0.028919 | 0.0072707 | -0.0289 | -0.0072591 | 1.8748e-05 | 1.167e-05 | 0.043842 | 0.043842 | 0.043842 | 0.9817 | -0.35174 | 0.981 | -0.36532 | 12.0446
8 | 0.0022514 | 0.0005638 | -0.0022513 | -0.00056404 | 1.0652e-07 | -2.3967e-07 | 0.0034139 | 0.0034141 | 0.0034141 | 0.98126 | -0.36039 | 0.98121 | -0.36139 | 0.93793
9 | -0.037286 | -0.0093903 | 0.037288 | 0.0093918 | 2.4489e-06 | 1.5413e-06 | 0.056426 | 0.056426 | 0.056426 | 0.98355 | -0.31558 | 0.98362 | -0.31421 | 15.5015
10 | 0.028669 | 0.0072012 | -0.028663 | -0.0071975 | 5.8212e-06 | 3.622e-06 | 0.043492 | 0.043492 | 0.043492 | 0.981 | -0.36532 | 0.98079 | -0.36958 | 11.9483
11 | 0.0011585 | 0.00029017 | -0.0011585 | -0.00029035 | 1.78e-08 | -1.8284e-07 | 0.0017569 | 0.0017569 | 0.0017569 | 0.98121 | -0.36139 | 0.98119 | -0.36171 | 0.48267
12 | -0.039969 | -0.010064 | 0.039997 | 0.010081 | 2.7848e-05 | 1.7565e-05 | 0.060481 | 0.060481 | 0.060481 | 0.98362 | -0.31421 | 0.98437 | -0.29965 | 16.6157
13 | 0.026734 | 0.006714 | -0.026719 | -0.0067051 | 1.4297e-05 | 8.858e-06 | 0.040564 | 0.040565 | 0.040565 | 0.98079 | -0.36958 | 0.98021 | -0.38079 | 11.1441
14 | -0.0010734 | -0.00026743 | 0.0010734 | 0.00026705 | 3.2288e-08 | -3.8093e-07 | 0.0016365 | 0.0016363 | 0.0016365 | 0.97569 | -0.4693 | 0.97572 | -0.46867 | 0.44957
15 | 0.00086738 | 0.0002158 | -0.00086738 | -0.00021581 | 6.0806e-10 | -1.1192e-08 | 0.0013223 | 0.0013223 | 0.0013223 | 0.97569 | -0.4693 | 0.97569 | -0.46932 | 0.36326
16 | -0.0014435 | -0.0003598 | 0.0014435 | 0.00035965 | 2.4368e-08 | -1.5199e-07 | 0.0022007 | 0.0022007 | 0.0022007 | 0.97572 | -0.46867 | 0.97574 | -0.46831 | 0.60459
17 | 0.00054215 | 0.0001343 | -0.00054212 | -0.00013587 | 3.2622e-08 | -1.5693e-06 | 0.00082627 | 0.00082684 | 0.00082684 | 0.97569 | -0.46932 | 0.97562 | -0.47059 | 0.22715
18 | -0.0017758 | -0.00044292 | 0.0017759 | 0.00044264 | 7.2147e-08 | -2.8171e-07 | 0.0027073 | 0.0027072 | 0.0027073 | 0.97574 | -0.46831 | 0.97578 | -0.46746 | 0.74377
19 | -0.001909 | -0.000476 | 0.001909 | 0.00047585 | 4.5115e-08 | -1.4857e-07 | 0.0029102 | 0.0029102 | 0.0029102 | 0.97578 | -0.46746 | 0.97581 | -0.46696 | 0.79952
20 | -0.0019803 | -0.00049371 | 0.0019804 | 0.00049333 | 1.2558e-07 | -3.7873e-07 | 0.0030188 | 0.0030186 | 0.0030188 | 0.97581 | -0.46696 | 0.97588 | -0.46562 | 0.82934
21 | 0.026937 | 0.0067692 | -0.026923 | -0.0067603 | 1.4319e-05 | 8.8658e-06 | 0.04052 | 0.04052 | 0.04052 | 0.98935 | -0.20413 | 0.98878 | -0.21527 | 11.132
22 | -0.028117 | -0.0070649 | 0.028173 | 0.0071001 | 5.6712e-05 | 3.5208e-05 | 0.042295 | 0.042294 | 0.042295 | 0.98935 | -0.20413 | 0.99153 | -0.16197 | 11.6194
23 | 0.023185 | 0.0058236 | -0.023182 | -0.0058219 | 2.675e-06 | 1.6368e-06 | 0.034896 | 0.034896 | 0.034896 | 0.98878 | -0.21527 | 0.98866 | -0.21769 | 9.5867
24 | 0.027686 | 0.0069589 | -0.027668 | -0.006948 | 1.7552e-05 | 1.0884e-05 | 0.041556 | 0.041556 | 0.041556 | 0.99153 | -0.16197 | 0.99085 | -0.17525 | 11.4166
25 | -0.055859 | -0.014059 | 0.055967 | 0.014127 | 0.00010714 | 6.8044e-05 | 0.08385 | 0.08385 | 0.08385 | 0.99153 | -0.16197 | 0.99361 | -0.12192 | 23.0358
26 | 0.022466 | 0.0056424 | -0.022453 | -0.0056347 | 1.2704e-05 | 7.7509e-06 | 0.033817 | 0.033818 | 0.033818 | 0.98866 | -0.21769 | 0.98805 | -0.22955 | 9.2906
27 | 0.026689 | 0.0067025 | -0.026662 | -0.0066861 | 2.652e-05 | 1.6407e-05 | 0.040085 | 0.040085 | 0.040085 | 0.99085 | -0.17525 | 0.98977 | -0.1961 | 11.0124
28 | -0.060103 | -0.015163 | 0.060331 | 0.015308 | 0.00022843 | 0.00014522 | 0.090044 | 0.090044 | 0.090044 | 0.99361 | -0.12192 | 0.99774 | -0.042866 | 24.7374
29 | 0.004136 | 0.001036 | -0.0041357 | -0.0010361 | 3.3661e-07 | -8.7586e-08 | 0.0061939 | 0.006194 | 0.006194 | 0.99361 | -0.12192 | 0.99352 | -0.12363 | 1.7016
30 | 0.02232 | 0.0056013 | -0.022319 | -0.0056006 | 1.1553e-06 | 7.0445e-07 | 0.033617 | 0.033617 | 0.033617 | 0.98805 | -0.22955 | 0.98799 | -0.23064 | 9.2354
31 | 0.013657 | 0.0034247 | -0.013656 | -0.0034242 | 8.3114e-07 | 4.6437e-07 | 0.020533 | 0.020533 | 0.020533 | 0.98977 | -0.1961 | 0.98971 | -0.19738 | 5.6409
32 | 0.013005 | 0.0032614 | -0.013003 | -0.0032602 | 2.1568e-06 | 1.1871e-06 | 0.019552 | 0.019552 | 0.019552 | 0.98977 | -0.1961 | 0.98959 | -0.19958 | 5.3715
33 | 0.40229 | 0.10292 | -0.40146 | -0.10239 | 0.00083504 | 0.00053241 | 0.60072 | 0.60072 | 0.60072 | 0.99774 | -0.042866 | 0.99547 | -0.085845 | 33.0066
34 | -0.46262 | -0.11823 | 0.46341 | 0.11873 | 0.0007907 | 0.0005046 | 0.69076 | 0.69076 | 0.69076 | 0.99774 | -0.042866 | 0.9996 | -0.0075926 | 37.954
35 | 0.0020668 | 0.00051762 | -0.0020667 | -0.00051797 | 1.1674e-07 | -3.4599e-07 | 0.0030954 | 0.0030956 | 0.0030956 | 0.99352 | -0.12363 | 0.99346 | -0.12481 | 0.85043
36 | 0.02029 | 0.0050921 | -0.02027 | -0.0050803 | 1.9392e-05 | 1.1702e-05 | 0.030561 | 0.030561 | 0.030561 | 0.98799 | -0.23064 | 0.98696 | -0.2507 | 8.396
37 | 0.013656 | 0.0034242 | -0.013651 | -0.0034213 | 5.1517e-06 | 2.8785e-06 | 0.020533 | 0.020533 | 0.020533 | 0.98971 | -0.19738 | 0.9893 | -0.2053 | 5.641
38 | 0.011301 | 0.0028338 | -0.011297 | -0.0028313 | 4.7409e-06 | 2.472e-06 | 0.016994 | 0.016994 | 0.016994 | 0.98959 | -0.19958 | 0.98914 | -0.20839 | 4.6687
39 | 0.39881 | 0.10172 | -0.39881 | -0.10172 | 8.1456e-07 | 5.1934e-07 | 0.59677 | 0.59677 | 0.59677 | 0.99547 | -0.085845 | 0.99547 | -0.085888 | 32.7894
40 | -0.46449 | -0.119 | 0.46466 | 0.11911 | 0.00017097 | 0.00010911 | 0.69237 | 0.69237 | 0.69237 | 0.9996 | -0.0075926 | 1 | 0 | 38.0423
41 | 0.024997 | 0.0062733 | -0.024983 | -0.0062651 | 1.3411e-05 | 8.2699e-06 | 0.037949 | 0.037949 | 0.037949 | 0.98021 | -0.38079 | 0.97964 | -0.39205 | 10.4257
42 | 0.023325 | 0.0058495 | -0.02332 | -0.0058464 | 4.9263e-06 | 3.0211e-06 | 0.035431 | 0.035431 | 0.035431 | 0.97964 | -0.39205 | 0.97941 | -0.39648 | 9.7337
43 | 0.020283 | 0.0050853 | -0.020277 | -0.0050815 | 6.2842e-06 | 3.7999e-06 | 0.030817 | 0.030817 | 0.030817 | 0.97941 | -0.39648 | 0.97908 | -0.40299 | 8.4661
44 | 0.017833 | 0.0044689 | -0.017832 | -0.0044687 | 3.1717e-07 | 1.8851e-07 | 0.027102 | 0.027102 | 0.027102 | 0.97908 | -0.40299 | 0.97906 | -0.40336 | 7.4456
45 | -0.0073862 | -0.0018457 | 0.0073894 | 0.0018469 | 3.2263e-06 | 1.2237e-06 | 0.011284 | 0.011284 | 0.011284 | 0.97385 | -0.50561 | 0.97431 | -0.49642 | 3.1
46 | 0.0052779 | 0.0013173 | -0.0052768 | -0.0013172 | 1.0171e-06 | 1.3192e-07 | 0.0080625 | 0.0080626 | 0.0080626 | 0.97385 | -0.50561 | 0.97365 | -0.50967 | 2.215
47 | -0.0085924 | -0.0021453 | 0.0085973 | 0.0021475 | 4.8683e-06 | 2.1758e-06 | 0.01312 | 0.013119 | 0.01312 | 0.97431 | -0.49642 | 0.97492 | -0.4845 | 3.6043
48 | 0.001203 | 0.00029839 | -0.0012029 | -0.00029905 | 7.2249e-08 | -6.653e-07 | 0.0018362 | 0.0018364 | 0.0018364 | 0.97431 | -0.49642 | 0.97425 | -0.49769 | 0.50451
49 | 0.0048467 | 0.0012097 | -0.0048451 | -0.0012096 | 1.5903e-06 | 5.6421e-08 | 0.0074054 | 0.0074057 | 0.0074057 | 0.97365 | -0.50967 | 0.9733 | -0.51658 | 2.0345
50 | 0.00043014 | 0.00010749 | -0.00043014 | -0.0001078 | 4.0662e-09 | -3.095e-07 | 0.00065727 | 0.00065739 | 0.00065739 | 0.97365 | -0.50967 | 0.97364 | -0.50987 | 0.1806
51 | -0.014624 | -0.0036554 | 0.014627 | 0.0036564 | 2.7681e-06 | 1.0322e-06 | 0.022317 | 0.022317 | 0.022317 | 0.97492 | -0.4845 | 0.97512 | -0.48052 | 3.0655
52 | 0.0060267 | 0.0015079 | -0.0060263 | -0.0015078 | 4.2537e-07 | 1.0505e-07 | 0.0091976 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.97492 | -0.4845 | 0.97484 | -0.48599 | 2.5268
53 | 0.00082191 | 0.00020458 | -0.00082191 | -0.00020473 | 7.2853e-09 | -1.4896e-07 | 0.0012548 | 0.0012549 | 0.0012549 | 0.97425 | -0.49769 | 0.97424 | -0.49788 | 0.34475
54 | 0.00038102 | 9.4472e-05 | -0.00038101 | -9.4887e-05 | 4.2593e-09 | -4.1532e-07 | 0.00058158 | 0.00058173 | 0.00058173 | 0.97425 | -0.49769 | 0.97424 | -0.49793 | 0.15982
55 | 0.0047974 | 0.0011977 | -0.0047955 | -0.0011976 | 1.9477e-06 | 4.6669e-08 | 0.0073328 | 0.0073333 | 0.0073333 | 0.9733 | -0.51658 | 0.97287 | -0.52513 | 2.0146
56 | 0.021012 | 0.0052509 | -0.020993 | -0.0052487 | 1.8686e-05 | 2.2422e-06 | 0.032017 | 0.032021 | 0.032021 | 0.97639 | -0.45546 | 0.97544 | -0.47418 | 2.1992
57 | -0.021012 | -0.0052509 | 0.021017 | 0.0052501 | 4.8678e-06 | -8.4523e-07 | 0.032017 | 0.032016 | 0.032017 | 0.97639 | -0.45546 | 0.97663 | -0.45059 | 1.7592
58 | 0.0147 | 0.0036718 | -0.014697 | -0.0036732 | 3.4057e-06 | -1.4277e-06 | 0.02242 | 0.022422 | 0.022422 | 0.97544 | -0.47418 | 0.97519 | -0.47905 | 1.5399
59 | 0.0062934 | 0.0015769 | -0.0062901 | -0.0015759 | 3.3012e-06 | 9.2121e-07 | 0.0096003 | 0.0096007 | 0.0096007 | 0.97544 | -0.47418 | 0.97488 | -0.48519 | 2.6376
60 | -0.022353 | -0.0055848 | 0.022355 | 0.0055846 | 2.4984e-06 | -1.9887e-07 | 0.034051 | 0.03405 | 0.034051 | 0.97663 | -0.45059 | 0.97675 | -0.44824 | 1.8709
61 | -0.014696 | -0.0036737 | 0.014697 | 0.0036732 | 1.0267e-06 | -4.2995e-07 | 0.022422 | 0.022422 | 0.022422 | 0.97512 | -0.48052 | 0.97519 | -0.47905 | 1.54
62 | 0.0059149 | 0.0014799 | -0.0059145 | -0.0014798 | 4.0863e-07 | 9.4843e-08 | 0.0090278 | 0.0090278 | 0.0090278 | 0.97484 | -0.48599 | 0.97477 | -0.48744 | 2.4802
63 | 0.00067442 | 0.00016777 | -0.0006744 | -0.00016841 | 2.0889e-08 | -6.4075e-07 | 0.0010296 | 0.0010299 | 0.0010299 | 0.97424 | -0.49788 | 0.97421 | -0.49853 | 0.28293
64 | 8.9586e-05 | 2.1848e-05 | -8.9586e-05 | -2.2452e-05 | 3.4005e-10 | -6.0383e-07 | 0.00013662 | 0.00013683 | 0.00013683 | 0.97424 | -0.49793 | 0.97423 | -0.49801 | 0.037591
65 | 0.0033634 | 0.00083961 | -0.0033623 | -0.00084027 | 1.0844e-06 | -6.6277e-07 | 0.0051432 | 0.0051437 | 0.0051437 | 0.97287 | -0.52513 | 0.97252 | -0.53191 | 1.4131
66 | 0.0014321 | 0.00035803 | -0.0014319 | -0.0003588 | 1.2391e-07 | -7.759e-07 | 0.00219 | 0.0021904 | 0.0021904 | 0.97287 | -0.52513 | 0.97277 | -0.52694 | 0.60175
67 | 0.0053574 | 0.0013401 | -0.0053569 | -0.0013401 | 4.5108e-07 | 6.447e-08 | 0.0081773 | 0.0081773 | 0.0081773 | 0.97477 | -0.48744 | 0.97468 | -0.48921 | 2.2465
68 | 0.00024523 | 6.0848e-05 | -0.00024523 | -6.146e-05 | 2.5935e-09 | -6.1246e-07 | 0.00037435 | 0.00037457 | 0.00037457 | 0.97421 | -0.49853 | 0.9742 | -0.49876 | 0.1029
69 | 0.0013333 | 0.0003325 | -0.0013333 | -0.00033284 | 4.6739e-08 | -3.4186e-07 | 0.0020395 | 0.0020396 | 0.0020396 | 0.97252 | -0.53191 | 0.97249 | -0.53265 | 0.56033
70 | 0.002029 | 0.00050777 | -0.0020288 | -0.00050846 | 2.4524e-07 | -6.8495e-07 | 0.0031042 | 0.0031045 | 0.0031045 | 0.97252 | -0.53191 | 0.97239 | -0.53445 | 0.8529
71 | 4.6081e-05 | 1.1475e-05 | -4.6081e-05 | -1.1549e-05 | 1.115e-11 | -7.4478e-08 | 7.0462e-05 | 7.0489e-05 | 7.0489e-05 | 0.97277 | -0.52694 | 0.97277 | -0.52695 | 0.019365
72 | 0.0049287 | 0.0012349 | -0.0049284 | -0.0012349 | 2.9511e-07 | 1.51e-08 | 0.0075185 | 0.0075185 | 0.0075185 | 0.97544 | -0.47382 | 0.97538 | -0.47508 | 2.0655
73 | -0.0067764 | -0.0016979 | 0.0067783 | 0.0016986 | 1.9433e-06 | 6.3811e-07 | 0.010337 | 0.010337 | 0.010337 | 0.97544 | -0.47382 | 0.97575 | -0.4678 | 2.8398
74 | 0.003955 | 0.0009909 | -0.0039549 | -0.00099092 | 9.7647e-08 | -2.678e-08 | 0.0060335 | 0.0060336 | 0.0060336 | 0.97538 | -0.47508 | 0.97535 | -0.47559 | 1.6576
75 | -0.012428 | -0.0031145 | 0.012429 | 0.0031149 | 6.3915e-07 | 3.4979e-07 | 0.018953 | 0.018953 | 0.018953 | 0.97575 | -0.4678 | 0.9758 | -0.46672 | 5.2068
76 | 0.0019124 | 0.00047903 | -0.0019124 | -0.00047929 | 7.671e-08 | -2.5081e-07 | 0.0029176 | 0.0029177 | 0.0029177 | 0.97535 | -0.47559 | 0.97531 | -0.47644 | 0.80156
77 | -0.019376 | -0.0048561 | 0.01938 | 0.0048584 | 3.8511e-06 | 2.3177e-06 | 0.029547 | 0.029547 | 0.029547 | 0.9758 | -0.46672 | 0.97602 | -0.46255 | 8.1173
78 | 0.05403 | 0.013524 | -0.054025 | -0.013522 | 5.5234e-06 | 2.8486e-06 | 0.082122 | 0.082122 | 0.082122 | 0.97894 | -0.40519 | 0.97883 | -0.40734 | 4.5122
79 | -0.05403 | -0.013524 | 0.054046 | 0.013533 | 1.59e-05 | 8.199e-06 | 0.082122 | 0.082121 | 0.082122 | 0.97894 | -0.40519 | 0.97925 | -0.39901 | 4.5122
80 | 0.042107 | 0.010534 | -0.042089 | -0.010526 | 1.78e-05 | 7.7527e-06 | 0.064004 | 0.064006 | 0.064006 | 0.97883 | -0.40734 | 0.97838 | -0.41622 | 3.5168
81 | 0.011918 | 0.002988 | -0.011914 | -0.002986 | 3.7185e-06 | 2.0003e-06 | 0.018118 | 0.018118 | 0.018118 | 0.97883 | -0.40734 | 0.9785 | -0.41388 | 4.9775
82 | -0.055077 | -0.013791 | 0.055087 | 0.013796 | 9.9551e-06 | 5.1788e-06 | 0.083687 | 0.083686 | 0.083687 | 0.97925 | -0.39901 | 0.97945 | -0.39521 | 4.5982
83 | 0.034232 | 0.0085568 | -0.034193 | -0.0085439 | 3.9046e-05 | 1.2942e-05 | 0.052056 | 0.05206 | 0.05206 | 0.97838 | -0.41622 | 0.97716 | -0.44023 | 2.8605
84 | -0.10516 | -0.026399 | 0.10517 | 0.026408 | 1.4691e-05 | 8.9194e-06 | 0.15978 | 0.15978 | 0.15978 | 0.97945 | -0.39521 | 0.9796 | -0.39228 | 8.779
85 | 0.050072 | 0.012603 | -0.050015 | -0.012567 | 5.6849e-05 | 3.6054e-05 | 0.076091 | 0.076091 | 0.076091 | 0.97945 | -0.39521 | 0.97823 | -0.41899 | 20.9042
86 | 0.02608 | 0.0065105 | -0.026071 | -0.0065095 | 8.7451e-06 | 9.6631e-07 | 0.039706 | 0.039707 | 0.039707 | 0.97716 | -0.44023 | 0.9768 | -0.44729 | 2.1817
87 | -0.10517 | -0.026408 | 0.1052 | 0.026424 | 2.5806e-05 | 1.5667e-05 | 0.15978 | 0.15978 | 0.15978 | 0.9796 | -0.39228 | 0.97986 | -0.38714 | 8.779
88 | 0.04215 | 0.010596 | -0.042104 | -0.010566 | 4.6463e-05 | 2.9359e-05 | 0.064127 | 0.064127 | 0.064127 | 0.97823 | -0.41899 | 0.97706 | -0.44211 | 17.6174
89 | -0.0034476 | -0.00086405 | 0.0034478 | 0.00086395 | 1.5674e-07 | -9.9541e-08 | 0.0051839 | 0.0051838 | 0.0051839 | 0.98962 | -0.19814 | 0.98967 | -0.19719 | 1.4242
90 | -0.010965 | -0.002748 | 0.010967 | 0.0027488 | 1.5664e-06 | 8.0498e-07 | 0.016487 | 0.016487 | 0.016487 | 0.98967 | -0.19719 | 0.98982 | -0.19419 | 4.5293
91 | 0.0075175 | 0.001884 | -0.0075167 | -0.0018837 | 8.2291e-07 | 3.0598e-07 | 0.011303 | 0.011303 | 0.011303 | 0.98967 | -0.19719 | 0.98955 | -0.19949 | 3.1052
92 | 0.051688 | 0.013097 | -0.051629 | -0.01306 | 5.8438e-05 | 3.707e-05 | 0.077754 | 0.077754 | 0.077754 | 0.98982 | -0.19419 | 0.9886 | -0.21775 | 21.3609
93 | -0.062654 | -0.015846 | 0.062706 | 0.015878 | 5.1445e-05 | 3.2726e-05 | 0.09424 | 0.09424 | 0.09424 | 0.98982 | -0.19419 | 0.99071 | -0.17709 | 25.8902
94 | 0.0031845 | 0.00079794 | -0.0031844 | -0.00079807 | 1.5267e-07 | -1.3036e-07 | 0.0047886 | 0.0047887 | 0.0047887 | 0.98955 | -0.19949 | 0.9895 | -0.20049 | 1.3156
95 | 0.042424 | 0.010753 | -0.042277 | -0.01066 | 0.00014635 | 9.2441e-05 | 0.063898 | 0.063898 | 0.063898 | 0.9886 | -0.21775 | 0.98488 | -0.28981 | 17.5544
96 | -0.090261 | -0.022784 | 0.090306 | 0.022813 | 4.5569e-05 | 2.9079e-05 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 0.99071 | -0.17709 | 0.99126 | -0.16656 | 37.26
97 | -0.090306 | -0.022813 | 0.090416 | 0.022884 | 0.00011026 | 7.0362e-05 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 0.99126 | -0.16656 | 0.99258 | -0.14112 | 37.26
98 | -0.38113 | -0.096901 | 0.38215 | 0.097549 | 0.0010169 | 0.00064811 | 0.57187 | 0.57186 | 0.57187 | 0.99258 | -0.14112 | 0.99547 | -0.085888 | 31.4212
99 | 0.29072 | 0.074017 | -0.29043 | -0.073834 | 0.00028751 | 0.00018271 | 0.43624 | 0.43624 | 0.43624 | 0.99258 | -0.14112 | 0.99151 | -0.16165 | 23.9692
100 | 0.041565 | 0.010482 | -0.041551 | -0.010473 | 1.3782e-05 | 8.7021e-06 | 0.062822 | 0.062822 | 0.062822 | 0.98488 | -0.28981 | 0.98452 | -0.29674 | 17.2588
101 | 0.27362 | 0.06962 | -0.27334 | -0.069447 | 0.00027348 | 0.00017364 | 0.41101 | 0.41101 | 0.41101 | 0.99151 | -0.16165 | 0.99042 | -0.18241 | 22.5828
102 | 0.018706 | 0.0046891 | -0.018706 | -0.0046888 | 4.9772e-07 | 2.9765e-07 | 0.028347 | 0.028347 | 0.028347 | 0.98196 | -0.34634 | 0.98193 | -0.3469 | 7.7876
103 | -0.024363 | -0.0061069 | 0.02438 | 0.006117 | 1.6329e-05 | 1.0046e-05 | 0.03692 | 0.03692 | 0.03692 | 0.98196 | -0.34634 | 0.98267 | -0.33228 | 10.1428
104 | 0.013275 | 0.0033277 | -0.013273 | -0.0033268 | 1.622e-06 | 9.0292e-07 | 0.020117 | 0.020117 | 0.020117 | 0.98193 | -0.3469 | 0.9818 | -0.34946 | 5.5266
105 | -0.032617 | -0.0081815 | 0.032657 | 0.0082066 | 4.0051e-05 | 2.5077e-05 | 0.049393 | 0.049393 | 0.049393 | 0.98267 | -0.33228 | 0.98399 | -0.30656 | 13.5696
106 | 0.0088332 | 0.002214 | -0.0088319 | -0.0022134 | 1.3538e-06 | 6.1175e-07 | 0.013388 | 0.013388 | 0.013388 | 0.9818 | -0.34946 | 0.98163 | -0.35268 | 3.678
107 | -0.21014 | -0.053075 | 0.21024 | 0.053143 | 0.00010677 | 6.7438e-05 | 0.31792 | 0.31792 | 0.31792 | 0.98399 | -0.30656 | 0.98454 | -0.29596 | 17.4681
108 | 0.17748 | 0.044869 | -0.17712 | -0.044642 | 0.00036113 | 0.00022689 | 0.26853 | 0.26853 | 0.26853 | 0.98399 | -0.30656 | 0.98181 | -0.34908 | 14.7543
109 | 0.0049056 | 0.0012294 | -0.0049054 | -0.0012294 | 2.8878e-07 | 8.7812e-09 | 0.0074362 | 0.0074363 | 0.0074363 | 0.98163 | -0.35268 | 0.98157 | -0.35392 | 2.0429
110 | -0.22024 | -0.055649 | 0.22054 | 0.055838 | 0.00029868 | 0.00018887 | 0.33303 | 0.33303 | 0.33303 | 0.98454 | -0.29596 | 0.986 | -0.26771 | 18.2985
111 | 0.0099995 | 0.0025066 | -0.0099975 | -0.0025056 | 2.033e-06 | 9.9937e-07 | 0.015113 | 0.015113 | 0.015113 | 0.98454 | -0.29596 | 0.98432 | -0.30023 | 4.152
112 | 0.1736 | 0.04376 | -0.17359 | -0.043755 | 8.0194e-06 | 5.0348e-06 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 0.98181 | -0.34908 | 0.98176 | -0.35005 | 14.4611
113 | -0.22266 | -0.056368 | 0.22297 | 0.056564 | 0.00030978 | 0.00019593 | 0.33622 | 0.33622 | 0.33622 | 0.986 | -0.26771 | 0.98749 | -0.23878 | 18.4738
114 | 0.0021152 | 0.00052986 | -0.0021151 | -0.00053009 | 8.8607e-08 | -2.3904e-07 | 0.003192 | 0.0031922 | 0.0031922 | 0.986 | -0.26771 | 0.98595 | -0.26859 | 0.87696
115 | 0.17007 | 0.042873 | -0.17001 | -0.042833 | 6.3199e-05 | 3.9646e-05 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.98176 | -0.35005 | 0.98136 | -0.35781 | 14.1681
116 | -0.0064784 | -0.0016236 | 0.0064797 | 0.001624 | 1.3366e-06 | 3.751e-07 | 0.0097533 | 0.0097532 | 0.0097533 | 0.98838 | -0.22323 | 0.9886 | -0.2189 | 2.6795
117 | -0.0064797 | -0.001624 | 0.0064817 | 0.0016246 | 1.9969e-06 | 5.6e-07 | 0.0097532 | 0.0097529 | 0.0097532 | 0.9886 | -0.2189 | 0.98893 | -0.21244 | 2.6794
118 | -0.0064817 | -0.0016246 | 0.0064826 | 0.0016248 | 8.2582e-07 | 2.3143e-07 | 0.0097529 | 0.0097528 | 0.0097529 | 0.98893 | -0.21244 | 0.98907 | -0.20976 | 2.6794
119 | -0.0064826 | -0.0016248 | 0.006483 | 0.0016249 | 4.2428e-07 | 1.1887e-07 | 0.0097528 | 0.0097528 | 0.0097528 | 0.98907 | -0.20976 | 0.98914 | -0.20839 | 2.6793
120 | -0.00036845 | -9.2343e-05 | 0.00036845 | 9.2211e-05 | 1.2056e-09 | -1.3195e-07 | 0.00055596 | 0.00055591 | 0.00055596 | 0.98615 | -0.26643 | 0.98616 | -0.26636 | 0.15274
121 | -0.0012869 | -0.0003224 | 0.001287 | 0.00032219 | 2.5715e-08 | -2.1558e-07 | 0.0019418 | 0.0019417 | 0.0019418 | 0.98616 | -0.26636 | 0.98618 | -0.26594 | 0.53347
122 | 0.0023403 | 0.00058606 | -0.0023401 | -0.00058648 | 2.1282e-07 | -4.1814e-07 | 0.0035722 | 0.0035724 | 0.0035724 | 0.97481 | -0.48669 | 0.97471 | -0.4886 | 0.98144
123 | -0.0054445 | -0.0013641 | 0.0054449 | 0.0013641 | 3.8793e-07 | 6.1543e-08 | 0.0083108 | 0.0083107 | 0.0083108 | 0.97481 | -0.48669 | 0.97488 | -0.48519 | 2.2832
124 | -0.0031275 | -0.00077954 | 0.003128 | 0.00077913 | 4.8817e-07 | -4.0424e-07 | 0.0047658 | 0.0047656 | 0.0047658 | 0.97617 | -0.45982 | 0.97633 | -0.45653 | 1.3093
125 | 0.0030524 | 0.00076071 | -0.003052 | -0.00076107 | 4.0433e-07 | -3.6415e-07 | 0.0046513 | 0.0046515 | 0.0046515 | 0.97617 | -0.45982 | 0.97603 | -0.46261 | 1.2779
126 | -0.0032935 | -0.00082063 | 0.0032938 | 0.00082043 | 2.8218e-07 | -1.9318e-07 | 0.0050179 | 0.0050178 | 0.0050179 | 0.97633 | -0.45653 | 0.97643 | -0.45472 | 1.3785
127 | 0.0025864 | 0.00064439 | -0.0025863 | -0.00064446 | 4.8724e-08 | -7.3326e-08 | 0.0039418 | 0.0039418 | 0.0039418 | 0.97603 | -0.46261 | 0.97601 | -0.46301 | 1.0829
128 | 0.00090142 | 0.00022506 | -0.00090137 | -0.0002259 | 4.9991e-08 | -8.4413e-07 | 0.0013764 | 0.0013767 | 0.0013767 | 0.97431 | -0.49645 | 0.97425 | -0.49762 | 0.37821
129 | -0.00090142 | -0.00022506 | 0.00090145 | 0.00022459 | 2.7675e-08 | -4.6753e-07 | 0.0013764 | 0.0013762 | 0.0013764 | 0.97431 | -0.49645 | 0.97435 | -0.49581 | 0.37813
130 | -0.00090145 | -0.00022459 | 0.00090145 | 0.00022456 | 1.8351e-09 | -3.1006e-08 | 0.0013762 | 0.0013762 | 0.0013762 | 0.97435 | -0.49581 | 0.97435 | -0.49576 | 0.37808
131 | 0.25703 | 0.065356 | -0.25669 | -0.065141 | 0.00033852 | 0.00021471 | 0.38649 | 0.38649 | 0.38649 | 0.99042 | -0.18241 | 0.989 | -0.20979 | 21.2358
132 | 0.016318 | 0.0040906 | -0.016315 | -0.004089 | 2.6912e-06 | 1.5688e-06 | 0.024516 | 0.024516 | 0.024516 | 0.99042 | -0.18241 | 0.99025 | -0.18587 | 6.7352
133 | 0.041047 | 0.010347 | -0.041041 | -0.010343 | 5.7059e-06 | 3.6015e-06 | 0.06206 | 0.06206 | 0.06206 | 0.98452 | -0.29674 | 0.98437 | -0.29965 | 17.0494
134 | -0.0016974 | -0.00042389 | 0.0016974 | 0.00042388 | 3.5902e-09 | -1.5457e-08 | 0.0025916 | 0.0025916 | 0.0025916 | 0.97437 | -0.4954 | 0.97437 | -0.49535 | 0.71198
135 | 0.0016081 | 0.00040151 | -0.001608 | -0.00040165 | 2.8018e-08 | -1.3643e-07 | 0.0024552 | 0.0024553 | 0.0024553 | 0.97437 | -0.4954 | 0.97435 | -0.49576 | 0.67453
136 | -0.0018002 | -0.00044966 | 0.0018003 | 0.00044945 | 5.5344e-08 | -2.0789e-07 | 0.0027487 | 0.0027486 | 0.0027487 | 0.97437 | -0.49535 | 0.9744 | -0.4947 | 0.75514
137 | -0.0022135 | -0.00055302 | 0.0022137 | 0.00055272 | 1.2953e-07 | -2.9383e-07 | 0.0033797 | 0.0033795 | 0.0033797 | 0.9744 | -0.4947 | 0.97446 | -0.49347 | 0.92848
138 | -0.0033557 | -0.00083894 | 0.0033561 | 0.00083867 | 4.2289e-07 | -2.6465e-07 | 0.0051234 | 0.0051232 | 0.0051234 | 0.97446 | -0.49347 | 0.9746 | -0.49082 | 1.4075
139 | -0.0041086 | -0.0010273 | 0.0041086 | 0.0010273 | 5.2644e-08 | -1.0777e-08 | 0.0062721 | 0.0062721 | 0.0062721 | 0.9746 | -0.49082 | 0.97461 | -0.49055 | 1.7231
140 | 0.0070676 | 0.0017707 | -0.007065 | -0.0017699 | 2.5351e-06 | 8.6251e-07 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.98675 | -0.25476 | 0.98636 | -0.2623 | 2.928
141 | -0.012201 | -0.0030574 | 0.012204 | 0.0030586 | 2.3635e-06 | 1.2748e-06 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.98675 | -0.25476 | 0.98696 | -0.2507 | 5.0548
142 | 0.005322 | 0.001333 | -0.0053216 | -0.001333 | 4.1944e-07 | 4.6968e-08 | 0.0080284 | 0.0080285 | 0.0080285 | 0.98636 | -0.2623 | 0.98628 | -0.26395 | 2.2056
143 | 0.0029789 | 0.00074582 | -0.0029787 | -0.00074603 | 1.9363e-07 | -2.0233e-07 | 0.004494 | 0.0044941 | 0.0044941 | 0.98628 | -0.26395 | 0.98621 | -0.26532 | 1.2346
144 | 0.0026191 | 0.00065592 | -0.0026191 | -0.00065602 | 6.962e-08 | -1.0714e-07 | 0.0039516 | 0.0039517 | 0.0039517 | 0.98621 | -0.26532 | 0.98618 | -0.26588 | 1.0856
145 | 0.0022244 | 0.00055711 | -0.0022244 | -0.00055712 | 6.6026e-09 | -1.5719e-08 | 0.0033561 | 0.0033561 | 0.0033561 | 0.98618 | -0.26588 | 0.98618 | -0.26594 | 0.92202
146 | 0.010063 | 0.0025233 | -0.010058 | -0.0025207 | 5.4382e-06 | 2.6408e-06 | 0.015011 | 0.015012 | 0.015012 | 0.99755 | -0.047208 | 0.99696 | -0.058553 | 4.1241
147 | -0.012074 | -0.0030273 | 0.012076 | 0.0030286 | 2.4946e-06 | 1.3288e-06 | 0.018011 | 0.018011 | 0.018011 | 0.99755 | -0.047208 | 0.99777 | -0.042874 | 4.948
148 | 0.00085566 | 0.00021415 | -0.00085565 | -0.00021438 | 1.1189e-08 | -2.3218e-07 | 0.001276 | 0.0012761 | 0.0012761 | 0.99777 | -0.042874 | 0.99776 | -0.043148 | 0.35056
149 | -0.012932 | -0.0032428 | 0.012935 | 0.0032444 | 2.957e-06 | 1.6156e-06 | 0.019287 | 0.019287 | 0.019287 | 0.99777 | -0.042874 | 0.99802 | -0.038077 | 5.2985
150 | 0.00024066 | 6.0251e-05 | -0.00024066 | -6.0315e-05 | 2.368e-10 | -6.3884e-08 | 0.00035889 | 0.00035891 | 0.00035891 | 0.99776 | -0.043148 | 0.99775 | -0.043169 | 0.098602
151 | -0.013673 | -0.0034294 | 0.013675 | 0.0034305 | 1.8813e-06 | 1.0463e-06 | 0.020388 | 0.020388 | 0.020388 | 0.99802 | -0.038077 | 0.99817 | -0.035191 | 5.601
152 | -0.013675 | -0.0034305 | 0.013676 | 0.003431 | 8.6177e-07 | 4.7926e-07 | 0.020388 | 0.020388 | 0.020388 | 0.99817 | -0.035191 | 0.99824 | -0.033869 | 5.601
153 | -0.014693 | -0.0036858 | 0.014694 | 0.0036863 | 9.8742e-07 | 5.6019e-07 | 0.021903 | 0.021903 | 0.021903 | 0.99824 | -0.033869 | 0.99831 | -0.032459 | 6.0173
154 | -0.0019623 | -0.00048846 | 0.0019624 | 0.00048828 | 5.8163e-08 | -1.8095e-07 | 0.0029857 | 0.0029856 | 0.0029857 | 0.97761 | -0.43205 | 0.97764 | -0.43142 | 0.82024
155 | 0.00074734 | 0.00018396 | -0.0007472 | -0.00018727 | 1.313e-07 | -3.3115e-06 | 0.0011363 | 0.0011375 | 0.0011375 | 0.97761 | -0.43205 | 0.97742 | -0.43576 | 0.31251
156 | -0.0040887 | -0.0010212 | 0.0040889 | 0.0010211 | 2.2087e-07 | -4.943e-08 | 0.006222 | 0.0062219 | 0.006222 | 0.97764 | -0.43142 | 0.9777 | -0.43029 | 1.7093
157 | -0.0045533 | -0.0011375 | 0.0045536 | 0.0011375 | 2.5467e-07 | -1.4428e-08 | 0.0069287 | 0.0069286 | 0.0069287 | 0.9777 | -0.43029 | 0.97775 | -0.42911 | 1.9035
158 | -0.0055415 | -0.0013851 | 0.0055422 | 0.0013852 | 6.5587e-07 | 1.112e-07 | 0.0084322 | 0.0084321 | 0.0084322 | 0.97775 | -0.42911 | 0.97788 | -0.42662 | 2.3165
159 | -0.01002 | -0.0025069 | 0.010025 | 0.0025095 | 5.2064e-06 | 2.5822e-06 | 0.015245 | 0.015245 | 0.015245 | 0.97788 | -0.42662 | 0.97844 | -0.4157 | 4.1883
160 | 0.0028609 | 0.00071647 | -0.0028607 | -0.00071669 | 1.9418e-07 | -2.1848e-07 | 0.0043532 | 0.0043533 | 0.0043533 | 0.97788 | -0.42662 | 0.97781 | -0.42805 | 1.196
161 | -0.00083591 | -0.0002095 | 0.00083593 | 0.00020922 | 1.3844e-08 | -2.7732e-07 | 0.0012721 | 0.001272 | 0.0012721 | 0.97779 | -0.42839 | 0.97781 | -0.42805 | 0.34948
162 | -0.011998 | -0.0030041 | 0.012002 | 0.0030057 | 3.1367e-06 | 1.6918e-06 | 0.018246 | 0.018246 | 0.018246 | 0.97844 | -0.4157 | 0.97872 | -0.41021 | 5.0127
163 | -0.015651 | -0.0039205 | 0.015656 | 0.0039234 | 5.1096e-06 | 2.9676e-06 | 0.023795 | 0.023795 | 0.023795 | 0.97872 | -0.41021 | 0.97906 | -0.40336 | 6.5371
164 | 0.0036334 | 0.00090463 | -0.0036332 | -0.00090471 | 1.7452e-07 | -7.8565e-08 | 0.005533 | 0.0055331 | 0.0055331 | 0.97675 | -0.44824 | 0.9767 | -0.44925 | 1.5201
165 | -0.025989 | -0.0064893 | 0.02599 | 0.0064894 | 1.1657e-06 | 1.2521e-07 | 0.039583 | 0.039583 | 0.039583 | 0.97675 | -0.44824 | 0.9768 | -0.44729 | 2.1749
166 | 0.0034225 | 0.0008519 | -0.0034222 | -0.00085208 | 3.0255e-07 | -1.7801e-07 | 0.0052121 | 0.0052122 | 0.0052122 | 0.9767 | -0.44925 | 0.97661 | -0.45112 | 1.4319
167 | 8.1704e-05 | 2.0168e-05 | -8.1704e-05 | -2.0477e-05 | 1.4319e-10 | -3.0873e-07 | 0.00012435 | 0.00012446 | 0.00012446 | 0.9768 | -0.44729 | 0.9768 | -0.44733 | 0.034194
168 | -0.003294 | -0.00082032 | 0.0032944 | 0.00082005 | 3.9518e-07 | -2.7077e-07 | 0.0050177 | 0.0050175 | 0.0050177 | 0.97648 | -0.45365 | 0.97661 | -0.45112 | 1.3785
169 | 0.003294 | 0.00082032 | -0.0032938 | -0.00082043 | 1.6798e-07 | -1.1504e-07 | 0.0050177 | 0.0050178 | 0.0050178 | 0.97648 | -0.45365 | 0.97643 | -0.45472 | 1.3785
170 | 0.0052047 | 0.0013019 | -0.0052044 | -0.0013019 | 3.3327e-07 | 3.7831e-08 | 0.007945 | 0.007945 | 0.007945 | 0.97468 | -0.48921 | 0.97461 | -0.49055 | 2.1827
171 | -0.00088996 | -0.00022304 | 0.00088999 | 0.00022247 | 3.3498e-08 | -5.7627e-07 | 0.0013618 | 0.0013616 | 0.0013618 | 0.97245 | -0.53344 | 0.97249 | -0.53265 | 0.37412
172 | 0.00044329 | 0.00011037 | -0.00044328 | -0.0001111 | 1.0107e-08 | -7.2068e-07 | 0.00067802 | 0.00067828 | 0.00067828 | 0.97249 | -0.53265 | 0.97246 | -0.53313 | 0.18634
173 | 0.0022095 | 0.00055001 | -0.0022093 | -0.00055045 | 1.8954e-07 | -4.3572e-07 | 0.0033672 | 0.0033674 | 0.0033674 | 0.97601 | -0.46301 | 0.97592 | -0.46482 | 0.92511
174 | 0.0019805 | 0.0004931 | -0.0019804 | -0.00049333 | 7.5633e-08 | -2.2816e-07 | 0.0030185 | 0.0030186 | 0.0030186 | 0.97592 | -0.46482 | 0.97588 | -0.46562 | 0.8293
175 | -0.0052901 | -0.0013255 | 0.0052901 | 0.0013255 | 6.2429e-08 | 4.9203e-09 | 0.0078836 | 0.0078836 | 0.0078836 | 0.99848 | -0.029293 | 0.99849 | -0.029046 | 2.1658
176 | 0.00096697 | 0.00024205 | -0.00096695 | -0.00024234 | 1.7891e-08 | -2.8905e-07 | 0.001441 | 0.0014411 | 0.0014411 | 0.99848 | -0.029293 | 0.99846 | -0.029682 | 0.3959
177 | -0.0082626 | -0.0020705 | 0.0082639 | 0.002071 | 1.3454e-06 | 5.5151e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.99849 | -0.029046 | 0.99867 | -0.025628 | 3.3828
178 | -0.012263 | -0.0030724 | 0.012265 | 0.0030734 | 1.8692e-06 | 1.0009e-06 | 0.018271 | 0.018271 | 0.018271 | 0.99867 | -0.025628 | 0.99883 | -0.022428 | 5.0196
179 | 0.0039988 | 0.0010014 | -0.0039985 | -0.0010015 | 3.5884e-07 | -1.2301e-07 | 0.005958 | 0.0059581 | 0.0059581 | 0.99867 | -0.025628 | 0.99857 | -0.027512 | 1.6368
180 | 0.016713 | 0.004195 | -0.016705 | -0.0041904 | 7.9925e-06 | 4.6655e-06 | 0.0249 | 0.024901 | 0.024901 | 0.99883 | -0.022428 | 0.99831 | -0.032459 | 6.8408
181 | -0.028978 | -0.0072685 | 0.028984 | 0.0072723 | 6.0862e-06 | 3.7812e-06 | 0.043172 | 0.043172 | 0.043172 | 0.99883 | -0.022428 | 0.99906 | -0.018023 | 11.8603
182 | 0.0018414 | 0.0004609 | -0.0018412 | -0.00046146 | 1.3924e-07 | -5.5601e-07 | 0.0027437 | 0.0027439 | 0.0027439 | 0.99857 | -0.027512 | 0.99849 | -0.0291 | 0.75383
183 | -0.030817 | -0.0077317 | 0.030829 | 0.0077391 | 1.1861e-05 | 7.3946e-06 | 0.045902 | 0.045902 | 0.045902 | 0.99906 | -0.018023 | 0.99948 | -0.009953 | 12.6104
184 | -0.10878 | -0.027322 | 0.10885 | 0.027361 | 6.4711e-05 | 3.9423e-05 | 0.16522 | 0.16522 | 0.16522 | 0.97986 | -0.38714 | 0.98049 | -0.37468 | 9.0779
185 | 0.034238 | 0.008595 | -0.034205 | -0.0085741 | 3.3349e-05 | 2.0934e-05 | 0.052149 | 0.052149 | 0.052149 | 0.97706 | -0.44211 | 0.97602 | -0.46255 | 14.3266
186 | -0.11243 | -0.028259 | 0.11244 | 0.028268 | 1.4057e-05 | 8.5905e-06 | 0.17066 | 0.17066 | 0.17066 | 0.98049 | -0.37468 | 0.98063 | -0.37206 | 9.3767
187 | 0.0091749 | 0.0022997 | -0.0091729 | -0.0022987 | 2.0387e-06 | 9.5762e-07 | 0.013988 | 0.013988 | 0.013988 | 0.97602 | -0.46255 | 0.97578 | -0.46721 | 3.8429
188 | 0.032327 | 0.0081203 | -0.032312 | -0.0081107 | 1.5347e-05 | 9.59e-06 | 0.048109 | 0.048109 | 0.048109 | 1 | 0 | 0.99948 | -0.009953 | 13.2169
189 | -0.23115 | -0.058615 | 0.23139 | 0.05877 | 0.00024361 | 0.0001542 | 0.34856 | 0.34856 | 0.34856 | 0.98749 | -0.23878 | 0.98863 | -0.21688 | 19.1514
190 | 0.17001 | 0.042833 | -0.16989 | -0.04276 | 0.00011578 | 7.2631e-05 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.98136 | -0.35781 | 0.98063 | -0.37206 | 14.1681
191 | -0.011773 | -0.0029505 | 0.011773 | 0.0029508 | 5.3759e-07 | 2.8514e-07 | 0.017691 | 0.017691 | 0.017691 | 0.9902 | -0.18683 | 0.99025 | -0.18587 | 4.8602
192 | 0.25048 | 0.063585 | -0.25039 | -0.063531 | 8.5456e-05 | 5.4178e-05 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.989 | -0.20979 | 0.98863 | -0.21688 | 20.7226
193 | 0.057447 | 0.014493 | -0.057279 | -0.014386 | 0.00016828 | 0.00010696 | 0.087205 | 0.087205 | 0.087205 | 0.98063 | -0.37206 | 0.97749 | -0.43344 | 23.9575
194 | 0.038174 | 0.0095956 | -0.0381 | -0.0095487 | 7.453e-05 | 4.6963e-05 | 0.058122 | 0.058122 | 0.058122 | 0.97749 | -0.43344 | 0.97541 | -0.47441 | 15.9676
195 | 0.019105 | 0.0047903 | -0.0191 | -0.0047872 | 5.0887e-06 | 3.0557e-06 | 0.029084 | 0.029084 | 0.029084 | 0.97749 | -0.43344 | 0.97721 | -0.43903 | 7.99
196 | 0.012685 | 0.0031795 | -0.012684 | -0.0031788 | 1.1902e-06 | 6.5514e-07 | 0.019316 | 0.019316 | 0.019316 | 0.97721 | -0.43903 | 0.97711 | -0.441 | 5.3065
197 | -0.003519 | -0.00088193 | 0.0035193 | 0.00088178 | 2.9715e-07 | -1.5347e-07 | 0.0053667 | 0.0053666 | 0.0053667 | 0.97569 | -0.46899 | 0.97578 | -0.46721 | 1.4744
198 | 0.0067422 | 0.0016898 | -0.0067417 | -0.0016896 | 4.8124e-07 | 1.5553e-07 | 0.010268 | 0.010268 | 0.010268 | 0.97711 | -0.441 | 0.97703 | -0.44249 | 2.8208
199 | 0.00089268 | 0.0002237 | -0.00089268 | -0.00022373 | 1.2486e-09 | -2.1761e-08 | 0.0013595 | 0.0013595 | 0.0013595 | 0.97703 | -0.44249 | 0.97703 | -0.44252 | 0.3735

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50004 | 0.12758

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013699 | 0.00034333
1 | 0.0013622 | 0.0003414
2 | 0.0015246 | 0.00038209
3 | 0.00094354 | 0.00023647
4 | 0.00070123 | 0.00017575
5 | 0.00014838 | 3.7187e-05
6 | 0.00023105 | 5.7907e-05
7 | 0.0010928 | 0.00027387
8 | 0.0026809 | 0.0006719
9 | 0.0019295 | 0.00048358
10 | 0.00020602 | 5.1633e-05
11 | 0.00037009 | 9.2754e-05
12 | 0.00032522 | 8.1509e-05
13 | 0.00033224 | 8.3268e-05
14 | 0.00054212 | 0.00013587
15 | 0.00013313 | 3.3366e-05
16 | 7.1238e-05 | 1.7854e-05
17 | 0.0011798 | 0.0002957
18 | 0.0037376 | 0.00093673
19 | 0.00071631 | 0.00017952
20 | 0.00097971 | 0.00024554
21 | 0.00013333 | 3.3414e-05
22 | 0.0020689 | 0.00051851
23 | 0.0020289 | 0.0005085
24 | 0.0017014 | 0.00042641
25 | 0.0026448 | 0.00066285
26 | 0.0010797 | 0.00027059
27 | 0.0020667 | 0.00051797
28 | 0.0017228 | 0.00043178
29 | 0.0016582 | 0.00041559
30 | 0.003037 | 0.00076115
31 | 0.0024442 | 0.00061258
32 | 0.0021083 | 0.0005284
33 | 4.7672e-05 | 1.1948e-05
34 | 0.00043014 | 0.0001078
35 | 0.0013357 | 0.00033477
36 | 6.8897e-05 | 1.7267e-05
37 | 0.00011133 | 2.7902e-05
38 | 0.00014749 | 3.6963e-05
39 | 0.00029143 | 7.3039e-05
40 | 0.00055718 | 0.00013964
41 | 0.00042917 | 0.00010756
42 | 8.9586e-05 | 2.2452e-05
43 | 0.0013859 | 0.00034733
44 | 0.0018477 | 0.00046307
45 | 0.0009734 | 0.00024396
46 | 0.0056498 | 0.001416
47 | 0.0020425 | 0.00051189
48 | 0.0069475 | 0.0017412
49 | 0.0019124 | 0.00047929
50 | 0.0010302 | 0.00025819
51 | 0.0078569 | 0.0019691
52 | 0.011914 | 0.002986
53 | 0.0081132 | 0.0020334
54 | 0.0078654 | 0.0019712
55 | 0.0034476 | 0.00086405
56 | 0.0043322 | 0.0010858
57 | 0.0092056 | 0.0023071
58 | 0.027555 | 0.0069059
59 | 0.0031844 | 0.00079807
60 | 0.00071223 | 0.0001785
61 | 0.016659 | 0.0041752
62 | 0.016814 | 0.0042139
63 | 0.0056574 | 0.0014179
64 | 0.0054309 | 0.0013611
65 | 0.0082376 | 0.0020645
66 | 0.0044398 | 0.0011127
67 | 0.0039262 | 0.00098401
68 | 0.0035201 | 0.00088221
69 | 0.0049054 | 0.0012294
70 | 0.0099975 | 0.0025056
71 | 0.0035188 | 0.0008819
72 | 0.0064784 | 0.0016236
73 | 0.0048136 | 0.0012064
74 | 0.00036845 | 9.2343e-05
75 | 0.00091848 | 0.00023019
76 | 0.0031042 | 0.000778
77 | 0.0023401 | 0.00058648
78 | 0.00084514 | 0.00021181
79 | 7.5141e-05 | 1.8832e-05
80 | 0.00016555 | 4.1492e-05
81 | 0.00046555 | 0.00011668
82 | 0.00090137 | 0.0002259
83 | 0.00050442 | 0.00012642
84 | 0.0010443 | 0.00026173
85 | 8.9293e-05 | 2.2379e-05
86 | 0.00010289 | 2.5786e-05
87 | 0.00070659 | 0.00017709
88 | 0.00041322 | 0.00010356
89 | 0.001142 | 0.00028622
90 | 0.0007525 | 0.00018859
91 | 0.0051338 | 0.0012866
92 | 0.001743 | 0.00043684
93 | 0.0080667 | 0.0020217
94 | 0.0023427 | 0.00058714
95 | 0.00035953 | 9.0108e-05
96 | 0.00039469 | 9.892e-05
97 | 0.00024523 | 6.146e-05
98 | 0.0020108 | 0.00050394
99 | 0.010058 | 0.0025207
100 | 0.00061499 | 0.00015413
101 | 0.00073844 | 0.00018507
102 | 0.00024066 | 6.0315e-05
103 | 0.013651 | 0.0034213
104 | 0.0010166 | 0.00025478
105 | 0.001215 | 0.0003045
106 | 0.0021263 | 0.00053291
107 | 0.0007472 | 0.00018727
108 | 0.0004644 | 0.00011639
109 | 0.00098798 | 0.00024761
110 | 0.0016167 | 0.00040517
111 | 0.00083591 | 0.0002095
112 | 0.0020248 | 0.00050747
113 | 0.0019735 | 0.0004946
114 | 0.0036498 | 0.00091472
115 | 0.00093739 | 0.00023493
116 | 0.00021069 | 5.2805e-05
117 | 0.00012781 | 3.2033e-05
118 | 4.6081e-05 | 1.1549e-05
119 | 0.00015221 | 3.8147e-05
120 | 0.0010957 | 0.00027461
121 | 8.1704e-05 | 2.0477e-05
122 | 0.00088996 | 0.00022304
123 | 0.00044328 | 0.0001111
124 | 0.0020288 | 0.00050846
125 | 0.00037687 | 9.4453e-05
126 | 0.00022881 | 5.7345e-05
127 | 0.0011585 | 0.00029035
128 | 0.0043231 | 0.0010835
129 | 0.0029724 | 0.00074496
130 | 0.00096695 | 0.00024234
131 | 0.0021571 | 0.00054062
132 | 0.0020112 | 0.00050405
133 | 0.0018332 | 0.00045944
134 | 0.0018412 | 0.00046146
135 | 0.0035831 | 0.00089802
136 | 0.0078653 | 0.0019712
137 | 0.0035831 | 0.00089802
138 | 0.00565 | 0.001416
139 | 0.0021757 | 0.00054529
140 | 0.0013963 | 0.00034995
141 | 0.0014828 | 0.00037163
142 | 0.0081849 | 0.0020513
143 | 0.0021151 | 0.00053009
144 | 0.011773 | 0.0029505
145 | 0.0045417 | 0.0011383
146 | 0.0062079 | 0.0015558
147 | 0.018999 | 0.0047617
148 | 0.0381 | 0.0095487
149 | 0.0064148 | 0.0016077
150 | 0.003519 | 0.00088193
151 | 0.0056536 | 0.0014169
152 | 0.0059415 | 0.0014891
153 | 0.005849 | 0.0014659
154 | 0.00089268 | 0.00022373

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1