## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2576-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2576-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2576-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2576-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2576-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2576-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2576-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2576-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2576-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2576-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2576-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2576-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2576-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2576-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2576-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2576-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2576-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2576-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2576-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2576-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2576-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2576-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2576-5_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2576-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2576-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2576-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2576-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2576-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2576-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2576-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2576-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2576-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2576-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2576-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2576-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2576-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2576-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2576-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2576-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2576-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2576-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2576-5_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2576-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2576-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2576-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2576-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2576-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2576-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2576-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2576-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2576-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2576-5_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2576-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2576-5_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2576-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2576-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2576-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2576-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2576-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2576-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2576-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2576-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2576-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2576-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2576-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2576-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2576-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2576-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2576-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2576-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2576-5_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2576-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2576-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2576-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2576-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2576-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2576-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2576-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2576-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2576-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2576-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2576-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2576-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2576-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2576-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2576-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2576-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2576-5_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2576-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2576-5_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2576-5_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2576-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2576-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2576-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2576-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2576-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2576-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2576-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2576-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2576-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2576-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2576-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2576-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2576-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2576-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2576-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2576-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2576-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2576-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2576-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2576-5_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2576-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2576-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2576-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2576-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2576-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2576-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2576-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2576-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2576-5_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2576-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2576-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2576-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2576-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2576-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2576-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2576-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2576-5_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2576-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2576-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2576-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2576-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2576-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2576-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2576-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2576-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2576-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2576-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2576-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2576-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2576-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2576-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2576-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2576-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2576-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2576-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2576-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2576-5_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2576-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2576-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2576-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2576-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2576-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2576-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2576-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2576-5_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2576-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2576-5_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2576-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2576-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2576-5_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2576-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2576-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2576-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2576-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2576-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2576-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2576-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2576-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2576-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2576-5_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2576-5_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2576-5_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2576-5_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2576-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2576-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2576-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2576-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2576-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2576-5_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2576-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2576-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2576-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2576-5_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2576-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2576-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2576-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2576-5_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2576-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2576-5_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2576-5_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2576-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2576-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2576-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2576-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2576-5_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2576-5_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2576-5_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2576-5_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_291_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2576-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0019221 | 0.00048173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2576-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0011032 | 0.00027648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2576-5_0_5_load_78 | 3 | 0.0016039 | 0.00040197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2576-5_0_5_load_77 | 5 | 0.0022253 | 0.0005577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2576-5_0_5_load_75 | 6 | 0.0015434 | 0.00038682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2576-5_0_5_load_71 | 7 | 0.001518 | 0.00038046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2576-5_0_5_load_3 | 8 | 0.0025079 | 0.00062853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2576-5_0_5_load_4 | 9 | 0.0017614 | 0.00044144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2576-5_0_5_load_5 | 10 | 0.0016927 | 0.00042422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2576-5_0_5_load_6 | 11 | 0.001154 | 0.00028922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2576-5_0_5_load_7 | 12 | 0.0026839 | 0.00067264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2576-5_0_5_load_85 | 13 | 0.0018186 | 0.00045578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2576-5_0_5_load_8 | 14 | 0.002637 | 0.00066089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2576-5_0_5_load_109 | 15 | 0.001636 | 0.00041002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2576-5_0_5_load_9 | 16 | 0.0030281 | 0.00075891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2576-5_0_5_load_10 | 17 | 0.0015136 | 0.00037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2576-5_0_5_load_11 | 18 | 0.0016316 | 0.00040891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2576-5_0_5_load_12 | 19 | 0.0039408 | 0.00098766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2576-5_0_5_load_13 | 20 | 0.0035053 | 0.0008785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2576-5_0_5_load_179 | 22 | 0.0039988 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2576-5_0_5_load_145 | 23 | 0.0036781 | 0.00092181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2576-5_0_5_load_139 | 25 | 0.0023871 | 0.00059826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2576-5_0_5_load_15 | 26 | 0.0010467 | 0.00026232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2576-5_0_5_load_16 | 27 | 0.0010017 | 0.00025105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2576-5_0_5_load_17 | 28 | 0.00087648 | 0.00021967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2576-5_0_5_load_18 | 29 | 0.0010462 | 0.0002622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2576-5_0_5_load_19 | 30 | 0.0017852 | 0.00044742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2576-5_0_5_load_144 | 31 | 0.0017808 | 0.00044631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2576-5_0_5_load_123 | 32 | 0.0010124 | 0.00025373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2576-5_0_5_load_74 | 33 | 0.0015228 | 0.00038164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2576-5_0_5_load_124 | 34 | 0.0015617 | 0.00039139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2576-5_0_5_load_20 | 35 | 0.0031031 | 0.00077772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2576-5_0_5_load_21 | 36 | 0.0022307 | 0.00055906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2576-5_0_5_load_22 | 37 | 0.0020521 | 0.00051431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2576-5_0_5_load_23 | 38 | 0.0031033 | 0.00077776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2576-5_0_5_load_24 | 39 | 0.0021834 | 0.0005472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2576-5_0_5_load_172 | 40 | 0.0030152 | 0.00075568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2576-5_0_5_load_184 | 41 | 0.001909 | 0.00047844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2576-5_0_5_load_143 | 42 | 0.0054741 | 0.0013719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2576-5_0_5_load_131 | 43 | 0.0020603 | 0.00051636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2576-5_0_5_load_25 | 44 | 0.0016607 | 0.00041621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2576-5_0_5_load_26 | 45 | 0.002 | 0.00050125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2576-5_0_5_load_28 | 47 | 0.0016809 | 0.00042128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2576-5_0_5_load_29 | 48 | 0.0008552 | 0.00021433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2576-5_0_5_load_30 | 49 | 0.0034034 | 0.00085298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2576-5_0_5_load_149 | 50 | 0.0030368 | 0.00076109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2576-5_0_5_load_187 | 51 | 0.0028888 | 0.00072399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2576-5_0_5_load_171 | 52 | 0.00079585 | 0.00019946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2576-5_0_5_load_202 | 53 | 0.0019129 | 0.00047942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2576-5_0_5_load_122 | 54 | 0.00069529 | 0.00017426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2576-5_0_5_load_31 | 56 | 0.0034122 | 0.00085518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2576-5_0_5_load_32 | 57 | 0.003099 | 0.00077669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2576-5_0_5_load_33 | 58 | 0.0026893 | 0.000674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2576-5_0_5_load_34 | 59 | 0.0034208 | 0.00085733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2576-5_0_5_load_35 | 60 | 0.0084635 | 0.0021212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2576-5_0_5_load_142 | 61 | 0.0033901 | 0.00084964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2576-5_0_5_load_36 | 62 | 0.0029888 | 0.00074906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2576-5_0_5_load_37 | 63 | 0.0042852 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2576-5_0_5_load_39 | 65 | 0.0037144 | 0.00093091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2576-5_0_5_load_40 | 66 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2576-5_0_5_load_41 | 67 | 0.0027599 | 0.00069169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2576-5_0_5_load_108 | 68 | 0.0034301 | 0.00085966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2576-5_0_5_load_146 | 69 | 0.0026673 | 0.00066849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2576-5_0_5_load_174 | 70 | 0.00096107 | 0.00024087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2576-5_0_5_load_107 | 71 | 0.0020433 | 0.0005121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2576-5_0_5_load_147 | 72 | 0.0018839 | 0.00047214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2576-5_0_5_load_173 | 73 | 0.0018213 | 0.00045647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2576-5_0_5_load_42 | 74 | 0.0020272 | 0.00050806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2576-5_0_5_load_44 | 76 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2576-5_0_5_load_45 | 77 | 0.001516 | 0.00037996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2576-5_0_5_load_68 | 78 | 0.0020932 | 0.00052461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2576-5_0_5_load_46 | 79 | 0.0020099 | 0.00050372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2576-5_0_5_load_69 | 81 | 0.0024432 | 0.00061231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2576-5_0_5_load_89 | 82 | 0.00199 | 0.00049875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2576-5_0_5_load_86 | 83 | 0.001686 | 0.00042255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2576-5_0_5_load_47 | 84 | 0.0065511 | 0.0016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2576-5_0_5_load_51 | 86 | 0.018508 | 0.0046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2576-5_0_5_load_189 | 87 | 0.00078602 | 0.000197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2576-5_0_5_load_134 | 88 | 0.01376 | 0.0034487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2576-5_0_5_load_178 | 89 | 0.0052211 | 0.0013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2576-5_0_5_load_181 | 90 | 0.0034687 | 0.00086933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2576-5_0_5_load_52 | 91 | 0.0020346 | 0.00050991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2576-5_0_5_load_53 | 92 | 0.0022374 | 0.00056075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2576-5_0_5_load_54 | 93 | 0.0022366 | 0.00056055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2576-5_0_5_load_55 | 94 | 0.0020336 | 0.00050966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2576-5_0_5_load_56 | 95 | 0.0020313 | 0.00050908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2576-5_0_5_load_117 | 96 | 0.0021173 | 0.00053066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2576-5_0_5_load_154 | 97 | 0.0019049 | 0.00047742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2576-5_0_5_load_132 | 98 | 0.0020338 | 0.00050973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2576-5_0_5_load_57 | 100 | 0.0031019 | 0.00077742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2576-5_0_5_load_58 | 101 | 0.0052698 | 0.0013207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2576-5_0_5_load_62 | 104 | 0.0052326 | 0.0013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2576-5_0_5_load_79 | 105 | 0.0023395 | 0.00058633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2576-5_0_5_load_76 | 106 | 0.0021048 | 0.0005275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2576-5_0_5_load_61 | 107 | 0.0051135 | 0.0012816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2576-5_0_5_load_137 | 108 | 0.0037695 | 0.00094473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2576-5_0_5_load_183 | 110 | 0.0015779 | 0.00039547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2576-5_0_5_load_63 | 113 | 0.00078624 | 0.00019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2576-5_0_5_load_64 | 114 | 0.00083589 | 0.00020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2576-5_0_5_load_65 | 115 | 0.0032275 | 0.00080889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2576-5_0_5_load_66 | 116 | 0.00083365 | 0.00020893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2576-5_0_5_load_100 | 118 | 0.00084895 | 0.00021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2576-5_0_5_load_196 | 119 | 0.003996 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2576-5_0_5_load_101 | 120 | 0.0016902 | 0.00042361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2576-5_0_5_load_70 | 121 | 0.0024334 | 0.00060988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2576-5_0_5_load_111 | 122 | 0.0020069 | 0.00050297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2576-5_0_5_load_112 | 123 | 0.0020813 | 0.00052163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2576-5_0_5_load_72 | 124 | 0.0017813 | 0.00044643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2576-5_0_5_load_115 | 125 | 0.0023523 | 0.00058953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2576-5_0_5_load_113 | 126 | 0.0022229 | 0.00055711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2576-5_0_5_load_182 | 127 | 0.0015839 | 0.00039696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2576-5_0_5_load_80 | 128 | 0.00099058 | 0.00024826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2576-5_0_5_load_81 | 129 | 0.00099045 | 0.00024823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2576-5_0_5_load_82 | 130 | 0.0025468 | 0.00063828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2576-5_0_5_load_84 | 132 | 0.0026181 | 0.00065617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2576-5_0_5_load_141 | 133 | 0.0025487 | 0.00063876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2576-5_0_5_load_110 | 134 | 0.0031561 | 0.000791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2576-5_0_5_load_158 | 135 | 0.0032793 | 0.00082188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2576-5_0_5_load_156 | 136 | 0.0028983 | 0.00072637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2576-5_0_5_load_88 | 137 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2576-5_0_5_load_133 | 138 | 0.0019908 | 0.00049895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2576-5_0_5_load_90 | 139 | 0.0025331 | 0.00063484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2576-5_0_5_load_91 | 140 | 0.0035551 | 0.000891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2576-5_0_5_load_92 | 141 | 0.0026067 | 0.00065329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2576-5_0_5_load_93 | 142 | 0.0020834 | 0.00052215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2576-5_0_5_load_94 | 143 | 0.0019681 | 0.00049325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2576-5_0_5_load_150 | 144 | 0.0029716 | 0.00074476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2576-5_0_5_load_151 | 146 | 0.0027073 | 0.00067851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2576-5_0_5_load_190 | 147 | 0.0041994 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2576-5_0_5_load_95 | 148 | 0.0024655 | 0.0006179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2576-5_0_5_load_96 | 149 | 0.0032109 | 0.00080472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2576-5_0_5_load_97 | 150 | 0.003209 | 0.00080424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2576-5_0_5_load_99 | 152 | 0.0030816 | 0.00077233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2576-5_0_5_load_106 | 153 | 0.0025089 | 0.00062879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2576-5_0_5_load_102 | 154 | 0.0017887 | 0.00044828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2576-5_0_5_load_188 | 155 | 0.0018351 | 0.00045993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2576-5_0_5_load_103 | 156 | 0.0020111 | 0.00050404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2576-5_0_5_load_186 | 157 | 0.0018901 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2576-5_0_5_load_130 | 159 | 0.0018804 | 0.00047128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2576-5_0_5_load_191 | 160 | 0.0036602 | 0.00091732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2576-5_0_5_load_161 | 161 | 0.0018538 | 0.0004646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2576-5_0_5_load_129 | 162 | 0.0014885 | 0.00037306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2576-5_0_5_load_114 | 163 | 0.0025342 | 0.00063513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2576-5_0_5_load_116 | 164 | 0.0022214 | 0.00055674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2576-5_0_5_load_157 | 165 | 0.00085491 | 0.00021426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2576-5_0_5_load_118 | 166 | 0.00071916 | 0.00018024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2576-5_0_5_load_119 | 167 | 0.00094043 | 0.00023569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2576-5_0_5_load_120 | 168 | 0.00072251 | 0.00018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2576-5_0_5_load_198 | 170 | 0.00053995 | 0.00013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2576-5_0_5_load_201 | 171 | 0.0012145 | 0.00030437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2576-5_0_5_load_197 | 172 | 0.0021289 | 0.00053355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2576-5_0_5_load_199 | 173 | 0.0014985 | 0.00037556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2576-5_0_5_load_125 | 174 | 0.002043 | 0.00051202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2576-5_0_5_load_126 | 175 | 0.0017418 | 0.00043654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2576-5_0_5_load_127 | 176 | 0.001784 | 0.00044711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2576-5_0_5_load_128 | 177 | 0.002035 | 0.00051003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2576-5_0_5_load_153 | 178 | 0.0025251 | 0.00063284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2576-5_0_5_load_177 | 179 | 0.001625 | 0.00040726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2576-5_0_5_load_136 | 180 | 0.0016266 | 0.00040766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2576-5_0_5_load_164 | 181 | 0.0033235 | 0.00083295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2576-5_0_5_load_140 | 182 | 0.00473 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2576-5_0_5_load_195 | 183 | 0.0062117 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2576-5_0_5_load_148 | 184 | 0.0019141 | 0.00047973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2576-5_0_5_load_159 | 185 | 0.0016467 | 0.00041271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2576-5_0_5_load_160 | 186 | 0.0012487 | 0.00031296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2576-5_0_5_load_200 | 187 | 0.0017395 | 0.00043596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2576-5_0_5_load_152 | 188 | 0.0028247 | 0.00070793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2576-5_0_5_load_185 | 189 | 0.0020064 | 0.00050284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2576-5_0_5_load_176 | 190 | 0.0051597 | 0.0012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2576-5_0_5_load_165 | 191 | 0.0018909 | 0.00047391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2576-5_0_5_load_169 | 193 | 0.00086883 | 0.00021775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2576-5_0_5_load_170 | 194 | 0.001435 | 0.00035964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2576-5_0_5_load_192 | 195 | 0.0008363 | 0.0002096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2576-5_0_5_load_180 | 196 | 0.00078961 | 0.0001979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2576-5_0_5_load_193 | 197 | 0.0010583 | 0.00026523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2576-5_0_5_load_194 | 198 | 0.0013372 | 0.00033512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 153 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2576-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2576-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2576-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2576-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2576-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2576-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.037408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2576-5_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2576-5_0_5_line_7 |  | 5 | 106 | 0.0030101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2576-5_0_5_line_8 |  | 6 | 125 | 0.0027612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2576-5_0_5_line_9 |  | 7 | 124 | 0.0058468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2576-5_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2576-5_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0089318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2576-5_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0057442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2576-5_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.012583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2576-5_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2576-5_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.13587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2576-5_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0014031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2576-5_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.054138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2576-5_0_5_line_18 |  | 15 | 134 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2576-5_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0066131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2576-5_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2576-5_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2576-5_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2576-5_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.026391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2576-5_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0045996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2576-5_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2576-5_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2576-5_0_5_line_27 |  | 24 | 195 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2576-5_0_5_line_28 |  | 24 | 192 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2576-5_0_5_line_29 |  | 25 | 111 | 0.0057751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2576-5_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0058918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2576-5_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0066293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2576-5_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.005897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2576-5_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0018602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2576-5_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0043827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2576-5_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.024053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2576-5_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2576-5_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2576-5_0_5_line_38 |  | 33 | 124 | 0.014157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2576-5_0_5_line_39 |  | 34 | 153 | 0.011975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2576-5_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.00018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2576-5_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2576-5_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.017832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2576-5_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2576-5_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0026345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2576-5_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0070796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2576-5_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.016091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2576-5_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0017966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2576-5_0_5_line_48 |  | 42 | 61 | 0.00099581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2576-5_0_5_line_49 |  | 43 | 158 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2576-5_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.001347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2576-5_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.017842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2576-5_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2576-5_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0097179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2576-5_0_5_line_54 |  | 46 | 49 | 0.0079676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2576-5_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.0060716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2576-5_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.022197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2576-5_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.0061477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2576-5_0_5_line_58 |  | 50 | 53 | 0.042567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2576-5_0_5_line_59 |  | 51 | 54 | 0.0020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2576-5_0_5_line_60 |  | 52 | 55 | 0.037346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2576-5_0_5_line_61 |  | 53 | 187 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2576-5_0_5_line_62 |  | 54 | 168 | 0.0012254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2576-5_0_5_line_63 |  | 55 | 194 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2576-5_0_5_line_64 |  | 55 | 191 | 0.0044514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2576-5_0_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2576-5_0_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.0075948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2576-5_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.00048642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2576-5_0_5_line_68 |  | 58 | 60 | 0.0016302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2576-5_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2576-5_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.031872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2576-5_0_5_line_71 |  | 62 | 64 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2576-5_0_5_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0035378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2576-5_0_5_line_73 |  | 64 | 66 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2576-5_0_5_line_74 |  | 64 | 67 | 0.01171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2576-5_0_5_line_75 |  | 65 | 68 | 0.055761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2576-5_0_5_line_76 |  | 66 | 69 | 0.0032668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2576-5_0_5_line_77 |  | 67 | 70 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2576-5_0_5_line_78 |  | 68 | 71 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2576-5_0_5_line_79 |  | 69 | 72 | 0.027547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2576-5_0_5_line_80 |  | 70 | 73 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2576-5_0_5_line_81 |  | 72 | 184 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2576-5_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2576-5_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2576-5_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.011717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2576-5_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.027449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2576-5_0_5_line_86 |  | 78 | 81 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2576-5_0_5_line_87 |  | 79 | 80 | 0.019436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2576-5_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0046368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2576-5_0_5_line_89 |  | 80 | 83 | 0.011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2576-5_0_5_line_90 |  | 81 | 121 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2576-5_0_5_line_91 |  | 82 | 138 | 0.016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2576-5_0_5_line_92 |  | 83 | 137 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2576-5_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.010328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2576-5_0_5_line_94 |  | 85 | 86 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2576-5_0_5_line_95 |  | 86 | 87 | 0.02145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2576-5_0_5_line_96 |  | 87 | 90 | 0.0047848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2576-5_0_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.056205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2576-5_0_5_line_98 |  | 89 | 179 | 0.008031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2576-5_0_5_line_99 |  | 90 | 196 | 0.019791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2576-5_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.0038735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2576-5_0_5_line_101 |  | 91 | 93 | 0.0083956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2576-5_0_5_line_102 |  | 92 | 94 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2576-5_0_5_line_103 |  | 93 | 95 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2576-5_0_5_line_104 |  | 94 | 96 | 0.0065096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2576-5_0_5_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0067143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2576-5_0_5_line_106 |  | 96 | 98 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2576-5_0_5_line_107 |  | 97 | 99 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2576-5_0_5_line_108 |  | 98 | 138 | 0.0072275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2576-5_0_5_line_109 |  | 99 | 159 | 0.0043346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2576-5_0_5_line_110 |  | 99 | 178 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2576-5_0_5_line_111 |  | 100 | 101 | 0.03138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2576-5_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2576-5_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2576-5_0_5_line_114 |  | 102 | 104 | 0.018596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2576-5_0_5_line_115 |  | 103 | 105 | 0.03468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2576-5_0_5_line_116 |  | 103 | 106 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2576-5_0_5_line_117 |  | 104 | 109 | 0.041582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2576-5_0_5_line_118 |  | 105 | 110 | 0.0071661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_2576-5_0_5_line_119 |  | 107 | 108 | 0.0015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2576-5_0_5_line_120 |  | 108 | 111 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2576-5_0_5_line_121 |  | 109 | 112 | 0.039803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2576-5_0_5_line_122 |  | 110 | 127 | 0.0060243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2576-5_0_5_line_123 |  | 111 | 182 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2576-5_0_5_line_124 |  | 112 | 181 | 0.00998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2576-5_0_5_line_125 |  | 112 | 180 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2576-5_0_5_line_126 |  | 113 | 114 | 0.0001731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2576-5_0_5_line_127 |  | 113 | 115 | 0.033775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2576-5_0_5_line_128 |  | 114 | 116 | 0.00019975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2576-5_0_5_line_129 |  | 115 | 117 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2576-5_0_5_line_130 |  | 116 | 118 | 0.00017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2576-5_0_5_line_131 |  | 117 | 119 | 0.038613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2576-5_0_5_line_132 |  | 118 | 120 | 0.0067775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2576-5_0_5_line_133 |  | 120 | 133 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2576-5_0_5_line_134 |  | 121 | 122 | 0.0081694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2576-5_0_5_line_135 |  | 122 | 123 | 0.014773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2576-5_0_5_line_136 |  | 123 | 161 | 0.0024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2576-5_0_5_line_137 |  | 125 | 126 | 0.020914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2576-5_0_5_line_138 |  | 126 | 163 | 0.006657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2576-5_0_5_line_139 |  | 127 | 188 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2576-5_0_5_line_140 |  | 128 | 129 | 0.00058399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2576-5_0_5_line_141 |  | 128 | 130 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2576-5_0_5_line_142 |  | 129 | 131 | 0.0085432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2576-5_0_5_line_143 |  | 130 | 132 | 0.0048979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2576-5_0_5_line_144 |  | 131 | 133 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2576-5_0_5_line_145 |  | 131 | 134 | 0.024065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2576-5_0_5_line_146 |  | 132 | 135 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2576-5_0_5_line_147 |  | 135 | 136 | 0.0017045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2576-5_0_5_line_148 |  | 136 | 165 | 0.020148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2576-5_0_5_line_149 |  | 139 | 140 | 0.0051398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2576-5_0_5_line_150 |  | 139 | 141 | 0.022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2576-5_0_5_line_151 |  | 140 | 142 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2576-5_0_5_line_152 |  | 141 | 143 | 0.0032305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2576-5_0_5_line_153 |  | 142 | 144 | 0.00020371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2576-5_0_5_line_154 |  | 143 | 145 | 0.029672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2576-5_0_5_line_155 |  | 144 | 146 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2576-5_0_5_line_156 |  | 145 | 147 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2576-5_0_5_line_157 |  | 146 | 188 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2576-5_0_5_line_158 |  | 147 | 160 | 0.0023861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2576-5_0_5_line_159 |  | 148 | 149 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2576-5_0_5_line_160 |  | 148 | 150 | 0.0045602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2576-5_0_5_line_161 |  | 149 | 151 | 0.01946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2576-5_0_5_line_162 |  | 150 | 152 | 0.017527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2576-5_0_5_line_163 |  | 151 | 153 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2576-5_0_5_line_164 |  | 151 | 154 | 0.017416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2576-5_0_5_line_165 |  | 152 | 155 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2576-5_0_5_line_166 |  | 154 | 156 | 0.0097544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2576-5_0_5_line_167 |  | 155 | 157 | 0.0073682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2576-5_0_5_line_168 |  | 156 | 158 | 0.045803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2576-5_0_5_line_169 |  | 157 | 189 | 0.017665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2576-5_0_5_line_170 |  | 158 | 159 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2576-5_0_5_line_171 |  | 160 | 194 | 0.019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_2576-5_0_5_line_172 |  | 161 | 162 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2576-5_0_5_line_173 |  | 162 | 176 | 0.0096791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2576-5_0_5_line_174 |  | 163 | 164 | 0.019446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2576-5_0_5_line_175 |  | 164 | 165 | 0.0047444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2576-5_0_5_line_176 |  | 166 | 167 | 0.0039639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2576-5_0_5_line_177 |  | 166 | 168 | 0.021113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2576-5_0_5_line_178 |  | 169 | 170 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2576-5_0_5_line_179 |  | 169 | 171 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2576-5_0_5_line_180 |  | 170 | 172 | 0.0027408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2576-5_0_5_line_181 |  | 171 | 173 | 0.020997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2576-5_0_5_line_182 |  | 173 | 187 | 0.00871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2576-5_0_5_line_183 |  | 174 | 175 | 0.0014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2576-5_0_5_line_184 |  | 174 | 176 | 0.020046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2576-5_0_5_line_185 |  | 175 | 177 | 0.015301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2576-5_0_5_line_186 |  | 177 | 178 | 0.011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2576-5_0_5_line_187 |  | 179 | 190 | 0.024508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2576-5_0_5_line_188 |  | 181 | 190 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2576-5_0_5_line_189 |  | 182 | 183 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2576-5_0_5_line_190 |  | 184 | 185 | 0.0035224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2576-5_0_5_line_191 |  | 185 | 186 | 0.021275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2576-5_0_5_line_192 |  | 186 | 189 | 0.0013148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2576-5_0_5_line_193 |  | 191 | 192 | 0.018469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2576-5_0_5_line_194 |  | 192 | 193 | 0.0083412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2576-5_0_5_line_195 |  | 193 | 196 | 0.031359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2576-5_0_5_line_196 |  | 195 | 197 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2576-5_0_5_line_197 |  | 197 | 198 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2576-5_0_5_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 199 | 153 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2642448.5703 | 1245841.8802 | 2642448.4031 | 1245834.0065 | 2642447.9158 | 1245826.5563
1 | 2642447.0011 | 1245815.6065 | 2642447.402 | 1245818.7003 | 2642447.9158 | 1245826.5563
2 | 2642447.0011 | 1245815.6065 | 2642426.1971 | 1245816.9029
3 | 2642446.2013 | 1245810.1973 | 2642447.0011 | 1245815.6065
4 | 2642426.1971 | 1245816.9029 | 2642396.1104 | 1245818.7776
5 | 2642446.2013 | 1245810.1973 | 2642457.6006 | 1245807.099 | 2642476.5041 | 1245802.5979 | 2642482.5725 | 1245801.5236
6 | 2642446.2013 | 1245810.1973 | 2642445.8025 | 1245806.8033 | 2642438.1758 | 1245779.7853
7 | 2642396.1104 | 1245818.7776 | 2642393.1061 | 1245818.9648
8 | 2642482.5725 | 1245801.5236 | 2642485.2915 | 1245801.0423
9 | 2642436.5874 | 1245774.1584 | 2642438.1758 | 1245779.7853
10 | 2642623.4014 | 1245676.7278 | 2642621.8977 | 1245688.1978 | 2642620.287 | 1245699.0677
11 | 2642623.4014 | 1245676.7278 | 2642624.5623 | 1245667.8718
12 | 2642620.287 | 1245699.0677 | 2642620.0002 | 1245701.0037 | 2642619.4465 | 1245704.7501
13 | 2642626.1978 | 1245655.3959 | 2642624.5623 | 1245667.8718
14 | 2642615.7233 | 1245729.9453 | 2642619.4465 | 1245704.7501
15 | 2642626.1978 | 1245655.3959 | 2642717.5259 | 1245554.802
16 | 2642615.5181 | 1245731.3333 | 2642615.7233 | 1245729.9453
17 | 2642747.2934 | 1245593.4814 | 2642746.1349 | 1245583.3552 | 2642742.8328 | 1245570.8677 | 2642736.6992 | 1245563.3964 | 2642730.3204 | 1245558.4917 | 2642717.5259 | 1245554.802
18 | 2642615.5181 | 1245731.3333 | 2642614.9023 | 1245735.501 | 2642611.6732 | 1245756.7425
19 | 2642253.2923 | 1245733.2478 | 2642246.7835 | 1245734.4178
20 | 2642273.7835 | 1245729.5645 | 2642253.2923 | 1245733.2478
21 | 2642235.0244 | 1245736.5315 | 2642246.7835 | 1245734.4178
22 | 2642290.2971 | 1245726.5962 | 2642273.7835 | 1245729.5645
23 | 2642290.2971 | 1245726.5962 | 2642285.1662 | 1245700.7087
24 | 2642290.2971 | 1245726.5962 | 2642291.2027 | 1245731.1058
25 | 2642282.2754 | 1245686.1235 | 2642285.1662 | 1245700.7087
26 | 2642296.7747 | 1245759.5798 | 2642296.4035 | 1245757.0042 | 2642291.2027 | 1245731.1058
27 | 2642282.2754 | 1245686.1235 | 2642269.5584 | 1245689.497
28 | 2642282.2754 | 1245686.1235 | 2642275.482 | 1245656.6779
29 | 2642297.5985 | 1245765.2959 | 2642296.7747 | 1245759.5798
30 | 2642424.9679 | 1245733.5591 | 2642426.5981 | 1245739.221
31 | 2642423.1338 | 1245727.1886 | 2642424.9679 | 1245733.5591
32 | 2642428.2296 | 1245744.8878 | 2642426.5981 | 1245739.221
33 | 2642423.1338 | 1245727.1886 | 2642422.6191 | 1245725.4011
34 | 2642428.2296 | 1245744.8878 | 2642429.4422 | 1245749.0994
35 | 2642422.6191 | 1245725.4011 | 2642416.8017 | 1245705.1957 | 2642415.9958 | 1245702.2786
36 | 2642429.4422 | 1245749.0994 | 2642432.7349 | 1245760.5358
37 | 2642413.2658 | 1245692.3972 | 2642415.9958 | 1245702.2786
38 | 2642436.5874 | 1245774.1584 | 2642433.1003 | 1245761.805 | 2642432.7349 | 1245760.5358
39 | 2642410.0768 | 1245680.8545 | 2642413.2658 | 1245692.3972
40 | 2642460.0703 | 1245609.094 | 2642460.1754 | 1245609.2424
41 | 2642470.6485 | 1245624.0281 | 2642460.1754 | 1245609.2424
42 | 2642460.0703 | 1245609.094 | 2642449.7633 | 1245594.5428
43 | 2642471.2583 | 1245625.0838 | 2642470.7032 | 1245624.1053 | 2642470.6485 | 1245624.0281
44 | 2642448.2406 | 1245592.393 | 2642449.7633 | 1245594.5428
45 | 2642471.2583 | 1245625.0838 | 2642472.7997 | 1245627.8006 | 2642473.7995 | 1245630.5984 | 2642474.0244 | 1245631.5572
46 | 2642439.0144 | 1245579.21 | 2642441.8034 | 1245583.3051 | 2642448.2406 | 1245592.393
47 | 2642474.0244 | 1245631.5572 | 2642474.4345 | 1245633.3065
48 | 2642438.4539 | 1245578.387 | 2642439.0144 | 1245579.21
49 | 2642475.1969 | 1245643.3057 | 2642474.5986 | 1245634.0064 | 2642474.4345 | 1245633.3065
50 | 2642306.4 | 1245595.2906 | 2642305.082 | 1245595.5685
51 | 2642287.6238 | 1245599.2488 | 2642305.082 | 1245595.5685
52 | 2642323.7206 | 1245591.6394 | 2642306.4 | 1245595.2906
53 | 2642287.6238 | 1245599.2488 | 2642285.6598 | 1245589.7314
54 | 2642287.6238 | 1245599.2488 | 2642289.1284 | 1245607.073
55 | 2642323.7206 | 1245591.6394 | 2642329.6616 | 1245590.3869 | 2642329.6616 | 1245590.3869
56 | 2642285.6598 | 1245589.7314 | 2642281.1737 | 1245567.9924
57 | 2642290.2893 | 1245613.1101 | 2642289.1284 | 1245607.073
58 | 2642333.3531 | 1245553.0114 | 2642338.3554 | 1245578.997 | 2642337.7404 | 1245584.7186 | 2642335.0314 | 1245588.5129 | 2642329.6616 | 1245590.3869
59 | 2642280.7589 | 1245565.9823 | 2642281.1737 | 1245567.9924
60 | 2642297.3417 | 1245649.7846 | 2642290.2893 | 1245613.1101
61 | 2642330.3912 | 1245537.6254 | 2642333.3531 | 1245553.0114
62 | 2642280.7589 | 1245565.9823 | 2642280.5113 | 1245564.7822
63 | 2642297.3417 | 1245649.7846 | 2642311.5346 | 1245646.9506 | 2642313.928 | 1245646.8546
64 | 2642297.3417 | 1245649.7846 | 2642293.0963 | 1245651.1234
65 | 2642428.8683 | 1245562.8415 | 2642428.1037 | 1245561.5039 | 2642423.9018 | 1245554.3025 | 2642420.635 | 1245547.5907
66 | 2642417.3112 | 1245540.7618 | 2642420.635 | 1245547.5907
67 | 2642428.8683 | 1245562.8415 | 2642429.1097 | 1245563.2638
68 | 2642416.5977 | 1245539.296 | 2642417.3112 | 1245540.7618
69 | 2642429.1097 | 1245563.2638 | 2642434.1028 | 1245571.9982 | 2642438.4539 | 1245578.387
70 | 2642382.616 | 1245465.2285 | 2642353.0593 | 1245477.1536
71 | 2642337.6704 | 1245483.3624 | 2642353.0593 | 1245477.1536
72 | 2642385.8968 | 1245463.9048 | 2642382.616 | 1245465.2285
73 | 2642337.6704 | 1245483.3624 | 2642342.6404 | 1245495.7478
74 | 2642337.6704 | 1245483.3624 | 2642332.8129 | 1245472.7076
75 | 2642385.8968 | 1245463.9048 | 2642387.7631 | 1245408.1755
76 | 2642342.6404 | 1245495.7478 | 2642343.857 | 1245498.7797
77 | 2642327.4848 | 1245457.0947 | 2642331.3848 | 1245469.5752 | 2642332.8129 | 1245472.7076
78 | 2642381.6247 | 1245392.5005 | 2642387.7631 | 1245408.1755
79 | 2642343.857 | 1245498.7797 | 2642354.1158 | 1245524.3449
80 | 2642327.4848 | 1245457.0947 | 2642327.4848 | 1245457.0947 | 2642325.0396 | 1245446.7032
81 | 2642362.6395 | 1245545.5862 | 2642354.1158 | 1245524.3449
82 | 2642580.3408 | 1245704.8217 | 2642568.7925 | 1245704.4226
83 | 2642544.6084 | 1245703.5869 | 2642568.7925 | 1245704.4226
84 | 2642580.3408 | 1245704.8217 | 2642579.3019 | 1245715.8993 | 2642579.2301 | 1245716.4852
85 | 2642579.2301 | 1245716.4852 | 2642578.6037 | 1245721.5981 | 2642577.7997 | 1245725.2058 | 2642575.7981 | 1245728.3046 | 2642573.6023 | 1245731.1018 | 2642570.2035 | 1245733.101 | 2642567.1036 | 1245734.5019 | 2642563.2011 | 1245735.0965 | 2642563.138 | 1245735.1054
86 | 2642546.1029 | 1245737.3559 | 2642555.4044 | 1245736.1969 | 2642563.138 | 1245735.1054
87 | 2642581.7043 | 1245658.0006 | 2642582.1018 | 1245660.5051 | 2642582.1995 | 1245664.7975 | 2642581.6147 | 1245677.3906
88 | 2642581.7043 | 1245658.0006 | 2642577.0845 | 1245658.3968
89 | 2642581.7043 | 1245658.0006 | 2642593.4301 | 1245656.9572
90 | 2642546.1029 | 1245737.3559 | 2642535.8371 | 1245738.6351
91 | 2642577.0845 | 1245658.3968 | 2642570.1006 | 1245658.9958 | 2642560.3887 | 1245659.7168
92 | 2642607.6034 | 1245655.696 | 2642593.4301 | 1245656.9572
93 | 2642182.7117 | 1245678.7103 | 2642178.2754 | 1245669.3838
94 | 2642182.7117 | 1245678.7103 | 2642188.8542 | 1245675.4407 | 2642191.8956 | 1245674.1637
95 | 2642212.5268 | 1245668.6874 | 2642208.6328 | 1245669.0215 | 2642200.2249 | 1245671.0742 | 2642194.166 | 1245673.2103 | 2642191.8956 | 1245674.1637
96 | 2642212.5268 | 1245668.6874 | 2642217.2941 | 1245668.2784
97 | 2642182.6048 | 1245761.7421 | 2642141.9238 | 1245722.9603
98 | 2642182.6048 | 1245761.7421 | 2642188.2854 | 1245767.419
99 | 2642236.9638 | 1245666.1161 | 2642224.069 | 1245667.6971 | 2642217.2941 | 1245668.2784
100 | 2642520.0812 | 1245662.709 | 2642523.9441 | 1245662.4222
101 | 2642520.0812 | 1245662.709 | 2642511.7087 | 1245663.3305
102 | 2642523.9441 | 1245662.4222 | 2642536.6331 | 1245661.4803
103 | 2642511.7087 | 1245663.3305 | 2642499.7866 | 1245664.2156
104 | 2642543.1249 | 1245660.9984 | 2642536.6331 | 1245661.4803
105 | 2642493.0892 | 1245664.6912 | 2642497.3021 | 1245664.4 | 2642499.7866 | 1245664.2156
106 | 2642543.1249 | 1245660.9984 | 2642553.181 | 1245660.2518
107 | 2642479.9004 | 1245665.8987 | 2642487.0982 | 1245665.1052 | 2642493.0892 | 1245664.6912
108 | 2642553.181 | 1245660.2518 | 2642560.3887 | 1245659.7168
109 | 2642479.9004 | 1245665.8987 | 2642479.0169 | 1245661.6551
110 | 2642479.9004 | 1245665.8987 | 2642483.203 | 1245680.4986 | 2642484.2152 | 1245685.7875
111 | 2642325.4178 | 1245823.3682 | 2642356.7303 | 1245821.3104
112 | 2642302.0991 | 1245824.9006 | 2642325.4178 | 1245823.3682
113 | 2642379.9322 | 1245819.7857 | 2642356.7303 | 1245821.3104
114 | 2642302.0991 | 1245824.9006 | 2642283.5373 | 1245826.0305
115 | 2642379.9322 | 1245819.7857 | 2642373.7819 | 1245785.6552
116 | 2642379.9322 | 1245819.7857 | 2642393.1061 | 1245818.9648
117 | 2642243.3993 | 1245834.6002 | 2642249.8017 | 1245830.8988 | 2642267.5977 | 1245827.0007 | 2642283.5373 | 1245826.0305
118 | 2642372.511 | 1245778.6027 | 2642373.7819 | 1245785.6552
119 | 2642299.5426 | 1245782.2745 | 2642299.6332 | 1245783.7861
120 | 2642297.5985 | 1245765.2959 | 2642299.5334 | 1245782.1208 | 2642299.5426 | 1245782.2745
121 | 2642214.6033 | 1245807.7999 | 2642225.1039 | 1245814.201 | 2642232.8985 | 1245820.8052 | 2642239.1971 | 1245828.4996 | 2642243.3993 | 1245834.6002
122 | 2642372.511 | 1245778.6027 | 2642371.4427 | 1245772.6739
123 | 2642297.5985 | 1245765.2959 | 2642280.571 | 1245767.8054
124 | 2642214.6033 | 1245807.7999 | 2642217.0308 | 1245802.1356 | 2642216.8842 | 1245798.321
125 | 2642214.6033 | 1245807.7999 | 2642207.2974 | 1245804.7014 | 2642194.0036 | 1245801.2046 | 2642182.3994 | 1245800.1993
126 | 2642641.0559 | 1245775.7748 | 2642640.8856 | 1245775.8054
127 | 2642674.2995 | 1245769.8059 | 2642662.5974 | 1245771.9009 | 2642641.0559 | 1245775.7748
128 | 2642640.8856 | 1245775.8054 | 2642640.689 | 1245775.8408
129 | 2642684.7972 | 1245769.2032 | 2642680.5968 | 1245769.2063 | 2642674.2995 | 1245769.8059
130 | 2642640.689 | 1245775.8408 | 2642640.518 | 1245775.8715
131 | 2642713.1024 | 1245791.4992 | 2642709.6011 | 1245783.6022 | 2642706.703 | 1245779.0005 | 2642703.1987 | 1245775.7064 | 2642697.7991 | 1245772.2987 | 2642690.397 | 1245769.9995 | 2642684.7972 | 1245769.2032
132 | 2642633.8286 | 1245776.9575 | 2642638.104 | 1245776.3056 | 2642640.518 | 1245775.8715
133 | 2642623.2518 | 1245778.5703 | 2642633.8286 | 1245776.9575
134 | 2642535.8371 | 1245738.6351 | 2642527.7304 | 1245739.6453
135 | 2642513.0628 | 1245741.3795 | 2642514.3989 | 1245741.3065 | 2642527.7304 | 1245739.6453
136 | 2642513.0628 | 1245741.3795 | 2642510.6575 | 1245741.5109
137 | 2642485.2915 | 1245801.0423 | 2642495.0968 | 1245799.3065 | 2642505.9102 | 1245797.5451
138 | 2642505.9102 | 1245797.5451 | 2642512.4806 | 1245796.4749
139 | 2642369.5224 | 1245762.0178 | 2642371.4427 | 1245772.6739
140 | 2642600.8936 | 1245782.0734 | 2642601.4699 | 1245781.9795
141 | 2642600.8936 | 1245782.0734 | 2642582.5711 | 1245785.0579
142 | 2642609.902 | 1245780.606 | 2642601.4699 | 1245781.9795
143 | 2642577.7369 | 1245785.8453 | 2642582.5711 | 1245785.0579
144 | 2642609.902 | 1245780.606 | 2642623.2518 | 1245778.5703
145 | 2642609.902 | 1245780.606 | 2642609.4037 | 1245777.4003 | 2642609.4023 | 1245773.3976 | 2642609.5976 | 1245770.3971 | 2642611.6732 | 1245756.7425
146 | 2642577.7369 | 1245785.8453 | 2642557.9245 | 1245789.0726
147 | 2642557.9245 | 1245789.0726 | 2642556.2422 | 1245789.3466
148 | 2642556.2422 | 1245789.3466 | 2642536.3562 | 1245792.5858
149 | 2642360.71 | 1245713.1144 | 2642361.6215 | 1245718.1727
150 | 2642360.71 | 1245713.1144 | 2642356.6547 | 1245690.6099
151 | 2642365.1674 | 1245737.85 | 2642361.6215 | 1245718.1727
152 | 2642356.0818 | 1245687.4305 | 2642356.6547 | 1245690.6099
153 | 2642365.1674 | 1245737.85 | 2642365.2035 | 1245738.0505
154 | 2642354.2524 | 1245658.1514 | 2642353.0929 | 1245662.8907 | 2642353.2708 | 1245671.8312 | 2642356.0818 | 1245687.4305
155 | 2642366.9786 | 1245747.9011 | 2642365.2035 | 1245738.0505
156 | 2642354.2524 | 1245658.1514 | 2642341.8124 | 1245652.4812 | 2642335.7823 | 1245650.0397
157 | 2642366.9786 | 1245747.9011 | 2642369.5224 | 1245762.0178
158 | 2642335.7823 | 1245650.0397 | 2642333.5706 | 1245649.1442
159 | 2642398.3903 | 1245638.6525 | 2642397.4036 | 1245635.0998 | 2642393.5369 | 1245622.8738
160 | 2642391.9404 | 1245618.6052 | 2642393.1039 | 1245621.5046 | 2642393.5369 | 1245622.8738
161 | 2642403.5978 | 1245657.4032 | 2642398.3903 | 1245638.6525
162 | 2642385.4132 | 1245602.3391 | 2642391.9404 | 1245618.6052
163 | 2642403.5978 | 1245657.4032 | 2642410.0768 | 1245680.8545
164 | 2642403.5978 | 1245657.4032 | 2642420.6856 | 1245654.0387
165 | 2642381.6865 | 1245593.0521 | 2642385.4132 | 1245602.3391
166 | 2642420.6856 | 1245654.0387 | 2642430.2563 | 1245652.1543
167 | 2642381.6865 | 1245593.0521 | 2642378.9425 | 1245586.214
168 | 2642475.1969 | 1245643.3057 | 2642430.2563 | 1245652.1543
169 | 2642372.3639 | 1245569.8197 | 2642378.9425 | 1245586.214
170 | 2642475.1969 | 1245643.3057 | 2642479.0169 | 1245661.6551
171 | 2642333.5706 | 1245649.1442 | 2642332.7276 | 1245648.8029 | 2642326.3164 | 1245647.3562 | 2642323.5236 | 1245647.0027 | 2642317.89 | 1245646.6957 | 2642313.928 | 1245646.8546
172 | 2642500.1542 | 1245739.4827 | 2642501.202 | 1245740.1001 | 2642504.6005 | 1245741.303 | 2642509.0027 | 1245741.6014 | 2642510.6575 | 1245741.5109
173 | 2642493.7011 | 1245732.597 | 2642495.4006 | 1245735.8002 | 2642497.8016 | 1245738.0966 | 2642500.1542 | 1245739.4827
174 | 2642531.6735 | 1245793.3486 | 2642512.4806 | 1245796.4749
175 | 2642531.6735 | 1245793.3486 | 2642536.3562 | 1245792.5858
176 | 2642275.4433 | 1245540.2232 | 2642276.2444 | 1245544.1053
177 | 2642280.5113 | 1245564.7822 | 2642276.2444 | 1245544.1053
178 | 2642299.1877 | 1245520.1346 | 2642297.7558 | 1245506.9893
179 | 2642299.1877 | 1245520.1346 | 2642314.9324 | 1245518.0348
180 | 2642297.459 | 1245504.2646 | 2642297.7558 | 1245506.9893
181 | 2642328.7447 | 1245529.0724 | 2642327.5811 | 1245523.0277 | 2642323.5494 | 1245518.4182 | 2642318.4181 | 1245517.5699 | 2642314.9324 | 1245518.0348
182 | 2642328.7447 | 1245529.0724 | 2642330.3912 | 1245537.6254
183 | 2642489.423 | 1245713.0429 | 2642489.1526 | 1245711.6212
184 | 2642493.7011 | 1245732.597 | 2642493.7011 | 1245732.597 | 2642492.3994 | 1245728.6962 | 2642489.423 | 1245713.0429
185 | 2642489.1526 | 1245711.6212 | 2642488.1039 | 1245706.1061 | 2642486.283 | 1245696.5919
186 | 2642484.2152 | 1245685.7875 | 2642486.283 | 1245696.5919
187 | 2642188.2854 | 1245767.419 | 2642205.6207 | 1245784.7431
188 | 2642216.8842 | 1245798.321 | 2642212.4224 | 1245791.5403 | 2642205.6207 | 1245784.7431
189 | 2642260.8974 | 1245770.7048 | 2642280.571 | 1245767.8054
190 | 2642363.9513 | 1245548.8552 | 2642362.6395 | 1245545.5862
191 | 2642363.9513 | 1245548.8552 | 2642371.8742 | 1245568.5995
192 | 2642372.3639 | 1245569.8197 | 2642371.8742 | 1245568.5995
193 | 2642275.482 | 1245656.6779 | 2642293.0963 | 1245651.1234
194 | 2642275.482 | 1245656.6779 | 2642267.4379 | 1245658.8843
195 | 2642236.9638 | 1245666.1161 | 2642241.4677 | 1245665.5639 | 2642253.1401 | 1245662.3226 | 2642264.4986 | 1245659.6906 | 2642267.4379 | 1245658.8843
196 | 2642269.5584 | 1245689.497 | 2642253.6756 | 1245693.7104
197 | 2642242.9695 | 1245696.5505 | 2642253.6756 | 1245693.7104

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642448.5703 | 1245841.8802
1 | 2642447.9158 | 1245826.5563
2 | 2642447.0011 | 1245815.6065
3 | 2642426.1971 | 1245816.9029
4 | 2642446.2013 | 1245810.1973
5 | 2642396.1104 | 1245818.7776
6 | 2642482.5725 | 1245801.5236
7 | 2642438.1758 | 1245779.7853
8 | 2642623.4014 | 1245676.7278
9 | 2642620.287 | 1245699.0677
10 | 2642624.5623 | 1245667.8718
11 | 2642619.4465 | 1245704.7501
12 | 2642626.1978 | 1245655.3959
13 | 2642615.7233 | 1245729.9453
14 | 2642717.5259 | 1245554.802
15 | 2642615.5181 | 1245731.3333
16 | 2642747.2934 | 1245593.4814
17 | 2642253.2923 | 1245733.2478
18 | 2642246.7835 | 1245734.4178
19 | 2642273.7835 | 1245729.5645
20 | 2642235.0244 | 1245736.5315
21 | 2642290.2971 | 1245726.5962
22 | 2642285.1662 | 1245700.7087
23 | 2642291.2027 | 1245731.1058
24 | 2642282.2754 | 1245686.1235
25 | 2642296.7747 | 1245759.5798
26 | 2642424.9679 | 1245733.5591
27 | 2642426.5981 | 1245739.221
28 | 2642423.1338 | 1245727.1886
29 | 2642428.2296 | 1245744.8878
30 | 2642422.6191 | 1245725.4011
31 | 2642429.4422 | 1245749.0994
32 | 2642415.9958 | 1245702.2786
33 | 2642432.7349 | 1245760.5358
34 | 2642413.2658 | 1245692.3972
35 | 2642460.1754 | 1245609.2424
36 | 2642460.0703 | 1245609.094
37 | 2642470.6485 | 1245624.0281
38 | 2642449.7633 | 1245594.5428
39 | 2642471.2583 | 1245625.0838
40 | 2642448.2406 | 1245592.393
41 | 2642474.0244 | 1245631.5572
42 | 2642439.0144 | 1245579.21
43 | 2642474.4345 | 1245633.3065
44 | 2642305.082 | 1245595.5685
45 | 2642306.4 | 1245595.2906
46 | 2642287.6238 | 1245599.2488
47 | 2642323.7206 | 1245591.6394
48 | 2642285.6598 | 1245589.7314
49 | 2642289.1284 | 1245607.073
50 | 2642329.6616 | 1245590.3869
51 | 2642281.1737 | 1245567.9924
52 | 2642290.2893 | 1245613.1101
53 | 2642333.3531 | 1245553.0113
54 | 2642280.7589 | 1245565.9823
55 | 2642297.3417 | 1245649.7846
56 | 2642420.635 | 1245547.5907
57 | 2642428.8683 | 1245562.8415
58 | 2642417.3112 | 1245540.7618
59 | 2642429.1097 | 1245563.2638
60 | 2642416.5977 | 1245539.296
61 | 2642438.4539 | 1245578.387
62 | 2642353.0593 | 1245477.1536
63 | 2642382.616 | 1245465.2285
64 | 2642337.6704 | 1245483.3624
65 | 2642385.8968 | 1245463.9048
66 | 2642342.6404 | 1245495.7478
67 | 2642332.8129 | 1245472.7076
68 | 2642387.7631 | 1245408.1755
69 | 2642343.857 | 1245498.7797
70 | 2642327.4848 | 1245457.0947
71 | 2642381.6247 | 1245392.5005
72 | 2642354.1158 | 1245524.3449
73 | 2642325.0396 | 1245446.7032
74 | 2642568.7925 | 1245704.4226
75 | 2642580.3408 | 1245704.8217
76 | 2642544.6084 | 1245703.5869
77 | 2642579.2301 | 1245716.4852
78 | 2642563.138 | 1245735.1054
79 | 2642581.6147 | 1245677.3906
80 | 2642581.7043 | 1245658.0006
81 | 2642546.1029 | 1245737.3559
82 | 2642577.0845 | 1245658.3968
83 | 2642593.4301 | 1245656.9572
84 | 2642178.2754 | 1245669.3838
85 | 2642182.7117 | 1245678.7103
86 | 2642191.8956 | 1245674.1637
87 | 2642212.5268 | 1245668.6874
88 | 2642141.9238 | 1245722.9603
89 | 2642182.6048 | 1245761.7421
90 | 2642217.2941 | 1245668.2784
91 | 2642520.0812 | 1245662.709
92 | 2642523.9441 | 1245662.4222
93 | 2642511.7087 | 1245663.3305
94 | 2642536.6331 | 1245661.4803
95 | 2642499.7866 | 1245664.2156
96 | 2642543.1249 | 1245660.9984
97 | 2642493.0892 | 1245664.6912
98 | 2642553.181 | 1245660.2518
99 | 2642479.9004 | 1245665.8987
100 | 2642325.4178 | 1245823.3682
101 | 2642356.7303 | 1245821.3104
102 | 2642302.0991 | 1245824.9006
103 | 2642379.9322 | 1245819.7857
104 | 2642283.5373 | 1245826.0305
105 | 2642373.7819 | 1245785.6552
106 | 2642393.1061 | 1245818.9648
107 | 2642299.6332 | 1245783.7861
108 | 2642299.5426 | 1245782.2745
109 | 2642243.3993 | 1245834.6002
110 | 2642372.511 | 1245778.6027
111 | 2642297.5985 | 1245765.2959
112 | 2642214.6033 | 1245807.7999
113 | 2642641.0559 | 1245775.7748
114 | 2642640.8856 | 1245775.8054
115 | 2642674.2995 | 1245769.8059
116 | 2642640.689 | 1245775.8408
117 | 2642684.7972 | 1245769.2032
118 | 2642640.518 | 1245775.8715
119 | 2642713.1024 | 1245791.4992
120 | 2642633.8286 | 1245776.9575
121 | 2642535.8371 | 1245738.6351
122 | 2642527.7304 | 1245739.6453
123 | 2642513.0628 | 1245741.3795
124 | 2642436.5874 | 1245774.1584
125 | 2642485.2915 | 1245801.0423
126 | 2642505.9102 | 1245797.5451
127 | 2642371.4427 | 1245772.6739
128 | 2642600.8936 | 1245782.0734
129 | 2642601.4699 | 1245781.9795
130 | 2642582.5711 | 1245785.0579
131 | 2642609.902 | 1245780.606
132 | 2642577.7369 | 1245785.8453
133 | 2642623.2518 | 1245778.5703
134 | 2642611.6732 | 1245756.7425
135 | 2642557.9245 | 1245789.0726
136 | 2642556.2422 | 1245789.3466
137 | 2642607.6034 | 1245655.696
138 | 2642560.3887 | 1245659.7168
139 | 2642360.71 | 1245713.1144
140 | 2642361.6215 | 1245718.1727
141 | 2642356.6547 | 1245690.6099
142 | 2642365.1674 | 1245737.85
143 | 2642356.0818 | 1245687.4305
144 | 2642365.2035 | 1245738.0505
145 | 2642354.2524 | 1245658.1514
146 | 2642366.9786 | 1245747.9011
147 | 2642335.7823 | 1245650.0397
148 | 2642393.5369 | 1245622.8738
149 | 2642398.3903 | 1245638.6525
150 | 2642391.9404 | 1245618.6052
151 | 2642403.5978 | 1245657.4032
152 | 2642385.4132 | 1245602.3391
153 | 2642410.0768 | 1245680.8545
154 | 2642420.6856 | 1245654.0387
155 | 2642381.6865 | 1245593.0521
156 | 2642430.2563 | 1245652.1543
157 | 2642378.9425 | 1245586.214
158 | 2642475.1969 | 1245643.3057
159 | 2642479.0169 | 1245661.6551
160 | 2642333.5706 | 1245649.1442
161 | 2642510.6575 | 1245741.5109
162 | 2642500.1542 | 1245739.4827
163 | 2642512.4806 | 1245796.4749
164 | 2642531.6735 | 1245793.3486
165 | 2642536.3562 | 1245792.5858
166 | 2642276.2444 | 1245544.1053
167 | 2642275.4433 | 1245540.2232
168 | 2642280.5113 | 1245564.7822
169 | 2642299.1877 | 1245520.1346
170 | 2642297.7558 | 1245506.9893
171 | 2642314.9324 | 1245518.0348
172 | 2642297.459 | 1245504.2646
173 | 2642328.7447 | 1245529.0724
174 | 2642489.423 | 1245713.0429
175 | 2642489.1526 | 1245711.6212
176 | 2642493.7011 | 1245732.597
177 | 2642486.283 | 1245696.5919
178 | 2642484.2152 | 1245685.7875
179 | 2642188.2854 | 1245767.419
180 | 2642182.3994 | 1245800.1993
181 | 2642216.8842 | 1245798.321
182 | 2642280.571 | 1245767.8054
183 | 2642260.8974 | 1245770.7048
184 | 2642362.6395 | 1245545.5862
185 | 2642363.9513 | 1245548.8552
186 | 2642371.8742 | 1245568.5995
187 | 2642330.3912 | 1245537.6254
188 | 2642369.5224 | 1245762.0178
189 | 2642372.3639 | 1245569.8197
190 | 2642205.6207 | 1245784.7431
191 | 2642293.0963 | 1245651.1234
192 | 2642275.482 | 1245656.6779
193 | 2642267.4379 | 1245658.8843
194 | 2642313.928 | 1245646.8546
195 | 2642269.5584 | 1245689.497
196 | 2642236.9638 | 1245666.1161
197 | 2642253.6756 | 1245693.7104
198 | 2642242.9695 | 1245696.5505
199 | 2642403.5978 | 1245657.4032

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98867 | -0.21519 | 0.0019221 | 0.00048173
1 | 0.98869 | -0.21466 | 0.0011032 | 0.00027648
2 | 0.98872 | -0.21407 | 0 | 0
3 | 0.98749 | -0.2378 | 0.0016039 | 0.00040197
4 | 0.98905 | -0.20775 | 0 | 0
5 | 0.98571 | -0.27195 | 0.0022253 | 0.0005577
6 | 0.98691 | -0.24911 | 0.0015434 | 0.00038682
7 | 0.99155 | -0.15994 | 0.001518 | 0.00038046
8 | 0.97946 | -0.39456 | 0.0025079 | 0.00062853
9 | 0.97972 | -0.38941 | 0.0017614 | 0.00044144
10 | 0.97937 | -0.39619 | 0.0016927 | 0.00042422
11 | 0.97979 | -0.38792 | 0.001154 | 0.00028922
12 | 0.97927 | -0.3981 | 0.0026839 | 0.00067264
13 | 0.98016 | -0.38077 | 0.0018186 | 0.00045578
14 | 0.97856 | -0.41211 | 0.002637 | 0.00066089
15 | 0.98018 | -0.38033 | 0.001636 | 0.00041002
16 | 0.97841 | -0.41509 | 0.0030281 | 0.00075891
17 | 0.97137 | -0.55197 | 0.0015136 | 0.00037933
18 | 0.97134 | -0.5526 | 0.0016316 | 0.00040891
19 | 0.9715 | -0.54942 | 0.0039408 | 0.00098766
20 | 0.9713 | -0.55338 | 0.0035053 | 0.0008785
21 | 0.97167 | -0.54613 | 0 | 0
22 | 0.97257 | -0.52838 | 0.0039988 | 0.0010022
23 | 0.97156 | -0.54833 | 0.0036781 | 0.00092181
24 | 0.97313 | -0.51729 | 0 | 0
25 | 0.97096 | -0.56024 | 0.0023871 | 0.00059826
26 | 0.99544 | -0.086002 | 0.0010467 | 0.00026232
27 | 0.99496 | -0.09516 | 0.0010017 | 0.00025105
28 | 0.99599 | -0.075668 | 0.00087648 | 0.00021967
29 | 0.99447 | -0.1043 | 0.0010462 | 0.0002622
30 | 0.99614 | -0.072761 | 0.0017852 | 0.00044742
31 | 0.99412 | -0.11107 | 0.0017808 | 0.00044631
32 | 0.99814 | -0.035 | 0.0010124 | 0.00025373
33 | 0.99316 | -0.12936 | 0.0015228 | 0.00038164
34 | 0.99899 | -0.018891 | 0.0015617 | 0.00039139
35 | 0.98937 | -0.2041 | 0.0031031 | 0.00077772
36 | 0.98937 | -0.20422 | 0.0022307 | 0.00055906
37 | 0.99006 | -0.19075 | 0.0020521 | 0.00051431
38 | 0.98878 | -0.21568 | 0.0031033 | 0.00077776
39 | 0.99011 | -0.1898 | 0.0021834 | 0.0005472
40 | 0.9887 | -0.21723 | 0.0030152 | 0.00075568
41 | 0.99041 | -0.18406 | 0.001909 | 0.00047844
42 | 0.98825 | -0.22582 | 0.0054741 | 0.0013719
43 | 0.99048 | -0.18254 | 0.0020603 | 0.00051636
44 | 0.97435 | -0.49329 | 0.0016607 | 0.00041621
45 | 0.97433 | -0.49368 | 0.002 | 0.00050125
46 | 0.97464 | -0.48759 | 0 | 0
47 | 0.97411 | -0.49815 | 0.0016809 | 0.00042128
48 | 0.97458 | -0.4888 | 0.0008552 | 0.00021433
49 | 0.97482 | -0.48404 | 0.0034034 | 0.00085298
50 | 0.97404 | -0.4995 | 0.0030368 | 0.00076109
51 | 0.97446 | -0.49123 | 0.0028888 | 0.00072399
52 | 0.97498 | -0.48093 | 0.00079585 | 0.00019946
53 | 0.97368 | -0.50657 | 0.0019129 | 0.00047942
54 | 0.97445 | -0.49135 | 0.00069529 | 0.00017426
55 | 0.97597 | -0.46147 | 0 | 0
56 | 0.98765 | -0.23762 | 0.0034122 | 0.00085518
57 | 0.98788 | -0.23311 | 0.003099 | 0.00077669
58 | 0.98757 | -0.23914 | 0.0026893 | 0.000674
59 | 0.98789 | -0.23296 | 0.0034208 | 0.00085733
60 | 0.98756 | -0.23938 | 0.0084635 | 0.0021212
61 | 0.98823 | -0.22626 | 0.0033901 | 0.00084964
62 | 0.99198 | -0.15409 | 0.0029888 | 0.00074906
63 | 0.99159 | -0.1617 | 0.0042852 | 0.001074
64 | 0.99223 | -0.14925 | 0 | 0
65 | 0.99156 | -0.16228 | 0.0037144 | 0.00093091
66 | 0.9925 | -0.14405 | 0.0015017 | 0.00037636
67 | 0.99217 | -0.1504 | 0.0027599 | 0.00069169
68 | 0.99128 | -0.16769 | 0.0034301 | 0.00085966
69 | 0.99257 | -0.14269 | 0.0026673 | 0.00066849
70 | 0.99213 | -0.15121 | 0.00096107 | 0.00024087
71 | 0.99125 | -0.1683 | 0.0020433 | 0.0005121
72 | 0.99323 | -0.12994 | 0.0018839 | 0.00047214
73 | 0.99212 | -0.15156 | 0.0018213 | 0.00045647
74 | 0.98696 | -0.25096 | 0.0020272 | 0.00050806
75 | 0.987 | -0.25013 | 0 | 0
76 | 0.98692 | -0.25184 | 0.002031 | 0.00050901
77 | 0.98705 | -0.24927 | 0.001516 | 0.00037996
78 | 0.98719 | -0.24654 | 0.0020932 | 0.00052461
79 | 0.98824 | -0.22609 | 0.0020099 | 0.00050372
80 | 0.98828 | -0.22539 | 0 | 0
81 | 0.98731 | -0.24418 | 0.0024432 | 0.00061231
82 | 0.9883 | -0.22498 | 0.00199 | 0.00049875
83 | 0.98824 | -0.22602 | 0.001686 | 0.00042255
84 | 0.97196 | -0.54046 | 0.0065511 | 0.0016419
85 | 0.97202 | -0.53922 | 0 | 0
86 | 0.97208 | -0.53798 | 0.018508 | 0.0046385
87 | 0.97259 | -0.52807 | 0.00078602 | 0.000197
88 | 0.97695 | -0.44295 | 0.01376 | 0.0034487
89 | 0.97767 | -0.42884 | 0.0052211 | 0.0013085
90 | 0.9727 | -0.52579 | 0.0034687 | 0.00086933
91 | 0.98888 | -0.21358 | 0.0020346 | 0.00050991
92 | 0.98882 | -0.21478 | 0.0022374 | 0.00056075
93 | 0.98903 | -0.21067 | 0.0022366 | 0.00056055
94 | 0.98865 | -0.21822 | 0.0020336 | 0.00050966
95 | 0.98927 | -0.20606 | 0.0020313 | 0.00050908
96 | 0.98857 | -0.21975 | 0.0021173 | 0.00053066
97 | 0.98942 | -0.20322 | 0.0019049 | 0.00047742
98 | 0.98847 | -0.22173 | 0.0020338 | 0.00050973
99 | 0.98973 | -0.19718 | 0 | 0
100 | 0.98269 | -0.33061 | 0.0031019 | 0.00077742
101 | 0.98383 | -0.30852 | 0.0052698 | 0.0013207
102 | 0.98191 | -0.34579 | 0 | 0
103 | 0.98478 | -0.28997 | 0 | 0
104 | 0.98129 | -0.35789 | 0.0052326 | 0.0013114
105 | 0.98326 | -0.31933 | 0.0023395 | 0.00058633
106 | 0.98554 | -0.27532 | 0.0021048 | 0.0005275
107 | 0.9707 | -0.56531 | 0.0051135 | 0.0012816
108 | 0.97071 | -0.56517 | 0.0037695 | 0.00094473
109 | 0.98011 | -0.38104 | 0 | 0
110 | 0.98295 | -0.32531 | 0.0015779 | 0.00039547
111 | 0.97085 | -0.56236 | 0 | 0
112 | 0.97897 | -0.40325 | 0 | 0
113 | 0.98075 | -0.36924 | 0.00078624 | 0.00019705
114 | 0.98075 | -0.36922 | 0.00083589 | 0.00020949
115 | 0.98052 | -0.37366 | 0.0032275 | 0.00080889
116 | 0.98075 | -0.36918 | 0.00083365 | 0.00020893
117 | 0.98048 | -0.37443 | 0 | 0
118 | 0.98075 | -0.36915 | 0.00084895 | 0.00021277
119 | 0.98034 | -0.37723 | 0.003996 | 0.0010015
120 | 0.98082 | -0.36786 | 0.0016902 | 0.00042361
121 | 0.98741 | -0.24231 | 0.0024334 | 0.00060988
122 | 0.9875 | -0.24048 | 0.0020069 | 0.00050297
123 | 0.9877 | -0.23663 | 0.0020813 | 0.00052163
124 | 0.99202 | -0.15103 | 0.0017813 | 0.00044643
125 | 0.98676 | -0.25209 | 0.0023523 | 0.00058953
126 | 0.98564 | -0.27384 | 0.0022229 | 0.00055711
127 | 0.9827 | -0.33028 | 0.0015839 | 0.00039696
128 | 0.98143 | -0.35578 | 0.00099058 | 0.00024826
129 | 0.98141 | -0.35618 | 0.00099045 | 0.00024823
130 | 0.9821 | -0.34274 | 0.0025468 | 0.00063828
131 | 0.98112 | -0.36188 | 0 | 0
132 | 0.98229 | -0.33908 | 0.0026181 | 0.00065617
133 | 0.98094 | -0.36549 | 0.0025487 | 0.00063876
134 | 0.98063 | -0.37151 | 0.0031561 | 0.000791
135 | 0.9831 | -0.32314 | 0.0032793 | 0.00082188
136 | 0.98318 | -0.32168 | 0.0028983 | 0.00072637
137 | 0.98823 | -0.22635 | 0.0013039 | 0.00032679
138 | 0.98841 | -0.22289 | 0.0019908 | 0.00049895
139 | 0.98027 | -0.37747 | 0.0025331 | 0.00063484
140 | 0.98046 | -0.37369 | 0.0035551 | 0.000891
141 | 0.97942 | -0.39392 | 0.0026067 | 0.00065329
142 | 0.98124 | -0.3586 | 0.0020834 | 0.00052215
143 | 0.97931 | -0.39619 | 0.0019681 | 0.00049325
144 | 0.98125 | -0.35844 | 0.0029716 | 0.00074476
145 | 0.97825 | -0.41677 | 0 | 0
146 | 0.98165 | -0.35059 | 0.0027073 | 0.00067851
147 | 0.97754 | -0.43078 | 0.0041994 | 0.0010525
148 | 0.99659 | -0.06527 | 0.0024655 | 0.0006179
149 | 0.9973 | -0.051557 | 0.0032109 | 0.00080472
150 | 0.9964 | -0.068864 | 0.003209 | 0.00080424
151 | 0.9982 | -0.034325 | 0 | 0
152 | 0.99573 | -0.0817 | 0.0030816 | 0.00077233
153 | 1 | 0 | -0.44134 | -0.11286
154 | 0.99642 | -0.068206 | 0.0017887 | 0.00044828
155 | 0.99538 | -0.088494 | 0.0018351 | 0.00045993
156 | 0.99545 | -0.086929 | 0.0020111 | 0.00050404
157 | 0.99513 | -0.093262 | 0.0018901 | 0.00047369
158 | 0.99094 | -0.1737 | 0 | 0
159 | 0.98995 | -0.19288 | 0.0018804 | 0.00047128
160 | 0.97745 | -0.43238 | 0.0036602 | 0.00091732
161 | 0.98773 | -0.23592 | 0.0018538 | 0.0004646
162 | 0.98792 | -0.23232 | 0.0014885 | 0.00037306
163 | 0.9853 | -0.2805 | 0.0025342 | 0.00063513
164 | 0.98434 | -0.29911 | 0.0022214 | 0.00055674
165 | 0.98411 | -0.30347 | 0.00085491 | 0.00021426
166 | 0.97442 | -0.49205 | 0.00071916 | 0.00018024
167 | 0.97441 | -0.49212 | 0.00094043 | 0.00023569
168 | 0.97445 | -0.4914 | 0.00072251 | 0.00018108
169 | 0.97342 | -0.51176 | 0 | 0
170 | 0.97338 | -0.51241 | 0.00053995 | 0.00013532
171 | 0.97346 | -0.51098 | 0.0012145 | 0.00030437
172 | 0.97338 | -0.51252 | 0.0021289 | 0.00053355
173 | 0.97353 | -0.50948 | 0.0014985 | 0.00037556
174 | 0.9885 | -0.22108 | 0.002043 | 0.00051202
175 | 0.98853 | -0.22047 | 0.0017418 | 0.00043654
176 | 0.9881 | -0.22887 | 0.001784 | 0.00044711
177 | 0.98889 | -0.2135 | 0.002035 | 0.00051003
178 | 0.98917 | -0.20809 | 0.0025251 | 0.00063284
179 | 0.97781 | -0.42606 | 0.001625 | 0.00040726
180 | 0.97892 | -0.40424 | 0.0016266 | 0.00040766
181 | 0.9787 | -0.40853 | 0.0033235 | 0.00083295
182 | 0.97067 | -0.56584 | 0.00473 | 0.0011855
183 | 0.97056 | -0.56813 | 0.0062117 | 0.0015568
184 | 0.99382 | -0.1186 | 0.0019141 | 0.00047973
185 | 0.99392 | -0.11674 | 0.0016467 | 0.00041271
186 | 0.99453 | -0.10487 | 0.0012487 | 0.00031296
187 | 0.97358 | -0.50862 | 0.0017395 | 0.00043596
188 | 0.98224 | -0.33912 | 0.0028247 | 0.00070793
189 | 0.99457 | -0.10411 | 0.0020064 | 0.00050284
190 | 0.97828 | -0.41685 | 0.0051597 | 0.0012932
191 | 0.97565 | -0.46771 | 0.0018909 | 0.00047391
192 | 0.97436 | -0.493 | 0 | 0
193 | 0.97412 | -0.49775 | 0.00086883 | 0.00021775
194 | 0.97679 | -0.44528 | 0.001435 | 0.00035964
195 | 0.97309 | -0.51807 | 0.0008363 | 0.0002096
196 | 0.97324 | -0.51511 | 0.00078961 | 0.0001979
197 | 0.97305 | -0.5188 | 0.0010583 | 0.00026523
198 | 0.97304 | -0.51907 | 0.0013372 | 0.00033512
199 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019221 | -0.00048173 | 0.0019222 | 0.00048156 | 4.8147e-08 | -1.6593e-07 | 0.0028929 | 0.0028928 | 0.0028929 | 0.98867 | -0.21519 | 0.98869 | -0.21466 | 0.79476
1 | -0.0030253 | -0.00075804 | 0.0030254 | 0.00075795 | 8.5456e-08 | -8.6282e-08 | 0.0045532 | 0.0045531 | 0.0045532 | 0.98869 | -0.21466 | 0.98872 | -0.21407 | 1.2509
2 | 0.19362 | 0.049401 | -0.1934 | -0.04926 | 0.00022171 | 0.00014109 | 0.2917 | 0.2917 | 0.2917 | 0.98872 | -0.21407 | 0.98749 | -0.2378 | 26.7129
3 | -0.19664 | -0.050159 | 0.1967 | 0.050197 | 5.999e-05 | 3.8183e-05 | 0.29626 | 0.29626 | 0.29626 | 0.98872 | -0.21407 | 0.98905 | -0.20775 | 27.1298
4 | 0.19179 | 0.048858 | -0.19148 | -0.048657 | 0.00031535 | 0.00020067 | 0.28929 | 0.28929 | 0.28929 | 0.98749 | -0.2378 | 0.98571 | -0.27195 | 26.4916
5 | 0.062328 | 0.015781 | -0.062204 | -0.015703 | 0.0001235 | 7.8559e-05 | 0.093828 | 0.093828 | 0.093828 | 0.98905 | -0.20775 | 0.98691 | -0.24911 | 25.777
6 | -0.25903 | -0.065978 | 0.25963 | 0.06636 | 0.00059899 | 0.00038214 | 0.39009 | 0.39008 | 0.39009 | 0.98905 | -0.20775 | 0.99155 | -0.15994 | 35.7221
7 | 0.18925 | 0.048099 | -0.18922 | -0.04808 | 3.0762e-05 | 1.9573e-05 | 0.28593 | 0.28593 | 0.28593 | 0.98571 | -0.27195 | 0.98554 | -0.27532 | 26.184
8 | 0.060661 | 0.015316 | -0.060652 | -0.015311 | 8.6694e-06 | 5.5131e-06 | 0.091501 | 0.091501 | 0.091501 | 0.98691 | -0.24911 | 0.98676 | -0.25209 | 25.1377
9 | -0.26115 | -0.066741 | 0.26126 | 0.066813 | 0.00011251 | 7.1782e-05 | 0.39236 | 0.39236 | 0.39236 | 0.99155 | -0.15994 | 0.99202 | -0.15103 | 35.9307
10 | -0.012555 | -0.0031462 | 0.012558 | 0.0031479 | 3.0775e-06 | 1.6856e-06 | 0.019074 | 0.019074 | 0.019074 | 0.97946 | -0.39456 | 0.97972 | -0.38941 | 5.2402
11 | 0.010047 | 0.0025177 | -0.010047 | -0.0025173 | 7.8039e-07 | 3.8705e-07 | 0.015264 | 0.015264 | 0.015264 | 0.97946 | -0.39456 | 0.97937 | -0.39619 | 4.1934
12 | -0.01432 | -0.0035893 | 0.014321 | 0.0035899 | 1.0189e-06 | 5.7978e-07 | 0.021749 | 0.021749 | 0.021749 | 0.97972 | -0.38941 | 0.97979 | -0.38792 | 5.9751
13 | 0.0083539 | 0.0020931 | -0.0083532 | -0.0020928 | 7.6014e-07 | 3.2817e-07 | 0.012692 | 0.012692 | 0.012692 | 0.97937 | -0.39619 | 0.97927 | -0.3981 | 3.4869
14 | -0.015475 | -0.0038791 | 0.01548 | 0.0038822 | 5.2752e-06 | 3.0553e-06 | 0.023502 | 0.023502 | 0.023502 | 0.97979 | -0.38792 | 0.98016 | -0.38077 | 6.4565
15 | 0.0056693 | 0.0014201 | -0.0056655 | -0.0014194 | 3.7811e-06 | 7.1177e-07 | 0.0086143 | 0.0086149 | 0.0086149 | 0.97927 | -0.3981 | 0.97856 | -0.41211 | 2.3667
16 | -0.017299 | -0.004338 | 0.017299 | 0.0043382 | 3.629e-07 | 2.1457e-07 | 0.026263 | 0.026263 | 0.026263 | 0.98016 | -0.38077 | 0.98018 | -0.38033 | 7.215
17 | 0.0030285 | 0.00075851 | -0.0030281 | -0.00075891 | 4.3055e-07 | -4.0447e-07 | 0.004605 | 0.0046053 | 0.0046053 | 0.97856 | -0.41211 | 0.97841 | -0.41509 | 1.2652
18 | -0.018935 | -0.0047482 | 0.018943 | 0.004753 | 7.9634e-06 | 4.7725e-06 | 0.028746 | 0.028746 | 0.028746 | 0.98018 | -0.38033 | 0.98063 | -0.37151 | 7.8973
19 | 0.0051371 | 0.0012874 | -0.0051369 | -0.0012873 | 1.5357e-07 | 1.6425e-08 | 0.0078693 | 0.0078693 | 0.0078693 | 0.97137 | -0.55197 | 0.97134 | -0.5526 | 2.1619
20 | -0.0066507 | -0.0016667 | 0.0066515 | 0.001667 | 8.1034e-07 | 2.6086e-07 | 0.010188 | 0.010188 | 0.010188 | 0.97137 | -0.55197 | 0.9715 | -0.54942 | 2.7989
21 | 0.0035054 | 0.00087843 | -0.0035053 | -0.0008785 | 1.292e-07 | -6.5197e-08 | 0.0053699 | 0.00537 | 0.00537 | 0.97134 | -0.5526 | 0.9713 | -0.55338 | 1.4753
22 | -0.010592 | -0.0026546 | 0.010594 | 0.0026555 | 1.6561e-06 | 8.521e-07 | 0.016224 | 0.016224 | 0.016224 | 0.9715 | -0.54942 | 0.97167 | -0.54613 | 4.4571
23 | -0.036505 | -0.0091564 | 0.036536 | 0.0091758 | 3.0932e-05 | 1.9469e-05 | 0.055906 | 0.055906 | 0.055906 | 0.97167 | -0.54613 | 0.97257 | -0.52838 | 15.3589
24 | 0.025911 | 0.0065009 | -0.025908 | -0.0064992 | 2.7161e-06 | 1.6814e-06 | 0.039683 | 0.039683 | 0.039683 | 0.97167 | -0.54613 | 0.97156 | -0.54833 | 10.9018
25 | -0.040535 | -0.010178 | 0.040556 | 0.010192 | 2.145e-05 | 1.3544e-05 | 0.062024 | 0.062024 | 0.062024 | 0.97257 | -0.52838 | 0.97313 | -0.51729 | 17.0396
26 | 0.02223 | 0.0055774 | -0.022218 | -0.0055697 | 1.2616e-05 | 7.715e-06 | 0.034049 | 0.034049 | 0.034049 | 0.97156 | -0.54833 | 0.97096 | -0.56024 | 9.3542
27 | 0.0032319 | 0.00080958 | -0.0032318 | -0.00080967 | 1.2049e-07 | -8.6334e-08 | 0.0049418 | 0.0049419 | 0.0049419 | 0.97313 | -0.51729 | 0.97309 | -0.51807 | 1.3577
28 | -0.043788 | -0.011001 | 0.043839 | 0.011033 | 5.0817e-05 | 3.2147e-05 | 0.066966 | 0.066966 | 0.066966 | 0.97313 | -0.51729 | 0.97436 | -0.493 | 18.3973
29 | 0.01983 | 0.0049714 | -0.019828 | -0.0049702 | 2.0003e-06 | 1.2088e-06 | 0.030391 | 0.030391 | 0.030391 | 0.97096 | -0.56024 | 0.97085 | -0.56236 | 8.3492
30 | 0.26923 | 0.069134 | -0.26911 | -0.069058 | 0.00011964 | 7.6338e-05 | 0.40304 | 0.40304 | 0.40304 | 0.99544 | -0.086002 | 0.99496 | -0.09516 | 36.9088
31 | -0.27028 | -0.069397 | 0.27041 | 0.069483 | 0.00013566 | 8.6563e-05 | 0.40461 | 0.40461 | 0.40461 | 0.99544 | -0.086002 | 0.99599 | -0.075668 | 37.0521
32 | 0.26811 | 0.068807 | -0.26799 | -0.068731 | 0.00011885 | 7.5837e-05 | 0.40155 | 0.40155 | 0.40155 | 0.99496 | -0.09516 | 0.99447 | -0.1043 | 36.7717
33 | -0.27129 | -0.069703 | 0.27133 | 0.069727 | 3.8312e-05 | 2.4447e-05 | 0.40592 | 0.40592 | 0.40592 | 0.99599 | -0.075668 | 0.99614 | -0.072761 | 37.172
34 | 0.26694 | 0.068469 | -0.26686 | -0.068413 | 8.7646e-05 | 5.5923e-05 | 0.39998 | 0.39998 | 0.39998 | 0.99447 | -0.1043 | 0.99412 | -0.11107 | 36.6283
35 | -0.27311 | -0.070175 | 0.27361 | 0.070495 | 0.00050192 | 0.00032029 | 0.40858 | 0.40858 | 0.40858 | 0.99614 | -0.072761 | 0.99814 | -0.035 | 37.4162
36 | 0.26507 | 0.067967 | -0.26484 | -0.067817 | 0.00023484 | 0.00014983 | 0.39732 | 0.39732 | 0.39732 | 0.99412 | -0.11107 | 0.99316 | -0.12936 | 36.3842
37 | -0.27463 | -0.070749 | 0.27484 | 0.070886 | 0.00021551 | 0.00013752 | 0.41009 | 0.41009 | 0.41009 | 0.99814 | -0.035 | 0.99899 | -0.018891 | 37.5544
38 | 0.26332 | 0.067435 | -0.26304 | -0.067259 | 0.00027615 | 0.00017619 | 0.39503 | 0.39503 | 0.39503 | 0.99316 | -0.12936 | 0.99202 | -0.15103 | 36.1753
39 | -0.2764 | -0.071278 | 0.27666 | 0.07144 | 0.00025461 | 0.00016248 | 0.41242 | 0.41242 | 0.41242 | 0.99899 | -0.018891 | 1 | 0 | 37.7674
40 | 0.038344 | 0.0096269 | -0.038344 | -0.0096267 | 2.2687e-07 | 1.4286e-07 | 0.057676 | 0.057676 | 0.057676 | 0.98937 | -0.2041 | 0.98937 | -0.20422 | 15.845
41 | -0.041447 | -0.010405 | 0.041474 | 0.010421 | 2.6408e-05 | 1.6669e-05 | 0.062343 | 0.062343 | 0.062343 | 0.98937 | -0.2041 | 0.99006 | -0.19075 | 17.1272
42 | 0.036113 | 0.0090677 | -0.036094 | -0.0090553 | 1.9731e-05 | 1.2399e-05 | 0.054321 | 0.054321 | 0.054321 | 0.98937 | -0.20422 | 0.98878 | -0.21568 | 14.9234
43 | -0.043526 | -0.010936 | 0.043528 | 0.010937 | 1.9578e-06 | 1.2373e-06 | 0.065427 | 0.065427 | 0.065427 | 0.99006 | -0.19075 | 0.99011 | -0.1898 | 17.9745
44 | 0.03299 | 0.0082775 | -0.032988 | -0.008276 | 2.4354e-06 | 1.5249e-06 | 0.049651 | 0.049651 | 0.049651 | 0.98878 | -0.21568 | 0.9887 | -0.21723 | 13.6403
45 | -0.045711 | -0.011484 | 0.045724 | 0.011492 | 1.2533e-05 | 7.9301e-06 | 0.068708 | 0.068708 | 0.068708 | 0.99011 | -0.1898 | 0.99041 | -0.18406 | 18.876
46 | 0.029973 | 0.0075203 | -0.029961 | -0.0075127 | 1.2281e-05 | 7.6534e-06 | 0.045113 | 0.045113 | 0.045113 | 0.9887 | -0.21723 | 0.98825 | -0.22582 | 12.3937
47 | -0.047633 | -0.01197 | 0.047636 | 0.011973 | 3.4517e-06 | 2.186e-06 | 0.071577 | 0.071577 | 0.071577 | 0.99041 | -0.18406 | 0.99048 | -0.18254 | 19.6639
48 | 0.024486 | 0.0061407 | -0.024486 | -0.0061404 | 5.0765e-07 | 3.1214e-07 | 0.036871 | 0.036871 | 0.036871 | 0.98825 | -0.22582 | 0.98823 | -0.22626 | 10.1293
49 | -0.049697 | -0.012489 | 0.049718 | 0.012502 | 2.0988e-05 | 1.3303e-05 | 0.074672 | 0.074672 | 0.074672 | 0.99048 | -0.18254 | 0.99094 | -0.1737 | 20.5142
50 | 0.01576 | 0.0039514 | -0.01576 | -0.0039512 | 2.9264e-07 | 1.7051e-07 | 0.024069 | 0.024069 | 0.024069 | 0.97435 | -0.49329 | 0.97433 | -0.49368 | 6.6125
51 | -0.017421 | -0.0043676 | 0.017426 | 0.0043704 | 4.7361e-06 | 2.8088e-06 | 0.026606 | 0.026606 | 0.026606 | 0.97435 | -0.49329 | 0.97464 | -0.48759 | 7.3092
52 | 0.01376 | 0.00345 | -0.013757 | -0.0034483 | 2.9315e-06 | 1.6558e-06 | 0.021015 | 0.021015 | 0.021015 | 0.97433 | -0.49368 | 0.97411 | -0.49815 | 5.7734
53 | 0.0068225 | 0.0017096 | -0.0068221 | -0.0017094 | 3.9537e-07 | 1.3194e-07 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.97464 | -0.48759 | 0.97458 | -0.4888 | 2.8616
54 | -0.024248 | -0.00608 | 0.024252 | 0.0060825 | 4.0951e-06 | 2.5216e-06 | 0.037022 | 0.037022 | 0.037022 | 0.97464 | -0.48759 | 0.97482 | -0.48404 | 10.1708
55 | 0.012076 | 0.003027 | -0.012075 | -0.0030266 | 7.7483e-07 | 4.2031e-07 | 0.018447 | 0.018447 | 0.018447 | 0.97411 | -0.49815 | 0.97404 | -0.4995 | 5.068
56 | 0.0059669 | 0.0014951 | -0.0059662 | -0.001495 | 6.9087e-07 | 1.656e-07 | 0.0091103 | 0.0091104 | 0.0091104 | 0.97458 | -0.4888 | 0.97446 | -0.49123 | 2.5029
57 | -0.027656 | -0.0069355 | 0.02766 | 0.006938 | 4.1088e-06 | 2.553e-06 | 0.042217 | 0.042217 | 0.042217 | 0.97482 | -0.48404 | 0.97498 | -0.48093 | 11.598
58 | 0.0090386 | 0.0022655 | -0.0090356 | -0.0022641 | 3.0436e-06 | 1.4182e-06 | 0.013808 | 0.013808 | 0.013808 | 0.97404 | -0.4995 | 0.97368 | -0.50657 | 3.7935
59 | 0.0030775 | 0.00077096 | -0.0030774 | -0.00077098 | 1.6997e-08 | -1.4691e-08 | 0.0046992 | 0.0046992 | 0.0046992 | 0.97446 | -0.49123 | 0.97445 | -0.49135 | 1.291
60 | -0.028456 | -0.0071375 | 0.028482 | 0.0071539 | 2.6417e-05 | 1.6441e-05 | 0.043431 | 0.043431 | 0.043431 | 0.97498 | -0.48093 | 0.97597 | -0.46147 | 11.9317
61 | 0.0071227 | 0.0017847 | -0.007122 | -0.0017844 | 6.9617e-07 | 2.5069e-07 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010885 | 0.97368 | -0.50657 | 0.97358 | -0.50862 | 2.9904
62 | 0.0023822 | 0.00059672 | -0.0023822 | -0.00059673 | 6.0801e-09 | -1.1374e-08 | 0.0036375 | 0.0036375 | 0.0036375 | 0.97445 | -0.49135 | 0.97445 | -0.4914 | 0.99932
63 | -0.10536 | -0.026534 | 0.10544 | 0.026586 | 8.1662e-05 | 5.1842e-05 | 0.16068 | 0.16068 | 0.16068 | 0.97597 | -0.46147 | 0.97679 | -0.44528 | 22.072
64 | 0.076878 | 0.019381 | -0.076855 | -0.019366 | 2.295e-05 | 1.4632e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.97597 | -0.46147 | 0.97565 | -0.46771 | 32.2123
65 | -0.014566 | -0.0036508 | 0.014569 | 0.0036526 | 3.1322e-06 | 1.7826e-06 | 0.021946 | 0.021945 | 0.021946 | 0.98765 | -0.23762 | 0.98788 | -0.23311 | 6.029
66 | 0.011154 | 0.0027956 | -0.011153 | -0.0027952 | 8.0428e-07 | 4.1755e-07 | 0.016805 | 0.016805 | 0.016805 | 0.98765 | -0.23762 | 0.98757 | -0.23914 | 4.6167
67 | -0.017668 | -0.0044293 | 0.017668 | 0.0044294 | 1.292e-07 | 7.6458e-08 | 0.026613 | 0.026613 | 0.026613 | 0.98788 | -0.23311 | 0.98789 | -0.23296 | 7.3114
68 | 0.0084636 | 0.0021212 | -0.0084635 | -0.0021212 | 9.9419e-08 | 4.277e-08 | 0.012753 | 0.012753 | 0.012753 | 0.98757 | -0.23914 | 0.98756 | -0.23938 | 3.5034
69 | -0.021089 | -0.0052867 | 0.021096 | 0.0052908 | 6.732e-06 | 4.0806e-06 | 0.031766 | 0.031766 | 0.031766 | 0.98789 | -0.23296 | 0.98823 | -0.22626 | 8.7269
70 | 0.01348 | 0.0033795 | -0.013475 | -0.0033768 | 4.8867e-06 | 2.7162e-06 | 0.02022 | 0.02022 | 0.02022 | 0.99198 | -0.15409 | 0.99159 | -0.1617 | 5.5551
71 | -0.016468 | -0.0041285 | 0.016472 | 0.0041308 | 3.7976e-06 | 2.2162e-06 | 0.024704 | 0.024704 | 0.024704 | 0.99198 | -0.15409 | 0.99223 | -0.14925 | 6.7867
72 | 0.0091895 | 0.0023028 | -0.0091893 | -0.0023027 | 2.5229e-07 | 1.1583e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.99159 | -0.1617 | 0.99156 | -0.16228 | 3.7885
73 | -0.022015 | -0.0055196 | 0.02202 | 0.0055229 | 5.4551e-06 | 3.3188e-06 | 0.033016 | 0.033016 | 0.033016 | 0.99223 | -0.14925 | 0.9925 | -0.14405 | 9.0702
74 | 0.0055427 | 0.0013888 | -0.0055424 | -0.0013888 | 3.0339e-07 | 4.2933e-08 | 0.0083121 | 0.0083122 | 0.0083122 | 0.99223 | -0.14925 | 0.99217 | -0.1504 | 2.2836
75 | 0.0054749 | 0.0013718 | -0.0054735 | -0.0013716 | 1.4115e-06 | 1.8432e-07 | 0.0082159 | 0.0082162 | 0.0082162 | 0.99156 | -0.16228 | 0.99128 | -0.16769 | 2.2572
76 | -0.023522 | -0.0058992 | 0.023524 | 0.0059002 | 1.5237e-06 | 9.3294e-07 | 0.035267 | 0.035267 | 0.035267 | 0.9925 | -0.14405 | 0.99257 | -0.14269 | 9.6887
77 | 0.0027826 | 0.00069708 | -0.0027824 | -0.00069722 | 1.0787e-07 | -1.4428e-07 | 0.004173 | 0.0041731 | 0.0041731 | 0.99217 | -0.1504 | 0.99213 | -0.15121 | 1.1465
78 | 0.0020434 | 0.00051192 | -0.0020433 | -0.0005121 | 5.9392e-08 | -1.79e-07 | 0.0030672 | 0.0030673 | 0.0030673 | 0.99128 | -0.16769 | 0.99125 | -0.1683 | 0.84267
79 | -0.026191 | -0.0065687 | 0.026207 | 0.0065785 | 1.5927e-05 | 9.8368e-06 | 0.039266 | 0.039265 | 0.039266 | 0.99257 | -0.14269 | 0.99323 | -0.12994 | 10.7873
80 | 0.0018214 | 0.00045635 | -0.0018213 | -0.00045647 | 2.9873e-08 | -1.1874e-07 | 0.0027317 | 0.0027317 | 0.0027317 | 0.99213 | -0.15121 | 0.99212 | -0.15156 | 0.75048
81 | -0.028091 | -0.0070506 | 0.028106 | 0.0070601 | 1.5204e-05 | 9.4339e-06 | 0.042088 | 0.042088 | 0.042088 | 0.99323 | -0.12994 | 0.99382 | -0.1186 | 11.5626
82 | -0.0040583 | -0.0010168 | 0.0040584 | 0.0010168 | 1.6221e-07 | -4.3858e-08 | 0.0061184 | 0.0061184 | 0.0061184 | 0.98696 | -0.25096 | 0.987 | -0.25013 | 1.6809
83 | 0.0020311 | 0.00050876 | -0.002031 | -0.00050901 | 8.5089e-08 | -2.5477e-07 | 0.0030621 | 0.0030622 | 0.0030622 | 0.98696 | -0.25096 | 0.98692 | -0.25184 | 0.84127
84 | -0.0040584 | -0.0010168 | 0.0040586 | 0.0010167 | 1.6448e-07 | -4.4486e-08 | 0.0061184 | 0.0061183 | 0.0061184 | 0.987 | -0.25013 | 0.98705 | -0.24927 | 1.6809
85 | -0.0055746 | -0.0013967 | 0.0055754 | 0.0013968 | 7.2694e-07 | 1.1436e-07 | 0.0084038 | 0.0084037 | 0.0084038 | 0.98705 | -0.24927 | 0.98719 | -0.24654 | 2.3087
86 | -0.0076686 | -0.0019214 | 0.0076695 | 0.0019217 | 8.6095e-07 | 3.3128e-07 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.98719 | -0.24654 | 0.98731 | -0.24418 | 3.1755
87 | -0.0020099 | -0.00050372 | 0.0020099 | 0.00050351 | 6.675e-08 | -2.0632e-07 | 0.0030263 | 0.0030262 | 0.0030263 | 0.98824 | -0.22609 | 0.98828 | -0.22539 | 0.8314
88 | -0.0049999 | -0.0012526 | 0.005 | 0.0012526 | 9.8541e-08 | 3.651e-09 | 0.0075281 | 0.007528 | 0.0075281 | 0.98828 | -0.22539 | 0.9883 | -0.22498 | 2.0681
89 | 0.00299 | 0.00074908 | -0.0029899 | -0.00074917 | 8.9469e-08 | -9.3577e-08 | 0.0045019 | 0.0045019 | 0.0045019 | 0.98828 | -0.22539 | 0.98824 | -0.22602 | 1.2368
90 | -0.010113 | -0.0025341 | 0.010114 | 0.0025345 | 9.0114e-07 | 4.4442e-07 | 0.015241 | 0.015241 | 0.015241 | 0.98731 | -0.24418 | 0.98741 | -0.24231 | 4.1871
91 | -0.0069901 | -0.0017513 | 0.0069908 | 0.0017516 | 6.9563e-07 | 2.3057e-07 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.9883 | -0.22498 | 0.98841 | -0.22289 | 2.8913
92 | 0.0013039 | 0.00032662 | -0.0013039 | -0.00032679 | 2.0569e-08 | -1.6915e-07 | 0.0019633 | 0.0019634 | 0.0019634 | 0.98824 | -0.22602 | 0.98823 | -0.22635 | 0.53939
93 | -0.0065511 | -0.0016419 | 0.0065515 | 0.001642 | 3.8957e-07 | 1.2132e-07 | 0.010029 | 0.010029 | 0.010029 | 0.97196 | -0.54046 | 0.97202 | -0.53922 | 2.7553
94 | -0.0065515 | -0.001642 | 0.0065519 | 0.0016421 | 3.869e-07 | 1.2047e-07 | 0.010029 | 0.010029 | 0.010029 | 0.97202 | -0.53922 | 0.97208 | -0.53798 | 2.7553
95 | -0.02506 | -0.0062806 | 0.025072 | 0.0062879 | 1.1836e-05 | 7.3092e-06 | 0.03836 | 0.03836 | 0.03836 | 0.97208 | -0.53798 | 0.97259 | -0.52807 | 10.5385
96 | -0.025858 | -0.0064849 | 0.02586 | 0.0064866 | 2.8085e-06 | 1.738e-06 | 0.039563 | 0.039563 | 0.039563 | 0.97259 | -0.52807 | 0.9727 | -0.52579 | 10.8688
97 | -0.01376 | -0.0034487 | 0.01377 | 0.0034539 | 9.2583e-06 | 5.221e-06 | 0.020959 | 0.020959 | 0.020959 | 0.97695 | -0.44295 | 0.97767 | -0.42884 | 5.7579
98 | -0.018991 | -0.0047624 | 0.018993 | 0.004764 | 2.5162e-06 | 1.5097e-06 | 0.028905 | 0.028905 | 0.028905 | 0.97767 | -0.42884 | 0.97781 | -0.42606 | 7.941
99 | -0.029329 | -0.007356 | 0.029344 | 0.0073653 | 1.4941e-05 | 9.3167e-06 | 0.044869 | 0.044869 | 0.044869 | 0.9727 | -0.52579 | 0.97324 | -0.51511 | 12.3266
100 | 0.01741 | 0.0043646 | -0.017409 | -0.004364 | 9.9691e-07 | 5.8833e-07 | 0.026198 | 0.026198 | 0.026198 | 0.98888 | -0.21358 | 0.98882 | -0.21478 | 7.1972
101 | -0.019444 | -0.0048745 | 0.019447 | 0.0048761 | 2.6953e-06 | 1.6173e-06 | 0.029259 | 0.029259 | 0.029259 | 0.98888 | -0.21358 | 0.98903 | -0.21067 | 8.0382
102 | 0.015171 | 0.0038033 | -0.015169 | -0.0038018 | 2.4871e-06 | 1.4285e-06 | 0.022831 | 0.022831 | 0.022831 | 0.98882 | -0.21478 | 0.98865 | -0.21822 | 6.2722
103 | -0.021684 | -0.0054367 | 0.021688 | 0.0054396 | 4.7715e-06 | 2.9003e-06 | 0.032624 | 0.032624 | 0.032624 | 0.98903 | -0.21067 | 0.98927 | -0.20606 | 8.9627
104 | 0.013135 | 0.0032922 | -0.013134 | -0.0032917 | 9.5412e-07 | 5.2717e-07 | 0.01977 | 0.01977 | 0.01977 | 0.98865 | -0.21822 | 0.98857 | -0.21975 | 5.4313
105 | -0.02372 | -0.0059487 | 0.023723 | 0.0059506 | 3.2053e-06 | 1.9651e-06 | 0.035679 | 0.035679 | 0.035679 | 0.98927 | -0.20606 | 0.98942 | -0.20322 | 9.802
106 | 0.011017 | 0.002761 | -0.011016 | -0.0027605 | 1.0399e-06 | 5.3625e-07 | 0.016583 | 0.016583 | 0.016583 | 0.98857 | -0.21975 | 0.98847 | -0.22173 | 4.5558
107 | -0.025628 | -0.0064281 | 0.025635 | 0.0064326 | 7.38e-06 | 4.553e-06 | 0.038544 | 0.038544 | 0.038544 | 0.98942 | -0.20322 | 0.98973 | -0.19718 | 10.5891
108 | 0.0089821 | 0.0022507 | -0.0089816 | -0.0022505 | 4.9552e-07 | 2.2449e-07 | 0.013521 | 0.013521 | 0.013521 | 0.98847 | -0.22173 | 0.98841 | -0.22289 | 3.7147
109 | -0.055792 | -0.014009 | 0.055804 | 0.014016 | 1.144e-05 | 7.2656e-06 | 0.083891 | 0.083891 | 0.083891 | 0.98973 | -0.19718 | 0.98995 | -0.19288 | 23.0469
110 | 0.030157 | 0.0075763 | -0.030142 | -0.0075665 | 1.5695e-05 | 9.7835e-06 | 0.045347 | 0.045347 | 0.045347 | 0.98973 | -0.19718 | 0.98917 | -0.20809 | 12.4579
111 | -0.039203 | -0.0098811 | 0.039245 | 0.0099072 | 4.1495e-05 | 2.6159e-05 | 0.059382 | 0.059382 | 0.059382 | 0.98269 | -0.33061 | 0.98383 | -0.30852 | 16.3139
112 | 0.036101 | 0.0091037 | -0.036075 | -0.0090872 | 2.6207e-05 | 1.6477e-05 | 0.054685 | 0.054685 | 0.054685 | 0.98269 | -0.33061 | 0.98191 | -0.34579 | 15.0235
113 | -0.044514 | -0.011228 | 0.044554 | 0.011253 | 3.9555e-05 | 2.502e-05 | 0.067353 | 0.067353 | 0.067353 | 0.98383 | -0.30852 | 0.98478 | -0.28997 | 18.5035
114 | 0.036075 | 0.0090872 | -0.036054 | -0.0090741 | 2.0854e-05 | 1.3112e-05 | 0.054685 | 0.054686 | 0.054686 | 0.98191 | -0.34579 | 0.98129 | -0.35789 | 15.0235
115 | 0.14243 | 0.036215 | -0.14223 | -0.036088 | 0.00020113 | 0.0001274 | 0.2154 | 0.2154 | 0.2154 | 0.98478 | -0.28997 | 0.98326 | -0.31933 | 19.7252
116 | -0.18698 | -0.047468 | 0.18712 | 0.047552 | 0.00013191 | 8.3917e-05 | 0.28275 | 0.28275 | 0.28275 | 0.98478 | -0.28997 | 0.98554 | -0.27532 | 25.893
117 | 0.030822 | 0.0077627 | -0.030787 | -0.0077414 | 3.4082e-05 | 2.1288e-05 | 0.046751 | 0.046751 | 0.046751 | 0.98129 | -0.35789 | 0.98011 | -0.38104 | 12.8437
118 | 0.13989 | 0.035502 | -0.13985 | -0.035476 | 4.0206e-05 | 2.5459e-05 | 0.21186 | 0.21186 | 0.21186 | 0.98326 | -0.31933 | 0.98295 | -0.32531 | 19.401
119 | -0.0051135 | -0.0012816 | 0.0051136 | 0.0012816 | 3.4893e-08 | 3.6116e-09 | 0.0078387 | 0.0078387 | 0.0078387 | 0.9707 | -0.56531 | 0.97071 | -0.56517 | 2.1535
120 | -0.0088831 | -0.0022263 | 0.0088843 | 0.0022269 | 1.1883e-06 | 5.4922e-07 | 0.013617 | 0.013617 | 0.013617 | 0.97071 | -0.56517 | 0.97085 | -0.56236 | 3.7409
121 | 0.030787 | 0.0077414 | -0.030755 | -0.007721 | 3.2624e-05 | 2.0378e-05 | 0.046751 | 0.046751 | 0.046751 | 0.98011 | -0.38104 | 0.97897 | -0.40325 | 12.8438
122 | 0.13827 | 0.035081 | -0.13824 | -0.03506 | 3.3041e-05 | 2.0917e-05 | 0.20947 | 0.20947 | 0.20947 | 0.98295 | -0.32531 | 0.9827 | -0.33028 | 19.1822
123 | 0.010944 | 0.0027434 | -0.010942 | -0.0027424 | 1.8161e-06 | 9.495e-07 | 0.016774 | 0.016774 | 0.016774 | 0.97085 | -0.56236 | 0.97067 | -0.56584 | 4.6083
124 | 0.029128 | 0.0073137 | -0.029121 | -0.0073091 | 7.3377e-06 | 4.5707e-06 | 0.044279 | 0.044279 | 0.044279 | 0.97897 | -0.40325 | 0.9787 | -0.40853 | 12.1646
125 | 0.0016267 | 0.00040729 | -0.0016266 | -0.00040766 | 7.6403e-08 | -3.7014e-07 | 0.0024724 | 0.0024725 | 0.0024725 | 0.97897 | -0.40325 | 0.97892 | -0.40424 | 0.67926
126 | -0.0080119 | -0.0020078 | 0.0080119 | 0.0020078 | 9.5921e-09 | 3.9543e-09 | 0.012156 | 0.012156 | 0.012156 | 0.98075 | -0.36924 | 0.98075 | -0.36922 | 3.3395
127 | 0.0072257 | 0.0018107 | -0.0072242 | -0.0018102 | 1.5223e-06 | 5.4814e-07 | 0.010963 | 0.010963 | 0.010963 | 0.98075 | -0.36924 | 0.98052 | -0.37366 | 3.0118
128 | -0.0088478 | -0.0022173 | 0.0088478 | 0.0022173 | 1.3498e-08 | 6.1191e-09 | 0.013424 | 0.013424 | 0.013424 | 0.98075 | -0.36922 | 0.98075 | -0.36918 | 3.6879
129 | 0.0039966 | 0.0010013 | -0.0039965 | -0.0010013 | 1.452e-07 | -3.9833e-08 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.98052 | -0.37366 | 0.98048 | -0.37443 | 1.6662
130 | -0.0096815 | -0.0024262 | 0.0096815 | 0.0024262 | 1.4056e-08 | 6.8036e-09 | 0.014689 | 0.014689 | 0.014689 | 0.98075 | -0.36918 | 0.98075 | -0.36915 | 4.0354
131 | 0.0039965 | 0.0010013 | -0.003996 | -0.0010015 | 5.3267e-07 | -1.4601e-07 | 0.0060651 | 0.0060653 | 0.0060653 | 0.98048 | -0.37443 | 0.98034 | -0.37723 | 1.6663
132 | -0.01053 | -0.002639 | 0.010531 | 0.0026393 | 6.4876e-07 | 3.2968e-07 | 0.015977 | 0.015977 | 0.015977 | 0.98075 | -0.36915 | 0.98082 | -0.36786 | 4.3893
133 | -0.012221 | -0.0030629 | 0.012223 | 0.0030637 | 1.3793e-06 | 7.4769e-07 | 0.018541 | 0.018541 | 0.018541 | 0.98082 | -0.36786 | 0.98094 | -0.36549 | 5.0937
134 | -0.012547 | -0.0031444 | 0.012548 | 0.003145 | 1.0953e-06 | 5.9647e-07 | 0.018908 | 0.018908 | 0.018908 | 0.98741 | -0.24231 | 0.9875 | -0.24048 | 5.1945
135 | -0.014555 | -0.003648 | 0.014558 | 0.0036495 | 2.6647e-06 | 1.5164e-06 | 0.021932 | 0.021932 | 0.021932 | 0.9875 | -0.24048 | 0.9877 | -0.23663 | 6.0253
136 | -0.016639 | -0.0041711 | 0.01664 | 0.0041714 | 5.6766e-07 | 3.3247e-07 | 0.025068 | 0.025068 | 0.025068 | 0.9877 | -0.23663 | 0.98773 | -0.23592 | 6.8868
137 | 0.0583 | 0.014721 | -0.058239 | -0.014682 | 6.067e-05 | 3.8562e-05 | 0.087954 | 0.087954 | 0.087954 | 0.98676 | -0.25209 | 0.98564 | -0.27384 | 24.1632
138 | 0.056016 | 0.014125 | -0.055998 | -0.014114 | 1.7866e-05 | 1.135e-05 | 0.084598 | 0.084598 | 0.084598 | 0.98564 | -0.27384 | 0.9853 | -0.2805 | 23.2413
139 | 0.13665 | 0.034663 | -0.1366 | -0.034626 | 5.8035e-05 | 3.6731e-05 | 0.20707 | 0.20707 | 0.20707 | 0.9827 | -0.33028 | 0.98224 | -0.33912 | 18.9626
140 | 0.037884 | 0.0095091 | -0.037884 | -0.0095086 | 7.2264e-07 | 4.5511e-07 | 0.057444 | 0.057444 | 0.057444 | 0.98143 | -0.35578 | 0.98141 | -0.35618 | 15.7813
141 | -0.038875 | -0.0097573 | 0.038899 | 0.0097726 | 2.4188e-05 | 1.5246e-05 | 0.058946 | 0.058946 | 0.058946 | 0.98143 | -0.35578 | 0.9821 | -0.34274 | 16.1939
142 | 0.036893 | 0.0092604 | -0.036883 | -0.0092541 | 1.0026e-05 | 6.3088e-06 | 0.055942 | 0.055942 | 0.055942 | 0.98141 | -0.35618 | 0.98112 | -0.36188 | 15.3688
143 | -0.041446 | -0.010411 | 0.041453 | 0.010415 | 7.2448e-06 | 4.5747e-06 | 0.062805 | 0.062805 | 0.062805 | 0.9821 | -0.34274 | 0.98229 | -0.33908 | 17.254
144 | 0.014774 | 0.0037039 | -0.014771 | -0.0037024 | 2.5426e-06 | 1.4568e-06 | 0.022407 | 0.022407 | 0.022407 | 0.98112 | -0.36188 | 0.98094 | -0.36549 | 6.1559
145 | 0.022109 | 0.0055502 | -0.022099 | -0.005544 | 1.0149e-05 | 6.1916e-06 | 0.033535 | 0.033535 | 0.033535 | 0.98112 | -0.36188 | 0.98063 | -0.37151 | 9.213
146 | -0.044071 | -0.011072 | 0.044105 | 0.011093 | 3.356e-05 | 2.1224e-05 | 0.066771 | 0.06677 | 0.066771 | 0.98229 | -0.33908 | 0.9831 | -0.32314 | 18.3436
147 | -0.047384 | -0.011915 | 0.047387 | 0.011917 | 3.2891e-06 | 2.0834e-06 | 0.071734 | 0.071734 | 0.071734 | 0.9831 | -0.32314 | 0.98318 | -0.32168 | 19.7072
148 | -0.050286 | -0.012643 | 0.050329 | 0.012671 | 4.3779e-05 | 2.7763e-05 | 0.076121 | 0.07612 | 0.076121 | 0.98318 | -0.32168 | 0.98411 | -0.30347 | 20.9122
149 | -0.12222 | -0.030932 | 0.12224 | 0.030946 | 2.2138e-05 | 1.3974e-05 | 0.18563 | 0.18563 | 0.18563 | 0.98027 | -0.37747 | 0.98046 | -0.37369 | 16.9989
150 | 0.11968 | 0.030297 | -0.11959 | -0.030237 | 9.4456e-05 | 5.9588e-05 | 0.18178 | 0.18178 | 0.18178 | 0.98027 | -0.37747 | 0.97942 | -0.39392 | 16.6469
151 | -0.12579 | -0.031837 | 0.12588 | 0.031894 | 9.1199e-05 | 5.761e-05 | 0.19102 | 0.19102 | 0.19102 | 0.98046 | -0.37369 | 0.98124 | -0.3586 | 17.493
152 | 0.11698 | 0.029584 | -0.11697 | -0.029576 | 1.2769e-05 | 8.0503e-06 | 0.17782 | 0.17782 | 0.17782 | 0.97942 | -0.39392 | 0.97931 | -0.39619 | 16.2842
153 | -0.12797 | -0.032416 | 0.12797 | 0.032417 | 9.6018e-07 | 6.0679e-07 | 0.19418 | 0.19418 | 0.19418 | 0.98124 | -0.3586 | 0.98125 | -0.35844 | 17.7823
154 | 0.115 | 0.029083 | -0.11489 | -0.029011 | 0.00011337 | 7.1439e-05 | 0.17483 | 0.17483 | 0.17483 | 0.97931 | -0.39619 | 0.97825 | -0.41677 | 16.0104
155 | -0.13094 | -0.033162 | 0.13099 | 0.033193 | 4.9393e-05 | 3.1232e-05 | 0.19869 | 0.19869 | 0.19869 | 0.98125 | -0.35844 | 0.98165 | -0.35059 | 18.195
156 | 0.11489 | 0.029011 | -0.11481 | -0.028963 | 7.7093e-05 | 4.858e-05 | 0.17483 | 0.17483 | 0.17483 | 0.97825 | -0.41677 | 0.97754 | -0.43078 | 16.0104
157 | -0.1337 | -0.033871 | 0.13377 | 0.033918 | 7.3737e-05 | 4.6648e-05 | 0.20279 | 0.20279 | 0.20279 | 0.98165 | -0.35059 | 0.98224 | -0.33912 | 18.5708
158 | 0.11061 | 0.02791 | -0.1106 | -0.027905 | 8.4624e-06 | 5.3262e-06 | 0.16844 | 0.16844 | 0.16844 | 0.97754 | -0.43078 | 0.97745 | -0.43238 | 15.425
159 | -0.047497 | -0.011956 | 0.047528 | 0.011975 | 3.1155e-05 | 1.9724e-05 | 0.070937 | 0.070937 | 0.070937 | 0.99659 | -0.06527 | 0.9973 | -0.051557 | 19.4882
160 | 0.045032 | 0.011338 | -0.045024 | -0.011333 | 7.7352e-06 | 4.8911e-06 | 0.067256 | 0.067256 | 0.067256 | 0.99659 | -0.06527 | 0.9964 | -0.068864 | 18.4769
161 | -0.050739 | -0.01278 | 0.050781 | 0.012807 | 4.185e-05 | 2.653e-05 | 0.075728 | 0.075728 | 0.075728 | 0.9973 | -0.051557 | 0.9982 | -0.034325 | 20.8043
162 | 0.041815 | 0.010529 | -0.041789 | -0.010512 | 2.5644e-05 | 1.6184e-05 | 0.062464 | 0.062464 | 0.062464 | 0.9964 | -0.068864 | 0.99573 | -0.0817 | 17.1603
163 | -0.16276 | -0.041248 | 0.16303 | 0.041419 | 0.00026891 | 0.00017147 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.9982 | -0.034325 | 1 | 0 | 33.3508
164 | 0.11198 | 0.028441 | -0.1118 | -0.028324 | 0.00018229 | 0.00011644 | 0.16707 | 0.16707 | 0.16707 | 0.9982 | -0.034325 | 0.99642 | -0.068206 | 45.8973
165 | 0.038708 | 0.0097401 | -0.038695 | -0.0097322 | 1.2562e-05 | 7.9096e-06 | 0.057859 | 0.057859 | 0.057859 | 0.99573 | -0.0817 | 0.99538 | -0.088494 | 15.8952
166 | 0.11001 | 0.027876 | -0.10991 | -0.027813 | 9.8858e-05 | 6.3142e-05 | 0.16439 | 0.1644 | 0.1644 | 0.99642 | -0.068206 | 0.99545 | -0.086929 | 45.1635
167 | 0.03686 | 0.0092723 | -0.036852 | -0.009267 | 8.3934e-06 | 5.276e-06 | 0.055115 | 0.055115 | 0.055115 | 0.99538 | -0.088494 | 0.99513 | -0.093262 | 15.1415
168 | 0.1079 | 0.027309 | -0.10745 | -0.027023 | 0.00044738 | 0.00028573 | 0.16139 | 0.16139 | 0.16139 | 0.99545 | -0.086929 | 0.99094 | -0.1737 | 44.3376
169 | 0.034962 | 0.0087933 | -0.034944 | -0.0087819 | 1.8112e-05 | 1.1362e-05 | 0.052289 | 0.052289 | 0.052289 | 0.99513 | -0.093262 | 0.99457 | -0.10411 | 14.3651
170 | 0.057737 | 0.014521 | -0.057684 | -0.014487 | 5.2854e-05 | 3.3585e-05 | 0.086717 | 0.086717 | 0.086717 | 0.99094 | -0.1737 | 0.98995 | -0.19288 | 23.8234
171 | 0.10694 | 0.026987 | -0.10688 | -0.026946 | 6.5998e-05 | 4.1491e-05 | 0.16287 | 0.16287 | 0.16287 | 0.97745 | -0.43238 | 0.97679 | -0.44528 | 14.9148
172 | -0.018493 | -0.004636 | 0.018496 | 0.0046379 | 3.17e-06 | 1.8894e-06 | 0.02786 | 0.02786 | 0.02786 | 0.98773 | -0.23592 | 0.98792 | -0.23232 | 7.654
173 | -0.019985 | -0.005011 | 0.019988 | 0.005013 | 3.289e-06 | 1.981e-06 | 0.030102 | 0.030102 | 0.030102 | 0.98792 | -0.23232 | 0.9881 | -0.22887 | 8.2699
174 | 0.053464 | 0.013479 | -0.053416 | -0.013449 | 4.7574e-05 | 3.02e-05 | 0.080771 | 0.080771 | 0.080771 | 0.9853 | -0.2805 | 0.98434 | -0.29911 | 22.1899
175 | 0.051195 | 0.012892 | -0.051184 | -0.012885 | 1.0662e-05 | 6.7634e-06 | 0.077413 | 0.077413 | 0.077413 | 0.98434 | -0.29911 | 0.98411 | -0.30347 | 21.2673
176 | 0.00094044 | 0.00023565 | -0.00094043 | -0.00023569 | 3.0657e-09 | -4.7414e-08 | 0.0014361 | 0.0014361 | 0.0014361 | 0.97442 | -0.49205 | 0.97441 | -0.49212 | 0.39454
177 | -0.0016596 | -0.00041588 | 0.0016596 | 0.00041565 | 5.0849e-08 | -2.3046e-07 | 0.0025343 | 0.0025342 | 0.0025343 | 0.97442 | -0.49205 | 0.97445 | -0.4914 | 0.69624
178 | 0.0026689 | 0.00066873 | -0.0026688 | -0.00066884 | 8.2536e-08 | -1.1155e-07 | 0.0040798 | 0.0040798 | 0.0040798 | 0.97342 | -0.51176 | 0.97338 | -0.51241 | 1.1208
179 | -0.0026689 | -0.00066873 | 0.002669 | 0.0006686 | 9.9143e-08 | -1.3401e-07 | 0.0040798 | 0.0040797 | 0.0040798 | 0.97342 | -0.51176 | 0.97346 | -0.51098 | 1.1208
180 | 0.0021289 | 0.00053352 | -0.0021289 | -0.00053355 | 1.0886e-08 | -2.7102e-08 | 0.0032544 | 0.0032544 | 0.0032544 | 0.97338 | -0.51241 | 0.97338 | -0.51252 | 0.89407
181 | -0.0038835 | -0.00097297 | 0.0038837 | 0.00097288 | 2.7745e-07 | -8.3489e-08 | 0.0059361 | 0.005936 | 0.0059361 | 0.97346 | -0.51098 | 0.97353 | -0.50948 | 1.6308
182 | -0.0053822 | -0.0013484 | 0.0053825 | 0.0013485 | 2.2104e-07 | 3.316e-08 | 0.0082264 | 0.0082264 | 0.0082264 | 0.97353 | -0.50948 | 0.97358 | -0.50862 | 2.26
183 | -0.023823 | -0.005977 | 0.023824 | 0.0059774 | 6.9805e-07 | 4.282e-07 | 0.035864 | 0.035864 | 0.035864 | 0.9885 | -0.22108 | 0.98853 | -0.22047 | 9.8528
184 | 0.02178 | 0.005465 | -0.021772 | -0.0054601 | 8.0819e-06 | 4.9155e-06 | 0.032789 | 0.032789 | 0.032789 | 0.9885 | -0.22108 | 0.9881 | -0.22887 | 9.008
185 | -0.025566 | -0.006414 | 0.025574 | 0.0064192 | 8.4987e-06 | 5.243e-06 | 0.038486 | 0.038486 | 0.038486 | 0.98853 | -0.22047 | 0.98889 | -0.2135 | 10.5731
186 | -0.027609 | -0.0069292 | 0.027616 | 0.0069337 | 7.1211e-06 | 4.4164e-06 | 0.041548 | 0.041548 | 0.041548 | 0.98889 | -0.2135 | 0.98917 | -0.20809 | 11.4144
187 | -0.020618 | -0.0051712 | 0.020627 | 0.0051767 | 9.0486e-06 | 5.4836e-06 | 0.031378 | 0.031378 | 0.031378 | 0.97781 | -0.42606 | 0.97828 | -0.41685 | 8.6203
188 | 0.025797 | 0.0064762 | -0.025787 | -0.0064698 | 1.0232e-05 | 6.3257e-06 | 0.039226 | 0.039226 | 0.039226 | 0.9787 | -0.40853 | 0.97828 | -0.41685 | 10.7764
189 | 0.0062123 | 0.001557 | -0.0062117 | -0.0015568 | 6.7634e-07 | 1.8707e-07 | 0.0095233 | 0.0095234 | 0.0095234 | 0.97067 | -0.56584 | 0.97056 | -0.56813 | 2.6163
190 | -0.03002 | -0.0075398 | 0.030023 | 0.0075415 | 2.6694e-06 | 1.6627e-06 | 0.044954 | 0.044954 | 0.044954 | 0.99382 | -0.1186 | 0.99392 | -0.11674 | 12.3499
191 | -0.031669 | -0.0079542 | 0.031687 | 0.0079654 | 1.7939e-05 | 1.1205e-05 | 0.047419 | 0.047419 | 0.047419 | 0.99392 | -0.11674 | 0.99453 | -0.10487 | 13.0272
192 | -0.032936 | -0.0082783 | 0.032937 | 0.0082791 | 1.1977e-06 | 7.4946e-07 | 0.049287 | 0.049287 | 0.049287 | 0.99453 | -0.10487 | 0.99457 | -0.10411 | 13.5405
193 | 0.074964 | 0.018892 | -0.074873 | -0.018834 | 9.0594e-05 | 5.775e-05 | 0.11437 | 0.11437 | 0.11437 | 0.97565 | -0.46771 | 0.97436 | -0.493 | 31.42
194 | 0.031034 | 0.0078009 | -0.031027 | -0.0077965 | 7.0287e-06 | 4.3945e-06 | 0.047403 | 0.047403 | 0.047403 | 0.97436 | -0.493 | 0.97412 | -0.49775 | 13.0228
195 | 0.030159 | 0.0075788 | -0.030134 | -0.0075632 | 2.4966e-05 | 1.5588e-05 | 0.046076 | 0.046076 | 0.046076 | 0.97412 | -0.49775 | 0.97324 | -0.51511 | 12.6582
196 | 0.0023955 | 0.00060007 | -0.0023954 | -0.00060023 | 8.2684e-08 | -1.5121e-07 | 0.0036631 | 0.0036631 | 0.0036631 | 0.97309 | -0.51807 | 0.97305 | -0.5188 | 1.0064
197 | 0.0013372 | 0.000335 | -0.0013372 | -0.00033512 | 1.7368e-08 | -1.2647e-07 | 0.0020448 | 0.0020448 | 0.0020448 | 0.97305 | -0.5188 | 0.97304 | -0.51907 | 0.56177

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44385 | 0.11349

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019221 | 0.00048173
1 | 0.0011032 | 0.00027648
2 | 0.0016039 | 0.00040197
3 | 0.0022253 | 0.0005577
4 | 0.0015434 | 0.00038682
5 | 0.001518 | 0.00038046
6 | 0.0025079 | 0.00062853
7 | 0.0017614 | 0.00044144
8 | 0.0016927 | 0.00042422
9 | 0.001154 | 0.00028922
10 | 0.0026839 | 0.00067264
11 | 0.0018186 | 0.00045578
12 | 0.002637 | 0.00066089
13 | 0.001636 | 0.00041002
14 | 0.0030281 | 0.00075891
15 | 0.0015136 | 0.00037933
16 | 0.0016316 | 0.00040891
17 | 0.0039408 | 0.00098766
18 | 0.0035053 | 0.0008785
19 | 0.0039988 | 0.0010022
20 | 0.0036781 | 0.00092181
21 | 0.0023871 | 0.00059826
22 | 0.0010467 | 0.00026232
23 | 0.0010017 | 0.00025105
24 | 0.00087648 | 0.00021967
25 | 0.0010462 | 0.0002622
26 | 0.0017852 | 0.00044742
27 | 0.0017808 | 0.00044631
28 | 0.0010124 | 0.00025373
29 | 0.0015228 | 0.00038164
30 | 0.0015617 | 0.00039139
31 | 0.0031031 | 0.00077772
32 | 0.0022307 | 0.00055906
33 | 0.0020521 | 0.00051431
34 | 0.0031033 | 0.00077776
35 | 0.0021834 | 0.0005472
36 | 0.0030152 | 0.00075568
37 | 0.001909 | 0.00047844
38 | 0.0054741 | 0.0013719
39 | 0.0020603 | 0.00051636
40 | 0.0016607 | 0.00041621
41 | 0.002 | 0.00050125
42 | 0.0016809 | 0.00042128
43 | 0.0008552 | 0.00021433
44 | 0.0034034 | 0.00085298
45 | 0.0030368 | 0.00076109
46 | 0.0028888 | 0.00072399
47 | 0.00079585 | 0.00019946
48 | 0.0019129 | 0.00047942
49 | 0.00069529 | 0.00017426
50 | 0.0034122 | 0.00085518
51 | 0.003099 | 0.00077669
52 | 0.0026893 | 0.000674
53 | 0.0034208 | 0.00085733
54 | 0.0084635 | 0.0021212
55 | 0.0033901 | 0.00084964
56 | 0.0029888 | 0.00074906
57 | 0.0042852 | 0.001074
58 | 0.0037144 | 0.00093091
59 | 0.0015017 | 0.00037636
60 | 0.0027599 | 0.00069169
61 | 0.0034301 | 0.00085966
62 | 0.0026673 | 0.00066849
63 | 0.00096107 | 0.00024087
64 | 0.0020433 | 0.0005121
65 | 0.0018839 | 0.00047214
66 | 0.0018213 | 0.00045647
67 | 0.0020272 | 0.00050806
68 | 0.002031 | 0.00050901
69 | 0.001516 | 0.00037996
70 | 0.0020932 | 0.00052461
71 | 0.0020099 | 0.00050372
72 | 0.0024432 | 0.00061231
73 | 0.00199 | 0.00049875
74 | 0.001686 | 0.00042255
75 | 0.0065511 | 0.0016419
76 | 0.018508 | 0.0046385
77 | 0.00078602 | 0.000197
78 | 0.01376 | 0.0034487
79 | 0.0052211 | 0.0013085
80 | 0.0034687 | 0.00086933
81 | 0.0020346 | 0.00050991
82 | 0.0022374 | 0.00056075
83 | 0.0022366 | 0.00056055
84 | 0.0020336 | 0.00050966
85 | 0.0020313 | 0.00050908
86 | 0.0021173 | 0.00053066
87 | 0.0019049 | 0.00047742
88 | 0.0020338 | 0.00050973
89 | 0.0031019 | 0.00077742
90 | 0.0052698 | 0.0013207
91 | 0.0052326 | 0.0013114
92 | 0.0023395 | 0.00058633
93 | 0.0021048 | 0.0005275
94 | 0.0051135 | 0.0012816
95 | 0.0037695 | 0.00094473
96 | 0.0015779 | 0.00039547
97 | 0.00078624 | 0.00019705
98 | 0.00083589 | 0.00020949
99 | 0.0032275 | 0.00080889
100 | 0.00083365 | 0.00020893
101 | 0.00084895 | 0.00021277
102 | 0.003996 | 0.0010015
103 | 0.0016902 | 0.00042361
104 | 0.0024334 | 0.00060988
105 | 0.0020069 | 0.00050297
106 | 0.0020813 | 0.00052163
107 | 0.0017813 | 0.00044643
108 | 0.0023523 | 0.00058953
109 | 0.0022229 | 0.00055711
110 | 0.0015839 | 0.00039696
111 | 0.00099058 | 0.00024826
112 | 0.00099045 | 0.00024823
113 | 0.0025468 | 0.00063828
114 | 0.0026181 | 0.00065617
115 | 0.0025487 | 0.00063876
116 | 0.0031561 | 0.000791
117 | 0.0032793 | 0.00082188
118 | 0.0028983 | 0.00072637
119 | 0.0013039 | 0.00032679
120 | 0.0019908 | 0.00049895
121 | 0.0025331 | 0.00063484
122 | 0.0035551 | 0.000891
123 | 0.0026067 | 0.00065329
124 | 0.0020834 | 0.00052215
125 | 0.0019681 | 0.00049325
126 | 0.0029716 | 0.00074476
127 | 0.0027073 | 0.00067851
128 | 0.0041994 | 0.0010525
129 | 0.0024655 | 0.0006179
130 | 0.0032109 | 0.00080472
131 | 0.003209 | 0.00080424
132 | 0.0030816 | 0.00077233
133 | 0.0025089 | 0.00062879
134 | 0.0017887 | 0.00044828
135 | 0.0018351 | 0.00045993
136 | 0.0020111 | 0.00050404
137 | 0.0018901 | 0.00047369
138 | 0.0018804 | 0.00047128
139 | 0.0036602 | 0.00091732
140 | 0.0018538 | 0.0004646
141 | 0.0014885 | 0.00037306
142 | 0.0025342 | 0.00063513
143 | 0.0022214 | 0.00055674
144 | 0.00085491 | 0.00021426
145 | 0.00071916 | 0.00018024
146 | 0.00094043 | 0.00023569
147 | 0.00072251 | 0.00018108
148 | 0.00053995 | 0.00013532
149 | 0.0012145 | 0.00030437
150 | 0.0021289 | 0.00053355
151 | 0.0014985 | 0.00037556
152 | 0.002043 | 0.00051202
153 | 0.0017418 | 0.00043654
154 | 0.001784 | 0.00044711
155 | 0.002035 | 0.00051003
156 | 0.0025251 | 0.00063284
157 | 0.001625 | 0.00040726
158 | 0.0016266 | 0.00040766
159 | 0.0033235 | 0.00083295
160 | 0.00473 | 0.0011855
161 | 0.0062117 | 0.0015568
162 | 0.0019141 | 0.00047973
163 | 0.0016467 | 0.00041271
164 | 0.0012487 | 0.00031296
165 | 0.0017395 | 0.00043596
166 | 0.0028247 | 0.00070793
167 | 0.0020064 | 0.00050284
168 | 0.0051597 | 0.0012932
169 | 0.0018909 | 0.00047391
170 | 0.00086883 | 0.00021775
171 | 0.001435 | 0.00035964
172 | 0.0008363 | 0.0002096
173 | 0.00078961 | 0.0001979
174 | 0.0010583 | 0.00026523
175 | 0.0013372 | 0.00033512

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1