## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2576-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2576-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2576-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2576-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2576-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2576-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2576-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2576-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2576-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2576-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2576-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2576-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2576-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2576-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2576-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2576-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2576-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2576-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2576-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2576-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2576-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2576-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2576-6_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2576-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2576-6_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2576-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2576-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2576-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2576-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2576-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2576-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2576-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2576-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2576-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2576-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2576-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2576-6_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2576-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2576-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2576-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2576-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2576-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2576-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2576-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2576-6_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2576-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2576-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2576-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2576-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2576-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2576-6_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2576-6_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2576-6_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2576-6_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2576-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2576-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2576-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2576-6_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2576-6_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2576-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2576-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2576-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2576-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2576-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2576-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2576-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2576-6_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2576-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2576-6_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2576-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2576-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2576-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2576-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2576-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2576-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2576-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2576-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2576-6_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2576-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2576-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2576-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2576-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2576-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2576-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2576-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2576-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2576-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2576-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2576-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2576-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2576-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2576-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2576-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2576-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2576-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2576-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2576-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2576-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2576-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2576-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2576-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2576-6_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2576-6_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2576-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2576-6_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2576-6_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2576-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2576-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2576-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2576-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2576-6_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2576-6_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2576-6_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2576-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2576-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2576-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2576-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2576-6_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2576-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2576-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2576-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2576-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2576-6_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2576-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2576-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2576-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2576-6_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2576-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2576-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2576-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2576-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2576-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2576-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2576-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2576-6_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2576-6_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2576-6_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2576-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2576-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2576-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2576-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2576-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2576-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2576-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2576-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2576-6_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2576-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2576-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2576-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2576-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2576-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2576-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2576-6_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2576-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2576-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2576-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2576-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2576-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2576-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2576-6_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2576-6_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2576-6_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2576-6_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2576-6_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2576-6_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2576-6_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2576-6_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2576-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2576-6_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2576-6_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2576-6_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2576-6_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2576-6_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2576-6_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2576-6_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2576-6_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2576-6_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2576-6_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2576-6_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2576-6_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_398_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2576-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0017657 | 0.00044253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2576-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0038657 | 0.00096884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2576-6_0_3_load_22 | 3 | 0.00068241 | 0.00017103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2576-6_0_3_load_28 | 4 | 0.002575 | 0.00064536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2576-6_0_3_load_21 | 5 | 0.0014684 | 0.00036803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2576-6_0_3_load_27 | 6 | 0.0013295 | 0.0003332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2576-6_0_3_load_3 | 7 | 0.0016633 | 0.00041687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2576-6_0_3_load_4 | 8 | 0.00034588 | 8.6686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2576-6_0_3_load_5 | 9 | 0.00042326 | 0.00010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2576-6_0_3_load_6 | 10 | 0.00096362 | 0.00024151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2576-6_0_3_load_7 | 11 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2576-6_0_3_load_102 | 12 | 0.0039961 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2576-6_0_3_load_35 | 13 | 0.0036498 | 0.00091473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2576-6_0_3_load_36 | 14 | 0.00065112 | 0.00016319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2576-6_0_3_load_8 | 15 | 0.0020922 | 0.00052436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2576-6_0_3_load_10 | 17 | 0.001471 | 0.00036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2576-6_0_3_load_12 | 18 | 0.00097583 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2576-6_0_3_load_13 | 19 | 0.0011517 | 0.00028865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2576-6_0_3_load_11 | 20 | 0.0023429 | 0.00058719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2576-6_0_3_load_33 | 21 | 0.0019034 | 0.00047704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2576-6_0_3_load_161 | 22 | 0.0011552 | 0.00028952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2576-6_0_3_load_162 | 24 | 0.0039879 | 0.00099946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2576-6_0_3_load_14 | 25 | 0.0031496 | 0.00078936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2576-6_0_3_load_15 | 26 | 0.0019783 | 0.00049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2576-6_0_3_load_17 | 28 | 0.0019906 | 0.0004989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2576-6_0_3_load_18 | 29 | 0.0035904 | 0.00089984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2576-6_0_3_load_111 | 31 | 0.00092439 | 0.00023168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2576-6_0_3_load_121 | 34 | 0.0017782 | 0.00044566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2576-6_0_3_load_73 | 35 | 0.0051161 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2576-6_0_3_load_176 | 36 | 0.0029298 | 0.00073427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2576-6_0_3_load_23 | 37 | 0.0018032 | 0.00045192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2576-6_0_3_load_24 | 38 | 0.0024309 | 0.00060925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2576-6_0_3_load_25 | 39 | 0.0046317 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2576-6_0_3_load_55 | 41 | 0.001908 | 0.0004782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2576-6_0_3_load_123 | 42 | 0.0006577 | 0.00016483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2576-6_0_3_load_54 | 43 | 0.0016854 | 0.00042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2576-6_0_3_load_178 | 44 | 0.001089 | 0.00027294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2576-6_0_3_load_29 | 45 | 0.0016587 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2576-6_0_3_load_30 | 46 | 0.0018078 | 0.00045307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2576-6_0_3_load_31 | 47 | 0.00039579 | 9.9194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2576-6_0_3_load_125 | 48 | 0.0025001 | 0.00062658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2576-6_0_3_load_32 | 49 | 0.001613 | 0.00040426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2576-6_0_3_load_124 | 50 | 0.0017675 | 0.00044298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2576-6_0_3_load_151 | 51 | 0.00078849 | 0.00019761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2576-6_0_3_load_172 | 52 | 0.0019778 | 0.00049569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2576-6_0_3_load_164 | 53 | 0.00042485 | 0.00010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2576-6_0_3_load_63 | 54 | 0.0013543 | 0.00033943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2576-6_0_3_load_99 | 55 | 0.00044219 | 0.00011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2576-6_0_3_load_159 | 57 | 0.00023694 | 5.9382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2576-6_0_3_load_158 | 58 | 0.002401 | 0.00060176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2576-6_0_3_load_139 | 59 | 0.00063051 | 0.00015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2576-6_0_3_load_109 | 60 | 0.0017379 | 0.00043556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2576-6_0_3_load_38 | 61 | 0.0012917 | 0.00032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2576-6_0_3_load_39 | 62 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2576-6_0_3_load_40 | 63 | 0.0020405 | 0.0005114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2576-6_0_3_load_41 | 64 | 0.0013545 | 0.00033948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2576-6_0_3_load_42 | 65 | 0.001415 | 0.00035463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2576-6_0_3_load_155 | 66 | 0.00077214 | 0.00019352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2576-6_0_3_load_53 | 67 | 0.0026151 | 0.00065542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2576-6_0_3_load_154 | 68 | 0.0018493 | 0.00046348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2576-6_0_3_load_44 | 69 | 0.0021552 | 0.00054015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2576-6_0_3_load_45 | 70 | 0.0017325 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2576-6_0_3_load_48 | 73 | 0.00532 | 0.0013333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2576-6_0_3_load_49 | 74 | 0.0017414 | 0.00043644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2576-6_0_3_load_156 | 77 | 0.0096792 | 0.0024258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2576-6_0_3_load_58 | 78 | 0.010891 | 0.0027296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2576-6_0_3_load_112 | 79 | 0.0015025 | 0.00037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2576-6_0_3_load_56 | 81 | 0.0015251 | 0.00038222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2576-6_0_3_load_50 | 82 | 0.0016698 | 0.0004185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2576-6_0_3_load_51 | 83 | 0.0011961 | 0.00029976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2576-6_0_3_load_52 | 84 | 0.0026587 | 0.00066632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2576-6_0_3_load_110 | 86 | 0.0041071 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2576-6_0_3_load_57 | 87 | 0.00089542 | 0.00022441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2576-6_0_3_load_59 | 88 | 0.0010475 | 0.00026253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2576-6_0_3_load_136 | 90 | 0.0012844 | 0.00032191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2576-6_0_3_load_92 | 91 | 0.0013452 | 0.00033714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2576-6_0_3_load_60 | 92 | 0.0019688 | 0.00049343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2576-6_0_3_load_62 | 94 | 0.0025539 | 0.00064007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2576-6_0_3_load_64 | 95 | 0.0019748 | 0.00049494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2576-6_0_3_load_65 | 96 | 0.0032541 | 0.00081554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2576-6_0_3_load_66 | 97 | 0.0029561 | 0.00074088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2576-6_0_3_load_67 | 98 | 0.0016543 | 0.00041461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2576-6_0_3_load_69 | 100 | 0.0014178 | 0.00035534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2576-6_0_3_load_168 | 102 | 0.0018232 | 0.00045693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2576-6_0_3_load_82 | 103 | 0.001264 | 0.00031678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2576-6_0_3_load_157 | 104 | 0.001439 | 0.00036066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2576-6_0_3_load_169 | 105 | 0.00098046 | 0.00024573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2576-6_0_3_load_70 | 106 | 0.0021746 | 0.000545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2576-6_0_3_load_71 | 107 | 0.0030926 | 0.00077507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2576-6_0_3_load_72 | 108 | 0.0017695 | 0.00044348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2576-6_0_3_load_74 | 109 | 0.0023855 | 0.00059785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2576-6_0_3_load_175 | 111 | 0.0016724 | 0.00041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2576-6_0_3_load_160 | 112 | 0.0031504 | 0.00078957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2576-6_0_3_load_75 | 113 | 0.0017647 | 0.00044227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2576-6_0_3_load_76 | 114 | 0.0017781 | 0.00044564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2576-6_0_3_load_77 | 115 | 0.0015282 | 0.000383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2576-6_0_3_load_78 | 116 | 0.0020542 | 0.00051482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2576-6_0_3_load_171 | 117 | 0.0021489 | 0.00053856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2576-6_0_3_load_79 | 119 | 0.0012143 | 0.00030432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2576-6_0_3_load_80 | 120 | 0.0014033 | 0.00035169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2576-6_0_3_load_141 | 122 | 0.0044526 | 0.0011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2576-6_0_3_load_140 | 123 | 0.0011631 | 0.00029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2576-6_0_3_load_84 | 124 | 0.00040995 | 0.00010274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2576-6_0_3_load_85 | 125 | 0.00022943 | 5.75e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2576-6_0_3_load_146 | 126 | 0.00032564 | 8.1613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2576-6_0_3_load_86 | 128 | 0.00096529 | 0.00024192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2576-6_0_3_load_87 | 129 | 0.0028044 | 0.00070284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2576-6_0_3_load_88 | 130 | 0.0011864 | 0.00029734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2576-6_0_3_load_89 | 131 | 0.0019507 | 0.0004889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2576-6_0_3_load_90 | 132 | 0.00082461 | 0.00020667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2576-6_0_3_load_122 | 133 | 0.0029554 | 0.00074069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2576-6_0_3_load_173 | 135 | 0.0035073 | 0.00087901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2576-6_0_3_load_144 | 136 | 0.00065671 | 0.00016459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2576-6_0_3_load_91 | 137 | 0.0011849 | 0.00029696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2576-6_0_3_load_93 | 138 | 0.0029854 | 0.0007482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2576-6_0_3_load_137 | 139 | 0.0034978 | 0.00087662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2576-6_0_3_load_96 | 140 | 0.00065815 | 0.00016495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2576-6_0_3_load_97 | 141 | 0.0015513 | 0.00038879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2576-6_0_3_load_100 | 143 | 0.0028961 | 0.00072582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2576-6_0_3_load_101 | 144 | 0.00044487 | 0.0001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2576-6_0_3_load_143 | 145 | 0.00065627 | 0.00016448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2576-6_0_3_load_108 | 146 | 0.0020341 | 0.00050979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2576-6_0_3_load_103 | 148 | 0.00050672 | 0.000127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2576-6_0_3_load_104 | 149 | 0.004339 | 0.0010875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2576-6_0_3_load_107 | 151 | 0.00043078 | 0.00010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2576-6_0_3_load_165 | 152 | 0.00033705 | 8.4473e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2576-6_0_3_load_133 | 153 | 0.00031915 | 7.9986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2576-6_0_3_load_134 | 154 | 0.00070012 | 0.00017547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2576-6_0_3_load_116 | 155 | 0.0030671 | 0.00076868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2576-6_0_3_load_117 | 156 | 0.0012288 | 0.00030796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2576-6_0_3_load_118 | 157 | 0.0014452 | 0.00036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2576-6_0_3_load_120 | 158 | 0.0014876 | 0.00037284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2576-6_0_3_load_142 | 159 | 0.0014956 | 0.00037483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2576-6_0_3_load_148 | 160 | 0.00063347 | 0.00015876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2576-6_0_3_load_152 | 163 | 0.0010411 | 0.00026094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2576-6_0_3_load_181 | 166 | 0.0032029 | 0.00080273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2576-6_0_3_load_127 | 167 | 0.00069874 | 0.00017512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2576-6_0_3_load_128 | 168 | 0.0015239 | 0.00038192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2576-6_0_3_load_130 | 170 | 0.0015258 | 0.00038239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2576-6_0_3_load_131 | 171 | 0.0010567 | 0.00026482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2576-6_0_3_load_132 | 172 | 0.0013689 | 0.00034307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2576-6_0_3_load_180 | 173 | 0.0019972 | 0.00050054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2576-6_0_3_load_179 | 174 | 0.0016293 | 0.00040833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2576-6_0_3_load_135 | 175 | 0.00058643 | 0.00014697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2576-6_0_3_load_147 | 176 | 0.00084839 | 0.00021263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2576-6_0_3_load_163 | 179 | 0.0041208 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 171 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2576-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.063823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2576-6_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2576-6_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.046517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2576-6_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2576-6_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2576-6_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2576-6_0_3_line_6 |  | 6 | 29 | 0.039095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2576-6_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.023393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2576-6_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.090968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2576-6_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2576-6_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.019916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2576-6_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.091738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2576-6_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.017715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2576-6_0_3_line_13 |  | 13 | 14 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2576-6_0_3_line_14 |  | 14 | 56 | 0.045629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2576-6_0_3_line_15 |  | 15 | 16 | 0.031703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2576-6_0_3_line_16 |  | 15 | 17 | 0.11084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2576-6_0_3_line_17 |  | 16 | 18 | 0.011133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2576-6_0_3_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0057029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2576-6_0_3_line_19 |  | 17 | 20 | 0.010515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2576-6_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.01263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2576-6_0_3_line_21 |  | 19 | 22 | 0.0090681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2576-6_0_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.0075968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2576-6_0_3_line_23 |  | 22 | 24 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2576-6_0_3_line_24 |  | 23 | 52 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2576-6_0_3_line_25 |  | 23 | 53 | 0.0019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2576-6_0_3_line_26 |  | 24 | 179 | 0.024203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2576-6_0_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0039962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2576-6_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.020435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2576-6_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.038132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2576-6_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.016783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2576-6_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2576-6_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0084493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2576-6_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2576-6_0_3_line_34 |  | 31 | 35 | 0.036422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2576-6_0_3_line_35 |  | 32 | 36 | 0.0067545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2576-6_0_3_line_36 |  | 32 | 33 | 0.005151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2576-6_0_3_line_37 |  | 33 | 34 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2576-6_0_3_line_38 |  | 35 | 107 | 0.0050102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2576-6_0_3_line_39 |  | 36 | 75 | 0.0058708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2576-6_0_3_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0086157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2576-6_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.020639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2576-6_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.014889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2576-6_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.012599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2576-6_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0049858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2576-6_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.022837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2576-6_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0057917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2576-6_0_3_line_47 |  | 43 | 67 | 0.00025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2576-6_0_3_line_48 |  | 44 | 95 | 0.015527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2576-6_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0048012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2576-6_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.025414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2576-6_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.20664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2576-6_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.030522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2576-6_0_3_line_53 |  | 48 | 51 | 0.22849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2576-6_0_3_line_54 |  | 48 | 50 | 0.007222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2576-6_0_3_line_55 |  | 51 | 161 | 0.059621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2576-6_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.02404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2576-6_0_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0055025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2576-6_0_3_line_58 |  | 54 | 93 | 0.014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2576-6_0_3_line_59 |  | 55 | 141 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2576-6_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.024819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2576-6_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2576-6_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2576-6_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.094428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2576-6_0_3_line_64 |  | 59 | 127 | 0.029782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2576-6_0_3_line_65 |  | 60 | 85 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2576-6_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.00093916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2576-6_0_3_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0056864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2576-6_0_3_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0047707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2576-6_0_3_line_69 |  | 63 | 65 | 0.013808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2576-6_0_3_line_70 |  | 64 | 66 | 0.010693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2576-6_0_3_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0094508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2576-6_0_3_line_72 |  | 66 | 68 | 0.00076774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2576-6_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2576-6_0_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2576-6_0_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.030706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2576-6_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2576-6_0_3_line_77 |  | 71 | 74 | 0.017241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2576-6_0_3_line_78 |  | 72 | 75 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2576-6_0_3_line_79 |  | 72 | 76 | 0.005133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2576-6_0_3_line_80 |  | 73 | 77 | 0.0559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2576-6_0_3_line_81 |  | 74 | 78 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2576-6_0_3_line_82 |  | 76 | 79 | 0.039503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2576-6_0_3_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0011006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2576-6_0_3_line_84 |  | 78 | 81 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2576-6_0_3_line_85 |  | 80 | 104 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2576-6_0_3_line_86 |  | 80 | 156 | 0.030453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2576-6_0_3_line_87 |  | 81 | 87 | 0.017983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2576-6_0_3_line_88 |  | 82 | 83 | 0.040057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2576-6_0_3_line_89 |  | 83 | 84 | 0.038774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2576-6_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2576-6_0_3_line_91 |  | 85 | 86 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2576-6_0_3_line_92 |  | 86 | 100 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2576-6_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2576-6_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2576-6_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.013654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2576-6_0_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.013563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2576-6_0_3_line_97 |  | 90 | 139 | 0.0015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2576-6_0_3_line_98 |  | 91 | 137 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2576-6_0_3_line_99 |  | 92 | 93 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2576-6_0_3_line_100 |  | 92 | 94 | 0.017274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2576-6_0_3_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0068247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2576-6_0_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.054335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2576-6_0_3_line_103 |  | 96 | 98 | 0.068594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2576-6_0_3_line_104 |  | 97 | 99 | 0.057222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2576-6_0_3_line_105 |  | 98 | 100 | 0.044727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2576-6_0_3_line_106 |  | 99 | 101 | 0.014632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2576-6_0_3_line_107 |  | 99 | 102 | 0.076437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2576-6_0_3_line_108 |  | 101 | 103 | 0.041312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2576-6_0_3_line_109 |  | 101 | 104 | 0.010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2576-6_0_3_line_110 |  | 102 | 105 | 0.055459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2576-6_0_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.029415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2576-6_0_3_line_112 |  | 106 | 108 | 0.007666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2576-6_0_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.014525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2576-6_0_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2576-6_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2576-6_0_3_line_116 |  | 110 | 112 | 0.040301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2576-6_0_3_line_117 |  | 111 | 174 | 0.0020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2576-6_0_3_line_118 |  | 112 | 133 | 0.0020007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_2576-6_0_3_line_119 |  | 113 | 114 | 0.00087871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2576-6_0_3_line_120 |  | 113 | 115 | 0.007457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2576-6_0_3_line_121 |  | 114 | 116 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2576-6_0_3_line_122 |  | 116 | 117 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2576-6_0_3_line_123 |  | 117 | 118 | 0.037825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2576-6_0_3_line_124 |  | 118 | 122 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2576-6_0_3_line_125 |  | 118 | 121 | 0.037783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2576-6_0_3_line_126 |  | 119 | 120 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2576-6_0_3_line_127 |  | 119 | 121 | 0.054486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2576-6_0_3_line_128 |  | 122 | 123 | 0.0027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2576-6_0_3_line_129 |  | 123 | 159 | 0.02339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2576-6_0_3_line_130 |  | 124 | 125 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2576-6_0_3_line_131 |  | 124 | 126 | 0.069809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2576-6_0_3_line_132 |  | 125 | 127 | 0.13643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2576-6_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0083378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2576-6_0_3_line_134 |  | 128 | 130 | 0.0014558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2576-6_0_3_line_135 |  | 129 | 131 | 0.013607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_2576-6_0_3_line_136 |  | 130 | 132 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2576-6_0_3_line_137 |  | 131 | 133 | 0.023908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2576-6_0_3_line_138 |  | 132 | 134 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2576-6_0_3_line_139 |  | 134 | 135 | 0.034678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2576-6_0_3_line_140 |  | 134 | 136 | 0.0049852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2576-6_0_3_line_141 |  | 136 | 145 | 0.00061019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2576-6_0_3_line_142 |  | 137 | 138 | 0.011944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2576-6_0_3_line_143 |  | 140 | 141 | 0.048993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2576-6_0_3_line_144 |  | 140 | 142 | 0.021666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2576-6_0_3_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2576-6_0_3_line_146 |  | 142 | 144 | 0.042949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2576-6_0_3_line_147 |  | 143 | 145 | 0.023737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2576-6_0_3_line_148 |  | 144 | 146 | 0.0075097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2576-6_0_3_line_149 |  | 146 | 147 | 0.029172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2576-6_0_3_line_150 |  | 147 | 151 | 0.015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2576-6_0_3_line_151 |  | 147 | 148 | 0.029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2576-6_0_3_line_152 |  | 148 | 149 | 0.009497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2576-6_0_3_line_153 |  | 149 | 150 | 0.023717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2576-6_0_3_line_154 |  | 150 | 152 | 0.058715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2576-6_0_3_line_155 |  | 151 | 153 | 0.002672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2576-6_0_3_line_156 |  | 153 | 154 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2576-6_0_3_line_157 |  | 154 | 175 | 0.0056792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2576-6_0_3_line_158 |  | 155 | 156 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2576-6_0_3_line_159 |  | 155 | 157 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2576-6_0_3_line_160 |  | 157 | 158 | 0.0026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2576-6_0_3_line_161 |  | 158 | 159 | 0.028749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2576-6_0_3_line_162 |  | 160 | 161 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2576-6_0_3_line_163 |  | 160 | 162 | 0.064758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2576-6_0_3_line_164 |  | 161 | 163 | 0.016023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2576-6_0_3_line_165 |  | 162 | 164 | 0.034209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2576-6_0_3_line_166 |  | 163 | 165 | 0.077491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2576-6_0_3_line_167 |  | 164 | 166 | 0.009276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2576-6_0_3_line_168 |  | 165 | 178 | 0.25658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2576-6_0_3_line_169 |  | 167 | 168 | 0.0093423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2576-6_0_3_line_170 |  | 167 | 169 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2576-6_0_3_line_171 |  | 168 | 170 | 0.007307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2576-6_0_3_line_172 |  | 169 | 171 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_2576-6_0_3_line_173 |  | 169 | 172 | 0.00318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2576-6_0_3_line_174 |  | 172 | 173 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_2576-6_0_3_line_175 |  | 173 | 174 | 0.031716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_2576-6_0_3_line_176 |  | 175 | 176 | 0.079098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2576-6_0_3_line_177 |  | 176 | 177 | 0.076161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2576-6_0_3_line_178 |  | 177 | 178 | 0.030552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2576-6_0_3_trafo_131 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 171 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2642611.9909 | 1244772.4674 | 2642595.2004 | 1244771.4028 | 2642583.9043 | 1244771.3995 | 2642569.6018 | 1244773.3983 | 2642548.7074 | 1244777.3285
1 | 2642526.736 | 1244779.9065 | 2642546.1999 | 1244777.8001 | 2642548.7074 | 1244777.3285
2 | 2642526.736 | 1244779.9065 | 2642528.7122 | 1244761.4085 | 2642530.1751 | 1244755.504 | 2642536.3021 | 1244747.1757 | 2642540.2557 | 1244736.3859
3 | 2642526.736 | 1244779.9065 | 2642516.2964 | 1244780.9896
4 | 2642540.2557 | 1244736.3859 | 2642540.2557 | 1244736.3859 | 2642544.5392 | 1244733.3257 | 2642553.9564 | 1244731.3109
5 | 2642502.5534 | 1244782.4839 | 2642512.3011 | 1244781.4041 | 2642516.2964 | 1244780.9896
6 | 2642502.5534 | 1244782.4839 | 2642502.4026 | 1244782.5006 | 2642495.5024 | 1244783.7965 | 2642486.398 | 1244786.9001 | 2642472.3012 | 1244792.9032 | 2642465.6539 | 1244795.0382
7 | 2641932.6657 | 1244857.8831 | 2641944.9258 | 1244877.8058
8 | 2641932.6657 | 1244857.8831 | 2641921.7356 | 1244840.1215 | 2641916.3307 | 1244831.9224 | 2641912.1755 | 1244822.2201 | 2641902.4301 | 1244782.4141 | 2641900.8891 | 1244773.7945
9 | 2641944.9258 | 1244877.8058 | 2641951.608 | 1244888.6644 | 2641955.2686 | 1244893.9898
10 | 2641900.8891 | 1244773.7945 | 2641898.5413 | 1244760.6612 | 2641898.0808 | 1244754.1025
11 | 2642003.0537 | 1244968.5913 | 2642003.0699 | 1244959.13 | 2642000.3184 | 1244949.6933 | 2641997.7665 | 1244943.0264 | 2641989.326 | 1244930.325 | 2641981.311 | 1244921.5626 | 2641973.8022 | 1244916.0059 | 2641960.4554 | 1244901.5354 | 2641955.2686 | 1244893.9898
12 | 2641896.8403 | 1244736.4307 | 2641898.0808 | 1244754.1025
13 | 2641895.6498 | 1244722.3155 | 2641896.2688 | 1244728.2906 | 2641896.8403 | 1244736.4307
14 | 2641887.9069 | 1244677.6318 | 2641890.3988 | 1244683.1974 | 2641892.4914 | 1244691.829 | 2641895.6498 | 1244722.3155
15 | 2642551.8031 | 1244461.099 | 2642553.4833 | 1244451.2379 | 2642553.5586 | 1244429.5387
16 | 2642553.5586 | 1244429.5387 | 2642552.7032 | 1244318.7009
17 | 2642551.8031 | 1244461.099 | 2642542.1973 | 1244464.4991 | 2642541.3438 | 1244464.9005
18 | 2642551.8031 | 1244461.099 | 2642557.0191 | 1244458.7934
19 | 2642552.7032 | 1244318.7009 | 2642552.7032 | 1244318.7009 | 2642553.2017 | 1244308.1976
20 | 2642541.3438 | 1244464.9005 | 2642533.6981 | 1244468.4964 | 2642530.1589 | 1244470.7222
21 | 2642565.3131 | 1244455.1273 | 2642557.0191 | 1244458.7934
22 | 2642523.9039 | 1244474.9972 | 2642525.0981 | 1244473.905 | 2642530.1589 | 1244470.7222
23 | 2642576.9015 | 1244450.005 | 2642565.3131 | 1244455.1273
24 | 2642523.9039 | 1244474.9972 | 2642525.602 | 1244477.3998 | 2642527.8003 | 1244481.6961 | 2642529.2001 | 1244486.6983 | 2642529.2001 | 1244486.6983
25 | 2642523.9039 | 1244474.9972 | 2642522.4394 | 1244476.2797
26 | 2642576.9015 | 1244450.005 | 2642576.9015 | 1244450.005 | 2642589.0408 | 1244448.4132 | 2642600.9508 | 1244449.4996
27 | 2642455.1939 | 1244819.1264 | 2642456.3067 | 1244822.9645
28 | 2642449.5033 | 1244799.5 | 2642455.1939 | 1244819.1264
29 | 2642465.6564 | 1244859.8643 | 2642465.5038 | 1244856.8966 | 2642460.6968 | 1244838.1054 | 2642456.3067 | 1244822.9645
30 | 2642449.5033 | 1244799.5 | 2642455.2008 | 1244798.3956 | 2642465.6539 | 1244795.0382
31 | 2642435.066 | 1244800.2863 | 2642440.6959 | 1244800.1709 | 2642443.9001 | 1244800.1048 | 2642449.5033 | 1244799.5
32 | 2642435.066 | 1244800.2863 | 2642437.0657 | 1244792.1952 | 2642437.0933 | 1244792.0837
33 | 2642431.0672 | 1244816.3794 | 2642435.066 | 1244800.2863
34 | 2642445.8457 | 1244756.7288 | 2642437.0933 | 1244792.0837
35 | 2642431.0672 | 1244816.3794 | 2642424.5517 | 1244814.5983
36 | 2642431.0672 | 1244816.3794 | 2642436.0442 | 1244817.7603
37 | 2642436.0442 | 1244817.7603 | 2642428.9381 | 1244843.2613
38 | 2642445.8457 | 1244756.7288 | 2642447.0496 | 1244751.8654
39 | 2642423.166 | 1244820.3033 | 2642424.5517 | 1244814.5983
40 | 2642544.5263 | 1244556.1613 | 2642552.4988 | 1244554.7988 | 2642553.0152 | 1244554.6906
41 | 2642573.5034 | 1244552.9037 | 2642566.8994 | 1244552.9008 | 2642562.198 | 1244553.1005 | 2642558.7042 | 1244553.498 | 2642553.0152 | 1244554.6906
42 | 2642529.7977 | 1244558.3051 | 2642536.7022 | 1244557.4985 | 2642544.5263 | 1244556.1613
43 | 2642529.7977 | 1244558.3051 | 2642529.8978 | 1244561.1966 | 2642530.5044 | 1244570.3959 | 2642530.5685 | 1244570.8779
44 | 2642529.7977 | 1244558.3051 | 2642529.7358 | 1244553.3198
45 | 2642530.5685 | 1244570.8779 | 2642531.9025 | 1244580.9017 | 2642534.1023 | 1244589.2007 | 2642535.5446 | 1244593.0807
46 | 2642529.7358 | 1244553.3198 | 2642529.6971 | 1244550.1991 | 2642529.793 | 1244547.53
47 | 2642535.6336 | 1244593.32 | 2642535.5446 | 1244593.0807
48 | 2642530.4523 | 1244532.0177 | 2642530.1029 | 1244538.9057 | 2642529.793 | 1244547.53
49 | 2642049.9343 | 1244243.8964 | 2642054.3986 | 1244242.1296
50 | 2642034.8592 | 1244263.4048 | 2642034.9441 | 1244263.0101 | 2642040.2686 | 1244251.6737 | 2642048.4807 | 1244244.4716 | 2642049.9343 | 1244243.8964
51 | 2642054.3986 | 1244242.1296 | 2642019.2973 | 1244038.4969
52 | 2642034.8592 | 1244263.4048 | 2642031.842 | 1244277.431 | 2642030.4201 | 1244293.5429
53 | 2642019.2973 | 1244038.4969 | 2642236.7981 | 1243968.4967
54 | 2642019.2973 | 1244038.4969 | 2642012.0998 | 1244037.9011
55 | 2642286.6158 | 1243937.1947 | 2642255.8289 | 1243954.1645 | 2642247.2746 | 1243963.6876 | 2642241.1721 | 1243967.4467 | 2642236.7981 | 1243968.4967
56 | 2642529.2001 | 1244486.6983 | 2642530.1035 | 1244493.4981 | 2642531.1001 | 1244503.1005 | 2642531.2572 | 1244510.625
57 | 2642518.2998 | 1244479.9047 | 2642522.4394 | 1244476.2797
58 | 2642530.7981 | 1244525.2017 | 2642530.902 | 1244522.3005 | 2642531.3026 | 1244512.7972 | 2642531.2572 | 1244510.625
59 | 2642518.2998 | 1244479.9047 | 2642518.2998 | 1244479.9047 | 2642512.7983 | 1244486.3028 | 2642507.6547 | 1244494.3812
60 | 2641887.9069 | 1244677.6318 | 2641880.0291 | 1244680.4002 | 2641863.5777 | 1244679.6332
61 | 2641887.9069 | 1244677.6318 | 2641908.3417 | 1244669.7672
62 | 2641849.1885 | 1244678.9623 | 2641863.5777 | 1244679.6332
63 | 2642000.7021 | 1244665.5094 | 2641990.9444 | 1244666.3855 | 2641980.1474 | 1244666.3091 | 2641971.5543 | 1244665.5145 | 2641942.9873 | 1244660.9096 | 2641938.2014 | 1244660.2643 | 2641927.5097 | 1244662.3901 | 2641908.3417 | 1244669.7672
64 | 2641819.4678 | 1244679.3394 | 2641833.3862 | 1244678.2256 | 2641849.1885 | 1244678.9623
65 | 2642024.9017 | 1244666.3034 | 2642019.2042 | 1244664.2062 | 2642013.6722 | 1244664.3449 | 2642000.7021 | 1244665.5094
66 | 2642546.0447 | 1244621.3325 | 2642545.7218 | 1244620.4506
67 | 2642545.7218 | 1244620.4506 | 2642543.767 | 1244615.1108
68 | 2642547.6847 | 1244625.8124 | 2642546.0447 | 1244621.3325
69 | 2642538.9357 | 1244602.1752 | 2642543.3991 | 1244614.1059 | 2642543.767 | 1244615.1108
70 | 2642547.6847 | 1244625.8124 | 2642549.8022 | 1244631.5966 | 2642551.2742 | 1244635.8843
71 | 2642535.6336 | 1244593.32 | 2642537.2974 | 1244597.7959 | 2642538.9357 | 1244602.1752
72 | 2642551.5234 | 1244636.6105 | 2642551.2742 | 1244635.8843
73 | 2642367.6334 | 1244826.8754 | 2642368.1189 | 1244827.0702 | 2642385.6772 | 1244832.5345
74 | 2642353.0806 | 1244821.0367 | 2642367.6334 | 1244826.8754
75 | 2642414.9966 | 1244841.6589 | 2642385.6772 | 1244832.5345
76 | 2642353.0806 | 1244821.0367 | 2642340.6106 | 1244815.6199
77 | 2642353.0806 | 1244821.0367 | 2642359.0122 | 1244804.848
78 | 2642423.166 | 1244820.3033 | 2642420.4278 | 1244819.6611 | 2642417.645 | 1244819.9858 | 2642415.135 | 1244821.2465 | 2642413.2088 | 1244823.2896 | 2642412.1024 | 1244825.8612 | 2642411.9464 | 1244828.6508 | 2642414.9966 | 1244841.6589
79 | 2642414.9966 | 1244841.6589 | 2642419.9121 | 1244843.1839
80 | 2642289.1088 | 1244793.9045 | 2642305.9272 | 1244800.5538 | 2642340.6106 | 1244815.6199
81 | 2642362.7691 | 1244794.5946 | 2642359.0122 | 1244804.848
82 | 2642419.9121 | 1244843.1839 | 2642414.4967 | 1244855.5756 | 2642402.2195 | 1244878.4712
83 | 2642288.0853 | 1244793.4999 | 2642289.1088 | 1244793.9045
84 | 2642362.7691 | 1244794.5946 | 2642367.6074 | 1244781.3899
85 | 2642288.0853 | 1244793.4999 | 2642276.8806 | 1244789.1617 | 2642272.074 | 1244786.9337
86 | 2642288.0853 | 1244793.4999 | 2642279.053 | 1244809.824 | 2642274.0047 | 1244820.4864
87 | 2642367.6074 | 1244781.3899 | 2642369.0166 | 1244777.5441 | 2642372.8893 | 1244764.2082
88 | 2642074.919 | 1244591.1194 | 2642074.919 | 1244591.1194 | 2642063.5331 | 1244596.2977 | 2642051.3312 | 1244601.4591 | 2642044.3516 | 1244613.9401
89 | 2642044.3516 | 1244613.9401 | 2642044.3516 | 1244613.9401 | 2642034.1078 | 1244629.6223 | 2642026.7307 | 1244641.7002 | 2642025.8806 | 1244647.5285
90 | 2642024.9017 | 1244666.3034 | 2642024.3218 | 1244660.6956 | 2642025.0232 | 1244653.4069 | 2642025.8806 | 1244647.5285
91 | 2642024.9017 | 1244666.3034 | 2642031.1991 | 1244670.106 | 2642045.1773 | 1244681.8807
92 | 2642045.1773 | 1244681.8807 | 2642055.7868 | 1244690.8177
93 | 2642378.1176 | 1244746.2548 | 2642376.4918 | 1244751.8028 | 2642372.8893 | 1244764.2082
94 | 2642382.006 | 1244732.9853 | 2642378.1176 | 1244746.2548
95 | 2642382.006 | 1244732.9853 | 2642385.3808 | 1244722.7916 | 2642387.6728 | 1244720.9886
96 | 2642382.006 | 1244732.9853 | 2642369.0478 | 1244728.9811
97 | 2642388.8685 | 1244720.048 | 2642387.6728 | 1244720.9886
98 | 2642369.0478 | 1244728.9811 | 2642358.4273 | 1244725.6992
99 | 2642530.7981 | 1244525.2017 | 2642539.6011 | 1244525.1981 | 2642547.8386 | 1244524.9088
100 | 2642565.1021 | 1244524.3025 | 2642547.8386 | 1244524.9088
101 | 2642530.7981 | 1244525.2017 | 2642530.4523 | 1244532.0177
102 | 2642205.6115 | 1244741.947 | 2642200.2721 | 1244741.3075 | 2642185.8576 | 1244742.0723 | 2642155.0091 | 1244747.0676 | 2642151.7373 | 1244747.0949
103 | 2642090.6907 | 1244718.7288 | 2642098.6598 | 1244724.3195 | 2642120.1982 | 1244737.6032 | 2642128.8595 | 1244742.6124 | 2642137.0434 | 1244745.6836 | 2642146.3722 | 1244747.1396 | 2642151.7373 | 1244747.0949
104 | 2642252.3598 | 1244772.4762 | 2642248.8623 | 1244769.1713 | 2642231.2741 | 1244751.9127 | 2642220.3731 | 1244746.2981 | 2642211.0301 | 1244742.5959 | 2642205.6115 | 1244741.947
105 | 2642090.6907 | 1244718.7288 | 2642080.1041 | 1244711.3017 | 2642055.7868 | 1244690.8177
106 | 2642252.3598 | 1244772.4762 | 2642254.6475 | 1244774.8384 | 2642258.3154 | 1244778.6226 | 2642262.873 | 1244782.6688
107 | 2642252.3598 | 1244772.4762 | 2642262.5281 | 1244761.0744 | 2642269.8684 | 1244741.4804 | 2642273.5993 | 1244733.2349 | 2642280.0447 | 1244725.787 | 2642297.7747 | 1244715.7178 | 2642298.5099 | 1244715.1213
108 | 2642262.873 | 1244782.6688 | 2642251.8209 | 1244792.9747 | 2642234.6642 | 1244812.7767
109 | 2642262.873 | 1244782.6688 | 2642272.074 | 1244786.9337
110 | 2642333.793 | 1244672.6827 | 2642328.4452 | 1244678.5231 | 2642306.2106 | 1244708.8734 | 2642298.5099 | 1244715.1213
111 | 2642454.1181 | 1244723.3126 | 2642447.0496 | 1244751.8654
112 | 2642455.9602 | 1244715.8712 | 2642454.1181 | 1244723.3126
113 | 2642459.4508 | 1244701.7713 | 2642455.9602 | 1244715.8712
114 | 2642462.8434 | 1244688.0667 | 2642459.4508 | 1244701.7713
115 | 2642462.8434 | 1244688.0667 | 2642455.4019 | 1244685.8009 | 2642453.3977 | 1244684.9971 | 2642445.0668 | 1244681.0768
116 | 2642462.8434 | 1244688.0667 | 2642467.5915 | 1244663.3733 | 2642468.8671 | 1244648.2722
117 | 2642443.2012 | 1244680.1989 | 2642443.2012 | 1244680.1989 | 2642445.0668 | 1244681.0768
118 | 2642469.0355 | 1244646.2786 | 2642468.8671 | 1244648.2722
119 | 2642345.6723 | 1244874.6391 | 2642344.9594 | 1244874.1255
120 | 2642351.7224 | 1244878.9985 | 2642345.6723 | 1244874.6391
121 | 2642323.8397 | 1244872.7886 | 2642328.0196 | 1244868.467 | 2642331.7942 | 1244866.8039 | 2642335.5606 | 1244867.3533 | 2642344.9594 | 1244874.1255
122 | 2642314.0228 | 1244883.8096 | 2642316.0909 | 1244881.9797 | 2642323.1708 | 1244873.4801 | 2642323.8397 | 1244872.7886
123 | 2642284.0866 | 1244906.112 | 2642287.8623 | 1244905.3606 | 2642293.8653 | 1244901.6454 | 2642314.0228 | 1244883.8096
124 | 2642284.0866 | 1244906.112 | 2642281.8803 | 1244905.0623 | 2642276.0222 | 1244899.0044
125 | 2642262.1747 | 1244935.8756 | 2642263.2402 | 1244931.6137 | 2642265.7385 | 1244927.74 | 2642277.9091 | 1244916.2969 | 2642281.4415 | 1244912.5641 | 2642284.0866 | 1244906.112
126 | 2642230.4582 | 1244868.3798 | 2642235.8006 | 1244886.6556 | 2642236.7022 | 1244888.8418
127 | 2642262.1747 | 1244935.8756 | 2642256.9983 | 1244932.8034 | 2642250.115 | 1244920.0794 | 2642243.7332 | 1244905.8913 | 2642236.7022 | 1244888.8418
128 | 2642276.0222 | 1244899.0044 | 2642275.9475 | 1244898.9271 | 2642274.6861 | 1244896.6356
129 | 2642264.799 | 1244875.5678 | 2642266.713 | 1244882.1503 | 2642274.6861 | 1244896.6356
130 | 2641687.791 | 1244744.4309 | 2641699.2688 | 1244743.8865
131 | 2641687.791 | 1244744.4309 | 2641674.6302 | 1244812.9877
132 | 2641819.4678 | 1244679.3394 | 2641699.2688 | 1244743.8865
133 | 2642465.4407 | 1244600.7057 | 2642466.7424 | 1244608.9413
134 | 2642465.4407 | 1244600.7057 | 2642465.4407 | 1244600.7057 | 2642465.1552 | 1244599.2782
135 | 2642466.7424 | 1244608.9413 | 2642468.4262 | 1244619.595 | 2642468.5669 | 1244622.4124
136 | 2642461.8284 | 1244582.6441 | 2642465.1552 | 1244599.2782
137 | 2642469.0355 | 1244646.2786 | 2642469.4903 | 1244640.8944 | 2642468.5669 | 1244622.4124
138 | 2642459.1232 | 1244569.1176 | 2642461.8284 | 1244582.6441
139 | 2642459.1232 | 1244569.1176 | 2642435.3047 | 1244573.5613 | 2642429.8391 | 1244572.844 | 2642426.7752 | 1244568.9736
140 | 2642459.1232 | 1244569.1176 | 2642458.353 | 1244564.1923
141 | 2642458.353 | 1244564.1923 | 2642458.2587 | 1244563.5894
142 | 2642347.0161 | 1244722.173 | 2642358.4273 | 1244725.6992
143 | 2642474.0326 | 1244529.208 | 2642483.8021 | 1244522.5969 | 2642491.9977 | 1244515.6065 | 2642498.398 | 1244508.203 | 2642504.2008 | 1244499.8057 | 2642507.6547 | 1244494.3812
144 | 2642454.2531 | 1244537.9734 | 2642465.3006 | 1244533.7052 | 2642473.9009 | 1244529.2971 | 2642474.0326 | 1244529.208
145 | 2642454.2531 | 1244537.9734 | 2642454.5915 | 1244540.1373
146 | 2642454.2531 | 1244537.9734 | 2642450.6142 | 1244495.1786
147 | 2642458.2587 | 1244563.5894 | 2642454.5915 | 1244540.1373
148 | 2642450.6142 | 1244495.1786 | 2642449.978 | 1244487.696
149 | 2642447.5063 | 1244458.6287 | 2642449.978 | 1244487.696
150 | 2642447.5063 | 1244458.6287 | 2642446.1958 | 1244443.2218
151 | 2642447.5063 | 1244458.6287 | 2642431.7233 | 1244459.4053 | 2642418.3226 | 1244456.8952
152 | 2642409.6131 | 1244453.3333 | 2642415.4311 | 1244456.3536 | 2642418.3226 | 1244456.8952
153 | 2642390.5473 | 1244439.5537 | 2642400.555 | 1244448.6311 | 2642409.6131 | 1244453.3333
154 | 2642390.5473 | 1244439.5537 | 2642391.9685 | 1244435.2388 | 2642391.6556 | 1244430.389 | 2642385.8681 | 1244416.5497 | 2642384.913 | 1244395.807 | 2642386.6859 | 1244387.7366 | 2642389.2314 | 1244383.1058
155 | 2642445.9693 | 1244440.5594 | 2642446.1958 | 1244443.2218
156 | 2642445.9693 | 1244440.5594 | 2642445.1225 | 1244430.6044 | 2642445.1167 | 1244430.5633
157 | 2642444.3186 | 1244424.9405 | 2642445.1167 | 1244430.5633
158 | 2642268.8612 | 1244831.448 | 2642269.0267 | 1244830.9999 | 2642274.0047 | 1244820.4864
159 | 2642263.9856 | 1244844.6491 | 2642268.8612 | 1244831.448
160 | 2642263.9856 | 1244844.6491 | 2642263.0635 | 1244847.1458 | 2642263.0635 | 1244847.1458
161 | 2642264.799 | 1244875.5678 | 2642263.1656 | 1244869.9504 | 2642262.0757 | 1244858.5352 | 2642263.0635 | 1244847.1458
162 | 2642286.6158 | 1243937.1947 | 2642281.1574 | 1243925.8583
163 | 2642254.6141 | 1243866.8654 | 2642259.7998 | 1243881.5007 | 2642281.1574 | 1243925.8583
164 | 2642286.6158 | 1243937.1947 | 2642295.9597 | 1243950.2107
165 | 2642254.6141 | 1243866.8654 | 2642248.1345 | 1243869.4432 | 2642228.0374 | 1243887.9123
166 | 2642342.4934 | 1244012.1642 | 2642309.2881 | 1243968.7769 | 2642295.9597 | 1243950.2107
167 | 2642221.1989 | 1243894.2012 | 2642228.0374 | 1243887.9123
168 | 2642392.1952 | 1244263.8837 | 2642342.4934 | 1244012.1642
169 | 2642406.0134 | 1244652.8989 | 2642406.9001 | 1244650.898 | 2642409.1642 | 1244644.1121
170 | 2642396.9996 | 1244673.3977 | 2642399.4989 | 1244667.3004 | 2642403.398 | 1244658.8004 | 2642406.0134 | 1244652.8989
171 | 2642410.921 | 1244637.022 | 2642409.4018 | 1244643.3999 | 2642409.1642 | 1244644.1121
172 | 2642396.9996 | 1244673.3977 | 2642391.1976 | 1244672.1999 | 2642383.5969 | 1244672.1011
173 | 2642396.9996 | 1244673.3977 | 2642397.898 | 1244673.5042 | 2642399.9397 | 1244674.5084
174 | 2642413.262 | 1244681.0049 | 2642404.8026 | 1244676.9001 | 2642399.9397 | 1244674.5084
175 | 2642443.2012 | 1244680.1989 | 2642438.3974 | 1244678.897 | 2642435.1023 | 1244678.9958 | 2642431.9971 | 1244679.9964 | 2642426.5979 | 1244682.7041 | 2642423.4014 | 1244683.8042 | 2642421.103 | 1244683.999 | 2642418.1982 | 1244683.4001 | 2642413.262 | 1244681.0049
176 | 2642444.3186 | 1244424.9405 | 2642439.835 | 1244393.3533 | 2642431.139 | 1244346.9673
177 | 2642421.8991 | 1244271.3896 | 2642429.4701 | 1244338.0652 | 2642431.139 | 1244346.9673
178 | 2642392.1952 | 1244263.8837 | 2642421.8991 | 1244271.3896

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642611.9909 | 1244772.4674
1 | 2642548.7074 | 1244777.3285
2 | 2642526.736 | 1244779.9065
3 | 2642540.2557 | 1244736.3859
4 | 2642516.2964 | 1244780.9896
5 | 2642553.9564 | 1244731.3109
6 | 2642502.5534 | 1244782.4839
7 | 2641932.6657 | 1244857.8831
8 | 2641944.9258 | 1244877.8058
9 | 2641900.8891 | 1244773.7945
10 | 2641955.2686 | 1244893.9898
11 | 2641898.0808 | 1244754.1025
12 | 2642003.0537 | 1244968.5913
13 | 2641896.8403 | 1244736.4307
14 | 2641895.6498 | 1244722.3155
15 | 2642553.5586 | 1244429.5387
16 | 2642551.8031 | 1244461.099
17 | 2642552.7032 | 1244318.7009
18 | 2642541.3438 | 1244464.9005
19 | 2642557.0191 | 1244458.7934
20 | 2642553.2017 | 1244308.1976
21 | 2642530.1589 | 1244470.7222
22 | 2642565.3131 | 1244455.1273
23 | 2642523.9039 | 1244474.9972
24 | 2642576.9015 | 1244450.005
25 | 2642455.1939 | 1244819.1264
26 | 2642456.3067 | 1244822.9645
27 | 2642449.5033 | 1244799.5
28 | 2642465.6564 | 1244859.8643
29 | 2642465.6539 | 1244795.0382
30 | 2642435.066 | 1244800.2863
31 | 2642437.0933 | 1244792.0837
32 | 2642431.0672 | 1244816.3794
33 | 2642436.0442 | 1244817.7603
34 | 2642428.9381 | 1244843.2613
35 | 2642445.8457 | 1244756.7288
36 | 2642424.5517 | 1244814.5983
37 | 2642553.0152 | 1244554.6906
38 | 2642544.5263 | 1244556.1613
39 | 2642573.5034 | 1244552.9037
40 | 2642529.7977 | 1244558.3051
41 | 2642530.5685 | 1244570.8779
42 | 2642529.7358 | 1244553.3198
43 | 2642535.5446 | 1244593.0807
44 | 2642529.793 | 1244547.53
45 | 2642049.9343 | 1244243.8964
46 | 2642054.3986 | 1244242.1296
47 | 2642034.8592 | 1244263.4048
48 | 2642019.2973 | 1244038.4969
49 | 2642030.4201 | 1244293.5429
50 | 2642012.0998 | 1244037.9011
51 | 2642236.7981 | 1243968.4967
52 | 2642529.2001 | 1244486.6983
53 | 2642522.4394 | 1244476.2797
54 | 2642531.2572 | 1244510.625
55 | 2642518.2998 | 1244479.9047
56 | 2641887.9069 | 1244677.6318
57 | 2641863.5777 | 1244679.6332
58 | 2641908.3417 | 1244669.7672
59 | 2641849.1885 | 1244678.9623
60 | 2642000.7021 | 1244665.5094
61 | 2642545.7218 | 1244620.4506
62 | 2642546.0447 | 1244621.3325
63 | 2642543.767 | 1244615.1108
64 | 2642547.6847 | 1244625.8124
65 | 2642538.9357 | 1244602.1752
66 | 2642551.2742 | 1244635.8843
67 | 2642535.6336 | 1244593.32
68 | 2642551.5234 | 1244636.6105
69 | 2642367.6334 | 1244826.8754
70 | 2642385.6772 | 1244832.5345
71 | 2642353.0806 | 1244821.0367
72 | 2642414.9966 | 1244841.6589
73 | 2642340.6106 | 1244815.6199
74 | 2642359.0122 | 1244804.848
75 | 2642423.166 | 1244820.3033
76 | 2642419.9121 | 1244843.1839
77 | 2642289.1088 | 1244793.9045
78 | 2642362.7691 | 1244794.5946
79 | 2642402.2195 | 1244878.4712
80 | 2642288.0853 | 1244793.4999
81 | 2642367.6074 | 1244781.3899
82 | 2642074.919 | 1244591.1194
83 | 2642044.3516 | 1244613.9401
84 | 2642025.8806 | 1244647.5285
85 | 2642024.9017 | 1244666.3034
86 | 2642045.1773 | 1244681.8807
87 | 2642372.8893 | 1244764.2082
88 | 2642378.1175 | 1244746.2548
89 | 2642382.006 | 1244732.9853
90 | 2642387.6728 | 1244720.9886
91 | 2642369.0478 | 1244728.9811
92 | 2642547.8386 | 1244524.9088
93 | 2642530.7981 | 1244525.2017
94 | 2642565.1021 | 1244524.3025
95 | 2642530.4523 | 1244532.0177
96 | 2642151.7373 | 1244747.0949
97 | 2642205.6115 | 1244741.947
98 | 2642090.6907 | 1244718.7288
99 | 2642252.3598 | 1244772.4762
100 | 2642055.7868 | 1244690.8177
101 | 2642262.873 | 1244782.6688
102 | 2642298.5099 | 1244715.1213
103 | 2642234.6642 | 1244812.7767
104 | 2642272.074 | 1244786.9337
105 | 2642333.793 | 1244672.6827
106 | 2642454.1181 | 1244723.3126
107 | 2642447.0496 | 1244751.8654
108 | 2642455.9602 | 1244715.8712
109 | 2642459.4508 | 1244701.7713
110 | 2642462.8434 | 1244688.0667
111 | 2642445.0668 | 1244681.0768
112 | 2642468.8671 | 1244648.2722
113 | 2642345.6723 | 1244874.6391
114 | 2642344.9594 | 1244874.1255
115 | 2642351.7224 | 1244878.9985
116 | 2642323.8397 | 1244872.7886
117 | 2642314.0228 | 1244883.8096
118 | 2642284.0866 | 1244906.112
119 | 2642236.7022 | 1244888.8418
120 | 2642230.4582 | 1244868.3798
121 | 2642262.1747 | 1244935.8756
122 | 2642276.0222 | 1244899.0044
123 | 2642274.6861 | 1244896.6356
124 | 2641687.791 | 1244744.4309
125 | 2641699.2688 | 1244743.8865
126 | 2641674.6302 | 1244812.9877
127 | 2641819.4678 | 1244679.3394
128 | 2642465.4407 | 1244600.7057
129 | 2642466.7424 | 1244608.9413
130 | 2642465.1552 | 1244599.2782
131 | 2642468.5669 | 1244622.4123
132 | 2642461.8284 | 1244582.6441
133 | 2642469.0355 | 1244646.2786
134 | 2642459.1232 | 1244569.1176
135 | 2642426.7752 | 1244568.9736
136 | 2642458.353 | 1244564.1923
137 | 2642358.4273 | 1244725.6992
138 | 2642347.0161 | 1244722.173
139 | 2642388.8685 | 1244720.048
140 | 2642474.0326 | 1244529.208
141 | 2642507.6547 | 1244494.3812
142 | 2642454.2531 | 1244537.9734
143 | 2642454.5915 | 1244540.1373
144 | 2642450.6142 | 1244495.1786
145 | 2642458.2587 | 1244563.5894
146 | 2642449.978 | 1244487.696
147 | 2642447.5063 | 1244458.6287
148 | 2642418.3226 | 1244456.8952
149 | 2642409.6131 | 1244453.3333
150 | 2642390.5473 | 1244439.5537
151 | 2642446.1958 | 1244443.2218
152 | 2642389.2314 | 1244383.1058
153 | 2642445.9693 | 1244440.5594
154 | 2642445.1167 | 1244430.5633
155 | 2642268.8612 | 1244831.448
156 | 2642274.0047 | 1244820.4864
157 | 2642263.9856 | 1244844.6491
158 | 2642263.0635 | 1244847.1458
159 | 2642264.799 | 1244875.5678
160 | 2642281.1574 | 1243925.8583
161 | 2642286.6158 | 1243937.1947
162 | 2642254.6141 | 1243866.8654
163 | 2642295.9597 | 1243950.2107
164 | 2642228.0374 | 1243887.9123
165 | 2642342.4934 | 1244012.1642
166 | 2642221.1989 | 1243894.2012
167 | 2642406.0134 | 1244652.8989
168 | 2642409.1642 | 1244644.1121
169 | 2642396.9996 | 1244673.3977
170 | 2642410.921 | 1244637.022
171 | 2642383.5969 | 1244672.1011
172 | 2642399.9397 | 1244674.5084
173 | 2642413.262 | 1244681.0049
174 | 2642443.2012 | 1244680.1989
175 | 2642444.3186 | 1244424.9405
176 | 2642431.139 | 1244346.9673
177 | 2642421.8991 | 1244271.3896
178 | 2642392.1952 | 1244263.8837
179 | 2642600.9508 | 1244449.4996
180 | 2642396.9996 | 1244673.3977

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98621 | -0.26362 | 0.0017657 | 0.00044253
1 | 0.98632 | -0.2616 | 0.0038657 | 0.00096884
2 | 0.98643 | -0.25937 | 0 | 0
3 | 0.98634 | -0.26116 | 0.00068241 | 0.00017103
4 | 0.98651 | -0.25791 | 0.002575 | 0.00064536
5 | 0.98632 | -0.26155 | 0.0014684 | 0.00036803
6 | 0.98664 | -0.25534 | 0.0013295 | 0.0003332
7 | 0.97107 | -0.55983 | 0.0016633 | 0.00041687
8 | 0.97096 | -0.56212 | 0.00034588 | 8.6686e-05
9 | 0.97166 | -0.54811 | 0.00042326 | 0.00010608
10 | 0.97087 | -0.56389 | 0.00096362 | 0.00024151
11 | 0.9718 | -0.54539 | 0.0015925 | 0.00039911
12 | 0.97052 | -0.57067 | 0.0039961 | 0.0010015
13 | 0.97195 | -0.54245 | 0.0036498 | 0.00091473
14 | 0.97212 | -0.53914 | 0.00065112 | 0.00016319
15 | 0.97829 | -0.41729 | 0.0020922 | 0.00052436
16 | 0.97847 | -0.41388 | 0 | 0
17 | 0.9779 | -0.425 | 0.001471 | 0.00036866
18 | 0.97864 | -0.41057 | 0.00097583 | 0.00024457
19 | 0.97841 | -0.41496 | 0.0011517 | 0.00028865
20 | 0.97788 | -0.42545 | 0.0023429 | 0.00058719
21 | 0.97884 | -0.40659 | 0.0019034 | 0.00047704
22 | 0.97833 | -0.41649 | 0.0011552 | 0.00028952
23 | 0.97897 | -0.40394 | 0 | 0
24 | 0.97824 | -0.41836 | 0.0039879 | 0.00099946
25 | 0.98716 | -0.24517 | 0.0031496 | 0.00078936
26 | 0.98715 | -0.24546 | 0.0019783 | 0.00049581
27 | 0.98729 | -0.24257 | 0 | 0
28 | 0.98708 | -0.24681 | 0.0019906 | 0.0004989
29 | 0.98706 | -0.24716 | 0.0035904 | 0.00089984
30 | 0.98759 | -0.23677 | 0 | 0
31 | 0.98797 | -0.22953 | 0.00092439 | 0.00023168
32 | 0.98697 | -0.24878 | 0 | 0
33 | 0.98696 | -0.24895 | 0 | 0
34 | 0.98692 | -0.24979 | 0.0017782 | 0.00044566
35 | 0.98959 | -0.19819 | 0.0051161 | 0.0012822
36 | 0.98672 | -0.25361 | 0.0029298 | 0.00073427
37 | 0.97632 | -0.45613 | 0.0018032 | 0.00045192
38 | 0.97637 | -0.45511 | 0.0024309 | 0.00060925
39 | 0.97623 | -0.45787 | 0.0046317 | 0.0011608
40 | 0.97649 | -0.4527 | 0 | 0
41 | 0.9763 | -0.45641 | 0.001908 | 0.0004782
42 | 0.97661 | -0.45042 | 0.0006577 | 0.00016483
43 | 0.976 | -0.46235 | 0.0016854 | 0.00042241
44 | 0.97674 | -0.44771 | 0.001089 | 0.00027294
45 | 0.97023 | -0.57582 | 0.0016587 | 0.00041572
46 | 0.97025 | -0.57549 | 0.0018078 | 0.00045307
47 | 0.97019 | -0.57676 | 0.00039579 | 9.9194e-05
48 | 0.97131 | -0.55455 | 0.0025001 | 0.00062658
49 | 0.97014 | -0.57767 | 0.001613 | 0.00040426
50 | 0.97129 | -0.55478 | 0.0017675 | 0.00044298
51 | 0.97339 | -0.51345 | 0.00078849 | 0.00019761
52 | 0.97853 | -0.41256 | 0.0019778 | 0.00049569
53 | 0.97907 | -0.40197 | 0.00042485 | 0.00010648
54 | 0.97776 | -0.42771 | 0.0013543 | 0.00033943
55 | 0.97936 | -0.39635 | 0.00044219 | 0.00011082
56 | 0.97268 | -0.52796 | 0 | 0
57 | 0.97264 | -0.5288 | 0.00023694 | 5.9382e-05
58 | 0.97299 | -0.52186 | 0.002401 | 0.00060176
59 | 0.97262 | -0.52923 | 0.00063051 | 0.00015802
60 | 0.97453 | -0.49141 | 0.0017379 | 0.00043556
61 | 0.97577 | -0.46694 | 0.0012917 | 0.00032372
62 | 0.97576 | -0.46702 | 0.0011829 | 0.00029647
63 | 0.9758 | -0.46626 | 0.0020405 | 0.0005114
64 | 0.97574 | -0.46737 | 0.0013545 | 0.00033948
65 | 0.97591 | -0.46412 | 0.001415 | 0.00035463
66 | 0.97572 | -0.46788 | 0.00077214 | 0.00019352
67 | 0.976 | -0.4624 | 0.0026151 | 0.00065542
68 | 0.97572 | -0.46791 | 0.0018493 | 0.00046348
69 | 0.98367 | -0.31283 | 0.0021552 | 0.00054015
70 | 0.98433 | -0.29995 | 0.0017325 | 0.00043419
71 | 0.98313 | -0.32332 | 0 | 0
72 | 0.98542 | -0.27875 | 0 | 0
73 | 0.98277 | -0.33027 | 0.00532 | 0.0013333
74 | 0.98271 | -0.33154 | 0.0017414 | 0.00043644
75 | 0.98651 | -0.2577 | 0 | 0
76 | 0.98541 | -0.27888 | 0 | 0
77 | 0.98139 | -0.35709 | 0.0096792 | 0.0024258
78 | 0.98246 | -0.3364 | 0.010891 | 0.0027296
79 | 0.98536 | -0.27995 | 0.0015025 | 0.00037657
80 | 0.98137 | -0.35756 | 0 | 0
81 | 0.98228 | -0.33989 | 0.0015251 | 0.00038222
82 | 0.97471 | -0.48788 | 0.0016698 | 0.0004185
83 | 0.97478 | -0.48666 | 0.0011961 | 0.00029976
84 | 0.97488 | -0.48462 | 0.0026587 | 0.00066632
85 | 0.97498 | -0.4827 | 0 | 0
86 | 0.97557 | -0.47105 | 0.0041071 | 0.0010293
87 | 0.98208 | -0.34387 | 0.00089542 | 0.00022441
88 | 0.98188 | -0.34771 | 0.0010475 | 0.00026253
89 | 0.98175 | -0.35028 | 0 | 0
90 | 0.98169 | -0.35146 | 0.0012844 | 0.00032191
91 | 0.98168 | -0.35164 | 0.0013452 | 0.00033714
92 | 0.97724 | -0.43796 | 0.0019688 | 0.00049343
93 | 0.97731 | -0.43655 | 0 | 0
94 | 0.9772 | -0.43876 | 0.0025539 | 0.00064007
95 | 0.97713 | -0.44013 | 0.0019748 | 0.00049494
96 | 0.97925 | -0.39894 | 0.0032541 | 0.00081554
97 | 0.98014 | -0.38155 | 0.0029561 | 0.00074088
98 | 0.97721 | -0.43891 | 0.0016543 | 0.00041461
99 | 0.98082 | -0.36834 | 0 | 0
100 | 0.97594 | -0.46371 | 0.0014178 | 0.00035534
101 | 0.981 | -0.36471 | 0 | 0
102 | 0.98062 | -0.37222 | 0.0018232 | 0.00045693
103 | 0.98095 | -0.36566 | 0.001264 | 0.00031678
104 | 0.98114 | -0.36212 | 0.001439 | 0.00036066
105 | 0.98057 | -0.37321 | 0.00098046 | 0.00024573
106 | 0.99121 | -0.16708 | 0.0021746 | 0.000545
107 | 0.98982 | -0.19373 | 0.0030926 | 0.00077507
108 | 0.99158 | -0.16004 | 0.0017695 | 0.00044348
109 | 0.99228 | -0.14658 | 0.0023855 | 0.00059785
110 | 0.99297 | -0.13331 | 0 | 0
111 | 0.99454 | -0.10337 | 0.0016724 | 0.00041914
112 | 0.99165 | -0.15862 | 0.0031504 | 0.00078957
113 | 0.97842 | -0.41535 | 0.0017647 | 0.00044227
114 | 0.97842 | -0.4153 | 0.0017781 | 0.00044564
115 | 0.97841 | -0.41556 | 0.0015282 | 0.000383
116 | 0.97854 | -0.41294 | 0.0020542 | 0.00051482
117 | 0.97864 | -0.41103 | 0.0021489 | 0.00053856
118 | 0.97897 | -0.40464 | 0 | 0
119 | 0.97874 | -0.40904 | 0.0012143 | 0.00030432
120 | 0.97872 | -0.40959 | 0.0014033 | 0.00035169
121 | 0.97888 | -0.40644 | 0 | 0
122 | 0.97909 | -0.40229 | 0.0044526 | 0.0011159
123 | 0.97913 | -0.40148 | 0.0011631 | 0.00029151
124 | 0.97246 | -0.53236 | 0.00040995 | 0.00010274
125 | 0.97247 | -0.5322 | 0.00022943 | 5.75e-05
126 | 0.97244 | -0.53278 | 0.00032564 | 8.1613e-05
127 | 0.97259 | -0.52976 | 0 | 0
128 | 0.98948 | -0.20008 | 0.00096529 | 0.00024192
129 | 0.99022 | -0.18591 | 0.0028044 | 0.00070284
130 | 0.98936 | -0.20253 | 0.0011864 | 0.00029734
131 | 0.99084 | -0.17402 | 0.0019507 | 0.0004889
132 | 0.98789 | -0.23078 | 0.00082461 | 0.00020667
133 | 0.99159 | -0.15984 | 0.0029554 | 0.00074069
134 | 0.9867 | -0.25362 | 0 | 0
135 | 0.98659 | -0.25579 | 0.0035073 | 0.00087901
136 | 0.98629 | -0.26157 | 0.00065671 | 0.00016459
137 | 0.98164 | -0.35247 | 0.0011849 | 0.00029696
138 | 0.9816 | -0.35312 | 0.0029854 | 0.0007482
139 | 0.98168 | -0.35156 | 0.0034978 | 0.00087662
140 | 0.98295 | -0.32625 | 0.00065815 | 0.00016495
141 | 0.98031 | -0.37782 | 0.0015513 | 0.00038879
142 | 0.98414 | -0.30328 | 0 | 0
143 | 0.98431 | -0.29993 | 0.0028961 | 0.00072582
144 | 0.9831 | -0.3234 | 0.00044487 | 0.0001115
145 | 0.98624 | -0.26254 | 0.00065627 | 0.00016448
146 | 0.98292 | -0.32686 | 0.0020341 | 0.00050979
147 | 0.98228 | -0.33924 | 0 | 0
148 | 0.98214 | -0.342 | 0.00050672 | 0.000127
149 | 0.9821 | -0.3428 | 0.004339 | 0.0010875
150 | 0.9821 | -0.34295 | 0 | 0
151 | 0.98202 | -0.34437 | 0.00043078 | 0.00010796
152 | 0.98208 | -0.34331 | 0.00033705 | 8.4473e-05
153 | 0.98198 | -0.34523 | 0.00031915 | 7.9986e-05
154 | 0.98181 | -0.34842 | 0.00070012 | 0.00017547
155 | 0.98035 | -0.37752 | 0.0030671 | 0.00076868
156 | 0.98063 | -0.37203 | 0.0012288 | 0.00030796
157 | 0.98006 | -0.38312 | 0.0014452 | 0.00036221
158 | 0.98001 | -0.38411 | 0.0014876 | 0.00037284
159 | 0.97951 | -0.39404 | 0.0014956 | 0.00037483
160 | 0.97393 | -0.50278 | 0.00063347 | 0.00015876
161 | 0.97397 | -0.50189 | 0 | 0
162 | 0.97373 | -0.5066 | 0 | 0
163 | 0.97419 | -0.49766 | 0.0010411 | 0.00026094
164 | 0.97363 | -0.50861 | 0 | 0
165 | 0.9753 | -0.47572 | 0 | 0
166 | 0.9736 | -0.50916 | 0.0032029 | 0.00080273
167 | 0.99878 | -0.023135 | 0.00069874 | 0.00017512
168 | 0.99875 | -0.023633 | 0.0015239 | 0.00038192
169 | 0.99885 | -0.021668 | 0 | 0
170 | 0.99874 | -0.023828 | 0.0015258 | 0.00038239
171 | 1 | 0 | -0.28253 | -0.072209
172 | 0.99858 | -0.026715 | 0.0013689 | 0.00034307
173 | 0.99734 | -0.050155 | 0.0019972 | 0.00050054
174 | 0.99471 | -0.10014 | 0.0016293 | 0.00040833
175 | 0.98172 | -0.35015 | 0.00058643 | 0.00014697
176 | 0.98052 | -0.37349 | 0.00084839 | 0.00021263
177 | 0.97943 | -0.39484 | 0 | 0
178 | 0.97899 | -0.40341 | 0 | 0
179 | 0.97815 | -0.42018 | 0.0041208 | 0.0010328
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017657 | -0.00044253 | 0.0017659 | 0.00044182 | 1.6985e-07 | -7.0576e-07 | 0.0026641 | 0.0026638 | 0.0026641 | 0.98621 | -0.26362 | 0.98632 | -0.2616 | 0.7319
1 | -0.0056316 | -0.0014107 | 0.0056322 | 0.0014108 | 5.9897e-07 | 1.0088e-07 | 0.0084959 | 0.0084958 | 0.0084959 | 0.98632 | -0.2616 | 0.98643 | -0.25937 | 2.334
2 | 0.0021511 | 0.00053841 | -0.0021509 | -0.00053888 | 1.8365e-07 | -4.7623e-07 | 0.0032446 | 0.0032448 | 0.0032448 | 0.98643 | -0.25937 | 0.98634 | -0.26116 | 0.89143
3 | -0.0077833 | -0.0019492 | 0.0077838 | 0.0019494 | 5.425e-07 | 2.1321e-07 | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0.98643 | -0.25937 | 0.98651 | -0.25791 | 3.2254
4 | 0.0014685 | 0.00036785 | -0.0014684 | -0.00036803 | 2.7412e-08 | -1.7256e-07 | 0.0022153 | 0.0022154 | 0.0022154 | 0.98634 | -0.26116 | 0.98632 | -0.26155 | 0.60862
5 | -0.010359 | -0.0025947 | 0.01036 | 0.0025954 | 1.2655e-06 | 6.3342e-07 | 0.015624 | 0.015624 | 0.015624 | 0.98651 | -0.25791 | 0.98664 | -0.25534 | 4.2924
6 | -0.01169 | -0.0029286 | 0.011694 | 0.002931 | 4.5564e-06 | 2.4166e-06 | 0.017629 | 0.017629 | 0.017629 | 0.98664 | -0.25534 | 0.98706 | -0.24716 | 4.8433
7 | 0.0053079 | 0.0013295 | -0.0053073 | -0.0013294 | 5.8029e-07 | 8.2021e-08 | 0.0081332 | 0.0081333 | 0.0081333 | 0.97107 | -0.55983 | 0.97096 | -0.56212 | 2.2344
8 | -0.0069712 | -0.0017464 | 0.0069751 | 0.0017477 | 3.8923e-06 | 1.365e-06 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.97107 | -0.55983 | 0.97166 | -0.54811 | 2.9346
9 | 0.0049614 | 0.0012427 | -0.004961 | -0.0012427 | 4.1649e-07 | 2.8957e-08 | 0.0076032 | 0.0076033 | 0.0076033 | 0.97096 | -0.56212 | 0.97087 | -0.56389 | 2.0888
10 | -0.0073984 | -0.0018538 | 0.0073993 | 0.0018542 | 9.587e-07 | 3.6684e-07 | 0.01133 | 0.01133 | 0.01133 | 0.97166 | -0.54811 | 0.9718 | -0.54539 | 3.1126
11 | 0.0039974 | 0.0010012 | -0.0039961 | -0.0010015 | 1.2913e-06 | -3.0761e-07 | 0.0061264 | 0.0061268 | 0.0061268 | 0.97087 | -0.56389 | 0.97052 | -0.57067 | 1.6832
12 | -0.0089918 | -0.0022533 | 0.008993 | 0.0022539 | 1.2593e-06 | 5.8642e-07 | 0.013768 | 0.013768 | 0.013768 | 0.9718 | -0.54539 | 0.97195 | -0.54245 | 3.7824
13 | -0.012643 | -0.0031686 | 0.012645 | 0.0031697 | 1.9904e-06 | 1.0982e-06 | 0.019356 | 0.019356 | 0.019356 | 0.97195 | -0.54245 | 0.97212 | -0.53914 | 5.3175
14 | -0.013296 | -0.0033329 | 0.013303 | 0.0033369 | 7.0876e-06 | 3.97e-06 | 0.020352 | 0.020352 | 0.020352 | 0.97212 | -0.53914 | 0.97268 | -0.52796 | 5.5913
15 | -0.0059076 | -0.0014796 | 0.0059085 | 0.0014798 | 9.5979e-07 | 2.1614e-07 | 0.0089852 | 0.0089851 | 0.0089852 | 0.97829 | -0.41729 | 0.97847 | -0.41388 | 2.4685
16 | 0.0038153 | 0.00095525 | -0.0038139 | -0.00095575 | 1.3998e-06 | -4.953e-07 | 0.0058029 | 0.0058034 | 0.0058034 | 0.97829 | -0.41729 | 0.9779 | -0.425 | 1.5943
17 | -0.016326 | -0.004091 | 0.016329 | 0.0040925 | 2.5736e-06 | 1.5072e-06 | 0.024828 | 0.024828 | 0.024828 | 0.97847 | -0.41388 | 0.97864 | -0.41057 | 6.821
18 | 0.010418 | 0.0026112 | -0.010417 | -0.0026109 | 5.368e-07 | 2.7193e-07 | 0.015843 | 0.015843 | 0.015843 | 0.97847 | -0.41388 | 0.97841 | -0.41496 | 4.3525
19 | 0.002343 | 0.00058709 | -0.0023429 | -0.00058719 | 5.0119e-08 | -9.9842e-08 | 0.0035651 | 0.0035652 | 0.0035652 | 0.9779 | -0.425 | 0.97788 | -0.42545 | 0.97944
20 | -0.017305 | -0.0043371 | 0.017308 | 0.0043391 | 3.279e-06 | 1.9398e-06 | 0.026312 | 0.026312 | 0.026312 | 0.97864 | -0.41057 | 0.97884 | -0.40659 | 7.2286
21 | 0.0092656 | 0.0023223 | -0.009265 | -0.002322 | 6.7527e-07 | 3.1829e-07 | 0.014092 | 0.014092 | 0.014092 | 0.97841 | -0.41496 | 0.97833 | -0.41649 | 3.8713
22 | -0.019211 | -0.0048161 | 0.019214 | 0.0048176 | 2.4299e-06 | 1.4596e-06 | 0.029206 | 0.029205 | 0.029206 | 0.97884 | -0.40659 | 0.97897 | -0.40394 | 8.0235
23 | 0.0081098 | 0.0020325 | -0.0081091 | -0.0020322 | 7.2288e-07 | 3.0356e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.97833 | -0.41649 | 0.97824 | -0.41836 | 3.3887
24 | 0.036643 | 0.0092139 | -0.036628 | -0.0092044 | 1.5085e-05 | 9.4914e-06 | 0.055707 | 0.055707 | 0.055707 | 0.97897 | -0.40394 | 0.97853 | -0.41256 | 15.3041
25 | -0.055857 | -0.014031 | 0.055862 | 0.014035 | 5.2635e-06 | 3.3442e-06 | 0.084912 | 0.084912 | 0.084912 | 0.97897 | -0.40394 | 0.97907 | -0.40197 | 23.3276
26 | 0.0041212 | 0.0010327 | -0.0041208 | -0.0010328 | 3.5667e-07 | -7.5558e-08 | 0.0062687 | 0.0062688 | 0.0062688 | 0.97824 | -0.41836 | 0.97815 | -0.42018 | 1.7222
27 | 0.0039691 | 0.00099428 | -0.003969 | -0.0009943 | 5.3639e-08 | -1.676e-08 | 0.0059827 | 0.0059828 | 0.0059828 | 0.98716 | -0.24517 | 0.98715 | -0.24546 | 1.6436
28 | -0.0071187 | -0.0017836 | 0.0071196 | 0.0017839 | 8.8231e-07 | 3.0339e-07 | 0.01073 | 0.01073 | 0.01073 | 0.98716 | -0.24517 | 0.98729 | -0.24257 | 2.9479
29 | 0.0019908 | 0.00049849 | -0.0019906 | -0.0004989 | 1.2876e-07 | -4.0505e-07 | 0.0030007 | 0.0030009 | 0.0030009 | 0.98715 | -0.24546 | 0.98708 | -0.24681 | 0.82441
30 | 0.015288 | 0.0038328 | -0.015285 | -0.0038308 | 3.3414e-06 | 1.9239e-06 | 0.023042 | 0.023042 | 0.023042 | 0.98729 | -0.24257 | 0.98706 | -0.24716 | 6.3302
31 | -0.022407 | -0.0056167 | 0.022414 | 0.0056205 | 6.1896e-06 | 3.7762e-06 | 0.033772 | 0.033772 | 0.033772 | 0.98729 | -0.24257 | 0.98759 | -0.23677 | 9.278
32 | -0.14477 | -0.036621 | 0.14482 | 0.036653 | 5.0306e-05 | 3.1871e-05 | 0.21825 | 0.21825 | 0.21825 | 0.98759 | -0.23677 | 0.98797 | -0.22953 | 19.9858
33 | 0.12235 | 0.031001 | -0.12228 | -0.030956 | 7.0537e-05 | 4.4507e-05 | 0.18447 | 0.18447 | 0.18447 | 0.98759 | -0.23677 | 0.98697 | -0.24878 | 16.8932
34 | -0.14574 | -0.036885 | 0.14596 | 0.037024 | 0.00021963 | 0.00013916 | 0.21964 | 0.21964 | 0.21964 | 0.98797 | -0.22953 | 0.98959 | -0.19819 | 20.1133
35 | 0.12051 | 0.030511 | -0.12048 | -0.030493 | 2.7903e-05 | 1.7599e-05 | 0.18179 | 0.18179 | 0.18179 | 0.98697 | -0.24878 | 0.98672 | -0.25361 | 16.6477
36 | 0.0017783 | 0.00044531 | -0.0017783 | -0.00044537 | 1.3883e-08 | -5.6942e-08 | 0.0026809 | 0.0026809 | 0.0026809 | 0.98697 | -0.24878 | 0.98696 | -0.24895 | 0.73652
37 | 0.0017783 | 0.00044537 | -0.0017782 | -0.00044566 | 7.1354e-08 | -2.9262e-07 | 0.0026809 | 0.0026811 | 0.0026811 | 0.98696 | -0.24895 | 0.98692 | -0.24979 | 0.73655
38 | -0.15108 | -0.038306 | 0.15111 | 0.038327 | 3.2365e-05 | 2.052e-05 | 0.22733 | 0.22733 | 0.22733 | 0.98959 | -0.19819 | 0.98982 | -0.19373 | 20.8177
39 | 0.11755 | 0.029759 | -0.11753 | -0.029744 | 2.3088e-05 | 1.4552e-05 | 0.17737 | 0.17737 | 0.17737 | 0.98672 | -0.25361 | 0.98651 | -0.2577 | 16.2431
40 | -0.0064353 | -0.0016127 | 0.0064356 | 0.0016128 | 3.1081e-07 | 9.1168e-08 | 0.0098081 | 0.009808 | 0.0098081 | 0.97632 | -0.45613 | 0.97637 | -0.45511 | 2.6945
41 | 0.0046321 | 0.0011608 | -0.0046317 | -0.0011608 | 3.8575e-07 | -1.119e-08 | 0.0070598 | 0.0070599 | 0.0070599 | 0.97632 | -0.45613 | 0.97623 | -0.45787 | 1.9395
42 | -0.0088665 | -0.0022221 | 0.0088675 | 0.0022225 | 1.0195e-06 | 4.6625e-07 | 0.013513 | 0.013513 | 0.013513 | 0.97637 | -0.45511 | 0.97649 | -0.4527 | 3.7123
43 | 0.016124 | 0.0040434 | -0.016121 | -0.0040418 | 2.8523e-06 | 1.6679e-06 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.97649 | -0.4527 | 0.9763 | -0.45641 | 6.7502
44 | -0.024991 | -0.006266 | 0.024994 | 0.0062676 | 2.7117e-06 | 1.6731e-06 | 0.038084 | 0.038083 | 0.038084 | 0.97649 | -0.4527 | 0.97661 | -0.45042 | 10.4625
45 | 0.014213 | 0.0035636 | -0.014209 | -0.0035613 | 4.0188e-06 | 2.2866e-06 | 0.021663 | 0.021663 | 0.021663 | 0.9763 | -0.45641 | 0.976 | -0.46235 | 5.9513
46 | -0.025652 | -0.0064325 | 0.025655 | 0.0064345 | 3.318e-06 | 2.051e-06 | 0.039086 | 0.039086 | 0.039086 | 0.97661 | -0.45042 | 0.97674 | -0.44771 | 10.7378
47 | 0.012523 | 0.0031389 | -0.012523 | -0.0031388 | 3.491e-08 | 1.915e-08 | 0.019093 | 0.019093 | 0.019093 | 0.976 | -0.46235 | 0.976 | -0.4624 | 5.2454
48 | -0.026744 | -0.0067074 | 0.026754 | 0.0067134 | 9.6661e-06 | 5.9919e-06 | 0.040745 | 0.040745 | 0.040745 | 0.97674 | -0.44771 | 0.97713 | -0.44013 | 11.1936
49 | -0.0036677 | -0.00091859 | 0.0036678 | 0.00091856 | 5.6964e-08 | -2.2839e-08 | 0.0056248 | 0.0056248 | 0.0056248 | 0.97023 | -0.57582 | 0.97025 | -0.57549 | 1.5453
50 | 0.002009 | 0.00050287 | -0.0020089 | -0.00050312 | 9.0463e-08 | -2.5595e-07 | 0.0030809 | 0.003081 | 0.003081 | 0.97023 | -0.57582 | 0.97019 | -0.57676 | 0.84642
51 | -0.0054755 | -0.0013716 | 0.005481 | 0.0013726 | 5.4634e-06 | 9.4181e-07 | 0.0083973 | 0.0083964 | 0.0083973 | 0.97025 | -0.57549 | 0.97131 | -0.55455 | 2.3069
52 | 0.0016131 | 0.00040393 | -0.001613 | -0.00040426 | 7.0055e-08 | -3.3205e-07 | 0.0024739 | 0.0024741 | 0.0024741 | 0.97019 | -0.57676 | 0.97014 | -0.57767 | 0.67969
53 | -0.0097486 | -0.0024421 | 0.0097677 | 0.0024515 | 1.9109e-05 | 9.3954e-06 | 0.014934 | 0.014933 | 0.014934 | 0.97131 | -0.55455 | 0.97339 | -0.51345 | 4.1028
54 | 0.0017675 | 0.0004429 | -0.0017675 | -0.00044298 | 1.9857e-08 | -7.6679e-08 | 0.0027078 | 0.0027078 | 0.0027078 | 0.97131 | -0.55455 | 0.97129 | -0.55478 | 0.7439
55 | -0.010556 | -0.0026491 | 0.010562 | 0.0026521 | 5.823e-06 | 2.9852e-06 | 0.016139 | 0.016138 | 0.016139 | 0.97339 | -0.51345 | 0.97397 | -0.50189 | 4.4337
56 | 0.03465 | 0.0087087 | -0.034625 | -0.008693 | 2.5036e-05 | 1.5722e-05 | 0.052699 | 0.0527 | 0.0527 | 0.97853 | -0.41256 | 0.97776 | -0.42771 | 14.4779
57 | -0.056287 | -0.014141 | 0.056302 | 0.014151 | 1.5105e-05 | 9.5978e-06 | 0.085558 | 0.085558 | 0.085558 | 0.97907 | -0.40197 | 0.97936 | -0.39635 | 23.505
58 | 0.03327 | 0.0083536 | -0.033256 | -0.0083448 | 1.4027e-05 | 8.7946e-06 | 0.050638 | 0.050639 | 0.050639 | 0.97776 | -0.42771 | 0.97731 | -0.43655 | 13.9117
59 | -0.056744 | -0.014262 | 0.056794 | 0.014294 | 5.0232e-05 | 3.1922e-05 | 0.08623 | 0.08623 | 0.08623 | 0.97936 | -0.39635 | 0.98031 | -0.37782 | 23.6896
60 | 0.0018327 | 0.00045587 | -0.0018327 | -0.00045613 | 7.3101e-08 | -2.6127e-07 | 0.0028025 | 0.0028026 | 0.0028026 | 0.97268 | -0.52796 | 0.97264 | -0.5288 | 0.76994
61 | -0.015136 | -0.0037927 | 0.01514 | 0.0037953 | 4.4022e-06 | 2.5455e-06 | 0.023155 | 0.023155 | 0.023155 | 0.97268 | -0.52796 | 0.97299 | -0.52186 | 6.3612
62 | 0.0015957 | 0.00039674 | -0.0015957 | -0.0003969 | 3.2164e-08 | -1.5819e-07 | 0.0024401 | 0.0024402 | 0.0024402 | 0.97264 | -0.5288 | 0.97262 | -0.52923 | 0.67038
63 | -0.017541 | -0.004397 | 0.017567 | 0.0044122 | 2.5483e-05 | 1.5135e-05 | 0.026826 | 0.026826 | 0.026826 | 0.97299 | -0.52186 | 0.97453 | -0.49141 | 7.3699
64 | 0.00096517 | 0.00023888 | -0.00096515 | -0.00023923 | 2.4318e-08 | -3.5405e-07 | 0.0014755 | 0.0014757 | 0.0014757 | 0.97262 | -0.52923 | 0.97259 | -0.52976 | 0.4054
65 | -0.019305 | -0.0048477 | 0.019313 | 0.0048526 | 8.0258e-06 | 4.8296e-06 | 0.02948 | 0.02948 | 0.02948 | 0.97453 | -0.49141 | 0.97498 | -0.4827 | 8.0988
66 | 0.0051591 | 0.0012928 | -0.005159 | -0.0012928 | 2.1799e-08 | 2.22e-09 | 0.0078674 | 0.0078674 | 0.0078674 | 0.97577 | -0.46694 | 0.97576 | -0.46702 | 2.1614
67 | -0.0064507 | -0.0016165 | 0.0064509 | 0.0016166 | 2.0635e-07 | 6.1031e-08 | 0.0098371 | 0.0098371 | 0.0098371 | 0.97577 | -0.46694 | 0.9758 | -0.46626 | 2.7025
68 | 0.0039761 | 0.00099636 | -0.003976 | -0.00099637 | 6.5773e-08 | -1.7495e-08 | 0.0060634 | 0.0060634 | 0.0060634 | 0.97576 | -0.46702 | 0.97574 | -0.46737 | 1.6658
69 | -0.0084914 | -0.002128 | 0.0084923 | 0.0021284 | 8.6821e-07 | 3.8314e-07 | 0.012949 | 0.012949 | 0.012949 | 0.9758 | -0.46626 | 0.97591 | -0.46412 | 3.5573
70 | 0.0026215 | 0.00065689 | -0.0026214 | -0.00065699 | 6.4087e-08 | -9.2542e-08 | 0.0039978 | 0.0039978 | 0.0039978 | 0.97574 | -0.46737 | 0.97572 | -0.46788 | 1.0983
71 | -0.0099073 | -0.002483 | 0.0099081 | 0.0024834 | 8.0873e-07 | 3.9949e-07 | 0.015106 | 0.015106 | 0.015106 | 0.97591 | -0.46412 | 0.976 | -0.4624 | 4.15
72 | 0.0018493 | 0.00046347 | -0.0018493 | -0.00046348 | 2.2899e-09 | -8.1235e-09 | 0.0028203 | 0.0028203 | 0.0028203 | 0.97572 | -0.46788 | 0.97572 | -0.46791 | 0.7748
73 | -0.11398 | -0.028741 | 0.11405 | 0.028785 | 7.0334e-05 | 4.4293e-05 | 0.17249 | 0.17249 | 0.17249 | 0.98367 | -0.31283 | 0.98433 | -0.29995 | 15.7956
74 | 0.11183 | 0.028201 | -0.11177 | -0.028165 | 5.6132e-05 | 3.5328e-05 | 0.16923 | 0.16923 | 0.16923 | 0.98367 | -0.31283 | 0.98313 | -0.32332 | 15.497
75 | -0.11579 | -0.029219 | 0.1159 | 0.029294 | 0.00011769 | 7.415e-05 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.98433 | -0.29995 | 0.98542 | -0.27875 | 16.0354
76 | 0.085349 | 0.021535 | -0.08532 | -0.021518 | 2.8382e-05 | 1.7648e-05 | 0.12923 | 0.12923 | 0.12923 | 0.98313 | -0.32332 | 0.98277 | -0.33027 | 11.8344
77 | 0.026423 | 0.0066302 | -0.026413 | -0.0066238 | 1.0343e-05 | 6.4008e-06 | 0.039996 | 0.039996 | 0.039996 | 0.98313 | -0.32332 | 0.98271 | -0.33154 | 10.9879
78 | -0.11741 | -0.02967 | 0.11753 | 0.029744 | 0.0001186 | 7.4752e-05 | 0.17737 | 0.17737 | 0.17737 | 0.98542 | -0.27875 | 0.98651 | -0.2577 | 16.2431
79 | 0.0015026 | 0.00037606 | -0.0015026 | -0.00037611 | 9.9083e-09 | -5.905e-08 | 0.0022688 | 0.0022688 | 0.0022688 | 0.98542 | -0.27875 | 0.98541 | -0.27888 | 0.6233
80 | 0.08 | 0.020184 | -0.079898 | -0.020121 | 0.0001026 | 6.3544e-05 | 0.12118 | 0.12118 | 0.12118 | 0.98277 | -0.33027 | 0.98139 | -0.35709 | 11.0969
81 | 0.024672 | 0.0061873 | -0.024666 | -0.0061838 | 5.7155e-06 | 3.5196e-06 | 0.037359 | 0.037359 | 0.037359 | 0.98271 | -0.33154 | 0.98246 | -0.3364 | 10.2635
82 | 0.0015026 | 0.00037611 | -0.0015025 | -0.00037657 | 7.626e-08 | -4.5441e-07 | 0.0022688 | 0.002269 | 0.002269 | 0.98541 | -0.27888 | 0.98536 | -0.27995 | 0.62335
83 | 0.070218 | 0.017695 | -0.070217 | -0.017694 | 1.5605e-06 | 9.5701e-07 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.98139 | -0.35709 | 0.98137 | -0.35756 | 9.7529
84 | 0.013774 | 0.0034542 | -0.013772 | -0.0034529 | 2.2955e-06 | 1.2911e-06 | 0.020863 | 0.020863 | 0.020863 | 0.98246 | -0.3364 | 0.98228 | -0.33989 | 5.7317
85 | 0.043932 | 0.01109 | -0.043922 | -0.011084 | 9.611e-06 | 5.4949e-06 | 0.066641 | 0.066641 | 0.066641 | 0.98137 | -0.35756 | 0.98114 | -0.36212 | 6.1027
86 | 0.026285 | 0.0066043 | -0.026267 | -0.0065931 | 1.8145e-05 | 1.1228e-05 | 0.039861 | 0.039861 | 0.039861 | 0.98137 | -0.35756 | 0.98063 | -0.37203 | 10.9508
87 | 0.012247 | 0.0030707 | -0.012245 | -0.0030694 | 2.3213e-06 | 1.258e-06 | 0.018553 | 0.018553 | 0.018553 | 0.98228 | -0.33989 | 0.98208 | -0.34387 | 5.097
88 | -0.0016698 | -0.0004185 | 0.0016699 | 0.00041807 | 9.7609e-08 | -4.3684e-07 | 0.0025492 | 0.002549 | 0.0025492 | 0.97471 | -0.48788 | 0.97478 | -0.48666 | 0.70033
89 | -0.002866 | -0.00071783 | 0.0028663 | 0.00071752 | 2.7828e-07 | -3.053e-07 | 0.0043749 | 0.0043747 | 0.0043749 | 0.97478 | -0.48666 | 0.97488 | -0.48462 | 1.2019
90 | -0.0055249 | -0.0013838 | 0.0055254 | 0.0013839 | 5.0401e-07 | 8.6883e-08 | 0.0084327 | 0.0084327 | 0.0084327 | 0.97488 | -0.48462 | 0.97498 | -0.4827 | 2.3167
91 | -0.024838 | -0.0062365 | 0.024852 | 0.006245 | 1.3816e-05 | 8.5225e-06 | 0.037912 | 0.037912 | 0.037912 | 0.97498 | -0.4827 | 0.97557 | -0.47105 | 10.4154
92 | -0.028959 | -0.0072744 | 0.028969 | 0.0072807 | 1.0152e-05 | 6.324e-06 | 0.044177 | 0.044177 | 0.044177 | 0.97557 | -0.47105 | 0.97594 | -0.46371 | 12.1364
93 | 0.011349 | 0.002845 | -0.011347 | -0.0028439 | 2.0737e-06 | 1.0906e-06 | 0.017197 | 0.017197 | 0.017197 | 0.98208 | -0.34387 | 0.98188 | -0.34771 | 4.7243
94 | 0.0103 | 0.0025814 | -0.010299 | -0.0025808 | 1.2634e-06 | 6.337e-07 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609 | 0.98188 | -0.34771 | 0.98175 | -0.35028 | 4.2882
95 | 0.0047825 | 0.0011985 | -0.0047822 | -0.0011985 | 2.6904e-07 | -4.5767e-10 | 0.0072487 | 0.0072487 | 0.0072487 | 0.98175 | -0.35028 | 0.98169 | -0.35146 | 1.9914
96 | 0.0055161 | 0.0013822 | -0.0055157 | -0.0013822 | 3.5551e-07 | 5.6041e-08 | 0.0083606 | 0.0083606 | 0.0083606 | 0.98175 | -0.35028 | 0.98168 | -0.35164 | 2.2969
97 | 0.0034978 | 0.00087661 | -0.0034978 | -0.00087662 | 1.6036e-08 | -8.971e-09 | 0.0053018 | 0.0053018 | 0.0053018 | 0.98169 | -0.35146 | 0.98168 | -0.35156 | 1.4565
98 | 0.0041705 | 0.001045 | -0.0041704 | -0.0010451 | 1.6658e-07 | -3.3921e-08 | 0.0063215 | 0.0063216 | 0.0063216 | 0.98168 | -0.35164 | 0.98164 | -0.35247 | 1.7367
99 | -0.0045228 | -0.0011333 | 0.0045231 | 0.0011333 | 3.0315e-07 | -1.956e-08 | 0.0068867 | 0.0068866 | 0.0068867 | 0.97724 | -0.43796 | 0.97731 | -0.43655 | 1.892
100 | 0.002554 | 0.00063992 | -0.0025539 | -0.00064007 | 9.7967e-08 | -1.5372e-07 | 0.0038889 | 0.0038889 | 0.0038889 | 0.97724 | -0.43796 | 0.9772 | -0.43876 | 1.0684
101 | 0.028733 | 0.0072114 | -0.028728 | -0.0072084 | 4.899e-06 | 3.0499e-06 | 0.043752 | 0.043752 | 0.043752 | 0.97731 | -0.43655 | 0.97713 | -0.44013 | 12.0198
102 | -0.035393 | -0.0089271 | 0.035422 | 0.0089446 | 2.9489e-05 | 1.7505e-05 | 0.053802 | 0.053801 | 0.053802 | 0.97925 | -0.39894 | 0.98014 | -0.38155 | 7.3903
103 | 0.032139 | 0.0081116 | -0.032077 | -0.0080731 | 6.14e-05 | 3.8435e-05 | 0.048857 | 0.048857 | 0.048857 | 0.97925 | -0.39894 | 0.97721 | -0.43891 | 13.4223
104 | -0.038378 | -0.0096855 | 0.038403 | 0.0096989 | 2.4302e-05 | 1.3388e-05 | 0.058289 | 0.058288 | 0.058289 | 0.98014 | -0.38155 | 0.98082 | -0.36834 | 5.3378
105 | 0.030423 | 0.0076585 | -0.030387 | -0.007636 | 3.6015e-05 | 2.249e-05 | 0.046338 | 0.046338 | 0.046338 | 0.97721 | -0.43891 | 0.97594 | -0.46371 | 12.7303
106 | -0.041207 | -0.0104 | 0.041214 | 0.010404 | 7.1541e-06 | 4.0245e-06 | 0.062542 | 0.062542 | 0.062542 | 0.98082 | -0.36834 | 0.981 | -0.36471 | 5.7273
107 | 0.0028042 | 0.00070135 | -0.0028037 | -0.00070199 | 5.1871e-07 | -6.3253e-07 | 0.0042538 | 0.0042541 | 0.0042541 | 0.98082 | -0.36834 | 0.98062 | -0.37222 | 1.1687
108 | 0.001264 | 0.00031629 | -0.001264 | -0.00031678 | 5.6945e-08 | -4.8512e-07 | 0.0019171 | 0.0019173 | 0.0019173 | 0.981 | -0.36471 | 0.98095 | -0.36566 | 0.52674
109 | -0.042478 | -0.010721 | 0.042483 | 0.010724 | 5.2671e-06 | 2.9868e-06 | 0.064459 | 0.064459 | 0.064459 | 0.981 | -0.36471 | 0.98114 | -0.36212 | 5.9028
110 | 0.00098051 | 0.00024506 | -0.00098046 | -0.00024573 | 4.6031e-08 | -6.7015e-07 | 0.0014876 | 0.0014879 | 0.0014879 | 0.98062 | -0.37222 | 0.98057 | -0.37321 | 0.40875
111 | 0.1544 | 0.039227 | -0.1542 | -0.039102 | 0.00019787 | 0.0001255 | 0.23198 | 0.23198 | 0.23198 | 0.99121 | -0.16708 | 0.98982 | -0.19373 | 21.2435
112 | -0.15658 | -0.039772 | 0.15663 | 0.039806 | 5.3029e-05 | 3.3642e-05 | 0.23524 | 0.23524 | 0.23524 | 0.99121 | -0.16708 | 0.99158 | -0.16004 | 21.5424
113 | -0.1584 | -0.040249 | 0.1585 | 0.040314 | 0.00010276 | 6.5204e-05 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.99158 | -0.16004 | 0.99228 | -0.14658 | 21.7855
114 | -0.16089 | -0.040912 | 0.16099 | 0.040978 | 0.00010291 | 6.5312e-05 | 0.24148 | 0.24147 | 0.24148 | 0.99228 | -0.14658 | 0.99297 | -0.13331 | 22.1131
115 | -0.26869 | -0.068471 | 0.26908 | 0.068719 | 0.00038878 | 0.00024807 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.99297 | -0.13331 | 0.99454 | -0.10337 | 36.9096
116 | 0.1077 | 0.027494 | -0.10757 | -0.027411 | 0.00013152 | 8.2611e-05 | 0.16158 | 0.16158 | 0.16158 | 0.99297 | -0.13331 | 0.99165 | -0.15862 | 14.7966
117 | -0.27076 | -0.069138 | 0.2708 | 0.069165 | 4.2389e-05 | 2.7049e-05 | 0.40556 | 0.40556 | 0.40556 | 0.99454 | -0.10337 | 0.99471 | -0.10014 | 37.1388
118 | 0.10442 | 0.026621 | -0.10442 | -0.026618 | 6.1528e-06 | 3.8604e-06 | 0.15685 | 0.15685 | 0.15685 | 0.99165 | -0.15862 | 0.99159 | -0.15984 | 14.3637
119 | -0.0032929 | -0.00082519 | 0.0032929 | 0.00082518 | 8.2639e-09 | -5.7468e-09 | 0.0050079 | 0.0050079 | 0.0050079 | 0.97842 | -0.41535 | 0.97842 | -0.4153 | 1.3758
120 | 0.0015282 | 0.00038292 | -0.0015282 | -0.000383 | 1.5105e-08 | -8.3987e-08 | 0.0023241 | 0.0023241 | 0.0023241 | 0.97842 | -0.41535 | 0.97841 | -0.41556 | 0.6385
121 | -0.005071 | -0.0012708 | 0.0050716 | 0.0012709 | 5.6936e-07 | 4.3741e-08 | 0.0077121 | 0.007712 | 0.0077121 | 0.97842 | -0.4153 | 0.97854 | -0.41294 | 2.1187
122 | -0.0071258 | -0.0017857 | 0.0071264 | 0.0017859 | 6.5099e-07 | 2.3088e-07 | 0.010836 | 0.010836 | 0.010836 | 0.97854 | -0.41294 | 0.97864 | -0.41103 | 2.9768
123 | -0.0092753 | -0.0023245 | 0.0092781 | 0.0023258 | 2.8211e-06 | 1.3301e-06 | 0.014103 | 0.014103 | 0.014103 | 0.97864 | -0.41103 | 0.97897 | -0.40464 | 3.8744
124 | -0.011896 | -0.0029808 | 0.011898 | 0.0029815 | 1.3328e-06 | 7.1629e-07 | 0.018082 | 0.018082 | 0.018082 | 0.97897 | -0.40464 | 0.97909 | -0.40229 | 4.9675
125 | 0.0026181 | 0.00065496 | -0.0026179 | -0.00065529 | 2.2434e-07 | -3.3143e-07 | 0.0039791 | 0.0039792 | 0.0039792 | 0.97897 | -0.40464 | 0.97888 | -0.40644 | 1.0932
126 | 0.0014033 | 0.00035145 | -0.0014033 | -0.00035169 | 3.6536e-08 | -2.4562e-07 | 0.0021334 | 0.0021335 | 0.0021335 | 0.97874 | -0.40904 | 0.97872 | -0.40959 | 0.58612
127 | -0.0026176 | -0.00065577 | 0.0026179 | 0.00065529 | 3.2355e-07 | -4.7777e-07 | 0.0039795 | 0.0039792 | 0.0039795 | 0.97874 | -0.40904 | 0.97888 | -0.40644 | 1.0933
128 | -0.01635 | -0.0040974 | 0.016351 | 0.0040978 | 6.3056e-07 | 3.6931e-07 | 0.024849 | 0.024849 | 0.024849 | 0.97909 | -0.40229 | 0.97913 | -0.40148 | 6.8266
129 | -0.017514 | -0.0043893 | 0.01752 | 0.004393 | 6.2137e-06 | 3.6825e-06 | 0.026616 | 0.026616 | 0.026616 | 0.97913 | -0.40148 | 0.97951 | -0.39404 | 7.3122
130 | -0.0007356 | -0.0001835 | 0.00073561 | 0.00018336 | 5.456e-09 | -1.3907e-07 | 0.0011253 | 0.0011252 | 0.0011253 | 0.97246 | -0.53236 | 0.97247 | -0.5322 | 0.30914
131 | 0.00032565 | 8.0751e-05 | -0.00032564 | -8.1613e-05 | 6.4959e-09 | -8.6191e-07 | 0.00049798 | 0.00049829 | 0.00049829 | 0.97246 | -0.53236 | 0.97244 | -0.53278 | 0.13689
132 | -0.00096504 | -0.00024086 | 0.00096515 | 0.00023923 | 1.1146e-07 | -1.6216e-06 | 0.0014763 | 0.0014757 | 0.0014763 | 0.97247 | -0.5322 | 0.97259 | -0.52976 | 0.40557
133 | -0.096514 | -0.024563 | 0.09658 | 0.024605 | 6.5987e-05 | 4.2125e-05 | 0.14527 | 0.14527 | 0.14527 | 0.98948 | -0.20008 | 0.99022 | -0.18591 | 39.9104
134 | 0.095548 | 0.024321 | -0.095537 | -0.024314 | 1.1292e-05 | 7.2085e-06 | 0.14382 | 0.14382 | 0.14382 | 0.98948 | -0.20008 | 0.98936 | -0.20253 | 39.5116
135 | -0.099384 | -0.025308 | 0.099441 | 0.025344 | 5.7012e-05 | 3.6138e-05 | 0.14949 | 0.14949 | 0.14949 | 0.99022 | -0.18591 | 0.99084 | -0.17402 | 20.534
136 | 0.094351 | 0.024017 | -0.094222 | -0.023935 | 0.00012834 | 8.1919e-05 | 0.14204 | 0.14204 | 0.14204 | 0.98936 | -0.20253 | 0.98789 | -0.23078 | 39.0214
137 | -0.10139 | -0.025833 | 0.10146 | 0.025877 | 6.9427e-05 | 4.3509e-05 | 0.15242 | 0.15242 | 0.15242 | 0.99084 | -0.17402 | 0.99159 | -0.15984 | 13.9576
138 | 0.093398 | 0.023728 | -0.093295 | -0.023663 | 0.00010254 | 6.5452e-05 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.98789 | -0.23078 | 0.9867 | -0.25362 | 38.6802
139 | 0.0035076 | 0.0008788 | -0.0035073 | -0.00087901 | 3.6388e-07 | -2.1e-07 | 0.0052897 | 0.0052898 | 0.0052898 | 0.9867 | -0.25362 | 0.98659 | -0.25579 | 1.4532
140 | 0.089787 | 0.022784 | -0.089753 | -0.022762 | 3.4326e-05 | 2.1905e-05 | 0.13551 | 0.13551 | 0.13551 | 0.9867 | -0.25362 | 0.98629 | -0.26157 | 37.227
141 | 0.089096 | 0.022598 | -0.089092 | -0.022595 | 4.1404e-06 | 2.6421e-06 | 0.13452 | 0.13452 | 0.13452 | 0.98629 | -0.26157 | 0.98624 | -0.26254 | 36.9548
142 | 0.0029855 | 0.00074811 | -0.0029854 | -0.0007482 | 9.1728e-08 | -9.2279e-08 | 0.0045255 | 0.0045255 | 0.0045255 | 0.98164 | -0.35247 | 0.9816 | -0.35312 | 1.2433
143 | 0.05849 | 0.014774 | -0.058346 | -0.014682 | 0.00014417 | 9.165e-05 | 0.088584 | 0.088585 | 0.088585 | 0.98295 | -0.32625 | 0.98031 | -0.37782 | 24.3364
144 | -0.059148 | -0.014939 | 0.059213 | 0.01498 | 6.52e-05 | 4.1453e-05 | 0.089581 | 0.089581 | 0.089581 | 0.98295 | -0.32625 | 0.98414 | -0.30328 | 24.6101
145 | -0.085367 | -0.021595 | 0.085381 | 0.021603 | 1.3699e-05 | 8.7394e-06 | 0.12915 | 0.12915 | 0.12915 | 0.98414 | -0.30328 | 0.98431 | -0.29993 | 35.48
146 | 0.026154 | 0.0066141 | -0.026129 | -0.0065985 | 2.5214e-05 | 1.5592e-05 | 0.039567 | 0.039567 | 0.039567 | 0.98414 | -0.30328 | 0.9831 | -0.3234 | 10.87
147 | -0.088277 | -0.022329 | 0.088436 | 0.02243 | 0.0001587 | 0.00010127 | 0.13353 | 0.13353 | 0.13353 | 0.98431 | -0.29993 | 0.98624 | -0.26254 | 36.6828
148 | 0.025684 | 0.006487 | -0.02568 | -0.0064844 | 4.26e-06 | 2.6312e-06 | 0.038893 | 0.038894 | 0.038894 | 0.9831 | -0.3234 | 0.98292 | -0.32686 | 10.685
149 | 0.023646 | 0.0059746 | -0.023632 | -0.005966 | 1.4032e-05 | 8.6108e-06 | 0.035814 | 0.035814 | 0.035814 | 0.98292 | -0.32686 | 0.98228 | -0.33924 | 9.8391
150 | 0.018448 | 0.0046681 | -0.018444 | -0.0046654 | 4.5338e-06 | 2.7059e-06 | 0.027962 | 0.027962 | 0.027962 | 0.98228 | -0.33924 | 0.98202 | -0.34437 | 7.682
151 | 0.0051836 | 0.0012979 | -0.005183 | -0.0012979 | 6.8058e-07 | 6.3006e-08 | 0.007852 | 0.0078521 | 0.0078521 | 0.98228 | -0.33924 | 0.98214 | -0.342 | 2.1572
152 | 0.0046762 | 0.0011709 | -0.0046761 | -0.0011709 | 1.7874e-07 | -5.7834e-09 | 0.0070844 | 0.0070845 | 0.0070845 | 0.98214 | -0.342 | 0.9821 | -0.3428 | 1.9463
153 | 0.00033706 | 8.3436e-05 | -0.00033706 | -8.3734e-05 | 2.3167e-09 | -2.9863e-07 | 0.00051032 | 0.00051043 | 0.00051043 | 0.9821 | -0.3428 | 0.9821 | -0.34295 | 0.14023
154 | 0.00033706 | 8.3734e-05 | -0.00033705 | -8.4473e-05 | 5.7396e-09 | -7.3928e-07 | 0.00051043 | 0.00051069 | 0.00051069 | 0.9821 | -0.34295 | 0.98208 | -0.34331 | 0.1403
155 | 0.018013 | 0.0045574 | -0.018012 | -0.004557 | 7.4731e-07 | 4.4447e-07 | 0.02731 | 0.02731 | 0.02731 | 0.98202 | -0.34437 | 0.98198 | -0.34523 | 7.5027
156 | 0.017693 | 0.004477 | -0.01769 | -0.0044754 | 2.7074e-06 | 1.6058e-06 | 0.026826 | 0.026826 | 0.026826 | 0.98198 | -0.34523 | 0.98181 | -0.34842 | 7.3698
157 | 0.01699 | 0.0042999 | -0.016989 | -0.0042991 | 1.4138e-06 | 8.33e-07 | 0.025765 | 0.025765 | 0.025765 | 0.98181 | -0.34842 | 0.98172 | -0.35015 | 7.0783
158 | -0.025031 | -0.0062811 | 0.025038 | 0.0062851 | 6.5564e-06 | 4.0434e-06 | 0.037996 | 0.037996 | 0.037996 | 0.98035 | -0.37752 | 0.98063 | -0.37203 | 10.4386
159 | 0.021964 | 0.0055124 | -0.021958 | -0.0055088 | 5.8664e-06 | 3.5771e-06 | 0.033341 | 0.033341 | 0.033341 | 0.98035 | -0.37752 | 0.98006 | -0.38312 | 9.1597
160 | 0.020513 | 0.0051466 | -0.020512 | -0.005146 | 9.6826e-07 | 5.8615e-07 | 0.031147 | 0.031147 | 0.031147 | 0.98006 | -0.38312 | 0.98001 | -0.38411 | 8.5568
161 | 0.019025 | 0.0047732 | -0.019016 | -0.0047678 | 8.997e-06 | 5.396e-06 | 0.028888 | 0.028888 | 0.028888 | 0.98001 | -0.38411 | 0.97951 | -0.39404 | 7.9363
162 | -0.0038374 | -0.00096077 | 0.0038376 | 0.00096072 | 1.6217e-07 | -5.2793e-08 | 0.0058626 | 0.0058626 | 0.0058626 | 0.97393 | -0.50278 | 0.97397 | -0.50189 | 1.6106
163 | 0.0032039 | 0.00080201 | -0.0032033 | -0.00080244 | 5.8186e-07 | -4.3331e-07 | 0.0048948 | 0.0048951 | 0.0048951 | 0.97393 | -0.50278 | 0.97373 | -0.5066 | 1.3448
164 | -0.0144 | -0.0036128 | 0.014402 | 0.0036144 | 2.9083e-06 | 1.6619e-06 | 0.022001 | 0.022001 | 0.022001 | 0.97397 | -0.50189 | 0.97419 | -0.49766 | 6.0442
165 | 0.0032033 | 0.00080244 | -0.003203 | -0.00080267 | 3.074e-07 | -2.2875e-07 | 0.0048951 | 0.0048952 | 0.0048952 | 0.97373 | -0.5066 | 0.97363 | -0.50861 | 1.3448
166 | -0.015444 | -0.0038754 | 0.01546 | 0.0038848 | 1.6172e-05 | 9.3843e-06 | 0.023591 | 0.023591 | 0.023591 | 0.97419 | -0.49766 | 0.9753 | -0.47572 | 6.4811
167 | 0.003203 | 0.00080267 | -0.0032029 | -0.00080273 | 8.3356e-08 | -6.201e-08 | 0.0048952 | 0.0048952 | 0.0048952 | 0.97363 | -0.50861 | 0.9736 | -0.50916 | 1.3448
168 | -0.01546 | -0.0038848 | 0.015513 | 0.0039158 | 5.3544e-05 | 3.1054e-05 | 0.023591 | 0.02359 | 0.023591 | 0.9753 | -0.47572 | 0.97899 | -0.40341 | 6.481
169 | 0.0030497 | 0.00076414 | -0.0030496 | -0.00076422 | 7.2322e-08 | -7.5974e-08 | 0.0045435 | 0.0045436 | 0.0045436 | 0.99878 | -0.023135 | 0.99875 | -0.023633 | 1.2482
170 | -0.0037484 | -0.00093926 | 0.0037487 | 0.00093914 | 2.6192e-07 | -1.255e-07 | 0.0055845 | 0.0055844 | 0.0055845 | 0.99878 | -0.023135 | 0.99885 | -0.021668 | 1.5342
171 | 0.0015258 | 0.0003823 | -0.0015258 | -0.00038239 | 1.416e-08 | -8.6561e-08 | 0.0022732 | 0.0022732 | 0.0022732 | 0.99875 | -0.023633 | 0.99874 | -0.023828 | 0.62451
172 | -0.28058 | -0.072021 | 0.28088 | 0.072209 | 0.0002954 | 0.00018853 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.99885 | -0.021668 | 1 | 0 | 38.3329
173 | 0.27683 | 0.071081 | -0.27677 | -0.071038 | 6.7805e-05 | 4.327e-05 | 0.41301 | 0.41301 | 0.41301 | 0.99885 | -0.021668 | 0.99858 | -0.026715 | 37.8215
174 | 0.2754 | 0.070695 | -0.27508 | -0.070495 | 0.00031292 | 0.00019969 | 0.41097 | 0.41097 | 0.41097 | 0.99858 | -0.026715 | 0.99734 | -0.050155 | 37.6348
175 | 0.27309 | 0.069995 | -0.27243 | -0.069574 | 0.00065992 | 0.00042111 | 0.40799 | 0.40799 | 0.40799 | 0.99734 | -0.050155 | 0.99471 | -0.10014 | 37.3619
176 | 0.016402 | 0.0041521 | -0.016384 | -0.0041413 | 1.8356e-05 | 1.0749e-05 | 0.024876 | 0.024877 | 0.024877 | 0.98172 | -0.35015 | 0.98052 | -0.37349 | 6.8342
177 | 0.015536 | 0.0039287 | -0.01552 | -0.0039195 | 1.5893e-05 | 9.2116e-06 | 0.023589 | 0.023589 | 0.023589 | 0.98052 | -0.37349 | 0.97943 | -0.39484 | 6.4806
178 | 0.01552 | 0.0039195 | -0.015513 | -0.0039158 | 6.3754e-06 | 3.6959e-06 | 0.023589 | 0.02359 | 0.02359 | 0.97943 | -0.39484 | 0.97899 | -0.40341 | 6.4806

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28358 | 0.072474

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017657 | 0.00044253
1 | 0.0038657 | 0.00096884
2 | 0.00068241 | 0.00017103
3 | 0.002575 | 0.00064536
4 | 0.0014684 | 0.00036803
5 | 0.0013295 | 0.0003332
6 | 0.0016633 | 0.00041687
7 | 0.00034588 | 8.6686e-05
8 | 0.00042326 | 0.00010608
9 | 0.00096362 | 0.00024151
10 | 0.0015925 | 0.00039911
11 | 0.0039961 | 0.0010015
12 | 0.0036498 | 0.00091473
13 | 0.00065112 | 0.00016319
14 | 0.0020922 | 0.00052436
15 | 0.001471 | 0.00036866
16 | 0.00097583 | 0.00024457
17 | 0.0011517 | 0.00028865
18 | 0.0023429 | 0.00058719
19 | 0.0019034 | 0.00047704
20 | 0.0011552 | 0.00028952
21 | 0.0039879 | 0.00099946
22 | 0.0031496 | 0.00078936
23 | 0.0019783 | 0.00049581
24 | 0.0019906 | 0.0004989
25 | 0.0035904 | 0.00089984
26 | 0.00092439 | 0.00023168
27 | 0.0017782 | 0.00044566
28 | 0.0051161 | 0.0012822
29 | 0.0029298 | 0.00073427
30 | 0.0018032 | 0.00045192
31 | 0.0024309 | 0.00060925
32 | 0.0046317 | 0.0011608
33 | 0.001908 | 0.0004782
34 | 0.0006577 | 0.00016483
35 | 0.0016854 | 0.00042241
36 | 0.001089 | 0.00027294
37 | 0.0016587 | 0.00041572
38 | 0.0018078 | 0.00045307
39 | 0.00039579 | 9.9194e-05
40 | 0.0025001 | 0.00062658
41 | 0.001613 | 0.00040426
42 | 0.0017675 | 0.00044298
43 | 0.00078849 | 0.00019761
44 | 0.0019778 | 0.00049569
45 | 0.00042485 | 0.00010648
46 | 0.0013543 | 0.00033943
47 | 0.00044219 | 0.00011082
48 | 0.00023694 | 5.9382e-05
49 | 0.002401 | 0.00060176
50 | 0.00063051 | 0.00015802
51 | 0.0017379 | 0.00043556
52 | 0.0012917 | 0.00032372
53 | 0.0011829 | 0.00029647
54 | 0.0020405 | 0.0005114
55 | 0.0013545 | 0.00033948
56 | 0.001415 | 0.00035463
57 | 0.00077214 | 0.00019352
58 | 0.0026151 | 0.00065542
59 | 0.0018493 | 0.00046348
60 | 0.0021552 | 0.00054015
61 | 0.0017325 | 0.00043419
62 | 0.00532 | 0.0013333
63 | 0.0017414 | 0.00043644
64 | 0.0096792 | 0.0024258
65 | 0.010891 | 0.0027296
66 | 0.0015025 | 0.00037657
67 | 0.0015251 | 0.00038222
68 | 0.0016698 | 0.0004185
69 | 0.0011961 | 0.00029976
70 | 0.0026587 | 0.00066632
71 | 0.0041071 | 0.0010293
72 | 0.00089542 | 0.00022441
73 | 0.0010475 | 0.00026253
74 | 0.0012844 | 0.00032191
75 | 0.0013452 | 0.00033714
76 | 0.0019688 | 0.00049343
77 | 0.0025539 | 0.00064007
78 | 0.0019748 | 0.00049494
79 | 0.0032541 | 0.00081554
80 | 0.0029561 | 0.00074088
81 | 0.0016543 | 0.00041461
82 | 0.0014178 | 0.00035534
83 | 0.0018232 | 0.00045693
84 | 0.001264 | 0.00031678
85 | 0.001439 | 0.00036066
86 | 0.00098046 | 0.00024573
87 | 0.0021746 | 0.000545
88 | 0.0030926 | 0.00077507
89 | 0.0017695 | 0.00044348
90 | 0.0023855 | 0.00059785
91 | 0.0016724 | 0.00041914
92 | 0.0031504 | 0.00078957
93 | 0.0017647 | 0.00044227
94 | 0.0017781 | 0.00044564
95 | 0.0015282 | 0.000383
96 | 0.0020542 | 0.00051482
97 | 0.0021489 | 0.00053856
98 | 0.0012143 | 0.00030432
99 | 0.0014033 | 0.00035169
100 | 0.0044526 | 0.0011159
101 | 0.0011631 | 0.00029151
102 | 0.00040995 | 0.00010274
103 | 0.00022943 | 5.75e-05
104 | 0.00032564 | 8.1613e-05
105 | 0.00096529 | 0.00024192
106 | 0.0028044 | 0.00070284
107 | 0.0011864 | 0.00029734
108 | 0.0019507 | 0.0004889
109 | 0.00082461 | 0.00020667
110 | 0.0029554 | 0.00074069
111 | 0.0035073 | 0.00087901
112 | 0.00065671 | 0.00016459
113 | 0.0011849 | 0.00029696
114 | 0.0029854 | 0.0007482
115 | 0.0034978 | 0.00087662
116 | 0.00065815 | 0.00016495
117 | 0.0015513 | 0.00038879
118 | 0.0028961 | 0.00072582
119 | 0.00044487 | 0.0001115
120 | 0.00065627 | 0.00016448
121 | 0.0020341 | 0.00050979
122 | 0.00050672 | 0.000127
123 | 0.004339 | 0.0010875
124 | 0.00043078 | 0.00010796
125 | 0.00033705 | 8.4473e-05
126 | 0.00031915 | 7.9986e-05
127 | 0.00070012 | 0.00017547
128 | 0.0030671 | 0.00076868
129 | 0.0012288 | 0.00030796
130 | 0.0014452 | 0.00036221
131 | 0.0014876 | 0.00037284
132 | 0.0014956 | 0.00037483
133 | 0.00063347 | 0.00015876
134 | 0.0010411 | 0.00026094
135 | 0.0032029 | 0.00080273
136 | 0.00069874 | 0.00017512
137 | 0.0015239 | 0.00038192
138 | 0.0015258 | 0.00038239
139 | 0.0010567 | 0.00026482
140 | 0.0013689 | 0.00034307
141 | 0.0019972 | 0.00050054
142 | 0.0016293 | 0.00040833
143 | 0.00058643 | 0.00014697
144 | 0.00084839 | 0.00021263
145 | 0.0041208 | 0.0010328

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1