## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2580-6_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2580-6_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2580-6_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2580-6_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2580-6_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2580-6_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2580-6_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2580-6_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2580-6_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2580-6_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2580-6_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2580-6_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2580-6_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2580-6_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2580-6_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2580-6_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2580-6_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2580-6_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2580-6_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2580-6_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2580-6_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2580-6_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2580-6_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2580-6_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2580-6_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2580-6_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2580-6_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2580-6_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2580-6_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2580-6_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2580-6_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2580-6_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2580-6_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2580-6_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2580-6_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2580-6_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2580-6_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2580-6_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2580-6_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2580-6_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2580-6_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2580-6_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2580-6_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2580-6_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2580-6_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2580-6_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2580-6_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2580-6_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2580-6_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2580-6_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2580-6_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2580-6_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2580-6_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2580-6_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2580-6_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2580-6_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2580-6_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2580-6_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2580-6_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2580-6_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2580-6_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2580-6_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2580-6_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2580-6_0_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2580-6_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2580-6_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2580-6_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2580-6_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2580-6_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2580-6_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2580-6_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2580-6_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2580-6_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2580-6_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2580-6_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2580-6_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2580-6_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2580-6_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2580-6_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2580-6_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2580-6_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2580-6_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2580-6_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2580-6_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2580-6_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2580-6_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2580-6_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2580-6_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2580-6_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2580-6_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2580-6_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2580-6_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2580-6_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2580-6_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2580-6_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2580-6_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2580-6_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2580-6_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2580-6_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2580-6_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2580-6_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2580-6_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2580-6_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2580-6_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2580-6_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2580-6_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2580-6_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2580-6_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2580-6_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2580-6_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2580-6_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2580-6_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2580-6_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2580-6_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2580-6_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2580-6_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2580-6_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2580-6_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2580-6_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2580-6_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2580-6_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2580-6_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2580-6_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2580-6_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2580-6_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2580-6_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2580-6_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2580-6_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2580-6_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2580-6_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2580-6_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2580-6_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2580-6_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2580-6_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2580-6_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2580-6_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2580-6_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2580-6_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2580-6_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2580-6_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2580-6_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2580-6_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2580-6_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2580-6_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2580-6_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2580-6_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2580-6_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2580-6_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2580-6_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2580-6_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2580-6_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2580-6_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2580-6_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2580-6_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2580-6_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2580-6_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2580-6_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2580-6_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2580-6_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2580-6_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2580-6_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2580-6_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2580-6_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2580-6_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2580-6_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2580-6_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2580-6_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2580-6_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2580-6_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2580-6_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2580-6_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2580-6_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2580-6_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2580-6_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2580-6_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2580-6_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2580-6_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2580-6_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2580-6_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2580-6_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2580-6_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2580-6_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2580-6_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2580-6_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2580-6_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2580-6_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2580-6_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2580-6_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2580-6_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2580-6_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2580-6_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2580-6_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2580-6_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2580-6_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2580-6_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2580-6_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2580-6_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2580-6_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2580-6_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2580-6_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2580-6_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2580-6_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2580-6_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2580-6_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2580-6_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2580-6_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2580-6_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2580-6_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2580-6_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2580-6_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2580-6_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2580-6_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_480_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2580-6_0_8_load_0 | 0 | 0.0025309 | 0.0006343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2580-6_0_8_load_1 | 1 | 0.0031906 | 0.00079965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2580-6_0_8_load_4 | 4 | 0.0023998 | 0.00060144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2580-6_0_8_load_5 | 5 | 0.002228 | 0.0005584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2580-6_0_8_load_154 | 6 | 0.0023037 | 0.00057736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2580-6_0_8_load_67 | 8 | 0.0018828 | 0.00047187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2580-6_0_8_load_17 | 10 | 0.00053928 | 0.00013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2580-6_0_8_load_43 | 11 | 0.0033099 | 0.00082954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2580-6_0_8_load_55 | 12 | 0.0022276 | 0.0005583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2580-6_0_8_load_184 | 13 | 0.0062139 | 0.0015573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2580-6_0_8_load_159 | 14 | 0.001308 | 0.00032783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2580-6_0_8_load_204 | 15 | 0.0012171 | 0.00030503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2580-6_0_8_load_16 | 16 | 0.0014883 | 0.00037301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2580-6_0_8_load_53 | 17 | 0.0097843 | 0.0024522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2580-6_0_8_load_6 | 18 | 0.001491 | 0.00037367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2580-6_0_8_load_7 | 19 | 0.0020592 | 0.00051608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2580-6_0_8_load_8 | 20 | 0.0014914 | 0.00037378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2580-6_0_8_load_9 | 21 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2580-6_0_8_load_10 | 22 | 0.0025253 | 0.00063291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2580-6_0_8_load_114 | 23 | 0.0030191 | 0.00075665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2580-6_0_8_load_111 | 24 | 0.0018711 | 0.00046893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2580-6_0_8_load_44 | 25 | 0.0029317 | 0.00073476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2580-6_0_8_load_59 | 26 | 0.0018313 | 0.00045896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2580-6_0_8_load_109 | 27 | 0.0023244 | 0.00058255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2580-6_0_8_load_101 | 28 | 0.0023169 | 0.00058067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2580-6_0_8_load_29 | 29 | 0.001882 | 0.00047166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2580-6_0_8_load_57 | 30 | 0.00081346 | 0.00020387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2580-6_0_8_load_11 | 32 | 0.0026679 | 0.00066864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2580-6_0_8_load_12 | 33 | 0.0012232 | 0.00030656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2580-6_0_8_load_13 | 34 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2580-6_0_8_load_14 | 35 | 0.002836 | 0.00071076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2580-6_0_8_load_15 | 36 | 0.0017157 | 0.00042999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2580-6_0_8_load_99 | 37 | 0.0016043 | 0.00040207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2580-6_0_8_load_194 | 38 | 0.0027542 | 0.00069028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2580-6_0_8_load_97 | 39 | 0.0013339 | 0.00033432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2580-6_0_8_load_195 | 40 | 0.0016304 | 0.00040862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2580-6_0_8_load_196 | 41 | 0.0012912 | 0.00032362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2580-6_0_8_load_78 | 42 | 0.0026319 | 0.00065963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2580-6_0_8_load_95 | 43 | 0.0012926 | 0.00032396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2580-6_0_8_load_96 | 44 | 0.0015194 | 0.0003808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2580-6_0_8_load_121 | 45 | 0.0016018 | 0.00040144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2580-6_0_8_load_203 | 46 | 0.0012915 | 0.00032367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2580-6_0_8_load_77 | 47 | 0.0018341 | 0.00045967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2580-6_0_8_load_107 | 48 | 0.0016078 | 0.00040295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2580-6_0_8_load_105 | 49 | 0.001464 | 0.00036692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2580-6_0_8_load_18 | 50 | 0.0019538 | 0.00048966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2580-6_0_8_load_19 | 51 | 0.00068761 | 0.00017233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2580-6_0_8_load_20 | 52 | 0.00098611 | 0.00024714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2580-6_0_8_load_21 | 53 | 0.0020499 | 0.00051375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2580-6_0_8_load_22 | 54 | 0.0016262 | 0.00040757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2580-6_0_8_load_92 | 55 | 0.0019707 | 0.00049391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2580-6_0_8_load_93 | 58 | 0.0028374 | 0.00071112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2580-6_0_8_load_80 | 59 | 0.0036039 | 0.00090323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2580-6_0_8_load_81 | 60 | 0.0014335 | 0.00035927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2580-6_0_8_load_42 | 61 | 0.0035279 | 0.00088418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2580-6_0_8_load_79 | 62 | 0.0027009 | 0.0006769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2580-6_0_8_load_206 | 63 | 0.001601 | 0.00040124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2580-6_0_8_load_165 | 64 | 0.0026561 | 0.00066567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2580-6_0_8_load_40 | 65 | 0.0042819 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2580-6_0_8_load_25 | 67 | 0.0020436 | 0.00051219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2580-6_0_8_load_26 | 68 | 0.0020291 | 0.00050854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2580-6_0_8_load_27 | 69 | 0.0018718 | 0.00046911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2580-6_0_8_load_28 | 70 | 0.004737 | 0.0011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2580-6_0_8_load_173 | 71 | 0.001487 | 0.00037268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2580-6_0_8_load_199 | 72 | 0.00127 | 0.00031828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2580-6_0_8_load_200 | 73 | 0.0019685 | 0.00049336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2580-6_0_8_load_201 | 74 | 0.0014824 | 0.00037152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2580-6_0_8_load_202 | 76 | 0.0017618 | 0.00044154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2580-6_0_8_load_142 | 78 | 0.0012965 | 0.00032493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2580-6_0_8_load_183 | 79 | 0.005613 | 0.0014067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2580-6_0_8_load_30 | 80 | 0.001541 | 0.0003862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2580-6_0_8_load_31 | 81 | 0.0012806 | 0.00032096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2580-6_0_8_load_32 | 82 | 0.0016586 | 0.00041567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2580-6_0_8_load_33 | 83 | 0.001538 | 0.00038546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2580-6_0_8_load_34 | 84 | 0.0021779 | 0.00054582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2580-6_0_8_load_113 | 85 | 0.0017904 | 0.00044872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2580-6_0_8_load_174 | 86 | 0.0013258 | 0.00033228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2580-6_0_8_load_166 | 87 | 0.0021551 | 0.00054012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2580-6_0_8_load_35 | 88 | 0.0016258 | 0.00040746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2580-6_0_8_load_36 | 89 | 0.0017898 | 0.00044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2580-6_0_8_load_39 | 92 | 0.0025257 | 0.000633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2580-6_0_8_load_123 | 94 | 0.0061608 | 0.001544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2580-6_0_8_load_180 | 95 | 0.0033187 | 0.00083173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2580-6_0_8_load_76 | 96 | 0.0013545 | 0.00033946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2580-6_0_8_load_72 | 97 | 0.011372 | 0.00285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2580-6_0_8_load_122 | 98 | 0.0011881 | 0.00029777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2580-6_0_8_load_181 | 99 | 0.0016401 | 0.00041106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2580-6_0_8_load_41 | 100 | 0.0016054 | 0.00040235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2580-6_0_8_load_45 | 101 | 0.004917 | 0.0012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2580-6_0_8_load_46 | 102 | 0.0021784 | 0.00054596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2580-6_0_8_load_48 | 104 | 0.0025432 | 0.0006374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2580-6_0_8_load_49 | 105 | 0.0027753 | 0.00069555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2580-6_0_8_load_50 | 106 | 0.0019871 | 0.000498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2580-6_0_8_load_150 | 107 | 0.0017545 | 0.00043972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2580-6_0_8_load_146 | 108 | 0.0016577 | 0.00041546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2580-6_0_8_load_136 | 109 | 0.0024496 | 0.00061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2580-6_0_8_load_51 | 110 | 0.001324 | 0.00033182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2580-6_0_8_load_197 | 111 | 0.0025823 | 0.00064719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2580-6_0_8_load_151 | 112 | 0.0024726 | 0.0006197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2580-6_0_8_load_145 | 114 | 0.0024012 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2580-6_0_8_load_147 | 115 | 0.0017584 | 0.00044071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2580-6_0_8_load_189 | 116 | 0.0037464 | 0.00093895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2580-6_0_8_load_171 | 117 | 0.0024422 | 0.00061208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2580-6_0_8_load_169 | 119 | 0.0032299 | 0.00080949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2580-6_0_8_load_170 | 120 | 0.00251 | 0.00062906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2580-6_0_8_load_172 | 121 | 0.002038 | 0.00051078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2580-6_0_8_load_212 | 122 | 0.0028201 | 0.00070679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2580-6_0_8_load_135 | 123 | 0.001852 | 0.00046415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2580-6_0_8_load_52 | 124 | 0.0023442 | 0.00058751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2580-6_0_8_load_54 | 125 | 0.0036377 | 0.00091168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2580-6_0_8_load_56 | 126 | 0.0031314 | 0.00078479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2580-6_0_8_load_58 | 127 | 0.001701 | 0.00042632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2580-6_0_8_load_60 | 128 | 0.0017821 | 0.00044664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2580-6_0_8_load_156 | 131 | 0.00076581 | 0.00019193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2580-6_0_8_load_61 | 132 | 0.0027475 | 0.00068858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2580-6_0_8_load_62 | 133 | 0.0020427 | 0.00051195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2580-6_0_8_load_64 | 135 | 0.0023687 | 0.00059366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2580-6_0_8_load_65 | 136 | 0.0013616 | 0.00034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2580-6_0_8_load_66 | 137 | 0.0024061 | 0.00060303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2580-6_0_8_load_177 | 138 | 0.0019966 | 0.0005004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2580-6_0_8_load_70 | 139 | 0.0019822 | 0.0004968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2580-6_0_8_load_153 | 140 | 0.0018861 | 0.00047269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2580-6_0_8_load_176 | 141 | 0.0014866 | 0.00037258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2580-6_0_8_load_117 | 142 | 0.0015224 | 0.00038155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2580-6_0_8_load_116 | 143 | 0.0021269 | 0.00053306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2580-6_0_8_load_69 | 144 | 0.0031297 | 0.00078438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2580-6_0_8_load_175 | 145 | 0.0019002 | 0.00047623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2580-6_0_8_load_115 | 146 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2580-6_0_8_load_157 | 148 | 0.0013273 | 0.00033265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2580-6_0_8_load_205 | 149 | 0.00052959 | 0.00013273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2580-6_0_8_load_71 | 150 | 0.0018912 | 0.00047398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2580-6_0_8_load_73 | 151 | 0.0017636 | 0.00044201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2580-6_0_8_load_75 | 152 | 0.0047045 | 0.001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2580-6_0_8_load_178 | 153 | 0.0044294 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2580-6_0_8_load_89 | 154 | 0.0016085 | 0.00040313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2580-6_0_8_load_164 | 155 | 0.0013126 | 0.00032896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2580-6_0_8_load_82 | 156 | 0.0029906 | 0.00074951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2580-6_0_8_load_83 | 157 | 0.0032573 | 0.00081635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2580-6_0_8_load_84 | 158 | 0.0039388 | 0.00098716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2580-6_0_8_load_190 | 159 | 0.0035934 | 0.0009006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2580-6_0_8_load_208 | 160 | 0.0025668 | 0.0006433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2580-6_0_8_load_85 | 161 | 0.002112 | 0.00052931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2580-6_0_8_load_86 | 162 | 0.0016151 | 0.00040478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2580-6_0_8_load_88 | 164 | 0.0018839 | 0.00047214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2580-6_0_8_load_90 | 165 | 0.0051696 | 0.0012956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2580-6_0_8_load_143 | 166 | 0.002388 | 0.00059848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2580-6_0_8_load_152 | 168 | 0.0025269 | 0.00063331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2580-6_0_8_load_188 | 169 | 0.0041528 | 0.0010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2580-6_0_8_load_130 | 170 | 0.0022688 | 0.00056861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2580-6_0_8_load_98 | 171 | 0.0043226 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2580-6_0_8_load_100 | 172 | 0.0013071 | 0.00032759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2580-6_0_8_load_167 | 174 | 0.001581 | 0.00039623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2580-6_0_8_load_103 | 175 | 0.0024855 | 0.00062294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2580-6_0_8_load_104 | 176 | 0.0015685 | 0.0003931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2580-6_0_8_load_106 | 177 | 0.0013119 | 0.00032879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2580-6_0_8_load_137 | 178 | 0.0022846 | 0.00057259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2580-6_0_8_load_138 | 179 | 0.0070392 | 0.0017642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2580-6_0_8_load_108 | 180 | 0.0020544 | 0.00051489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2580-6_0_8_load_110 | 181 | 0.002979 | 0.00074662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2580-6_0_8_load_118 | 182 | 0.002288 | 0.00057342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2580-6_0_8_load_119 | 183 | 0.0022878 | 0.00057338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2580-6_0_8_load_120 | 184 | 0.0014304 | 0.0003585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2580-6_0_8_load_209 | 185 | 0.003739 | 0.00093707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2580-6_0_8_load_207 | 186 | 0.0014509 | 0.00036362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2580-6_0_8_load_155 | 187 | 0.0029395 | 0.0007367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2580-6_0_8_load_192 | 188 | 0.0018191 | 0.00045591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2580-6_0_8_load_124 | 189 | 0.0043481 | 0.0010897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2580-6_0_8_load_125 | 190 | 0.0012222 | 0.00030632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2580-6_0_8_load_133 | 191 | 0.0016651 | 0.00041732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2580-6_0_8_load_131 | 192 | 0.0015101 | 0.00037848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2580-6_0_8_load_132 | 193 | 0.040618 | 0.01018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2580-6_0_8_load_134 | 194 | 0.0073505 | 0.0018422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2580-6_0_8_load_139 | 195 | 0.0019133 | 0.00047952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2580-6_0_8_load_140 | 196 | 0.0012979 | 0.00032528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2580-6_0_8_load_141 | 197 | 0.0018555 | 0.00046503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2580-6_0_8_load_126 | 198 | 0.0015139 | 0.00037943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2580-6_0_8_load_127 | 199 | 0.0064249 | 0.0016102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2580-6_0_8_load_128 | 200 | 0.0016192 | 0.0004058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2580-6_0_8_load_129 | 201 | 0.0025877 | 0.00064853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2580-6_0_8_load_149 | 203 | 0.0034094 | 0.00085448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2580-6_0_8_load_193 | 204 | 0.008255 | 0.0020689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2580-6_0_8_load_161 | 206 | 0.0011265 | 0.00028234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2580-6_0_8_load_162 | 207 | 0.0014908 | 0.00037364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2580-6_0_8_load_168 | 208 | 0.0016305 | 0.00040864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2580-6_0_8_load_191 | 209 | 0.0016325 | 0.00040914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2580-6_0_8_load_210 | 211 | 0.0013236 | 0.00033173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2580-6_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2580-6_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.006365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2580-6_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2580-6_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2580-6_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2580-6_0_8_line_5 |  | 3 | 8 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2580-6_0_8_line_6 |  | 3 | 9 | 0.041914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2580-6_0_8_line_7 |  | 3 | 10 | 0.017495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2580-6_0_8_line_8 |  | 4 | 11 | 0.0068756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2580-6_0_8_line_9 |  | 5 | 12 | 0.0091651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2580-6_0_8_line_10 |  | 6 | 7 | 0.025078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2580-6_0_8_line_11 |  | 7 | 140 | 0.0079004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2580-6_0_8_line_12 |  | 7 | 181 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2580-6_0_8_line_13 |  | 8 | 13 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2580-6_0_8_line_14 |  | 9 | 14 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2580-6_0_8_line_15 |  | 9 | 15 | 0.015326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2580-6_0_8_line_16 |  | 10 | 16 | 0.0007806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2580-6_0_8_line_17 |  | 12 | 17 | 0.0023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2580-6_0_8_line_18 |  | 13 | 147 | 0.026037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2580-6_0_8_line_19 |  | 14 | 148 | 0.023695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2580-6_0_8_line_20 |  | 15 | 149 | 0.039963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2580-6_0_8_line_21 |  | 16 | 50 | 0.019215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2580-6_0_8_line_22 |  | 17 | 124 | 0.013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2580-6_0_8_line_23 |  | 18 | 19 | 0.024243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2580-6_0_8_line_24 |  | 18 | 20 | 0.025925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2580-6_0_8_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2580-6_0_8_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0012891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2580-6_0_8_line_27 |  | 21 | 26 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2580-6_0_8_line_28 |  | 22 | 28 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2580-6_0_8_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2580-6_0_8_line_30 |  | 23 | 25 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2580-6_0_8_line_31 |  | 24 | 27 | 0.023477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2580-6_0_8_line_32 |  | 25 | 29 | 0.0037245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2580-6_0_8_line_33 |  | 26 | 30 | 0.009367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2580-6_0_8_line_34 |  | 27 | 180 | 0.022436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2580-6_0_8_line_35 |  | 28 | 31 | 0.019622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2580-6_0_8_line_36 |  | 29 | 69 | 0.0098873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2580-6_0_8_line_37 |  | 30 | 127 | 0.020426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2580-6_0_8_line_38 |  | 31 | 173 | 0.008155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2580-6_0_8_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0089899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2580-6_0_8_line_40 |  | 32 | 34 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2580-6_0_8_line_41 |  | 33 | 35 | 0.040221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2580-6_0_8_line_42 |  | 34 | 36 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2580-6_0_8_line_43 |  | 35 | 42 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2580-6_0_8_line_44 |  | 36 | 45 | 0.0055942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2580-6_0_8_line_45 |  | 37 | 38 | 0.001414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2580-6_0_8_line_46 |  | 37 | 39 | 0.011143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2580-6_0_8_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2580-6_0_8_line_48 |  | 39 | 43 | 0.0098241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2580-6_0_8_line_49 |  | 40 | 41 | 0.0063383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2580-6_0_8_line_50 |  | 41 | 46 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2580-6_0_8_line_51 |  | 42 | 47 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2580-6_0_8_line_52 |  | 43 | 44 | 0.011328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2580-6_0_8_line_53 |  | 44 | 171 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2580-6_0_8_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0053531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2580-6_0_8_line_55 |  | 47 | 57 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2580-6_0_8_line_56 |  | 48 | 49 | 0.0040376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2580-6_0_8_line_57 |  | 49 | 175 | 0.0006976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2580-6_0_8_line_58 |  | 50 | 51 | 0.013035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2580-6_0_8_line_59 |  | 52 | 53 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2580-6_0_8_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0033502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2580-6_0_8_line_61 |  | 52 | 55 | 0.039549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2580-6_0_8_line_62 |  | 53 | 56 | 0.023837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2580-6_0_8_line_63 |  | 54 | 57 | 0.024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2580-6_0_8_line_64 |  | 55 | 58 | 0.036546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2580-6_0_8_line_65 |  | 56 | 59 | 0.017233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2580-6_0_8_line_66 |  | 56 | 60 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2580-6_0_8_line_67 |  | 56 | 61 | 0.022032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2580-6_0_8_line_68 |  | 57 | 62 | 0.0099066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2580-6_0_8_line_69 |  | 59 | 63 | 0.027065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2580-6_0_8_line_70 |  | 60 | 64 | 0.022382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2580-6_0_8_line_71 |  | 61 | 65 | 0.0089298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2580-6_0_8_line_72 |  | 62 | 66 | 0.026638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2580-6_0_8_line_73 |  | 63 | 154 | 0.011511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2580-6_0_8_line_74 |  | 64 | 155 | 0.0020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2580-6_0_8_line_75 |  | 65 | 100 | 0.0073908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2580-6_0_8_line_76 |  | 66 | 153 | 0.040776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2580-6_0_8_line_77 |  | 67 | 68 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2580-6_0_8_line_78 |  | 67 | 69 | 0.010044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2580-6_0_8_line_79 |  | 68 | 70 | 0.001476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2580-6_0_8_line_80 |  | 70 | 71 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2580-6_0_8_line_81 |  | 71 | 76 | 0.042575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2580-6_0_8_line_82 |  | 71 | 77 | 0.029859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2580-6_0_8_line_83 |  | 72 | 73 | 0.012515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2580-6_0_8_line_84 |  | 72 | 74 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2580-6_0_8_line_85 |  | 73 | 75 | 0.0087259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2580-6_0_8_line_86 |  | 74 | 76 | 0.0027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2580-6_0_8_line_87 |  | 75 | 78 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2580-6_0_8_line_88 |  | 75 | 79 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2580-6_0_8_line_89 |  | 77 | 86 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2580-6_0_8_line_90 |  | 77 | 83 | 0.019671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2580-6_0_8_line_91 |  | 78 | 196 | 0.0092572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2580-6_0_8_line_92 |  | 79 | 173 | 0.03145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2580-6_0_8_line_93 |  | 80 | 81 | 0.009974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2580-6_0_8_line_94 |  | 80 | 82 | 0.024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2580-6_0_8_line_95 |  | 81 | 83 | 0.01181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2580-6_0_8_line_96 |  | 82 | 84 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2580-6_0_8_line_97 |  | 84 | 85 | 0.028495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2580-6_0_8_line_98 |  | 85 | 87 | 0.0044641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2580-6_0_8_line_99 |  | 86 | 111 | 0.0061656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2580-6_0_8_line_100 |  | 87 | 155 | 0.024085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2580-6_0_8_line_101 |  | 88 | 89 | 0.033881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2580-6_0_8_line_102 |  | 88 | 90 | 0.0074599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2580-6_0_8_line_103 |  | 89 | 91 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2580-6_0_8_line_104 |  | 90 | 92 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2580-6_0_8_line_105 |  | 91 | 93 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2580-6_0_8_line_106 |  | 91 | 94 | 0.027884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2580-6_0_8_line_107 |  | 92 | 95 | 0.0038993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2580-6_0_8_line_108 |  | 93 | 96 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2580-6_0_8_line_109 |  | 93 | 97 | 0.01425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2580-6_0_8_line_110 |  | 94 | 98 | 0.023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2580-6_0_8_line_111 |  | 95 | 99 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2580-6_0_8_line_112 |  | 97 | 151 | 0.034746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2580-6_0_8_line_113 |  | 98 | 189 | 0.016825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2580-6_0_8_line_114 |  | 99 | 126 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2580-6_0_8_line_115 |  | 101 | 102 | 0.0022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2580-6_0_8_line_116 |  | 101 | 103 | 0.019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2580-6_0_8_line_117 |  | 102 | 104 | 0.026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2580-6_0_8_line_118 |  | 103 | 105 | 0.018184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2580-6_0_8_line_119 |  | 103 | 106 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2580-6_0_8_line_120 |  | 104 | 107 | 0.02581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2580-6_0_8_line_121 |  | 105 | 108 | 0.04303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2580-6_0_8_line_122 |  | 106 | 109 | 0.025912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2580-6_0_8_line_123 |  | 107 | 112 | 0.001309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2580-6_0_8_line_124 |  | 108 | 117 | 0.0044959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2580-6_0_8_line_125 |  | 108 | 113 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2580-6_0_8_line_126 |  | 109 | 123 | 0.00012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2580-6_0_8_line_127 |  | 110 | 111 | 0.00039476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2580-6_0_8_line_128 |  | 112 | 168 | 0.023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2580-6_0_8_line_129 |  | 113 | 114 | 0.013844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2580-6_0_8_line_130 |  | 113 | 115 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2580-6_0_8_line_131 |  | 114 | 116 | 0.020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2580-6_0_8_line_132 |  | 115 | 118 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2580-6_0_8_line_133 |  | 116 | 159 | 0.020657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2580-6_0_8_line_134 |  | 117 | 119 | 0.0253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2580-6_0_8_line_135 |  | 118 | 122 | 0.038047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2580-6_0_8_line_136 |  | 119 | 120 | 0.0015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2580-6_0_8_line_137 |  | 120 | 121 | 0.028263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2580-6_0_8_line_138 |  | 121 | 201 | 0.0010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2580-6_0_8_line_139 |  | 123 | 158 | 0.021227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2580-6_0_8_line_140 |  | 124 | 125 | 0.020526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2580-6_0_8_line_141 |  | 125 | 126 | 0.0080556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2580-6_0_8_line_142 |  | 127 | 128 | 0.00086514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2580-6_0_8_line_143 |  | 128 | 129 | 0.039322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2580-6_0_8_line_144 |  | 129 | 130 | 0.007426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2580-6_0_8_line_145 |  | 129 | 131 | 0.025306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2580-6_0_8_line_146 |  | 130 | 205 | 0.006266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2580-6_0_8_line_147 |  | 130 | 206 | 0.0096401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2580-6_0_8_line_148 |  | 131 | 148 | 0.0094635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2580-6_0_8_line_149 |  | 132 | 133 | 0.0093744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2580-6_0_8_line_150 |  | 132 | 134 | 0.019047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2580-6_0_8_line_151 |  | 133 | 135 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2580-6_0_8_line_152 |  | 134 | 136 | 0.029609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2580-6_0_8_line_153 |  | 134 | 137 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2580-6_0_8_line_154 |  | 134 | 138 | 0.040614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2580-6_0_8_line_155 |  | 135 | 139 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2580-6_0_8_line_156 |  | 136 | 140 | 0.0244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2580-6_0_8_line_157 |  | 137 | 141 | 7.7576e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2580-6_0_8_line_158 |  | 138 | 142 | 0.0071201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2580-6_0_8_line_159 |  | 139 | 144 | 0.023185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2580-6_0_8_line_160 |  | 141 | 145 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2580-6_0_8_line_161 |  | 142 | 143 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2580-6_0_8_line_162 |  | 143 | 146 | 0.0071841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2580-6_0_8_line_163 |  | 144 | 150 | 0.00060971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2580-6_0_8_line_164 |  | 147 | 210 | 0.033973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2580-6_0_8_line_165 |  | 151 | 152 | 0.020908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2580-6_0_8_line_166 |  | 154 | 163 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2580-6_0_8_line_167 |  | 156 | 157 | 0.031888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2580-6_0_8_line_168 |  | 157 | 158 | 0.0053824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2580-6_0_8_line_169 |  | 159 | 160 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2580-6_0_8_line_170 |  | 161 | 162 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_2580-6_0_8_line_171 |  | 161 | 163 | 0.021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
172 | LV_2580-6_0_8_line_172 |  | 162 | 164 | 0.027587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2580-6_0_8_line_173 |  | 163 | 165 | 0.019135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2580-6_0_8_line_174 |  | 164 | 166 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2580-6_0_8_line_175 |  | 165 | 167 | 0.034354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2580-6_0_8_line_176 |  | 166 | 168 | 0.010295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2580-6_0_8_line_177 |  | 167 | 169 | 0.010803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2580-6_0_8_line_178 |  | 167 | 170 | 0.0085382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2580-6_0_8_line_179 |  | 170 | 199 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2580-6_0_8_line_180 |  | 171 | 172 | 0.0013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2580-6_0_8_line_181 |  | 173 | 174 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2580-6_0_8_line_182 |  | 174 | 179 | 0.001809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2580-6_0_8_line_183 |  | 175 | 176 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2580-6_0_8_line_184 |  | 176 | 177 | 0.0090284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2580-6_0_8_line_185 |  | 177 | 178 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2580-6_0_8_line_186 |  | 178 | 179 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2580-6_0_8_line_187 |  | 180 | 181 | 0.025861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2580-6_0_8_line_188 |  | 182 | 183 | 0.03219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2580-6_0_8_line_189 |  | 183 | 184 | 0.0050036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2580-6_0_8_line_190 |  | 184 | 187 | 0.027322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2580-6_0_8_line_191 |  | 185 | 186 | 0.0035507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2580-6_0_8_line_192 |  | 186 | 188 | 0.0085288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2580-6_0_8_line_193 |  | 187 | 188 | 0.029978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2580-6_0_8_line_194 |  | 188 | 209 | 0.00403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2580-6_0_8_line_195 |  | 189 | 190 | 0.0030607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2580-6_0_8_line_196 |  | 190 | 191 | 0.031108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2580-6_0_8_line_197 |  | 191 | 192 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2580-6_0_8_line_198 |  | 192 | 193 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2580-6_0_8_line_199 |  | 193 | 194 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2580-6_0_8_line_200 |  | 194 | 202 | 0.014143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2580-6_0_8_line_201 |  | 195 | 196 | 0.012355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2580-6_0_8_line_202 |  | 195 | 197 | 0.012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2580-6_0_8_line_203 |  | 198 | 199 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2580-6_0_8_line_204 |  | 200 | 201 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2580-6_0_8_line_205 |  | 202 | 203 | 0.028901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2580-6_0_8_line_206 |  | 203 | 204 | 3.0849e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2580-6_0_8_line_207 |  | 205 | 208 | 0.013451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2580-6_0_8_line_208 |  | 206 | 207 | 0.014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2580-6_0_8_line_209 |  | 208 | 209 | 0.022949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2580-6_0_8_line_210 |  | 210 | 211 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2580-6_0_8_trafo_200 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 212 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2631036.9403 | 1241546.2836 | 2631016.7741 | 1241531.2691
1 | 2631042.0457 | 1241550.0848 | 2631036.9403 | 1241546.2836
2 | 2630997.156 | 1241516.6626 | 2631016.7741 | 1241531.2691
3 | 2631042.0457 | 1241550.0848 | 2631033.205 | 1241559.8944
4 | 2631042.0457 | 1241550.0848 | 2631050.0404 | 1241556.2013
5 | 2630997.156 | 1241516.6626 | 2630978.9402 | 1241536.3135 | 2630976.2689 | 1241539.1319
6 | 2631024.3795 | 1241484.7399 | 2631022.5142 | 1241487.2539 | 2631018.1109 | 1241492.2564 | 2630997.156 | 1241516.6626
7 | 2630997.156 | 1241516.6626 | 2630983.138 | 1241506.1951
8 | 2631028.602 | 1241565.0019 | 2631033.205 | 1241559.8944
9 | 2631057.3195 | 1241561.7703 | 2631050.0404 | 1241556.2013
10 | 2631137.0013 | 1241354.5236 | 2631120.0501 | 1241373.0051
11 | 2631137.0013 | 1241354.5236 | 2631142.2131 | 1241348.5863
12 | 2631137.0013 | 1241354.5236 | 2631148.9829 | 1241367.1243
13 | 2630976.2689 | 1241539.1319 | 2630961.5784 | 1241554.6311
14 | 2631024.3795 | 1241484.7399 | 2631031.3819 | 1241475.4664
15 | 2631024.3795 | 1241484.7399 | 2631012.1997 | 1241475.4376
16 | 2630982.5125 | 1241505.7281 | 2630983.138 | 1241506.1951
17 | 2631059.2198 | 1241563.2242 | 2631057.3195 | 1241561.7703
18 | 2630944.3008 | 1241574.1016 | 2630956.0593 | 1241560.4541 | 2630961.5784 | 1241554.6311
19 | 2631031.3819 | 1241475.4664 | 2631038.3028 | 1241466.3008 | 2631046.5452 | 1241457.2924
20 | 2631012.1997 | 1241475.4376 | 2631000.5022 | 1241466.5037 | 2630980.6139 | 1241450.956
21 | 2630967.1166 | 1241494.2317 | 2630982.5125 | 1241505.7281
22 | 2631070.1146 | 1241571.5595 | 2631059.2198 | 1241563.2242
23 | 2631114.7062 | 1241531.4635 | 2631105.1018 | 1241522.697 | 2631099.5022 | 1241516.497 | 2631097.749 | 1241514.2063
24 | 2631114.7062 | 1241531.4635 | 2631119.9013 | 1241536.2052 | 2631134.1509 | 1241548.6087
25 | 2631097.749 | 1241514.2063 | 2631096.8284 | 1241513.0035
26 | 2631135.1233 | 1241549.4551 | 2631134.1509 | 1241548.6087
27 | 2631090.7799 | 1241501.494 | 2631091.1019 | 1241502.2996 | 2631095.5978 | 1241511.3956 | 2631096.8284 | 1241513.0035
28 | 2631135.1233 | 1241549.4551 | 2631137.699 | 1241551.6972 | 2631151.5026 | 1241565.7067
29 | 2631220.9777 | 1241443.105 | 2631206.3822 | 1241427.4894 | 2631198.4405 | 1241419.1374
30 | 2631220.9777 | 1241443.105 | 2631234.8783 | 1241457.9772
31 | 2631182.2632 | 1241402.1242 | 2631198.4405 | 1241419.1374
32 | 2631237.4216 | 1241460.6981 | 2631234.8783 | 1241457.9772
33 | 2631087.3036 | 1241492.7959 | 2631087.3036 | 1241492.7959 | 2631090.7799 | 1241501.494
34 | 2631166.8031 | 1241385.8653 | 2631182.2632 | 1241402.1242
35 | 2631163.8548 | 1241580.7527 | 2631160.5592 | 1241574.8984 | 2631151.5026 | 1241565.7067
36 | 2631244.173 | 1241467.9214 | 2631237.4216 | 1241460.6981
37 | 2631087.3036 | 1241492.7959 | 2631082.5119 | 1241472.9397
38 | 2631163.8548 | 1241580.7527 | 2631171.7126 | 1241583.0176
39 | 2631296.3903 | 1241627.4112 | 2631300.7529 | 1241632.7385 | 2631302.1386 | 1241634.322
40 | 2631296.3903 | 1241627.4112 | 2631288.9516 | 1241618.3277
41 | 2631328.6257 | 1241664.5901 | 2631302.1386 | 1241634.322
42 | 2631279.908 | 1241607.2843 | 2631288.9516 | 1241618.3277
43 | 2631336.6136 | 1241673.7182 | 2631328.6257 | 1241664.5901
44 | 2631276.3636 | 1241602.9562 | 2631279.908 | 1241607.2843
45 | 2631249.3852 | 1241663.6225 | 2631248.3952 | 1241662.6128
46 | 2631257.1863 | 1241671.5788 | 2631249.3852 | 1241663.6225
47 | 2631247.0106 | 1241661.2007 | 2631248.3952 | 1241662.6128
48 | 2631257.1863 | 1241671.5788 | 2631264.0642 | 1241678.5936
49 | 2631242.5732 | 1241656.6749 | 2631247.0106 | 1241661.2007
50 | 2631234.6141 | 1241648.5575 | 2631242.5732 | 1241656.6749
51 | 2631336.6136 | 1241673.7182 | 2631345.1423 | 1241683.4644
52 | 2631264.0642 | 1241678.5936 | 2631271.9952 | 1241686.6824
53 | 2631280.1786 | 1241693.1821 | 2631275.3978 | 1241690.1527 | 2631271.9952 | 1241686.6824
54 | 2631234.6141 | 1241648.5575 | 2631230.8663 | 1241644.7352
55 | 2631359.3801 | 1241699.7346 | 2631345.1423 | 1241683.4644
56 | 2631228.0396 | 1241641.8522 | 2631230.8663 | 1241644.7352
57 | 2631227.5512 | 1241641.354 | 2631228.0396 | 1241641.8522
58 | 2630956.6718 | 1241486.4324 | 2630967.1166 | 1241494.2317
59 | 2631403.456 | 1241670.7102 | 2631395.8842 | 1241675.6675 | 2631382.6214 | 1241684.4116
60 | 2631379.8244 | 1241686.2557 | 2631382.6214 | 1241684.4116
61 | 2631382.6214 | 1241684.4116 | 2631407.0423 | 1241715.52
62 | 2631423.0532 | 1241657.1548 | 2631414.1283 | 1241663.7229 | 2631403.456 | 1241670.7102
63 | 2631359.3801 | 1241699.7346 | 2631379.8244 | 1241686.2557
64 | 2631377.5145 | 1241737.053 | 2631403.2263 | 1241718.2445 | 2631407.0423 | 1241715.52
65 | 2631423.0532 | 1241657.1548 | 2631436.4996 | 1241646.3768
66 | 2631423.0532 | 1241657.1548 | 2631410.0966 | 1241643.8083
67 | 2631423.0532 | 1241657.1548 | 2631431.4409 | 1241660.6903 | 2631441.4366 | 1241668.8908
68 | 2631359.3801 | 1241699.7346 | 2631350.9608 | 1241704.9555
69 | 2631436.4996 | 1241646.3768 | 2631444.4396 | 1241640.0125 | 2631457.1074 | 1241628.8423
70 | 2631394.5062 | 1241627.7486 | 2631410.0966 | 1241643.8083
71 | 2631441.4366 | 1241668.8908 | 2631448.3404 | 1241674.5547
72 | 2631328.3219 | 1241718.9942 | 2631350.9608 | 1241704.9555
73 | 2631465.4628 | 1241620.9398 | 2631462.2123 | 1241624.341 | 2631457.1074 | 1241628.8423
74 | 2631394.5062 | 1241627.7486 | 2631393.1093 | 1241626.3096
75 | 2631454.0543 | 1241679.2424 | 2631448.3404 | 1241674.5547
76 | 2631328.3219 | 1241718.9942 | 2631324.7369 | 1241720.7431 | 2631318.0662 | 1241724.2101 | 2631292.4923 | 1241738.4459
77 | 2631251.0316 | 1241475.2594 | 2631265.0809 | 1241490.2907
78 | 2631244.173 | 1241467.9214 | 2631251.0316 | 1241475.2594
79 | 2631266.0888 | 1241491.369 | 2631265.0809 | 1241490.2907
80 | 2631266.0888 | 1241491.369 | 2631279.8277 | 1241506.0681
81 | 2631279.8277 | 1241506.0681 | 2631244.7992 | 1241530.2671
82 | 2631300.2548 | 1241527.8468 | 2631292.7895 | 1241519.9358 | 2631279.8277 | 1241506.0681
83 | 2631217.804 | 1241534.2062 | 2631217.804 | 1241534.2062 | 2631209.1007 | 1241543.1995 | 2631209.1007 | 1241543.1995
84 | 2631217.804 | 1241534.2062 | 2631223.7013 | 1241531.2019 | 2631229.9979 | 1241529.9008 | 2631237.2565 | 1241529.6944 | 2631242.0682 | 1241530.0598
85 | 2631203.3886 | 1241549.796 | 2631209.1007 | 1241543.1995
86 | 2631244.7992 | 1241530.2671 | 2631242.0682 | 1241530.0598
87 | 2631203.3886 | 1241549.796 | 2631213.0274 | 1241560.5795
88 | 2631203.3886 | 1241549.796 | 2631193.3203 | 1241560.166
89 | 2631300.2548 | 1241527.8468 | 2631304.1527 | 1241525.5325 | 2631308.7023 | 1241521.4984 | 2631311.3815 | 1241518.0475
90 | 2631300.2548 | 1241527.8468 | 2631313.8767 | 1241542.0385
91 | 2631213.0274 | 1241560.5795 | 2631219.1966 | 1241567.4814
92 | 2631171.7126 | 1241583.0176 | 2631189.5018 | 1241564.0989 | 2631193.3203 | 1241560.166
93 | 2631322.0551 | 1241550.5591 | 2631328.9618 | 1241557.7547
94 | 2631345.7305 | 1241575.2248 | 2631328.9618 | 1241557.7547
95 | 2631313.8767 | 1241542.0385 | 2631322.0551 | 1241550.5591
96 | 2631354.2737 | 1241584.5407 | 2631348.2003 | 1241577.7979 | 2631345.7305 | 1241575.2248
97 | 2631373.3441 | 1241605.7132 | 2631354.2737 | 1241584.5407
98 | 2631373.3441 | 1241605.7132 | 2631376.294 | 1241608.9882 | 2631376.3332 | 1241609.0287
99 | 2631315.1625 | 1241513.1774 | 2631311.3815 | 1241518.0475
100 | 2631376.3332 | 1241609.0287 | 2631393.1093 | 1241626.3096
101 | 2631144.8294 | 1241631.5121 | 2631148.3991 | 1241646.3024 | 2631150.9929 | 1241664.787
102 | 2631143.0792 | 1241624.2605 | 2631144.8294 | 1241631.5121
103 | 2631146.4482 | 1241683.8828 | 2631150.7996 | 1241675.8004 | 2631151.4015 | 1241667.6984 | 2631150.9929 | 1241664.787
104 | 2631143.0792 | 1241624.2605 | 2631139.6993 | 1241622.953 | 2631135.5286 | 1241621.0744 | 2631129.5324 | 1241617.0182 | 2631123.6672 | 1241612.531
105 | 2631157.244 | 1241690.9661 | 2631146.4482 | 1241683.8828
106 | 2631146.4482 | 1241683.8828 | 2631138.1058 | 1241678.8914 | 2631133.9668 | 1241676.7573 | 2631121.9592 | 1241670.5748
107 | 2631123.6672 | 1241612.531 | 2631120.5703 | 1241610.1616
108 | 2631157.244 | 1241690.9661 | 2631152.751 | 1241698.6696 | 2631149.9403 | 1241703.7073
109 | 2631157.244 | 1241690.9661 | 2631166.4125 | 1241696.9957 | 2631169.1504 | 1241698.7949
110 | 2631101.22 | 1241659.9079 | 2631102.3996 | 1241660.5039 | 2631121.9592 | 1241670.5748
111 | 2631105.1169 | 1241598.3387 | 2631120.5703 | 1241610.1616
112 | 2631198.0312 | 1241718.1105 | 2631182.6324 | 1241707.6543 | 2631169.1504 | 1241698.7949
113 | 2631086.2025 | 1241652.3206 | 2631101.22 | 1241659.9079
114 | 2631105.1169 | 1241598.3387 | 2631092.8143 | 1241588.9263
115 | 2631355.8394 | 1241495.1284 | 2631354.3111 | 1241493.5066
116 | 2631341.2039 | 1241479.5985 | 2631354.3111 | 1241493.5066
117 | 2631355.8394 | 1241495.1284 | 2631355.9989 | 1241495.2976 | 2631374.4845 | 1241513.5286
118 | 2631341.2039 | 1241479.5985 | 2631348.1023 | 1241470.2956 | 2631352.326 | 1241465.2208
119 | 2631341.2039 | 1241479.5985 | 2631338.7984 | 1241477.0064 | 2631330.8562 | 1241468.1247
120 | 2631374.4845 | 1241513.5286 | 2631384.901 | 1241523.8017 | 2631393.0552 | 1241531.4496
121 | 2631352.326 | 1241465.2208 | 2631387.1049 | 1241439.8834
122 | 2631330.8562 | 1241468.1247 | 2631326.9013 | 1241463.7019 | 2631313.0878 | 1241449.2677
123 | 2631393.0552 | 1241531.4496 | 2631394.0099 | 1241532.3451
124 | 2631390.2714 | 1241443.075 | 2631387.1049 | 1241439.8834
125 | 2631374.1002 | 1241424.6037 | 2631381.0823 | 1241433.8131 | 2631387.1049 | 1241439.8834
126 | 2631313.0878 | 1241449.2677 | 2631312.9999 | 1241449.1758
127 | 2631315.1625 | 1241513.1774 | 2631315.4046 | 1241512.8656
128 | 2631411.2133 | 1241548.4804 | 2631394.0099 | 1241532.3451
129 | 2631374.1002 | 1241424.6037 | 2631363.4487 | 1241415.9198 | 2631363.3775 | 1241415.8479
130 | 2631374.1002 | 1241424.6037 | 2631374.6945 | 1241420.86 | 2631375.2016 | 1241417.9053 | 2631376.8031 | 1241403.8047
131 | 2631349.0222 | 1241401.365 | 2631363.3775 | 1241415.8479
132 | 2631376.5983 | 1241383.9021 | 2631376.8973 | 1241391.6975 | 2631376.8031 | 1241403.8047
133 | 2631334.4326 | 1241386.7411 | 2631343.22 | 1241395.5112 | 2631349.0222 | 1241401.365
134 | 2631390.2714 | 1241443.075 | 2631408.0908 | 1241461.0356
135 | 2631376.5983 | 1241383.9021 | 2631392.52 | 1241385.2759 | 2631402.7247 | 1241389.8216 | 2631411.0101 | 1241397.0366
136 | 2631409.1535 | 1241462.1067 | 2631408.0908 | 1241461.0356
137 | 2631409.1535 | 1241462.1067 | 2631429.0592 | 1241482.1701
138 | 2631429.802 | 1241482.9188 | 2631429.0592 | 1241482.1701
139 | 2631298.4099 | 1241433.7577 | 2631304.7968 | 1241440.6041 | 2631312.9999 | 1241449.1758
140 | 2631086.4164 | 1241584.0315 | 2631070.1146 | 1241571.5595
141 | 2631086.4164 | 1241584.0315 | 2631092.8143 | 1241588.9263
142 | 2631082.5119 | 1241472.9397 | 2631082.309 | 1241472.0987
143 | 2631071.9007 | 1241434.2003 | 2631077.6029 | 1241452.5974 | 2631082.309 | 1241472.0987
144 | 2631071.9007 | 1241434.2003 | 2631069.7 | 1241427.1066
145 | 2631071.9007 | 1241434.2003 | 2631066.0972 | 1241436.6049 | 2631063.0974 | 1241439.202 | 2631052.9335 | 1241450.3104
146 | 2631069.7 | 1241427.1066 | 2631068.1018 | 1241421.906 | 2631067.9019 | 1241421.1044
147 | 2631069.7 | 1241427.1066 | 2631074.6024 | 1241422.0957 | 2631076.4122 | 1241420.1875
148 | 2631046.5452 | 1241457.2924 | 2631052.9335 | 1241450.3104
149 | 2631191.1084 | 1241321.6626 | 2631197.5075 | 1241328.5132
150 | 2631177.8429 | 1241307.997 | 2631187.4987 | 1241317.7983 | 2631191.1084 | 1241321.6626
151 | 2631197.5075 | 1241328.5132 | 2631207.2911 | 1241338.987
152 | 2631177.8429 | 1241307.997 | 2631158.3101 | 1241330.2487
153 | 2631177.8429 | 1241307.997 | 2631162.1095 | 1241290.8643
154 | 2631177.8429 | 1241307.997 | 2631210.5554 | 1241283.9269
155 | 2631221.0356 | 1241353.5884 | 2631217.2016 | 1241349.5966 | 2631207.2911 | 1241338.987
156 | 2631142.2131 | 1241348.5863 | 2631158.3101 | 1241330.2487
157 | 2631162.109 | 1241290.8637 | 2631162.1095 | 1241290.8643
158 | 2631210.5554 | 1241283.9269 | 2631206.7244 | 1241277.9253
159 | 2631221.0356 | 1241353.5884 | 2631237.0965 | 1241370.3098
160 | 2631162.109 | 1241290.8637 | 2631148.9887 | 1241276.5765
161 | 2631197.9912 | 1241264.2443 | 2631206.7244 | 1241277.9253
162 | 2631197.9912 | 1241264.2443 | 2631194.5143 | 1241258.7976 | 2631194.2064 | 1241258.1443
163 | 2631237.5188 | 1241370.7495 | 2631237.0965 | 1241370.3098
164 | 2630915.5552 | 1241555.8626 | 2630944.3008 | 1241574.1016
165 | 2631198.0312 | 1241718.1105 | 2631208.6053 | 1241725.2907 | 2631214.7278 | 1241730.6339
166 | 2631476.5798 | 1241609.3075 | 2631465.4628 | 1241620.9398
167 | 2631294.7383 | 1241429.822 | 2631283.8981 | 1241418.202 | 2631272.6737 | 1241406.8041
168 | 2631298.4099 | 1241433.7577 | 2631294.7383 | 1241429.822
169 | 2631326.1411 | 1241378.4659 | 2631334.4326 | 1241386.7411
170 | 2631460.8515 | 1241595.0017 | 2631449.1603 | 1241584.4536
171 | 2631476.5798 | 1241609.3075 | 2631464.3994 | 1241598.2026 | 2631460.8515 | 1241595.0017
172 | 2631449.1603 | 1241584.4536 | 2631438.9011 | 1241575.1975 | 2631428.9985 | 1241565.63
173 | 2631476.5798 | 1241609.3075 | 2631489.9416 | 1241595.6109
174 | 2631428.9985 | 1241565.63 | 2631418.6341 | 1241555.6165
175 | 2631513.7133 | 1241570.8131 | 2631505.5094 | 1241579.653 | 2631489.9416 | 1241595.6109
176 | 2631411.2133 | 1241548.4804 | 2631412.4034 | 1241549.5967 | 2631418.6341 | 1241555.6165
177 | 2631513.7133 | 1241570.8131 | 2631522.3041 | 1241577.3962
178 | 2631513.7133 | 1241570.8131 | 2631507.8917 | 1241564.5673
179 | 2631493.5273 | 1241549.1561 | 2631507.8917 | 1241564.5673
180 | 2631281.3261 | 1241693.9093 | 2631280.1786 | 1241693.1821
181 | 2631171.7126 | 1241583.0176 | 2631176.9314 | 1241589.727 | 2631180.5122 | 1241593.379
182 | 2631181.7787 | 1241594.6708 | 2631180.5122 | 1241593.379
183 | 2631227.5512 | 1241641.354 | 2631217.5806 | 1241631.185
184 | 2631211.2597 | 1241624.7384 | 2631217.5806 | 1241631.185
185 | 2631211.2597 | 1241624.7384 | 2631196.2525 | 1241609.4325
186 | 2631181.7787 | 1241594.6708 | 2631196.2525 | 1241609.4325
187 | 2631166.8031 | 1241385.8653 | 2631148.9829 | 1241367.1243
188 | 2631049.7106 | 1241339.2228 | 2631047.1025 | 1241323.1001 | 2631045.199 | 1241307.3573
189 | 2631049.7106 | 1241339.2228 | 2631050.5097 | 1241344.1621
190 | 2631050.5097 | 1241344.1621 | 2631051.5991 | 1241350.8968 | 2631055.0037 | 1241369.204 | 2631055.4295 | 1241371.0339
191 | 2631028.4976 | 1241386.699 | 2631031.0951 | 1241389.1199
192 | 2631031.0951 | 1241389.1199 | 2631037.3343 | 1241394.9348
193 | 2631037.3343 | 1241394.9348 | 2631055.4295 | 1241371.0339
194 | 2631040.2824 | 1241397.6824 | 2631037.3343 | 1241394.9348
195 | 2631086.2025 | 1241652.3206 | 2631083.4707 | 1241650.9403
196 | 2631055.7282 | 1241636.8677 | 2631062.9969 | 1241640.5963 | 2631083.4707 | 1241650.9403
197 | 2631055.7282 | 1241636.8677 | 2631034.7925 | 1241626.1282
198 | 2631014.0105 | 1241615.4677 | 2631034.7925 | 1241626.1282
199 | 2631014.0105 | 1241615.4677 | 2631005.101 | 1241610.8974 | 2630995.8374 | 1241605.7096
200 | 2630983.4979 | 1241598.7992 | 2630995.8374 | 1241605.7096
201 | 2631227.4301 | 1241576.6927 | 2631219.1966 | 1241567.4814
202 | 2631236.5552 | 1241585.4262 | 2631233.2632 | 1241583.2186 | 2631227.4301 | 1241576.6927
203 | 2631493.5273 | 1241549.1561 | 2631486.1439 | 1241541.2347
204 | 2631429.802 | 1241482.9188 | 2631437.015 | 1241490.189 | 2631444.9456 | 1241498.4047
205 | 2630983.4979 | 1241598.7992 | 2630980.8982 | 1241602.9995 | 2630967.4865 | 1241622.8556
206 | 2630967.4692 | 1241622.8812 | 2630967.4865 | 1241622.8556
207 | 2631067.9019 | 1241421.1044 | 2631066.0004 | 1241420.4052 | 2631060.9007 | 1241416.8985 | 2631057.0703 | 1241413.3286
208 | 2631086.6723 | 1241409.3699 | 2631076.4122 | 1241420.1875
209 | 2631040.2824 | 1241397.6824 | 2631057.0703 | 1241413.3286
210 | 2630915.5552 | 1241555.8626 | 2630903.9617 | 1241572.88

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631036.9403 | 1241546.2836
1 | 2631016.7741 | 1241531.2691
2 | 2631042.0457 | 1241550.0848
3 | 2630997.156 | 1241516.6626
4 | 2631033.205 | 1241559.8944
5 | 2631050.0404 | 1241556.2013
6 | 2631120.0501 | 1241373.0051
7 | 2631137.0013 | 1241354.5236
8 | 2630976.2689 | 1241539.1319
9 | 2631024.3795 | 1241484.7399
10 | 2630983.138 | 1241506.1951
11 | 2631028.602 | 1241565.0019
12 | 2631057.3195 | 1241561.7703
13 | 2630961.5784 | 1241554.6311
14 | 2631031.3819 | 1241475.4664
15 | 2631012.1997 | 1241475.4376
16 | 2630982.5125 | 1241505.7281
17 | 2631059.2198 | 1241563.2242
18 | 2631114.7062 | 1241531.4635
19 | 2631097.749 | 1241514.2063
20 | 2631134.1509 | 1241548.6087
21 | 2631096.8284 | 1241513.0035
22 | 2631135.1233 | 1241549.4551
23 | 2631220.9777 | 1241443.105
24 | 2631198.4405 | 1241419.1374
25 | 2631234.8783 | 1241457.9772
26 | 2631090.7799 | 1241501.494
27 | 2631182.2632 | 1241402.1242
28 | 2631151.5026 | 1241565.7067
29 | 2631237.4216 | 1241460.6981
30 | 2631087.3036 | 1241492.7959
31 | 2631163.8548 | 1241580.7527
32 | 2631296.3903 | 1241627.4112
33 | 2631302.1386 | 1241634.322
34 | 2631288.9516 | 1241618.3277
35 | 2631328.6257 | 1241664.5901
36 | 2631279.908 | 1241607.2843
37 | 2631249.3852 | 1241663.6225
38 | 2631248.3952 | 1241662.6128
39 | 2631257.1863 | 1241671.5788
40 | 2631247.0106 | 1241661.2007
41 | 2631242.5732 | 1241656.6749
42 | 2631336.6136 | 1241673.7182
43 | 2631264.0642 | 1241678.5936
44 | 2631271.9952 | 1241686.6824
45 | 2631276.3636 | 1241602.9562
46 | 2631234.6141 | 1241648.5575
47 | 2631345.1423 | 1241683.4644
48 | 2631230.8663 | 1241644.7352
49 | 2631228.0396 | 1241641.8522
50 | 2630967.1166 | 1241494.2317
51 | 2630956.6718 | 1241486.4324
52 | 2631382.6214 | 1241684.4116
53 | 2631403.456 | 1241670.7102
54 | 2631379.8244 | 1241686.2557
55 | 2631407.0423 | 1241715.52
56 | 2631423.0532 | 1241657.1548
57 | 2631359.3801 | 1241699.7346
58 | 2631377.5145 | 1241737.053
59 | 2631436.4996 | 1241646.3768
60 | 2631410.0966 | 1241643.8083
61 | 2631441.4366 | 1241668.8908
62 | 2631350.9608 | 1241704.9555
63 | 2631457.1074 | 1241628.8423
64 | 2631394.5062 | 1241627.7486
65 | 2631448.3404 | 1241674.5547
66 | 2631328.3219 | 1241718.9942
67 | 2631251.0316 | 1241475.2594
68 | 2631265.0809 | 1241490.2907
69 | 2631244.173 | 1241467.9214
70 | 2631266.0888 | 1241491.369
71 | 2631279.8277 | 1241506.0681
72 | 2631217.804 | 1241534.2062
73 | 2631209.1007 | 1241543.1995
74 | 2631242.0682 | 1241530.0597
75 | 2631203.3886 | 1241549.796
76 | 2631244.7992 | 1241530.2671
77 | 2631300.2548 | 1241527.8468
78 | 2631213.0274 | 1241560.5795
79 | 2631193.3203 | 1241560.166
80 | 2631328.9618 | 1241557.7547
81 | 2631322.0551 | 1241550.5591
82 | 2631345.7305 | 1241575.2248
83 | 2631313.8767 | 1241542.0385
84 | 2631354.2737 | 1241584.5407
85 | 2631373.3441 | 1241605.7132
86 | 2631311.3815 | 1241518.0475
87 | 2631376.3332 | 1241609.0287
88 | 2631144.8294 | 1241631.5121
89 | 2631150.9929 | 1241664.787
90 | 2631143.0792 | 1241624.2605
91 | 2631146.4482 | 1241683.8828
92 | 2631123.6672 | 1241612.531
93 | 2631157.244 | 1241690.9661
94 | 2631121.9592 | 1241670.5748
95 | 2631120.5703 | 1241610.1616
96 | 2631149.9403 | 1241703.7073
97 | 2631169.1504 | 1241698.7949
98 | 2631101.22 | 1241659.9079
99 | 2631105.1169 | 1241598.3387
100 | 2631454.0543 | 1241679.2424
101 | 2631354.3111 | 1241493.5066
102 | 2631355.8394 | 1241495.1284
103 | 2631341.2039 | 1241479.5985
104 | 2631374.4845 | 1241513.5286
105 | 2631352.326 | 1241465.2208
106 | 2631330.8562 | 1241468.1247
107 | 2631393.0552 | 1241531.4496
108 | 2631387.1049 | 1241439.8834
109 | 2631313.0878 | 1241449.2677
110 | 2631315.4046 | 1241512.8656
111 | 2631315.1625 | 1241513.1774
112 | 2631394.0099 | 1241532.3451
113 | 2631374.1002 | 1241424.6037
114 | 2631363.3775 | 1241415.8479
115 | 2631376.8031 | 1241403.8047
116 | 2631349.0222 | 1241401.365
117 | 2631390.2714 | 1241443.075
118 | 2631376.5983 | 1241383.9021
119 | 2631408.0908 | 1241461.0356
120 | 2631409.1535 | 1241462.1067
121 | 2631429.0592 | 1241482.1701
122 | 2631411.0101 | 1241397.0366
123 | 2631312.9999 | 1241449.1758
124 | 2631070.1146 | 1241571.5595
125 | 2631086.4164 | 1241584.0315
126 | 2631092.8143 | 1241588.9263
127 | 2631082.5119 | 1241472.9397
128 | 2631082.309 | 1241472.0987
129 | 2631071.9007 | 1241434.2003
130 | 2631069.7 | 1241427.1066
131 | 2631052.9335 | 1241450.3104
132 | 2631191.1084 | 1241321.6626
133 | 2631197.5075 | 1241328.5132
134 | 2631177.8429 | 1241307.997
135 | 2631207.2911 | 1241338.987
136 | 2631158.3101 | 1241330.2487
137 | 2631162.1095 | 1241290.8642
138 | 2631210.5554 | 1241283.9269
139 | 2631221.0356 | 1241353.5884
140 | 2631142.2131 | 1241348.5863
141 | 2631162.109 | 1241290.8637
142 | 2631206.7244 | 1241277.9253
143 | 2631197.9912 | 1241264.2443
144 | 2631237.0965 | 1241370.3098
145 | 2631148.9887 | 1241276.5765
146 | 2631194.2064 | 1241258.1443
147 | 2630944.3008 | 1241574.1016
148 | 2631046.5452 | 1241457.2924
149 | 2630980.6139 | 1241450.956
150 | 2631237.5188 | 1241370.7495
151 | 2631198.0312 | 1241718.1105
152 | 2631214.7278 | 1241730.6339
153 | 2631292.4923 | 1241738.4459
154 | 2631465.4628 | 1241620.9398
155 | 2631393.1093 | 1241626.3096
156 | 2631272.6737 | 1241406.8041
157 | 2631294.7383 | 1241429.822
158 | 2631298.4099 | 1241433.7577
159 | 2631334.4326 | 1241386.7411
160 | 2631326.1411 | 1241378.4659
161 | 2631460.8515 | 1241595.0017
162 | 2631449.1603 | 1241584.4536
163 | 2631476.5798 | 1241609.3075
164 | 2631428.9985 | 1241565.63
165 | 2631489.9416 | 1241595.6109
166 | 2631418.6341 | 1241555.6165
167 | 2631513.7133 | 1241570.8131
168 | 2631411.2133 | 1241548.4804
169 | 2631522.3041 | 1241577.3962
170 | 2631507.8917 | 1241564.5673
171 | 2631280.1786 | 1241693.1821
172 | 2631281.3261 | 1241693.9093
173 | 2631171.7126 | 1241583.0176
174 | 2631180.5122 | 1241593.379
175 | 2631227.5512 | 1241641.354
176 | 2631217.5806 | 1241631.185
177 | 2631211.2597 | 1241624.7384
178 | 2631196.2525 | 1241609.4325
179 | 2631181.7787 | 1241594.6708
180 | 2631166.8031 | 1241385.8653
181 | 2631148.9829 | 1241367.1243
182 | 2631045.199 | 1241307.3573
183 | 2631049.7106 | 1241339.2228
184 | 2631050.5097 | 1241344.1621
185 | 2631028.4976 | 1241386.699
186 | 2631031.0951 | 1241389.1199
187 | 2631055.4295 | 1241371.0339
188 | 2631037.3343 | 1241394.9348
189 | 2631086.2025 | 1241652.3206
190 | 2631083.4707 | 1241650.9403
191 | 2631055.7282 | 1241636.8677
192 | 2631034.7925 | 1241626.1282
193 | 2631014.0105 | 1241615.4677
194 | 2630995.8374 | 1241605.7096
195 | 2631227.4301 | 1241576.6927
196 | 2631219.1966 | 1241567.4814
197 | 2631236.5552 | 1241585.4262
198 | 2631486.1439 | 1241541.2347
199 | 2631493.5273 | 1241549.1561
200 | 2631444.9456 | 1241498.4047
201 | 2631429.802 | 1241482.9188
202 | 2630983.4979 | 1241598.7992
203 | 2630967.4865 | 1241622.8556
204 | 2630967.4692 | 1241622.8812
205 | 2631067.9019 | 1241421.1044
206 | 2631076.4122 | 1241420.1875
207 | 2631086.6723 | 1241409.3699
208 | 2631057.0703 | 1241413.3286
209 | 2631040.2824 | 1241397.6824
210 | 2630915.5552 | 1241555.8626
211 | 2630903.9617 | 1241572.88
212 | 2631203.3886 | 1241549.796

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98303 | -0.32472 | 0.0025309 | 0.0006343
1 | 0.98383 | -0.30915 | 0.0031906 | 0.00079965
2 | 0.98283 | -0.32859 | 0 | 0
3 | 0.98463 | -0.29367 | 0 | 0
4 | 0.98276 | -0.32995 | 0.0023998 | 0.00060144
5 | 0.98253 | -0.33446 | 0.002228 | 0.0005584
6 | 0.98711 | -0.24745 | 0.0023037 | 0.00057736
7 | 0.98716 | -0.24642 | 0 | 0
8 | 0.98436 | -0.29887 | 0.0018828 | 0.00047187
9 | 0.98614 | -0.26457 | 0 | 0
10 | 0.98456 | -0.29514 | 0.00053928 | 0.00013516
11 | 0.98274 | -0.33036 | 0.0033099 | 0.00082954
12 | 0.98226 | -0.33972 | 0.0022276 | 0.0005583
13 | 0.98422 | -0.30177 | 0.0062139 | 0.0015573
14 | 0.98656 | -0.25642 | 0.001308 | 0.00032783
15 | 0.98611 | -0.26505 | 0.0012171 | 0.00030503
16 | 0.98455 | -0.2952 | 0.0014883 | 0.00037301
17 | 0.98219 | -0.34106 | 0.0097843 | 0.0024522
18 | 0.9934 | -0.12519 | 0.001491 | 0.00037367
19 | 0.99232 | -0.14576 | 0.0020592 | 0.00051608
20 | 0.99456 | -0.10306 | 0.0014914 | 0.00037378
21 | 0.99225 | -0.14704 | 0.0020503 | 0.00051385
22 | 0.99462 | -0.10196 | 0.0025253 | 0.00063291
23 | 0.99144 | -0.16351 | 0.0030191 | 0.00075665
24 | 0.99017 | -0.18799 | 0.0018711 | 0.00046893
25 | 0.99228 | -0.1473 | 0.0029317 | 0.00073476
26 | 0.99169 | -0.15788 | 0.0018313 | 0.00045896
27 | 0.98931 | -0.20472 | 0.0023244 | 0.00058255
28 | 0.99568 | -0.081895 | 0.0023169 | 0.00058067
29 | 0.99245 | -0.14415 | 0.001882 | 0.00047166
30 | 0.99128 | -0.16561 | 0.00081346 | 0.00020387
31 | 0.99658 | -0.064676 | 0 | 0
32 | 0.98512 | -0.2854 | 0.0026679 | 0.00066864
33 | 0.98518 | -0.28424 | 0.0012232 | 0.00030656
34 | 0.98507 | -0.28635 | 0.0012084 | 0.00030286
35 | 0.98549 | -0.27816 | 0.002836 | 0.00071076
36 | 0.98502 | -0.2872 | 0.0017157 | 0.00042999
37 | 0.99436 | -0.10774 | 0.0016043 | 0.00040207
38 | 0.99437 | -0.10746 | 0.0027542 | 0.00069028
39 | 0.99426 | -0.10966 | 0.0013339 | 0.00033432
40 | 0.9944 | -0.10696 | 0.0016304 | 0.00040862
41 | 0.99449 | -0.1052 | 0.0012912 | 0.00032362
42 | 0.98561 | -0.27571 | 0.0026319 | 0.00065963
43 | 0.99418 | -0.11112 | 0.0012926 | 0.00032396
44 | 0.99411 | -0.11255 | 0.0015194 | 0.0003808
45 | 0.98502 | -0.28736 | 0.0016018 | 0.00040144
46 | 0.99467 | -0.10179 | 0.0012915 | 0.00032367
47 | 0.98578 | -0.27248 | 0.0018341 | 0.00045967
48 | 0.99475 | -0.10006 | 0.0016078 | 0.00040295
49 | 0.99483 | -0.098637 | 0.001464 | 0.00036692
50 | 0.98451 | -0.29611 | 0.0019538 | 0.00048966
51 | 0.9845 | -0.29628 | 0.00068761 | 0.00017233
52 | 0.98668 | -0.25489 | 0.00098611 | 0.00024714
53 | 0.98738 | -0.24138 | 0.0020499 | 0.00051375
54 | 0.98661 | -0.25636 | 0.0016262 | 0.00040757
55 | 0.98651 | -0.2583 | 0.0019707 | 0.00049391
56 | 0.98808 | -0.22761 | 0 | 0
57 | 0.98609 | -0.26639 | 0 | 0
58 | 0.98641 | -0.26015 | 0.0028374 | 0.00071112
59 | 0.98767 | -0.23554 | 0.0036039 | 0.00090323
60 | 0.98871 | -0.21561 | 0.0014335 | 0.00035927
61 | 0.98789 | -0.23132 | 0.0035279 | 0.00088418
62 | 0.98603 | -0.26765 | 0.0027009 | 0.0006769
63 | 0.98705 | -0.24756 | 0.001601 | 0.00040124
64 | 0.98946 | -0.20103 | 0.0026561 | 0.00066567
65 | 0.98785 | -0.23226 | 0.0042819 | 0.0010731
66 | 0.98592 | -0.26977 | 0 | 0
67 | 0.99337 | -0.12628 | 0.0020436 | 0.00051219
68 | 0.99439 | -0.1068 | 0.0020291 | 0.00050854
69 | 0.9929 | -0.13545 | 0.0018718 | 0.00046911
70 | 0.99446 | -0.10535 | 0.004737 | 0.0011872
71 | 0.99558 | -0.083946 | 0.001487 | 0.00037268
72 | 0.99932 | -0.012768 | 0.00127 | 0.00031828
73 | 1 | 0 | -0.49226 | -0.12572
74 | 0.99798 | -0.038325 | 0.0014824 | 0.00037152
75 | 0.9995 | -0.009492 | 0 | 0
76 | 0.99783 | -0.041096 | 0.0017618 | 0.00044154
77 | 0.99442 | -0.10596 | 0 | 0
78 | 0.99941 | -0.011098 | 0.0012965 | 0.00032493
79 | 0.99869 | -0.024834 | 0.005613 | 0.0014067
80 | 0.99288 | -0.13545 | 0.001541 | 0.0003862
81 | 0.99325 | -0.12843 | 0.0012806 | 0.00032096
82 | 0.992 | -0.15237 | 0.0016586 | 0.00041567
83 | 0.99369 | -0.12004 | 0.001538 | 0.00038546
84 | 0.99154 | -0.16113 | 0.0021779 | 0.00054582
85 | 0.99053 | -0.18061 | 0.0017904 | 0.00044872
86 | 0.99435 | -0.10735 | 0.0013258 | 0.00033228
87 | 0.99037 | -0.18363 | 0.0021551 | 0.00054012
88 | 0.97944 | -0.39454 | 0.0016258 | 0.00040746
89 | 0.97868 | -0.40944 | 0.0017898 | 0.00044856
90 | 0.97961 | -0.39121 | 0 | 0
91 | 0.97823 | -0.41819 | 0 | 0
92 | 0.98013 | -0.38102 | 0.0025257 | 0.000633
93 | 0.978 | -0.42269 | 0 | 0
94 | 0.97774 | -0.42781 | 0.0061608 | 0.001544
95 | 0.98023 | -0.37924 | 0.0033187 | 0.00083173
96 | 0.97798 | -0.42305 | 0.0013545 | 0.00033946
97 | 0.97777 | -0.42733 | 0.011372 | 0.00285
98 | 0.97736 | -0.43521 | 0.0011881 | 0.00029777
99 | 0.9807 | -0.37005 | 0.0016401 | 0.00041106
100 | 0.98784 | -0.23247 | 0.0016054 | 0.00040235
101 | 0.97707 | -0.44151 | 0.004917 | 0.0012323
102 | 0.97719 | -0.43919 | 0.0021784 | 0.00054596
103 | 0.97614 | -0.45975 | 0 | 0
104 | 0.97864 | -0.41086 | 0.0025432 | 0.0006374
105 | 0.97554 | -0.47165 | 0.0027753 | 0.00069555
106 | 0.97591 | -0.46441 | 0.0019871 | 0.000498
107 | 0.98012 | -0.38184 | 0.0017545 | 0.00043972
108 | 0.97422 | -0.49768 | 0.0016577 | 0.00041546
109 | 0.97556 | -0.47129 | 0.0024496 | 0.00061392
110 | 0.99433 | -0.10778 | 0.001324 | 0.00033182
111 | 0.99433 | -0.10777 | 0.0025823 | 0.00064719
112 | 0.9802 | -0.38033 | 0.0024726 | 0.0006197
113 | 0.9739 | -0.50392 | 0 | 0
114 | 0.97374 | -0.50705 | 0.0024012 | 0.00060181
115 | 0.97381 | -0.50568 | 0.0017584 | 0.00044071
116 | 0.97356 | -0.51076 | 0.0037464 | 0.00093895
117 | 0.97416 | -0.49887 | 0.0024422 | 0.00061208
118 | 0.97376 | -0.50672 | 0 | 0
119 | 0.97388 | -0.50444 | 0.0032299 | 0.00080949
120 | 0.97386 | -0.50468 | 0.00251 | 0.00062906
121 | 0.9737 | -0.50793 | 0.002038 | 0.00051078
122 | 0.97366 | -0.50869 | 0.0028201 | 0.00070679
123 | 0.97556 | -0.47131 | 0.001852 | 0.00046415
124 | 0.98182 | -0.34819 | 0.0023442 | 0.00058751
125 | 0.98128 | -0.35865 | 0.0036377 | 0.00091168
126 | 0.98108 | -0.36262 | 0.0031314 | 0.00078479
127 | 0.99041 | -0.1824 | 0.001701 | 0.00042632
128 | 0.99037 | -0.18311 | 0.0017821 | 0.00044664
129 | 0.98871 | -0.21491 | 0 | 0
130 | 0.98856 | -0.2178 | 0 | 0
131 | 0.98777 | -0.23297 | 0.00076581 | 0.00019193
132 | 0.98531 | -0.28241 | 0.0027475 | 0.00068858
133 | 0.98521 | -0.28433 | 0.0020427 | 0.00051195
134 | 0.98556 | -0.27756 | 0 | 0
135 | 0.98509 | -0.28674 | 0.0023687 | 0.00059366
136 | 0.9863 | -0.26316 | 0.0013616 | 0.00034124
137 | 0.98544 | -0.27998 | 0.0024061 | 0.00060303
138 | 0.98529 | -0.28279 | 0.0019966 | 0.0005004
139 | 0.98496 | -0.28926 | 0.0019822 | 0.0004968
140 | 0.98694 | -0.25071 | 0.0018861 | 0.00047269
141 | 0.98544 | -0.27998 | 0.0014866 | 0.00037258
142 | 0.98526 | -0.28345 | 0.0015224 | 0.00038155
143 | 0.9852 | -0.28451 | 0.0021269 | 0.00053306
144 | 0.98485 | -0.29136 | 0.0031297 | 0.00078438
145 | 0.9854 | -0.28064 | 0.0019002 | 0.00047623
146 | 0.98519 | -0.28471 | 0.0015207 | 0.00038113
147 | 0.98418 | -0.30239 | 0 | 0
148 | 0.98743 | -0.2397 | 0.0013273 | 0.00033265
149 | 0.98609 | -0.26543 | 0.00052959 | 0.00013273
150 | 0.98485 | -0.29138 | 0.0018912 | 0.00047398
151 | 0.97756 | -0.43143 | 0.0017636 | 0.00044201
152 | 0.97747 | -0.43322 | 0.0047045 | 0.001179
153 | 0.98575 | -0.27301 | 0.0044294 | 0.0011101
154 | 0.98679 | -0.2526 | 0.0016085 | 0.00040313
155 | 0.98953 | -0.1997 | 0.0013126 | 0.00032896
156 | 0.97524 | -0.47764 | 0.0029906 | 0.00074951
157 | 0.97533 | -0.47589 | 0.0032573 | 0.00081635
158 | 0.97536 | -0.47527 | 0.0039388 | 0.00098716
159 | 0.97344 | -0.51311 | 0.0035934 | 0.0009006
160 | 0.97341 | -0.51366 | 0.0025668 | 0.0006433
161 | 0.98567 | -0.27413 | 0.002112 | 0.00052931
162 | 0.98513 | -0.28466 | 0.0016151 | 0.00040478
163 | 0.98643 | -0.25952 | 0 | 0
164 | 0.98326 | -0.32085 | 0.0018839 | 0.00047214
165 | 0.98609 | -0.26622 | 0.0051696 | 0.0012956
166 | 0.98231 | -0.33932 | 0.002388 | 0.00059848
167 | 0.98563 | -0.27507 | 0 | 0
168 | 0.98165 | -0.35209 | 0.0025269 | 0.00063331
169 | 0.98559 | -0.27587 | 0.0041528 | 0.0010408
170 | 0.98555 | -0.27663 | 0.0022688 | 0.00056861
171 | 0.99405 | -0.1136 | 0.0043226 | 0.0010834
172 | 0.99405 | -0.11363 | 0.0013071 | 0.00032759
173 | 0.99696 | -0.057528 | 0 | 0
174 | 0.99649 | -0.066532 | 0.001581 | 0.00039623
175 | 0.99484 | -0.098374 | 0.0024855 | 0.00062294
176 | 0.99515 | -0.09238 | 0.0015685 | 0.0003931
177 | 0.99536 | -0.088333 | 0.0013119 | 0.00032879
178 | 0.99589 | -0.078236 | 0.0022846 | 0.00057259
179 | 0.99643 | -0.067679 | 0.0070392 | 0.0017642
180 | 0.98853 | -0.2198 | 0.0020544 | 0.00051489
181 | 0.98768 | -0.23626 | 0.002979 | 0.00074662
182 | 0.9873 | -0.24238 | 0.002288 | 0.00057342
183 | 0.98737 | -0.24106 | 0.0022878 | 0.00057338
184 | 0.98739 | -0.24065 | 0.0014304 | 0.0003585
185 | 0.98773 | -0.23395 | 0.003739 | 0.00093707
186 | 0.98775 | -0.23371 | 0.0014509 | 0.00036362
187 | 0.98754 | -0.23772 | 0.0029395 | 0.0007367
188 | 0.98779 | -0.23292 | 0.0018191 | 0.00045591
189 | 0.977 | -0.44221 | 0.0043481 | 0.0010897
190 | 0.97682 | -0.44579 | 0.0012222 | 0.00030632
191 | 0.975 | -0.48154 | 0.0016651 | 0.00041732
192 | 0.97366 | -0.50796 | 0.0015101 | 0.00037848
193 | 0.97236 | -0.5336 | 0.040618 | 0.01018
194 | 0.97199 | -0.54084 | 0.0073505 | 0.0018422
195 | 0.99933 | -0.01273 | 0.0019133 | 0.00047952
196 | 0.99937 | -0.011917 | 0.0012979 | 0.00032528
197 | 0.99931 | -0.013141 | 0.0018555 | 0.00046503
198 | 0.98538 | -0.27993 | 0.0015139 | 0.00037943
199 | 0.9854 | -0.27963 | 0.0064249 | 0.0016102
200 | 0.97366 | -0.50866 | 0.0016192 | 0.0004058
201 | 0.97369 | -0.50801 | 0.0025877 | 0.00064853
202 | 0.97184 | -0.54388 | 0 | 0
203 | 0.97152 | -0.5501 | 0.0034094 | 0.00085448
204 | 0.97152 | -0.55011 | 0.008255 | 0.0020689
205 | 0.98845 | -0.21995 | 0 | 0
206 | 0.98854 | -0.21825 | 0.0011265 | 0.00028234
207 | 0.98852 | -0.21865 | 0.0014908 | 0.00037364
208 | 0.98822 | -0.22457 | 0.0016305 | 0.00040864
209 | 0.98785 | -0.23177 | 0.0016325 | 0.00040914
210 | 0.98414 | -0.3032 | 0 | 0
211 | 0.98412 | -0.30369 | 0.0013236 | 0.00033173
212 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13827 | -0.034973 | 0.13838 | 0.035038 | 0.00010337 | 6.4883e-05 | 0.20942 | 0.20942 | 0.20942 | 0.98303 | -0.32472 | 0.98383 | -0.30915 | 14.3833
1 | 0.13574 | 0.034339 | -0.13572 | -0.034323 | 2.5222e-05 | 1.5819e-05 | 0.20559 | 0.20559 | 0.20559 | 0.98303 | -0.32472 | 0.98283 | -0.32859 | 14.1202
2 | -0.14157 | -0.035838 | 0.14167 | 0.035904 | 0.00010525 | 6.6117e-05 | 0.21425 | 0.21425 | 0.21425 | 0.98383 | -0.30915 | 0.98463 | -0.29367 | 14.7147
3 | 0.0057101 | 0.001431 | -0.0057097 | -0.0014309 | 3.7011e-07 | 6.9534e-08 | 0.0086451 | 0.0086452 | 0.0086452 | 0.98283 | -0.32859 | 0.98276 | -0.32995 | 2.375
4 | 0.13001 | 0.032892 | -0.12997 | -0.032869 | 3.6604e-05 | 2.2916e-05 | 0.19695 | 0.19695 | 0.19695 | 0.98283 | -0.32859 | 0.98253 | -0.33446 | 13.5265
5 | 0.0094238 | 0.0023615 | -0.0094214 | -0.0023604 | 2.3333e-06 | 1.1032e-06 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.98463 | -0.29367 | 0.98436 | -0.29887 | 3.9125
6 | -0.15577 | -0.039435 | 0.15599 | 0.039573 | 0.00021801 | 0.00013739 | 0.23554 | 0.23554 | 0.23554 | 0.98463 | -0.29367 | 0.98614 | -0.26457 | 16.1775
7 | 0.0046695 | 0.0011698 | -0.0046691 | -0.0011698 | 3.2669e-07 | -1.3424e-08 | 0.0070565 | 0.0070566 | 0.0070566 | 0.98463 | -0.29367 | 0.98456 | -0.29514 | 1.9386
8 | 0.00331 | 0.00082949 | -0.0033099 | -0.00082954 | 6.4759e-08 | -4.5671e-08 | 0.0050116 | 0.0050117 | 0.0050117 | 0.98276 | -0.32995 | 0.98274 | -0.33036 | 1.3768
9 | 0.12774 | 0.032311 | -0.12771 | -0.032291 | 3.2195e-05 | 2.0141e-05 | 0.19357 | 0.19357 | 0.19357 | 0.98253 | -0.33446 | 0.98226 | -0.33972 | 13.2947
10 | -0.0023037 | -0.00057736 | 0.0023038 | 0.00057711 | 1.1341e-07 | -2.4801e-07 | 0.0034727 | 0.0034726 | 0.0034727 | 0.98711 | -0.24745 | 0.98716 | -0.24642 | 0.95404
11 | 0.030421 | 0.0076408 | -0.030414 | -0.0076369 | 6.2312e-06 | 3.887e-06 | 0.045861 | 0.045861 | 0.045861 | 0.98716 | -0.24642 | 0.98694 | -0.25071 | 12.5992
12 | -0.032724 | -0.0082179 | 0.03274 | 0.0082279 | 1.587e-05 | 9.9341e-06 | 0.049334 | 0.049334 | 0.049334 | 0.98716 | -0.24642 | 0.98768 | -0.23626 | 13.5532
13 | 0.0075387 | 0.0018885 | -0.0075376 | -0.0018881 | 1.0399e-06 | 3.9413e-07 | 0.011396 | 0.011396 | 0.011396 | 0.98436 | -0.29887 | 0.98422 | -0.30177 | 3.1307
14 | -0.15773 | -0.04001 | 0.15779 | 0.040049 | 6.1801e-05 | 3.8959e-05 | 0.23818 | 0.23818 | 0.23818 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98656 | -0.25642 | 16.3584
15 | 0.0017467 | 0.00043709 | -0.0017467 | -0.00043726 | 3.9919e-08 | -1.6997e-07 | 0.0026355 | 0.0026355 | 0.0026355 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98611 | -0.26505 | 0.72405
16 | 0.0041299 | 0.0010347 | -0.0041298 | -0.0010347 | 1.1404e-08 | -2.6287e-09 | 0.0062416 | 0.0062416 | 0.0062416 | 0.98456 | -0.29514 | 0.98455 | -0.2952 | 1.7147
17 | 0.12548 | 0.031732 | -0.12548 | -0.031727 | 8.1145e-06 | 5.0722e-06 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.98226 | -0.33972 | 0.98219 | -0.34106 | 13.063
18 | 0.0013237 | 0.00033078 | -0.0013237 | -0.00033109 | 3.9097e-08 | -3.0586e-07 | 0.002001 | 0.0020011 | 0.0020011 | 0.98422 | -0.30177 | 0.98418 | -0.30239 | 0.54976
19 | -0.1591 | -0.040376 | 0.15923 | 0.040457 | 0.00012812 | 8.0783e-05 | 0.24015 | 0.24015 | 0.24015 | 0.98656 | -0.25642 | 0.98743 | -0.2397 | 16.4939
20 | 0.0005296 | 0.00013222 | -0.00052959 | -0.00013273 | 9.5687e-09 | -5.0369e-07 | 0.00079897 | 0.00079916 | 0.00079916 | 0.98611 | -0.26505 | 0.98609 | -0.26543 | 0.21955
21 | 0.0026415 | 0.00066166 | -0.0026414 | -0.00066183 | 1.1484e-07 | -1.7085e-07 | 0.0039922 | 0.0039922 | 0.0039922 | 0.98455 | -0.2952 | 0.98451 | -0.29611 | 1.0968
22 | 0.11569 | 0.029275 | -0.11565 | -0.02925 | 3.9553e-05 | 2.462e-05 | 0.17537 | 0.17537 | 0.17537 | 0.98219 | -0.34106 | 0.98182 | -0.34819 | 12.0449
23 | 0.19442 | 0.049667 | -0.19423 | -0.049544 | 0.0001932 | 0.00012239 | 0.29156 | 0.29156 | 0.29156 | 0.9934 | -0.12519 | 0.99232 | -0.14576 | 20.0247
24 | -0.19591 | -0.05004 | 0.19612 | 0.050173 | 0.00020979 | 0.00013292 | 0.29379 | 0.29379 | 0.29379 | 0.9934 | -0.12519 | 0.99456 | -0.10306 | 20.1781
25 | 0.19217 | 0.049028 | -0.19216 | -0.049021 | 1.1817e-05 | 7.4847e-06 | 0.28847 | 0.28847 | 0.28847 | 0.99232 | -0.14576 | 0.99225 | -0.14704 | 19.8127
26 | -0.19761 | -0.050547 | 0.19762 | 0.050554 | 1.0591e-05 | 6.7111e-06 | 0.29602 | 0.29602 | 0.29602 | 0.99456 | -0.10306 | 0.99462 | -0.10196 | 20.3313
27 | 0.19011 | 0.048507 | -0.19001 | -0.048444 | 9.9565e-05 | 6.3048e-05 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.99225 | -0.14704 | 0.99169 | -0.15788 | 19.6015
28 | -0.20015 | -0.051187 | 0.20034 | 0.05131 | 0.0001945 | 0.00012328 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.99462 | -0.10196 | 0.99568 | -0.081895 | 20.5908
29 | 0.042106 | 0.010627 | -0.042057 | -0.010596 | 4.9312e-05 | 3.1136e-05 | 0.063222 | 0.063222 | 0.063222 | 0.99144 | -0.16351 | 0.99017 | -0.18799 | 17.3687
30 | -0.045125 | -0.011384 | 0.04516 | 0.011406 | 3.5043e-05 | 2.2165e-05 | 0.067753 | 0.067753 | 0.067753 | 0.99144 | -0.16351 | 0.99228 | -0.1473 | 18.6135
31 | 0.040186 | 0.010127 | -0.040154 | -0.010107 | 3.2128e-05 | 2.026e-05 | 0.06041 | 0.06041 | 0.06041 | 0.99017 | -0.18799 | 0.98931 | -0.20472 | 16.5962
32 | -0.048092 | -0.012141 | 0.048099 | 0.012145 | 7.2704e-06 | 4.605e-06 | 0.072149 | 0.072149 | 0.072149 | 0.99228 | -0.1473 | 0.99245 | -0.14415 | 19.8212
33 | 0.18818 | 0.047985 | -0.18811 | -0.04794 | 7.0157e-05 | 4.4417e-05 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.99169 | -0.15788 | 0.99128 | -0.16561 | 19.4128
34 | 0.037829 | 0.0095242 | -0.037802 | -0.009507 | 2.7253e-05 | 1.7154e-05 | 0.056914 | 0.056914 | 0.056914 | 0.98931 | -0.20472 | 0.98853 | -0.2198 | 15.6358
35 | -0.20266 | -0.051891 | 0.20283 | 0.051998 | 0.00016918 | 0.00010725 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 0.99568 | -0.081895 | 0.99658 | -0.064676 | 20.8286
36 | -0.049981 | -0.012617 | 0.050002 | 0.01263 | 2.084e-05 | 1.321e-05 | 0.074971 | 0.074971 | 0.074971 | 0.99245 | -0.14415 | 0.9929 | -0.13545 | 20.5964
37 | 0.18729 | 0.047737 | -0.18714 | -0.047641 | 0.00015167 | 9.6016e-05 | 0.28143 | 0.28143 | 0.28143 | 0.99128 | -0.16561 | 0.99041 | -0.1824 | 19.3289
38 | -0.20283 | -0.051998 | 0.2029 | 0.052043 | 7.0313e-05 | 4.4575e-05 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 0.99658 | -0.064676 | 0.99696 | -0.057528 | 20.8285
39 | -0.0071941 | -0.0018028 | 0.0071945 | 0.0018029 | 3.9808e-07 | 1.4031e-07 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.98512 | -0.2854 | 0.98518 | -0.28424 | 2.9853
40 | 0.0045262 | 0.0011341 | -0.004526 | -0.0011341 | 2.0579e-07 | -1.7764e-08 | 0.0068368 | 0.0068368 | 0.0068368 | 0.98512 | -0.2854 | 0.98507 | -0.28635 | 1.8782
41 | -0.0084177 | -0.0021095 | 0.0084202 | 0.0021105 | 2.4381e-06 | 1.0481e-06 | 0.012714 | 0.012714 | 0.012714 | 0.98518 | -0.28424 | 0.98549 | -0.27816 | 3.4929
42 | 0.0033176 | 0.00083127 | -0.0033175 | -0.00083137 | 1.3443e-07 | -9.5669e-08 | 0.0050114 | 0.0050115 | 0.0050115 | 0.98507 | -0.28635 | 0.98502 | -0.2872 | 1.3768
43 | -0.011256 | -0.0028213 | 0.011257 | 0.002822 | 1.3139e-06 | 6.8635e-07 | 0.016996 | 0.016996 | 0.016996 | 0.98549 | -0.27816 | 0.98561 | -0.27571 | 4.6692
44 | 0.0016018 | 0.00040138 | -0.0016018 | -0.00040144 | 1.2283e-08 | -6.3349e-08 | 0.0024197 | 0.0024197 | 0.0024197 | 0.98502 | -0.2872 | 0.98502 | -0.28736 | 0.66476
45 | -0.011382 | -0.002853 | 0.011382 | 0.002853 | 1.5384e-07 | 8.0116e-08 | 0.017033 | 0.017033 | 0.017033 | 0.99436 | -0.10774 | 0.99437 | -0.10746 | 4.6794
46 | 0.009778 | 0.0024509 | -0.0097771 | -0.0024505 | 8.9466e-07 | 4.2806e-07 | 0.014632 | 0.014632 | 0.014632 | 0.99436 | -0.10774 | 0.99426 | -0.10966 | 4.0199
47 | -0.014137 | -0.0035433 | 0.014137 | 0.0035435 | 3.3189e-07 | 1.8676e-07 | 0.021155 | 0.021155 | 0.021155 | 0.99437 | -0.10746 | 0.9944 | -0.10696 | 5.8117
48 | 0.0084431 | 0.0021161 | -0.0084425 | -0.0021159 | 5.8824e-07 | 2.4907e-07 | 0.012636 | 0.012636 | 0.012636 | 0.99426 | -0.10966 | 0.99418 | -0.11112 | 3.4715
49 | -0.015767 | -0.0039521 | 0.015769 | 0.0039529 | 1.3232e-06 | 7.6461e-07 | 0.023594 | 0.023594 | 0.023594 | 0.9944 | -0.10696 | 0.99449 | -0.1052 | 6.482
50 | -0.01706 | -0.0042765 | 0.017063 | 0.0042781 | 2.7778e-06 | 1.6303e-06 | 0.025526 | 0.025526 | 0.025526 | 0.99449 | -0.1052 | 0.99467 | -0.10179 | 7.0128
51 | -0.013889 | -0.0034816 | 0.013892 | 0.0034828 | 2.1355e-06 | 1.2017e-06 | 0.02097 | 0.020969 | 0.02097 | 0.98561 | -0.27571 | 0.98578 | -0.27248 | 5.7609
52 | 0.0071499 | 0.0017919 | -0.0071494 | -0.0017918 | 4.865e-07 | 1.6448e-07 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.99418 | -0.11112 | 0.99411 | -0.11255 | 2.94
53 | 0.00563 | 0.001411 | -0.0056297 | -0.0014109 | 2.8016e-07 | 4.292e-08 | 0.0084272 | 0.0084273 | 0.0084273 | 0.99411 | -0.11255 | 0.99405 | -0.1136 | 2.3152
54 | -0.018354 | -0.0046018 | 0.018356 | 0.0046027 | 1.5135e-06 | 8.9917e-07 | 0.027458 | 0.027458 | 0.027458 | 0.99467 | -0.10179 | 0.99475 | -0.10006 | 7.5435
55 | -0.015726 | -0.0039425 | 0.01573 | 0.0039451 | 4.5685e-06 | 2.6482e-06 | 0.023738 | 0.023738 | 0.023738 | 0.98578 | -0.27248 | 0.98609 | -0.26639 | 6.5214
56 | -0.019963 | -0.0050057 | 0.019965 | 0.0050065 | 1.3503e-06 | 8.1178e-07 | 0.029863 | 0.029863 | 0.029863 | 0.99475 | -0.10006 | 0.99483 | -0.098637 | 8.2042
57 | -0.021429 | -0.0053734 | 0.021429 | 0.0053736 | 2.6877e-07 | 1.6296e-07 | 0.032053 | 0.032053 | 0.032053 | 0.99483 | -0.098637 | 0.99484 | -0.098374 | 8.8058
58 | 0.00068761 | 0.00017217 | -0.00068761 | -0.00017233 | 5.2796e-09 | -1.6238e-07 | 0.0010392 | 0.0010393 | 0.0010393 | 0.98451 | -0.29611 | 0.9845 | -0.29628 | 0.28552
59 | -0.030296 | -0.0075993 | 0.030316 | 0.0076115 | 1.9523e-05 | 1.2176e-05 | 0.045692 | 0.045692 | 0.045692 | 0.98668 | -0.25489 | 0.98738 | -0.24138 | 12.5527
60 | 0.024501 | 0.0061474 | -0.024499 | -0.0061464 | 1.7155e-06 | 1.0551e-06 | 0.036952 | 0.036952 | 0.036952 | 0.98668 | -0.25489 | 0.98661 | -0.25636 | 10.1517
61 | 0.0048092 | 0.0012047 | -0.0048084 | -0.0012047 | 7.801e-07 | -5.772e-09 | 0.0072525 | 0.0072527 | 0.0072527 | 0.98668 | -0.25489 | 0.98651 | -0.2583 | 1.9925
62 | -0.032366 | -0.0081252 | 0.032387 | 0.0081385 | 2.1271e-05 | 1.3308e-05 | 0.048781 | 0.048781 | 0.048781 | 0.98738 | -0.24138 | 0.98808 | -0.22761 | 13.4014
63 | 0.022873 | 0.0057388 | -0.022862 | -0.0057321 | 1.093e-05 | 6.6825e-06 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0345 | 0.98661 | -0.25636 | 0.98609 | -0.26639 | 9.4779
64 | 0.0028376 | 0.00071081 | -0.0028374 | -0.00071112 | 2.5106e-07 | -3.0587e-07 | 0.0042801 | 0.0042802 | 0.0042802 | 0.98651 | -0.2583 | 0.98641 | -0.26015 | 1.1759
65 | 0.10385 | 0.026363 | -0.10381 | -0.026339 | 3.9577e-05 | 2.4447e-05 | 0.15652 | 0.15652 | 0.15652 | 0.98808 | -0.22761 | 0.98767 | -0.23554 | 10.7497
66 | -0.14566 | -0.036862 | 0.14574 | 0.036915 | 8.4003e-05 | 5.2808e-05 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0.98808 | -0.22761 | 0.98871 | -0.21561 | 15.0741
67 | 0.0094172 | 0.0023604 | -0.0094155 | -0.0023596 | 1.6617e-06 | 7.8135e-07 | 0.014182 | 0.014182 | 0.014182 | 0.98808 | -0.22761 | 0.98789 | -0.23132 | 3.8962
68 | 0.0071318 | 0.001787 | -0.0071314 | -0.0017869 | 4.3026e-07 | 1.4899e-07 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.98609 | -0.26639 | 0.98603 | -0.26765 | 2.9565
69 | 0.10021 | 0.025435 | -0.10015 | -0.0254 | 5.7921e-05 | 3.5685e-05 | 0.15109 | 0.15109 | 0.15109 | 0.98767 | -0.23554 | 0.98705 | -0.24756 | 10.3769
70 | -0.14717 | -0.037274 | 0.14728 | 0.037339 | 0.00010308 | 6.4819e-05 | 0.22164 | 0.22164 | 0.22164 | 0.98871 | -0.21561 | 0.98946 | -0.20103 | 15.2222
71 | 0.0058876 | 0.0014755 | -0.0058873 | -0.0014754 | 2.6335e-07 | 5.4218e-08 | 0.0088681 | 0.0088682 | 0.0088682 | 0.98789 | -0.23132 | 0.98785 | -0.23226 | 2.4363
72 | 0.0044305 | 0.00111 | -0.00443 | -0.00111 | 4.4655e-07 | -5.3949e-08 | 0.0066859 | 0.006686 | 0.006686 | 0.98603 | -0.26765 | 0.98592 | -0.26977 | 1.8368
73 | 0.098549 | 0.024998 | -0.098525 | -0.024984 | 2.3853e-05 | 1.4677e-05 | 0.14867 | 0.14867 | 0.14867 | 0.98705 | -0.24756 | 0.98679 | -0.2526 | 10.2111
74 | -0.14993 | -0.038005 | 0.14994 | 0.038011 | 9.5717e-06 | 6.0229e-06 | 0.22563 | 0.22563 | 0.22563 | 0.98946 | -0.20103 | 0.98953 | -0.1997 | 15.4965
75 | 0.0016054 | 0.00040226 | -0.0016054 | -0.00040235 | 1.6208e-08 | -8.4245e-08 | 0.0024182 | 0.0024183 | 0.0024183 | 0.98785 | -0.23226 | 0.98784 | -0.23247 | 0.66436
76 | 0.00443 | 0.00111 | -0.0044294 | -0.0011101 | 6.8357e-07 | -8.2416e-08 | 0.006686 | 0.0066862 | 0.0066862 | 0.98592 | -0.26977 | 0.98575 | -0.27301 | 1.8369
77 | -0.05394 | -0.013626 | 0.053991 | 0.013658 | 5.0419e-05 | 3.2001e-05 | 0.080837 | 0.080837 | 0.080837 | 0.99337 | -0.12628 | 0.99439 | -0.1068 | 22.208
78 | 0.051897 | 0.013114 | -0.051874 | -0.013099 | 2.2784e-05 | 1.4452e-05 | 0.077776 | 0.077776 | 0.077776 | 0.99337 | -0.12628 | 0.9929 | -0.13545 | 21.367
79 | -0.05602 | -0.014166 | 0.056024 | 0.014169 | 3.8937e-06 | 2.4728e-06 | 0.083874 | 0.083874 | 0.083874 | 0.99439 | -0.1068 | 0.99446 | -0.10535 | 23.0422
80 | -0.060761 | -0.015356 | 0.060823 | 0.015396 | 6.2428e-05 | 3.9692e-05 | 0.090962 | 0.090961 | 0.090962 | 0.99446 | -0.10535 | 0.99558 | -0.083946 | 24.9894
81 | -0.23183 | -0.059025 | 0.23231 | 0.05933 | 0.00048012 | 0.00030506 | 0.34683 | 0.34683 | 0.34683 | 0.99558 | -0.083946 | 0.99783 | -0.041096 | 23.8206
82 | 0.16952 | 0.043257 | -0.16934 | -0.043143 | 0.0001801 | 0.00011371 | 0.25364 | 0.25365 | 0.25365 | 0.99558 | -0.083946 | 0.99442 | -0.10596 | 17.4207
83 | -0.23715 | -0.060667 | 0.2373 | 0.06076 | 0.00014666 | 9.3208e-05 | 0.35356 | 0.35356 | 0.35356 | 0.99932 | -0.012768 | 1 | 0 | 24.2827
84 | 0.23588 | 0.060348 | -0.23559 | -0.060163 | 0.00029141 | 0.00018519 | 0.35166 | 0.35167 | 0.35167 | 0.99932 | -0.012768 | 0.99798 | -0.038325 | 24.1528
85 | 0.25332 | 0.064964 | -0.2532 | -0.06489 | 0.00011655 | 7.4137e-05 | 0.37746 | 0.37746 | 0.37746 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.009492 | 25.9246
86 | 0.2341 | 0.059792 | -0.23407 | -0.059772 | 3.1357e-05 | 1.9925e-05 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.99798 | -0.038325 | 0.99783 | -0.041096 | 24.001
87 | 0.0063641 | 0.0015947 | -0.0063636 | -0.0015946 | 4.8687e-07 | 1.2206e-07 | 0.0094745 | 0.0094745 | 0.0094745 | 0.9995 | -0.009492 | 0.99941 | -0.011098 | 2.6029
88 | 0.24684 | 0.063295 | -0.24665 | -0.063179 | 0.00018349 | 0.00011668 | 0.36799 | 0.36799 | 0.36799 | 0.9995 | -0.009492 | 0.99869 | -0.024834 | 25.2739
89 | 0.0052325 | 0.0013113 | -0.0052322 | -0.0013113 | 3.4444e-07 | 2.6082e-08 | 0.0078297 | 0.0078298 | 0.0078298 | 0.99442 | -0.10596 | 0.99435 | -0.10735 | 2.151
90 | 0.16411 | 0.041832 | -0.164 | -0.041762 | 0.00011144 | 7.0299e-05 | 0.24582 | 0.24582 | 0.24582 | 0.99442 | -0.10596 | 0.99369 | -0.12004 | 16.883
91 | 0.0050671 | 0.0012696 | -0.0050669 | -0.0012696 | 1.9758e-07 | 5.1501e-09 | 0.0075442 | 0.0075442 | 0.0075442 | 0.99941 | -0.011098 | 0.99937 | -0.011917 | 2.0726
92 | 0.24104 | 0.061772 | -0.24066 | -0.06153 | 0.00038133 | 0.00024241 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.99869 | -0.024834 | 0.99696 | -0.057528 | 24.6996
93 | -0.16106 | -0.040979 | 0.16111 | 0.041014 | 5.4578e-05 | 3.4413e-05 | 0.24159 | 0.24159 | 0.24159 | 0.99288 | -0.13545 | 0.99325 | -0.12843 | 16.593
94 | 0.15952 | 0.040593 | -0.15939 | -0.040511 | 0.00012999 | 8.194e-05 | 0.23929 | 0.23929 | 0.23929 | 0.99288 | -0.13545 | 0.992 | -0.15237 | 16.4345
95 | -0.16239 | -0.041335 | 0.16246 | 0.041376 | 6.5657e-05 | 4.1409e-05 | 0.24351 | 0.24351 | 0.24351 | 0.99325 | -0.12843 | 0.99369 | -0.12004 | 16.7248
96 | 0.15773 | 0.040095 | -0.15766 | -0.040054 | 6.6454e-05 | 4.1878e-05 | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | 0.992 | -0.15237 | 0.99154 | -0.16113 | 16.2636
97 | 0.15548 | 0.039508 | -0.15534 | -0.039416 | 0.00014569 | 9.1771e-05 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.99154 | -0.16113 | 0.99053 | -0.18061 | 16.0392
98 | 0.15355 | 0.038967 | -0.15353 | -0.038953 | 2.2301e-05 | 1.4043e-05 | 0.23084 | 0.23084 | 0.23084 | 0.99053 | -0.18061 | 0.99037 | -0.18363 | 15.8545
99 | 0.0039064 | 0.00097897 | -0.0039063 | -0.000979 | 7.9011e-08 | -2.9408e-08 | 0.0058457 | 0.0058458 | 0.0058458 | 0.99435 | -0.10735 | 0.99433 | -0.10777 | 1.606
100 | 0.15137 | 0.038413 | -0.15125 | -0.038339 | 0.00011697 | 7.3621e-05 | 0.2276 | 0.2276 | 0.2276 | 0.99037 | -0.18363 | 0.98953 | -0.1997 | 15.6321
101 | 0.097194 | 0.024538 | -0.097125 | -0.024495 | 6.9317e-05 | 4.2659e-05 | 0.14773 | 0.14773 | 0.14773 | 0.97944 | -0.39454 | 0.97868 | -0.40944 | 10.1461
102 | -0.09882 | -0.024946 | 0.098836 | 0.024955 | 1.5777e-05 | 9.7216e-06 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1502 | 0.97944 | -0.39454 | 0.97961 | -0.39121 | 10.3157
103 | 0.095335 | 0.024047 | -0.095295 | -0.024022 | 3.9905e-05 | 2.4522e-05 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501 | 0.97868 | -0.40944 | 0.97823 | -0.41819 | 9.9592
104 | -0.098836 | -0.024955 | 0.098884 | 0.024985 | 4.8267e-05 | 2.9741e-05 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1502 | 0.97961 | -0.39121 | 0.98013 | -0.38102 | 10.3157
105 | 0.019204 | 0.0048156 | -0.0192 | -0.0048131 | 4.1238e-06 | 2.4775e-06 | 0.029213 | 0.029213 | 0.029213 | 0.97823 | -0.41819 | 0.978 | -0.42269 | 8.0255
106 | 0.076091 | 0.019207 | -0.076056 | -0.019186 | 3.5051e-05 | 2.1033e-05 | 0.11579 | 0.11579 | 0.11579 | 0.97823 | -0.41819 | 0.97774 | -0.42781 | 7.9529
107 | -0.10141 | -0.025618 | 0.10142 | 0.025623 | 8.6731e-06 | 5.3542e-06 | 0.15403 | 0.15403 | 0.15403 | 0.98013 | -0.38102 | 0.98023 | -0.37924 | 10.579
108 | 0.0013545 | 0.00033929 | -0.0013545 | -0.00033946 | 2.339e-08 | -1.6932e-07 | 0.0020608 | 0.0020608 | 0.0020608 | 0.978 | -0.42269 | 0.97798 | -0.42305 | 0.56616
109 | 0.017845 | 0.0044738 | -0.017842 | -0.0044715 | 3.9395e-06 | 2.3425e-06 | 0.027152 | 0.027152 | 0.027152 | 0.978 | -0.42269 | 0.97777 | -0.42733 | 7.4594
110 | 0.069895 | 0.017642 | -0.06987 | -0.017627 | 2.4761e-05 | 1.4677e-05 | 0.10642 | 0.10642 | 0.10642 | 0.97774 | -0.42781 | 0.97736 | -0.43521 | 7.309
111 | -0.10474 | -0.026455 | 0.10478 | 0.026484 | 4.6155e-05 | 2.8558e-05 | 0.15907 | 0.15907 | 0.15907 | 0.98023 | -0.37924 | 0.9807 | -0.37005 | 10.925
112 | 0.0064698 | 0.0016214 | -0.0064685 | -0.0016211 | 1.2632e-06 | 3.7272e-07 | 0.009846 | 0.0098462 | 0.0098462 | 0.97777 | -0.42733 | 0.97756 | -0.43143 | 2.705
113 | 0.068682 | 0.017329 | -0.068659 | -0.017315 | 2.3015e-05 | 1.4097e-05 | 0.10461 | 0.10461 | 0.10461 | 0.97736 | -0.43521 | 0.977 | -0.44221 | 9.5796
114 | -0.10642 | -0.026895 | 0.10646 | 0.026918 | 3.7903e-05 | 2.3476e-05 | 0.16156 | 0.16156 | 0.16156 | 0.9807 | -0.37005 | 0.98108 | -0.36262 | 11.0959
115 | -0.057272 | -0.0144 | 0.057278 | 0.014404 | 6.3597e-06 | 4.0423e-06 | 0.087238 | 0.087238 | 0.087238 | 0.97707 | -0.44151 | 0.97719 | -0.43919 | 23.9664
116 | 0.052355 | 0.013168 | -0.052309 | -0.013139 | 4.558e-05 | 2.8932e-05 | 0.079749 | 0.07975 | 0.07975 | 0.97707 | -0.44151 | 0.97614 | -0.45975 | 21.9092
117 | -0.059456 | -0.01495 | 0.059537 | 0.015001 | 8.0553e-05 | 5.1225e-05 | 0.090555 | 0.090555 | 0.090555 | 0.97719 | -0.43919 | 0.97864 | -0.41086 | 24.8777
118 | 0.035823 | 0.0090041 | -0.035803 | -0.0089913 | 2.0342e-05 | 1.2791e-05 | 0.054617 | 0.054617 | 0.054617 | 0.97614 | -0.45975 | 0.97554 | -0.47165 | 15.0048
119 | 0.016486 | 0.0041348 | -0.016482 | -0.0041326 | 3.6598e-06 | 2.1491e-06 | 0.025132 | 0.025132 | 0.025132 | 0.97614 | -0.45975 | 0.97591 | -0.46441 | 6.9045
120 | -0.06208 | -0.015639 | 0.062167 | 0.015694 | 8.6289e-05 | 5.49e-05 | 0.094422 | 0.094422 | 0.094422 | 0.97864 | -0.41086 | 0.98012 | -0.38184 | 25.94
121 | 0.033027 | 0.0082957 | -0.032986 | -0.0082701 | 4.0963e-05 | 2.568e-05 | 0.050384 | 0.050384 | 0.050384 | 0.97554 | -0.47165 | 0.97422 | -0.49768 | 13.8419
122 | 0.014495 | 0.0036346 | -0.014491 | -0.0036319 | 4.747e-06 | 2.7144e-06 | 0.022102 | 0.022103 | 0.022103 | 0.97591 | -0.46441 | 0.97556 | -0.47129 | 6.0721
123 | -0.063921 | -0.016133 | 0.063926 | 0.016136 | 4.6267e-06 | 2.9446e-06 | 0.097085 | 0.097085 | 0.097085 | 0.98012 | -0.38184 | 0.9802 | -0.38033 | 26.6718
124 | 0.014432 | 0.003618 | -0.014431 | -0.0036175 | 8.1927e-07 | 4.6835e-07 | 0.022044 | 0.022044 | 0.022044 | 0.97422 | -0.49768 | 0.97416 | -0.49887 | 6.056
125 | 0.016897 | 0.0042366 | -0.016892 | -0.0042336 | 5.0226e-06 | 2.9642e-06 | 0.025809 | 0.025809 | 0.025809 | 0.97422 | -0.49768 | 0.9739 | -0.50392 | 7.0903
126 | 0.012041 | 0.003018 | -0.012041 | -0.003018 | 1.6085e-08 | 8.7077e-09 | 0.018366 | 0.018366 | 0.018366 | 0.97556 | -0.47129 | 0.97556 | -0.47131 | 5.0457
127 | -0.001324 | -0.00033182 | 0.001324 | 0.00033181 | 5.8145e-10 | -4.7487e-09 | 0.0019813 | 0.0019813 | 0.0019813 | 0.99433 | -0.10778 | 0.99433 | -0.10777 | 0.54432
128 | -0.066398 | -0.016756 | 0.066488 | 0.016813 | 8.9938e-05 | 5.7263e-05 | 0.10084 | 0.10084 | 0.10084 | 0.9802 | -0.38033 | 0.98165 | -0.35209 | 27.703
129 | 0.012312 | 0.0030866 | -0.01231 | -0.0030856 | 1.8373e-06 | 1.0036e-06 | 0.018812 | 0.018812 | 0.018812 | 0.9739 | -0.50392 | 0.97374 | -0.50705 | 5.1682
130 | 0.0045794 | 0.001147 | -0.004579 | -0.001147 | 3.8513e-07 | -1.4555e-08 | 0.0069965 | 0.0069966 | 0.0069966 | 0.9739 | -0.50392 | 0.97381 | -0.50568 | 1.9222
131 | 0.0099092 | 0.0024838 | -0.0099074 | -0.0024829 | 1.7535e-06 | 8.6861e-07 | 0.015143 | 0.015143 | 0.015143 | 0.97374 | -0.50705 | 0.97356 | -0.51076 | 4.1601
132 | 0.0028205 | 0.00070633 | -0.0028204 | -0.00070649 | 1.3867e-07 | -1.5893e-07 | 0.0043097 | 0.0043098 | 0.0043098 | 0.97381 | -0.50568 | 0.97376 | -0.50672 | 1.184
133 | 0.006161 | 0.001544 | -0.0061603 | -0.0015438 | 6.869e-07 | 1.8279e-07 | 0.0094166 | 0.0094167 | 0.0094167 | 0.97356 | -0.51076 | 0.97344 | -0.51311 | 2.587
134 | 0.011989 | 0.0030055 | -0.011986 | -0.0030037 | 3.182e-06 | 1.7216e-06 | 0.018313 | 0.018314 | 0.018314 | 0.97416 | -0.49887 | 0.97388 | -0.50444 | 5.0312
135 | 0.0028204 | 0.00070649 | -0.0028201 | -0.00070679 | 2.6502e-07 | -3.0364e-07 | 0.0043098 | 0.0043099 | 0.0043099 | 0.97376 | -0.50672 | 0.97366 | -0.50869 | 1.184
136 | 0.008756 | 0.0021942 | -0.0087559 | -0.0021942 | 1.0128e-07 | 4.6042e-08 | 0.013378 | 0.013378 | 0.013378 | 0.97388 | -0.50444 | 0.97386 | -0.50468 | 3.6754
137 | 0.0062459 | 0.0015651 | -0.0062449 | -0.0015649 | 9.6527e-07 | 2.6618e-07 | 0.0095433 | 0.0095435 | 0.0095435 | 0.97386 | -0.50468 | 0.9737 | -0.50793 | 2.6218
138 | 0.0042069 | 0.0010541 | -0.0042069 | -0.0010541 | 1.6345e-08 | -2.6561e-09 | 0.0064289 | 0.0064289 | 0.0064289 | 0.9737 | -0.50793 | 0.97369 | -0.50801 | 1.7662
139 | 0.010189 | 0.0025538 | -0.010187 | -0.0025528 | 1.9227e-06 | 9.6555e-07 | 0.015541 | 0.015542 | 0.015542 | 0.97556 | -0.47131 | 0.97536 | -0.47527 | 4.2697
140 | 0.11331 | 0.028663 | -0.11325 | -0.028628 | 5.6809e-05 | 3.532e-05 | 0.17182 | 0.17182 | 0.17182 | 0.98182 | -0.34819 | 0.98128 | -0.35865 | 11.8009
141 | 0.10961 | 0.027716 | -0.10959 | -0.027703 | 2.0887e-05 | 1.2961e-05 | 0.16631 | 0.16631 | 0.16631 | 0.98128 | -0.35865 | 0.98108 | -0.36262 | 11.4221
142 | 0.18544 | 0.047214 | -0.18543 | -0.04721 | 6.3077e-06 | 3.9924e-06 | 0.27887 | 0.27887 | 0.27887 | 0.99041 | -0.1824 | 0.99037 | -0.18311 | 19.1534
143 | 0.18365 | 0.046764 | -0.18337 | -0.046586 | 0.00028122 | 0.00017796 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.99037 | -0.18311 | 0.98871 | -0.21491 | 18.9696
144 | 0.021854 | 0.0054825 | -0.021851 | -0.0054807 | 3.0129e-06 | 1.8331e-06 | 0.032893 | 0.032893 | 0.032893 | 0.98871 | -0.21491 | 0.98856 | -0.2178 | 9.0365
145 | 0.16152 | 0.041103 | -0.16138 | -0.041015 | 0.00014044 | 8.8587e-05 | 0.2433 | 0.2433 | 0.2433 | 0.98871 | -0.21491 | 0.98777 | -0.23297 | 16.7105
146 | 0.019234 | 0.004825 | -0.019232 | -0.0048238 | 1.9698e-06 | 1.1803e-06 | 0.028953 | 0.028953 | 0.028953 | 0.98856 | -0.2178 | 0.98845 | -0.21995 | 7.9542
147 | 0.0026174 | 0.00065571 | -0.0026174 | -0.0006558 | 5.6112e-08 | -8.7681e-08 | 0.0039397 | 0.0039398 | 0.0039398 | 0.98856 | -0.2178 | 0.98854 | -0.21825 | 1.0824
148 | 0.16061 | 0.040823 | -0.16056 | -0.04079 | 5.2023e-05 | 3.2811e-05 | 0.24215 | 0.24215 | 0.24215 | 0.98777 | -0.23297 | 0.98743 | -0.2397 | 16.6313
149 | 0.011418 | 0.0028621 | -0.011417 | -0.0028616 | 1.0453e-06 | 5.496e-07 | 0.017244 | 0.017244 | 0.017244 | 0.98531 | -0.28241 | 0.98521 | -0.28433 | 4.7373
150 | -0.014166 | -0.0035507 | 0.014169 | 0.0035526 | 3.2688e-06 | 1.8494e-06 | 0.021393 | 0.021393 | 0.021393 | 0.98531 | -0.28241 | 0.98556 | -0.27756 | 5.8772
151 | 0.0093743 | 0.0023496 | -0.0093733 | -0.0023491 | 1.0774e-06 | 5.0708e-07 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.98521 | -0.28433 | 0.98509 | -0.28674 | 3.8897
152 | -0.027131 | -0.0068009 | 0.02715 | 0.0068125 | 1.8631e-05 | 1.1547e-05 | 0.040964 | 0.040964 | 0.040964 | 0.98556 | -0.27756 | 0.9863 | -0.26316 | 11.2538
153 | 0.0057936 | 0.0014518 | -0.005793 | -0.0014516 | 6.6743e-07 | 1.3078e-07 | 0.0087473 | 0.0087474 | 0.0087474 | 0.98556 | -0.27756 | 0.98544 | -0.27998 | 2.4031
154 | 0.0071688 | 0.0017966 | -0.007167 | -0.001796 | 1.7842e-06 | 6.245e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.98556 | -0.27756 | 0.98529 | -0.28279 | 2.9736
155 | 0.0070045 | 0.0017555 | -0.0070037 | -0.0017552 | 8.4185e-07 | 2.8352e-07 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010581 | 0.98509 | -0.28674 | 0.98496 | -0.28926 | 2.9068
156 | -0.028511 | -0.0071537 | 0.028528 | 0.0071642 | 1.6933e-05 | 1.0525e-05 | 0.043018 | 0.043018 | 0.043018 | 0.9863 | -0.26316 | 0.98694 | -0.25071 | 11.8181
157 | 0.0033868 | 0.0008486 | -0.0033868 | -0.0008486 | 7.6084e-12 | 4.8694e-12 | 0.0051141 | 0.0051141 | 0.0051141 | 0.98544 | -0.27998 | 0.98544 | -0.27998 | 1.405
158 | 0.0051704 | 0.0012956 | -0.0051702 | -0.0012956 | 1.628e-07 | 1.3509e-08 | 0.0078084 | 0.0078084 | 0.0078084 | 0.98529 | -0.28279 | 0.98526 | -0.28345 | 2.1452
159 | 0.0050214 | 0.0012584 | -0.0050209 | -0.0012584 | 5.0036e-07 | 2.5167e-08 | 0.007586 | 0.0075861 | 0.0075861 | 0.98496 | -0.28926 | 0.98485 | -0.29136 | 2.0841
160 | 0.0019002 | 0.00047602 | -0.0019002 | -0.00047623 | 5.9888e-08 | -2.0879e-07 | 0.0028693 | 0.0028694 | 0.0028694 | 0.98544 | -0.27998 | 0.9854 | -0.28064 | 0.78829
161 | 0.0036479 | 0.00091402 | -0.0036477 | -0.00091411 | 1.8474e-07 | -8.8462e-08 | 0.0055092 | 0.0055093 | 0.0055093 | 0.98526 | -0.28345 | 0.9852 | -0.28451 | 1.5135
162 | 0.0015207 | 0.00038105 | -0.0015207 | -0.00038113 | 1.4212e-08 | -8.2385e-08 | 0.0022968 | 0.0022969 | 0.0022969 | 0.9852 | -0.28451 | 0.98519 | -0.28471 | 0.63101
163 | 0.0018912 | 0.00047398 | -0.0018912 | -0.00047398 | 1.8668e-09 | -6.5638e-09 | 0.0028574 | 0.0028574 | 0.0028574 | 0.98485 | -0.29136 | 0.98485 | -0.29138 | 0.78501
164 | 0.0013237 | 0.00033109 | -0.0013237 | -0.00033149 | 5.102e-08 | -3.9904e-07 | 0.0020011 | 0.0020013 | 0.0020013 | 0.98418 | -0.30239 | 0.98414 | -0.3032 | 0.5498
165 | 0.0047049 | 0.001179 | -0.0047045 | -0.001179 | 4.0213e-07 | -4.7355e-09 | 0.0071616 | 0.0071617 | 0.0071617 | 0.97756 | -0.43143 | 0.97747 | -0.43322 | 1.9675
166 | 0.096917 | 0.024581 | -0.096884 | -0.024561 | 3.2264e-05 | 1.9827e-05 | 0.14625 | 0.14625 | 0.14625 | 0.98679 | -0.2526 | 0.98643 | -0.25952 | 10.0445
167 | -0.0029906 | -0.00074951 | 0.0029908 | 0.00074928 | 2.4898e-07 | -2.3858e-07 | 0.0045631 | 0.0045629 | 0.0045631 | 0.97524 | -0.47764 | 0.97533 | -0.47589 | 1.2536
168 | -0.0062481 | -0.0015656 | 0.0062483 | 0.0015657 | 1.8341e-07 | 5.0206e-08 | 0.0095324 | 0.0095324 | 0.0095324 | 0.97533 | -0.47589 | 0.97536 | -0.47527 | 2.6188
169 | 0.0025669 | 0.0006432 | -0.0025668 | -0.0006433 | 6.7633e-08 | -1.0234e-07 | 0.0039237 | 0.0039238 | 0.0039238 | 0.97344 | -0.51311 | 0.97341 | -0.51366 | 1.078
170 | 0.075174 | 0.019095 | -0.075136 | -0.019071 | 3.8086e-05 | 2.3974e-05 | 0.11358 | 0.11358 | 0.11358 | 0.98567 | -0.27413 | 0.98513 | -0.28466 | 15.6012
171 | -0.077286 | -0.019624 | 0.07734 | 0.019658 | 5.4351e-05 | 3.4243e-05 | 0.11676 | 0.11676 | 0.11676 | 0.98567 | -0.27413 | 0.98643 | -0.25952 | 16.0391
172 | 0.07352 | 0.018666 | -0.073393 | -0.018584 | 0.00012778 | 8.1427e-05 | 0.11114 | 0.11114 | 0.11114 | 0.98513 | -0.28466 | 0.98326 | -0.32085 | 30.5322
173 | 0.019544 | 0.0049025 | -0.019538 | -0.0048988 | 6.2377e-06 | 3.748e-06 | 0.029484 | 0.029484 | 0.029484 | 0.98643 | -0.25952 | 0.98609 | -0.26622 | 8.1
174 | 0.071509 | 0.018112 | -0.071445 | -0.018072 | 6.3371e-05 | 4.0375e-05 | 0.10829 | 0.10829 | 0.10829 | 0.98326 | -0.32085 | 0.98231 | -0.33932 | 29.749
175 | 0.014369 | 0.0036032 | -0.014363 | -0.0035997 | 6.0569e-06 | 3.4384e-06 | 0.021683 | 0.021683 | 0.021683 | 0.98609 | -0.26622 | 0.98563 | -0.27507 | 5.9569
176 | 0.069057 | 0.017473 | -0.069015 | -0.017447 | 4.2297e-05 | 2.694e-05 | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.98231 | -0.33932 | 0.98165 | -0.35209 | 28.7553
177 | 0.004153 | 0.0010408 | -0.0041528 | -0.0010408 | 1.5925e-07 | -3.5758e-08 | 0.0062698 | 0.0062698 | 0.0062698 | 0.98563 | -0.27507 | 0.98559 | -0.27587 | 1.7225
178 | 0.01021 | 0.002559 | -0.010209 | -0.0025586 | 7.6068e-07 | 3.7802e-07 | 0.015413 | 0.015414 | 0.015414 | 0.98563 | -0.27507 | 0.98555 | -0.27663 | 4.2345
179 | 0.00794 | 0.00199 | -0.0079389 | -0.0019895 | 1.1354e-06 | 4.5823e-07 | 0.011988 | 0.011988 | 0.011988 | 0.98555 | -0.27663 | 0.9854 | -0.27963 | 3.2934
180 | 0.0013071 | 0.00032757 | -0.0013071 | -0.00032759 | 1.9504e-09 | -1.6364e-08 | 0.0019566 | 0.0019566 | 0.0019566 | 0.99405 | -0.1136 | 0.99405 | -0.11363 | 0.53753
181 | 0.037757 | 0.0094871 | -0.037741 | -0.0094769 | 1.6219e-05 | 1.0203e-05 | 0.056363 | 0.056363 | 0.056363 | 0.99696 | -0.057528 | 0.99649 | -0.066532 | 15.4845
182 | 0.03616 | 0.0090807 | -0.036158 | -0.0090795 | 1.9784e-06 | 1.2426e-06 | 0.054003 | 0.054003 | 0.054003 | 0.99649 | -0.066532 | 0.99643 | -0.067679 | 14.8359
183 | -0.023915 | -0.0059965 | 0.023922 | 0.0060007 | 6.8336e-06 | 4.1885e-06 | 0.035771 | 0.035771 | 0.035771 | 0.99484 | -0.098374 | 0.99515 | -0.09238 | 9.8272
184 | -0.02549 | -0.0063938 | 0.025495 | 0.0063968 | 4.9188e-06 | 3.0307e-06 | 0.038116 | 0.038116 | 0.038116 | 0.99515 | -0.09238 | 0.99536 | -0.088333 | 10.4715
185 | -0.026807 | -0.0067256 | 0.02682 | 0.0067336 | 1.2911e-05 | 7.9844e-06 | 0.040077 | 0.040077 | 0.040077 | 0.99536 | -0.088333 | 0.99589 | -0.078236 | 11.0103
186 | -0.029104 | -0.0073062 | 0.029119 | 0.0073153 | 1.4664e-05 | 9.1156e-06 | 0.043491 | 0.043491 | 0.043491 | 0.99589 | -0.078236 | 0.99643 | -0.067679 | 11.9481
187 | 0.035747 | 0.0089921 | -0.035719 | -0.0089745 | 2.8093e-05 | 1.7648e-05 | 0.053822 | 0.053822 | 0.053822 | 0.98853 | -0.2198 | 0.98768 | -0.23626 | 14.7862
188 | -0.002288 | -0.00057342 | 0.0022881 | 0.0005731 | 1.4353e-07 | -3.1982e-07 | 0.0034483 | 0.0034482 | 0.0034483 | 0.9873 | -0.24238 | 0.98737 | -0.24106 | 0.94734
189 | -0.0045759 | -0.0011465 | 0.004576 | 0.0011465 | 8.9229e-08 | -6.8899e-09 | 0.006896 | 0.006896 | 0.006896 | 0.98737 | -0.24106 | 0.98739 | -0.24065 | 1.8945
190 | -0.0060064 | -0.001505 | 0.0060073 | 0.0015052 | 8.3946e-07 | 1.8774e-07 | 0.0090517 | 0.0090516 | 0.0090517 | 0.98739 | -0.24065 | 0.98754 | -0.23772 | 2.4867
191 | -0.003739 | -0.00093707 | 0.003739 | 0.00093705 | 4.2246e-08 | -1.8411e-08 | 0.0056327 | 0.0056327 | 0.0056327 | 0.98773 | -0.23395 | 0.98775 | -0.23371 | 1.5474
192 | -0.0051899 | -0.0013007 | 0.0051901 | 0.0013007 | 1.955e-07 | 1.595e-08 | 0.0078184 | 0.0078183 | 0.0078184 | 0.98775 | -0.23371 | 0.98779 | -0.23292 | 2.1479
193 | -0.0089467 | -0.0022419 | 0.0089488 | 0.0022428 | 2.0429e-06 | 9.2384e-07 | 0.013481 | 0.013481 | 0.013481 | 0.98754 | -0.23772 | 0.98779 | -0.23292 | 3.7035
194 | -0.015958 | -0.0039994 | 0.015959 | 0.0039999 | 8.7332e-07 | 5.0733e-07 | 0.024039 | 0.024039 | 0.024039 | 0.98779 | -0.23292 | 0.98785 | -0.23177 | 6.6042
195 | 0.064311 | 0.016225 | -0.0643 | -0.016218 | 1.102e-05 | 7.0146e-06 | 0.097987 | 0.097987 | 0.097987 | 0.977 | -0.44221 | 0.97682 | -0.44579 | 26.9196
196 | 0.063078 | 0.015912 | -0.06297 | -0.015844 | 0.00010779 | 6.8597e-05 | 0.096126 | 0.096126 | 0.096126 | 0.97682 | -0.44579 | 0.975 | -0.48154 | 26.4082
197 | 0.061305 | 0.015426 | -0.061228 | -0.015377 | 7.7277e-05 | 4.9165e-05 | 0.093585 | 0.093585 | 0.093585 | 0.975 | -0.48154 | 0.97366 | -0.50796 | 25.7101
198 | 0.059718 | 0.014999 | -0.059645 | -0.014952 | 7.2974e-05 | 4.6413e-05 | 0.091277 | 0.091277 | 0.091277 | 0.97366 | -0.50796 | 0.97236 | -0.5336 | 25.076
199 | 0.019027 | 0.0047723 | -0.01902 | -0.0047684 | 6.5596e-06 | 3.9423e-06 | 0.029118 | 0.029118 | 0.029118 | 0.97236 | -0.5336 | 0.97199 | -0.54084 | 7.9995
200 | 0.01167 | 0.0029261 | -0.011668 | -0.0029252 | 1.6927e-06 | 9.0809e-07 | 0.017865 | 0.017865 | 0.017865 | 0.97199 | -0.54084 | 0.97184 | -0.54388 | 4.9081
201 | -0.0037688 | -0.00094441 | 0.003769 | 0.00094434 | 1.459e-07 | -6.8496e-08 | 0.0056118 | 0.0056118 | 0.0056118 | 0.99933 | -0.01273 | 0.99937 | -0.011917 | 1.5417
202 | 0.0018555 | 0.00046489 | -0.0018555 | -0.00046503 | 3.6402e-08 | -1.4331e-07 | 0.0027629 | 0.0027629 | 0.0027629 | 0.99933 | -0.01273 | 0.99931 | -0.013141 | 0.75904
203 | -0.0015139 | -0.00037943 | 0.0015139 | 0.0003793 | 2.1224e-08 | -1.2436e-07 | 0.0022862 | 0.0022861 | 0.0022862 | 0.98538 | -0.27993 | 0.9854 | -0.27963 | 0.62807
204 | -0.0016192 | -0.0004058 | 0.0016192 | 0.00040557 | 4.9735e-08 | -2.3757e-07 | 0.0024745 | 0.0024744 | 0.0024745 | 0.97366 | -0.50866 | 0.97369 | -0.50801 | 0.67982
205 | 0.011668 | 0.0029252 | -0.011664 | -0.0029234 | 3.4592e-06 | 1.8559e-06 | 0.017865 | 0.017866 | 0.017866 | 0.97184 | -0.54388 | 0.97152 | -0.5501 | 4.9081
206 | 0.008255 | 0.0020689 | -0.008255 | -0.0020689 | 1.8492e-09 | 8.0185e-10 | 0.012644 | 0.012644 | 0.012644 | 0.97152 | -0.5501 | 0.97152 | -0.55011 | 3.4735
207 | 0.019232 | 0.0048238 | -0.019228 | -0.0048212 | 4.2285e-06 | 2.5338e-06 | 0.028953 | 0.028953 | 0.028953 | 0.98845 | -0.21995 | 0.98822 | -0.22457 | 7.9542
208 | 0.0014909 | 0.00037346 | -0.0014908 | -0.00037364 | 2.8156e-08 | -1.7312e-07 | 0.0022441 | 0.0022441 | 0.0022441 | 0.98854 | -0.21825 | 0.98852 | -0.21865 | 0.61652
209 | 0.017597 | 0.0044126 | -0.017591 | -0.004409 | 6.0426e-06 | 3.5733e-06 | 0.026498 | 0.026498 | 0.026498 | 0.98822 | -0.22457 | 0.98785 | -0.23177 | 7.2797
210 | 0.0013237 | 0.00033149 | -0.0013236 | -0.00033173 | 3.0927e-08 | -2.4184e-07 | 0.0020013 | 0.0020014 | 0.0020014 | 0.98414 | -0.3032 | 0.98412 | -0.30369 | 0.54982

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49423 | 0.12622

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025309 | 0.0006343
1 | 0.0031906 | 0.00079965
2 | 0.0023998 | 0.00060144
3 | 0.002228 | 0.0005584
4 | 0.0023037 | 0.00057736
5 | 0.0018828 | 0.00047187
6 | 0.00053928 | 0.00013516
7 | 0.0033099 | 0.00082954
8 | 0.0022276 | 0.0005583
9 | 0.0062139 | 0.0015573
10 | 0.001308 | 0.00032783
11 | 0.0012171 | 0.00030503
12 | 0.0014883 | 0.00037301
13 | 0.0097843 | 0.0024522
14 | 0.001491 | 0.00037367
15 | 0.0020592 | 0.00051608
16 | 0.0014914 | 0.00037378
17 | 0.0020503 | 0.00051385
18 | 0.0025253 | 0.00063291
19 | 0.0030191 | 0.00075665
20 | 0.0018711 | 0.00046893
21 | 0.0029317 | 0.00073476
22 | 0.0018313 | 0.00045896
23 | 0.0023244 | 0.00058255
24 | 0.0023169 | 0.00058067
25 | 0.001882 | 0.00047166
26 | 0.00081346 | 0.00020387
27 | 0.0026679 | 0.00066864
28 | 0.0012232 | 0.00030656
29 | 0.0012084 | 0.00030286
30 | 0.002836 | 0.00071076
31 | 0.0017157 | 0.00042999
32 | 0.0016043 | 0.00040207
33 | 0.0027542 | 0.00069028
34 | 0.0013339 | 0.00033432
35 | 0.0016304 | 0.00040862
36 | 0.0012912 | 0.00032362
37 | 0.0026319 | 0.00065963
38 | 0.0012926 | 0.00032396
39 | 0.0015194 | 0.0003808
40 | 0.0016018 | 0.00040144
41 | 0.0012915 | 0.00032367
42 | 0.0018341 | 0.00045967
43 | 0.0016078 | 0.00040295
44 | 0.001464 | 0.00036692
45 | 0.0019538 | 0.00048966
46 | 0.00068761 | 0.00017233
47 | 0.00098611 | 0.00024714
48 | 0.0020499 | 0.00051375
49 | 0.0016262 | 0.00040757
50 | 0.0019707 | 0.00049391
51 | 0.0028374 | 0.00071112
52 | 0.0036039 | 0.00090323
53 | 0.0014335 | 0.00035927
54 | 0.0035279 | 0.00088418
55 | 0.0027009 | 0.0006769
56 | 0.001601 | 0.00040124
57 | 0.0026561 | 0.00066567
58 | 0.0042819 | 0.0010731
59 | 0.0020436 | 0.00051219
60 | 0.0020291 | 0.00050854
61 | 0.0018718 | 0.00046911
62 | 0.004737 | 0.0011872
63 | 0.001487 | 0.00037268
64 | 0.00127 | 0.00031828
65 | 0.0019685 | 0.00049336
66 | 0.0014824 | 0.00037152
67 | 0.0017618 | 0.00044154
68 | 0.0012965 | 0.00032493
69 | 0.005613 | 0.0014067
70 | 0.001541 | 0.0003862
71 | 0.0012806 | 0.00032096
72 | 0.0016586 | 0.00041567
73 | 0.001538 | 0.00038546
74 | 0.0021779 | 0.00054582
75 | 0.0017904 | 0.00044872
76 | 0.0013258 | 0.00033228
77 | 0.0021551 | 0.00054012
78 | 0.0016258 | 0.00040746
79 | 0.0017898 | 0.00044856
80 | 0.0025257 | 0.000633
81 | 0.0061608 | 0.001544
82 | 0.0033187 | 0.00083173
83 | 0.0013545 | 0.00033946
84 | 0.011372 | 0.00285
85 | 0.0011881 | 0.00029777
86 | 0.0016401 | 0.00041106
87 | 0.0016054 | 0.00040235
88 | 0.004917 | 0.0012323
89 | 0.0021784 | 0.00054596
90 | 0.0025432 | 0.0006374
91 | 0.0027753 | 0.00069555
92 | 0.0019871 | 0.000498
93 | 0.0017545 | 0.00043972
94 | 0.0016577 | 0.00041546
95 | 0.0024496 | 0.00061392
96 | 0.001324 | 0.00033182
97 | 0.0025823 | 0.00064719
98 | 0.0024726 | 0.0006197
99 | 0.0024012 | 0.00060181
100 | 0.0017584 | 0.00044071
101 | 0.0037464 | 0.00093895
102 | 0.0024422 | 0.00061208
103 | 0.0032299 | 0.00080949
104 | 0.00251 | 0.00062906
105 | 0.002038 | 0.00051078
106 | 0.0028201 | 0.00070679
107 | 0.001852 | 0.00046415
108 | 0.0023442 | 0.00058751
109 | 0.0036377 | 0.00091168
110 | 0.0031314 | 0.00078479
111 | 0.001701 | 0.00042632
112 | 0.0017821 | 0.00044664
113 | 0.00076581 | 0.00019193
114 | 0.0027475 | 0.00068858
115 | 0.0020427 | 0.00051195
116 | 0.0023687 | 0.00059366
117 | 0.0013616 | 0.00034124
118 | 0.0024061 | 0.00060303
119 | 0.0019966 | 0.0005004
120 | 0.0019822 | 0.0004968
121 | 0.0018861 | 0.00047269
122 | 0.0014866 | 0.00037258
123 | 0.0015224 | 0.00038155
124 | 0.0021269 | 0.00053306
125 | 0.0031297 | 0.00078438
126 | 0.0019002 | 0.00047623
127 | 0.0015207 | 0.00038113
128 | 0.0013273 | 0.00033265
129 | 0.00052959 | 0.00013273
130 | 0.0018912 | 0.00047398
131 | 0.0017636 | 0.00044201
132 | 0.0047045 | 0.001179
133 | 0.0044294 | 0.0011101
134 | 0.0016085 | 0.00040313
135 | 0.0013126 | 0.00032896
136 | 0.0029906 | 0.00074951
137 | 0.0032573 | 0.00081635
138 | 0.0039388 | 0.00098716
139 | 0.0035934 | 0.0009006
140 | 0.0025668 | 0.0006433
141 | 0.002112 | 0.00052931
142 | 0.0016151 | 0.00040478
143 | 0.0018839 | 0.00047214
144 | 0.0051696 | 0.0012956
145 | 0.002388 | 0.00059848
146 | 0.0025269 | 0.00063331
147 | 0.0041528 | 0.0010408
148 | 0.0022688 | 0.00056861
149 | 0.0043226 | 0.0010834
150 | 0.0013071 | 0.00032759
151 | 0.001581 | 0.00039623
152 | 0.0024855 | 0.00062294
153 | 0.0015685 | 0.0003931
154 | 0.0013119 | 0.00032879
155 | 0.0022846 | 0.00057259
156 | 0.0070392 | 0.0017642
157 | 0.0020544 | 0.00051489
158 | 0.002979 | 0.00074662
159 | 0.002288 | 0.00057342
160 | 0.0022878 | 0.00057338
161 | 0.0014304 | 0.0003585
162 | 0.003739 | 0.00093707
163 | 0.0014509 | 0.00036362
164 | 0.0029395 | 0.0007367
165 | 0.0018191 | 0.00045591
166 | 0.0043481 | 0.0010897
167 | 0.0012222 | 0.00030632
168 | 0.0016651 | 0.00041732
169 | 0.0015101 | 0.00037848
170 | 0.040618 | 0.01018
171 | 0.0073505 | 0.0018422
172 | 0.0019133 | 0.00047952
173 | 0.0012979 | 0.00032528
174 | 0.0018555 | 0.00046503
175 | 0.0015139 | 0.00037943
176 | 0.0064249 | 0.0016102
177 | 0.0016192 | 0.0004058
178 | 0.0025877 | 0.00064853
179 | 0.0034094 | 0.00085448
180 | 0.008255 | 0.0020689
181 | 0.0011265 | 0.00028234
182 | 0.0014908 | 0.00037364
183 | 0.0016305 | 0.00040864
184 | 0.0016325 | 0.00040914
185 | 0.0013236 | 0.00033173

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1