## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-12_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-12_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-12_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-12_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2581-12_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2581-12_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2581-12_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2581-12_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2581-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2581-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2581-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2581-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2581-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2581-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2581-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2581-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2581-12_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_397_0_node_260 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0035588 | 0.00089191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-12_0_4_load_55 | 6 | 0.025814 | 0.0064697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-12_0_4_load_42 | 8 | 0.0015869 | 0.0003977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-12_0_4_load_87 | 9 | 0.0016701 | 0.00041857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-12_0_4_load_39 | 10 | 0.0015232 | 0.00038176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-12_0_4_load_111 | 11 | 0.00079932 | 0.00020033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-12_0_4_load_113 | 15 | 0.035913 | 0.0090007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-12_0_4_load_88 | 16 | 0.0078438 | 0.0019658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-12_0_4_load_40 | 17 | 0.00073779 | 0.00018491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-12_0_4_load_61 | 18 | 0.0079915 | 0.0020029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-12_0_4_load_121 | 19 | 0.00090966 | 0.00022798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-12_0_4_load_43 | 20 | 0.00246 | 0.00061653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-12_0_4_load_9 | 21 | 0.0016888 | 0.00042325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-12_0_4_load_10 | 22 | 0.0020258 | 0.00050771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-12_0_4_load_11 | 23 | 0.0014146 | 0.00035453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-12_0_4_load_12 | 24 | 0.0026536 | 0.00066505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-12_0_4_load_13 | 25 | 0.0014084 | 0.00035297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-12_0_4_load_36 | 26 | 0.0017024 | 0.00042667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-12_0_4_load_76 | 27 | 0.0024978 | 0.00062601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-12_0_4_load_37 | 28 | 0.00064531 | 0.00016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-12_0_4_load_105 | 29 | 0.002004 | 0.00050224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-12_0_4_load_14 | 30 | 0.00078617 | 0.00019703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-12_0_4_load_15 | 31 | 0.0045322 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-12_0_4_load_16 | 32 | 0.00079355 | 0.00019888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-12_0_4_load_18 | 34 | 0.0045475 | 0.0011397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-12_0_4_load_62 | 35 | 0.0024558 | 0.00061548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-12_0_4_load_47 | 36 | 0.00079375 | 0.00019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-12_0_4_load_29 | 37 | 0.0007921 | 0.00019852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-12_0_4_load_90 | 38 | 0.00244 | 0.00061153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-12_0_4_load_30 | 40 | 0.0023342 | 0.00058501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-12_0_4_load_19 | 41 | 0.00025053 | 6.2789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-12_0_4_load_20 | 42 | 0.00024008 | 6.0169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-12_0_4_load_21 | 43 | 0.00032224 | 8.0762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-12_0_4_load_22 | 44 | 0.00024197 | 6.0644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-12_0_4_load_23 | 45 | 0.0003922 | 9.8293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-12_0_4_load_56 | 46 | 0.00026464 | 6.6324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-12_0_4_load_57 | 48 | 0.00026802 | 6.7171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-12_0_4_load_73 | 49 | 0.007905 | 0.0019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-12_0_4_load_24 | 50 | 0.0012043 | 0.00030183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-12_0_4_load_25 | 51 | 0.0010935 | 0.00027406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-12_0_4_load_27 | 52 | 0.0010957 | 0.0002746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-12_0_4_load_48 | 53 | 0.0011023 | 0.00027627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-12_0_4_load_49 | 54 | 0.0015546 | 0.00038961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-12_0_4_load_77 | 55 | 0.00065196 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-12_0_4_load_71 | 56 | 0.0052259 | 0.0013097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-12_0_4_load_31 | 57 | 0.0011575 | 0.00029011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-12_0_4_load_32 | 58 | 0.0011207 | 0.00028088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-12_0_4_load_33 | 59 | 0.00065804 | 0.00016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-12_0_4_load_34 | 60 | 0.0011024 | 0.00027628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-12_0_4_load_99 | 62 | 0.0060742 | 0.0015223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-12_0_4_load_53 | 63 | 0.0090542 | 0.0022692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-12_0_4_load_97 | 64 | 0.001711 | 0.00042881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-12_0_4_load_51 | 65 | 0.0026963 | 0.00067575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-12_0_4_load_38 | 66 | 0.0017276 | 0.00043298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-12_0_4_load_50 | 67 | 0.0018165 | 0.00045526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-12_0_4_load_74 | 68 | 0.0005425 | 0.00013596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-12_0_4_load_107 | 69 | 0.00093015 | 0.00023312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-12_0_4_load_58 | 71 | 0.024804 | 0.0062164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-12_0_4_load_59 | 72 | 0.0044386 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-12_0_4_load_84 | 73 | 0.0013125 | 0.00032895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-12_0_4_load_85 | 74 | 0.00029278 | 7.3377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-12_0_4_load_75 | 75 | 0.00054103 | 0.0001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-12_0_4_load_52 | 76 | 0.001091 | 0.00027343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-12_0_4_load_89 | 79 | 0.00045534 | 0.00011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-12_0_4_load_67 | 80 | 0.004376 | 0.0010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-12_0_4_load_86 | 82 | 0.00029393 | 7.3666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-12_0_4_load_110 | 84 | 0.0011669 | 0.00029245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2581-12_0_4_load_109 | 85 | 0.003197 | 0.00080125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2581-12_0_4_load_112 | 86 | 0.0011675 | 0.0002926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2581-12_0_4_load_91 | 87 | 0.0024442 | 0.00061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2581-12_0_4_load_63 | 88 | 0.00055483 | 0.00013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2581-12_0_4_load_64 | 89 | 0.0021021 | 0.00052683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2581-12_0_4_load_65 | 90 | 0.00085715 | 0.00021482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2581-12_0_4_load_66 | 91 | 0.0002714 | 6.8019e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2581-12_0_4_load_68 | 92 | 0.00065011 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2581-12_0_4_load_69 | 93 | 0.00064849 | 0.00016253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2581-12_0_4_load_70 | 94 | 0.0052203 | 0.0013083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2581-12_0_4_load_72 | 95 | 0.0006438 | 0.00016135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2581-12_0_4_load_106 | 96 | 0.0014801 | 0.00037094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2581-12_0_4_load_95 | 97 | 0.002736 | 0.0006857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2581-12_0_4_load_78 | 98 | 0.00034259 | 8.5862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2581-12_0_4_load_79 | 99 | 0.00064846 | 0.00016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2581-12_0_4_load_116 | 101 | 0.00097234 | 0.00024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2581-12_0_4_load_114 | 102 | 0.0043983 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2581-12_0_4_load_120 | 103 | 0.00090973 | 0.000228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2581-12_0_4_load_103 | 105 | 0.0024473 | 0.00061334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2581-12_0_4_load_101 | 106 | 0.002873 | 0.00072003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2581-12_0_4_load_92 | 107 | 0.0064122 | 0.0016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2581-12_0_4_load_96 | 109 | 0.013969 | 0.0035008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2581-12_0_4_load_98 | 110 | 0.0026942 | 0.00067522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2581-12_0_4_load_100 | 111 | 0.0028585 | 0.0007164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2581-12_0_4_load_102 | 112 | 0.0028749 | 0.00072051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2581-12_0_4_load_117 | 113 | 0.0023094 | 0.00057878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2581-12_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2581-12_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.058372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2581-12_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.077355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2581-12_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.080778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2581-12_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.037475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2581-12_0_4_line_6 |  | 4 | 8 | 0.0072326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2581-12_0_4_line_7 |  | 4 | 10 | 0.032705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2581-12_0_4_line_8 |  | 5 | 11 | 0.029737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2581-12_0_4_line_9 |  | 5 | 12 | 0.011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2581-12_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2581-12_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.034366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2581-12_0_4_line_12 |  | 9 | 16 | 0.037121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2581-12_0_4_line_13 |  | 10 | 17 | 0.039648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2581-12_0_4_line_14 |  | 11 | 18 | 0.022948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2581-12_0_4_line_15 |  | 12 | 19 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2581-12_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.007516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2581-12_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2581-12_0_4_line_18 |  | 14 | 20 | 0.11577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2581-12_0_4_line_19 |  | 16 | 79 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2581-12_0_4_line_20 |  | 17 | 47 | 0.0042387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2581-12_0_4_line_21 |  | 18 | 70 | 0.0033197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2581-12_0_4_line_22 |  | 20 | 39 | 0.03678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2581-12_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0090401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2581-12_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.00649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2581-12_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0075654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2581-12_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0065893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2581-12_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.003214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2581-12_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0027106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2581-12_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0052948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2581-12_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0041552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2581-12_0_4_line_31 |  | 28 | 66 | 0.0021697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2581-12_0_4_line_32 |  | 29 | 97 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2581-12_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0048876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2581-12_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2581-12_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.019782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-12_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.004413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2581-12_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.021314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-12_0_4_line_38 |  | 33 | 36 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-12_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0052831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2581-12_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.00044342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2581-12_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0067552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2581-12_0_4_line_42 |  | 37 | 40 | 0.0096325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2581-12_0_4_line_43 |  | 38 | 87 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-12_0_4_line_44 |  | 39 | 70 | 0.11583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2581-12_0_4_line_45 |  | 40 | 55 | 0.0095825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2581-12_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2581-12_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.023533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2581-12_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0080463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2581-12_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0085941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2581-12_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2581-12_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.036411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2581-12_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0073229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2581-12_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.051437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2581-12_0_4_line_54 |  | 48 | 82 | 0.016496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2581-12_0_4_line_55 |  | 49 | 69 | 0.052459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2581-12_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.016218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2581-12_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.045417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2581-12_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0069094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2581-12_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2581-12_0_4_line_60 |  | 54 | 73 | 0.0067481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2581-12_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0044064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2581-12_0_4_line_62 |  | 56 | 93 | 0.0053034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2581-12_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0056856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2581-12_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.15499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2581-12_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2581-12_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.037034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2581-12_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.069786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2581-12_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.031846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2581-12_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.02898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2581-12_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.003349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2581-12_0_4_line_71 |  | 64 | 109 | 0.0034985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2581-12_0_4_line_72 |  | 65 | 76 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2581-12_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0064691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2581-12_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0086955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2581-12_0_4_line_75 |  | 68 | 75 | 0.0074383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2581-12_0_4_line_76 |  | 69 | 96 | 0.099883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2581-12_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.052525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2581-12_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.059306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2581-12_0_4_line_79 |  | 72 | 83 | 0.03241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-12_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-12_0_4_line_81 |  | 74 | 82 | 0.0074275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2581-12_0_4_line_82 |  | 75 | 95 | 0.018507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2581-12_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.022209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-12_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.009703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-12_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.074097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-12_0_4_line_86 |  | 78 | 80 | 0.055602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2581-12_0_4_line_87 |  | 78 | 81 | 0.05219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-12_0_4_line_88 |  | 80 | 90 | 0.04264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2581-12_0_4_line_89 |  | 81 | 100 | 0.052686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2581-12_0_4_line_90 |  | 81 | 98 | 0.097557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2581-12_0_4_line_91 |  | 83 | 84 | 0.033075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2581-12_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0077517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2581-12_0_4_line_93 |  | 84 | 86 | 0.02662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2581-12_0_4_line_94 |  | 87 | 105 | 0.026045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-12_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0090869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-12_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2581-12_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0078215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2581-12_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2581-12_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0044347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2581-12_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0052283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2581-12_0_4_line_101 |  | 97 | 108 | 0.013446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2581-12_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2581-12_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.049317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2581-12_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.037904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2581-12_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2581-12_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.03564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2581-12_0_4_line_107 |  | 104 | 113 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2581-12_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.001525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2581-12_0_4_line_109 |  | 106 | 111 | 0.0089843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2581-12_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2581-12_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.0011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2581-12_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0015973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-12_0_4_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 70 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2634479.3012 | 1243653.1031 | 2634480.4028 | 1243643.003 | 2634481.613 | 1243632.5854
1 | 2634484.4598 | 1243608.0818 | 2634481.613 | 1243632.5854
2 | 2634479.3012 | 1243653.1031 | 2634423.4956 | 1243635.457
3 | 2634479.3012 | 1243653.1031 | 2634475.6758 | 1243690.4951 | 2634474.3894 | 1243703.7962 | 2634473.5838 | 1243712.3971 | 2634479.2104 | 1243714.2865 | 2634483.1218 | 1243718.7455 | 2634484.2518 | 1243724.5558
4 | 2634484.4598 | 1243608.0818 | 2634512.5029 | 1243610.9799 | 2634565.047 | 1243616.3999
5 | 2634423.4956 | 1243635.457 | 2634434.3011 | 1243599.5735
6 | 2634484.2518 | 1243724.5558 | 2634482.1932 | 1243730.292 | 2634481.3091 | 1243731.0088
7 | 2634484.2518 | 1243724.5558 | 2634493.0303 | 1243725.0404 | 2634502.64 | 1243725.5521 | 2634516.8574 | 1243726.9851
8 | 2634565.047 | 1243616.3999 | 2634574.1782 | 1243617.3426 | 2634594.6265 | 1243619.4532
9 | 2634565.047 | 1243616.3999 | 2634563.6867 | 1243628.0884
10 | 2634471.4046 | 1243734.9991 | 2634477.4553 | 1243734.1336 | 2634481.3091 | 1243731.0088
11 | 2634471.4046 | 1243734.9991 | 2634471.7309 | 1243745.1742 | 2634472.404 | 1243755.4959 | 2634473.3782 | 1243769.3035
12 | 2634473.3782 | 1243769.3035 | 2634473.7027 | 1243773.9042 | 2634478.1987 | 1243792.1976 | 2634482.9806 | 1243805.0053
13 | 2634556.3061 | 1243730.9573 | 2634542.5557 | 1243729.5755 | 2634516.8574 | 1243726.9851
14 | 2634617.4534 | 1243621.8094 | 2634594.6265 | 1243619.4532
15 | 2634563.6867 | 1243628.0884 | 2634562.4343 | 1243638.8608
16 | 2634497.951 | 1243477.7427 | 2634498.6973 | 1243470.2645
17 | 2634497.951 | 1243477.7427 | 2634492.1029 | 1243471.0044 | 2634483.7985 | 1243464.2964 | 2634474.5879 | 1243459.5001
18 | 2634498.6973 | 1243470.2645 | 2634514.9947 | 1243473.539 | 2634518.7854 | 1243484.4792 | 2634541.1865 | 1243486.8999 | 2634587.2575 | 1243491.8933 | 2634604.9668 | 1243497.8868
19 | 2634489.3231 | 1243818.1102 | 2634484.3973 | 1243808.7999 | 2634482.9806 | 1243805.0053
20 | 2634560.5235 | 1243731.3811 | 2634556.3061 | 1243730.9573
21 | 2634620.7555 | 1243622.1502 | 2634617.4534 | 1243621.8094
22 | 2634639.806 | 1243509.6776 | 2634604.9668 | 1243497.8868
23 | 2634823.5882 | 1243508.3323 | 2634814.6306 | 1243507.1134
24 | 2634823.5882 | 1243508.3323 | 2634830.0189 | 1243509.2074
25 | 2634814.6306 | 1243507.1134 | 2634807.1343 | 1243506.0933
26 | 2634830.0189 | 1243509.2074 | 2634836.548 | 1243510.0959
27 | 2634807.1343 | 1243506.0933 | 2634803.9496 | 1243505.6599
28 | 2634836.548 | 1243510.0959 | 2634839.2338 | 1243510.4614
29 | 2634798.7031 | 1243504.9459 | 2634803.9496 | 1243505.6599
30 | 2634839.2338 | 1243510.4614 | 2634840.2973 | 1243510.6061 | 2634843.3278 | 1243511.1669
31 | 2634798.7031 | 1243504.9459 | 2634796.5532 | 1243504.6534
32 | 2634843.3278 | 1243511.1669 | 2634857.6654 | 1243513.8203
33 | 2634669.5471 | 1243488.8124 | 2634664.6886 | 1243488.2803
34 | 2634669.5471 | 1243488.8124 | 2634683.0869 | 1243490.2954 | 2634688.8554 | 1243491.0043
35 | 2634645.4648 | 1243484.0607 | 2634655.4218 | 1243487.2653 | 2634664.6886 | 1243488.2803
36 | 2634693.2355 | 1243491.5426 | 2634688.8554 | 1243491.0043
37 | 2634645.4648 | 1243484.0607 | 2634630.8269 | 1243476.1592 | 2634626.7129 | 1243473.9295
38 | 2634645.4648 | 1243484.0607 | 2634643.5544 | 1243504.9331
39 | 2634698.4791 | 1243492.187 | 2634693.2355 | 1243491.5426
40 | 2634626.3231 | 1243473.7182 | 2634626.7129 | 1243473.9295
41 | 2634639.806 | 1243509.6776 | 2634643.3096 | 1243507.6078 | 2634643.5544 | 1243504.9331
42 | 2634698.4791 | 1243492.187 | 2634708.0397 | 1243493.3619
43 | 2634626.3231 | 1243473.7182 | 2634617.4125 | 1243468.8888
44 | 2634639.806 | 1243509.6776 | 2634631.3741 | 1243520.9691 | 2634620.7555 | 1243622.1502
45 | 2634717.5507 | 1243494.5307 | 2634708.0397 | 1243493.3619
46 | 2634628.7167 | 1243738.2544 | 2634645.4831 | 1243739.9442
47 | 2634628.7167 | 1243738.2544 | 2634605.302 | 1243735.8944
48 | 2634653.4888 | 1243740.7511 | 2634645.4831 | 1243739.9442
49 | 2634596.7512 | 1243735.0325 | 2634605.302 | 1243735.8944
50 | 2634653.4888 | 1243740.7511 | 2634670.4576 | 1243742.4614
51 | 2634560.5235 | 1243731.3811 | 2634596.7512 | 1243735.0325
52 | 2634670.4576 | 1243742.4614 | 2634677.7435 | 1243743.1958
53 | 2634560.5235 | 1243731.3811 | 2634561.3566 | 1243725.8824 | 2634607.0328 | 1243730.1559
54 | 2634677.7435 | 1243743.1958 | 2634690.9574 | 1243744.5276 | 2634694.1566 | 1243744.8467
55 | 2634659.2642 | 1243735.0426 | 2634607.0328 | 1243730.1559
56 | 2634791.72 | 1243754.5792 | 2634807.8575 | 1243756.1901
57 | 2634746.5278 | 1243750.07 | 2634770.4188 | 1243752.4528 | 2634791.72 | 1243754.5792
58 | 2634746.5278 | 1243750.07 | 2634739.6525 | 1243749.3843
59 | 2634723.4072 | 1243747.764 | 2634739.6525 | 1243749.3843
60 | 2634716.6924 | 1243747.0943 | 2634723.4072 | 1243747.764
61 | 2634721.9242 | 1243495.0681 | 2634717.5507 | 1243494.5307
62 | 2634721.9242 | 1243495.0681 | 2634727.188 | 1243495.715
63 | 2634765.0968 | 1243797.2661 | 2634760.4251 | 1243796.9008 | 2634759.4259 | 1243796.8723
64 | 2634607.2748 | 1243798.8081 | 2634608.8673 | 1243796.0043 | 2634615.9797 | 1243791.8986 | 2634634.9243 | 1243793.3211 | 2634759.4259 | 1243796.8723
65 | 2634765.0968 | 1243797.2661 | 2634776.7181 | 1243798.1748
66 | 2634588.9849 | 1243831.0111 | 2634607.2748 | 1243798.8081
67 | 2634588.9849 | 1243831.0111 | 2634590.1736 | 1243830.6178 | 2634597.4772 | 1243830.0155 | 2634605.8741 | 1243831.1095 | 2634615.9742 | 1243835.6157 | 2634653.6146 | 1243853.5102
68 | 2634588.9849 | 1243831.0111 | 2634579.6038 | 1243834.1029 | 2634563.5769 | 1243849.128
69 | 2634679.7878 | 1243865.9531 | 2634653.6146 | 1243853.5102
70 | 2634561.1337 | 1243851.4185 | 2634563.5769 | 1243849.128
71 | 2634682.9475 | 1243867.4552 | 2634679.7878 | 1243865.9531
72 | 2634561.1337 | 1243851.4185 | 2634549.4032 | 1243862.4157
73 | 2634790.1432 | 1243503.7811 | 2634796.5532 | 1243504.6534
74 | 2634790.1432 | 1243503.7811 | 2634781.527 | 1243502.6086
75 | 2634781.527 | 1243502.6086 | 2634774.1567 | 1243501.6057
76 | 2634758.7127 | 1243744.3469 | 2634659.2642 | 1243735.0426
77 | 2634620.7555 | 1243622.1502 | 2634673.0202 | 1243627.3708
78 | 2634673.0202 | 1243627.3708 | 2634732.0321 | 1243633.2652
79 | 2634764.2814 | 1243636.4865 | 2634732.0321 | 1243633.2652
80 | 2634716.6924 | 1243747.0943 | 2634701.5474 | 1243745.5838
81 | 2634694.1566 | 1243744.8467 | 2634701.5474 | 1243745.5838
82 | 2634755.8034 | 1243499.2316 | 2634765.1615 | 1243500.3816 | 2634774.1567 | 1243501.6057
83 | 2634533.2005 | 1243877.6056 | 2634549.4032 | 1243862.4157
84 | 2634533.2005 | 1243877.6056 | 2634539.3383 | 1243885.135
85 | 2634533.2005 | 1243877.6056 | 2634531.7974 | 1243875.8963 | 2634510.4038 | 1243849.8996 | 2634494.3987 | 1243827.7035 | 2634489.3231 | 1243818.1102
86 | 2634539.3383 | 1243885.135 | 2634553.0018 | 1243901.9031 | 2634572.5035 | 1243923.0969 | 2634575.9547 | 1243926.9482
87 | 2634539.3383 | 1243885.135 | 2634509.2781 | 1243927.8546
88 | 2634575.9547 | 1243926.9482 | 2634597.6028 | 1243951.1055 | 2634604.9646 | 1243958.1684
89 | 2634477.6518 | 1243969.6535 | 2634480.0466 | 1243963.2744 | 2634509.2781 | 1243927.8546
90 | 2634509.2781 | 1243927.8546 | 2634536.9398 | 1243951.8864 | 2634548.9748 | 1243973.1812 | 2634576.1518 | 1243997.4763
91 | 2634764.2814 | 1243636.4865 | 2634765.3516 | 1243629.2436 | 2634770.0622 | 1243606.8901 | 2634771.1881 | 1243604.2074
92 | 2634764.2814 | 1243636.4865 | 2634763.8028 | 1243644.2234
93 | 2634781.4895 | 1243579.6616 | 2634771.1881 | 1243604.2074
94 | 2634594.0088 | 1243457.5078 | 2634607.1036 | 1243463.3016 | 2634617.4125 | 1243468.8888
95 | 2634618.6339 | 1243971.2826 | 2634625.1911 | 1243977.5734
96 | 2634618.6339 | 1243971.2826 | 2634604.9646 | 1243958.1684
97 | 2634625.1911 | 1243977.5734 | 2634630.8351 | 1243982.9883
98 | 2634746.2125 | 1243498.0529 | 2634727.188 | 1243495.715
99 | 2634746.2125 | 1243498.0529 | 2634750.6141 | 1243498.5939
100 | 2634755.8034 | 1243499.2316 | 2634750.6141 | 1243498.5939
101 | 2634870.8865 | 1243516.267 | 2634857.6654 | 1243513.8203
102 | 2634576.1518 | 1243997.4763 | 2634591.9447 | 1244011.5944
103 | 2634477.6518 | 1243969.6535 | 2634482.4752 | 1243970.5932 | 2634515.1335 | 1244000.6777
104 | 2634477.6518 | 1243969.6535 | 2634472.675 | 1243971.7371 | 2634453.6941 | 1243998.1296
105 | 2634531.2212 | 1244015.4976 | 2634515.1335 | 1244000.6777
106 | 2634432.8851 | 1244027.0643 | 2634453.6941 | 1243998.1296
107 | 2634432.8851 | 1244027.0643 | 2634446.9809 | 1244040.2702
108 | 2634594.0088 | 1243457.5078 | 2634592.6142 | 1243456.8907
109 | 2634584.3982 | 1243453.2555 | 2634592.6142 | 1243456.8907
110 | 2634870.8865 | 1243516.267 | 2634877.7902 | 1243534.7804
111 | 2634682.9475 | 1243867.4552 | 2634683.9913 | 1243867.9515
112 | 2634584.3982 | 1243453.2555 | 2634582.9375 | 1243452.6092

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634481.613 | 1243632.5854
1 | 2634479.3012 | 1243653.1031
2 | 2634484.4598 | 1243608.0818
3 | 2634423.4956 | 1243635.457
4 | 2634484.2518 | 1243724.5558
5 | 2634565.047 | 1243616.3999
6 | 2634434.3011 | 1243599.5735
7 | 2634471.4046 | 1243734.9991
8 | 2634481.3091 | 1243731.0088
9 | 2634473.3782 | 1243769.3035
10 | 2634516.8574 | 1243726.9851
11 | 2634594.6265 | 1243619.4532
12 | 2634563.6867 | 1243628.0884
13 | 2634497.951 | 1243477.7427
14 | 2634498.6973 | 1243470.2645
15 | 2634474.5879 | 1243459.5001
16 | 2634482.9806 | 1243805.0053
17 | 2634556.3061 | 1243730.9573
18 | 2634617.4534 | 1243621.8094
19 | 2634562.4343 | 1243638.8608
20 | 2634604.9668 | 1243497.8868
21 | 2634823.5882 | 1243508.3323
22 | 2634814.6306 | 1243507.1134
23 | 2634830.0189 | 1243509.2074
24 | 2634807.1343 | 1243506.0933
25 | 2634836.548 | 1243510.0959
26 | 2634803.9496 | 1243505.6599
27 | 2634839.2338 | 1243510.4614
28 | 2634798.7031 | 1243504.9459
29 | 2634843.3278 | 1243511.1669
30 | 2634669.5471 | 1243488.8124
31 | 2634664.6886 | 1243488.2803
32 | 2634688.8554 | 1243491.0043
33 | 2634645.4648 | 1243484.0607
34 | 2634693.2355 | 1243491.5426
35 | 2634626.7129 | 1243473.9295
36 | 2634643.5544 | 1243504.9331
37 | 2634698.4791 | 1243492.187
38 | 2634626.3231 | 1243473.7182
39 | 2634639.806 | 1243509.6776
40 | 2634708.0397 | 1243493.3619
41 | 2634628.7167 | 1243738.2544
42 | 2634645.4831 | 1243739.9442
43 | 2634605.302 | 1243735.8944
44 | 2634653.4888 | 1243740.7511
45 | 2634596.7512 | 1243735.0325
46 | 2634670.4576 | 1243742.4614
47 | 2634560.5235 | 1243731.3811
48 | 2634677.7435 | 1243743.1958
49 | 2634607.0328 | 1243730.1559
50 | 2634807.8575 | 1243756.1901
51 | 2634791.72 | 1243754.5792
52 | 2634746.5278 | 1243750.07
53 | 2634739.6525 | 1243749.3843
54 | 2634723.4072 | 1243747.764
55 | 2634717.5507 | 1243494.5307
56 | 2634721.9242 | 1243495.0681
57 | 2634759.4259 | 1243796.8723
58 | 2634765.0968 | 1243797.2661
59 | 2634607.2748 | 1243798.8081
60 | 2634776.7181 | 1243798.1748
61 | 2634588.9849 | 1243831.0111
62 | 2634653.6146 | 1243853.5102
63 | 2634563.5769 | 1243849.128
64 | 2634679.7878 | 1243865.9531
65 | 2634561.1337 | 1243851.4185
66 | 2634796.5532 | 1243504.6534
67 | 2634790.1432 | 1243503.7811
68 | 2634781.527 | 1243502.6086
69 | 2634659.2642 | 1243735.0426
70 | 2634620.7555 | 1243622.1502
71 | 2634673.0202 | 1243627.3708
72 | 2634732.0321 | 1243633.2652
73 | 2634716.6924 | 1243747.0943
74 | 2634701.5474 | 1243745.5838
75 | 2634774.1567 | 1243501.6057
76 | 2634549.4032 | 1243862.4157
77 | 2634533.2005 | 1243877.6056
78 | 2634539.3383 | 1243885.135
79 | 2634489.3231 | 1243818.1102
80 | 2634575.9547 | 1243926.9482
81 | 2634509.2781 | 1243927.8546
82 | 2634694.1566 | 1243744.8467
83 | 2634764.2814 | 1243636.4865
84 | 2634771.1881 | 1243604.2074
85 | 2634763.8028 | 1243644.2234
86 | 2634781.4895 | 1243579.6616
87 | 2634617.4125 | 1243468.8888
88 | 2634618.6339 | 1243971.2826
89 | 2634625.1911 | 1243977.5734
90 | 2634604.9646 | 1243958.1684
91 | 2634630.8351 | 1243982.9883
92 | 2634746.2125 | 1243498.0529
93 | 2634727.188 | 1243495.715
94 | 2634750.6141 | 1243498.5939
95 | 2634755.8034 | 1243499.2316
96 | 2634758.7127 | 1243744.3469
97 | 2634857.6654 | 1243513.8203
98 | 2634576.1518 | 1243997.4763
99 | 2634591.9447 | 1244011.5944
100 | 2634477.6518 | 1243969.6535
101 | 2634515.1335 | 1244000.6777
102 | 2634453.6941 | 1243998.1296
103 | 2634531.2212 | 1244015.4976
104 | 2634432.8851 | 1244027.0643
105 | 2634594.0088 | 1243457.5078
106 | 2634592.6142 | 1243456.8907
107 | 2634877.7902 | 1243534.7804
108 | 2634870.8865 | 1243516.267
109 | 2634682.9475 | 1243867.4552
110 | 2634683.9913 | 1243867.9515
111 | 2634584.3982 | 1243453.2555
112 | 2634582.9375 | 1243452.6092
113 | 2634446.9809 | 1244040.2702
114 | 2634565.047 | 1243616.3999

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99079 | -0.17493 | 0.0035588 | 0.00089191
1 | 0.98965 | -0.19677 | 0 | 0
2 | 0.99219 | -0.14813 | 0 | 0
3 | 0.98826 | -0.22362 | 0 | 0
4 | 0.9863 | -0.26113 | 0 | 0
5 | 0.99677 | -0.06088 | 0 | 0
6 | 0.98738 | -0.2409 | 0.025814 | 0.0064697
7 | 0.98511 | -0.28402 | 0 | 0
8 | 0.98582 | -0.27029 | 0.0015869 | 0.0003977
9 | 0.9829 | -0.32675 | 0.0016701 | 0.00041857
10 | 0.98562 | -0.27433 | 0.0015232 | 0.00038176
11 | 0.99848 | -0.028726 | 0.00079932 | 0.00020033
12 | 0.99676 | -0.061067 | 0 | 0
13 | 0.98238 | -0.33833 | 0 | 0
14 | 0.98263 | -0.33346 | 0 | 0
15 | 0.98138 | -0.3578 | 0.035913 | 0.0090007
16 | 0.98057 | -0.37199 | 0.0078438 | 0.0019658
17 | 0.98486 | -0.28928 | 0.00073779 | 0.00018491
18 | 0.9998 | -0.0038276 | 0.0079915 | 0.0020029
19 | 0.99675 | -0.061241 | 0.00090966 | 0.00022798
20 | 0.98647 | -0.25869 | 0.00246 | 0.00061653
21 | 0.97951 | -0.3944 | 0.0016888 | 0.00042325
22 | 0.97966 | -0.39142 | 0.0020258 | 0.00050771
23 | 0.97941 | -0.39635 | 0.0014146 | 0.00035453
24 | 0.9798 | -0.38865 | 0.0026536 | 0.00066505
25 | 0.97932 | -0.39815 | 0.0014084 | 0.00035297
26 | 0.97987 | -0.38731 | 0.0017024 | 0.00042667
27 | 0.97929 | -0.39882 | 0.0024978 | 0.00062601
28 | 0.97999 | -0.38496 | 0.00064531 | 0.00016173
29 | 0.97924 | -0.39966 | 0.002004 | 0.00050224
30 | 0.98458 | -0.29547 | 0.00078617 | 0.00019703
31 | 0.98481 | -0.29089 | 0.0045322 | 0.0011359
32 | 0.98365 | -0.31342 | 0.00079355 | 0.00019888
33 | 0.98585 | -0.27077 | 0 | 0
34 | 0.98345 | -0.31744 | 0.0045475 | 0.0011397
35 | 0.98549 | -0.2778 | 0.0024558 | 0.00061548
36 | 0.9873 | -0.2426 | 0.00079375 | 0.00019893
37 | 0.98322 | -0.32182 | 0.0007921 | 0.00019852
38 | 0.98548 | -0.27793 | 0.00244 | 0.00061153
39 | 0.98777 | -0.23345 | 0 | 0
40 | 0.98282 | -0.32967 | 0.0023342 | 0.00058501
41 | 0.98417 | -0.30271 | 0.00025053 | 6.2789e-05
42 | 0.98403 | -0.30543 | 0.00024008 | 6.0169e-05
43 | 0.98437 | -0.2988 | 0.00032224 | 8.0762e-05
44 | 0.98396 | -0.30669 | 0.00024197 | 6.0644e-05
45 | 0.98444 | -0.29733 | 0.0003922 | 9.8293e-05
46 | 0.98383 | -0.3093 | 0.00026464 | 6.6324e-05
47 | 0.98478 | -0.29082 | 0 | 0
48 | 0.98378 | -0.31038 | 0.00026802 | 6.7171e-05
49 | 0.98429 | -0.30037 | 0.007905 | 0.0019812
50 | 0.98326 | -0.32051 | 0.0012043 | 0.00030183
51 | 0.98328 | -0.32016 | 0.0010935 | 0.00027406
52 | 0.98337 | -0.31827 | 0.0010957 | 0.0002746
53 | 0.98339 | -0.31785 | 0.0011023 | 0.00027627
54 | 0.98346 | -0.31653 | 0.0015546 | 0.00038961
55 | 0.98244 | -0.33708 | 0.00065196 | 0.0001634
56 | 0.98227 | -0.34044 | 0.0052259 | 0.0013097
57 | 0.97263 | -0.5277 | 0.0011575 | 0.00029011
58 | 0.97262 | -0.52794 | 0.0011207 | 0.00028088
59 | 0.97312 | -0.51805 | 0.00065804 | 0.00016492
60 | 0.97261 | -0.52817 | 0.0011024 | 0.00027628
61 | 0.97326 | -0.51529 | 0 | 0
62 | 0.97167 | -0.54674 | 0.0060742 | 0.0015223
63 | 0.97411 | -0.49861 | 0.0090542 | 0.0022692
64 | 0.97117 | -0.55657 | 0.001711 | 0.00042881
65 | 0.97422 | -0.4963 | 0.0026963 | 0.00067575
66 | 0.98004 | -0.38396 | 0.0017276 | 0.00043298
67 | 0.9802 | -0.3808 | 0.0018165 | 0.00045526
68 | 0.98044 | -0.37627 | 0.0005425 | 0.00013596
69 | 0.98417 | -0.30265 | 0.00093015 | 0.00023312
70 | 1 | 0 | -0.28717 | -0.073211
71 | 0.99834 | -0.031893 | 0.024804 | 0.0062164
72 | 0.9978 | -0.042243 | 0.0044386 | 0.0011124
73 | 0.9835 | -0.31579 | 0.0013125 | 0.00032895
74 | 0.9836 | -0.31377 | 0.00029278 | 7.3377e-05
75 | 0.98064 | -0.37232 | 0.00054103 | 0.0001356
76 | 0.97483 | -0.48442 | 0.001091 | 0.00027343
77 | 0.97568 | -0.46759 | 0 | 0
78 | 0.97552 | -0.47075 | 0 | 0
79 | 0.97976 | -0.38775 | 0.00045534 | 0.00011412
80 | 0.9751 | -0.47907 | 0.004376 | 0.0010967
81 | 0.97506 | -0.47992 | 0 | 0
82 | 0.98365 | -0.31275 | 0.00029393 | 7.3666e-05
83 | 0.99764 | -0.045383 | 0 | 0
84 | 0.99757 | -0.046736 | 0.0011669 | 0.00029245
85 | 0.99762 | -0.045817 | 0.003197 | 0.00080125
86 | 0.99754 | -0.047281 | 0.0011675 | 0.0002926
87 | 0.98535 | -0.28038 | 0.0024442 | 0.00061258
88 | 0.9749 | -0.48305 | 0.00055483 | 0.00013905
89 | 0.97488 | -0.48344 | 0.0021021 | 0.00052683
90 | 0.97495 | -0.48203 | 0.00085715 | 0.00021482
91 | 0.97488 | -0.48348 | 0.0002714 | 6.8019e-05
92 | 0.98144 | -0.35658 | 0.00065011 | 0.00016293
93 | 0.98209 | -0.34399 | 0.00064849 | 0.00016253
94 | 0.9813 | -0.35944 | 0.0052203 | 0.0013083
95 | 0.98115 | -0.36233 | 0.0006438 | 0.00016135
96 | 0.98404 | -0.30531 | 0.0014801 | 0.00037094
97 | 0.97912 | -0.40209 | 0.002736 | 0.0006857
98 | 0.97497 | -0.4817 | 0.00034259 | 8.5862e-05
99 | 0.97496 | -0.48195 | 0.00064846 | 0.00016252
100 | 0.97464 | -0.48823 | 0 | 0
101 | 0.97455 | -0.48993 | 0.00097234 | 0.00024369
102 | 0.9744 | -0.4929 | 0.0043983 | 0.0011023
103 | 0.97453 | -0.4903 | 0.00090973 | 0.000228
104 | 0.97432 | -0.49441 | 0 | 0
105 | 0.98509 | -0.28555 | 0.0024473 | 0.00061334
106 | 0.98508 | -0.28579 | 0.002873 | 0.00072003
107 | 0.97892 | -0.40596 | 0.0064122 | 0.0016071
108 | 0.97904 | -0.40366 | 0 | 0
109 | 0.97112 | -0.55765 | 0.013969 | 0.0035008
110 | 0.97111 | -0.55771 | 0.0026942 | 0.00067522
111 | 0.98503 | -0.28672 | 0.0028585 | 0.0007164
112 | 0.98503 | -0.2868 | 0.0028749 | 0.00072051
113 | 0.97428 | -0.49523 | 0.0023094 | 0.00057878
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.12025 | 0.030624 | -0.12013 | -0.030543 | 0.00012652 | 8.0442e-05 | 0.18078 | 0.18078 | 0.18078 | 0.99079 | -0.17493 | 0.98965 | -0.19677 | 24.8321
1 | -0.12381 | -0.031516 | 0.12397 | 0.031618 | 0.00016023 | 0.00010191 | 0.18612 | 0.18612 | 0.18612 | 0.99079 | -0.17493 | 0.99219 | -0.14813 | 25.5663
2 | 0.025869 | 0.0065033 | -0.025836 | -0.0064828 | 3.3128e-05 | 2.0453e-05 | 0.038903 | 0.038903 | 0.038903 | 0.98965 | -0.19677 | 0.98826 | -0.22362 | 10.6877
3 | 0.094259 | 0.02404 | -0.093967 | -0.023855 | 0.00029195 | 0.00018487 | 0.14188 | 0.14188 | 0.14188 | 0.98965 | -0.19677 | 0.9863 | -0.26113 | 19.4885
4 | -0.12397 | -0.031618 | 0.1245 | 0.031951 | 0.00052467 | 0.00033369 | 0.18612 | 0.18612 | 0.18612 | 0.99219 | -0.14813 | 0.99677 | -0.06088 | 25.5662
5 | 0.025836 | 0.0064828 | -0.025814 | -0.0064697 | 2.1269e-05 | 1.3132e-05 | 0.038903 | 0.038903 | 0.038903 | 0.98826 | -0.22362 | 0.98738 | -0.2409 | 10.6877
6 | 0.071414 | 0.018191 | -0.071383 | -0.018171 | 3.1546e-05 | 2.0097e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.9863 | -0.26113 | 0.98582 | -0.27029 | 29.6283
7 | 0.022553 | 0.0056639 | -0.022539 | -0.0056552 | 1.4202e-05 | 8.6721e-06 | 0.034029 | 0.034029 | 0.034029 | 0.9863 | -0.26113 | 0.98562 | -0.27433 | 9.3487
8 | -0.12541 | -0.032179 | 0.1256 | 0.032304 | 0.00019597 | 0.00012465 | 0.18748 | 0.18748 | 0.18748 | 0.99677 | -0.06088 | 0.99848 | -0.028726 | 25.7526
9 | 0.00090967 | 0.0002277 | -0.00090966 | -0.00022785 | 8.1373e-09 | -1.4818e-07 | 0.0013579 | 0.0013579 | 0.0013579 | 0.99677 | -0.06088 | 0.99676 | -0.061067 | 0.37306
10 | -0.06975 | -0.017744 | 0.069796 | 0.017774 | 4.6178e-05 | 2.9413e-05 | 0.10545 | 0.10545 | 0.10545 | 0.98511 | -0.28402 | 0.98582 | -0.27029 | 28.9703
11 | 0.06975 | 0.017744 | -0.069607 | -0.017653 | 0.00014331 | 9.128e-05 | 0.10545 | 0.10545 | 0.10545 | 0.98511 | -0.28402 | 0.9829 | -0.32675 | 28.9703
12 | 0.067936 | 0.017234 | -0.067789 | -0.01714 | 0.00014746 | 9.3907e-05 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.9829 | -0.32675 | 0.98057 | -0.37199 | 28.2758
13 | 0.021015 | 0.0052735 | -0.021 | -0.0052644 | 1.4969e-05 | 9.0751e-06 | 0.03173 | 0.03173 | 0.03173 | 0.98562 | -0.27433 | 0.98486 | -0.28928 | 8.717
14 | -0.1264 | -0.032504 | 0.12656 | 0.032601 | 0.00015316 | 9.7424e-05 | 0.18867 | 0.18867 | 0.18867 | 0.99848 | -0.028726 | 0.9998 | -0.0038276 | 25.9162
15 | 0.00090966 | 0.00022785 | -0.00090966 | -0.00022798 | 7.4996e-09 | -1.3656e-07 | 0.0013579 | 0.001358 | 0.001358 | 0.99676 | -0.061067 | 0.99675 | -0.061241 | 0.37307
16 | -0.035946 | -0.0090216 | 0.035955 | 0.0090269 | 8.3572e-06 | 5.2534e-06 | 0.054453 | 0.054453 | 0.054453 | 0.98238 | -0.33833 | 0.98263 | -0.33346 | 14.9596
17 | 0.035946 | 0.0090216 | -0.035913 | -0.0090007 | 3.3338e-05 | 2.0957e-05 | 0.054453 | 0.054453 | 0.054453 | 0.98238 | -0.33833 | 0.98138 | -0.3578 | 14.9596
18 | -0.035955 | -0.0090269 | 0.036084 | 0.0091078 | 0.00012873 | 8.0912e-05 | 0.054453 | 0.054452 | 0.054453 | 0.98263 | -0.33346 | 0.98647 | -0.25869 | 14.9596
19 | 0.059945 | 0.015175 | -0.0599 | -0.015146 | 4.5308e-05 | 2.8813e-05 | 0.091021 | 0.091021 | 0.091021 | 0.98057 | -0.37199 | 0.97976 | -0.38775 | 25.0058
20 | 0.020263 | 0.0050795 | -0.020261 | -0.0050786 | 1.4898e-06 | 8.9955e-07 | 0.030615 | 0.030615 | 0.030615 | 0.98486 | -0.28928 | 0.98478 | -0.29082 | 8.4107
21 | -0.13455 | -0.034604 | 0.13457 | 0.03462 | 2.5038e-05 | 1.5937e-05 | 0.20056 | 0.20056 | 0.20056 | 0.9998 | -0.0038276 | 1 | 0 | 27.5499
22 | -0.038544 | -0.0097243 | 0.03859 | 0.0097537 | 4.666e-05 | 2.9392e-05 | 0.058163 | 0.058163 | 0.058163 | 0.98647 | -0.25869 | 0.98777 | -0.23345 | 15.9789
23 | -0.018168 | -0.0045547 | 0.01817 | 0.0045562 | 2.5823e-06 | 1.5389e-06 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.97951 | -0.3944 | 0.97966 | -0.39142 | 7.5824
24 | 0.016479 | 0.0041315 | -0.016477 | -0.0041306 | 1.5253e-06 | 8.9449e-07 | 0.025034 | 0.025034 | 0.025034 | 0.97951 | -0.3944 | 0.97941 | -0.39635 | 6.8775
25 | -0.020196 | -0.005064 | 0.020199 | 0.0050656 | 2.6698e-06 | 1.6134e-06 | 0.030677 | 0.030677 | 0.030677 | 0.97966 | -0.39142 | 0.9798 | -0.38865 | 8.4277
26 | 0.015063 | 0.003776 | -0.015061 | -0.0037753 | 1.2941e-06 | 7.4532e-07 | 0.022885 | 0.022885 | 0.022885 | 0.97941 | -0.39635 | 0.97932 | -0.39815 | 6.2871
27 | -0.022852 | -0.0057306 | 0.022854 | 0.0057315 | 1.4518e-06 | 8.8867e-07 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0.9798 | -0.38865 | 0.97987 | -0.38731 | 9.5348
28 | 0.013653 | 0.0034223 | -0.013653 | -0.0034221 | 4.3745e-07 | 2.4586e-07 | 0.020745 | 0.020745 | 0.020745 | 0.97932 | -0.39815 | 0.97929 | -0.39882 | 5.6992
29 | -0.024556 | -0.0061582 | 0.024559 | 0.0061599 | 2.7613e-06 | 1.7005e-06 | 0.037292 | 0.037292 | 0.037292 | 0.97987 | -0.38731 | 0.97999 | -0.38496 | 10.245
30 | 0.011155 | 0.0027961 | -0.011154 | -0.0027958 | 4.4767e-07 | 2.3423e-07 | 0.01695 | 0.01695 | 0.01695 | 0.97929 | -0.39882 | 0.97924 | -0.39966 | 4.6565
31 | -0.025204 | -0.0063216 | 0.025205 | 0.0063223 | 1.1918e-06 | 7.3539e-07 | 0.038272 | 0.038272 | 0.038272 | 0.97999 | -0.38496 | 0.98004 | -0.38396 | 10.5142
32 | 0.0091504 | 0.0022936 | -0.0091494 | -0.0022931 | 1.0572e-06 | 4.9318e-07 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.97924 | -0.39966 | 0.97912 | -0.40209 | 3.82
33 | -0.052297 | -0.013177 | 0.052308 | 0.013184 | 1.1457e-05 | 7.2703e-06 | 0.079063 | 0.079063 | 0.079063 | 0.98458 | -0.29547 | 0.98481 | -0.29089 | 21.7206
34 | 0.051511 | 0.01298 | -0.051467 | -0.012952 | 4.4194e-05 | 2.8037e-05 | 0.077875 | 0.077875 | 0.077875 | 0.98458 | -0.29547 | 0.98365 | -0.31342 | 21.3942
35 | -0.056841 | -0.01432 | 0.056895 | 0.014355 | 5.4752e-05 | 3.4789e-05 | 0.085911 | 0.085911 | 0.085911 | 0.98481 | -0.29089 | 0.98585 | -0.27077 | 23.6019
36 | 0.050673 | 0.012753 | -0.050663 | -0.012747 | 9.729e-06 | 6.1706e-06 | 0.076674 | 0.076674 | 0.076674 | 0.98365 | -0.31342 | 0.98345 | -0.31744 | 21.0644
37 | 0.018405 | 0.004616 | -0.018398 | -0.0046123 | 6.1684e-06 | 3.6761e-06 | 0.027781 | 0.027781 | 0.027781 | 0.98585 | -0.27077 | 0.98549 | -0.2778 | 7.6321
38 | -0.0753 | -0.018971 | 0.075402 | 0.019035 | 0.00010159 | 6.4753e-05 | 0.11369 | 0.11369 | 0.11369 | 0.98585 | -0.27077 | 0.9873 | -0.2426 | 31.2339
39 | 0.046116 | 0.011607 | -0.046106 | -0.011601 | 9.6505e-06 | 6.1093e-06 | 0.069794 | 0.069794 | 0.069794 | 0.98345 | -0.31744 | 0.98322 | -0.32182 | 19.1741
40 | 0.015943 | 0.0039968 | -0.015942 | -0.0039968 | 9.6359e-08 | 5.602e-08 | 0.024073 | 0.024073 | 0.024073 | 0.98549 | -0.2778 | 0.98548 | -0.27793 | 6.6134
41 | -0.076195 | -0.019234 | 0.076229 | 0.019256 | 3.3436e-05 | 2.1313e-05 | 0.11489 | 0.11489 | 0.11489 | 0.9873 | -0.2426 | 0.98777 | -0.23345 | 31.5625
42 | 0.045314 | 0.011402 | -0.045297 | -0.011391 | 1.6996e-05 | 1.0756e-05 | 0.068595 | 0.068595 | 0.068595 | 0.98322 | -0.32182 | 0.98282 | -0.32967 | 18.8448
43 | 0.013502 | 0.0033852 | -0.013501 | -0.0033843 | 1.5799e-06 | 8.8201e-07 | 0.020388 | 0.020388 | 0.020388 | 0.98548 | -0.27793 | 0.98535 | -0.28038 | 5.6012
44 | -0.11482 | -0.029009 | 0.11612 | 0.02984 | 0.0013007 | 0.00083096 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.98777 | -0.23345 | 1 | 0 | 47.5413
45 | 0.042963 | 0.010806 | -0.042948 | -0.010797 | 1.5211e-05 | 9.6135e-06 | 0.065061 | 0.065061 | 0.065061 | 0.98282 | -0.32967 | 0.98244 | -0.33708 | 17.8739
46 | 0.0089702 | 0.0022482 | -0.0089691 | -0.0022476 | 1.1624e-06 | 5.2983e-07 | 0.013563 | 0.013563 | 0.013563 | 0.98417 | -0.30271 | 0.98403 | -0.30543 | 3.726
47 | -0.0092208 | -0.002311 | 0.0092225 | 0.0023118 | 1.7152e-06 | 7.9865e-07 | 0.013941 | 0.013941 | 0.013941 | 0.98417 | -0.30271 | 0.98437 | -0.2988 | 3.83
48 | 0.008729 | 0.0021875 | -0.0087285 | -0.0021872 | 5.2572e-07 | 2.3425e-07 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.98403 | -0.30543 | 0.98396 | -0.30669 | 3.6263
49 | -0.0095447 | -0.0023925 | 0.0095454 | 0.0023928 | 6.7091e-07 | 3.2012e-07 | 0.014428 | 0.014428 | 0.014428 | 0.98437 | -0.2988 | 0.98444 | -0.29733 | 3.9638
50 | 0.0084865 | 0.0021266 | -0.0084854 | -0.0021261 | 1.0534e-06 | 4.5756e-07 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.98396 | -0.30669 | 0.98383 | -0.3093 | 3.5258
51 | -0.0099376 | -0.0024911 | 0.0099407 | 0.0024926 | 3.0808e-06 | 1.5086e-06 | 0.015021 | 0.015021 | 0.015021 | 0.98444 | -0.29733 | 0.98478 | -0.29082 | 4.1267
52 | 0.0082208 | 0.0020598 | -0.0082204 | -0.0020596 | 4.2453e-07 | 1.7871e-07 | 0.012434 | 0.012434 | 0.012434 | 0.98383 | -0.3093 | 0.98378 | -0.31038 | 3.4158
53 | 0.01032 | 0.0025859 | -0.010316 | -0.0025836 | 4.6907e-06 | 2.3479e-06 | 0.015594 | 0.015594 | 0.015594 | 0.98478 | -0.29082 | 0.98429 | -0.30037 | 4.2842
54 | 0.0079524 | 0.0019925 | -0.0079515 | -0.0019921 | 8.9497e-07 | 3.6336e-07 | 0.012028 | 0.012028 | 0.012028 | 0.98378 | -0.31038 | 0.98365 | -0.31275 | 3.3045
55 | 0.0024107 | 0.00060241 | -0.0024104 | -0.00060291 | 2.612e-07 | -4.9953e-07 | 0.0036437 | 0.003644 | 0.003644 | 0.98429 | -0.30037 | 0.98417 | -0.30265 | 1.0011
56 | -0.0012043 | -0.00030183 | 0.0012043 | 0.00030163 | 2.02e-08 | -1.9277e-07 | 0.0018225 | 0.0018225 | 0.0018225 | 0.98326 | -0.32051 | 0.98328 | -0.32016 | 0.50069
57 | -0.0022978 | -0.00057569 | 0.002298 | 0.00057525 | 2.0592e-07 | -4.4434e-07 | 0.0034773 | 0.0034771 | 0.0034773 | 0.98328 | -0.32016 | 0.98337 | -0.31827 | 0.9553
58 | -0.0033937 | -0.00084985 | 0.0033938 | 0.0008498 | 6.8321e-08 | -4.3933e-08 | 0.005135 | 0.005135 | 0.005135 | 0.98337 | -0.31827 | 0.98339 | -0.31785 | 1.4107
59 | -0.0044961 | -0.0011261 | 0.0044964 | 0.001126 | 2.8334e-07 | -2.5809e-08 | 0.006803 | 0.0068029 | 0.006803 | 0.98339 | -0.31785 | 0.98346 | -0.31653 | 1.869
60 | -0.0060509 | -0.0015157 | 0.0060511 | 0.0015157 | 2.1209e-07 | 5.0111e-08 | 0.009155 | 0.009155 | 0.009155 | 0.98346 | -0.31653 | 0.9835 | -0.31579 | 2.5151
61 | 0.042296 | 0.010633 | -0.042289 | -0.010629 | 6.7837e-06 | 4.2858e-06 | 0.064074 | 0.064074 | 0.064074 | 0.98244 | -0.33708 | 0.98227 | -0.34044 | 17.6026
62 | 0.037063 | 0.0093194 | -0.037057 | -0.0093154 | 6.2718e-06 | 3.9468e-06 | 0.056157 | 0.056157 | 0.056157 | 0.98227 | -0.34044 | 0.98209 | -0.34399 | 15.4277
63 | 0.0022231 | 0.00055697 | -0.0022231 | -0.00055703 | 2.4663e-08 | -5.4779e-08 | 0.0034011 | 0.0034011 | 0.0034011 | 0.97263 | -0.5277 | 0.97262 | -0.52794 | 0.93437
64 | -0.0033807 | -0.00084708 | 0.0033822 | 0.00084615 | 1.5545e-06 | -9.2965e-07 | 0.005172 | 0.0051713 | 0.005172 | 0.97263 | -0.5277 | 0.97312 | -0.51805 | 1.4209
65 | 0.0011024 | 0.00027614 | -0.0011024 | -0.00027628 | 1.2433e-08 | -1.3671e-07 | 0.0016865 | 0.0016865 | 0.0016865 | 0.97262 | -0.52794 | 0.97261 | -0.52817 | 0.46334
66 | -0.0040403 | -0.0010111 | 0.0040408 | 0.0010109 | 5.2997e-07 | -1.2098e-07 | 0.0061775 | 0.0061774 | 0.0061775 | 0.97312 | -0.51805 | 0.97326 | -0.51529 | 1.6971
67 | 0.024494 | 0.0061555 | -0.024457 | -0.0061329 | 3.6713e-05 | 2.2631e-05 | 0.037455 | 0.037455 | 0.037455 | 0.97326 | -0.51529 | 0.97167 | -0.54674 | 10.2899
68 | -0.028535 | -0.0071664 | 0.028558 | 0.0071806 | 2.2735e-05 | 1.4155e-05 | 0.043632 | 0.043632 | 0.043632 | 0.97326 | -0.51529 | 0.97411 | -0.49861 | 11.9869
69 | 0.018383 | 0.0046105 | -0.018375 | -0.0046054 | 8.6138e-06 | 5.154e-06 | 0.028153 | 0.028153 | 0.028153 | 0.97167 | -0.54674 | 0.97117 | -0.55657 | 7.7344
70 | -0.037612 | -0.0094498 | 0.037616 | 0.0094524 | 4.1469e-06 | 2.6123e-06 | 0.057463 | 0.057463 | 0.057463 | 0.97411 | -0.49861 | 0.97422 | -0.4963 | 15.7866
71 | 0.016664 | 0.0041766 | -0.016663 | -0.0041761 | 8.5522e-07 | 5.0405e-07 | 0.025532 | 0.025532 | 0.025532 | 0.97117 | -0.55657 | 0.97112 | -0.55765 | 7.0142
72 | -0.040312 | -0.010128 | 0.040335 | 0.010143 | 2.2866e-05 | 1.4434e-05 | 0.061581 | 0.061581 | 0.061581 | 0.97422 | -0.4963 | 0.97483 | -0.48442 | 16.9179
73 | -0.026933 | -0.0067553 | 0.026937 | 0.0067578 | 4.0571e-06 | 2.515e-06 | 0.040895 | 0.040895 | 0.040895 | 0.98004 | -0.38396 | 0.9802 | -0.3808 | 11.2348
74 | -0.028754 | -0.0072131 | 0.02876 | 0.007217 | 6.2136e-06 | 3.8671e-06 | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652 | 0.9802 | -0.3808 | 0.98044 | -0.37627 | 11.9924
75 | -0.029302 | -0.0073529 | 0.029308 | 0.0073564 | 5.5176e-06 | 3.4374e-06 | 0.044476 | 0.044476 | 0.044476 | 0.98044 | -0.37627 | 0.98064 | -0.37232 | 12.2186
76 | 0.0014803 | 0.00036979 | -0.0014801 | -0.00037094 | 1.8758e-07 | -1.149e-06 | 0.0022376 | 0.0022381 | 0.0022381 | 0.98417 | -0.30265 | 0.98404 | -0.30531 | 0.61486
77 | 0.034833 | 0.00875 | -0.03478 | -0.0087169 | 5.293e-05 | 3.3187e-05 | 0.051839 | 0.051839 | 0.051839 | 1 | 0 | 0.99834 | -0.031893 | 14.2414
78 | 0.009976 | 0.0025005 | -0.009971 | -0.0024981 | 4.9171e-06 | 2.3719e-06 | 0.014869 | 0.014869 | 0.014869 | 0.99834 | -0.031893 | 0.9978 | -0.042243 | 4.085
79 | 0.0055324 | 0.0013857 | -0.0055316 | -0.0013856 | 8.2726e-07 | 1.0619e-07 | 0.0082502 | 0.0082503 | 0.0082503 | 0.9978 | -0.042243 | 0.99764 | -0.045383 | 2.2666
80 | -0.0073637 | -0.0018447 | 0.0073644 | 0.0018449 | 7.0841e-07 | 2.6022e-07 | 0.011141 | 0.011141 | 0.011141 | 0.9835 | -0.31579 | 0.9836 | -0.31377 | 3.0607
81 | -0.0076572 | -0.0019183 | 0.0076575 | 0.0019184 | 3.7373e-07 | 1.4491e-07 | 0.011584 | 0.011584 | 0.011584 | 0.9836 | -0.31377 | 0.98365 | -0.31275 | 3.1823
82 | -0.029849 | -0.007492 | 0.029863 | 0.0075008 | 1.4239e-05 | 8.8795e-06 | 0.045297 | 0.045296 | 0.045297 | 0.98064 | -0.37232 | 0.98115 | -0.36233 | 12.4441
83 | -0.041426 | -0.010416 | 0.041459 | 0.010437 | 3.3315e-05 | 2.1045e-05 | 0.063247 | 0.063246 | 0.063247 | 0.97483 | -0.48442 | 0.97568 | -0.46759 | 17.3754
84 | 0.017758 | 0.0044504 | -0.017756 | -0.0044488 | 2.669e-06 | 1.587e-06 | 0.027083 | 0.027083 | 0.027083 | 0.97568 | -0.46759 | 0.97552 | -0.47075 | 7.4405
85 | -0.059218 | -0.014887 | 0.059445 | 0.015032 | 0.00022672 | 0.00014417 | 0.09033 | 0.090329 | 0.09033 | 0.97568 | -0.46759 | 0.97976 | -0.38775 | 24.8159
86 | 0.0081654 | 0.0020463 | -0.0081621 | -0.0020449 | 3.2346e-06 | 1.3763e-06 | 0.012455 | 0.012455 | 0.012455 | 0.97552 | -0.47075 | 0.9751 | -0.47907 | 3.4218
87 | 0.0095904 | 0.0024025 | -0.0095862 | -0.0024005 | 4.1881e-06 | 2.0291e-06 | 0.014628 | 0.014629 | 0.014629 | 0.97552 | -0.47075 | 0.97506 | -0.47992 | 4.0188
88 | 0.0037862 | 0.00094821 | -0.0037856 | -0.0009484 | 5.3376e-07 | -1.9021e-07 | 0.0057775 | 0.0057777 | 0.0057777 | 0.9751 | -0.47907 | 0.97495 | -0.48203 | 1.5873
89 | 0.0085951 | 0.0021535 | -0.0085917 | -0.002152 | 3.3992e-06 | 1.5186e-06 | 0.013117 | 0.013117 | 0.013117 | 0.97506 | -0.47992 | 0.97464 | -0.48823 | 3.6035
90 | 0.00099114 | 0.00024696 | -0.00099106 | -0.00024812 | 8.3665e-08 | -1.1632e-06 | 0.001512 | 0.0015125 | 0.0015125 | 0.97506 | -0.47992 | 0.97497 | -0.4817 | 0.41552
91 | 0.0023345 | 0.00058438 | -0.0023344 | -0.00058472 | 1.5037e-07 | -3.3561e-07 | 0.0034818 | 0.0034819 | 0.0034819 | 0.99764 | -0.045383 | 0.99757 | -0.046736 | 0.95658
92 | 0.0031971 | 0.00080119 | -0.003197 | -0.00080125 | 6.61e-08 | -5.8911e-08 | 0.0047685 | 0.0047686 | 0.0047686 | 0.99764 | -0.045383 | 0.99762 | -0.045817 | 1.31
93 | 0.0011675 | 0.00029227 | -0.0011675 | -0.0002926 | 3.0273e-08 | -3.2815e-07 | 0.0017414 | 0.0017415 | 0.0017415 | 0.99757 | -0.046736 | 0.99754 | -0.047281 | 0.47843
94 | 0.011057 | 0.0027718 | -0.011054 | -0.0027704 | 2.723e-06 | 1.4111e-06 | 0.016697 | 0.016697 | 0.016697 | 0.98535 | -0.28038 | 0.98509 | -0.28555 | 4.5872
95 | 0.0023735 | 0.00059467 | -0.0023735 | -0.00059475 | 4.4722e-08 | -8.468e-08 | 0.0036227 | 0.0036227 | 0.0036227 | 0.9749 | -0.48305 | 0.97488 | -0.48344 | 0.99526
96 | -0.0029284 | -0.00073372 | 0.0029285 | 0.00073358 | 1.4191e-07 | -1.4539e-07 | 0.0044696 | 0.0044695 | 0.0044696 | 0.9749 | -0.48305 | 0.97495 | -0.48203 | 1.2279
97 | 0.0002714 | 6.7922e-05 | -0.0002714 | -6.8019e-05 | 5.0328e-10 | -9.7199e-08 | 0.00041422 | 0.00041425 | 0.00041425 | 0.97488 | -0.48344 | 0.97488 | -0.48348 | 0.11381
98 | -0.036386 | -0.0091391 | 0.036408 | 0.0091529 | 2.1881e-05 | 1.3762e-05 | 0.055174 | 0.055174 | 0.055174 | 0.98144 | -0.35658 | 0.98209 | -0.34399 | 15.1578
99 | 0.035736 | 0.0089762 | -0.035731 | -0.0089731 | 4.8833e-06 | 3.0693e-06 | 0.054189 | 0.054189 | 0.054189 | 0.98144 | -0.35658 | 0.9813 | -0.35944 | 14.887
100 | 0.030511 | 0.0076648 | -0.030507 | -0.0076622 | 4.198e-06 | 2.6207e-06 | 0.046273 | 0.046273 | 0.046273 | 0.9813 | -0.35944 | 0.98115 | -0.36233 | 12.7123
101 | 0.0064134 | 0.0016074 | -0.0064129 | -0.0016073 | 4.79e-07 | 1.3747e-07 | 0.0097468 | 0.0097468 | 0.0097468 | 0.97912 | -0.40209 | 0.97904 | -0.40366 | 2.6777
102 | 0.00064847 | 0.00016226 | -0.00064846 | -0.00016252 | 7.7804e-09 | -2.5919e-07 | 0.00098961 | 0.00098971 | 0.00098971 | 0.97497 | -0.4817 | 0.97496 | -0.48195 | 0.2719
103 | 0.0018822 | 0.00047091 | -0.0018821 | -0.00047143 | 1.5271e-07 | -5.1682e-07 | 0.0028734 | 0.0028736 | 0.0028736 | 0.97464 | -0.48823 | 0.97455 | -0.48993 | 0.78946
104 | 0.0067094 | 0.0016811 | -0.0067079 | -0.0016806 | 1.4915e-06 | 4.8228e-07 | 0.010243 | 0.010244 | 0.010244 | 0.97464 | -0.48823 | 0.9744 | -0.4929 | 2.8142
105 | 0.00090975 | 0.00022774 | -0.00090973 | -0.000228 | 1.5826e-08 | -2.6241e-07 | 0.001389 | 0.0013891 | 0.0013891 | 0.97455 | -0.48993 | 0.97453 | -0.4903 | 0.38161
106 | 0.0023096 | 0.00057826 | -0.0023095 | -0.0005786 | 1.6625e-07 | -3.3751e-07 | 0.0035268 | 0.003527 | 0.003527 | 0.9744 | -0.4929 | 0.97432 | -0.49441 | 0.96895
107 | 0.0023095 | 0.0005786 | -0.0023094 | -0.00057878 | 9.0106e-08 | -1.8288e-07 | 0.003527 | 0.0035271 | 0.0035271 | 0.97432 | -0.49441 | 0.97428 | -0.49523 | 0.96898
108 | 0.0086066 | 0.002157 | -0.0086065 | -0.002157 | 9.6657e-08 | 4.2446e-08 | 0.013001 | 0.013001 | 0.013001 | 0.98509 | -0.28555 | 0.98508 | -0.28579 | 3.5716
109 | 0.0057336 | 0.0014369 | -0.0057333 | -0.0014369 | 2.5272e-07 | 4.7372e-08 | 0.0086609 | 0.008661 | 0.008661 | 0.98508 | -0.28579 | 0.98503 | -0.28672 | 2.3794
110 | -0.0064122 | -0.0016071 | 0.0064129 | 0.0016073 | 7.0392e-07 | 2.0207e-07 | 0.0097469 | 0.0097468 | 0.0097469 | 0.97892 | -0.40596 | 0.97904 | -0.40366 | 2.6777
111 | 0.0026942 | 0.00067521 | -0.0026942 | -0.00067522 | 7.3863e-09 | -9.5722e-09 | 0.0041282 | 0.0041282 | 0.0041282 | 0.97112 | -0.55765 | 0.97111 | -0.55771 | 1.1341
112 | 0.0028749 | 0.0007205 | -0.0028749 | -0.00072051 | 1.1297e-08 | -1.3102e-08 | 0.0043429 | 0.0043429 | 0.0043429 | 0.98503 | -0.28672 | 0.98503 | -0.2868 | 1.1931

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28717 | 0.073211

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035588 | 0.00089191
1 | 0.025814 | 0.0064697
2 | 0.0015869 | 0.0003977
3 | 0.0016701 | 0.00041857
4 | 0.0015232 | 0.00038176
5 | 0.00079932 | 0.00020033
6 | 0.035913 | 0.0090007
7 | 0.0078438 | 0.0019658
8 | 0.00073779 | 0.00018491
9 | 0.0079915 | 0.0020029
10 | 0.00090966 | 0.00022798
11 | 0.00246 | 0.00061653
12 | 0.0016888 | 0.00042325
13 | 0.0020258 | 0.00050771
14 | 0.0014146 | 0.00035453
15 | 0.0026536 | 0.00066505
16 | 0.0014084 | 0.00035297
17 | 0.0017024 | 0.00042667
18 | 0.0024978 | 0.00062601
19 | 0.00064531 | 0.00016173
20 | 0.002004 | 0.00050224
21 | 0.00078617 | 0.00019703
22 | 0.0045322 | 0.0011359
23 | 0.00079355 | 0.00019888
24 | 0.0045475 | 0.0011397
25 | 0.0024558 | 0.00061548
26 | 0.00079375 | 0.00019893
27 | 0.0007921 | 0.00019852
28 | 0.00244 | 0.00061153
29 | 0.0023342 | 0.00058501
30 | 0.00025053 | 6.2789e-05
31 | 0.00024008 | 6.0169e-05
32 | 0.00032224 | 8.0762e-05
33 | 0.00024197 | 6.0644e-05
34 | 0.0003922 | 9.8293e-05
35 | 0.00026464 | 6.6324e-05
36 | 0.00026802 | 6.7171e-05
37 | 0.007905 | 0.0019812
38 | 0.0012043 | 0.00030183
39 | 0.0010935 | 0.00027406
40 | 0.0010957 | 0.0002746
41 | 0.0011023 | 0.00027627
42 | 0.0015546 | 0.00038961
43 | 0.00065196 | 0.0001634
44 | 0.0052259 | 0.0013097
45 | 0.0011575 | 0.00029011
46 | 0.0011207 | 0.00028088
47 | 0.00065804 | 0.00016492
48 | 0.0011024 | 0.00027628
49 | 0.0060742 | 0.0015223
50 | 0.0090542 | 0.0022692
51 | 0.001711 | 0.00042881
52 | 0.0026963 | 0.00067575
53 | 0.0017276 | 0.00043298
54 | 0.0018165 | 0.00045526
55 | 0.0005425 | 0.00013596
56 | 0.00093015 | 0.00023312
57 | 0.024804 | 0.0062164
58 | 0.0044386 | 0.0011124
59 | 0.0013125 | 0.00032895
60 | 0.00029278 | 7.3377e-05
61 | 0.00054103 | 0.0001356
62 | 0.001091 | 0.00027343
63 | 0.00045534 | 0.00011412
64 | 0.004376 | 0.0010967
65 | 0.00029393 | 7.3666e-05
66 | 0.0011669 | 0.00029245
67 | 0.003197 | 0.00080125
68 | 0.0011675 | 0.0002926
69 | 0.0024442 | 0.00061258
70 | 0.00055483 | 0.00013905
71 | 0.0021021 | 0.00052683
72 | 0.00085715 | 0.00021482
73 | 0.0002714 | 6.8019e-05
74 | 0.00065011 | 0.00016293
75 | 0.00064849 | 0.00016253
76 | 0.0052203 | 0.0013083
77 | 0.0006438 | 0.00016135
78 | 0.0014801 | 0.00037094
79 | 0.002736 | 0.0006857
80 | 0.00034259 | 8.5862e-05
81 | 0.00064846 | 0.00016252
82 | 0.00097234 | 0.00024369
83 | 0.0043983 | 0.0011023
84 | 0.00090973 | 0.000228
85 | 0.0024473 | 0.00061334
86 | 0.002873 | 0.00072003
87 | 0.0064122 | 0.0016071
88 | 0.013969 | 0.0035008
89 | 0.0026942 | 0.00067522
90 | 0.0028585 | 0.0007164
91 | 0.0028749 | 0.00072051
92 | 0.0023094 | 0.00057878

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1