## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-16_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-16_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-16_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-16_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-16_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-16_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-16_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-16_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-16_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-16_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-16_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-16_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-16_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-16_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-16_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-16_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-16_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-16_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-16_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-16_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-16_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-16_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-16_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-16_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-16_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-16_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-16_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-16_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-16_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-16_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-16_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-16_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-16_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-16_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-16_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-16_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-16_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-16_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-16_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-16_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-16_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-16_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-16_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-16_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-16_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-16_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-16_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-16_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-16_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-16_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-16_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-16_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-16_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-16_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-16_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-16_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-16_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-16_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-16_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-16_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-16_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-16_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-16_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-16_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-16_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-16_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-16_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-16_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-16_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-16_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-16_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-16_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-16_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-16_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-16_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-16_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-16_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-16_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-16_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-16_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-16_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-16_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-16_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-16_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-16_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-16_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-16_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-16_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-16_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-16_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-16_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-16_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-16_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-16_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-16_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-16_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2581-16_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2581-16_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2581-16_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2581-16_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2581-16_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2581-16_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2581-16_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2581-16_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2581-16_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2581-16_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2581-16_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2581-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2581-16_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2581-16_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2581-16_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2581-16_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2581-16_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2581-16_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2581-16_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2581-16_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2581-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2581-16_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2581-16_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2581-16_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2581-16_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2581-16_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2581-16_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2581-16_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2581-16_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2581-16_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2581-16_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2581-16_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2581-16_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2581-16_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2581-16_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2581-16_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2581-16_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2581-16_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2581-16_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2581-16_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2581-16_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2581-16_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2581-16_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2581-16_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2581-16_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2581-16_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2581-16_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2581-16_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2581-16_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2581-16_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2581-16_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2581-16_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2581-16_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2581-16_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2581-16_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2581-16_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2581-16_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2581-16_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2581-16_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2581-16_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2581-16_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2581-16_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2581-16_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2581-16_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2581-16_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2581-16_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2581-16_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2581-16_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2581-16_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2581-16_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2581-16_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2581-16_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2581-16_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2581-16_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2581-16_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2581-16_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2581-16_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2581-16_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2581-16_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2581-16_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2581-16_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2581-16_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2581-16_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2581-16_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2581-16_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2581-16_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2581-16_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2581-16_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2581-16_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2581-16_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2581-16_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2581-16_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2581-16_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2581-16_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2581-16_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2581-16_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2581-16_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2581-16_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2581-16_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2581-16_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2581-16_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2581-16_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2581-16_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2581-16_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2581-16_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2581-16_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2581-16_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2581-16_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2581-16_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2581-16_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2581-16_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2581-16_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2581-16_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2581-16_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2581-16_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2581-16_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2581-16_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2581-16_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2581-16_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2581-16_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2581-16_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2581-16_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2581-16_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2581-16_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2581-16_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2581-16_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2581-16_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2581-16_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2581-16_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2581-16_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2581-16_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2581-16_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2581-16_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_MV_523_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-16_0_5_load_0 | 0 | 0.0019491 | 0.00048849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-16_0_5_load_1 | 1 | 0.0019927 | 0.00049941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-16_0_5_load_2 | 2 | 0.0023014 | 0.00057678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-16_0_5_load_3 | 3 | 0.0015786 | 0.00039563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-16_0_5_load_4 | 4 | 0.0024108 | 0.0006042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-16_0_5_load_112 | 5 | 0.0021913 | 0.0005492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-16_0_5_load_157 | 6 | 0.0023526 | 0.00058961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-16_0_5_load_161 | 8 | 0.0028717 | 0.00071972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-16_0_5_load_5 | 9 | 0.0015512 | 0.00038876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-16_0_5_load_6 | 10 | 0.0015474 | 0.00038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-16_0_5_load_7 | 11 | 0.0015921 | 0.00039901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-16_0_5_load_8 | 12 | 0.0017485 | 0.00043822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-16_0_5_load_9 | 13 | 0.0073358 | 0.0018385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-16_0_5_load_144 | 15 | 0.001586 | 0.0003975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-16_0_5_load_40 | 16 | 0.002199 | 0.00055113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-16_0_5_load_36 | 17 | 0.0034865 | 0.0008738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-16_0_5_load_145 | 18 | 0.0012447 | 0.00031194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-16_0_5_load_10 | 19 | 0.0011878 | 0.00029768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-16_0_5_load_11 | 20 | 0.0019479 | 0.00048818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-16_0_5_load_13 | 22 | 0.0023679 | 0.00059345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-16_0_5_load_14 | 23 | 0.0024364 | 0.00061062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-16_0_5_load_15 | 24 | 0.0012917 | 0.00032374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-16_0_5_load_219 | 25 | 0.00087876 | 0.00022024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-16_0_5_load_235 | 26 | 0.0011847 | 0.00029691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-16_0_5_load_220 | 27 | 0.0016039 | 0.00040197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-16_0_5_load_206 | 28 | 0.0011931 | 0.00029902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-16_0_5_load_16 | 29 | 0.0085221 | 0.0021358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-16_0_5_load_17 | 30 | 0.0049216 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-16_0_5_load_18 | 31 | 0.002625 | 0.00065789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-16_0_5_load_19 | 32 | 0.0026301 | 0.00065916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-16_0_5_load_120 | 33 | 0.0031949 | 0.00080071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-16_0_5_load_139 | 34 | 0.002624 | 0.00065764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-16_0_5_load_140 | 35 | 0.003082 | 0.00077243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-16_0_5_load_230 | 37 | 0.0030462 | 0.00076346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-16_0_5_load_125 | 38 | 0.0022089 | 0.00055361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-16_0_5_load_21 | 39 | 0.0019759 | 0.00049521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-16_0_5_load_22 | 40 | 0.002457 | 0.00061578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-16_0_5_load_23 | 41 | 0.0021382 | 0.00053587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-16_0_5_load_24 | 42 | 0.0028954 | 0.00072565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-16_0_5_load_25 | 43 | 0.0021011 | 0.00052658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-16_0_5_load_154 | 44 | 0.0018367 | 0.00046032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-16_0_5_load_151 | 45 | 0.0021119 | 0.00052929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-16_0_5_load_156 | 46 | 0.0020119 | 0.00050422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-16_0_5_load_150 | 47 | 0.001905 | 0.00047743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-16_0_5_load_26 | 48 | 0.0014757 | 0.00036984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-16_0_5_load_27 | 49 | 0.0017598 | 0.00044105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-16_0_5_load_28 | 50 | 0.0013854 | 0.00034722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-16_0_5_load_29 | 51 | 0.0014035 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-16_0_5_load_30 | 52 | 0.0030565 | 0.00076603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-16_0_5_load_168 | 54 | 0.0018095 | 0.0004535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-16_0_5_load_143 | 57 | 0.003135 | 0.00078571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-16_0_5_load_31 | 59 | 0.0014688 | 0.00036812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-16_0_5_load_32 | 60 | 0.0018309 | 0.00045886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-16_0_5_load_33 | 61 | 0.0012386 | 0.00031043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-16_0_5_load_34 | 62 | 0.001968 | 0.00049323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-16_0_5_load_35 | 63 | 0.0014653 | 0.00036725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-16_0_5_load_163 | 64 | 0.0018336 | 0.00045955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-16_0_5_load_118 | 65 | 0.0013333 | 0.00033416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-16_0_5_load_164 | 66 | 0.0021942 | 0.00054992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-16_0_5_load_119 | 67 | 0.0013285 | 0.00033296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-16_0_5_load_37 | 68 | 0.0031733 | 0.0007953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-16_0_5_load_39 | 69 | 0.0043315 | 0.0010856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-16_0_5_load_97 | 71 | 0.0022611 | 0.00056668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-16_0_5_load_41 | 72 | 0.0015419 | 0.00038644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-16_0_5_load_227 | 73 | 0.0029707 | 0.00074453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-16_0_5_load_166 | 74 | 0.0022577 | 0.00056582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-16_0_5_load_165 | 75 | 0.0044461 | 0.0011143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2581-16_0_5_load_96 | 76 | 0.0022327 | 0.00055957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2581-16_0_5_load_48 | 77 | 0.0068092 | 0.0017066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2581-16_0_5_load_42 | 78 | 0.0019181 | 0.00048072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2581-16_0_5_load_43 | 79 | 0.0017169 | 0.00043031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2581-16_0_5_load_45 | 81 | 0.0017819 | 0.00044658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2581-16_0_5_load_47 | 82 | 0.0039558 | 0.00099142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2581-16_0_5_load_128 | 83 | 0.0017679 | 0.00044308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2581-16_0_5_load_46 | 84 | 0.0056532 | 0.0014168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2581-16_0_5_load_54 | 85 | 0.003715 | 0.00093106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2581-16_0_5_load_201 | 86 | 0.0027784 | 0.00069634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2581-16_0_5_load_129 | 87 | 0.0018038 | 0.00045208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2581-16_0_5_load_200 | 89 | 0.0047366 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2581-16_0_5_load_49 | 90 | 0.0050666 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2581-16_0_5_load_55 | 91 | 0.001756 | 0.0004401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2581-16_0_5_load_240 | 93 | 0.012909 | 0.0032354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2581-16_0_5_load_53 | 96 | 0.0040772 | 0.0010218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2581-16_0_5_load_186 | 97 | 0.0017554 | 0.00043995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2581-16_0_5_load_131 | 98 | 0.0049922 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2581-16_0_5_load_142 | 99 | 0.011294 | 0.0028306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2581-16_0_5_load_185 | 100 | 0.0018281 | 0.00045815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2581-16_0_5_load_56 | 101 | 0.0012555 | 0.00031466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2581-16_0_5_load_57 | 102 | 0.0017559 | 0.00044006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2581-16_0_5_load_58 | 103 | 0.0018177 | 0.00045557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2581-16_0_5_load_59 | 104 | 0.0031014 | 0.00077728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2581-16_0_5_load_60 | 105 | 0.0014538 | 0.00036437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2581-16_0_5_load_211 | 106 | 0.0008375 | 0.0002099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2581-16_0_5_load_177 | 107 | 0.0018257 | 0.00045755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2581-16_0_5_load_212 | 108 | 0.0021649 | 0.00054258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2581-16_0_5_load_62 | 110 | 0.0024645 | 0.00061765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2581-16_0_5_load_63 | 111 | 0.0024857 | 0.00062297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2581-16_0_5_load_64 | 112 | 0.0024888 | 0.00062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2581-16_0_5_load_65 | 113 | 0.0030214 | 0.00075724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2581-16_0_5_load_66 | 114 | 0.0024932 | 0.00062485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2581-16_0_5_load_135 | 115 | 0.0030378 | 0.00076134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2581-16_0_5_load_191 | 116 | 0.0024925 | 0.00062467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2581-16_0_5_load_136 | 117 | 0.002998 | 0.00075136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2581-16_0_5_load_192 | 118 | 0.0028461 | 0.0007133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2581-16_0_5_load_67 | 119 | 0.001163 | 0.00029148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2581-16_0_5_load_68 | 120 | 0.0017652 | 0.00044241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2581-16_0_5_load_72 | 122 | 0.0020475 | 0.00051316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2581-16_0_5_load_83 | 123 | 0.0018577 | 0.0004656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2581-16_0_5_load_79 | 124 | 0.0015269 | 0.00038267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2581-16_0_5_load_84 | 125 | 0.0031142 | 0.0007805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2581-16_0_5_load_147 | 126 | 0.0020018 | 0.0005017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2581-16_0_5_load_80 | 127 | 0.0023741 | 0.000595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2581-16_0_5_load_85 | 128 | 0.0056588 | 0.0014182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2581-16_0_5_load_148 | 129 | 0.0011594 | 0.00029056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2581-16_0_5_load_73 | 130 | 0.0029972 | 0.00075116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2581-16_0_5_load_74 | 131 | 0.0029786 | 0.00074651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2581-16_0_5_load_77 | 134 | 0.0021707 | 0.00054404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2581-16_0_5_load_78 | 135 | 0.002702 | 0.00067719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2581-16_0_5_load_215 | 136 | 0.0026429 | 0.00066238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2581-16_0_5_load_214 | 137 | 0.0032194 | 0.00080686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2581-16_0_5_load_117 | 138 | 0.0016489 | 0.00041325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2581-16_0_5_load_233 | 139 | 0.0017874 | 0.00044797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2581-16_0_5_load_184 | 140 | 0.0022731 | 0.00056968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2581-16_0_5_load_115 | 141 | 0.0020501 | 0.00051381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2581-16_0_5_load_232 | 142 | 0.0021991 | 0.00055114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2581-16_0_5_load_81 | 143 | 0.0018018 | 0.00045158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2581-16_0_5_load_138 | 144 | 0.0034631 | 0.00086794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2581-16_0_5_load_180 | 145 | 0.00206 | 0.00051628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2581-16_0_5_load_167 | 146 | 0.0021218 | 0.00053178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2581-16_0_5_load_86 | 147 | 0.0034935 | 0.00087554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2581-16_0_5_load_126 | 149 | 0.0052984 | 0.0013279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2581-16_0_5_load_122 | 150 | 0.003364 | 0.00084309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2581-16_0_5_load_172 | 151 | 0.001356 | 0.00033984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2581-16_0_5_load_88 | 152 | 0.0016818 | 0.0004215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2581-16_0_5_load_89 | 153 | 0.0011619 | 0.00029121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2581-16_0_5_load_90 | 154 | 0.0018168 | 0.00045533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2581-16_0_5_load_91 | 155 | 0.0025431 | 0.00063737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2581-16_0_5_load_92 | 156 | 0.0016819 | 0.00042151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2581-16_0_5_load_234 | 157 | 0.0011551 | 0.0002895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2581-16_0_5_load_93 | 158 | 0.0017091 | 0.00042833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2581-16_0_5_load_225 | 159 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2581-16_0_5_load_94 | 160 | 0.0021325 | 0.00053445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2581-16_0_5_load_95 | 161 | 0.0016848 | 0.00042225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2581-16_0_5_load_207 | 162 | 0.0019578 | 0.00049068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2581-16_0_5_load_176 | 163 | 0.0021148 | 0.00053001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2581-16_0_5_load_99 | 165 | 0.0020758 | 0.00052024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2581-16_0_5_load_100 | 166 | 0.0032932 | 0.00082535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2581-16_0_5_load_101 | 167 | 0.0028906 | 0.00072446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2581-16_0_5_load_194 | 168 | 0.0026322 | 0.0006597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2581-16_0_5_load_205 | 169 | 0.0017466 | 0.00043775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2581-16_0_5_load_110 | 170 | 0.0032968 | 0.00082626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2581-16_0_5_load_195 | 171 | 0.0032496 | 0.00081443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2581-16_0_5_load_108 | 172 | 0.0017015 | 0.00042643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2581-16_0_5_load_102 | 173 | 0.0017409 | 0.00043632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2581-16_0_5_load_103 | 174 | 0.0016536 | 0.00041442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2581-16_0_5_load_104 | 175 | 0.0016769 | 0.00042027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2581-16_0_5_load_105 | 176 | 0.0022595 | 0.00056628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2581-16_0_5_load_106 | 177 | 0.0016729 | 0.00041928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2581-16_0_5_load_204 | 178 | 0.0026267 | 0.0006583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2581-16_0_5_load_203 | 179 | 0.0033765 | 0.00084623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2581-16_0_5_load_107 | 180 | 0.0016778 | 0.0004205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2581-16_0_5_load_109 | 181 | 0.0017997 | 0.00045106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2581-16_0_5_load_111 | 182 | 0.001684 | 0.00042205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2581-16_0_5_load_218 | 183 | 0.001601 | 0.00040126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2581-16_0_5_load_113 | 184 | 0.0032297 | 0.00080944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2581-16_0_5_load_114 | 185 | 0.0027379 | 0.00068619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2581-16_0_5_load_116 | 186 | 0.0026601 | 0.00066669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2581-16_0_5_load_149 | 187 | 0.0032473 | 0.00081385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2581-16_0_5_load_217 | 188 | 0.0020595 | 0.00051616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2581-16_0_5_load_197 | 189 | 0.0032379 | 0.0008115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2581-16_0_5_load_237 | 191 | 0.0055359 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2581-16_0_5_load_223 | 192 | 0.0031776 | 0.00079638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2581-16_0_5_load_123 | 193 | 0.0022124 | 0.00055447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2581-16_0_5_load_155 | 194 | 0.002607 | 0.00065337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2581-16_0_5_load_127 | 195 | 0.0031892 | 0.0007993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2581-16_0_5_load_208 | 196 | 0.0028133 | 0.00070508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2581-16_0_5_load_209 | 197 | 0.0020484 | 0.00051338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2581-16_0_5_load_130 | 198 | 0.013634 | 0.003417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2581-16_0_5_load_132 | 199 | 0.0081499 | 0.0020426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2581-16_0_5_load_134 | 200 | 0.0081223 | 0.0020357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2581-16_0_5_load_222 | 201 | 0.0055378 | 0.0013879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2581-16_0_5_load_137 | 202 | 0.0030464 | 0.0007635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2581-16_0_5_load_162 | 203 | 0.0023396 | 0.00058637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2581-16_0_5_load_160 | 204 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2581-16_0_5_load_146 | 206 | 0.0014792 | 0.00037073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2581-16_0_5_load_190 | 207 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2581-16_0_5_load_181 | 208 | 0.0016813 | 0.00042138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2581-16_0_5_load_182 | 209 | 0.0011539 | 0.0002892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2581-16_0_5_load_210 | 210 | 0.0022543 | 0.00056498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2581-16_0_5_load_152 | 211 | 0.0027561 | 0.00069073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2581-16_0_5_load_153 | 212 | 0.0026705 | 0.00066929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2581-16_0_5_load_159 | 213 | 0.0029474 | 0.00073868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2581-16_0_5_load_158 | 214 | 0.0022636 | 0.0005673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2581-16_0_5_load_170 | 216 | 0.0015591 | 0.00039075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2581-16_0_5_load_229 | 217 | 0.0016137 | 0.00040443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2581-16_0_5_load_228 | 218 | 0.0019619 | 0.0004917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2581-16_0_5_load_174 | 219 | 0.00393 | 0.00098495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2581-16_0_5_load_175 | 220 | 0.0022702 | 0.00056896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2581-16_0_5_load_183 | 221 | 0.0019481 | 0.00048823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2581-16_0_5_load_187 | 222 | 0.0020127 | 0.00050443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2581-16_0_5_load_188 | 223 | 0.0022362 | 0.00056044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2581-16_0_5_load_236 | 224 | 0.0026898 | 0.00067413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_2581-16_0_5_load_224 | 226 | 0.0025655 | 0.00064296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_2581-16_0_5_load_189 | 227 | 0.0017091 | 0.00042834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_2581-16_0_5_load_193 | 228 | 0.0037684 | 0.00094446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_2581-16_0_5_load_202 | 229 | 0.0023142 | 0.00058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_2581-16_0_5_load_196 | 230 | 0.0018023 | 0.0004517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_2581-16_0_5_load_238 | 231 | 0.0029071 | 0.00072858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_2581-16_0_5_load_199 | 232 | 0.0021069 | 0.00052804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_2581-16_0_5_load_231 | 233 | 0.0020418 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-16_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0075173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2581-16_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0059253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2581-16_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0063329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2581-16_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0070615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2581-16_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0072376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2581-16_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00085377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2581-16_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2581-16_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.015892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2581-16_0_5_line_8 |  | 7 | 34 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2581-16_0_5_line_9 |  | 7 | 35 | 0.01315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2581-16_0_5_line_10 |  | 7 | 31 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2581-16_0_5_line_11 |  | 8 | 213 | 0.00011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2581-16_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0069606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2581-16_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0073626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2581-16_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0074585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2581-16_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.01249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2581-16_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0095664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2581-16_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.00075384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2581-16_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2581-16_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.016944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2581-16_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.0067915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2581-16_0_5_line_21 |  | 16 | 71 | 0.00094711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2581-16_0_5_line_22 |  | 17 | 68 | 0.018884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2581-16_0_5_line_23 |  | 18 | 206 | 0.0073809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2581-16_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.024557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2581-16_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2581-16_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.038992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2581-16_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.031841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2581-16_0_5_line_28 |  | 21 | 24 | 0.0159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2581-16_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.034073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2581-16_0_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.00027533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2581-16_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.008928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2581-16_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2581-16_0_5_line_33 |  | 27 | 225 | 0.037238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2581-16_0_5_line_34 |  | 28 | 169 | 0.00015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2581-16_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.00077549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-16_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.033924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2581-16_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-16_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-16_0_5_line_39 |  | 33 | 36 | 0.0033616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2581-16_0_5_line_40 |  | 34 | 37 | 0.00095574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2581-16_0_5_line_41 |  | 35 | 38 | 0.0094061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2581-16_0_5_line_42 |  | 36 | 189 | 0.0098234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2581-16_0_5_line_43 |  | 37 | 202 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-16_0_5_line_44 |  | 38 | 193 | 0.00027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2581-16_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2581-16_0_5_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2581-16_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0058988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2581-16_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0052632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2581-16_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.0021348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2581-16_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2581-16_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0067553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2581-16_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2581-16_0_5_line_53 |  | 46 | 194 | 0.0087242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2581-16_0_5_line_54 |  | 47 | 211 | 0.00051109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2581-16_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.01718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2581-16_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0063423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2581-16_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0061718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2581-16_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2581-16_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2581-16_0_5_line_60 |  | 53 | 54 | 0.01924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2581-16_0_5_line_61 |  | 53 | 55 | 0.005675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2581-16_0_5_line_62 |  | 54 | 146 | 0.009512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2581-16_0_5_line_63 |  | 55 | 123 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2581-16_0_5_line_64 |  | 55 | 124 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2581-16_0_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.019614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2581-16_0_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.007765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2581-16_0_5_line_67 |  | 57 | 151 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2581-16_0_5_line_68 |  | 58 | 125 | 0.011858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2581-16_0_5_line_69 |  | 58 | 121 | 0.019674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2581-16_0_5_line_70 |  | 59 | 60 | 0.0069273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2581-16_0_5_line_71 |  | 59 | 61 | 0.0014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2581-16_0_5_line_72 |  | 60 | 62 | 0.0077016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2581-16_0_5_line_73 |  | 61 | 63 | 0.0055448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2581-16_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.0039178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2581-16_0_5_line_75 |  | 63 | 65 | 0.0013932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2581-16_0_5_line_76 |  | 64 | 66 | 0.0054566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2581-16_0_5_line_77 |  | 65 | 67 | 0.0071877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2581-16_0_5_line_78 |  | 66 | 207 | 0.0028883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2581-16_0_5_line_79 |  | 67 | 123 | 0.0079612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-16_0_5_line_80 |  | 68 | 69 | 0.0008037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-16_0_5_line_81 |  | 69 | 70 | 0.035152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2581-16_0_5_line_82 |  | 70 | 74 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2581-16_0_5_line_83 |  | 70 | 75 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-16_0_5_line_84 |  | 71 | 76 | 0.00069817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-16_0_5_line_85 |  | 72 | 73 | 0.0014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-16_0_5_line_86 |  | 73 | 77 | 0.007587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2581-16_0_5_line_87 |  | 77 | 80 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-16_0_5_line_88 |  | 78 | 79 | 0.011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2581-16_0_5_line_89 |  | 78 | 80 | 0.0098648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2581-16_0_5_line_90 |  | 79 | 81 | 0.0088194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2581-16_0_5_line_91 |  | 80 | 82 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2581-16_0_5_line_92 |  | 81 | 83 | 0.0028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2581-16_0_5_line_93 |  | 82 | 86 | 0.018599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2581-16_0_5_line_94 |  | 83 | 87 | 0.0052993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-16_0_5_line_95 |  | 84 | 85 | 0.00072591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-16_0_5_line_96 |  | 85 | 88 | 0.022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2581-16_0_5_line_97 |  | 86 | 89 | 0.0077201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2581-16_0_5_line_98 |  | 87 | 163 | 0.0083319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2581-16_0_5_line_99 |  | 88 | 91 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2581-16_0_5_line_100 |  | 88 | 90 | 0.039064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2581-16_0_5_line_101 |  | 89 | 232 | 0.0043335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2581-16_0_5_line_102 |  | 91 | 97 | 0.0072235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2581-16_0_5_line_103 |  | 92 | 93 | 0.005167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2581-16_0_5_line_104 |  | 92 | 94 | 0.039883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2581-16_0_5_line_105 |  | 92 | 95 | 0.037434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2581-16_0_5_line_106 |  | 94 | 98 | 0.032711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2581-16_0_5_line_107 |  | 95 | 99 | 0.020299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2581-16_0_5_line_108 |  | 95 | 96 | 0.020068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2581-16_0_5_line_109 |  | 97 | 100 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2581-16_0_5_line_110 |  | 98 | 198 | 0.0062128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2581-16_0_5_line_111 |  | 99 | 203 | 0.0064743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2581-16_0_5_line_112 |  | 100 | 212 | 0.00076223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2581-16_0_5_line_113 |  | 101 | 102 | 0.0058026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2581-16_0_5_line_114 |  | 101 | 103 | 0.0070163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2581-16_0_5_line_115 |  | 102 | 104 | 0.012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2581-16_0_5_line_116 |  | 103 | 105 | 0.0028277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2581-16_0_5_line_117 |  | 104 | 106 | 0.0021926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2581-16_0_5_line_118 |  | 105 | 107 | 0.0049465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2581-16_0_5_line_119 |  | 106 | 108 | 0.0075628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2581-16_0_5_line_120 |  | 107 | 109 | 0.018041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2581-16_0_5_line_121 |  | 108 | 183 | 0.0062641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2581-16_0_5_line_122 |  | 109 | 145 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2581-16_0_5_line_123 |  | 110 | 111 | 0.00084312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2581-16_0_5_line_124 |  | 110 | 112 | 0.013553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2581-16_0_5_line_125 |  | 111 | 113 | 0.013292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2581-16_0_5_line_126 |  | 112 | 114 | 0.00068568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2581-16_0_5_line_127 |  | 113 | 115 | 0.0011523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2581-16_0_5_line_128 |  | 114 | 116 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2581-16_0_5_line_129 |  | 115 | 117 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2581-16_0_5_line_130 |  | 116 | 118 | 0.00034195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2581-16_0_5_line_131 |  | 117 | 202 | 0.0011686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2581-16_0_5_line_132 |  | 118 | 228 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2581-16_0_5_line_133 |  | 119 | 120 | 0.0011296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2581-16_0_5_line_134 |  | 119 | 121 | 0.020858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2581-16_0_5_line_135 |  | 121 | 122 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2581-16_0_5_line_136 |  | 122 | 126 | 0.0068231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2581-16_0_5_line_137 |  | 124 | 127 | 0.0078859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2581-16_0_5_line_138 |  | 125 | 128 | 0.013285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2581-16_0_5_line_139 |  | 126 | 129 | 0.0017351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2581-16_0_5_line_140 |  | 127 | 143 | 0.0049799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2581-16_0_5_line_141 |  | 128 | 147 | 0.0048849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2581-16_0_5_line_142 |  | 129 | 208 | 0.0047285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2581-16_0_5_line_143 |  | 130 | 131 | 0.0014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2581-16_0_5_line_144 |  | 130 | 132 | 0.016062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2581-16_0_5_line_145 |  | 131 | 133 | 0.022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2581-16_0_5_line_146 |  | 132 | 134 | 0.013362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2581-16_0_5_line_147 |  | 132 | 135 | 0.0039546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2581-16_0_5_line_148 |  | 133 | 136 | 0.020449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2581-16_0_5_line_149 |  | 133 | 137 | 0.025985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2581-16_0_5_line_150 |  | 134 | 138 | 0.0070558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2581-16_0_5_line_151 |  | 135 | 139 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2581-16_0_5_line_152 |  | 137 | 140 | 0.00886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2581-16_0_5_line_153 |  | 138 | 141 | 0.0061496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2581-16_0_5_line_154 |  | 139 | 142 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2581-16_0_5_line_155 |  | 140 | 221 | 0.0087382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2581-16_0_5_line_156 |  | 141 | 184 | 0.0080671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2581-16_0_5_line_157 |  | 142 | 233 | 0.0074646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2581-16_0_5_line_158 |  | 143 | 144 | 0.0088531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2581-16_0_5_line_159 |  | 144 | 145 | 0.0082488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2581-16_0_5_line_160 |  | 146 | 215 | 0.017201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2581-16_0_5_line_161 |  | 147 | 148 | 0.017824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2581-16_0_5_line_162 |  | 148 | 149 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2581-16_0_5_line_163 |  | 148 | 150 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2581-16_0_5_line_164 |  | 149 | 194 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2581-16_0_5_line_165 |  | 150 | 193 | 0.03025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2581-16_0_5_line_166 |  | 151 | 205 | 0.0074011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2581-16_0_5_line_167 |  | 152 | 153 | 0.0056193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2581-16_0_5_line_168 |  | 152 | 154 | 0.0012351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2581-16_0_5_line_169 |  | 153 | 155 | 0.0025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2581-16_0_5_line_170 |  | 154 | 156 | 0.0049813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2581-16_0_5_line_171 |  | 155 | 157 | 0.0042833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2581-16_0_5_line_172 |  | 156 | 158 | 0.0064946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2581-16_0_5_line_173 |  | 157 | 159 | 0.0064769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2581-16_0_5_line_174 |  | 158 | 160 | 0.0034252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2581-16_0_5_line_175 |  | 159 | 226 | 0.0002417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2581-16_0_5_line_176 |  | 160 | 161 | 0.0032793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2581-16_0_5_line_177 |  | 161 | 162 | 0.002819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2581-16_0_5_line_178 |  | 162 | 163 | 0.0041366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2581-16_0_5_line_179 |  | 164 | 165 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2581-16_0_5_line_180 |  | 164 | 166 | 0.015922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2581-16_0_5_line_181 |  | 164 | 167 | 0.009396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2581-16_0_5_line_182 |  | 165 | 168 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2581-16_0_5_line_183 |  | 166 | 169 | 0.0081702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2581-16_0_5_line_184 |  | 167 | 170 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2581-16_0_5_line_185 |  | 168 | 171 | 0.0028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2581-16_0_5_line_186 |  | 170 | 172 | 0.011409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2581-16_0_5_line_187 |  | 171 | 230 | 0.0081796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2581-16_0_5_line_188 |  | 172 | 180 | 0.0068644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2581-16_0_5_line_189 |  | 173 | 174 | 0.0073979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2581-16_0_5_line_190 |  | 173 | 175 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2581-16_0_5_line_191 |  | 174 | 176 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2581-16_0_5_line_192 |  | 175 | 177 | 0.0073363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2581-16_0_5_line_193 |  | 176 | 178 | 0.00020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2581-16_0_5_line_194 |  | 178 | 179 | 0.0090891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2581-16_0_5_line_195 |  | 179 | 189 | 0.010315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2581-16_0_5_line_196 |  | 180 | 181 | 0.0010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2581-16_0_5_line_197 |  | 181 | 182 | 0.0064948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2581-16_0_5_line_198 |  | 182 | 183 | 0.0093632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2581-16_0_5_line_199 |  | 184 | 185 | 0.0037195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2581-16_0_5_line_200 |  | 185 | 186 | 0.0089712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2581-16_0_5_line_201 |  | 186 | 187 | 0.0059816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2581-16_0_5_line_202 |  | 187 | 188 | 0.0011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2581-16_0_5_line_203 |  | 188 | 210 | 0.0060186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2581-16_0_5_line_204 |  | 190 | 191 | 0.007524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2581-16_0_5_line_205 |  | 190 | 192 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2581-16_0_5_line_206 |  | 192 | 201 | 0.00010895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2581-16_0_5_line_207 |  | 195 | 196 | 0.00099373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2581-16_0_5_line_208 |  | 196 | 197 | 0.0066678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2581-16_0_5_line_209 |  | 197 | 210 | 0.00016979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2581-16_0_5_line_210 |  | 198 | 199 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2581-16_0_5_line_211 |  | 199 | 200 | 0.0095015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2581-16_0_5_line_212 |  | 200 | 201 | 0.0014536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2581-16_0_5_line_213 |  | 203 | 204 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2581-16_0_5_line_214 |  | 204 | 214 | 0.0077704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2581-16_0_5_line_215 |  | 205 | 219 | 0.0035864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2581-16_0_5_line_216 |  | 205 | 220 | 0.011728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_2581-16_0_5_line_217 |  | 206 | 207 | 0.0074109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2581-16_0_5_line_218 |  | 208 | 209 | 0.0017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2581-16_0_5_line_219 |  | 209 | 226 | 0.0062443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2581-16_0_5_line_220 |  | 211 | 212 | 0.007635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2581-16_0_5_line_221 |  | 213 | 214 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2581-16_0_5_line_222 |  | 215 | 216 | 0.018855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
223 | LV_2581-16_0_5_line_223 |  | 216 | 217 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_2581-16_0_5_line_224 |  | 217 | 218 | 0.00016458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
225 | LV_2581-16_0_5_line_225 |  | 218 | 227 | 0.0060816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_2581-16_0_5_line_226 |  | 219 | 221 | 0.015054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2581-16_0_5_line_227 |  | 220 | 222 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_2581-16_0_5_line_228 |  | 222 | 223 | 0.0067845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
229 | LV_2581-16_0_5_line_229 |  | 223 | 227 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
230 | LV_2581-16_0_5_line_230 |  | 224 | 225 | 0.032595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2581-16_0_5_line_231 |  | 228 | 229 | 0.010843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2581-16_0_5_line_232 |  | 230 | 231 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-16_0_5_trafo_156 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 234 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2634417.6329 | 1244680.8176 | 2634424.3194 | 1244684.2528
1 | 2634417.6329 | 1244680.8176 | 2634413.5029 | 1244678.6958 | 2634412.3539 | 1244678.1268
2 | 2634429.9524 | 1244687.1468 | 2634424.3194 | 1244684.2528
3 | 2634406.0259 | 1244674.9929 | 2634412.3539 | 1244678.1268
4 | 2634429.9524 | 1244687.1468 | 2634431.8015 | 1244688.0968 | 2634436.5836 | 1244690.0316
5 | 2634405.2608 | 1244674.614 | 2634406.0259 | 1244674.9929
6 | 2634449.1033 | 1244694.8015 | 2634441.6992 | 1244692.1012 | 2634436.5836 | 1244690.0316
7 | 2634391.0199 | 1244667.5614 | 2634405.2608 | 1244674.614
8 | 2634449.1033 | 1244694.8015 | 2634463.1974 | 1244702.1991 | 2634469.9042 | 1244705.4032
9 | 2634449.1033 | 1244694.8015 | 2634447.902 | 1244697.3962 | 2634443.5034 | 1244706.6989
10 | 2634449.1033 | 1244694.8015 | 2634452.8033 | 1244687.3959 | 2634453.6007 | 1244685.2678
11 | 2634390.9139 | 1244667.5089 | 2634391.0199 | 1244667.5614
12 | 2634271.7801 | 1244807.4729 | 2634266.0064 | 1244803.5852
13 | 2634271.7801 | 1244807.4729 | 2634277.8873 | 1244811.5852
14 | 2634266.0064 | 1244803.5852 | 2634259.8197 | 1244799.4194
15 | 2634288.2475 | 1244818.5612 | 2634277.8873 | 1244811.5852
16 | 2634252.004 | 1244793.9037 | 2634258.6033 | 1244798.6003 | 2634259.8197 | 1244799.4194
17 | 2634288.2475 | 1244818.5612 | 2634288.8728 | 1244818.9822
18 | 2634252.004 | 1244793.9037 | 2634245.8983 | 1244804.4976 | 2634241.0942 | 1244813.2809
19 | 2634252.004 | 1244793.9037 | 2634246.3981 | 1244789.9021 | 2634238.1817 | 1244784.1038
20 | 2634288.8728 | 1244818.9822 | 2634289.1982 | 1244819.2013 | 2634294.3699 | 1244822.97
21 | 2634241.0942 | 1244813.2809 | 2634240.6397 | 1244814.1118
22 | 2634222.7529 | 1244773.2158 | 2634238.1817 | 1244784.1038
23 | 2634300.335 | 1244827.317 | 2634294.3699 | 1244822.97
24 | 2634169.0348 | 1244891.2278 | 2634150.7378 | 1244874.8496
25 | 2634182.9924 | 1244903.7218 | 2634169.0348 | 1244891.2278
26 | 2634121.685 | 1244848.8435 | 2634150.7378 | 1244874.8496
27 | 2634182.9924 | 1244903.7218 | 2634189.6824 | 1244909.7086 | 2634207.4249 | 1244924.1289
28 | 2634182.9924 | 1244903.7218 | 2634192.6344 | 1244891.0793
29 | 2634207.4249 | 1244924.1289 | 2634224.9527 | 1244938.3747 | 2634232.1815 | 1244947.3005
30 | 2634192.6344 | 1244891.0793 | 2634192.8013 | 1244890.8604
31 | 2634238.7414 | 1244953.2732 | 2634234.1803 | 1244949.7686 | 2634232.1815 | 1244947.3005
32 | 2634210.4327 | 1244867.7243 | 2634208.1004 | 1244870.8005 | 2634192.8013 | 1244890.8604
33 | 2634261.0231 | 1244981.5218 | 2634254.2419 | 1244965.1832 | 2634238.7414 | 1244953.2732
34 | 2634210.4327 | 1244867.7243 | 2634210.5234 | 1244867.6047
35 | 2634464.6639 | 1244652.3962 | 2634464.4108 | 1244653.1292
36 | 2634453.6007 | 1244685.2678 | 2634458.7973 | 1244671.3981 | 2634464.0043 | 1244654.3061 | 2634464.4108 | 1244653.1292
37 | 2634468.7741 | 1244640.4948 | 2634464.6639 | 1244652.3962
38 | 2634468.7741 | 1244640.4948 | 2634469.5991 | 1244638.1059 | 2634472.1663 | 1244629.2255
39 | 2634473.0998 | 1244625.9961 | 2634472.1663 | 1244629.2255
40 | 2634470.7666 | 1244705.8151 | 2634469.9042 | 1244705.4032
41 | 2634443.5034 | 1244706.6989 | 2634439.1868 | 1244715.056
42 | 2634473.0998 | 1244625.9961 | 2634482.1941 | 1244629.7099
43 | 2634470.7666 | 1244705.8151 | 2634482.1369 | 1244711.247
44 | 2634439.1868 | 1244715.056 | 2634439.0613 | 1244715.2989
45 | 2634360.7865 | 1244720.0248 | 2634360.9011 | 1244720.0959 | 2634370.5873 | 1244726.2007
46 | 2634360.7865 | 1244720.0248 | 2634359.402 | 1244719.1651
47 | 2634375.5777 | 1244729.346 | 2634370.5873 | 1244726.2007
48 | 2634354.9305 | 1244716.389 | 2634359.402 | 1244719.1651
49 | 2634375.5777 | 1244729.346 | 2634377.3837 | 1244730.4842
50 | 2634353.1186 | 1244715.264 | 2634354.9305 | 1244716.389
51 | 2634377.3837 | 1244730.4842 | 2634383.0986 | 1244734.0861
52 | 2634353.1186 | 1244715.264 | 2634342.341 | 1244708.5726
53 | 2634390.4792 | 1244738.7378 | 2634383.0986 | 1244734.0861
54 | 2634341.9068 | 1244708.303 | 2634342.341 | 1244708.5726
55 | 2634375.2246 | 1244855.9878 | 2634383.2674 | 1244840.8068
56 | 2634386.2366 | 1244835.2025 | 2634383.2674 | 1244840.8068
57 | 2634375.2246 | 1244855.9878 | 2634372.3352 | 1244861.4415
58 | 2634386.2366 | 1244835.2025 | 2634386.6693 | 1244834.3857 | 2634396.0145 | 1244817.2491
59 | 2634366.8381 | 1244871.8175 | 2634372.3352 | 1244861.4415
60 | 2634366.8381 | 1244871.8175 | 2634371.7029 | 1244874.603 | 2634383.7229 | 1244881.0382
61 | 2634361.8979 | 1244868.9982 | 2634366.8381 | 1244871.8175
62 | 2634383.7229 | 1244881.0382 | 2634392.1087 | 1244885.5278
63 | 2634361.8979 | 1244868.9982 | 2634353.9027 | 1244865.3051 | 2634347.4805 | 1244860.819
64 | 2634361.8979 | 1244868.9982 | 2634358.1969 | 1244875.3031 | 2634352.2062 | 1244886.0757
65 | 2634406.0286 | 1244798.8859 | 2634411.1019 | 1244800.9055 | 2634424.4238 | 1244805.6846
66 | 2634398.7995 | 1244795.9978 | 2634406.0286 | 1244798.8859
67 | 2634424.4238 | 1244805.6846 | 2634438.5377 | 1244810.7478
68 | 2634398.7995 | 1244795.9978 | 2634404.0039 | 1244785.3425
69 | 2634389.6016 | 1244813.4002 | 2634397.5993 | 1244798.4035 | 2634398.7995 | 1244795.9978
70 | 2634328.2114 | 1244847.3041 | 2634322.5448 | 1244843.3195
71 | 2634329.3969 | 1244848.1377 | 2634328.2114 | 1244847.3041
72 | 2634316.2449 | 1244838.8894 | 2634322.5448 | 1244843.3195
73 | 2634329.3969 | 1244848.1377 | 2634333.9326 | 1244851.3271
74 | 2634313.0684 | 1244836.5962 | 2634315.4043 | 1244838.2984 | 2634316.2449 | 1244838.8894
75 | 2634335.0723 | 1244852.1285 | 2634333.9326 | 1244851.3271
76 | 2634313.0684 | 1244836.5962 | 2634308.6586 | 1244833.3826
77 | 2634340.9539 | 1244856.26 | 2634340.0037 | 1244855.5962 | 2634335.0723 | 1244852.1285
78 | 2634306.3243 | 1244831.6815 | 2634308.6586 | 1244833.3826
79 | 2634340.9539 | 1244856.26 | 2634347.4805 | 1244860.819
80 | 2634222.7529 | 1244773.2158 | 2634222.0963 | 1244772.7524
81 | 2634192.7814 | 1244753.3918 | 2634196.2013 | 1244755.2015 | 2634218.9013 | 1244770.4977 | 2634222.0963 | 1244772.7524
82 | 2634192.7814 | 1244753.3918 | 2634180.381 | 1244769.823
83 | 2634192.7814 | 1244753.3918 | 2634196.0961 | 1244748.5411 | 2634199.9213 | 1244742.9483
84 | 2634240.6397 | 1244814.1118 | 2634240.3047 | 1244814.7244
85 | 2634269.3785 | 1244760.0625 | 2634270.0278 | 1244758.8096
86 | 2634270.0278 | 1244758.8096 | 2634273.5188 | 1244752.0735
87 | 2634280.9008 | 1244738.301 | 2634279.1003 | 1244741.3037 | 2634273.5188 | 1244752.0735
88 | 2634298.7124 | 1244750.005 | 2634296.0993 | 1244748.1062 | 2634289.1902 | 1244743.6489
89 | 2634280.9008 | 1244738.301 | 2634289.1902 | 1244743.6489
90 | 2634298.7124 | 1244750.005 | 2634305.8471 | 1244755.1894
91 | 2634280.9008 | 1244738.301 | 2634268.5979 | 1244728.2013
92 | 2634305.8471 | 1244755.1894 | 2634308.1661 | 1244756.8745
93 | 2634253.2444 | 1244717.7046 | 2634268.5979 | 1244728.2013
94 | 2634308.1661 | 1244756.8745 | 2634312.4531 | 1244759.9896
95 | 2634297.6393 | 1244707.6493 | 2634297.9802 | 1244707.0084
96 | 2634307.8024 | 1244686.8007 | 2634302.3992 | 1244698.6995 | 2634297.9802 | 1244707.0084
97 | 2634246.8713 | 1244713.3476 | 2634253.2444 | 1244717.7046
98 | 2634312.4531 | 1244759.9896 | 2634319.1934 | 1244764.8874
99 | 2634307.8024 | 1244686.8007 | 2634316.4092 | 1244692.3922
100 | 2634307.8024 | 1244686.8007 | 2634288.0027 | 1244674.3005 | 2634274.7673 | 1244665.9521
101 | 2634246.8713 | 1244713.3476 | 2634244.8981 | 1244711.9985 | 2634243.335 | 1244710.8442
102 | 2634316.4092 | 1244692.3922 | 2634319.1991 | 1244694.2047 | 2634322.5095 | 1244696.26
103 | 2634337.7007 | 1244598.0049 | 2634342.8586 | 1244598.5017
104 | 2634362.966 | 1244583.9752 | 2634347.6028 | 1244582.9968 | 2634338.6745 | 1244582.4893 | 2634337.7007 | 1244598.0049
105 | 2634335.0973 | 1244635.3029 | 2634335.2617 | 1244622.5511 | 2634336.534 | 1244606.3813 | 2634337.7007 | 1244598.0049
106 | 2634362.966 | 1244583.9752 | 2634395.5763 | 1244586.5416
107 | 2634335.0973 | 1244635.3029 | 2634345.2003 | 1244641.6987 | 2634352.3933 | 1244645.9235
108 | 2634335.0973 | 1244635.3029 | 2634330.5293 | 1244642.5589 | 2634325.9954 | 1244650.4601 | 2634324.971 | 1244652.6129
109 | 2634322.5095 | 1244696.26 | 2634334.7727 | 1244703.8737
110 | 2634395.5763 | 1244586.5416 | 2634401.77 | 1244587.029
111 | 2634352.3933 | 1244645.9235 | 2634357.9759 | 1244649.2024
112 | 2634334.7727 | 1244703.8737 | 2634335.4203 | 1244704.2758
113 | 2634294.4808 | 1244907.0592 | 2634290.2712 | 1244903.0656
114 | 2634294.4808 | 1244907.0592 | 2634299.5709 | 1244911.8882
115 | 2634290.2712 | 1244903.0656 | 2634288.2038 | 1244901.1042 | 2634281.0868 | 1244894.7673
116 | 2634299.5709 | 1244911.8882 | 2634301.6223 | 1244913.8344
117 | 2634279.4493 | 1244893.3093 | 2634281.0868 | 1244894.7673
118 | 2634301.6223 | 1244913.8344 | 2634303.8037 | 1244915.9039 | 2634305.299 | 1244917.1393
119 | 2634273.801 | 1244888.2801 | 2634279.4493 | 1244893.3093
120 | 2634319.798 | 1244927.804 | 2634313.6018 | 1244923.9991 | 2634305.299 | 1244917.1393
121 | 2634273.801 | 1244888.2801 | 2634271.8018 | 1244886.5001 | 2634269.0515 | 1244884.1969
122 | 2634319.798 | 1244927.804 | 2634327.8002 | 1244919.8006 | 2634335.4773 | 1244910.8666
123 | 2634508.3895 | 1244723.4496 | 2634507.6238 | 1244723.0966
124 | 2634508.3895 | 1244723.4496 | 2634512.4027 | 1244725.2998 | 2634520.6629 | 1244729.1978
125 | 2634507.6238 | 1244723.0966 | 2634495.553 | 1244717.5317
126 | 2634521.283 | 1244729.4904 | 2634520.6629 | 1244729.1978
127 | 2634494.5066 | 1244717.0493 | 2634495.553 | 1244717.5317
128 | 2634521.283 | 1244729.4904 | 2634533.8001 | 1244735.3972
129 | 2634483.1914 | 1244711.7507 | 2634488.1003 | 1244714.0958 | 2634494.5066 | 1244717.0493
130 | 2634534.1093 | 1244735.5431 | 2634533.8001 | 1244735.3972
131 | 2634483.1914 | 1244711.7507 | 2634482.1369 | 1244711.247
132 | 2634534.1093 | 1244735.5431 | 2634540.5991 | 1244738.6056 | 2634549.8434 | 1244742.9304
133 | 2634379.645 | 1244832.9993 | 2634380.1417 | 1244831.9848
134 | 2634389.6016 | 1244813.4002 | 2634386.1039 | 1244819.8063 | 2634380.1417 | 1244831.9848
135 | 2634389.6016 | 1244813.4002 | 2634374.5997 | 1244802.3062
136 | 2634368.9536 | 1244798.4753 | 2634374.5997 | 1244802.3062
137 | 2634352.2062 | 1244886.0757 | 2634348.7982 | 1244892.2041 | 2634348.309 | 1244892.9279
138 | 2634409.8345 | 1244773.4053 | 2634404.0039 | 1244785.3425
139 | 2634368.9536 | 1244798.4753 | 2634367.5178 | 1244797.5011
140 | 2634345.5208 | 1244897.0541 | 2634348.309 | 1244892.9279
141 | 2634409.8345 | 1244773.4053 | 2634411.4008 | 1244770.1985 | 2634411.9738 | 1244769.0138
142 | 2634367.5178 | 1244797.5011 | 2634363.6049 | 1244794.8462
143 | 2634511.0285 | 1244817.4819 | 2634511.5778 | 1244816.1505
144 | 2634517.7031 | 1244801.3021 | 2634511.5778 | 1244816.1505
145 | 2634502.3987 | 1244838.4039 | 2634504.9737 | 1244832.1592 | 2634511.0285 | 1244817.4819
146 | 2634517.7031 | 1244801.3021 | 2634505.8593 | 1244795.1154
147 | 2634517.7031 | 1244801.3021 | 2634521.2043 | 1244803.1407
148 | 2634502.3987 | 1244838.4039 | 2634496.7006 | 1244850.3007 | 2634493.454 | 1244856.792
149 | 2634502.3987 | 1244838.4039 | 2634492.9972 | 1244834.9026 | 2634478.535 | 1244828.17
150 | 2634499.6053 | 1244791.8486 | 2634505.8593 | 1244795.1154
151 | 2634536.9709 | 1244811.3861 | 2634535.6008 | 1244810.7011 | 2634521.2043 | 1244803.1407
152 | 2634478.535 | 1244828.17 | 2634472.8026 | 1244825.5015 | 2634470.4787 | 1244824.4838
153 | 2634494.1544 | 1244789.0014 | 2634499.6053 | 1244791.8486
154 | 2634536.9709 | 1244811.3861 | 2634547.5174 | 1244816.6588
155 | 2634462.4744 | 1244820.9786 | 2634470.4787 | 1244824.4838
156 | 2634494.1544 | 1244789.0014 | 2634487.004 | 1244785.2664
157 | 2634554.1941 | 1244819.9968 | 2634547.5174 | 1244816.6588
158 | 2634340.5639 | 1244904.3894 | 2634345.5208 | 1244897.0541
159 | 2634340.5639 | 1244904.3894 | 2634338.7996 | 1244907.0003 | 2634335.4773 | 1244910.8666
160 | 2634407.5987 | 1244893.0005 | 2634394.1038 | 1244886.596 | 2634392.1087 | 1244885.5278
161 | 2634419.8043 | 1244753.0027 | 2634418.7041 | 1244755.0977 | 2634411.9738 | 1244769.0138
162 | 2634419.8043 | 1244753.0027 | 2634410.1027 | 1244749.0995 | 2634405.5262 | 1244746.6933
163 | 2634419.8043 | 1244753.0027 | 2634425.2819 | 1244742.2276
164 | 2634405.5262 | 1244746.6933 | 2634390.9015 | 1244739.004 | 2634390.4792 | 1244738.7378
165 | 2634425.2819 | 1244742.2276 | 2634428.6014 | 1244735.698 | 2634435.6019 | 1244721.9964 | 2634439.0613 | 1244715.2989
166 | 2634445.3998 | 1244813.5014 | 2634442.6041 | 1244812.2065 | 2634438.5377 | 1244810.7478
167 | 2634341.0103 | 1244779.6897 | 2634345.7085 | 1244782.7725
168 | 2634339.9776 | 1244779.0121 | 2634341.0103 | 1244779.6897
169 | 2634347.8648 | 1244784.1875 | 2634345.7085 | 1244782.7725
170 | 2634339.9776 | 1244779.0121 | 2634335.8129 | 1244776.2793
171 | 2634347.8648 | 1244784.1875 | 2634348.8001 | 1244784.8012 | 2634351.4188 | 1244786.578
172 | 2634330.3829 | 1244772.7163 | 2634335.8129 | 1244776.2793
173 | 2634356.7785 | 1244790.2145 | 2634351.4188 | 1244786.578
174 | 2634327.5192 | 1244770.8372 | 2634330.3829 | 1244772.7163
175 | 2634356.9785 | 1244790.3502 | 2634356.7785 | 1244790.2145
176 | 2634327.5192 | 1244770.8372 | 2634326.0981 | 1244769.9047 | 2634324.8203 | 1244768.9762
177 | 2634322.5398 | 1244767.319 | 2634324.8203 | 1244768.9762
178 | 2634322.5398 | 1244767.319 | 2634319.1934 | 1244764.8874
179 | 2634223.3012 | 1244847.4062 | 2634220.6008 | 1244845.3004 | 2634211.4835 | 1244838.464
180 | 2634223.3012 | 1244847.4062 | 2634221.6026 | 1244852.3997 | 2634217.1985 | 1244858.8007 | 2634215.4596 | 1244861.0943
181 | 2634223.3012 | 1244847.4062 | 2634230.7922 | 1244853.0781
182 | 2634211.4835 | 1244838.464 | 2634205.4041 | 1244833.9055 | 2634195.8386 | 1244827.4118
183 | 2634210.5234 | 1244867.6047 | 2634215.4596 | 1244861.0943
184 | 2634230.7922 | 1244853.0781 | 2634233.5999 | 1244855.204 | 2634241.9291 | 1244861.8326
185 | 2634193.478 | 1244825.8093 | 2634195.8386 | 1244827.4118
186 | 2634241.9291 | 1244861.8326 | 2634250.3042 | 1244868.4978 | 2634250.8447 | 1244868.9503
187 | 2634193.478 | 1244825.8093 | 2634186.7105 | 1244821.215
188 | 2634256.1075 | 1244873.3574 | 2634250.8447 | 1244868.9503
189 | 2634523.7447 | 1244646.7136 | 2634516.899 | 1244643.9089
190 | 2634537.4794 | 1244652.6277 | 2634528.097 | 1244648.4968 | 2634523.7447 | 1244646.7136
191 | 2634500.3429 | 1244637.1256 | 2634516.899 | 1244643.9089
192 | 2634544.1937 | 1244655.5838 | 2634537.4794 | 1244652.6277
193 | 2634500.1564 | 1244637.0492 | 2634500.3429 | 1244637.1256
194 | 2634500.1564 | 1244637.0492 | 2634497.1009 | 1244635.7974 | 2634491.7433 | 1244633.6095
195 | 2634482.1941 | 1244629.7099 | 2634491.7433 | 1244633.6095
196 | 2634256.8935 | 1244874.0157 | 2634256.1075 | 1244873.3574
197 | 2634256.8935 | 1244874.0157 | 2634261.8729 | 1244878.1855
198 | 2634261.8729 | 1244878.1855 | 2634269.0515 | 1244884.1969
199 | 2634487.004 | 1244785.2664 | 2634486.2987 | 1244784.8979 | 2634483.6435 | 1244783.674
200 | 2634475.4962 | 1244779.9183 | 2634483.6435 | 1244783.674
201 | 2634470.064 | 1244777.4143 | 2634475.4962 | 1244779.9183
202 | 2634470.064 | 1244777.4143 | 2634469.0407 | 1244776.9425
203 | 2634463.5748 | 1244774.423 | 2634469.0407 | 1244776.9425
204 | 2634456.196 | 1244598.8582 | 2634456.7609 | 1244591.3567
205 | 2634456.7609 | 1244591.3567 | 2634425.7228 | 1244588.914
206 | 2634425.7228 | 1244588.914 | 2634425.6142 | 1244588.9055
207 | 2634457.39 | 1244771.5087 | 2634456.4984 | 1244771.0697
208 | 2634457.39 | 1244771.5087 | 2634459.4043 | 1244772.5005 | 2634463.4206 | 1244774.3519
209 | 2634463.5748 | 1244774.423 | 2634463.4206 | 1244774.3519
210 | 2634414.693 | 1244588.046 | 2634401.77 | 1244587.029
211 | 2634414.693 | 1244588.046 | 2634424.1651 | 1244588.7914
212 | 2634424.1651 | 1244588.7914 | 2634425.6142 | 1244588.9055
213 | 2634371.0942 | 1244656.9204 | 2634361.2023 | 1244651.0974 | 2634357.9759 | 1244649.2024
214 | 2634371.0942 | 1244656.9204 | 2634377.7905 | 1244660.8623
215 | 2634445.3998 | 1244813.5014 | 2634448.6849 | 1244814.94
216 | 2634445.3998 | 1244813.5014 | 2634440.0809 | 1244823.9543
217 | 2634306.3243 | 1244831.6815 | 2634300.335 | 1244827.317
218 | 2634363.6049 | 1244794.8462 | 2634362.1457 | 1244793.8561
219 | 2634356.9785 | 1244790.3502 | 2634362.1457 | 1244793.8561
220 | 2634341.9068 | 1244708.303 | 2634335.4203 | 1244704.2758
221 | 2634390.9139 | 1244667.5089 | 2634390.9001 | 1244667.5021 | 2634378.198 | 1244661.1022 | 2634377.7905 | 1244660.8623
222 | 2634407.5987 | 1244893.0005 | 2634412.7026 | 1244880.5998 | 2634415.0317 | 1244875.6784
223 | 2634415.0317 | 1244875.6784 | 2634422.2782 | 1244860.3662
224 | 2634422.2782 | 1244860.3662 | 2634422.3486 | 1244860.2174
225 | 2634422.3486 | 1244860.2174 | 2634424.1996 | 1244856.3062 | 2634424.9719 | 1244854.7308
226 | 2634462.4744 | 1244820.9786 | 2634448.6849 | 1244814.94
227 | 2634440.0809 | 1244823.9543 | 2634439.4995 | 1244825.0969 | 2634432.6095 | 1244839.1513
228 | 2634429.6231 | 1244845.2432 | 2634432.6095 | 1244839.1513
229 | 2634424.9719 | 1244854.7308 | 2634429.6231 | 1244845.2432
230 | 2634261.0231 | 1244981.5218 | 2634264.3808 | 1244980.9852 | 2634267.0989 | 1244980.0003 | 2634271.903 | 1244977.6042 | 2634277.7978 | 1244972.1013 | 2634286.2009 | 1244964.0001 | 2634287.0357 | 1244963.1394
231 | 2634549.8434 | 1244742.9304 | 2634559.6649 | 1244747.5252
232 | 2634171.201 | 1244809.6763 | 2634183.6006 | 1244819.1037 | 2634186.7105 | 1244821.215

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2634417.6329 | 1244680.8176
1 | 2634424.3194 | 1244684.2528
2 | 2634412.3539 | 1244678.1268
3 | 2634429.9524 | 1244687.1468
4 | 2634406.0259 | 1244674.9929
5 | 2634436.5836 | 1244690.0316
6 | 2634405.2608 | 1244674.614
7 | 2634449.1033 | 1244694.8015
8 | 2634391.0199 | 1244667.5614
9 | 2634271.7801 | 1244807.4729
10 | 2634266.0064 | 1244803.5852
11 | 2634277.8873 | 1244811.5852
12 | 2634259.8197 | 1244799.4194
13 | 2634288.2475 | 1244818.5612
14 | 2634252.004 | 1244793.9037
15 | 2634288.8728 | 1244818.9822
16 | 2634241.0942 | 1244813.2809
17 | 2634238.1817 | 1244784.1038
18 | 2634294.3699 | 1244822.97
19 | 2634169.0348 | 1244891.2278
20 | 2634150.7378 | 1244874.8496
21 | 2634182.9924 | 1244903.7217
22 | 2634121.685 | 1244848.8435
23 | 2634207.4249 | 1244924.1289
24 | 2634192.6344 | 1244891.0793
25 | 2634232.1815 | 1244947.3005
26 | 2634192.8013 | 1244890.8604
27 | 2634238.7414 | 1244953.2732
28 | 2634210.4327 | 1244867.7243
29 | 2634464.4108 | 1244653.1292
30 | 2634464.6639 | 1244652.3962
31 | 2634453.6007 | 1244685.2678
32 | 2634468.7741 | 1244640.4948
33 | 2634472.1663 | 1244629.2255
34 | 2634469.9042 | 1244705.4032
35 | 2634443.5034 | 1244706.6989
36 | 2634473.0998 | 1244625.9961
37 | 2634470.7666 | 1244705.8151
38 | 2634439.1868 | 1244715.056
39 | 2634360.7865 | 1244720.0248
40 | 2634370.5873 | 1244726.2007
41 | 2634359.402 | 1244719.1651
42 | 2634375.5777 | 1244729.346
43 | 2634354.9305 | 1244716.389
44 | 2634377.3837 | 1244730.4842
45 | 2634353.1186 | 1244715.264
46 | 2634383.0986 | 1244734.0861
47 | 2634342.341 | 1244708.5726
48 | 2634383.2674 | 1244840.8068
49 | 2634375.2246 | 1244855.9878
50 | 2634386.2366 | 1244835.2025
51 | 2634372.3352 | 1244861.4415
52 | 2634396.0145 | 1244817.2491
53 | 2634366.8381 | 1244871.8175
54 | 2634383.7229 | 1244881.0382
55 | 2634361.8979 | 1244868.9982
56 | 2634406.0286 | 1244798.8859
57 | 2634424.4238 | 1244805.6846
58 | 2634398.7995 | 1244795.9978
59 | 2634328.2114 | 1244847.3041
60 | 2634322.5448 | 1244843.3195
61 | 2634329.3969 | 1244848.1377
62 | 2634316.2449 | 1244838.8894
63 | 2634333.9326 | 1244851.3271
64 | 2634313.0684 | 1244836.5962
65 | 2634335.0723 | 1244852.1285
66 | 2634308.6586 | 1244833.3826
67 | 2634340.9539 | 1244856.26
68 | 2634222.7529 | 1244773.2158
69 | 2634222.0963 | 1244772.7524
70 | 2634192.7814 | 1244753.3918
71 | 2634240.6397 | 1244814.1118
72 | 2634269.3785 | 1244760.0625
73 | 2634270.0278 | 1244758.8096
74 | 2634180.381 | 1244769.823
75 | 2634199.9213 | 1244742.9483
76 | 2634240.3047 | 1244814.7243
77 | 2634273.5188 | 1244752.0735
78 | 2634289.1902 | 1244743.6489
79 | 2634298.7124 | 1244750.005
80 | 2634280.9008 | 1244738.301
81 | 2634305.8471 | 1244755.1894
82 | 2634268.5979 | 1244728.2013
83 | 2634308.1661 | 1244756.8745
84 | 2634297.6393 | 1244707.6493
85 | 2634297.9802 | 1244707.0084
86 | 2634253.2444 | 1244717.7046
87 | 2634312.4531 | 1244759.9896
88 | 2634307.8024 | 1244686.8007
89 | 2634246.8713 | 1244713.3476
90 | 2634274.7673 | 1244665.9521
91 | 2634316.4092 | 1244692.3922
92 | 2634337.7007 | 1244598.0049
93 | 2634342.8586 | 1244598.5017
94 | 2634362.966 | 1244583.9752
95 | 2634335.0973 | 1244635.3029
96 | 2634324.971 | 1244652.6129
97 | 2634322.5095 | 1244696.26
98 | 2634395.5763 | 1244586.5416
99 | 2634352.3933 | 1244645.9235
100 | 2634334.7727 | 1244703.8737
101 | 2634294.4808 | 1244907.0592
102 | 2634290.2712 | 1244903.0656
103 | 2634299.5709 | 1244911.8882
104 | 2634281.0868 | 1244894.7673
105 | 2634301.6223 | 1244913.8344
106 | 2634279.4493 | 1244893.3093
107 | 2634305.299 | 1244917.1393
108 | 2634273.801 | 1244888.2801
109 | 2634319.798 | 1244927.804
110 | 2634508.3895 | 1244723.4496
111 | 2634507.6238 | 1244723.0966
112 | 2634520.6629 | 1244729.1978
113 | 2634495.553 | 1244717.5317
114 | 2634521.283 | 1244729.4904
115 | 2634494.5065 | 1244717.0493
116 | 2634533.8001 | 1244735.3972
117 | 2634483.1914 | 1244711.7507
118 | 2634534.1093 | 1244735.5431
119 | 2634380.1417 | 1244831.9848
120 | 2634379.645 | 1244832.9993
121 | 2634389.6016 | 1244813.4002
122 | 2634374.5997 | 1244802.3062
123 | 2634347.4805 | 1244860.819
124 | 2634352.2062 | 1244886.0757
125 | 2634404.0039 | 1244785.3425
126 | 2634368.9536 | 1244798.4753
127 | 2634348.309 | 1244892.9279
128 | 2634409.8345 | 1244773.4053
129 | 2634367.5178 | 1244797.5011
130 | 2634511.5778 | 1244816.1505
131 | 2634511.0285 | 1244817.4819
132 | 2634517.7031 | 1244801.3021
133 | 2634502.3987 | 1244838.4039
134 | 2634505.8593 | 1244795.1154
135 | 2634521.2043 | 1244803.1407
136 | 2634493.454 | 1244856.792
137 | 2634478.535 | 1244828.17
138 | 2634499.6053 | 1244791.8486
139 | 2634536.9709 | 1244811.3861
140 | 2634470.4787 | 1244824.4838
141 | 2634494.1544 | 1244789.0014
142 | 2634547.5174 | 1244816.6588
143 | 2634345.5208 | 1244897.0541
144 | 2634340.5639 | 1244904.3894
145 | 2634335.4773 | 1244910.8666
146 | 2634392.1087 | 1244885.5278
147 | 2634411.9738 | 1244769.0138
148 | 2634419.8043 | 1244753.0027
149 | 2634405.5262 | 1244746.6933
150 | 2634425.2819 | 1244742.2276
151 | 2634438.5377 | 1244810.7478
152 | 2634341.0103 | 1244779.6897
153 | 2634345.7085 | 1244782.7725
154 | 2634339.9776 | 1244779.0121
155 | 2634347.8648 | 1244784.1875
156 | 2634335.8129 | 1244776.2793
157 | 2634351.4188 | 1244786.578
158 | 2634330.3829 | 1244772.7163
159 | 2634356.7785 | 1244790.2145
160 | 2634327.5192 | 1244770.8372
161 | 2634324.8203 | 1244768.9762
162 | 2634322.5398 | 1244767.319
163 | 2634319.1934 | 1244764.8874
164 | 2634223.3012 | 1244847.4062
165 | 2634211.4835 | 1244838.464
166 | 2634215.4596 | 1244861.0943
167 | 2634230.7922 | 1244853.0781
168 | 2634195.8386 | 1244827.4118
169 | 2634210.5234 | 1244867.6047
170 | 2634241.9291 | 1244861.8326
171 | 2634193.478 | 1244825.8093
172 | 2634250.8447 | 1244868.9503
173 | 2634523.7447 | 1244646.7136
174 | 2634516.899 | 1244643.9089
175 | 2634537.4794 | 1244652.6277
176 | 2634500.3429 | 1244637.1256
177 | 2634544.1937 | 1244655.5838
178 | 2634500.1564 | 1244637.0492
179 | 2634491.7433 | 1244633.6095
180 | 2634256.1075 | 1244873.3574
181 | 2634256.8935 | 1244874.0157
182 | 2634261.8729 | 1244878.1855
183 | 2634269.0515 | 1244884.1969
184 | 2634487.004 | 1244785.2664
185 | 2634483.6435 | 1244783.674
186 | 2634475.4962 | 1244779.9183
187 | 2634470.064 | 1244777.4143
188 | 2634469.0407 | 1244776.9425
189 | 2634482.1941 | 1244629.7099
190 | 2634456.7609 | 1244591.3567
191 | 2634456.196 | 1244598.8582
192 | 2634425.7228 | 1244588.914
193 | 2634439.0613 | 1244715.2989
194 | 2634390.4792 | 1244738.7378
195 | 2634456.4984 | 1244771.0697
196 | 2634457.39 | 1244771.5087
197 | 2634463.4206 | 1244774.3519
198 | 2634401.77 | 1244587.029
199 | 2634414.693 | 1244588.046
200 | 2634424.1651 | 1244588.7914
201 | 2634425.6142 | 1244588.9055
202 | 2634482.1369 | 1244711.247
203 | 2634357.9759 | 1244649.2024
204 | 2634371.0942 | 1244656.9204
205 | 2634445.3998 | 1244813.5014
206 | 2634300.335 | 1244827.317
207 | 2634306.3243 | 1244831.6815
208 | 2634363.6049 | 1244794.8462
209 | 2634362.1457 | 1244793.8561
210 | 2634463.5748 | 1244774.423
211 | 2634341.9068 | 1244708.303
212 | 2634335.4203 | 1244704.2758
213 | 2634390.9139 | 1244667.5089
214 | 2634377.7905 | 1244660.8623
215 | 2634407.5987 | 1244893.0005
216 | 2634415.0317 | 1244875.6784
217 | 2634422.2782 | 1244860.3662
218 | 2634422.3486 | 1244860.2174
219 | 2634448.6849 | 1244814.94
220 | 2634440.0809 | 1244823.9543
221 | 2634462.4744 | 1244820.9786
222 | 2634432.6095 | 1244839.1513
223 | 2634429.6231 | 1244845.2432
224 | 2634287.0357 | 1244963.1394
225 | 2634261.0231 | 1244981.5218
226 | 2634356.9785 | 1244790.3502
227 | 2634424.9719 | 1244854.7308
228 | 2634549.8434 | 1244742.9304
229 | 2634559.6649 | 1244747.5252
230 | 2634186.7105 | 1244821.215
231 | 2634171.201 | 1244809.6763
232 | 2634243.335 | 1244710.8442
233 | 2634554.1941 | 1244819.9968
234 | 2634419.8043 | 1244753.0027

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9885 | -0.21953 | 0.0019491 | 0.00048849
1 | 0.98919 | -0.20625 | 0.0019927 | 0.00049941
2 | 0.98796 | -0.22981 | 0.0023014 | 0.00057678
3 | 0.98978 | -0.19485 | 0.0015786 | 0.00039563
4 | 0.98734 | -0.24178 | 0.0024108 | 0.0006042
5 | 0.99047 | -0.18163 | 0.0021913 | 0.0005492
6 | 0.98727 | -0.24319 | 0.0023526 | 0.00058961
7 | 0.99177 | -0.15669 | 0 | 0
8 | 0.98594 | -0.26884 | 0.0028717 | 0.00071972
9 | 0.97848 | -0.41395 | 0.0015512 | 0.00038876
10 | 0.9783 | -0.41746 | 0.0015474 | 0.00038782
11 | 0.97868 | -0.41003 | 0.0015921 | 0.00039901
12 | 0.97812 | -0.42101 | 0.0017485 | 0.00043822
13 | 0.97904 | -0.40303 | 0.0073358 | 0.0018385
14 | 0.97791 | -0.42526 | 0 | 0
15 | 0.97907 | -0.40251 | 0.001586 | 0.0003975
16 | 0.97777 | -0.42798 | 0.002199 | 0.00055113
17 | 0.97763 | -0.43073 | 0.0034865 | 0.0008738
18 | 0.97932 | -0.3976 | 0.0012447 | 0.00031194
19 | 0.97159 | -0.54914 | 0.0011878 | 0.00029768
20 | 0.97149 | -0.5511 | 0.0019479 | 0.00048818
21 | 0.97168 | -0.54724 | 0 | 0
22 | 0.9714 | -0.5528 | 0.0023679 | 0.00059345
23 | 0.97146 | -0.55171 | 0.0024364 | 0.00061062
24 | 0.97188 | -0.54339 | 0.0012917 | 0.00032374
25 | 0.97129 | -0.55497 | 0.00087876 | 0.00022024
26 | 0.97188 | -0.54331 | 0.0011847 | 0.00029691
27 | 0.97126 | -0.55568 | 0.0016039 | 0.00040197
28 | 0.9723 | -0.53494 | 0.0011931 | 0.00029902
29 | 0.99022 | -0.1868 | 0.0085221 | 0.0021358
30 | 0.9902 | -0.1872 | 0.0049216 | 0.0012335
31 | 0.99139 | -0.1642 | 0.002625 | 0.00065789
32 | 0.98992 | -0.19259 | 0.0026301 | 0.00065916
33 | 0.98969 | -0.19708 | 0.0031949 | 0.00080071
34 | 0.99094 | -0.1729 | 0.002624 | 0.00065764
35 | 0.99289 | -0.13526 | 0.003082 | 0.00077243
36 | 0.98963 | -0.19817 | 0 | 0
37 | 0.9909 | -0.17351 | 0.0030462 | 0.00076346
38 | 0.9933 | -0.12748 | 0.0022089 | 0.00055361
39 | 0.99908 | -0.017604 | 0.0019759 | 0.00049521
40 | 0.99946 | -0.010438 | 0.002457 | 0.00061578
41 | 0.99903 | -0.018556 | 0.0021382 | 0.00053587
42 | 0.99966 | -0.0065388 | 0.0028954 | 0.00072565
43 | 0.99888 | -0.021435 | 0.0021011 | 0.00052658
44 | 0.99974 | -0.0050202 | 0.0018367 | 0.00046032
45 | 0.99883 | -0.022524 | 0.0021119 | 0.00052929
46 | 1 | 0 | -0.56015 | -0.14303
47 | 0.99852 | -0.028534 | 0.001905 | 0.00047743
48 | 0.98373 | -0.31142 | 0.0014757 | 0.00036984
49 | 0.98383 | -0.30959 | 0.0017598 | 0.00044105
50 | 0.98371 | -0.31193 | 0.0013854 | 0.00034722
51 | 0.98387 | -0.30874 | 0.0014035 | 0.00035174
52 | 0.98365 | -0.31306 | 0.0030565 | 0.00076603
53 | 0.98397 | -0.30682 | 0 | 0
54 | 0.98525 | -0.28193 | 0.0018095 | 0.0004535
55 | 0.98326 | -0.3206 | 0 | 0
56 | 0.99148 | -0.16221 | 0 | 0
57 | 0.99046 | -0.18175 | 0.003135 | 0.00078571
58 | 0.99188 | -0.15448 | 0 | 0
59 | 0.9811 | -0.36275 | 0.0014688 | 0.00036812
60 | 0.98076 | -0.36921 | 0.0018309 | 0.00045886
61 | 0.98117 | -0.36135 | 0.0012386 | 0.00031043
62 | 0.98041 | -0.37615 | 0.001968 | 0.00049323
63 | 0.98145 | -0.35591 | 0.0014653 | 0.00036725
64 | 0.98024 | -0.37955 | 0.0018336 | 0.00045955
65 | 0.98152 | -0.35451 | 0.0013333 | 0.00033416
66 | 0.98 | -0.38409 | 0.0021942 | 0.00054992
67 | 0.9819 | -0.34709 | 0.0013285 | 0.00033296
68 | 0.97738 | -0.43563 | 0.0031733 | 0.0007953
69 | 0.97737 | -0.43579 | 0.0043315 | 0.0010856
70 | 0.97715 | -0.44009 | 0 | 0
71 | 0.97776 | -0.42806 | 0.0022611 | 0.00056668
72 | 0.985 | -0.28795 | 0.0015419 | 0.00038644
73 | 0.985 | -0.28791 | 0.0029707 | 0.00074453
74 | 0.97711 | -0.44094 | 0.0022577 | 0.00056582
75 | 0.9771 | -0.44112 | 0.0044461 | 0.0011143
76 | 0.97776 | -0.42808 | 0.0022327 | 0.00055957
77 | 0.98503 | -0.2873 | 0.0068092 | 0.0017066
78 | 0.98542 | -0.27971 | 0.0019181 | 0.00048072
79 | 0.9857 | -0.2742 | 0.0017169 | 0.00043031
80 | 0.9852 | -0.28412 | 0 | 0
81 | 0.98594 | -0.26968 | 0.0017819 | 0.00044658
82 | 0.985 | -0.288 | 0.0039558 | 0.00099142
83 | 0.98602 | -0.26813 | 0.0017679 | 0.00044308
84 | 0.99766 | -0.04495 | 0.0056532 | 0.0014168
85 | 0.99767 | -0.044879 | 0.003715 | 0.00093106
86 | 0.98483 | -0.29122 | 0.0027784 | 0.00069634
87 | 0.98617 | -0.26508 | 0.0018038 | 0.00045208
88 | 0.99786 | -0.041192 | 0 | 0
89 | 0.98478 | -0.29217 | 0.0047366 | 0.0011871
90 | 0.99768 | -0.044657 | 0.0050666 | 0.0012698
91 | 0.99799 | -0.038598 | 0.001756 | 0.0004401
92 | 0.97919 | -0.40008 | 0 | 0
93 | 0.97913 | -0.40129 | 0.012909 | 0.0032354
94 | 0.97737 | -0.43578 | 0 | 0
95 | 0.98135 | -0.35794 | 0 | 0
96 | 0.98128 | -0.35942 | 0.0040772 | 0.0010218
97 | 0.9981 | -0.036551 | 0.0017554 | 0.00043995
98 | 0.97588 | -0.46517 | 0.0049922 | 0.0012512
99 | 0.9826 | -0.33367 | 0.011294 | 0.0028306
100 | 0.99833 | -0.03202 | 0.0018281 | 0.00045815
101 | 0.97671 | -0.44824 | 0.0012555 | 0.00031466
102 | 0.9764 | -0.45429 | 0.0017559 | 0.00044006
103 | 0.97709 | -0.44077 | 0.0018177 | 0.00045557
104 | 0.97576 | -0.4668 | 0.0031014 | 0.00077728
105 | 0.97725 | -0.43767 | 0.0014538 | 0.00036437
106 | 0.97565 | -0.46889 | 0.0008375 | 0.0002099
107 | 0.97753 | -0.43212 | 0.0018257 | 0.00045755
108 | 0.97529 | -0.476 | 0.0021649 | 0.00054258
109 | 0.97859 | -0.41129 | 0 | 0
110 | 0.98987 | -0.19355 | 0.0024645 | 0.00061765
111 | 0.98989 | -0.19327 | 0.0024857 | 0.00062297
112 | 0.98967 | -0.19751 | 0.0024888 | 0.00062375
113 | 0.99015 | -0.18822 | 0.0030214 | 0.00075724
114 | 0.98966 | -0.19768 | 0.0024932 | 0.00062485
115 | 0.99017 | -0.18772 | 0.0030378 | 0.00076134
116 | 0.98951 | -0.20049 | 0.0024925 | 0.00062467
117 | 0.99049 | -0.18163 | 0.002998 | 0.00075136
118 | 0.98951 | -0.20054 | 0.0028461 | 0.0007133
119 | 0.99059 | -0.17938 | 0.001163 | 0.00029148
120 | 0.99059 | -0.17941 | 0.0017652 | 0.00044241
121 | 0.99065 | -0.17829 | 0 | 0
122 | 0.98953 | -0.19996 | 0.0020475 | 0.00051316
123 | 0.98233 | -0.33869 | 0.0018577 | 0.0004656
124 | 0.98189 | -0.34705 | 0.0015269 | 0.00038267
125 | 0.99268 | -0.13912 | 0.0031142 | 0.0007805
126 | 0.98913 | -0.20764 | 0.0020018 | 0.0005017
127 | 0.98136 | -0.35747 | 0.0023741 | 0.000595
128 | 0.99359 | -0.12175 | 0.0056588 | 0.0014182
129 | 0.98903 | -0.20954 | 0.0011594 | 0.00029056
130 | 0.98539 | -0.27988 | 0.0029972 | 0.00075116
131 | 0.98545 | -0.27879 | 0.0029786 | 0.00074651
132 | 0.98481 | -0.29108 | 0 | 0
133 | 0.98638 | -0.26061 | 0 | 0
134 | 0.98444 | -0.29832 | 0.0021707 | 0.00054404
135 | 0.98478 | -0.2917 | 0.002702 | 0.00067719
136 | 0.98633 | -0.26157 | 0.0026429 | 0.00066238
137 | 0.98752 | -0.23854 | 0.0032194 | 0.00080686
138 | 0.98426 | -0.30186 | 0.0016489 | 0.00041325
139 | 0.98468 | -0.29363 | 0.0017874 | 0.00044797
140 | 0.98793 | -0.23051 | 0.0022731 | 0.00056968
141 | 0.98411 | -0.30477 | 0.0020501 | 0.00051381
142 | 0.98464 | -0.29453 | 0.0021991 | 0.00055114
143 | 0.98103 | -0.36384 | 0.0018018 | 0.00045158
144 | 0.98046 | -0.3749 | 0.0034631 | 0.00086794
145 | 0.97996 | -0.38469 | 0.00206 | 0.00051628
146 | 0.98557 | -0.27571 | 0.0021218 | 0.00053178
147 | 0.99393 | -0.11525 | 0.0034935 | 0.00087554
148 | 0.99519 | -0.091296 | 0 | 0
149 | 0.99699 | -0.056972 | 0.0052984 | 0.0013279
150 | 0.99464 | -0.10167 | 0.003364 | 0.00084309
151 | 0.98969 | -0.19651 | 0.001356 | 0.00033984
152 | 0.98744 | -0.24043 | 0.0016818 | 0.0004215
153 | 0.98769 | -0.23554 | 0.0011619 | 0.00029121
154 | 0.98739 | -0.24147 | 0.0018168 | 0.00045533
155 | 0.98781 | -0.23325 | 0.0025431 | 0.00063737
156 | 0.98718 | -0.24549 | 0.0016819 | 0.00042151
157 | 0.98801 | -0.22924 | 0.0011551 | 0.0002895
158 | 0.98692 | -0.25055 | 0.0017091 | 0.00042833
159 | 0.98833 | -0.22305 | 0.0011597 | 0.00029064
160 | 0.98679 | -0.25311 | 0.0021325 | 0.00053445
161 | 0.98667 | -0.25543 | 0.0016848 | 0.00042225
162 | 0.98657 | -0.25735 | 0.0019578 | 0.00049068
163 | 0.98643 | -0.26002 | 0.0021148 | 0.00053001
164 | 0.97277 | -0.5257 | 0 | 0
165 | 0.9726 | -0.52916 | 0.0020758 | 0.00052024
166 | 0.97245 | -0.53211 | 0.0032932 | 0.00082535
167 | 0.97307 | -0.51973 | 0.0028906 | 0.00072446
168 | 0.97241 | -0.5329 | 0.0026322 | 0.0006597
169 | 0.97231 | -0.5349 | 0.0017466 | 0.00043775
170 | 0.97357 | -0.50999 | 0.0032968 | 0.00082626
171 | 0.97239 | -0.53332 | 0.0032496 | 0.00081443
172 | 0.974 | -0.50145 | 0.0017015 | 0.00042643
173 | 0.98908 | -0.20885 | 0.0017409 | 0.00043632
174 | 0.98912 | -0.20818 | 0.0016536 | 0.00041442
175 | 0.98904 | -0.20974 | 0.0016769 | 0.00042027
176 | 0.98923 | -0.20603 | 0.0022595 | 0.00056628
177 | 0.98903 | -0.20996 | 0.0016729 | 0.00041928
178 | 0.98923 | -0.206 | 0.0026267 | 0.0006583
179 | 0.98933 | -0.20411 | 0.0033765 | 0.00084623
180 | 0.97427 | -0.49611 | 0.0016778 | 0.0004205
181 | 0.97431 | -0.49528 | 0.0017997 | 0.00045106
182 | 0.97459 | -0.48981 | 0.001684 | 0.00042205
183 | 0.97501 | -0.48165 | 0.001601 | 0.00040126
184 | 0.98393 | -0.30829 | 0.0032297 | 0.00080944
185 | 0.98386 | -0.3097 | 0.0027379 | 0.00068619
186 | 0.98371 | -0.31265 | 0.0026601 | 0.00066669
187 | 0.98362 | -0.31433 | 0.0032473 | 0.00081385
188 | 0.98361 | -0.31458 | 0.0020595 | 0.00051616
189 | 0.98947 | -0.20136 | 0.0032379 | 0.0008115
190 | 0.97487 | -0.48489 | 0 | 0
191 | 0.97484 | -0.48565 | 0.0055359 | 0.0013874
192 | 0.97503 | -0.48173 | 0.0031776 | 0.00079638
193 | 0.99331 | -0.12725 | 0.0022124 | 0.00055447
194 | 0.99898 | -0.019332 | 0.002607 | 0.00065337
195 | 0.98351 | -0.3165 | 0.0031892 | 0.0007993
196 | 0.98352 | -0.31645 | 0.0028133 | 0.00070508
197 | 0.98355 | -0.31573 | 0.0020484 | 0.00051338
198 | 0.97562 | -0.47019 | 0.013634 | 0.003417
199 | 0.97525 | -0.47744 | 0.0081499 | 0.0020426
200 | 0.97505 | -0.48133 | 0.0081223 | 0.0020357
201 | 0.97504 | -0.48171 | 0.0055378 | 0.0013879
202 | 0.99052 | -0.181 | 0.0030464 | 0.0007635
203 | 0.98306 | -0.32463 | 0.0023396 | 0.00058637
204 | 0.98419 | -0.30275 | 0.0022619 | 0.00056689
205 | 0.98931 | -0.20376 | 0 | 0
206 | 0.9796 | -0.3921 | 0.0014792 | 0.00037073
207 | 0.97989 | -0.38638 | 0.001238 | 0.00031027
208 | 0.98877 | -0.2146 | 0.0016813 | 0.00042138
209 | 0.98867 | -0.21644 | 0.0011539 | 0.0002892
210 | 0.98355 | -0.3157 | 0.0022543 | 0.00056498
211 | 0.9985 | -0.028759 | 0.0027561 | 0.00069073
212 | 0.99835 | -0.031756 | 0.0026705 | 0.00066929
213 | 0.98593 | -0.26902 | 0.0029474 | 0.00073868
214 | 0.98478 | -0.29129 | 0.0022636 | 0.0005673
215 | 0.98617 | -0.2643 | 0 | 0
216 | 0.98681 | -0.25182 | 0.0015591 | 0.00039075
217 | 0.9874 | -0.2405 | 0.0016137 | 0.00040443
218 | 0.98741 | -0.24039 | 0.0019619 | 0.0004917
219 | 0.98912 | -0.20752 | 0.00393 | 0.00098495
220 | 0.98887 | -0.21218 | 0.0022702 | 0.00056896
221 | 0.98836 | -0.22225 | 0.0019481 | 0.00048823
222 | 0.98825 | -0.22418 | 0.0020127 | 0.00050443
223 | 0.988 | -0.22893 | 0.0022362 | 0.00056044
224 | 0.97108 | -0.55915 | 0.0026898 | 0.00067413
225 | 0.97116 | -0.55753 | 0 | 0
226 | 0.98835 | -0.22282 | 0.0025655 | 0.00064296
227 | 0.98762 | -0.23623 | 0.0017091 | 0.00042834
228 | 0.98941 | -0.20243 | 0.0037684 | 0.00094446
229 | 0.98939 | -0.20287 | 0.0023142 | 0.00058
230 | 0.97235 | -0.53403 | 0.0018023 | 0.0004517
231 | 0.9723 | -0.53507 | 0.0029071 | 0.00072858
232 | 0.98477 | -0.29233 | 0.0021069 | 0.00052804
233 | 0.98462 | -0.2948 | 0.0020418 | 0.00051172
234 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.099989 | -0.025391 | 0.10005 | 0.025432 | 6.3965e-05 | 4.0841e-05 | 0.15063 | 0.15063 | 0.15063 | 0.9885 | -0.21953 | 0.98919 | -0.20625 | 41.3832
1 | 0.09804 | 0.024902 | -0.097991 | -0.024871 | 4.8474e-05 | 3.0947e-05 | 0.1477 | 0.1477 | 0.1477 | 0.9885 | -0.21953 | 0.98796 | -0.22981 | 40.5771
2 | -0.10205 | -0.025931 | 0.1021 | 0.025967 | 5.6053e-05 | 3.5793e-05 | 0.15363 | 0.15363 | 0.15363 | 0.98919 | -0.20625 | 0.98978 | -0.19485 | 42.2066
3 | 0.09569 | 0.024295 | -0.095635 | -0.024259 | 5.5089e-05 | 3.5167e-05 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.98796 | -0.22981 | 0.98734 | -0.24178 | 39.6249
4 | -0.10368 | -0.026363 | 0.10375 | 0.026405 | 6.6055e-05 | 4.2182e-05 | 0.15601 | 0.15601 | 0.15601 | 0.98978 | -0.19485 | 0.99047 | -0.18163 | 42.8586
5 | 0.093224 | 0.023655 | -0.093218 | -0.023651 | 6.3292e-06 | 4.0398e-06 | 0.1406 | 0.1406 | 0.1406 | 0.98734 | -0.24178 | 0.98727 | -0.24319 | 38.6267
6 | -0.10594 | -0.026954 | 0.10607 | 0.027035 | 0.00012751 | 8.1433e-05 | 0.1593 | 0.1593 | 0.1593 | 0.99047 | -0.18163 | 0.99177 | -0.15669 | 43.763
7 | 0.090865 | 0.023062 | -0.090753 | -0.02299 | 0.00011194 | 7.144e-05 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.98727 | -0.24319 | 0.98594 | -0.26884 | 37.6526
8 | 0.039191 | 0.0098453 | -0.03916 | -0.0098262 | 3.0283e-05 | 1.908e-05 | 0.058808 | 0.058808 | 0.058808 | 0.99177 | -0.15669 | 0.99094 | -0.1729 | 16.1562
9 | -0.18547 | -0.046986 | 0.18566 | 0.047108 | 0.00019116 | 0.000122 | 0.27845 | 0.27845 | 0.27845 | 0.99177 | -0.15669 | 0.99289 | -0.13526 | 38.2484
10 | 0.040213 | 0.010105 | -0.040198 | -0.010096 | 1.4407e-05 | 9.0845e-06 | 0.060343 | 0.060343 | 0.060343 | 0.99177 | -0.15669 | 0.99139 | -0.1642 | 16.5777
11 | 0.087882 | 0.02227 | -0.087881 | -0.02227 | 7.8085e-07 | 4.9824e-07 | 0.13272 | 0.13272 | 0.13272 | 0.98594 | -0.26884 | 0.98593 | -0.26902 | 36.462
12 | 0.027708 | 0.006952 | -0.027704 | -0.0069492 | 4.6352e-06 | 2.8791e-06 | 0.04214 | 0.04214 | 0.04214 | 0.97848 | -0.41395 | 0.9783 | -0.41746 | 11.577
13 | -0.02926 | -0.0073408 | 0.029265 | 0.0073442 | 5.4672e-06 | 3.4065e-06 | 0.044499 | 0.044499 | 0.044499 | 0.97848 | -0.41395 | 0.97868 | -0.41003 | 12.225
14 | 0.026156 | 0.0065613 | -0.026152 | -0.0065586 | 4.4275e-06 | 2.7399e-06 | 0.039786 | 0.039787 | 0.039787 | 0.9783 | -0.41746 | 0.97812 | -0.42101 | 10.9304
15 | -0.030857 | -0.0077432 | 0.030867 | 0.0077497 | 1.0311e-05 | 6.442e-06 | 0.04692 | 0.04692 | 0.04692 | 0.97868 | -0.41003 | 0.97904 | -0.40303 | 12.89
16 | 0.024403 | 0.0061204 | -0.024399 | -0.0061173 | 4.9448e-06 | 3.0446e-06 | 0.037127 | 0.037127 | 0.037127 | 0.97812 | -0.42101 | 0.97791 | -0.42526 | 10.1996
17 | -0.038203 | -0.0095882 | 0.038204 | 0.0095888 | 9.5324e-07 | 6.0059e-07 | 0.058069 | 0.058069 | 0.058069 | 0.97904 | -0.40303 | 0.97907 | -0.40251 | 15.953
18 | 0.0066937 | 0.0016777 | -0.0066929 | -0.0016774 | 8.6517e-07 | 2.7474e-07 | 0.010185 | 0.010186 | 0.010186 | 0.97791 | -0.42526 | 0.97777 | -0.42798 | 2.7982
19 | 0.017705 | 0.0044397 | -0.0177 | -0.004437 | 4.6119e-06 | 2.7391e-06 | 0.026941 | 0.026941 | 0.026941 | 0.97791 | -0.42526 | 0.97763 | -0.43073 | 7.4014
20 | -0.03979 | -0.0099863 | 0.0398 | 0.0099922 | 9.3156e-06 | 5.8766e-06 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.97907 | -0.40251 | 0.97932 | -0.3976 | 16.6153
21 | 0.0044938 | 0.0011262 | -0.0044938 | -0.0011262 | 1.6612e-08 | -1.2479e-09 | 0.0068389 | 0.0068389 | 0.0068389 | 0.97777 | -0.42798 | 0.97776 | -0.42806 | 1.8788
22 | 0.014214 | 0.0035632 | -0.01421 | -0.0035613 | 3.3145e-06 | 1.8845e-06 | 0.021634 | 0.021635 | 0.021635 | 0.97763 | -0.43073 | 0.97738 | -0.43563 | 5.9436
23 | -0.041044 | -0.010304 | 0.041055 | 0.010311 | 1.0767e-05 | 6.7981e-06 | 0.062371 | 0.062371 | 0.062371 | 0.97932 | -0.3976 | 0.9796 | -0.3921 | 17.1348
24 | 0.0043164 | 0.0010812 | -0.004316 | -0.0010813 | 4.0241e-07 | -4.6543e-08 | 0.0066105 | 0.0066106 | 0.0066106 | 0.97159 | -0.54914 | 0.97149 | -0.5511 | 1.8161
25 | -0.0055041 | -0.0013789 | 0.0055046 | 0.001379 | 4.9916e-07 | 8.7445e-08 | 0.0084296 | 0.0084295 | 0.0084296 | 0.97159 | -0.54914 | 0.97168 | -0.54724 | 2.3158
26 | 0.0023681 | 0.00059309 | -0.0023679 | -0.00059345 | 1.9237e-07 | -3.5963e-07 | 0.003627 | 0.0036272 | 0.0036272 | 0.97149 | -0.5511 | 0.9714 | -0.5528 | 0.99649
27 | 0.0076119 | 0.0019071 | -0.0076102 | -0.0019065 | 1.6224e-06 | 6.4402e-07 | 0.011656 | 0.011657 | 0.011657 | 0.97168 | -0.54724 | 0.97146 | -0.55171 | 3.2024
28 | -0.013116 | -0.0032861 | 0.013119 | 0.0032874 | 2.4055e-06 | 1.3425e-06 | 0.020086 | 0.020086 | 0.020086 | 0.97168 | -0.54724 | 0.97188 | -0.54339 | 5.5181
29 | 0.0051738 | 0.0012958 | -0.005173 | -0.0012957 | 8.0243e-07 | 9.177e-08 | 0.0079246 | 0.0079248 | 0.0079248 | 0.97146 | -0.55171 | 0.97129 | -0.55497 | 2.1771
30 | -0.014411 | -0.0036112 | 0.014411 | 0.0036112 | 5.0261e-08 | 2.8755e-08 | 0.022064 | 0.022064 | 0.022064 | 0.97188 | -0.54339 | 0.97188 | -0.54331 | 6.0614
31 | 0.0042943 | 0.0010755 | -0.0042941 | -0.0010755 | 1.4489e-07 | -1.7765e-08 | 0.0065785 | 0.0065786 | 0.0065786 | 0.97129 | -0.55497 | 0.97126 | -0.55568 | 1.8073
32 | -0.015595 | -0.0039081 | 0.015602 | 0.0039117 | 6.2191e-06 | 3.6196e-06 | 0.023877 | 0.023877 | 0.023877 | 0.97188 | -0.54331 | 0.9723 | -0.53494 | 6.5597
33 | 0.0026903 | 0.00067355 | -0.00269 | -0.00067386 | 2.372e-07 | -3.09e-07 | 0.0041214 | 0.0041215 | 0.0041215 | 0.97126 | -0.55568 | 0.97116 | -0.55753 | 1.1323
34 | -0.016795 | -0.0042107 | 0.016795 | 0.0042108 | 3.7197e-08 | 2.1944e-08 | 0.025703 | 0.025703 | 0.025703 | 0.9723 | -0.53494 | 0.97231 | -0.5349 | 7.0613
35 | 0.029011 | 0.0072768 | -0.02901 | -0.0072765 | 5.5273e-07 | 3.4377e-07 | 0.043597 | 0.043597 | 0.043597 | 0.99022 | -0.1868 | 0.9902 | -0.1872 | 11.9771
36 | -0.037533 | -0.0094126 | 0.037573 | 0.0094381 | 4.0471e-05 | 2.5464e-05 | 0.056403 | 0.056403 | 0.056403 | 0.99022 | -0.1868 | 0.99139 | -0.1642 | 15.4953
37 | 0.024088 | 0.006043 | -0.024082 | -0.0060392 | 6.1877e-06 | 3.7982e-06 | 0.036201 | 0.036201 | 0.036201 | 0.9902 | -0.1872 | 0.98992 | -0.19259 | 9.9453
38 | 0.021452 | 0.00538 | -0.021448 | -0.0053773 | 4.5904e-06 | 2.7866e-06 | 0.032247 | 0.032247 | 0.032247 | 0.98992 | -0.19259 | 0.98969 | -0.19708 | 8.8592
39 | 0.018253 | 0.0045765 | -0.018252 | -0.004576 | 9.4944e-07 | 5.6444e-07 | 0.027444 | 0.027444 | 0.027444 | 0.98969 | -0.19708 | 0.98963 | -0.19817 | 7.5395
40 | 0.036536 | 0.0091686 | -0.036535 | -0.0091679 | 1.079e-06 | 6.7823e-07 | 0.054868 | 0.054868 | 0.054868 | 0.99094 | -0.1729 | 0.9909 | -0.17351 | 15.0737
41 | -0.18874 | -0.04788 | 0.18881 | 0.047925 | 7.0657e-05 | 4.4734e-05 | 0.28307 | 0.28307 | 0.28307 | 0.99289 | -0.13526 | 0.9933 | -0.12748 | 19.4414
42 | 0.018252 | 0.004576 | -0.018249 | -0.0045743 | 2.7745e-06 | 1.6495e-06 | 0.027444 | 0.027444 | 0.027444 | 0.98963 | -0.19817 | 0.98947 | -0.20136 | 7.5396
43 | 0.033489 | 0.0084044 | -0.033477 | -0.0083969 | 1.1953e-05 | 7.4875e-06 | 0.050294 | 0.050294 | 0.050294 | 0.9909 | -0.17351 | 0.99052 | -0.181 | 13.817
44 | -0.19102 | -0.048478 | 0.19102 | 0.04848 | 2.1015e-06 | 1.3308e-06 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.9933 | -0.12748 | 0.99331 | -0.12725 | 19.6687
45 | -0.035461 | -0.0088969 | 0.035473 | 0.0089045 | 1.2119e-05 | 7.6046e-06 | 0.052819 | 0.052819 | 0.052819 | 0.99908 | -0.017604 | 0.99946 | -0.010438 | 14.5106
46 | 0.033485 | 0.0084017 | -0.033484 | -0.0084008 | 1.5203e-06 | 9.5165e-07 | 0.049876 | 0.049876 | 0.049876 | 0.99908 | -0.017604 | 0.99903 | -0.018556 | 13.7022
47 | -0.03793 | -0.0095203 | 0.037937 | 0.0095248 | 7.0556e-06 | 4.4383e-06 | 0.056477 | 0.056477 | 0.056477 | 0.99946 | -0.010438 | 0.99966 | -0.0065388 | 15.5156
48 | 0.031346 | 0.0078649 | -0.031341 | -0.0078622 | 4.3028e-06 | 2.6849e-06 | 0.046691 | 0.046691 | 0.046691 | 0.99903 | -0.018556 | 0.99888 | -0.021435 | 12.8272
49 | -0.040833 | -0.01025 | 0.040836 | 0.010252 | 2.958e-06 | 1.8651e-06 | 0.060787 | 0.060787 | 0.060787 | 0.99966 | -0.0065388 | 0.99974 | -0.0050202 | 16.6996
50 | 0.02924 | 0.0073356 | -0.029239 | -0.0073347 | 1.5176e-06 | 9.4334e-07 | 0.043561 | 0.043561 | 0.043561 | 0.99888 | -0.021435 | 0.99883 | -0.022524 | 11.9674
51 | -0.042672 | -0.010713 | 0.042683 | 0.010719 | 1.0221e-05 | 6.4529e-06 | 0.06352 | 0.06352 | 0.06352 | 0.99974 | -0.0050202 | 1 | 0 | 17.4506
52 | 0.027127 | 0.0068054 | -0.027119 | -0.0068006 | 7.7703e-06 | 4.807e-06 | 0.040415 | 0.040415 | 0.040415 | 0.99883 | -0.022524 | 0.99852 | -0.028534 | 11.103
53 | 0.51582 | 0.13231 | -0.51533 | -0.132 | 0.00048319 | 0.00030878 | 0.76862 | 0.76862 | 0.76862 | 1 | 0 | 0.99898 | -0.019332 | 52.7897
54 | 0.025214 | 0.0063232 | -0.025214 | -0.006323 | 2.7061e-07 | 1.6651e-07 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.99852 | -0.028534 | 0.9985 | -0.028759 | 10.3231
55 | -0.0059179 | -0.0014829 | 0.0059184 | 0.001483 | 5.1622e-07 | 1.1224e-07 | 0.0089514 | 0.0089513 | 0.0089514 | 0.98373 | -0.31142 | 0.98383 | -0.30959 | 2.4592
56 | 0.0044422 | 0.0011131 | -0.0044421 | -0.0011131 | 1.0738e-07 | -1.1796e-08 | 0.0067192 | 0.0067193 | 0.0067193 | 0.98373 | -0.31142 | 0.98371 | -0.31193 | 1.846
57 | -0.0076782 | -0.0019241 | 0.0076785 | 0.0019242 | 3.1213e-07 | 1.2139e-07 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.98383 | -0.30959 | 0.98387 | -0.30874 | 3.1904
58 | 0.0030566 | 0.00076587 | -0.0030565 | -0.00076603 | 1.6389e-07 | -1.5463e-07 | 0.0046236 | 0.0046237 | 0.0046237 | 0.98371 | -0.31193 | 0.98365 | -0.31306 | 1.2702
59 | -0.009082 | -0.0022759 | 0.0090828 | 0.0022763 | 8.3076e-07 | 3.8255e-07 | 0.013736 | 0.013736 | 0.013736 | 0.98387 | -0.30874 | 0.98397 | -0.30682 | 3.7735
60 | -0.14484 | -0.036658 | 0.14501 | 0.036769 | 0.00017328 | 0.00011041 | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 0.98397 | -0.30682 | 0.98525 | -0.28193 | 30.1046
61 | 0.13576 | 0.034382 | -0.13567 | -0.034324 | 8.9807e-05 | 5.7404e-05 | 0.20543 | 0.20543 | 0.20543 | 0.98397 | -0.30682 | 0.98326 | -0.3206 | 56.4357
62 | -0.14682 | -0.037222 | 0.14686 | 0.03725 | 4.3907e-05 | 2.7616e-05 | 0.22189 | 0.22189 | 0.22189 | 0.98525 | -0.28193 | 0.98557 | -0.27571 | 15.24
63 | 0.060475 | 0.015249 | -0.060423 | -0.015216 | 5.2307e-05 | 3.3265e-05 | 0.091554 | 0.091554 | 0.091554 | 0.98326 | -0.3206 | 0.98233 | -0.33869 | 25.1522
64 | 0.07519 | 0.019076 | -0.075095 | -0.019015 | 9.5488e-05 | 6.0863e-05 | 0.11387 | 0.11387 | 0.11387 | 0.98326 | -0.3206 | 0.98189 | -0.34705 | 31.2836
65 | 0.22689 | 0.057769 | -0.22667 | -0.057633 | 0.00021361 | 0.0001357 | 0.34084 | 0.34084 | 0.34084 | 0.99148 | -0.16221 | 0.99046 | -0.18175 | 23.4091
66 | -0.22689 | -0.057769 | 0.22697 | 0.057822 | 8.4568e-05 | 5.3723e-05 | 0.34084 | 0.34084 | 0.34084 | 0.99148 | -0.16221 | 0.99188 | -0.15448 | 23.4091
67 | 0.22354 | 0.056847 | -0.22338 | -0.056746 | 0.00015882 | 0.00010088 | 0.33613 | 0.33613 | 0.33613 | 0.99046 | -0.18175 | 0.98969 | -0.19651 | 23.0857
68 | -0.29553 | -0.075132 | 0.29575 | 0.075272 | 0.0002189 | 0.00013948 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.99188 | -0.15448 | 0.99268 | -0.13912 | 30.4763
69 | 0.06856 | 0.01731 | -0.068481 | -0.01726 | 7.8116e-05 | 4.9741e-05 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1029 | 0.99188 | -0.15448 | 0.99065 | -0.17829 | 28.2687
70 | 0.051666 | 0.012996 | -0.05165 | -0.012986 | 1.5958e-05 | 1.0126e-05 | 0.078377 | 0.078377 | 0.078377 | 0.9811 | -0.36275 | 0.98076 | -0.36921 | 21.5322
71 | -0.053134 | -0.013364 | 0.053138 | 0.013366 | 3.5311e-06 | 2.2416e-06 | 0.080605 | 0.080605 | 0.080605 | 0.9811 | -0.36275 | 0.98117 | -0.36135 | 22.1442
72 | 0.049819 | 0.012527 | -0.049802 | -0.012516 | 1.6506e-05 | 1.0467e-05 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.98076 | -0.36921 | 0.98041 | -0.37615 | 20.7691
73 | -0.054376 | -0.013676 | 0.054391 | 0.013685 | 1.4146e-05 | 8.9837e-06 | 0.082484 | 0.082483 | 0.082484 | 0.98117 | -0.36135 | 0.98145 | -0.35591 | 22.6603
74 | 0.047834 | 0.012023 | -0.047826 | -0.012018 | 7.7465e-06 | 4.9083e-06 | 0.072613 | 0.072613 | 0.072613 | 0.98041 | -0.37615 | 0.98024 | -0.37955 | 19.9485
75 | -0.055856 | -0.014053 | 0.05586 | 0.014055 | 3.7486e-06 | 2.3815e-06 | 0.084705 | 0.084705 | 0.084705 | 0.98145 | -0.35591 | 0.98152 | -0.35451 | 23.2707
76 | 0.045993 | 0.011559 | -0.045983 | -0.011552 | 9.9776e-06 | 6.3169e-06 | 0.069829 | 0.069829 | 0.069829 | 0.98024 | -0.37955 | 0.98 | -0.38409 | 19.1838
77 | -0.057193 | -0.014389 | 0.057213 | 0.014402 | 2.0273e-05 | 1.2884e-05 | 0.086727 | 0.086727 | 0.086727 | 0.98152 | -0.35451 | 0.9819 | -0.34709 | 23.826
78 | 0.043789 | 0.011002 | -0.043784 | -0.010999 | 4.7895e-06 | 3.0289e-06 | 0.066498 | 0.066498 | 0.066498 | 0.98 | -0.38409 | 0.97989 | -0.38638 | 18.2686
79 | -0.058542 | -0.014735 | 0.058565 | 0.01475 | 2.351e-05 | 1.4945e-05 | 0.08874 | 0.08874 | 0.08874 | 0.9819 | -0.34709 | 0.98233 | -0.33869 | 24.3791
80 | 0.011037 | 0.002766 | -0.011037 | -0.0027659 | 8.5098e-08 | 4.4391e-08 | 0.016803 | 0.016803 | 0.016803 | 0.97738 | -0.43563 | 0.97737 | -0.43579 | 4.6163
81 | 0.0067055 | 0.0016803 | -0.0067041 | -0.0016799 | 1.3739e-06 | 4.3883e-07 | 0.010209 | 0.010209 | 0.010209 | 0.97737 | -0.43579 | 0.97715 | -0.44009 | 2.8047
82 | 0.0022578 | 0.00056562 | -0.0022577 | -0.00056582 | 9.1249e-08 | -1.9945e-07 | 0.0034381 | 0.0034381 | 0.0034381 | 0.97715 | -0.44009 | 0.97711 | -0.44094 | 0.94455
83 | 0.0044463 | 0.0011143 | -0.0044461 | -0.0011143 | 2.1749e-07 | -1.9268e-08 | 0.0067709 | 0.006771 | 0.006771 | 0.97715 | -0.44009 | 0.9771 | -0.44112 | 1.8602
84 | 0.0022327 | 0.00055956 | -0.0022327 | -0.00055957 | 3.023e-09 | -6.8222e-09 | 0.0033979 | 0.0033979 | 0.0033979 | 0.97776 | -0.42806 | 0.97776 | -0.42808 | 0.93348
85 | -0.0015419 | -0.00038644 | 0.0015419 | 0.00038642 | 2.8712e-09 | -1.6124e-08 | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.0023293 | 0.985 | -0.28795 | 0.985 | -0.28791 | 0.63993
86 | -0.0045126 | -0.001131 | 0.0045127 | 0.0011309 | 1.3222e-07 | -1.1955e-08 | 0.0068171 | 0.0068171 | 0.0068171 | 0.985 | -0.28791 | 0.98503 | -0.2873 | 1.8728
87 | -0.011322 | -0.0028375 | 0.011324 | 0.0028384 | 1.7147e-06 | 8.9839e-07 | 0.017103 | 0.017103 | 0.017103 | 0.98503 | -0.2873 | 0.9852 | -0.28412 | 4.6987
88 | -0.026829 | -0.0067274 | 0.026836 | 0.0067318 | 7.0491e-06 | 4.3655e-06 | 0.040514 | 0.040514 | 0.040514 | 0.98542 | -0.27971 | 0.9857 | -0.2742 | 11.1302
89 | 0.024911 | 0.0062467 | -0.024906 | -0.0062435 | 5.2348e-06 | 3.2246e-06 | 0.037618 | 0.037618 | 0.037618 | 0.98542 | -0.27971 | 0.9852 | -0.28412 | 10.3345
90 | -0.028553 | -0.0071621 | 0.028559 | 0.0071659 | 6.1453e-06 | 3.8205e-06 | 0.043106 | 0.043106 | 0.043106 | 0.9857 | -0.2742 | 0.98594 | -0.26968 | 11.8423
91 | 0.013582 | 0.0034051 | -0.01358 | -0.0034037 | 2.512e-06 | 1.4051e-06 | 0.020514 | 0.020515 | 0.020515 | 0.9852 | -0.28412 | 0.985 | -0.288 | 5.6359
92 | -0.030341 | -0.0076125 | 0.030343 | 0.0076139 | 2.2543e-06 | 1.4062e-06 | 0.045795 | 0.045795 | 0.045795 | 0.98594 | -0.26968 | 0.98602 | -0.26813 | 12.5811
93 | 0.0096238 | 0.0024123 | -0.0096223 | -0.0024115 | 1.4742e-06 | 7.0679e-07 | 0.014539 | 0.014539 | 0.014539 | 0.985 | -0.288 | 0.98483 | -0.29122 | 3.9941
94 | -0.032111 | -0.008057 | 0.032116 | 0.0080599 | 4.6674e-06 | 2.9195e-06 | 0.048463 | 0.048463 | 0.048463 | 0.98602 | -0.26813 | 0.98617 | -0.26508 | 13.314
95 | -0.0056532 | -0.0014168 | 0.0056532 | 0.0014168 | 1.9353e-08 | 2.9067e-09 | 0.0084317 | 0.0084317 | 0.0084317 | 0.99766 | -0.04495 | 0.99767 | -0.044879 | 2.3164
96 | -0.0093681 | -0.0023479 | 0.0093698 | 0.0023486 | 1.6457e-06 | 7.5967e-07 | 0.013973 | 0.013972 | 0.013973 | 0.99767 | -0.044879 | 0.99786 | -0.041192 | 3.8386
97 | 0.0068438 | 0.0017152 | -0.0068435 | -0.0017151 | 3.0956e-07 | 9.9891e-08 | 0.010341 | 0.010341 | 0.010341 | 0.98483 | -0.29122 | 0.98478 | -0.29217 | 2.8408
98 | -0.03392 | -0.008512 | 0.033928 | 0.0085171 | 8.1857e-06 | 5.1325e-06 | 0.051185 | 0.051185 | 0.051185 | 0.98617 | -0.26508 | 0.98643 | -0.26002 | 14.0618
99 | -0.014437 | -0.0036185 | 0.014439 | 0.0036195 | 1.7839e-06 | 1.0076e-06 | 0.021529 | 0.021529 | 0.021529 | 0.99786 | -0.041192 | 0.99799 | -0.038598 | 5.9145
100 | 0.0050674 | 0.0012698 | -0.0050666 | -0.0012698 | 8.3648e-07 | 2.5142e-08 | 0.0075565 | 0.0075567 | 0.0075567 | 0.99786 | -0.041192 | 0.99768 | -0.044657 | 2.076
101 | 0.0021069 | 0.000528 | -0.0021069 | -0.00052804 | 1.647e-08 | -4.4594e-08 | 0.0031836 | 0.0031836 | 0.0031836 | 0.98478 | -0.29217 | 0.98477 | -0.29233 | 0.87461
102 | -0.016195 | -0.0040596 | 0.016197 | 0.0040605 | 1.5795e-06 | 9.1646e-07 | 0.024147 | 0.024147 | 0.024147 | 0.99799 | -0.038598 | 0.9981 | -0.036551 | 6.6338
103 | 0.01291 | 0.0032358 | -0.012909 | -0.0032354 | 7.4578e-07 | 4.1231e-07 | 0.019619 | 0.019619 | 0.019619 | 0.97919 | -0.40008 | 0.97913 | -0.40129 | 5.3898
104 | 0.049329 | 0.012431 | -0.049245 | -0.012378 | 8.41e-05 | 5.3323e-05 | 0.074987 | 0.074987 | 0.074987 | 0.97919 | -0.40008 | 0.97737 | -0.43578 | 20.6009
105 | -0.062239 | -0.015667 | 0.062365 | 0.015747 | 0.00012564 | 7.9939e-05 | 0.094606 | 0.094606 | 0.094606 | 0.97919 | -0.40008 | 0.98135 | -0.35794 | 25.9906
106 | 0.049245 | 0.012378 | -0.049176 | -0.012334 | 6.8977e-05 | 4.3736e-05 | 0.074987 | 0.074987 | 0.074987 | 0.97737 | -0.43578 | 0.97588 | -0.46517 | 20.601
107 | -0.066443 | -0.016769 | 0.06652 | 0.016818 | 7.7327e-05 | 4.9233e-05 | 0.10079 | 0.10079 | 0.10079 | 0.98135 | -0.35794 | 0.9826 | -0.33367 | 27.6891
108 | 0.0040775 | 0.0010218 | -0.0040772 | -0.0010218 | 2.8766e-07 | -6.9425e-08 | 0.0061826 | 0.0061827 | 0.0061827 | 0.98135 | -0.35794 | 0.98128 | -0.35942 | 1.6985
109 | -0.017952 | -0.0045004 | 0.017956 | 0.0045027 | 3.8774e-06 | 2.2928e-06 | 0.026764 | 0.026764 | 0.026764 | 0.9981 | -0.036551 | 0.99833 | -0.03202 | 7.3528
110 | 0.044184 | 0.011083 | -0.044174 | -0.011076 | 1.0576e-05 | 6.691e-06 | 0.067375 | 0.067375 | 0.067375 | 0.97588 | -0.46517 | 0.97562 | -0.47019 | 18.5097
111 | -0.077814 | -0.019649 | 0.077848 | 0.01967 | 3.3744e-05 | 2.1514e-05 | 0.11789 | 0.11789 | 0.11789 | 0.9826 | -0.33367 | 0.98306 | -0.32463 | 32.3879
112 | -0.019784 | -0.0049609 | 0.019784 | 0.004961 | 2.4856e-07 | 1.4911e-07 | 0.029489 | 0.029489 | 0.029489 | 0.99833 | -0.03202 | 0.99835 | -0.031756 | 8.1013
113 | 0.057199 | 0.014407 | -0.057182 | -0.014397 | 1.6534e-05 | 1.0509e-05 | 0.087169 | 0.087169 | 0.087169 | 0.97671 | -0.44824 | 0.9764 | -0.45429 | 23.9474
114 | -0.058454 | -0.014722 | 0.058475 | 0.014735 | 2.0879e-05 | 1.3275e-05 | 0.089081 | 0.089081 | 0.089081 | 0.97671 | -0.44824 | 0.97709 | -0.44077 | 24.4729
115 | 0.055426 | 0.013957 | -0.055393 | -0.013936 | 3.314e-05 | 2.1055e-05 | 0.084493 | 0.084493 | 0.084493 | 0.9764 | -0.45429 | 0.97576 | -0.4668 | 23.2123
116 | -0.060293 | -0.015191 | 0.060302 | 0.015196 | 8.9457e-06 | 5.6898e-06 | 0.09185 | 0.091849 | 0.09185 | 0.97709 | -0.44077 | 0.97725 | -0.43767 | 25.2334
117 | 0.052292 | 0.013158 | -0.052287 | -0.013155 | 5.231e-06 | 3.3205e-06 | 0.079763 | 0.079763 | 0.079763 | 0.97576 | -0.4668 | 0.97565 | -0.46889 | 21.913
118 | -0.061756 | -0.015561 | 0.061772 | 0.015571 | 1.6412e-05 | 1.0442e-05 | 0.094063 | 0.094063 | 0.094063 | 0.97725 | -0.43767 | 0.97753 | -0.43212 | 25.8415
119 | 0.051449 | 0.012945 | -0.051432 | -0.012934 | 1.747e-05 | 1.1087e-05 | 0.078486 | 0.078486 | 0.078486 | 0.97565 | -0.46889 | 0.97529 | -0.476 | 21.5621
120 | -0.063598 | -0.016029 | 0.063661 | 0.016069 | 6.3449e-05 | 4.0381e-05 | 0.096842 | 0.096842 | 0.096842 | 0.97753 | -0.43212 | 0.97859 | -0.41129 | 26.605
121 | 0.049267 | 0.012391 | -0.049254 | -0.012383 | 1.3278e-05 | 8.4196e-06 | 0.075183 | 0.075183 | 0.075183 | 0.97529 | -0.476 | 0.97501 | -0.48165 | 20.6546
122 | -0.063661 | -0.016069 | 0.063743 | 0.016121 | 8.123e-05 | 5.1697e-05 | 0.096842 | 0.096842 | 0.096842 | 0.97859 | -0.41129 | 0.97996 | -0.38469 | 26.605
123 | -0.018873 | -0.0047314 | 0.018873 | 0.0047315 | 2.5449e-07 | 1.5204e-07 | 0.028371 | 0.028371 | 0.028371 | 0.98987 | -0.19355 | 0.98989 | -0.19327 | 7.7943
124 | 0.016409 | 0.0041137 | -0.016405 | -0.0041119 | 3.0923e-06 | 1.8049e-06 | 0.024667 | 0.024667 | 0.024667 | 0.98987 | -0.19355 | 0.98967 | -0.19751 | 6.7765
125 | -0.021359 | -0.0053545 | 0.021364 | 0.0053576 | 5.1385e-06 | 3.1177e-06 | 0.032108 | 0.032108 | 0.032108 | 0.98989 | -0.19327 | 0.99015 | -0.18822 | 8.8208
126 | 0.013917 | 0.0034882 | -0.013917 | -0.0034881 | 1.1258e-07 | 6.3242e-08 | 0.020925 | 0.020925 | 0.020925 | 0.98967 | -0.19751 | 0.98966 | -0.19768 | 5.7485
127 | -0.024386 | -0.0061149 | 0.024386 | 0.0061152 | 5.8036e-07 | 3.5661e-07 | 0.036648 | 0.036648 | 0.036648 | 0.99015 | -0.18822 | 0.99017 | -0.18772 | 10.0682
128 | 0.011423 | 0.0028633 | -0.011422 | -0.0028625 | 1.5312e-06 | 8.0215e-07 | 0.017176 | 0.017176 | 0.017176 | 0.98966 | -0.19768 | 0.98951 | -0.20049 | 4.7187
129 | -0.027424 | -0.0068766 | 0.027432 | 0.0068815 | 7.9585e-06 | 4.9326e-06 | 0.041213 | 0.041213 | 0.041213 | 0.99017 | -0.18772 | 0.99049 | -0.18163 | 11.3224
130 | 0.0089294 | 0.0022378 | -0.0089294 | -0.0022378 | 2.3121e-08 | 1.0405e-08 | 0.013428 | 0.013428 | 0.013428 | 0.98951 | -0.20049 | 0.98951 | -0.20054 | 3.689
131 | -0.03043 | -0.0076329 | 0.030431 | 0.0076334 | 9.1595e-07 | 5.7116e-07 | 0.045717 | 0.045717 | 0.045717 | 0.99049 | -0.18163 | 0.99052 | -0.181 | 12.5597
132 | 0.0060833 | 0.0015245 | -0.0060827 | -0.0015244 | 5.4548e-07 | 1.2585e-07 | 0.0091479 | 0.009148 | 0.009148 | 0.98951 | -0.20054 | 0.98941 | -0.20243 | 2.5132
133 | 0.0017652 | 0.0004424 | -0.0017652 | -0.00044241 | 2.9784e-09 | -1.2635e-08 | 0.0026516 | 0.0026516 | 0.0026516 | 0.99059 | -0.17938 | 0.99059 | -0.17941 | 0.72848
134 | -0.0029282 | -0.00073388 | 0.0029284 | 0.0007337 | 1.5134e-07 | -1.7168e-07 | 0.0043987 | 0.0043986 | 0.0043987 | 0.99059 | -0.17938 | 0.99065 | -0.17829 | 1.2084
135 | 0.065553 | 0.016526 | -0.065485 | -0.016483 | 6.7885e-05 | 4.3206e-05 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | 0.99065 | -0.17829 | 0.98953 | -0.19996 | 27.0604
136 | 0.063438 | 0.01597 | -0.063414 | -0.015955 | 2.3297e-05 | 1.4823e-05 | 0.095421 | 0.095421 | 0.095421 | 0.98953 | -0.19996 | 0.98913 | -0.20764 | 26.2145
137 | 0.073568 | 0.018632 | -0.073531 | -0.018609 | 3.6803e-05 | 2.3454e-05 | 0.11156 | 0.11156 | 0.11156 | 0.98189 | -0.34705 | 0.98136 | -0.35747 | 30.6479
138 | -0.29886 | -0.076052 | 0.29911 | 0.076212 | 0.00025042 | 0.00015958 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.99268 | -0.13912 | 0.99359 | -0.12175 | 30.7969
139 | 0.061413 | 0.015453 | -0.061407 | -0.01545 | 5.5563e-06 | 3.5337e-06 | 0.092409 | 0.092409 | 0.092409 | 0.98913 | -0.20764 | 0.98903 | -0.20954 | 25.3872
140 | 0.071157 | 0.018014 | -0.071135 | -0.018 | 2.1765e-05 | 1.3867e-05 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.98136 | -0.35747 | 0.98103 | -0.36384 | 29.659
141 | -0.30477 | -0.07763 | 0.30487 | 0.077691 | 9.5593e-05 | 6.0926e-05 | 0.45688 | 0.45688 | 0.45688 | 0.99359 | -0.12175 | 0.99393 | -0.11525 | 31.3789
142 | 0.060248 | 0.015159 | -0.060233 | -0.01515 | 1.4576e-05 | 9.2679e-06 | 0.090665 | 0.090665 | 0.090665 | 0.98903 | -0.20954 | 0.98877 | -0.2146 | 24.908
143 | -0.041888 | -0.010516 | 0.04189 | 0.010518 | 2.1613e-06 | 1.3649e-06 | 0.06326 | 0.06326 | 0.06326 | 0.98539 | -0.27988 | 0.98545 | -0.27879 | 17.3792
144 | 0.038891 | 0.0097651 | -0.03887 | -0.009752 | 2.0779e-05 | 1.3094e-05 | 0.058734 | 0.058734 | 0.058734 | 0.98539 | -0.27988 | 0.98481 | -0.29108 | 16.1358
145 | -0.044869 | -0.011264 | 0.044908 | 0.011289 | 3.8965e-05 | 2.4649e-05 | 0.067758 | 0.067758 | 0.067758 | 0.98545 | -0.27879 | 0.98638 | -0.26061 | 18.6148
146 | 0.030139 | 0.0075638 | -0.030128 | -0.0075574 | 1.0393e-05 | 6.4815e-06 | 0.045542 | 0.045542 | 0.045542 | 0.98481 | -0.29108 | 0.98444 | -0.29832 | 12.5115
147 | 0.0087313 | 0.0021881 | -0.008731 | -0.002188 | 2.581e-07 | 1.1487e-07 | 0.013193 | 0.013193 | 0.013193 | 0.98481 | -0.29108 | 0.98478 | -0.2917 | 3.6243
148 | 0.0026431 | 0.0006622 | -0.0026429 | -0.00066238 | 1.2191e-07 | -1.8298e-07 | 0.0039871 | 0.0039872 | 0.0039872 | 0.98638 | -0.26061 | 0.98633 | -0.26157 | 1.0954
149 | -0.047551 | -0.011951 | 0.047601 | 0.011983 | 5.0157e-05 | 3.1769e-05 | 0.071745 | 0.071745 | 0.071745 | 0.98638 | -0.26061 | 0.98752 | -0.23854 | 19.7102
150 | 0.027957 | 0.0070133 | -0.027953 | -0.0070104 | 4.7256e-06 | 2.9347e-06 | 0.042261 | 0.042261 | 0.042261 | 0.98444 | -0.29832 | 0.98426 | -0.30186 | 11.6101
151 | 0.006029 | 0.0015108 | -0.0060285 | -0.0015107 | 5.5373e-07 | 1.2803e-07 | 0.0091098 | 0.0091099 | 0.0091099 | 0.98478 | -0.2917 | 0.98468 | -0.29363 | 2.5027
152 | -0.05082 | -0.01279 | 0.05084 | 0.012802 | 1.9493e-05 | 1.2362e-05 | 0.076596 | 0.076596 | 0.076596 | 0.98752 | -0.23854 | 0.98793 | -0.23051 | 21.0429
153 | 0.026304 | 0.0065971 | -0.0263 | -0.0065949 | 3.6471e-06 | 2.256e-06 | 0.039768 | 0.039768 | 0.039768 | 0.98426 | -0.30186 | 0.98411 | -0.30477 | 10.9253
154 | 0.004241 | 0.0010627 | -0.0042409 | -0.0010628 | 1.8161e-07 | -3.3749e-08 | 0.0064088 | 0.0064089 | 0.0064089 | 0.98468 | -0.29363 | 0.98464 | -0.29453 | 1.7607
155 | -0.053113 | -0.013372 | 0.053134 | 0.013385 | 2.0982e-05 | 1.3317e-05 | 0.08002 | 0.08002 | 0.08002 | 0.98793 | -0.23051 | 0.98836 | -0.22225 | 21.9834
156 | 0.02425 | 0.0060811 | -0.024246 | -0.0060786 | 4.0675e-06 | 2.5007e-06 | 0.036668 | 0.036668 | 0.036668 | 0.98411 | -0.30477 | 0.98393 | -0.30829 | 10.0737
157 | 0.0020418 | 0.00051164 | -0.0020418 | -0.00051172 | 2.6651e-08 | -7.7886e-08 | 0.0030856 | 0.0030856 | 0.0030856 | 0.98464 | -0.29453 | 0.98462 | -0.2948 | 0.8477
158 | 0.069333 | 0.017548 | -0.069297 | -0.017525 | 3.676e-05 | 2.3415e-05 | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0.98103 | -0.36384 | 0.98046 | -0.3749 | 28.9082
159 | 0.065833 | 0.016657 | -0.065803 | -0.016637 | 3.0914e-05 | 1.9681e-05 | 0.09997 | 0.09997 | 0.09997 | 0.98046 | -0.3749 | 0.97996 | -0.38469 | 27.4643
160 | -0.14899 | -0.037782 | 0.14907 | 0.037833 | 8.1706e-05 | 5.1415e-05 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2251 | 0.98557 | -0.27571 | 0.98617 | -0.2643 | 15.46
161 | -0.30836 | -0.078566 | 0.30872 | 0.078794 | 0.00035684 | 0.00022745 | 0.46211 | 0.46211 | 0.46211 | 0.99393 | -0.11525 | 0.99519 | -0.091296 | 31.7381
162 | -0.50566 | -0.12888 | 0.50649 | 0.12942 | 0.0008392 | 0.00053627 | 0.75683 | 0.75683 | 0.75683 | 0.99519 | -0.091296 | 0.99699 | -0.056972 | 51.98
163 | 0.19694 | 0.05009 | -0.19684 | -0.050028 | 9.8431e-05 | 6.2368e-05 | 0.29472 | 0.29472 | 0.29472 | 0.99519 | -0.091296 | 0.99464 | -0.10167 | 20.2419
164 | -0.51179 | -0.13075 | 0.51273 | 0.13134 | 0.00093327 | 0.0005964 | 0.76474 | 0.76474 | 0.76474 | 0.99699 | -0.056972 | 0.99898 | -0.019332 | 52.523
165 | 0.19347 | 0.049185 | -0.19324 | -0.049034 | 0.00023799 | 0.00015074 | 0.28969 | 0.28969 | 0.28969 | 0.99464 | -0.10167 | 0.99331 | -0.12725 | 19.8963
166 | 0.22202 | 0.056406 | -0.22195 | -0.056357 | 7.7444e-05 | 4.9184e-05 | 0.33409 | 0.33409 | 0.33409 | 0.98969 | -0.19651 | 0.98931 | -0.20376 | 22.9457
167 | -0.048747 | -0.012246 | 0.048758 | 0.012253 | 1.1374e-05 | 7.2075e-06 | 0.073469 | 0.073469 | 0.073469 | 0.98744 | -0.24043 | 0.98769 | -0.23554 | 20.1837
168 | 0.047065 | 0.011824 | -0.047062 | -0.011823 | 2.3305e-06 | 1.4757e-06 | 0.070934 | 0.070934 | 0.070934 | 0.98744 | -0.24043 | 0.98739 | -0.24147 | 19.4874
169 | -0.04992 | -0.012544 | 0.049925 | 0.012548 | 5.4721e-06 | 3.4691e-06 | 0.075219 | 0.075219 | 0.075219 | 0.98769 | -0.23554 | 0.98781 | -0.23325 | 20.6646
170 | 0.045246 | 0.011368 | -0.045237 | -0.011362 | 8.6875e-06 | 5.4963e-06 | 0.068196 | 0.068196 | 0.068196 | 0.98739 | -0.24147 | 0.98718 | -0.24549 | 18.7352
171 | -0.052468 | -0.013185 | 0.052478 | 0.013191 | 1.0037e-05 | 6.369e-06 | 0.07905 | 0.07905 | 0.07905 | 0.98781 | -0.23325 | 0.98801 | -0.22924 | 21.717
172 | 0.043555 | 0.010941 | -0.043545 | -0.010934 | 1.05e-05 | 6.6372e-06 | 0.065661 | 0.065661 | 0.065661 | 0.98718 | -0.24549 | 0.98692 | -0.25055 | 18.0388
173 | -0.053634 | -0.013481 | 0.053649 | 0.013491 | 1.5853e-05 | 1.0063e-05 | 0.08079 | 0.08079 | 0.08079 | 0.98801 | -0.22924 | 0.98833 | -0.22305 | 22.195
174 | 0.041835 | 0.010506 | -0.04183 | -0.010502 | 5.1116e-06 | 3.2276e-06 | 0.063084 | 0.063084 | 0.063084 | 0.98692 | -0.25055 | 0.98679 | -0.25311 | 17.3309
175 | -0.054809 | -0.013782 | 0.05481 | 0.013782 | 6.1743e-07 | 3.9206e-07 | 0.082536 | 0.082536 | 0.082536 | 0.98833 | -0.22305 | 0.98835 | -0.22282 | 22.6746
176 | 0.039698 | 0.0099679 | -0.039693 | -0.0099651 | 4.4077e-06 | 2.779e-06 | 0.059869 | 0.059869 | 0.059869 | 0.98679 | -0.25311 | 0.98667 | -0.25543 | 16.4474
177 | 0.038009 | 0.0095429 | -0.038005 | -0.0095407 | 3.4742e-06 | 2.1875e-06 | 0.057328 | 0.057328 | 0.057328 | 0.98667 | -0.25543 | 0.98657 | -0.25735 | 15.7494
178 | 0.036047 | 0.00905 | -0.036043 | -0.0090471 | 4.5864e-06 | 2.8825e-06 | 0.054375 | 0.054375 | 0.054375 | 0.98657 | -0.25735 | 0.98643 | -0.26002 | 14.9381
179 | 0.012671 | 0.0031767 | -0.012669 | -0.0031755 | 2.0881e-06 | 1.1524e-06 | 0.019383 | 0.019383 | 0.019383 | 0.97277 | -0.5257 | 0.9726 | -0.52916 | 5.3251
180 | 0.021844 | 0.0054794 | -0.021837 | -0.0054753 | 6.667e-06 | 4.0693e-06 | 0.033415 | 0.033415 | 0.033415 | 0.97277 | -0.5257 | 0.97245 | -0.53211 | 9.18
181 | -0.034515 | -0.0086561 | 0.034525 | 0.0086623 | 9.8225e-06 | 6.1697e-06 | 0.052799 | 0.052799 | 0.052799 | 0.97277 | -0.5257 | 0.97307 | -0.51973 | 14.5051
182 | 0.010594 | 0.0026553 | -0.010592 | -0.0026543 | 1.8874e-06 | 9.7022e-07 | 0.016208 | 0.016208 | 0.016208 | 0.9726 | -0.52916 | 0.97241 | -0.5329 | 4.4527
183 | 0.018544 | 0.00465 | -0.018541 | -0.0046485 | 2.467e-06 | 1.4775e-06 | 0.028376 | 0.028376 | 0.028376 | 0.97245 | -0.53211 | 0.97231 | -0.5349 | 7.7957
184 | -0.037416 | -0.0093867 | 0.037433 | 0.0093977 | 1.7393e-05 | 1.0956e-05 | 0.057219 | 0.057219 | 0.057219 | 0.97307 | -0.51973 | 0.97357 | -0.50999 | 15.7195
185 | 0.0079594 | 0.0019946 | -0.0079593 | -0.0019946 | 1.5872e-07 | 6.6187e-08 | 0.01218 | 0.01218 | 0.01218 | 0.97241 | -0.5329 | 0.97239 | -0.53332 | 3.3461
186 | -0.04073 | -0.010224 | 0.040746 | 0.010234 | 1.6582e-05 | 1.0471e-05 | 0.062258 | 0.062258 | 0.062258 | 0.97357 | -0.50999 | 0.974 | -0.50145 | 17.1038
187 | 0.0047097 | 0.0011801 | -0.0047095 | -0.0011801 | 1.5932e-07 | 5.0398e-10 | 0.007207 | 0.007207 | 0.007207 | 0.97239 | -0.53332 | 0.97235 | -0.53403 | 1.98
188 | -0.042448 | -0.010661 | 0.042459 | 0.010668 | 1.0828e-05 | 6.8445e-06 | 0.064857 | 0.064857 | 0.064857 | 0.974 | -0.50145 | 0.97427 | -0.49611 | 17.8179
189 | -0.0050909 | -0.0012757 | 0.0050911 | 0.0012757 | 1.6273e-07 | 9.1968e-09 | 0.0076589 | 0.0076589 | 0.0076589 | 0.98908 | -0.20885 | 0.98912 | -0.20818 | 2.1041
190 | 0.00335 | 0.00083936 | -0.0033499 | -0.00083947 | 1.4245e-07 | -1.0077e-07 | 0.0050398 | 0.0050399 | 0.0050399 | 0.98908 | -0.20885 | 0.98904 | -0.20974 | 1.3846
191 | -0.0067447 | -0.0016901 | 0.0067453 | 0.0016903 | 6.9074e-07 | 2.124e-07 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.98912 | -0.20818 | 0.98923 | -0.20603 | 2.7875
192 | 0.0016729 | 0.00041919 | -0.0016729 | -0.00041928 | 1.7428e-08 | -8.2993e-08 | 0.0025169 | 0.002517 | 0.002517 | 0.98904 | -0.20974 | 0.98903 | -0.20996 | 0.69147
193 | -0.0090048 | -0.0022566 | 0.0090048 | 0.0022566 | 1.3872e-08 | 6.2902e-09 | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 | 0.98923 | -0.20603 | 0.98923 | -0.206 | 3.7212
194 | -0.011632 | -0.0029149 | 0.011633 | 0.0029155 | 1.0434e-06 | 5.5106e-07 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.98923 | -0.206 | 0.98933 | -0.20411 | 4.8067
195 | -0.015009 | -0.0037617 | 0.015011 | 0.0037628 | 1.9712e-06 | 1.1291e-06 | 0.022575 | 0.022575 | 0.022575 | 0.98933 | -0.20411 | 0.98947 | -0.20136 | 6.2018
196 | -0.044136 | -0.011088 | 0.044138 | 0.011089 | 1.7476e-06 | 1.1057e-06 | 0.06742 | 0.06742 | 0.06742 | 0.97427 | -0.49611 | 0.97431 | -0.49528 | 18.5219
197 | -0.045938 | -0.01154 | 0.04595 | 0.011548 | 1.1992e-05 | 7.5937e-06 | 0.070168 | 0.070168 | 0.070168 | 0.97431 | -0.49528 | 0.97459 | -0.48981 | 19.277
198 | -0.047634 | -0.01197 | 0.047652 | 0.011982 | 1.8578e-05 | 1.1773e-05 | 0.072739 | 0.072739 | 0.072739 | 0.97459 | -0.48981 | 0.97501 | -0.48165 | 19.9834
199 | 0.021016 | 0.0052691 | -0.021015 | -0.0052683 | 1.409e-06 | 8.5455e-07 | 0.031784 | 0.031784 | 0.031784 | 0.98393 | -0.30829 | 0.98386 | -0.3097 | 8.7318
200 | 0.018277 | 0.0045821 | -0.018274 | -0.0045806 | 2.5707e-06 | 1.5313e-06 | 0.027643 | 0.027643 | 0.027643 | 0.98386 | -0.3097 | 0.98371 | -0.31265 | 7.5942
201 | 0.015614 | 0.0039139 | -0.015613 | -0.0039131 | 1.2513e-06 | 7.2493e-07 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.98371 | -0.31265 | 0.98362 | -0.31433 | 6.4888
202 | 0.012366 | 0.0030993 | -0.012366 | -0.0030992 | 1.4788e-07 | 8.0337e-08 | 0.018707 | 0.018707 | 0.018707 | 0.98362 | -0.31433 | 0.98361 | -0.31458 | 5.1392
203 | 0.010306 | 0.0025831 | -0.010305 | -0.0025828 | 5.4864e-07 | 2.7474e-07 | 0.015591 | 0.015591 | 0.015591 | 0.98361 | -0.31458 | 0.98355 | -0.3157 | 4.2833
204 | 0.0055361 | 0.0013875 | -0.0055359 | -0.0013874 | 2.0147e-07 | 3.5131e-08 | 0.0084501 | 0.0084501 | 0.0084501 | 0.97487 | -0.48489 | 0.97484 | -0.48565 | 2.3215
205 | -0.0055361 | -0.0013875 | 0.0055369 | 0.0013876 | 8.3364e-07 | 1.4528e-07 | 0.0084501 | 0.0084499 | 0.0084501 | 0.97487 | -0.48489 | 0.97503 | -0.48173 | 2.3214
206 | -0.0087145 | -0.002184 | 0.0087145 | 0.002184 | 7.2262e-09 | 3.2643e-09 | 0.013299 | 0.013299 | 0.013299 | 0.97503 | -0.48173 | 0.97504 | -0.48171 | 3.6537
207 | -0.0031892 | -0.0007993 | 0.0031893 | 0.00079929 | 8.6762e-09 | -7.0581e-09 | 0.0048252 | 0.0048252 | 0.0048252 | 0.98351 | -0.3165 | 0.98352 | -0.31645 | 1.3256
208 | -0.0060026 | -0.0015044 | 0.0060028 | 0.0015044 | 2.0622e-07 | 4.7362e-08 | 0.0090816 | 0.0090816 | 0.0090816 | 0.98352 | -0.31645 | 0.98355 | -0.31573 | 2.4949
209 | -0.0080512 | -0.0020178 | 0.0080512 | 0.0020178 | 9.4466e-09 | 3.891e-09 | 0.012181 | 0.012181 | 0.012181 | 0.98355 | -0.31573 | 0.98355 | -0.3157 | 3.3463
210 | 0.03054 | 0.0076594 | -0.030529 | -0.0076528 | 1.0548e-05 | 6.5886e-06 | 0.046581 | 0.046581 | 0.046581 | 0.97562 | -0.47019 | 0.97525 | -0.47744 | 12.7969
211 | 0.022379 | 0.0056102 | -0.022375 | -0.0056077 | 4.1543e-06 | 2.5402e-06 | 0.034146 | 0.034146 | 0.034146 | 0.97525 | -0.47744 | 0.97505 | -0.48133 | 9.3808
212 | 0.014253 | 0.003572 | -0.014252 | -0.0035719 | 2.5788e-07 | 1.4691e-07 | 0.021751 | 0.021751 | 0.021751 | 0.97505 | -0.48133 | 0.97504 | -0.48171 | 5.9754
213 | -0.080188 | -0.020257 | 0.080272 | 0.02031 | 8.4164e-05 | 5.3672e-05 | 0.12143 | 0.12143 | 0.12143 | 0.98306 | -0.32463 | 0.98419 | -0.30275 | 33.3608
214 | -0.082534 | -0.020877 | 0.082579 | 0.020906 | 4.5423e-05 | 2.8972e-05 | 0.12485 | 0.12485 | 0.12485 | 0.98419 | -0.30275 | 0.98478 | -0.29129 | 34.3003
215 | 0.059061 | 0.01489 | -0.059051 | -0.014883 | 1.062e-05 | 6.751e-06 | 0.088865 | 0.088865 | 0.088865 | 0.98931 | -0.20376 | 0.98912 | -0.20752 | 24.4134
216 | 0.16288 | 0.041468 | -0.16282 | -0.041426 | 6.612e-05 | 4.1715e-05 | 0.24522 | 0.24522 | 0.24522 | 0.98931 | -0.20376 | 0.98887 | -0.21218 | 16.8424
217 | -0.042534 | -0.010682 | 0.042546 | 0.010689 | 1.1604e-05 | 7.3332e-06 | 0.064618 | 0.064618 | 0.064618 | 0.9796 | -0.3921 | 0.97989 | -0.38638 | 17.7521
218 | 0.058552 | 0.014729 | -0.058547 | -0.014725 | 5.1367e-06 | 3.2649e-06 | 0.088135 | 0.088135 | 0.088135 | 0.98877 | -0.2146 | 0.98867 | -0.21644 | 24.2129
219 | 0.057393 | 0.014436 | -0.057375 | -0.014425 | 1.7479e-05 | 1.1107e-05 | 0.086398 | 0.086398 | 0.086398 | 0.98867 | -0.21644 | 0.98835 | -0.22282 | 23.7357
220 | 0.022458 | 0.0056323 | -0.022455 | -0.0056303 | 3.2072e-06 | 1.9528e-06 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.9985 | -0.028759 | 0.99835 | -0.031756 | 9.1948
221 | 0.084933 | 0.021531 | -0.084843 | -0.021473 | 9.0774e-05 | 5.7908e-05 | 0.12827 | 0.12827 | 0.12827 | 0.98593 | -0.26902 | 0.98478 | -0.29129 | 35.2399
222 | -0.14907 | -0.037833 | 0.14916 | 0.037889 | 8.9563e-05 | 5.6357e-05 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2251 | 0.98617 | -0.2643 | 0.98681 | -0.25182 | 15.46
223 | -0.15072 | -0.03828 | 0.1508 | 0.038332 | 8.2159e-05 | 5.1716e-05 | 0.22745 | 0.22745 | 0.22745 | 0.98681 | -0.25182 | 0.9874 | -0.2405 | 15.6214
224 | -0.15241 | -0.038736 | 0.15241 | 0.038737 | 8.1537e-07 | 5.1341e-07 | 0.22988 | 0.22988 | 0.22988 | 0.9874 | -0.2405 | 0.98741 | -0.24039 | 15.7884
225 | -0.15438 | -0.039228 | 0.15441 | 0.039248 | 3.0909e-05 | 1.9471e-05 | 0.23284 | 0.23284 | 0.23284 | 0.98741 | -0.24039 | 0.98762 | -0.23623 | 15.9915
226 | 0.055121 | 0.013898 | -0.055082 | -0.013873 | 3.8845e-05 | 2.4668e-05 | 0.082952 | 0.082952 | 0.082952 | 0.98912 | -0.20752 | 0.98836 | -0.22225 | 22.7891
227 | 0.16055 | 0.040857 | -0.16046 | -0.040799 | 9.2829e-05 | 5.8542e-05 | 0.24181 | 0.24181 | 0.24181 | 0.98887 | -0.21218 | 0.98825 | -0.22418 | 16.6078
228 | 0.15844 | 0.040294 | -0.15841 | -0.040271 | 3.6264e-05 | 2.2862e-05 | 0.23878 | 0.23878 | 0.23878 | 0.98825 | -0.22418 | 0.988 | -0.22893 | 16.3996
229 | 0.15617 | 0.039711 | -0.15612 | -0.039676 | 5.4897e-05 | 3.4593e-05 | 0.23541 | 0.23541 | 0.23541 | 0.988 | -0.22893 | 0.98762 | -0.23623 | 16.1683
230 | -0.0026898 | -0.00067413 | 0.00269 | 0.00067386 | 2.0764e-07 | -2.7039e-07 | 0.0041217 | 0.0041215 | 0.0041217 | 0.97108 | -0.55915 | 0.97116 | -0.55753 | 1.1323
231 | 0.0023143 | 0.0005799 | -0.0023142 | -0.00058 | 4.9258e-08 | -1.0773e-07 | 0.0034805 | 0.0034806 | 0.0034806 | 0.98941 | -0.20243 | 0.98939 | -0.20287 | 0.9562
232 | 0.0029072 | 0.00072843 | -0.0029071 | -0.00072858 | 1.4352e-07 | -1.4797e-07 | 0.0044489 | 0.004449 | 0.004449 | 0.97235 | -0.53403 | 0.9723 | -0.53507 | 1.2223

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56216 | 0.14353

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019491 | 0.00048849
1 | 0.0019927 | 0.00049941
2 | 0.0023014 | 0.00057678
3 | 0.0015786 | 0.00039563
4 | 0.0024108 | 0.0006042
5 | 0.0021913 | 0.0005492
6 | 0.0023526 | 0.00058961
7 | 0.0028717 | 0.00071972
8 | 0.0015512 | 0.00038876
9 | 0.0015474 | 0.00038782
10 | 0.0015921 | 0.00039901
11 | 0.0017485 | 0.00043822
12 | 0.0073358 | 0.0018385
13 | 0.001586 | 0.0003975
14 | 0.002199 | 0.00055113
15 | 0.0034865 | 0.0008738
16 | 0.0012447 | 0.00031194
17 | 0.0011878 | 0.00029768
18 | 0.0019479 | 0.00048818
19 | 0.0023679 | 0.00059345
20 | 0.0024364 | 0.00061062
21 | 0.0012917 | 0.00032374
22 | 0.00087876 | 0.00022024
23 | 0.0011847 | 0.00029691
24 | 0.0016039 | 0.00040197
25 | 0.0011931 | 0.00029902
26 | 0.0085221 | 0.0021358
27 | 0.0049216 | 0.0012335
28 | 0.002625 | 0.00065789
29 | 0.0026301 | 0.00065916
30 | 0.0031949 | 0.00080071
31 | 0.002624 | 0.00065764
32 | 0.003082 | 0.00077243
33 | 0.0030462 | 0.00076346
34 | 0.0022089 | 0.00055361
35 | 0.0019759 | 0.00049521
36 | 0.002457 | 0.00061578
37 | 0.0021382 | 0.00053587
38 | 0.0028954 | 0.00072565
39 | 0.0021011 | 0.00052658
40 | 0.0018367 | 0.00046032
41 | 0.0021119 | 0.00052929
42 | 0.0020119 | 0.00050422
43 | 0.001905 | 0.00047743
44 | 0.0014757 | 0.00036984
45 | 0.0017598 | 0.00044105
46 | 0.0013854 | 0.00034722
47 | 0.0014035 | 0.00035174
48 | 0.0030565 | 0.00076603
49 | 0.0018095 | 0.0004535
50 | 0.003135 | 0.00078571
51 | 0.0014688 | 0.00036812
52 | 0.0018309 | 0.00045886
53 | 0.0012386 | 0.00031043
54 | 0.001968 | 0.00049323
55 | 0.0014653 | 0.00036725
56 | 0.0018336 | 0.00045955
57 | 0.0013333 | 0.00033416
58 | 0.0021942 | 0.00054992
59 | 0.0013285 | 0.00033296
60 | 0.0031733 | 0.0007953
61 | 0.0043315 | 0.0010856
62 | 0.0022611 | 0.00056668
63 | 0.0015419 | 0.00038644
64 | 0.0029707 | 0.00074453
65 | 0.0022577 | 0.00056582
66 | 0.0044461 | 0.0011143
67 | 0.0022327 | 0.00055957
68 | 0.0068092 | 0.0017066
69 | 0.0019181 | 0.00048072
70 | 0.0017169 | 0.00043031
71 | 0.0017819 | 0.00044658
72 | 0.0039558 | 0.00099142
73 | 0.0017679 | 0.00044308
74 | 0.0056532 | 0.0014168
75 | 0.003715 | 0.00093106
76 | 0.0027784 | 0.00069634
77 | 0.0018038 | 0.00045208
78 | 0.0047366 | 0.0011871
79 | 0.0050666 | 0.0012698
80 | 0.001756 | 0.0004401
81 | 0.012909 | 0.0032354
82 | 0.0040772 | 0.0010218
83 | 0.0017554 | 0.00043995
84 | 0.0049922 | 0.0012512
85 | 0.011294 | 0.0028306
86 | 0.0018281 | 0.00045815
87 | 0.0012555 | 0.00031466
88 | 0.0017559 | 0.00044006
89 | 0.0018177 | 0.00045557
90 | 0.0031014 | 0.00077728
91 | 0.0014538 | 0.00036437
92 | 0.0008375 | 0.0002099
93 | 0.0018257 | 0.00045755
94 | 0.0021649 | 0.00054258
95 | 0.0024645 | 0.00061765
96 | 0.0024857 | 0.00062297
97 | 0.0024888 | 0.00062375
98 | 0.0030214 | 0.00075724
99 | 0.0024932 | 0.00062485
100 | 0.0030378 | 0.00076134
101 | 0.0024925 | 0.00062467
102 | 0.002998 | 0.00075136
103 | 0.0028461 | 0.0007133
104 | 0.001163 | 0.00029148
105 | 0.0017652 | 0.00044241
106 | 0.0020475 | 0.00051316
107 | 0.0018577 | 0.0004656
108 | 0.0015269 | 0.00038267
109 | 0.0031142 | 0.0007805
110 | 0.0020018 | 0.0005017
111 | 0.0023741 | 0.000595
112 | 0.0056588 | 0.0014182
113 | 0.0011594 | 0.00029056
114 | 0.0029972 | 0.00075116
115 | 0.0029786 | 0.00074651
116 | 0.0021707 | 0.00054404
117 | 0.002702 | 0.00067719
118 | 0.0026429 | 0.00066238
119 | 0.0032194 | 0.00080686
120 | 0.0016489 | 0.00041325
121 | 0.0017874 | 0.00044797
122 | 0.0022731 | 0.00056968
123 | 0.0020501 | 0.00051381
124 | 0.0021991 | 0.00055114
125 | 0.0018018 | 0.00045158
126 | 0.0034631 | 0.00086794
127 | 0.00206 | 0.00051628
128 | 0.0021218 | 0.00053178
129 | 0.0034935 | 0.00087554
130 | 0.0052984 | 0.0013279
131 | 0.003364 | 0.00084309
132 | 0.001356 | 0.00033984
133 | 0.0016818 | 0.0004215
134 | 0.0011619 | 0.00029121
135 | 0.0018168 | 0.00045533
136 | 0.0025431 | 0.00063737
137 | 0.0016819 | 0.00042151
138 | 0.0011551 | 0.0002895
139 | 0.0017091 | 0.00042833
140 | 0.0011597 | 0.00029064
141 | 0.0021325 | 0.00053445
142 | 0.0016848 | 0.00042225
143 | 0.0019578 | 0.00049068
144 | 0.0021148 | 0.00053001
145 | 0.0020758 | 0.00052024
146 | 0.0032932 | 0.00082535
147 | 0.0028906 | 0.00072446
148 | 0.0026322 | 0.0006597
149 | 0.0017466 | 0.00043775
150 | 0.0032968 | 0.00082626
151 | 0.0032496 | 0.00081443
152 | 0.0017015 | 0.00042643
153 | 0.0017409 | 0.00043632
154 | 0.0016536 | 0.00041442
155 | 0.0016769 | 0.00042027
156 | 0.0022595 | 0.00056628
157 | 0.0016729 | 0.00041928
158 | 0.0026267 | 0.0006583
159 | 0.0033765 | 0.00084623
160 | 0.0016778 | 0.0004205
161 | 0.0017997 | 0.00045106
162 | 0.001684 | 0.00042205
163 | 0.001601 | 0.00040126
164 | 0.0032297 | 0.00080944
165 | 0.0027379 | 0.00068619
166 | 0.0026601 | 0.00066669
167 | 0.0032473 | 0.00081385
168 | 0.0020595 | 0.00051616
169 | 0.0032379 | 0.0008115
170 | 0.0055359 | 0.0013874
171 | 0.0031776 | 0.00079638
172 | 0.0022124 | 0.00055447
173 | 0.002607 | 0.00065337
174 | 0.0031892 | 0.0007993
175 | 0.0028133 | 0.00070508
176 | 0.0020484 | 0.00051338
177 | 0.013634 | 0.003417
178 | 0.0081499 | 0.0020426
179 | 0.0081223 | 0.0020357
180 | 0.0055378 | 0.0013879
181 | 0.0030464 | 0.0007635
182 | 0.0023396 | 0.00058637
183 | 0.0022619 | 0.00056689
184 | 0.0014792 | 0.00037073
185 | 0.001238 | 0.00031027
186 | 0.0016813 | 0.00042138
187 | 0.0011539 | 0.0002892
188 | 0.0022543 | 0.00056498
189 | 0.0027561 | 0.00069073
190 | 0.0026705 | 0.00066929
191 | 0.0029474 | 0.00073868
192 | 0.0022636 | 0.0005673
193 | 0.0015591 | 0.00039075
194 | 0.0016137 | 0.00040443
195 | 0.0019619 | 0.0004917
196 | 0.00393 | 0.00098495
197 | 0.0022702 | 0.00056896
198 | 0.0019481 | 0.00048823
199 | 0.0020127 | 0.00050443
200 | 0.0022362 | 0.00056044
201 | 0.0026898 | 0.00067413
202 | 0.0025655 | 0.00064296
203 | 0.0017091 | 0.00042834
204 | 0.0037684 | 0.00094446
205 | 0.0023142 | 0.00058
206 | 0.0018023 | 0.0004517
207 | 0.0029071 | 0.00072858
208 | 0.0021069 | 0.00052804
209 | 0.0020418 | 0.00051172

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1