## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-17_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-17_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-17_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-17_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-17_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-17_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-17_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-17_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-17_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-17_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-17_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-17_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-17_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-17_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-17_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-17_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-17_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-17_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-17_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-17_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-17_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-17_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-17_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-17_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-17_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-17_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-17_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-17_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-17_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-17_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-17_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-17_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-17_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-17_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-17_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-17_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-17_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-17_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-17_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-17_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-17_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-17_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-17_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-17_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-17_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-17_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-17_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-17_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-17_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-17_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-17_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-17_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-17_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-17_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-17_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-17_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-17_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-17_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-17_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-17_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-17_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-17_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-17_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-17_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-17_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-17_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-17_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-17_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-17_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-17_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-17_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-17_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-17_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-17_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-17_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-17_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-17_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-17_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-17_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-17_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-17_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-17_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-17_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-17_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-17_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-17_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-17_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-17_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-17_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-17_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-17_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-17_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-17_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-17_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-17_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-17_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-17_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-17_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-17_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-17_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-17_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2581-17_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2581-17_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2581-17_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2581-17_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2581-17_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2581-17_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2581-17_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2581-17_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2581-17_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2581-17_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2581-17_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2581-17_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2581-17_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2581-17_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2581-17_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2581-17_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2581-17_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2581-17_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2581-17_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2581-17_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2581-17_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2581-17_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2581-17_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2581-17_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2581-17_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2581-17_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2581-17_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2581-17_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2581-17_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2581-17_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2581-17_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2581-17_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2581-17_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2581-17_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2581-17_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2581-17_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2581-17_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2581-17_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2581-17_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2581-17_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2581-17_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2581-17_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2581-17_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2581-17_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2581-17_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2581-17_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2581-17_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2581-17_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2581-17_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2581-17_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2581-17_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2581-17_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2581-17_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2581-17_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2581-17_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2581-17_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2581-17_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2581-17_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2581-17_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2581-17_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2581-17_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2581-17_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2581-17_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2581-17_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2581-17_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2581-17_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2581-17_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2581-17_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2581-17_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2581-17_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2581-17_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2581-17_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2581-17_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2581-17_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2581-17_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2581-17_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2581-17_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2581-17_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2581-17_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2581-17_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2581-17_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2581-17_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2581-17_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2581-17_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2581-17_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2581-17_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2581-17_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2581-17_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2581-17_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2581-17_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2581-17_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2581-17_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2581-17_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2581-17_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2581-17_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2581-17_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2581-17_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2581-17_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2581-17_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2581-17_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2581-17_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2581-17_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2581-17_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2581-17_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2581-17_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2581-17_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2581-17_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2581-17_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2581-17_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2581-17_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2581-17_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2581-17_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2581-17_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2581-17_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2581-17_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2581-17_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2581-17_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2581-17_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2581-17_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2581-17_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2581-17_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2581-17_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2581-17_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2581-17_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2581-17_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2581-17_0_10_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2581-17_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_523_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-17_0_10_load_0 | 0 | 0.0051459 | 0.0012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-17_0_10_load_1 | 1 | 0.0041196 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-17_0_10_load_2 | 2 | 0.0026624 | 0.00066725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-17_0_10_load_3 | 3 | 0.0065025 | 0.0016297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-17_0_10_load_4 | 4 | 0.001618 | 0.0004055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-17_0_10_load_192 | 5 | 0.0026292 | 0.00065895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-17_0_10_load_145 | 6 | 0.0022518 | 0.00056435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-17_0_10_load_193 | 7 | 0.0076776 | 0.0019242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-17_0_10_load_146 | 8 | 0.0026302 | 0.0006592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-17_0_10_load_5 | 9 | 0.0020391 | 0.00051104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-17_0_10_load_6 | 11 | 0.0017671 | 0.00044286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-17_0_10_load_8 | 12 | 0.0024716 | 0.00061944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-17_0_10_load_9 | 13 | 0.0023055 | 0.00057781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-17_0_10_load_10 | 14 | 0.001907 | 0.00047794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-17_0_10_load_88 | 16 | 0.0020749 | 0.00052003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-17_0_10_load_174 | 17 | 0.0027673 | 0.00069354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-17_0_10_load_48 | 18 | 0.0018259 | 0.0004576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-17_0_10_load_45 | 19 | 0.0015967 | 0.00040018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-17_0_10_load_89 | 20 | 0.0029285 | 0.00073396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-17_0_10_load_175 | 21 | 0.0025656 | 0.00064301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-17_0_10_load_11 | 22 | 0.0031631 | 0.00079275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-17_0_10_load_12 | 23 | 0.0014278 | 0.00035785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-17_0_10_load_13 | 24 | 0.0015361 | 0.00038499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-17_0_10_load_14 | 25 | 0.0024158 | 0.00060546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-17_0_10_load_15 | 26 | 0.0014862 | 0.00037248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-17_0_10_load_65 | 27 | 0.0014351 | 0.00035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-17_0_10_load_73 | 28 | 0.0020609 | 0.0005165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-17_0_10_load_194 | 29 | 0.0014382 | 0.00036044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-17_0_10_load_71 | 30 | 0.0025338 | 0.00063503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-17_0_10_load_16 | 31 | 0.0018892 | 0.00047347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-17_0_10_load_17 | 32 | 0.0030194 | 0.00075673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-17_0_10_load_19 | 33 | 0.0017251 | 0.00043236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-17_0_10_load_99 | 34 | 0.0016678 | 0.000418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-17_0_10_load_200 | 37 | 0.0021073 | 0.00052815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-17_0_10_load_91 | 38 | 0.057667 | 0.014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-17_0_10_load_97 | 39 | 0.0017634 | 0.00044196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-17_0_10_load_199 | 40 | 0.0020639 | 0.00051725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-17_0_10_load_22 | 41 | 0.0019408 | 0.00048642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-17_0_10_load_23 | 42 | 0.0016259 | 0.0004075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-17_0_10_load_24 | 43 | 0.0016501 | 0.00041355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-17_0_10_load_25 | 44 | 0.0020172 | 0.00050555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-17_0_10_load_26 | 45 | 0.0025118 | 0.00062952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-17_0_10_load_76 | 46 | 0.0020023 | 0.00050182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-17_0_10_load_198 | 47 | 0.0016407 | 0.00041119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-17_0_10_load_75 | 48 | 0.0016533 | 0.00041436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-17_0_10_load_115 | 49 | 0.0018963 | 0.00047525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-17_0_10_load_27 | 50 | 0.0027394 | 0.00068657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-17_0_10_load_28 | 51 | 0.0016518 | 0.00041398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-17_0_10_load_29 | 52 | 0.0018966 | 0.00047534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-17_0_10_load_30 | 53 | 0.0017676 | 0.00044301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-17_0_10_load_31 | 54 | 0.0016655 | 0.00041742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-17_0_10_load_153 | 55 | 0.0028151 | 0.00070552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-17_0_10_load_181 | 56 | 0.0020596 | 0.00051618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-17_0_10_load_154 | 57 | 0.0024369 | 0.00061076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-17_0_10_load_179 | 58 | 0.0010148 | 0.00025432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-17_0_10_load_32 | 59 | 0.0036361 | 0.0009113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-17_0_10_load_33 | 60 | 0.0042715 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-17_0_10_load_218 | 64 | 0.0018799 | 0.00047116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-17_0_10_load_160 | 67 | 0.0028464 | 0.00071337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-17_0_10_load_151 | 68 | 0.0038951 | 0.00097621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-17_0_10_load_35 | 69 | 0.0025625 | 0.00064222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-17_0_10_load_36 | 70 | 0.0024369 | 0.00061073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-17_0_10_load_37 | 71 | 0.0022928 | 0.00057463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-17_0_10_load_38 | 72 | 0.0025217 | 0.00063199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-17_0_10_load_39 | 73 | 0.0023417 | 0.00058689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-17_0_10_load_132 | 74 | 0.0027235 | 0.00068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-17_0_10_load_133 | 75 | 0.0023514 | 0.00058932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2581-17_0_10_load_40 | 76 | 0.0021782 | 0.00054592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2581-17_0_10_load_41 | 77 | 0.0022417 | 0.00056182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2581-17_0_10_load_42 | 78 | 0.0025906 | 0.00064928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2581-17_0_10_load_43 | 79 | 0.0022437 | 0.00056232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2581-17_0_10_load_44 | 80 | 0.0014316 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2581-17_0_10_load_78 | 81 | 0.0024106 | 0.00060414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2581-17_0_10_load_144 | 82 | 0.001569 | 0.00039324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2581-17_0_10_load_79 | 83 | 0.0022969 | 0.00057566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2581-17_0_10_load_98 | 84 | 0.0025935 | 0.00065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2581-17_0_10_load_147 | 87 | 0.0029283 | 0.00073391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2581-17_0_10_load_56 | 88 | 0.001432 | 0.0003589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2581-17_0_10_load_189 | 90 | 0.0071838 | 0.0018004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2581-17_0_10_load_188 | 91 | 0.0032229 | 0.00080773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2581-17_0_10_load_51 | 92 | 0.0019946 | 0.00049989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2581-17_0_10_load_52 | 93 | 0.0025231 | 0.00063236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2581-17_0_10_load_53 | 94 | 0.0016673 | 0.00041787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2581-17_0_10_load_55 | 95 | 0.0016896 | 0.00042346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2581-17_0_10_load_54 | 96 | 0.0012086 | 0.0003029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2581-17_0_10_load_202 | 98 | 0.0016645 | 0.00041716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2581-17_0_10_load_60 | 100 | 0.0011436 | 0.00028662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2581-17_0_10_load_217 | 101 | 0.0012419 | 0.00031125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2581-17_0_10_load_58 | 102 | 0.0021323 | 0.0005344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2581-17_0_10_load_59 | 103 | 0.0022755 | 0.00057031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2581-17_0_10_load_122 | 104 | 0.0020518 | 0.00051423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2581-17_0_10_load_195 | 105 | 0.0014408 | 0.00036111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2581-17_0_10_load_123 | 106 | 0.0014261 | 0.00035742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2581-17_0_10_load_196 | 107 | 0.0020475 | 0.00051315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2581-17_0_10_load_61 | 108 | 0.0012075 | 0.00030263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2581-17_0_10_load_215 | 111 | 0.0036215 | 0.00090764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2581-17_0_10_load_212 | 112 | 0.002209 | 0.00055363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2581-17_0_10_load_209 | 113 | 0.0033934 | 0.00085047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2581-17_0_10_load_213 | 114 | 0.0025561 | 0.00064062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2581-17_0_10_load_138 | 115 | 0.0028871 | 0.00072358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2581-17_0_10_load_66 | 116 | 0.0014896 | 0.00037333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2581-17_0_10_load_67 | 117 | 0.0016803 | 0.00042111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2581-17_0_10_load_68 | 118 | 0.0032077 | 0.00080392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2581-17_0_10_load_69 | 119 | 0.0014407 | 0.00036108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2581-17_0_10_load_70 | 120 | 0.0014848 | 0.00037213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2581-17_0_10_load_77 | 121 | 0.0018934 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2581-17_0_10_load_197 | 122 | 0.0014373 | 0.00036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2581-17_0_10_load_74 | 123 | 0.0018339 | 0.00045962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2581-17_0_10_load_72 | 124 | 0.0013672 | 0.00034265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2581-17_0_10_load_156 | 126 | 0.0049921 | 0.0012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2581-17_0_10_load_116 | 128 | 0.0015494 | 0.00038833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2581-17_0_10_load_112 | 129 | 0.0012765 | 0.00031992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2581-17_0_10_load_81 | 130 | 0.0063612 | 0.0015943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2581-17_0_10_load_82 | 131 | 0.0035111 | 0.00087997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2581-17_0_10_load_84 | 134 | 0.0033503 | 0.00083967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2581-17_0_10_load_165 | 136 | 0.001117 | 0.00027995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2581-17_0_10_load_204 | 137 | 0.0011284 | 0.00028279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2581-17_0_10_load_222 | 139 | 0.002666 | 0.00066817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2581-17_0_10_load_111 | 140 | 0.0047186 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2581-17_0_10_load_108 | 142 | 0.003447 | 0.0008639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2581-17_0_10_load_172 | 143 | 0.0031159 | 0.00078092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2581-17_0_10_load_169 | 144 | 0.0046532 | 0.0011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2581-17_0_10_load_127 | 145 | 0.0014361 | 0.00035992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2581-17_0_10_load_203 | 146 | 0.0012194 | 0.00030561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2581-17_0_10_load_109 | 147 | 0.0062013 | 0.0015542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2581-17_0_10_load_90 | 148 | 0.0028938 | 0.00072526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2581-17_0_10_load_170 | 149 | 0.0039414 | 0.0009878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2581-17_0_10_load_187 | 150 | 0.0012376 | 0.00031018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2581-17_0_10_load_94 | 152 | 0.0019845 | 0.00049735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2581-17_0_10_load_95 | 153 | 0.0030977 | 0.00077636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2581-17_0_10_load_96 | 154 | 0.0030665 | 0.00076853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2581-17_0_10_load_100 | 155 | 0.0018372 | 0.00046046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2581-17_0_10_load_101 | 156 | 0.001886 | 0.00047267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2581-17_0_10_load_103 | 158 | 0.0018517 | 0.00046409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2581-17_0_10_load_104 | 159 | 0.0017295 | 0.00043344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2581-17_0_10_load_141 | 161 | 0.0023549 | 0.0005902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2581-17_0_10_load_184 | 162 | 0.0023361 | 0.00058547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2581-17_0_10_load_229 | 163 | 0.0013984 | 0.00035048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2581-17_0_10_load_232 | 165 | 0.0021788 | 0.00054605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2581-17_0_10_load_142 | 167 | 0.002012 | 0.00050426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2581-17_0_10_load_185 | 168 | 0.0011903 | 0.00029832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2581-17_0_10_load_231 | 169 | 0.0021666 | 0.000543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2581-17_0_10_load_221 | 171 | 0.0024593 | 0.00061636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2581-17_0_10_load_205 | 174 | 0.0022449 | 0.00056262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2581-17_0_10_load_113 | 175 | 0.0018331 | 0.00045942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2581-17_0_10_load_208 | 176 | 0.0012776 | 0.00032019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2581-17_0_10_load_117 | 177 | 0.0020004 | 0.00050134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2581-17_0_10_load_118 | 178 | 0.002028 | 0.00050825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2581-17_0_10_load_119 | 179 | 0.0016418 | 0.00041148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2581-17_0_10_load_120 | 180 | 0.00075526 | 0.00018929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2581-17_0_10_load_163 | 181 | 0.0016073 | 0.00040283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2581-17_0_10_load_161 | 182 | 0.0023197 | 0.00058136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2581-17_0_10_load_201 | 183 | 0.0026999 | 0.00067665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2581-17_0_10_load_124 | 184 | 0.0068253 | 0.0017106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2581-17_0_10_load_125 | 185 | 0.0016817 | 0.00042147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2581-17_0_10_load_126 | 186 | 0.0017813 | 0.00044643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2581-17_0_10_load_128 | 187 | 0.0018723 | 0.00046925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2581-17_0_10_load_129 | 188 | 0.0041337 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2581-17_0_10_load_130 | 189 | 0.0071284 | 0.0017866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2581-17_0_10_load_191 | 191 | 0.0030887 | 0.0007741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2581-17_0_10_load_190 | 192 | 0.0068778 | 0.0017238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2581-17_0_10_load_134 | 193 | 0.0022584 | 0.00056602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2581-17_0_10_load_176 | 194 | 0.0023791 | 0.00059625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2581-17_0_10_load_177 | 195 | 0.0011386 | 0.00028535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2581-17_0_10_load_135 | 196 | 0.0026583 | 0.00066623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2581-17_0_10_load_136 | 197 | 0.0014947 | 0.00037461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2581-17_0_10_load_139 | 199 | 0.0021655 | 0.00054273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2581-17_0_10_load_140 | 200 | 0.0023417 | 0.00058688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2581-17_0_10_load_167 | 201 | 0.0018805 | 0.0004713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2581-17_0_10_load_183 | 202 | 0.0015001 | 0.00037596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2581-17_0_10_load_166 | 203 | 0.0019307 | 0.00048388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2581-17_0_10_load_182 | 204 | 0.002349 | 0.00058871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2581-17_0_10_load_143 | 205 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2581-17_0_10_load_180 | 206 | 0.0021101 | 0.00052883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2581-17_0_10_load_178 | 207 | 0.0018943 | 0.00047476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2581-17_0_10_load_148 | 208 | 0.0073718 | 0.0018476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2581-17_0_10_load_149 | 209 | 0.0087249 | 0.0021867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2581-17_0_10_load_150 | 210 | 0.0027389 | 0.00068642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2581-17_0_10_load_152 | 211 | 0.0021516 | 0.00053924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2581-17_0_10_load_155 | 212 | 0.0035445 | 0.00088834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2581-17_0_10_load_223 | 213 | 0.0011776 | 0.00029513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2581-17_0_10_load_224 | 214 | 0.0010126 | 0.00025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2581-17_0_10_load_219 | 215 | 0.051864 | 0.012998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2581-17_0_10_load_168 | 216 | 0.004227 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2581-17_0_10_load_162 | 217 | 0.0026659 | 0.00066814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2581-17_0_10_load_164 | 218 | 0.002588 | 0.00064862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2581-17_0_10_load_173 | 219 | 0.0027236 | 0.00068261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2581-17_0_10_load_186 | 220 | 0.0016558 | 0.00041499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2581-17_0_10_load_210 | 221 | 0.0010611 | 0.00026593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2581-17_0_10_load_211 | 222 | 0.0010393 | 0.00026047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2581-17_0_10_load_216 | 223 | 0.0080011 | 0.0020053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2581-17_0_10_load_214 | 224 | 0.0017543 | 0.00043967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2581-17_0_10_load_225 | 225 | 0.0022877 | 0.00057336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2581-17_0_10_load_226 | 226 | 0.001798 | 0.00045063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2581-17_0_10_load_227 | 227 | 0.0019225 | 0.00048182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-17_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0031855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2581-17_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2581-17_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2581-17_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0065734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2581-17_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2581-17_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0086531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2581-17_0_10_line_6 |  | 5 | 7 | 0.013745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2581-17_0_10_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0050755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2581-17_0_10_line_8 |  | 7 | 110 | 0.02538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2581-17_0_10_line_9 |  | 8 | 87 | 0.011592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2581-17_0_10_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0089358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2581-17_0_10_line_11 |  | 10 | 13 | 0.0081465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2581-17_0_10_line_12 |  | 10 | 14 | 0.00193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2581-17_0_10_line_13 |  | 11 | 12 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2581-17_0_10_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0080982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2581-17_0_10_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0099144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2581-17_0_10_line_16 |  | 14 | 17 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2581-17_0_10_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0094263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2581-17_0_10_line_18 |  | 15 | 19 | 0.028737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2581-17_0_10_line_19 |  | 16 | 20 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2581-17_0_10_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0023481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2581-17_0_10_line_21 |  | 18 | 87 | 0.0051746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2581-17_0_10_line_22 |  | 19 | 85 | 0.01963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2581-17_0_10_line_23 |  | 20 | 148 | 0.011175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2581-17_0_10_line_24 |  | 21 | 72 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2581-17_0_10_line_25 |  | 22 | 23 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2581-17_0_10_line_26 |  | 22 | 24 | 0.005721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2581-17_0_10_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0035274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2581-17_0_10_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0040697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2581-17_0_10_line_29 |  | 25 | 27 | 0.0036766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2581-17_0_10_line_30 |  | 26 | 28 | 0.004223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2581-17_0_10_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0057139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2581-17_0_10_line_32 |  | 28 | 30 | 0.010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2581-17_0_10_line_33 |  | 29 | 115 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2581-17_0_10_line_34 |  | 30 | 124 | 0.0058948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2581-17_0_10_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0058157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-17_0_10_line_36 |  | 32 | 33 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2581-17_0_10_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0095854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-17_0_10_line_38 |  | 34 | 39 | 0.0070592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-17_0_10_line_39 |  | 35 | 36 | 0.20424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2581-17_0_10_line_40 |  | 35 | 37 | 0.027032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2581-17_0_10_line_41 |  | 36 | 38 | 0.042518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2581-17_0_10_line_42 |  | 37 | 40 | 0.0068949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2581-17_0_10_line_43 |  | 39 | 153 | 0.0071439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-17_0_10_line_44 |  | 40 | 219 | 0.0058358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2581-17_0_10_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0053265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2581-17_0_10_line_46 |  | 41 | 43 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2581-17_0_10_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0054494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2581-17_0_10_line_48 |  | 43 | 45 | 0.003076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2581-17_0_10_line_49 |  | 44 | 46 | 0.0030648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2581-17_0_10_line_50 |  | 45 | 47 | 0.0042392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2581-17_0_10_line_51 |  | 46 | 48 | 0.01177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2581-17_0_10_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0054638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2581-17_0_10_line_53 |  | 48 | 121 | 0.0041144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2581-17_0_10_line_54 |  | 49 | 175 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2581-17_0_10_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0078462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2581-17_0_10_line_56 |  | 50 | 52 | 0.017229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2581-17_0_10_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0090742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2581-17_0_10_line_58 |  | 52 | 54 | 0.004568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2581-17_0_10_line_59 |  | 53 | 55 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2581-17_0_10_line_60 |  | 54 | 56 | 0.010359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2581-17_0_10_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2581-17_0_10_line_62 |  | 56 | 58 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2581-17_0_10_line_63 |  | 57 | 212 | 0.025671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2581-17_0_10_line_64 |  | 58 | 207 | 0.0011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2581-17_0_10_line_65 |  | 59 | 60 | 0.038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2581-17_0_10_line_66 |  | 60 | 61 | 0.062184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2581-17_0_10_line_67 |  | 61 | 62 | 0.14429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2581-17_0_10_line_68 |  | 62 | 67 | 0.015782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2581-17_0_10_line_69 |  | 62 | 68 | 0.014531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2581-17_0_10_line_70 |  | 63 | 64 | 0.096287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2581-17_0_10_line_71 |  | 63 | 65 | 0.23153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2581-17_0_10_line_72 |  | 63 | 66 | 0.034844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2581-17_0_10_line_73 |  | 64 | 180 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2581-17_0_10_line_74 |  | 65 | 215 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2581-17_0_10_line_75 |  | 66 | 126 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2581-17_0_10_line_76 |  | 66 | 211 | 0.032664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2581-17_0_10_line_77 |  | 67 | 216 | 0.028299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2581-17_0_10_line_78 |  | 68 | 209 | 0.024453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2581-17_0_10_line_79 |  | 69 | 70 | 0.0053562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-17_0_10_line_80 |  | 69 | 71 | 0.0050538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-17_0_10_line_81 |  | 70 | 72 | 0.0036682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2581-17_0_10_line_82 |  | 71 | 73 | 0.010435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2581-17_0_10_line_83 |  | 73 | 74 | 0.0067792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-17_0_10_line_84 |  | 74 | 75 | 0.0018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-17_0_10_line_85 |  | 75 | 193 | 0.008057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-17_0_10_line_86 |  | 76 | 77 | 0.0059669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2581-17_0_10_line_87 |  | 76 | 78 | 0.0088881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-17_0_10_line_88 |  | 77 | 79 | 0.0085674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2581-17_0_10_line_89 |  | 78 | 80 | 0.0089267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2581-17_0_10_line_90 |  | 79 | 81 | 0.014688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2581-17_0_10_line_91 |  | 80 | 82 | 0.0051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2581-17_0_10_line_92 |  | 81 | 83 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2581-17_0_10_line_93 |  | 82 | 84 | 0.00090169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2581-17_0_10_line_94 |  | 83 | 125 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-17_0_10_line_95 |  | 84 | 154 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-17_0_10_line_96 |  | 85 | 86 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2581-17_0_10_line_97 |  | 86 | 88 | 0.013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2581-17_0_10_line_98 |  | 88 | 89 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2581-17_0_10_line_99 |  | 89 | 102 | 0.02381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2581-17_0_10_line_100 |  | 89 | 103 | 0.0055453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2581-17_0_10_line_101 |  | 90 | 91 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2581-17_0_10_line_102 |  | 91 | 192 | 0.0079439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2581-17_0_10_line_103 |  | 92 | 93 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2581-17_0_10_line_104 |  | 92 | 94 | 0.0037346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2581-17_0_10_line_105 |  | 94 | 95 | 0.0074199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2581-17_0_10_line_106 |  | 95 | 98 | 0.0059464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2581-17_0_10_line_107 |  | 96 | 97 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2581-17_0_10_line_108 |  | 97 | 99 | 0.008531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2581-17_0_10_line_109 |  | 97 | 100 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2581-17_0_10_line_110 |  | 98 | 101 | 0.0081061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2581-17_0_10_line_111 |  | 99 | 111 | 0.019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2581-17_0_10_line_112 |  | 99 | 112 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2581-17_0_10_line_113 |  | 100 | 108 | 0.0069261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_2581-17_0_10_line_114 |  | 101 | 220 | 0.0037756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2581-17_0_10_line_115 |  | 102 | 104 | 0.011108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2581-17_0_10_line_116 |  | 103 | 105 | 0.025348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2581-17_0_10_line_117 |  | 104 | 106 | 0.0072561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2581-17_0_10_line_118 |  | 105 | 107 | 0.026195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2581-17_0_10_line_119 |  | 106 | 183 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2581-17_0_10_line_120 |  | 107 | 223 | 0.02577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2581-17_0_10_line_121 |  | 108 | 109 | 0.023688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_2581-17_0_10_line_122 |  | 109 | 110 | 0.022183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2581-17_0_10_line_123 |  | 111 | 113 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2581-17_0_10_line_124 |  | 112 | 114 | 0.0098153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2581-17_0_10_line_125 |  | 113 | 176 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2581-17_0_10_line_126 |  | 114 | 224 | 0.00022535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2581-17_0_10_line_127 |  | 115 | 197 | 0.0073354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_2581-17_0_10_line_128 |  | 116 | 117 | 0.012734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2581-17_0_10_line_129 |  | 116 | 118 | 0.0021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_2581-17_0_10_line_130 |  | 117 | 119 | 0.0035724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2581-17_0_10_line_131 |  | 118 | 120 | 0.0058704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2581-17_0_10_line_132 |  | 119 | 121 | 0.0032607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2581-17_0_10_line_133 |  | 120 | 122 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2581-17_0_10_line_134 |  | 122 | 123 | 0.0026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2581-17_0_10_line_135 |  | 123 | 124 | 0.0043452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2581-17_0_10_line_136 |  | 125 | 126 | 0.0089988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2581-17_0_10_line_137 |  | 127 | 128 | 0.016415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2581-17_0_10_line_138 |  | 127 | 129 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2581-17_0_10_line_139 |  | 128 | 176 | 0.0040833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2581-17_0_10_line_140 |  | 129 | 175 | 0.001765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2581-17_0_10_line_141 |  | 130 | 131 | 0.0063183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2581-17_0_10_line_142 |  | 130 | 132 | 0.0067194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2581-17_0_10_line_143 |  | 132 | 133 | 0.032621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2581-17_0_10_line_144 |  | 133 | 136 | 0.0081847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2581-17_0_10_line_145 |  | 133 | 137 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2581-17_0_10_line_146 |  | 134 | 135 | 0.016948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2581-17_0_10_line_147 |  | 135 | 143 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2581-17_0_10_line_148 |  | 135 | 144 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2581-17_0_10_line_149 |  | 136 | 145 | 0.0056985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2581-17_0_10_line_150 |  | 137 | 146 | 5.9035e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2581-17_0_10_line_151 |  | 138 | 139 | 0.11026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2581-17_0_10_line_152 |  | 138 | 140 | 0.06427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2581-17_0_10_line_153 |  | 140 | 141 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2581-17_0_10_line_154 |  | 141 | 142 | 0.01427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2581-17_0_10_line_155 |  | 142 | 147 | 0.02974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2581-17_0_10_line_156 |  | 143 | 204 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2581-17_0_10_line_157 |  | 144 | 149 | 0.0056654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2581-17_0_10_line_158 |  | 145 | 185 | 0.0073295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2581-17_0_10_line_159 |  | 147 | 170 | 0.031508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2581-17_0_10_line_160 |  | 148 | 149 | 0.016828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2581-17_0_10_line_161 |  | 150 | 151 | 0.01927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2581-17_0_10_line_162 |  | 151 | 181 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_2581-17_0_10_line_163 |  | 151 | 179 | 0.0021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_2581-17_0_10_line_164 |  | 152 | 153 | 0.0051934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2581-17_0_10_line_165 |  | 152 | 154 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2581-17_0_10_line_166 |  | 155 | 156 | 0.023876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2581-17_0_10_line_167 |  | 155 | 157 | 0.041016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2581-17_0_10_line_168 |  | 156 | 158 | 0.011347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2581-17_0_10_line_169 |  | 157 | 159 | 0.091667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_2581-17_0_10_line_170 |  | 157 | 160 | 0.14243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2581-17_0_10_line_171 |  | 158 | 161 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2581-17_0_10_line_172 |  | 159 | 162 | 0.0086605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2581-17_0_10_line_173 |  | 160 | 163 | 0.084975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2581-17_0_10_line_174 |  | 160 | 164 | 0.082959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2581-17_0_10_line_175 |  | 161 | 167 | 0.0046591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2581-17_0_10_line_176 |  | 162 | 168 | 0.021702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2581-17_0_10_line_177 |  | 164 | 165 | 0.13256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2581-17_0_10_line_178 |  | 164 | 166 | 0.22063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2581-17_0_10_line_179 |  | 166 | 169 | 0.093751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2581-17_0_10_line_180 |  | 167 | 205 | 0.0065349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2581-17_0_10_line_181 |  | 168 | 221 | 0.00075294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_2581-17_0_10_line_182 |  | 170 | 171 | 0.0026879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2581-17_0_10_line_183 |  | 171 | 173 | 0.015238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2581-17_0_10_line_184 |  | 172 | 173 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2581-17_0_10_line_185 |  | 172 | 174 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2581-17_0_10_line_186 |  | 173 | 183 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2581-17_0_10_line_187 |  | 174 | 190 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2581-17_0_10_line_188 |  | 177 | 178 | 0.011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2581-17_0_10_line_189 |  | 177 | 179 | 0.013739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_2581-17_0_10_line_190 |  | 178 | 180 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_2581-17_0_10_line_191 |  | 181 | 182 | 0.0016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_2581-17_0_10_line_192 |  | 182 | 217 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_2581-17_0_10_line_193 |  | 184 | 185 | 0.0019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2581-17_0_10_line_194 |  | 184 | 186 | 0.0049519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2581-17_0_10_line_195 |  | 186 | 187 | 0.0074788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2581-17_0_10_line_196 |  | 187 | 188 | 0.010706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2581-17_0_10_line_197 |  | 188 | 189 | 0.0022832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2581-17_0_10_line_198 |  | 189 | 190 | 0.015379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2581-17_0_10_line_199 |  | 190 | 191 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2581-17_0_10_line_200 |  | 191 | 192 | 0.0040742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2581-17_0_10_line_201 |  | 193 | 194 | 0.0066777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2581-17_0_10_line_202 |  | 194 | 195 | 0.0068179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2581-17_0_10_line_203 |  | 195 | 220 | 0.0073513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2581-17_0_10_line_204 |  | 196 | 197 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
205 | LV_2581-17_0_10_line_205 |  | 196 | 198 | 0.0095023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
206 | LV_2581-17_0_10_line_206 |  | 198 | 199 | 0.0093671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
207 | LV_2581-17_0_10_line_207 |  | 198 | 200 | 0.0063003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2581-17_0_10_line_208 |  | 199 | 201 | 0.0050358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
209 | LV_2581-17_0_10_line_209 |  | 200 | 202 | 0.0044017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2581-17_0_10_line_210 |  | 201 | 203 | 0.0099824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_2581-17_0_10_line_211 |  | 202 | 204 | 0.0017352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2581-17_0_10_line_212 |  | 203 | 216 | 0.024513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
213 | LV_2581-17_0_10_line_213 |  | 205 | 206 | 0.022535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2581-17_0_10_line_214 |  | 206 | 207 | 0.0023839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2581-17_0_10_line_215 |  | 208 | 209 | 0.03029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
216 | LV_2581-17_0_10_line_216 |  | 208 | 210 | 0.032529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
217 | LV_2581-17_0_10_line_217 |  | 210 | 211 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
218 | LV_2581-17_0_10_line_218 |  | 212 | 213 | 0.0047005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2581-17_0_10_line_219 |  | 213 | 214 | 0.0067207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2581-17_0_10_line_220 |  | 214 | 225 | 0.019948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2581-17_0_10_line_221 |  | 217 | 218 | 0.0025971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
222 | LV_2581-17_0_10_line_222 |  | 218 | 219 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
223 | LV_2581-17_0_10_line_223 |  | 221 | 222 | 0.0006481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
224 | LV_2581-17_0_10_line_224 |  | 222 | 223 | 0.00018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
225 | LV_2581-17_0_10_line_225 |  | 225 | 226 | 0.00089413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2581-17_0_10_line_226 |  | 226 | 227 | 0.029313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-17_0_10_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 228 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2635806.4012 | 1243688.4108 | 2635808.2185 | 1243691.0271
1 | 2635806.4012 | 1243688.4108 | 2635800.7004 | 1243680.2033 | 2635795.1921 | 1243672.5548
2 | 2635808.2185 | 1243691.0271 | 2635817.2214 | 1243703.9887
3 | 2635791.3505 | 1243667.2207 | 2635795.1921 | 1243672.5548
4 | 2635817.2214 | 1243703.9887 | 2635823.5615 | 1243713.1166
5 | 2635791.3505 | 1243667.2207 | 2635786.2936 | 1243660.199
6 | 2635831.4029 | 1243724.4059 | 2635823.5615 | 1243713.1166
7 | 2635783.3275 | 1243656.0804 | 2635786.2936 | 1243660.199
8 | 2635846.1507 | 1243745.0304 | 2635838.228 | 1243732.9971 | 2635831.4029 | 1243724.4059
9 | 2635783.3275 | 1243656.0804 | 2635778.8017 | 1243649.7962 | 2635776.18 | 1243646.9795
10 | 2635686.5985 | 1243626.8045 | 2635691.2008 | 1243624.2972 | 2635694.5485 | 1243622.7338
11 | 2635686.5985 | 1243626.8045 | 2635681.1023 | 1243620.7914
12 | 2635686.5985 | 1243626.8045 | 2635687.7596 | 1243628.3461
13 | 2635744.4943 | 1243623.5188 | 2635754.8007 | 1243629.6053 | 2635758.8185 | 1243632.4819
14 | 2635765.4031 | 1243637.1963 | 2635758.8185 | 1243632.4819
15 | 2635674.4268 | 1243613.4612 | 2635679.0981 | 1243618.5986 | 2635681.1023 | 1243620.7914
16 | 2635696.7508 | 1243640.2826 | 2635687.7596 | 1243628.3461
17 | 2635765.4031 | 1243637.1963 | 2635767.8042 | 1243638.8006 | 2635772.5853 | 1243643.2608
18 | 2635765.4031 | 1243637.1963 | 2635766.4985 | 1243633.5005 | 2635765.9972 | 1243628.9056 | 2635764.4031 | 1243626.3054 | 2635750.6969 | 1243615.8971
19 | 2635674.4268 | 1243613.4612 | 2635668.0994 | 1243606.5025 | 2635661.6085 | 1243599.4269
20 | 2635696.7508 | 1243640.2826 | 2635697.897 | 1243641.8043 | 2635698.1464 | 1243642.1705
21 | 2635772.5853 | 1243643.2608 | 2635773.5982 | 1243644.2057 | 2635776.18 | 1243646.9795
22 | 2635735.064 | 1243604.0256 | 2635750.6969 | 1243615.8971
23 | 2635654.0034 | 1243591.2388 | 2635661.4022 | 1243599.202 | 2635661.6085 | 1243599.4269
24 | 2635698.1464 | 1243642.1705 | 2635705.897 | 1243653.5517
25 | 2635615.4653 | 1243632.5995 | 2635621.2409 | 1243641.4477
26 | 2635624.3681 | 1243646.2384 | 2635621.2409 | 1243641.4477
27 | 2635615.4653 | 1243632.5995 | 2635613.5372 | 1243629.6457
28 | 2635624.3681 | 1243646.2384 | 2635624.998 | 1243647.2035 | 2635626.6324 | 1243649.6199
29 | 2635613.5372 | 1243629.6457 | 2635612.5973 | 1243628.2058 | 2635611.5431 | 1243626.557
30 | 2635626.6324 | 1243649.6199 | 2635628.9984 | 1243653.1179
31 | 2635611.5431 | 1243626.557 | 2635609.4003 | 1243623.2056 | 2635608.6803 | 1243621.6259
32 | 2635634.7591 | 1243661.6349 | 2635628.9984 | 1243653.1179
33 | 2635603.9951 | 1243611.4418 | 2635605.7976 | 1243615.3011 | 2635608.6803 | 1243621.6259
34 | 2635634.7591 | 1243661.6349 | 2635638.0617 | 1243666.5176
35 | 2635774.4767 | 1243910.358 | 2635778.2715 | 1243914.765
36 | 2635774.4767 | 1243910.358 | 2635766.7003 | 1243901.3272
37 | 2635760.4457 | 1243894.0637 | 2635766.7003 | 1243901.3272
38 | 2635760.4457 | 1243894.0637 | 2635755.8394 | 1243888.7144
39 | 2635692.7488 | 1244138.5726 | 2635697.6102 | 1244135.6443 | 2635709.9419 | 1244128.2136 | 2635729.3217 | 1244113.6096 | 2635731.7891 | 1244111.7121 | 2635735.4558 | 1244108.899 | 2635736.1011 | 1244108.4026 | 2635745.2786 | 1244101.5089 | 2635745.4192 | 1244091.9591 | 2635744.1505 | 1244078.0202 | 2635742.8159 | 1244057.4544 | 2635741.5197 | 1244041.8032 | 2635738.2777 | 1244030.543 | 2635735.6977 | 1244026.0357 | 2635740.9997 | 1244023.9996 | 2635747.5023 | 1244022.1042 | 2635753.0012 | 1244020.0026 | 2635758.0998 | 1244016.5977 | 2635764.6021 | 1244010.9999 | 2635786.3019 | 1243990.206
40 | 2635786.3019 | 1243990.206 | 2635766.9672 | 1243971.3146
41 | 2635692.7488 | 1244138.5726 | 2635689.0033 | 1244129.3552 | 2635687.1788 | 1244124.8747 | 2635683.7815 | 1244116.8046 | 2635677.4472 | 1244112.0857 | 2635666.5026 | 1244113.7878
42 | 2635766.9672 | 1243971.3146 | 2635762.0356 | 1243966.496
43 | 2635751.1779 | 1243883.3009 | 2635755.8394 | 1243888.7144
44 | 2635762.0356 | 1243966.496 | 2635757.8615 | 1243962.4177
45 | 2635680.4524 | 1243730.5244 | 2635677.518 | 1243726.0792
46 | 2635686.6006 | 1243739.838 | 2635680.4524 | 1243730.5244
47 | 2635674.5158 | 1243721.5313 | 2635677.518 | 1243726.0792
48 | 2635686.6006 | 1243739.838 | 2635688.2953 | 1243742.4052
49 | 2635674.5158 | 1243721.5313 | 2635672.8274 | 1243718.9736
50 | 2635690.6307 | 1243745.9431 | 2635688.2953 | 1243742.4052
51 | 2635666.3428 | 1243709.1505 | 2635672.8274 | 1243718.9736
52 | 2635690.6307 | 1243745.9431 | 2635693.6408 | 1243750.5029
53 | 2635666.3428 | 1243709.1505 | 2635664.0762 | 1243705.7168
54 | 2635693.6408 | 1243750.5029 | 2635694.2977 | 1243751.498 | 2635699.9032 | 1243760.6043 | 2635701.8027 | 1243765.1964 | 2635702.3164 | 1243766.7801
55 | 2635806.0983 | 1243513.6084 | 2635808.4025 | 1243514.5983 | 2635813.194 | 1243516.9521
56 | 2635828.6575 | 1243524.5484 | 2635813.194 | 1243516.9521
57 | 2635806.0983 | 1243513.6084 | 2635797.7608 | 1243510.0268
58 | 2635828.6575 | 1243524.5484 | 2635832.7575 | 1243526.5625
59 | 2635782.8057 | 1243502.6524 | 2635784.3985 | 1243503.6021 | 2635794.2012 | 1243508.4976 | 2635797.7608 | 1243510.0268
60 | 2635832.7575 | 1243526.5625 | 2635842.0552 | 1243531.13
61 | 2635781.7005 | 1243501.9935 | 2635782.8057 | 1243502.6524
62 | 2635842.0552 | 1243531.13 | 2635843.0033 | 1243531.5957 | 2635853.9165 | 1243538.2698
63 | 2635781.7005 | 1243501.9935 | 2635773.9991 | 1243497.4021 | 2635765.003 | 1243491.5998 | 2635759.9868 | 1243488.3074
64 | 2635854.9066 | 1243538.8753 | 2635853.9165 | 1243538.2698
65 | 2635506.0308 | 1243558.3007 | 2635493.3566 | 1243594.1377
66 | 2635472.6193 | 1243652.762 | 2635473.3188 | 1243650.7871 | 2635484.8186 | 1243618.2792 | 2635493.3566 | 1243594.1377
67 | 2635472.6193 | 1243652.762 | 2635505.3732 | 1243665.2101 | 2635515.1743 | 1243669.0934 | 2635512.1352 | 1243683.1844 | 2635521.5386 | 1243685.3198 | 2635526.8742 | 1243686.5413 | 2635530.4013 | 1243691.9548 | 2635535.0621 | 1243697.3306 | 2635543.1026 | 1243709.998 | 2635545.4015 | 1243704.6972 | 2635552.5988 | 1243687.796 | 2635559.1038 | 1243674.204 | 2635559.7158 | 1243672.9624
68 | 2635559.7158 | 1243672.9624 | 2635564.8336 | 1243658.0329
69 | 2635559.7158 | 1243672.9624 | 2635566.8149 | 1243676.2626 | 2635571.4091 | 1243678.8695 | 2635572.6169 | 1243679.617
70 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635622.9839 | 1243819.1471 | 2635631.7185 | 1243829.4283 | 2635649.5253 | 1243850.3932 | 2635670.404 | 1243875.7238 | 2635679.5539 | 1243885.286
71 | 2635608.165 | 1243997.985 | 2635607.7569 | 1243992.946 | 2635589.2799 | 1243994.3362 | 2635586.0646 | 1243954.6134 | 2635582.92 | 1243915.6916 | 2635578.7061 | 1243863.5215 | 2635569.8638 | 1243853.5399 | 2635585.3673 | 1243836.455 | 2635593.996 | 1243829.1131 | 2635606.2169 | 1243818.8241 | 2635617.2309 | 1243811.9301
72 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635624.7978 | 1243806.5164 | 2635631.5094 | 1243802.5652 | 2635636.9639 | 1243800.3187 | 2635648.0092 | 1243795.8043
73 | 2635679.5539 | 1243885.286 | 2635682.7951 | 1243888.6732 | 2635695.0003 | 1243901.2366
74 | 2635608.165 | 1243997.985 | 2635609.8331 | 1244018.7416
75 | 2635648.0092 | 1243795.8043 | 2635656.6768 | 1243793.3214 | 2635665.6946 | 1243790.9543
76 | 2635648.0092 | 1243795.8043 | 2635644.2996 | 1243781.8063 | 2635641.5013 | 1243772.1055 | 2635639.1004 | 1243766.6987 | 2635637.9791 | 1243764.8405
77 | 2635573.8437 | 1243631.2067 | 2635565.5999 | 1243655.7976 | 2635564.8336 | 1243658.0329
78 | 2635588.3298 | 1243697.8379 | 2635579.9122 | 1243684.9689 | 2635576.4161 | 1243681.9682 | 2635572.6169 | 1243679.617
79 | 2635707.9618 | 1243656.5836 | 2635710.9766 | 1243661.0107
80 | 2635713.8213 | 1243665.1879 | 2635710.9766 | 1243661.0107
81 | 2635707.9618 | 1243656.5836 | 2635705.897 | 1243653.5517
82 | 2635713.8213 | 1243665.1879 | 2635719.6948 | 1243673.8127
83 | 2635719.6948 | 1243673.8127 | 2635723.5107 | 1243679.416
84 | 2635723.5107 | 1243679.416 | 2635724.5581 | 1243680.9541
85 | 2635729.0933 | 1243687.6135 | 2635724.5581 | 1243680.9541
86 | 2635711.7952 | 1243836.9353 | 2635715.6388 | 1243841.4994
87 | 2635721.364 | 1243848.2979 | 2635715.6388 | 1243841.4994
88 | 2635706.2766 | 1243830.382 | 2635711.7952 | 1243836.9353
89 | 2635727.1141 | 1243855.126 | 2635721.364 | 1243848.2979
90 | 2635706.2766 | 1243830.382 | 2635696.8151 | 1243819.1468
91 | 2635727.1141 | 1243855.126 | 2635730.4094 | 1243859.0391
92 | 2635696.8151 | 1243819.1468 | 2635687.6255 | 1243808.2343
93 | 2635730.4094 | 1243859.0391 | 2635730.9902 | 1243859.7288
94 | 2635674.4989 | 1243789.1146 | 2635676.2006 | 1243791.404 | 2635679.7152 | 1243798.8411 | 2635687.6255 | 1243808.2343
95 | 2635741.036 | 1243871.523 | 2635735.878 | 1243865.5329 | 2635730.9902 | 1243859.7288
96 | 2635735.064 | 1243604.0256 | 2635731.5973 | 1243584.8479 | 2635736.9132 | 1243576.7969 | 2635733.8929 | 1243573.8546
97 | 2635733.8929 | 1243573.8546 | 2635735.5189 | 1243572.3968 | 2635730.488 | 1243567.0075 | 2635733.3278 | 1243564.0086
98 | 2635749.231 | 1243550.5429 | 2635743.1657 | 1243556.2768 | 2635741.8052 | 1243555.0567 | 2635733.3278 | 1243564.0086
99 | 2635749.231 | 1243550.5429 | 2635739.8007 | 1243545.305 | 2635732.2025 | 1243540.8008 | 2635728.7267 | 1243538.4614
100 | 2635749.231 | 1243550.5429 | 2635754.2731 | 1243552.851
101 | 2635698.906 | 1243557.9275 | 2635686.2175 | 1243545.7861
102 | 2635680.4779 | 1243540.2941 | 2635686.2175 | 1243545.7861
103 | 2635757.1411 | 1243728.7995 | 2635764.1404 | 1243739.0775
104 | 2635757.1411 | 1243728.7995 | 2635755.0389 | 1243725.7127
105 | 2635750.8625 | 1243719.5799 | 2635755.0389 | 1243725.7127
106 | 2635747.5154 | 1243714.665 | 2635750.8625 | 1243719.5799
107 | 2635780.9028 | 1243767.6184 | 2635775.8026 | 1243756.2025 | 2635775.7639 | 1243756.1457
108 | 2635772.4973 | 1243769.2132 | 2635780.9028 | 1243767.6184
109 | 2635780.9028 | 1243767.6184 | 2635796.7299 | 1243763.1482
110 | 2635747.5154 | 1243714.665 | 2635742.9527 | 1243707.965
111 | 2635772.4973 | 1243769.2132 | 2635766.7325 | 1243770.2681 | 2635753.3192 | 1243772.7111 | 2635752.8691 | 1243772.8015
112 | 2635772.4973 | 1243769.2132 | 2635775.2012 | 1243779.5028 | 2635776.7473 | 1243782.7191
113 | 2635796.7299 | 1243763.1482 | 2635796.8981 | 1243763.1007 | 2635803.3977 | 1243761.2741
114 | 2635742.9527 | 1243707.965 | 2635740.8275 | 1243704.8443
115 | 2635728.7267 | 1243538.4614 | 2635722.1015 | 1243534.0024 | 2635719.5998 | 1243532.1353
116 | 2635777.0613 | 1243563.9513 | 2635769.8031 | 1243560.4064 | 2635755.9008 | 1243553.5961 | 2635754.2731 | 1243552.851
117 | 2635713.8064 | 1243527.7682 | 2635714.2017 | 1243528.1066 | 2635719.5998 | 1243532.1353
118 | 2635777.0613 | 1243563.9513 | 2635791.7001 | 1243571.1008 | 2635800.5605 | 1243575.5258
119 | 2635713.8064 | 1243527.7682 | 2635703.8034 | 1243519.205 | 2635702.5607 | 1243518.1297
120 | 2635822.7812 | 1243588.5648 | 2635818.5979 | 1243585.9058 | 2635801.5027 | 1243575.9964 | 2635800.5605 | 1243575.5258
121 | 2635826.0969 | 1243754.6157 | 2635814.8889 | 1243758.5062 | 2635807.2007 | 1243760.2054 | 2635803.3977 | 1243761.2741
122 | 2635846.1507 | 1243745.0304 | 2635835.4419 | 1243750.1136 | 2635827.8108 | 1243753.6142 | 2635826.0969 | 1243754.6157
123 | 2635740.4489 | 1243775.2941 | 2635752.8691 | 1243772.8015
124 | 2635780.9997 | 1243791.5654 | 2635776.7473 | 1243782.7191
125 | 2635726.9452 | 1243778.0042 | 2635740.4489 | 1243775.2941
126 | 2635781.0973 | 1243791.7685 | 2635780.9997 | 1243791.5654
127 | 2635603.9951 | 1243611.4418 | 2635600.8911 | 1243604.7955
128 | 2635653.2962 | 1243689.3867 | 2635660.3117 | 1243700.0142
129 | 2635653.2962 | 1243689.3867 | 2635652.1193 | 1243687.6039
130 | 2635662.2798 | 1243702.9956 | 2635660.3117 | 1243700.0142
131 | 2635648.8852 | 1243682.7046 | 2635652.1193 | 1243687.6039
132 | 2635662.2798 | 1243702.9956 | 2635664.0762 | 1243705.7168
133 | 2635648.8852 | 1243682.7046 | 2635643.7997 | 1243675.0009 | 2635641.964 | 1243672.287
134 | 2635640.4962 | 1243670.1168 | 2635641.964 | 1243672.287
135 | 2635640.4962 | 1243670.1168 | 2635638.0617 | 1243666.5176
136 | 2635674.4989 | 1243789.1146 | 2635668.106 | 1243790.3214 | 2635665.6946 | 1243790.9543
137 | 2635706.8477 | 1243782.0377 | 2635722.9418 | 1243778.8077
138 | 2635706.8477 | 1243782.0377 | 2635703.1975 | 1243769.4965 | 2635702.861 | 1243768.4591
139 | 2635726.9452 | 1243778.0042 | 2635722.9418 | 1243778.8077
140 | 2635702.861 | 1243768.4591 | 2635702.3164 | 1243766.7801
141 | 2635611.9798 | 1243511.8566 | 2635614.3035 | 1243517.7321
142 | 2635609.5086 | 1243505.6081 | 2635611.9798 | 1243511.8566
143 | 2635609.5086 | 1243505.6081 | 2635612.5481 | 1243495.2974 | 2635613.7651 | 1243491.4689 | 2635610.5252 | 1243487.3246 | 2635613.4499 | 1243483.5397 | 2635617.0599 | 1243485.2068 | 2635620.2055 | 1243487.4494
144 | 2635620.2055 | 1243487.4494 | 2635626.8649 | 1243492.2077
145 | 2635620.2055 | 1243487.4494 | 2635617.2907 | 1243480.7498 | 2635619.4479 | 1243476.4155
146 | 2635627.6348 | 1243571.7595 | 2635627.2784 | 1243554.8156
147 | 2635627.6348 | 1243571.7595 | 2635620.3998 | 1243572.2053 | 2635615.4979 | 1243572.9986 | 2635613.8175 | 1243573.5377
148 | 2635627.6348 | 1243571.7595 | 2635630.6986 | 1243572.5006 | 2635635.2996 | 1243573.9958 | 2635637.8609 | 1243575.6904
149 | 2635631.3928 | 1243495.6655 | 2635628.3025 | 1243493.235 | 2635626.8649 | 1243492.2077
150 | 2635619.4463 | 1243476.3565 | 2635619.4479 | 1243476.4155 | 2635619.4479 | 1243476.4155
151 | 2635607.8665 | 1243367.3534 | 2635606.8255 | 1243361.9881 | 2635608.5467 | 1243357.2732 | 2635615.0978 | 1243347.4172 | 2635623.6401 | 1243342.0094 | 2635659.0727 | 1243315.1379 | 2635689.1334 | 1243300.6731
152 | 2635607.8665 | 1243367.3534 | 2635611.2865 | 1243372.9886 | 2635611.1713 | 1243384.6399 | 2635611.507 | 1243400.4966 | 2635608.015 | 1243409.3814 | 2635604.9458 | 1243414.5775 | 2635612.5474 | 1243427.0241
153 | 2635625.276 | 1243444.7077 | 2635619.7808 | 1243438.5597 | 2635616.0071 | 1243432.6888 | 2635612.5474 | 1243427.0241
154 | 2635625.276 | 1243444.7077 | 2635635.3951 | 1243454.7698
155 | 2635656.5897 | 1243475.6315 | 2635648.798 | 1243468.0972 | 2635635.3951 | 1243454.7698
156 | 2635613.8175 | 1243573.5377 | 2635610.8033 | 1243574.5048 | 2635604.4037 | 1243576.8012 | 2635602.2434 | 1243578.2411
157 | 2635637.8609 | 1243575.6904 | 2635641.2011 | 1243577.9004 | 2635642.3542 | 1243579.0948
158 | 2635631.3928 | 1243495.6655 | 2635637.1539 | 1243500.1966
159 | 2635681.9007 | 1243494.3018 | 2635674.5007 | 1243489.4987 | 2635669.7006 | 1243485.9009 | 2635663.4009 | 1243481.6047 | 2635657.7995 | 1243476.8013 | 2635656.5897 | 1243475.6315
160 | 2635654.0034 | 1243591.2388 | 2635653.6006 | 1243590.8053 | 2635646.9016 | 1243583.8051 | 2635642.3542 | 1243579.0948
161 | 2635721.083 | 1243928.0844 | 2635707.971 | 1243942.205
162 | 2635721.083 | 1243928.0844 | 2635729.6588 | 1243935.8311
163 | 2635721.083 | 1243928.0844 | 2635719.5501 | 1243926.5066
164 | 2635751.1779 | 1243883.3009 | 2635747.7892 | 1243879.3655
165 | 2635741.036 | 1243871.523 | 2635747.7892 | 1243879.3655
166 | 2635902.4658 | 1243573.2091 | 2635905.1029 | 1243575.1989 | 2635912.8028 | 1243581.6051 | 2635918.6972 | 1243587.9004 | 2635919.9194 | 1243589.397
167 | 2635936.6689 | 1243626.5118 | 2635931.6018 | 1243610.9044 | 2635929.0042 | 1243604.3066 | 2635926.404 | 1243599.3988 | 2635922.7031 | 1243592.8055 | 2635919.9194 | 1243589.397
168 | 2635902.4658 | 1243573.2091 | 2635893.4079 | 1243566.3746
169 | 2635936.6689 | 1243626.5118 | 2635929.8019 | 1243626.1033 | 2635890.3885 | 1243623.9971 | 2635883.8945 | 1243623.1462 | 2635876.904 | 1243621.9031 | 2635870.4985 | 1243618.8958 | 2635849.7439 | 1243605.7034
170 | 2635936.6689 | 1243626.5118 | 2635952.2039 | 1243674.3701 | 2635970.5283 | 1243668.4327 | 2635983.5388 | 1243668.9229 | 2636005.9622 | 1243666.2237 | 2636024.9024 | 1243665.905 | 2636026.3999 | 1243656.9972 | 2636027.7998 | 1243654.2039 | 2636029.7976 | 1243652.5038 | 2636033.2039 | 1243651.6017
171 | 2635884.4411 | 1243559.6087 | 2635893.4079 | 1243566.3746
172 | 2635842.435 | 1243601.0576 | 2635849.7439 | 1243605.7034
173 | 2636033.2039 | 1243651.6017 | 2636033.1105 | 1243644.5632 | 2635967.2849 | 1243602.5371
174 | 2636033.2039 | 1243651.6017 | 2636037.5002 | 1243652.2059 | 2636058.5983 | 1243656.2032 | 2636064.3022 | 1243656.5047 | 2636069.0981 | 1243654.4991 | 2636073.1032 | 1243650.7988 | 2636077.0969 | 1243646.4981 | 2636079.2956 | 1243644.0766 | 2636096.4978 | 1243625.1021 | 2636100.3726 | 1243620.4782
175 | 2635880.722 | 1243556.8025 | 2635884.4411 | 1243559.6087
176 | 2635842.435 | 1243601.0576 | 2635824.1194 | 1243589.4155
177 | 2636100.3726 | 1243620.4782 | 2635990.8553 | 1243545.3207
178 | 2636014.0986 | 1243504.7019 | 2636031.0023 | 1243511.2976 | 2636035.8035 | 1243513.4059 | 2636040.097 | 1243514.4993 | 2636057.7969 | 1243519.3987 | 2636063.4016 | 1243521.1005 | 2636069.6981 | 1243523.3958 | 2636128.4992 | 1243546.2012 | 2636136.1038 | 1243549.6052 | 2636141.4008 | 1243552.2058 | 2636145.4989 | 1243555.5996 | 2636140.8995 | 1243563.7991 | 2636131.1985 | 1243579.5058 | 2636125.9003 | 1243588.3015 | 2636119.6001 | 1243597.8027 | 2636111.0984 | 1243607.7018 | 2636100.3726 | 1243620.4782
179 | 2636014.0986 | 1243504.7019 | 2636010.3006 | 1243505.4016 | 2636006.4037 | 1243506.2007 | 2635979.0988 | 1243506.202 | 2635974.7017 | 1243505.9974 | 2635951.9022 | 1243503.3021 | 2635937.8857 | 1243501.6496 | 2635920.535 | 1243500.2326
180 | 2635875.5054 | 1243552.8664 | 2635880.722 | 1243556.8025
181 | 2635823.484 | 1243589.0116 | 2635824.1194 | 1243589.4155
182 | 2635681.9007 | 1243494.3018 | 2635684.5117 | 1243494.9401
183 | 2635690.6895 | 1243508.208 | 2635689.6307 | 1243503.2985 | 2635687.4311 | 1243497.0813 | 2635684.5117 | 1243494.9401
184 | 2635690.6895 | 1243508.208 | 2635685.7936 | 1243509.2459 | 2635680.3232 | 1243509.0574
185 | 2635680.3232 | 1243509.0574 | 2635679.3943 | 1243511.4645 | 2635675.9186 | 1243516.3912 | 2635674.9136 | 1243517.8574
186 | 2635690.6895 | 1243508.208 | 2635692.7383 | 1243509.3322 | 2635694.9018 | 1243511.5021 | 2635702.5607 | 1243518.1297
187 | 2635668.0322 | 1243528.385 | 2635672.541 | 1243521.3186 | 2635674.9136 | 1243517.8574
188 | 2635702.0095 | 1243908.4513 | 2635709.9769 | 1243916.6525
189 | 2635719.5501 | 1243926.5066 | 2635709.9769 | 1243916.6525
190 | 2635702.0095 | 1243908.4513 | 2635695.0003 | 1243901.2366
191 | 2635730.8678 | 1243936.9232 | 2635729.6588 | 1243935.8311
192 | 2635730.8678 | 1243936.9232 | 2635741.9357 | 1243946.9211
193 | 2635638.7134 | 1243501.4231 | 2635637.1539 | 1243500.1966
194 | 2635642.6057 | 1243504.4844 | 2635638.7134 | 1243501.4231
195 | 2635642.6057 | 1243504.4844 | 2635648.4842 | 1243509.1078
196 | 2635648.4842 | 1243509.1078 | 2635656.8997 | 1243515.7265
197 | 2635658.6943 | 1243517.138 | 2635656.8997 | 1243515.7265
198 | 2635668.0322 | 1243528.385 | 2635666.9498 | 1243523.631 | 2635658.6943 | 1243517.138
199 | 2635668.0322 | 1243528.385 | 2635677.5343 | 1243537.4773
200 | 2635680.4779 | 1243540.2941 | 2635677.5343 | 1243537.4773
201 | 2635729.0933 | 1243687.6135 | 2635732.852 | 1243693.1329
202 | 2635736.6896 | 1243698.7682 | 2635732.852 | 1243693.1329
203 | 2635736.6896 | 1243698.7682 | 2635740.8275 | 1243704.8443
204 | 2635600.8911 | 1243604.7955 | 2635597.9034 | 1243598.3985 | 2635596.5574 | 1243595.1741
205 | 2635592.8968 | 1243586.4052 | 2635596.5574 | 1243595.1741
206 | 2635592.8968 | 1243586.4052 | 2635590.4016 | 1243590.4039 | 2635587.9365 | 1243594.3511
207 | 2635592.8968 | 1243586.4052 | 2635597.3971 | 1243581.9959
208 | 2635587.9365 | 1243594.3511 | 2635586.4032 | 1243596.8063 | 2635585.571 | 1243598.7791
209 | 2635600.7995 | 1243579.2034 | 2635597.3971 | 1243581.9959
210 | 2635581.8725 | 1243608.0479 | 2635583.1987 | 1243604.4031 | 2635585.571 | 1243598.7791
211 | 2635600.7995 | 1243579.2034 | 2635600.7995 | 1243579.2034 | 2635602.2434 | 1243578.2411
212 | 2635573.8437 | 1243631.2067 | 2635578.5039 | 1243617.3056 | 2635581.8725 | 1243608.0479
213 | 2635875.5054 | 1243552.8664 | 2635868.3981 | 1243547.5037 | 2635856.9397 | 1243540.12
214 | 2635854.9066 | 1243538.8753 | 2635856.9028 | 1243540.0962 | 2635856.9397 | 1243540.12
215 | 2635588.3298 | 1243697.8379 | 2635604.9103 | 1243723.1866
216 | 2635625.573 | 1243747.0779 | 2635618.509 | 1243737.4674 | 2635614.3543 | 1243730.8827 | 2635608.5032 | 1243728.6795 | 2635604.9103 | 1243723.1866
217 | 2635625.573 | 1243747.0779 | 2635634.9999 | 1243759.903 | 2635637.9791 | 1243764.8405
218 | 2635756.0571 | 1243485.7281 | 2635759.9868 | 1243488.3074
219 | 2635756.0571 | 1243485.7281 | 2635755.1041 | 1243485.1026 | 2635750.6273 | 1243481.7706
220 | 2635750.6273 | 1243481.7706 | 2635746.0983 | 1243478.3997 | 2635737.2012 | 1243471.197 | 2635734.9818 | 1243469.4006
221 | 2635743.8247 | 1243948.7027 | 2635742.8041 | 1243947.7055 | 2635741.9357 | 1243946.9211
222 | 2635743.8247 | 1243948.7027 | 2635757.8615 | 1243962.4177
223 | 2635822.937 | 1243588.6639 | 2635823.484 | 1243589.0116
224 | 2635822.7812 | 1243588.5648 | 2635822.937 | 1243588.6639
225 | 2635734.2868 | 1243468.838 | 2635734.9818 | 1243469.4006
226 | 2635711.5026 | 1243450.3957 | 2635734.2868 | 1243468.838

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635806.4012 | 1243688.4108
1 | 2635808.2185 | 1243691.0271
2 | 2635795.1921 | 1243672.5548
3 | 2635817.2214 | 1243703.9887
4 | 2635791.3505 | 1243667.2207
5 | 2635823.5615 | 1243713.1166
6 | 2635786.2936 | 1243660.199
7 | 2635831.4029 | 1243724.4059
8 | 2635783.3275 | 1243656.0804
9 | 2635694.5485 | 1243622.7338
10 | 2635686.5985 | 1243626.8045
11 | 2635744.4943 | 1243623.5188
12 | 2635758.8185 | 1243632.4819
13 | 2635681.1023 | 1243620.7914
14 | 2635687.7596 | 1243628.3461
15 | 2635765.4031 | 1243637.1963
16 | 2635674.4268 | 1243613.4612
17 | 2635696.7508 | 1243640.2826
18 | 2635772.5853 | 1243643.2608
19 | 2635750.6969 | 1243615.8971
20 | 2635661.6085 | 1243599.4269
21 | 2635698.1464 | 1243642.1705
22 | 2635621.2409 | 1243641.4477
23 | 2635615.4653 | 1243632.5995
24 | 2635624.3681 | 1243646.2384
25 | 2635613.5372 | 1243629.6457
26 | 2635626.6324 | 1243649.6199
27 | 2635611.5431 | 1243626.557
28 | 2635628.9984 | 1243653.1179
29 | 2635608.6803 | 1243621.6259
30 | 2635634.7591 | 1243661.6349
31 | 2635778.2715 | 1243914.765
32 | 2635774.4767 | 1243910.358
33 | 2635766.7003 | 1243901.3272
34 | 2635760.4457 | 1243894.0637
35 | 2635786.3019 | 1243990.206
36 | 2635692.7488 | 1244138.5726
37 | 2635766.9672 | 1243971.3146
38 | 2635666.5026 | 1244113.7878
39 | 2635755.8394 | 1243888.7144
40 | 2635762.0356 | 1243966.496
41 | 2635680.4524 | 1243730.5244
42 | 2635677.518 | 1243726.0792
43 | 2635686.6006 | 1243739.838
44 | 2635674.5158 | 1243721.5313
45 | 2635688.2953 | 1243742.4052
46 | 2635672.8274 | 1243718.9736
47 | 2635690.6307 | 1243745.9431
48 | 2635666.3428 | 1243709.1505
49 | 2635693.6408 | 1243750.5029
50 | 2635813.194 | 1243516.9521
51 | 2635806.0983 | 1243513.6084
52 | 2635828.6575 | 1243524.5484
53 | 2635797.7608 | 1243510.0268
54 | 2635832.7575 | 1243526.5625
55 | 2635782.8057 | 1243502.6524
56 | 2635842.0552 | 1243531.13
57 | 2635781.7005 | 1243501.9935
58 | 2635853.9165 | 1243538.2698
59 | 2635506.0308 | 1243558.3007
60 | 2635493.3566 | 1243594.1377
61 | 2635472.6193 | 1243652.762
62 | 2635559.7158 | 1243672.9624
63 | 2635617.2309 | 1243811.9301
64 | 2635679.5539 | 1243885.286
65 | 2635608.165 | 1243997.985
66 | 2635648.0092 | 1243795.8043
67 | 2635564.8336 | 1243658.0329
68 | 2635572.6169 | 1243679.617
69 | 2635710.9766 | 1243661.0107
70 | 2635707.9618 | 1243656.5836
71 | 2635713.8213 | 1243665.1879
72 | 2635705.897 | 1243653.5517
73 | 2635719.6948 | 1243673.8127
74 | 2635723.5107 | 1243679.416
75 | 2635724.5581 | 1243680.9541
76 | 2635715.6388 | 1243841.4994
77 | 2635711.7952 | 1243836.9353
78 | 2635721.364 | 1243848.2979
79 | 2635706.2766 | 1243830.382
80 | 2635727.1141 | 1243855.126
81 | 2635696.8151 | 1243819.1468
82 | 2635730.4094 | 1243859.0391
83 | 2635687.6255 | 1243808.2343
84 | 2635730.9902 | 1243859.7288
85 | 2635735.064 | 1243604.0256
86 | 2635733.8929 | 1243573.8546
87 | 2635776.18 | 1243646.9795
88 | 2635733.3278 | 1243564.0086
89 | 2635749.231 | 1243550.5429
90 | 2635698.906 | 1243557.9275
91 | 2635686.2175 | 1243545.7861
92 | 2635757.1411 | 1243728.7995
93 | 2635764.1404 | 1243739.0775
94 | 2635755.0389 | 1243725.7127
95 | 2635750.8625 | 1243719.5799
96 | 2635775.7639 | 1243756.1457
97 | 2635780.9028 | 1243767.6184
98 | 2635747.5154 | 1243714.665
99 | 2635772.4973 | 1243769.2132
100 | 2635796.7299 | 1243763.1482
101 | 2635742.9527 | 1243707.965
102 | 2635728.7267 | 1243538.4614
103 | 2635754.2731 | 1243552.851
104 | 2635719.5998 | 1243532.1353
105 | 2635777.0613 | 1243563.9513
106 | 2635713.8064 | 1243527.7682
107 | 2635800.5605 | 1243575.5258
108 | 2635803.3977 | 1243761.2741
109 | 2635826.0969 | 1243754.6157
110 | 2635846.1507 | 1243745.0304
111 | 2635752.8691 | 1243772.8015
112 | 2635776.7473 | 1243782.7191
113 | 2635740.4489 | 1243775.2941
114 | 2635780.9997 | 1243791.5654
115 | 2635603.9951 | 1243611.4418
116 | 2635653.2962 | 1243689.3867
117 | 2635660.3117 | 1243700.0142
118 | 2635652.1193 | 1243687.6039
119 | 2635662.2798 | 1243702.9956
120 | 2635648.8852 | 1243682.7046
121 | 2635664.0762 | 1243705.7168
122 | 2635641.964 | 1243672.2869
123 | 2635640.4962 | 1243670.1168
124 | 2635638.0617 | 1243666.5176
125 | 2635674.4989 | 1243789.1146
126 | 2635665.6946 | 1243790.9543
127 | 2635706.8477 | 1243782.0377
128 | 2635722.9418 | 1243778.8077
129 | 2635702.861 | 1243768.4591
130 | 2635611.9798 | 1243511.8566
131 | 2635614.3035 | 1243517.7321
132 | 2635609.5086 | 1243505.6081
133 | 2635620.2055 | 1243487.4494
134 | 2635627.2784 | 1243554.8156
135 | 2635627.6348 | 1243571.7595
136 | 2635626.8649 | 1243492.2077
137 | 2635619.4479 | 1243476.4155
138 | 2635607.8665 | 1243367.3534
139 | 2635689.1334 | 1243300.6731
140 | 2635612.5474 | 1243427.0241
141 | 2635625.276 | 1243444.7077
142 | 2635635.3951 | 1243454.7698
143 | 2635613.8175 | 1243573.5377
144 | 2635637.8609 | 1243575.6904
145 | 2635631.3928 | 1243495.6655
146 | 2635619.4463 | 1243476.3565
147 | 2635656.5897 | 1243475.6315
148 | 2635654.0034 | 1243591.2388
149 | 2635642.3542 | 1243579.0948
150 | 2635707.971 | 1243942.205
151 | 2635721.083 | 1243928.0844
152 | 2635747.7891 | 1243879.3655
153 | 2635751.1779 | 1243883.3009
154 | 2635741.036 | 1243871.523
155 | 2635919.9194 | 1243589.397
156 | 2635902.4658 | 1243573.2091
157 | 2635936.6689 | 1243626.5118
158 | 2635893.4079 | 1243566.3746
159 | 2635849.7439 | 1243605.7034
160 | 2636033.2039 | 1243651.6017
161 | 2635884.4411 | 1243559.6087
162 | 2635842.435 | 1243601.0576
163 | 2635967.2849 | 1243602.5371
164 | 2636100.3726 | 1243620.4782
165 | 2635990.8553 | 1243545.3207
166 | 2636014.0986 | 1243504.702
167 | 2635880.722 | 1243556.8025
168 | 2635824.1194 | 1243589.4155
169 | 2635920.535 | 1243500.2326
170 | 2635681.9007 | 1243494.3018
171 | 2635684.5117 | 1243494.9401
172 | 2635680.3232 | 1243509.0574
173 | 2635690.6895 | 1243508.208
174 | 2635674.9136 | 1243517.8574
175 | 2635702.3164 | 1243766.7801
176 | 2635726.9452 | 1243778.0042
177 | 2635709.9769 | 1243916.6525
178 | 2635702.0095 | 1243908.4513
179 | 2635719.5501 | 1243926.5066
180 | 2635695.0003 | 1243901.2366
181 | 2635729.6588 | 1243935.8311
182 | 2635730.8678 | 1243936.9232
183 | 2635702.5607 | 1243518.1297
184 | 2635638.7134 | 1243501.4231
185 | 2635637.1539 | 1243500.1966
186 | 2635642.6057 | 1243504.4844
187 | 2635648.4842 | 1243509.1078
188 | 2635656.8997 | 1243515.7265
189 | 2635658.6943 | 1243517.138
190 | 2635668.0322 | 1243528.385
191 | 2635677.5343 | 1243537.4773
192 | 2635680.4779 | 1243540.2941
193 | 2635729.0933 | 1243687.6135
194 | 2635732.852 | 1243693.1329
195 | 2635736.6896 | 1243698.7682
196 | 2635596.5574 | 1243595.1741
197 | 2635600.8911 | 1243604.7955
198 | 2635592.8968 | 1243586.4052
199 | 2635587.9365 | 1243594.3511
200 | 2635597.3971 | 1243581.9959
201 | 2635585.571 | 1243598.7791
202 | 2635600.7995 | 1243579.2034
203 | 2635581.8725 | 1243608.0479
204 | 2635602.2434 | 1243578.2411
205 | 2635875.5054 | 1243552.8664
206 | 2635856.9397 | 1243540.12
207 | 2635854.9066 | 1243538.8753
208 | 2635604.9103 | 1243723.1866
209 | 2635588.3298 | 1243697.8379
210 | 2635625.573 | 1243747.0779
211 | 2635637.9791 | 1243764.8405
212 | 2635759.9868 | 1243488.3074
213 | 2635756.0571 | 1243485.7281
214 | 2635750.6273 | 1243481.7706
215 | 2635609.8331 | 1244018.7416
216 | 2635573.8437 | 1243631.2067
217 | 2635741.9357 | 1243946.9211
218 | 2635743.8247 | 1243948.7027
219 | 2635757.8615 | 1243962.4177
220 | 2635740.8275 | 1243704.8443
221 | 2635823.484 | 1243589.0116
222 | 2635822.937 | 1243588.6639
223 | 2635822.7812 | 1243588.5648
224 | 2635781.0973 | 1243791.7685
225 | 2635734.9818 | 1243469.4006
226 | 2635734.2868 | 1243468.838
227 | 2635711.5026 | 1243450.3957
228 | 2635706.8477 | 1243782.0377

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9896 | -0.19789 | 0.0051459 | 0.0012897
1 | 0.98971 | -0.19576 | 0.0041196 | 0.0010325
2 | 0.98894 | -0.21054 | 0.0026624 | 0.00066725
3 | 0.99027 | -0.18497 | 0.0065025 | 0.0016297
4 | 0.98872 | -0.21476 | 0.001618 | 0.0004055
5 | 0.99068 | -0.17713 | 0.0026292 | 0.00065895
6 | 0.98843 | -0.22027 | 0.0022518 | 0.00056435
7 | 0.99119 | -0.16731 | 0.0076776 | 0.0019242
8 | 0.98827 | -0.22346 | 0.0026302 | 0.0006592
9 | 0.98263 | -0.33287 | 0.0020391 | 0.00051104
10 | 0.98265 | -0.33254 | 0 | 0
11 | 0.98737 | -0.24065 | 0.0017671 | 0.00044286
12 | 0.9874 | -0.24012 | 0.0024716 | 0.00061944
13 | 0.98298 | -0.32596 | 0.0023055 | 0.00057781
14 | 0.98257 | -0.33402 | 0.001907 | 0.00047794
15 | 0.98743 | -0.2395 | 0 | 0
16 | 0.98341 | -0.31756 | 0.0020749 | 0.00052003
17 | 0.98201 | -0.34503 | 0.0027673 | 0.00069354
18 | 0.98773 | -0.23381 | 0.0018259 | 0.0004576
19 | 0.98656 | -0.25644 | 0.0015967 | 0.00040018
20 | 0.98428 | -0.30075 | 0.0029285 | 0.00073396
21 | 0.98192 | -0.34665 | 0.0025656 | 0.00064301
22 | 0.99269 | -0.1385 | 0.0031631 | 0.00079275
23 | 0.99208 | -0.15024 | 0.0014278 | 0.00035785
24 | 0.99303 | -0.13209 | 0.0015361 | 0.00038499
25 | 0.99187 | -0.15414 | 0.0024158 | 0.00060546
26 | 0.99327 | -0.12751 | 0.0014862 | 0.00037248
27 | 0.99166 | -0.15818 | 0.0014351 | 0.00035968
28 | 0.99352 | -0.12273 | 0.0020609 | 0.0005165
29 | 0.99133 | -0.16443 | 0.0014382 | 0.00036044
30 | 0.99413 | -0.11104 | 0.0025338 | 0.00063503
31 | 0.97553 | -0.47089 | 0.0018892 | 0.00047347
32 | 0.97554 | -0.47069 | 0.0030194 | 0.00075673
33 | 0.9756 | -0.46962 | 0.0017251 | 0.00043236
34 | 0.97565 | -0.46846 | 0.0016678 | 0.000418
35 | 0.97564 | -0.46849 | 0 | 0
36 | 0.97345 | -0.51173 | 0 | 0
37 | 0.97593 | -0.46278 | 0.0021073 | 0.00052815
38 | 0.97269 | -0.52678 | 0.057667 | 0.014453
39 | 0.97571 | -0.46738 | 0.0017634 | 0.00044196
40 | 0.97601 | -0.46127 | 0.0020639 | 0.00051725
41 | 0.99928 | -0.013615 | 0.0019408 | 0.00048642
42 | 0.99893 | -0.020084 | 0.0016259 | 0.0004075
43 | 1 | 0 | -0.59959 | -0.15381
44 | 0.99858 | -0.026676 | 0.0020172 | 0.00050555
45 | 0.99986 | -0.002553 | 0.0025118 | 0.00062952
46 | 0.99839 | -0.030364 | 0.0020023 | 0.00050182
47 | 0.99968 | -0.0060354 | 0.0016407 | 0.00041119
48 | 0.99764 | -0.044458 | 0.0016533 | 0.00041436
49 | 0.99944 | -0.010494 | 0.0018963 | 0.00047525
50 | 0.97434 | -0.49469 | 0.0027394 | 0.00068657
51 | 0.97419 | -0.49763 | 0.0016518 | 0.00041398
52 | 0.97471 | -0.48737 | 0.0018966 | 0.00047534
53 | 0.97403 | -0.50076 | 0.0017676 | 0.00044301
54 | 0.97482 | -0.48527 | 0.0016655 | 0.00041742
55 | 0.97377 | -0.50597 | 0.0028151 | 0.00070552
56 | 0.97508 | -0.48019 | 0.0020596 | 0.00051618
57 | 0.97375 | -0.50631 | 0.0024369 | 0.00061076
58 | 0.97545 | -0.47289 | 0.0010148 | 0.00025432
59 | 0.98379 | -0.30993 | 0.0036361 | 0.0009113
60 | 0.98391 | -0.30745 | 0.0042715 | 0.0010705
61 | 0.98437 | -0.29859 | 0 | 0
62 | 0.98542 | -0.27808 | 0 | 0
63 | 0.9791 | -0.40079 | 0 | 0
64 | 0.9776 | -0.43002 | 0.0018799 | 0.00047116
65 | 0.9735 | -0.51059 | 0 | 0
66 | 0.97997 | -0.38367 | 0 | 0
67 | 0.98604 | -0.26614 | 0.0028464 | 0.00071337
68 | 0.98487 | -0.28867 | 0.0038951 | 0.00097621
69 | 0.98121 | -0.36062 | 0.0025625 | 0.00064222
70 | 0.98136 | -0.35766 | 0.0024369 | 0.00061073
71 | 0.98108 | -0.36317 | 0.0022928 | 0.00057463
72 | 0.98147 | -0.35547 | 0.0025217 | 0.00063199
73 | 0.98083 | -0.36802 | 0.0023417 | 0.00058689
74 | 0.98069 | -0.37088 | 0.0027235 | 0.00068257
75 | 0.98065 | -0.37157 | 0.0023514 | 0.00058932
76 | 0.97679 | -0.44618 | 0.0021782 | 0.00054592
77 | 0.97694 | -0.44306 | 0.0022417 | 0.00056182
78 | 0.97657 | -0.45046 | 0.0025906 | 0.00064928
79 | 0.97719 | -0.43824 | 0.0022437 | 0.00056232
80 | 0.97637 | -0.45435 | 0.0014316 | 0.00035878
81 | 0.97764 | -0.42938 | 0.0024106 | 0.00060414
82 | 0.97626 | -0.45644 | 0.001569 | 0.00039324
83 | 0.97811 | -0.42015 | 0.0022969 | 0.00057566
84 | 0.97625 | -0.45678 | 0.0025935 | 0.00065
85 | 0.98596 | -0.26791 | 0 | 0
86 | 0.98495 | -0.28743 | 0 | 0
87 | 0.98789 | -0.23065 | 0.0029283 | 0.00073391
88 | 0.98454 | -0.29545 | 0.001432 | 0.0003589
89 | 0.98386 | -0.30854 | 0 | 0
90 | 0.97577 | -0.46671 | 0.0071838 | 0.0018004
91 | 0.97588 | -0.4644 | 0.0032229 | 0.00080773
92 | 0.98004 | -0.38363 | 0.0019946 | 0.00049989
93 | 0.98001 | -0.3842 | 0.0025231 | 0.00063236
94 | 0.98005 | -0.38332 | 0.0016673 | 0.00041787
95 | 0.98009 | -0.38249 | 0.0016896 | 0.00042346
96 | 0.99485 | -0.097516 | 0.0012086 | 0.0003029
97 | 0.99486 | -0.097249 | 0 | 0
98 | 0.98014 | -0.38164 | 0.0016645 | 0.00041716
99 | 0.9952 | -0.090866 | 0 | 0
100 | 0.99422 | -0.1095 | 0.0011436 | 0.00028662
101 | 0.98021 | -0.38024 | 0.0012419 | 0.00031125
102 | 0.9819 | -0.34662 | 0.0021323 | 0.0005344
103 | 0.98379 | -0.31 | 0.0022755 | 0.00057031
104 | 0.98101 | -0.364 | 0.0020518 | 0.00051423
105 | 0.98345 | -0.31646 | 0.0014408 | 0.00036111
106 | 0.98044 | -0.3751 | 0.0014261 | 0.00035742
107 | 0.98312 | -0.323 | 0.0020475 | 0.00051315
108 | 0.99395 | -0.11463 | 0.0012075 | 0.00030263
109 | 0.99303 | -0.13211 | 0 | 0
110 | 0.99217 | -0.14851 | 0 | 0
111 | 0.99601 | -0.075495 | 0.0036215 | 0.00090764
112 | 0.99512 | -0.092496 | 0.002209 | 0.00055363
113 | 0.99653 | -0.065589 | 0.0033934 | 0.00085047
114 | 0.99508 | -0.093241 | 0.0025561 | 0.00064062
115 | 0.99069 | -0.17666 | 0.0028871 | 0.00072358
116 | 0.99616 | -0.072453 | 0.0014896 | 0.00037333
117 | 0.99696 | -0.057458 | 0.0016803 | 0.00042111
118 | 0.99603 | -0.07496 | 0.0032077 | 0.00080392
119 | 0.99718 | -0.053235 | 0.0014407 | 0.00036108
120 | 0.99567 | -0.081785 | 0.0014848 | 0.00037213
121 | 0.99738 | -0.049366 | 0.0018934 | 0.00047452
122 | 0.99491 | -0.096277 | 0.0014373 | 0.00036022
123 | 0.99475 | -0.099303 | 0.0018339 | 0.00045962
124 | 0.99449 | -0.10429 | 0.0013672 | 0.00034265
125 | 0.97893 | -0.40409 | 0 | 0
126 | 0.97925 | -0.39791 | 0.0049921 | 0.0012511
127 | 0.99797 | -0.038252 | 0 | 0
128 | 0.99728 | -0.051412 | 0.0015494 | 0.00038833
129 | 0.99857 | -0.026921 | 0.0012765 | 0.00031992
130 | 0.97446 | -0.49252 | 0.0063612 | 0.0015943
131 | 0.97444 | -0.49292 | 0.0035111 | 0.00087997
132 | 0.97452 | -0.4913 | 0 | 0
133 | 0.97482 | -0.48539 | 0 | 0
134 | 0.98657 | -0.25614 | 0.0033503 | 0.00083967
135 | 0.98662 | -0.25512 | 0 | 0
136 | 0.97491 | -0.48356 | 0.001117 | 0.00027995
137 | 0.97479 | -0.48591 | 0.0011284 | 0.00028279
138 | 0.97662 | -0.45006 | 0 | 0
139 | 0.97634 | -0.45544 | 0.002666 | 0.00066817
140 | 0.97677 | -0.44693 | 0.0047186 | 0.0011826
141 | 0.97692 | -0.44398 | 0 | 0
142 | 0.97702 | -0.44205 | 0.003447 | 0.0008639
143 | 0.98749 | -0.2384 | 0.0031159 | 0.00078092
144 | 0.98598 | -0.26771 | 0.0046532 | 0.0011662
145 | 0.97498 | -0.48216 | 0.0014361 | 0.00035992
146 | 0.97479 | -0.48591 | 0.0012194 | 0.00030561
147 | 0.97732 | -0.43617 | 0.0062013 | 0.0015542
148 | 0.98481 | -0.29029 | 0.0028938 | 0.00072526
149 | 0.98567 | -0.27369 | 0.0039414 | 0.0009878
150 | 0.9767 | -0.44775 | 0.0012376 | 0.00031018
151 | 0.97672 | -0.44732 | 0 | 0
152 | 0.97584 | -0.46482 | 0.0019845 | 0.00049735
153 | 0.97578 | -0.46607 | 0.0030977 | 0.00077636
154 | 0.97598 | -0.46195 | 0.0030665 | 0.00076853
155 | 0.9785 | -0.41302 | 0.0018372 | 0.00046046
156 | 0.97752 | -0.43228 | 0.001886 | 0.00047267
157 | 0.98026 | -0.37867 | 0 | 0
158 | 0.97707 | -0.44105 | 0.0018517 | 0.00046409
159 | 0.98247 | -0.33564 | 0.0017295 | 0.00043344
160 | 0.9795 | -0.39357 | 0 | 0
161 | 0.97665 | -0.44937 | 0.0023549 | 0.0005902
162 | 0.98255 | -0.33397 | 0.0023361 | 0.00058547
163 | 0.97939 | -0.39574 | 0.0013984 | 0.00035048
164 | 0.97917 | -0.40015 | 0 | 0
165 | 0.9789 | -0.40541 | 0.0021788 | 0.00054605
166 | 0.97872 | -0.40887 | 0 | 0
167 | 0.97648 | -0.45262 | 0.002012 | 0.00050426
168 | 0.98278 | -0.32958 | 0.0011903 | 0.00029832
169 | 0.97854 | -0.41257 | 0.0021666 | 0.000543
170 | 0.97782 | -0.42637 | 0 | 0
171 | 0.97786 | -0.42554 | 0.0024593 | 0.00061636
172 | 0.97755 | -0.43171 | 0 | 0
173 | 0.97814 | -0.42012 | 0 | 0
174 | 0.97696 | -0.44324 | 0.0022449 | 0.00056262
175 | 0.99865 | -0.025501 | 0.0018331 | 0.00045942
176 | 0.99711 | -0.054666 | 0.0012776 | 0.00032019
177 | 0.97695 | -0.44286 | 0.0020004 | 0.00050134
178 | 0.97712 | -0.43958 | 0.002028 | 0.00050825
179 | 0.97675 | -0.44671 | 0.0016418 | 0.00041148
180 | 0.97727 | -0.43662 | 0.00075526 | 0.00018929
181 | 0.97656 | -0.45043 | 0.0016073 | 0.00040283
182 | 0.97654 | -0.45086 | 0.0023197 | 0.00058136
183 | 0.9793 | -0.39743 | 0.0026999 | 0.00067665
184 | 0.97511 | -0.47958 | 0.0068253 | 0.0017106
185 | 0.97508 | -0.48018 | 0.0016817 | 0.00042147
186 | 0.97522 | -0.47746 | 0.0017813 | 0.00044643
187 | 0.97539 | -0.47403 | 0.0018723 | 0.00046925
188 | 0.97566 | -0.46875 | 0.0041337 | 0.001036
189 | 0.97573 | -0.46745 | 0.0071284 | 0.0017866
190 | 0.97627 | -0.4567 | 0 | 0
191 | 0.97603 | -0.4616 | 0.0030887 | 0.0007741
192 | 0.97596 | -0.46289 | 0.0068778 | 0.0017238
193 | 0.98052 | -0.37423 | 0.0022584 | 0.00056602
194 | 0.98042 | -0.37616 | 0.0023791 | 0.00059625
195 | 0.98033 | -0.37784 | 0.0011386 | 0.00028535
196 | 0.98969 | -0.19595 | 0.0026583 | 0.00066623
197 | 0.99028 | -0.18459 | 0.0014947 | 0.00037461
198 | 0.98916 | -0.2061 | 0 | 0
199 | 0.98877 | -0.21358 | 0.0021655 | 0.00054273
200 | 0.98872 | -0.21466 | 0.0023417 | 0.00058688
201 | 0.98856 | -0.21756 | 0.0018805 | 0.0004713
202 | 0.98842 | -0.22046 | 0.0015001 | 0.00037596
203 | 0.98815 | -0.22539 | 0.0019307 | 0.00048388
204 | 0.9883 | -0.2227 | 0.002349 | 0.00058871
205 | 0.97626 | -0.45693 | 0.002351 | 0.00058921
206 | 0.97555 | -0.47087 | 0.0021101 | 0.00052883
207 | 0.97548 | -0.47226 | 0.0018943 | 0.00047476
208 | 0.98289 | -0.32695 | 0.0073718 | 0.0018476
209 | 0.98396 | -0.30617 | 0.0087249 | 0.0021867
210 | 0.98178 | -0.34844 | 0.0027389 | 0.00068642
211 | 0.98106 | -0.36258 | 0.0021516 | 0.00053924
212 | 0.97347 | -0.51185 | 0.0035445 | 0.00088834
213 | 0.97344 | -0.51256 | 0.0011776 | 0.00029513
214 | 0.97339 | -0.51343 | 0.0010126 | 0.00025379
215 | 0.97249 | -0.53048 | 0.051864 | 0.012998
216 | 0.98716 | -0.24448 | 0.004227 | 0.0010594
217 | 0.97635 | -0.45467 | 0.0026659 | 0.00066814
218 | 0.97631 | -0.45531 | 0.002588 | 0.00064862
219 | 0.97608 | -0.45995 | 0.0027236 | 0.00068261
220 | 0.98025 | -0.3795 | 0.0016558 | 0.00041499
221 | 0.98279 | -0.32943 | 0.0010611 | 0.00026593
222 | 0.98279 | -0.32929 | 0.0010393 | 0.00026047
223 | 0.9828 | -0.32925 | 0.0080011 | 0.0020053
224 | 0.99508 | -0.093248 | 0.0017543 | 0.00043967
225 | 0.97328 | -0.51564 | 0.0022877 | 0.00057336
226 | 0.97328 | -0.5157 | 0.001798 | 0.00045063
227 | 0.97323 | -0.51673 | 0.0019225 | 0.00048182
228 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.18987 | -0.048309 | 0.18989 | 0.048321 | 1.9508e-05 | 1.2281e-05 | 0.28575 | 0.28575 | 0.28575 | 0.9896 | -0.19789 | 0.98971 | -0.19576 | 15.7007
1 | 0.18472 | 0.04702 | -0.18461 | -0.046949 | 0.00011257 | 7.0797e-05 | 0.27801 | 0.27802 | 0.27802 | 0.9896 | -0.19789 | 0.98894 | -0.21054 | 15.2756
2 | -0.19401 | -0.049354 | 0.19411 | 0.049417 | 0.00010088 | 6.355e-05 | 0.29195 | 0.29195 | 0.29195 | 0.98971 | -0.19576 | 0.99027 | -0.18497 | 16.041
3 | 0.18195 | 0.046281 | -0.18191 | -0.046258 | 3.7015e-05 | 2.3268e-05 | 0.27401 | 0.27401 | 0.27401 | 0.98894 | -0.21054 | 0.98872 | -0.21476 | 15.0555
4 | -0.20061 | -0.051047 | 0.20068 | 0.051095 | 7.5879e-05 | 4.7847e-05 | 0.30172 | 0.30172 | 0.30172 | 0.99027 | -0.18497 | 0.99068 | -0.17713 | 16.5778
5 | 0.18029 | 0.045853 | -0.18024 | -0.045823 | 4.7864e-05 | 3.0078e-05 | 0.27157 | 0.27157 | 0.27157 | 0.98872 | -0.21476 | 0.98843 | -0.22027 | 14.9217
6 | -0.20331 | -0.051754 | 0.20341 | 0.051815 | 9.6319e-05 | 6.0759e-05 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.99068 | -0.17713 | 0.99119 | -0.16731 | 16.7948
7 | 0.17799 | 0.045258 | -0.17796 | -0.045241 | 2.7379e-05 | 1.7197e-05 | 0.26818 | 0.26818 | 0.26818 | 0.98843 | -0.22027 | 0.98827 | -0.22346 | 14.7354
8 | -0.21109 | -0.053739 | 0.21128 | 0.05386 | 0.00019151 | 0.00012093 | 0.31719 | 0.31719 | 0.31719 | 0.99119 | -0.16731 | 0.99217 | -0.14851 | 17.4281
9 | 0.17533 | 0.044582 | -0.17527 | -0.044544 | 6.0699e-05 | 3.8105e-05 | 0.26422 | 0.26422 | 0.26422 | 0.98827 | -0.22346 | 0.98789 | -0.23065 | 14.5178
10 | -0.0020391 | -0.00051104 | 0.0020391 | 0.00051095 | 3.1949e-08 | -9.2748e-08 | 0.0030878 | 0.0030878 | 0.0030878 | 0.98263 | -0.33287 | 0.98265 | -0.33254 | 0.8483
11 | -0.044793 | -0.011252 | 0.044807 | 0.011261 | 1.4059e-05 | 8.8948e-06 | 0.067839 | 0.067839 | 0.067839 | 0.98265 | -0.33254 | 0.98298 | -0.32596 | 18.6372
12 | 0.042754 | 0.010741 | -0.042751 | -0.010739 | 3.0344e-06 | 1.9176e-06 | 0.064752 | 0.064752 | 0.064752 | 0.98265 | -0.33254 | 0.98257 | -0.33402 | 17.7889
13 | -0.0017671 | -0.00044286 | 0.0017671 | 0.00044268 | 4.4971e-08 | -1.8752e-07 | 0.002663 | 0.0026629 | 0.002663 | 0.98737 | -0.24065 | 0.9874 | -0.24012 | 0.7316
14 | -0.0042387 | -0.0010621 | 0.0042388 | 0.0010621 | 1.2391e-07 | -2.4285e-08 | 0.0063877 | 0.0063876 | 0.0063877 | 0.9874 | -0.24012 | 0.98743 | -0.2395 | 1.7549
15 | -0.047113 | -0.011839 | 0.047132 | 0.011851 | 1.8916e-05 | 1.1981e-05 | 0.071329 | 0.071329 | 0.071329 | 0.98298 | -0.32596 | 0.98341 | -0.31756 | 19.596
16 | 0.040844 | 0.010261 | -0.040823 | -0.010248 | 2.1447e-05 | 1.3537e-05 | 0.061864 | 0.061864 | 0.061864 | 0.98257 | -0.33402 | 0.98201 | -0.34503 | 16.9955
17 | -0.17045 | -0.043307 | 0.17049 | 0.043336 | 4.6718e-05 | 2.9296e-05 | 0.25706 | 0.25706 | 0.25706 | 0.98743 | -0.2395 | 0.98773 | -0.23381 | 14.1244
18 | 0.16621 | 0.042244 | -0.16607 | -0.04216 | 0.00013543 | 8.4842e-05 | 0.25068 | 0.25068 | 0.25068 | 0.98743 | -0.2395 | 0.98656 | -0.25644 | 13.7735
19 | -0.049207 | -0.012371 | 0.049246 | 0.012396 | 3.9527e-05 | 2.5056e-05 | 0.074469 | 0.074469 | 0.074469 | 0.98341 | -0.31756 | 0.98428 | -0.30075 | 20.4585
20 | 0.038055 | 0.0095541 | -0.038052 | -0.0095523 | 2.9286e-06 | 1.8446e-06 | 0.057671 | 0.057671 | 0.057671 | 0.98201 | -0.34503 | 0.98192 | -0.34665 | 15.8436
21 | -0.17232 | -0.043793 | 0.17234 | 0.04381 | 2.6198e-05 | 1.6435e-05 | 0.25981 | 0.25981 | 0.25981 | 0.98773 | -0.23381 | 0.98789 | -0.23065 | 14.2755
22 | 0.16447 | 0.041759 | -0.16438 | -0.041703 | 9.0744e-05 | 5.6823e-05 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.98656 | -0.25644 | 0.98596 | -0.26791 | 13.6412
23 | -0.052175 | -0.01313 | 0.052201 | 0.013146 | 2.6085e-05 | 1.6552e-05 | 0.078896 | 0.078896 | 0.078896 | 0.98428 | -0.30075 | 0.98481 | -0.29029 | 21.6748
24 | 0.035487 | 0.0089093 | -0.035472 | -0.0088999 | 1.4936e-05 | 9.385e-06 | 0.053783 | 0.053783 | 0.053783 | 0.98192 | -0.34665 | 0.98147 | -0.35547 | 14.7754
25 | 0.31784 | 0.081207 | -0.31766 | -0.081092 | 0.0001803 | 0.00011471 | 0.47698 | 0.47698 | 0.47698 | 0.99269 | -0.1385 | 0.99208 | -0.15024 | 26.2078
26 | -0.321 | -0.082 | 0.3211 | 0.082063 | 9.957e-05 | 6.3355e-05 | 0.48172 | 0.48172 | 0.48172 | 0.99269 | -0.1385 | 0.99303 | -0.13209 | 26.4683
27 | 0.31623 | 0.080734 | -0.31617 | -0.080696 | 5.965e-05 | 3.7948e-05 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.99208 | -0.15024 | 0.99187 | -0.15414 | 26.0901
28 | -0.32264 | -0.082448 | 0.32271 | 0.082494 | 7.151e-05 | 4.5503e-05 | 0.48402 | 0.48402 | 0.48402 | 0.99303 | -0.13209 | 0.99327 | -0.12751 | 26.5948
29 | 0.31375 | 0.080091 | -0.31369 | -0.080052 | 6.1227e-05 | 3.8948e-05 | 0.47122 | 0.47122 | 0.47122 | 0.99187 | -0.15414 | 0.99166 | -0.15818 | 25.891
30 | -0.32419 | -0.082866 | 0.32427 | 0.082914 | 7.4887e-05 | 4.7654e-05 | 0.48625 | 0.48625 | 0.48625 | 0.99327 | -0.12751 | 0.99352 | -0.12273 | 26.7171
31 | 0.31226 | 0.079692 | -0.31216 | -0.079632 | 9.4288e-05 | 5.9976e-05 | 0.46906 | 0.46906 | 0.46906 | 0.99166 | -0.15818 | 0.99133 | -0.16443 | 25.7727
32 | -0.32633 | -0.08343 | 0.32651 | 0.083548 | 0.00018466 | 0.00011751 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.99352 | -0.12273 | 0.99413 | -0.11104 | 26.8867
33 | 0.31072 | 0.079272 | -0.31054 | -0.079155 | 0.00018329 | 0.00011658 | 0.4669 | 0.4669 | 0.4669 | 0.99133 | -0.16443 | 0.99069 | -0.17666 | 25.6541
34 | -0.32905 | -0.084183 | 0.32916 | 0.084251 | 0.00010751 | 6.8424e-05 | 0.49313 | 0.49313 | 0.49313 | 0.99413 | -0.11104 | 0.99449 | -0.10429 | 27.0951
35 | -0.0018892 | -0.00047347 | 0.0018892 | 0.00047341 | 1.8109e-08 | -6.102e-08 | 0.0028816 | 0.0028816 | 0.0028816 | 0.97553 | -0.47089 | 0.97554 | -0.47069 | 0.79165
36 | -0.0049086 | -0.0012301 | 0.0049088 | 0.0012301 | 2.5052e-07 | 1.153e-08 | 0.0074871 | 0.0074871 | 0.0074871 | 0.97554 | -0.47069 | 0.9756 | -0.46962 | 2.0569
37 | -0.0066339 | -0.0016625 | 0.0066343 | 0.0016626 | 3.6801e-07 | 1.1583e-07 | 0.010118 | 0.010118 | 0.010118 | 0.9756 | -0.46962 | 0.97565 | -0.46846 | 2.7798
38 | -0.0083022 | -0.0020806 | 0.0083026 | 0.0020808 | 4.2441e-07 | 1.8346e-07 | 0.012662 | 0.012662 | 0.012662 | 0.97565 | -0.46846 | 0.97571 | -0.46738 | 3.4786
39 | 0.057827 | 0.014541 | -0.057708 | -0.014477 | 0.00011921 | 6.3568e-05 | 0.088213 | 0.088218 | 0.088218 | 0.97564 | -0.46849 | 0.97345 | -0.51173 | 4.8471
40 | -0.057827 | -0.014541 | 0.057843 | 0.014549 | 1.5776e-05 | 8.4084e-06 | 0.088213 | 0.088213 | 0.088213 | 0.97564 | -0.46849 | 0.97593 | -0.46278 | 4.8469
41 | 0.057708 | 0.014477 | -0.057667 | -0.014453 | 4.1362e-05 | 2.4887e-05 | 0.088218 | 0.088218 | 0.088218 | 0.97345 | -0.51173 | 0.97269 | -0.52678 | 8.0786
42 | -0.05995 | -0.015078 | 0.059955 | 0.01508 | 4.3224e-06 | 2.3355e-06 | 0.091426 | 0.091426 | 0.091426 | 0.97593 | -0.46278 | 0.97601 | -0.46127 | 5.0234
43 | -0.010066 | -0.0025228 | 0.010067 | 0.0025231 | 6.3133e-07 | 3.1482e-07 | 0.015351 | 0.015351 | 0.015351 | 0.97571 | -0.46738 | 0.97578 | -0.46607 | 4.2174
44 | -0.062018 | -0.015597 | 0.062022 | 0.015599 | 3.9146e-06 | 2.1406e-06 | 0.094572 | 0.094572 | 0.094572 | 0.97601 | -0.46127 | 0.97608 | -0.45995 | 5.1963
45 | 0.35379 | 0.091007 | -0.35368 | -0.090936 | 0.00011123 | 7.0837e-05 | 0.52766 | 0.52766 | 0.52766 | 0.99928 | -0.013615 | 0.99893 | -0.020084 | 28.9925
46 | -0.35573 | -0.091494 | 0.35597 | 0.091644 | 0.0002356 | 0.00015005 | 0.53055 | 0.53055 | 0.53055 | 0.99928 | -0.013615 | 1 | 0 | 29.1513
47 | 0.35206 | 0.090529 | -0.35194 | -0.090457 | 0.00011275 | 7.1805e-05 | 0.52524 | 0.52524 | 0.52524 | 0.99893 | -0.020084 | 0.99858 | -0.026676 | 28.8594
48 | 0.24197 | 0.062165 | -0.24194 | -0.062146 | 2.9998e-05 | 1.8997e-05 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.002553 | 19.8129
49 | 0.34993 | 0.089952 | -0.34986 | -0.089912 | 6.2689e-05 | 3.9921e-05 | 0.52224 | 0.52224 | 0.52224 | 0.99858 | -0.026676 | 0.99839 | -0.030364 | 28.6943
50 | 0.23943 | 0.061517 | -0.23939 | -0.061491 | 4.0489e-05 | 2.5635e-05 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.99986 | -0.002553 | 0.99968 | -0.0060354 | 19.6075
51 | 0.34786 | 0.08941 | -0.34762 | -0.089258 | 0.00023802 | 0.00015156 | 0.51925 | 0.51925 | 0.51925 | 0.99839 | -0.030364 | 0.99764 | -0.044458 | 28.5303
52 | 0.23775 | 0.06108 | -0.23769 | -0.061047 | 5.1473e-05 | 3.2584e-05 | 0.35441 | 0.35441 | 0.35441 | 0.99968 | -0.0060354 | 0.99944 | -0.010494 | 19.4733
53 | 0.34597 | 0.088844 | -0.34589 | -0.088791 | 8.2411e-05 | 5.2474e-05 | 0.51679 | 0.51679 | 0.51679 | 0.99764 | -0.044458 | 0.99738 | -0.049366 | 28.3948
54 | 0.2358 | 0.060572 | -0.23563 | -0.060463 | 0.0001717 | 0.00010868 | 0.35159 | 0.35159 | 0.35159 | 0.99944 | -0.010494 | 0.99865 | -0.025501 | 19.3182
55 | 0.020429 | 0.0051241 | -0.020426 | -0.0051224 | 2.8643e-06 | 1.7354e-06 | 0.031201 | 0.031201 | 0.031201 | 0.97434 | -0.49469 | 0.97419 | -0.49763 | 8.5716
56 | -0.023168 | -0.0058107 | 0.023176 | 0.0058156 | 8.0891e-06 | 4.9624e-06 | 0.035384 | 0.035384 | 0.035384 | 0.97434 | -0.49469 | 0.97471 | -0.48737 | 9.7209
57 | 0.018774 | 0.0047084 | -0.018771 | -0.0047067 | 2.7985e-06 | 1.6781e-06 | 0.028678 | 0.028678 | 0.028678 | 0.97419 | -0.49763 | 0.97403 | -0.50076 | 7.8785
58 | -0.025073 | -0.006291 | 0.025076 | 0.0062925 | 2.5101e-06 | 1.5495e-06 | 0.03828 | 0.03828 | 0.03828 | 0.97471 | -0.48737 | 0.97482 | -0.48527 | 10.5164
59 | 0.017004 | 0.0042637 | -0.017 | -0.0042612 | 4.2225e-06 | 2.4947e-06 | 0.025977 | 0.025977 | 0.025977 | 0.97403 | -0.50076 | 0.97377 | -0.50597 | 7.1366
60 | -0.026741 | -0.00671 | 0.026748 | 0.006714 | 6.4735e-06 | 4.0138e-06 | 0.040822 | 0.040822 | 0.040822 | 0.97482 | -0.48527 | 0.97508 | -0.48019 | 11.2148
61 | 0.014185 | 0.0035557 | -0.014184 | -0.0035556 | 2.267e-07 | 1.2908e-07 | 0.021676 | 0.021676 | 0.021676 | 0.97377 | -0.50597 | 0.97375 | -0.50631 | 5.9548
62 | -0.028807 | -0.0072301 | 0.028817 | 0.0072364 | 1.0038e-05 | 6.2515e-06 | 0.043965 | 0.043965 | 0.043965 | 0.97508 | -0.48019 | 0.97545 | -0.47289 | 12.0783
63 | 0.011747 | 0.0029448 | -0.011744 | -0.0029431 | 3.1024e-06 | 1.6663e-06 | 0.017952 | 0.017952 | 0.017952 | 0.97375 | -0.50631 | 0.97347 | -0.51185 | 4.9318
64 | -0.029832 | -0.0074907 | 0.029833 | 0.0074913 | 9.0154e-07 | 5.625e-07 | 0.045513 | 0.045513 | 0.045513 | 0.97545 | -0.47289 | 0.97548 | -0.47226 | 12.5035
65 | -0.0036361 | -0.0009113 | 0.0036366 | 0.0009111 | 4.3116e-07 | -2.0677e-07 | 0.0054998 | 0.0054996 | 0.0054998 | 0.98379 | -0.30993 | 0.98391 | -0.30745 | 1.5109
66 | -0.0079081 | -0.0019816 | 0.0079114 | 0.001983 | 3.3353e-06 | 1.3445e-06 | 0.01196 | 0.011959 | 0.01196 | 0.98391 | -0.30745 | 0.98437 | -0.29859 | 3.2856
67 | -0.0079114 | -0.001983 | 0.0079191 | 0.0019861 | 7.7387e-06 | 3.1165e-06 | 0.011959 | 0.011959 | 0.011959 | 0.98437 | -0.29859 | 0.98542 | -0.27808 | 3.2855
68 | -0.21265 | -0.053998 | 0.21277 | 0.054075 | 0.00012224 | 7.7226e-05 | 0.32136 | 0.32136 | 0.32136 | 0.98542 | -0.27808 | 0.98604 | -0.26614 | 17.6569
69 | 0.20473 | 0.052012 | -0.20462 | -0.051946 | 0.00010433 | 6.5845e-05 | 0.3094 | 0.3094 | 0.3094 | 0.98542 | -0.27808 | 0.98487 | -0.28867 | 16.9999
70 | 0.083694 | 0.021105 | -0.083578 | -0.021036 | 0.00011693 | 6.8787e-05 | 0.12724 | 0.12725 | 0.12725 | 0.9791 | -0.40079 | 0.9776 | -0.43002 | 6.9916
71 | 0.052187 | 0.013199 | -0.051913 | -0.01303 | 0.00027339 | 0.00016918 | 0.079356 | 0.079358 | 0.079358 | 0.9791 | -0.40079 | 0.9735 | -0.51059 | 10.9008
72 | -0.13588 | -0.034304 | 0.13599 | 0.034373 | 0.00011154 | 6.9195e-05 | 0.2066 | 0.2066 | 0.2066 | 0.9791 | -0.40079 | 0.97997 | -0.38367 | 11.3516
73 | 0.081698 | 0.020565 | -0.081672 | -0.02055 | 2.5765e-05 | 1.5098e-05 | 0.12438 | 0.12439 | 0.12439 | 0.9776 | -0.43002 | 0.97727 | -0.43662 | 6.8344
74 | 0.051913 | 0.01303 | -0.051864 | -0.012998 | 4.9177e-05 | 3.1215e-05 | 0.079358 | 0.079358 | 0.079358 | 0.9735 | -0.51059 | 0.97249 | -0.53048 | 21.8016
75 | 0.042893 | 0.010799 | -0.042864 | -0.010781 | 2.9189e-05 | 1.845e-05 | 0.065148 | 0.065148 | 0.065148 | 0.97997 | -0.38367 | 0.97925 | -0.39791 | 17.8978
76 | -0.17889 | -0.045172 | 0.17907 | 0.045286 | 0.00018091 | 0.00011372 | 0.27175 | 0.27175 | 0.27175 | 0.97997 | -0.38367 | 0.98106 | -0.36258 | 14.9311
77 | -0.21561 | -0.054789 | 0.21584 | 0.054931 | 0.00022508 | 0.00014224 | 0.32565 | 0.32565 | 0.32565 | 0.98604 | -0.26614 | 0.98716 | -0.24448 | 17.8929
78 | 0.20073 | 0.05097 | -0.20056 | -0.050863 | 0.00016894 | 0.00010657 | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.98487 | -0.28867 | 0.98396 | -0.30617 | 16.6766
79 | -0.030506 | -0.0076523 | 0.03051 | 0.007655 | 4.2992e-06 | 2.6838e-06 | 0.046265 | 0.046265 | 0.046265 | 0.98121 | -0.36062 | 0.98136 | -0.35766 | 12.7101
80 | 0.027943 | 0.0070101 | -0.02794 | -0.007008 | 3.4036e-06 | 2.1145e-06 | 0.042379 | 0.042379 | 0.042379 | 0.98121 | -0.36062 | 0.98108 | -0.36317 | 11.6425
81 | -0.032947 | -0.0082657 | 0.03295 | 0.0082679 | 3.4334e-06 | 2.151e-06 | 0.04996 | 0.04996 | 0.04996 | 0.98136 | -0.35766 | 0.98147 | -0.35547 | 13.7251
82 | 0.025647 | 0.0064334 | -0.025641 | -0.0064297 | 5.9216e-06 | 3.6581e-06 | 0.038901 | 0.038901 | 0.038901 | 0.98108 | -0.36317 | 0.98083 | -0.36802 | 10.6871
83 | 0.023299 | 0.0058428 | -0.023296 | -0.0058409 | 3.1765e-06 | 1.9474e-06 | 0.035349 | 0.035349 | 0.035349 | 0.98083 | -0.36802 | 0.98069 | -0.37088 | 9.7111
84 | 0.020573 | 0.0051583 | -0.020572 | -0.0051579 | 6.8e-07 | 4.1172e-07 | 0.031216 | 0.031216 | 0.031216 | 0.98069 | -0.37088 | 0.98065 | -0.37157 | 8.5759
85 | 0.018221 | 0.0045686 | -0.018218 | -0.0045672 | 2.3096e-06 | 1.3765e-06 | 0.027648 | 0.027648 | 0.027648 | 0.98065 | -0.37157 | 0.98052 | -0.37423 | 7.5957
86 | -0.028598 | -0.0071745 | 0.028602 | 0.0071771 | 4.2474e-06 | 2.6436e-06 | 0.043568 | 0.043568 | 0.043568 | 0.97679 | -0.44618 | 0.97694 | -0.44306 | 11.9693
87 | 0.02642 | 0.0066286 | -0.026414 | -0.0066252 | 5.3997e-06 | 3.3446e-06 | 0.04025 | 0.04025 | 0.04025 | 0.97679 | -0.44618 | 0.97657 | -0.45046 | 11.0577
88 | -0.030844 | -0.0077389 | 0.030851 | 0.0077434 | 7.0918e-06 | 4.4314e-06 | 0.046983 | 0.046983 | 0.046983 | 0.97694 | -0.44306 | 0.97719 | -0.43824 | 12.9073
89 | 0.023824 | 0.0059759 | -0.023819 | -0.0059732 | 4.4116e-06 | 2.7118e-06 | 0.036303 | 0.036303 | 0.036303 | 0.97657 | -0.45046 | 0.97637 | -0.45435 | 9.9732
90 | -0.033095 | -0.0083057 | 0.033109 | 0.0083145 | 1.3991e-05 | 8.7702e-06 | 0.050399 | 0.050399 | 0.050399 | 0.97719 | -0.43824 | 0.97764 | -0.42938 | 13.8459
91 | 0.022388 | 0.0056144 | -0.022386 | -0.0056131 | 2.2335e-06 | 1.3655e-06 | 0.034121 | 0.034121 | 0.034121 | 0.97637 | -0.45435 | 0.97626 | -0.45644 | 9.3739
92 | -0.035519 | -0.0089186 | 0.035535 | 0.0089284 | 1.564e-05 | 9.8305e-06 | 0.054068 | 0.054068 | 0.054068 | 0.97764 | -0.42938 | 0.97811 | -0.42015 | 14.8539
93 | 0.020817 | 0.0052198 | -0.020816 | -0.0052196 | 3.4042e-07 | 2.0659e-07 | 0.031729 | 0.031729 | 0.031729 | 0.97626 | -0.45644 | 0.97625 | -0.45678 | 8.7169
94 | -0.037832 | -0.0095041 | 0.037861 | 0.0095224 | 2.9024e-05 | 1.8282e-05 | 0.057562 | 0.057562 | 0.057562 | 0.97811 | -0.42015 | 0.97893 | -0.40409 | 15.8138
95 | 0.018223 | 0.0045696 | -0.018218 | -0.004567 | 4.4824e-06 | 2.6751e-06 | 0.027776 | 0.027776 | 0.027776 | 0.97625 | -0.45678 | 0.97598 | -0.46195 | 7.6309
96 | 0.16438 | 0.041703 | -0.16423 | -0.041606 | 0.00015412 | 9.6513e-05 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.98596 | -0.26791 | 0.98495 | -0.28743 | 13.6412
97 | 0.16423 | 0.041606 | -0.16417 | -0.041566 | 6.3271e-05 | 3.9623e-05 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.98495 | -0.28743 | 0.98454 | -0.29545 | 13.6412
98 | 0.16273 | 0.041208 | -0.16263 | -0.041144 | 0.00010222 | 6.3992e-05 | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0.98454 | -0.29545 | 0.98386 | -0.30854 | 13.5223
99 | 0.089247 | 0.022606 | -0.089084 | -0.022502 | 0.00016288 | 0.00010394 | 0.13506 | 0.13506 | 0.13506 | 0.98386 | -0.30854 | 0.9819 | -0.34662 | 37.1057
100 | 0.073385 | 0.018538 | -0.07338 | -0.018535 | 5.1282e-06 | 2.9299e-06 | 0.11104 | 0.11104 | 0.11104 | 0.98386 | -0.30854 | 0.98379 | -0.31 | 6.1012
101 | -0.0071838 | -0.0018004 | 0.0071845 | 0.0018007 | 7.9035e-07 | 2.8643e-07 | 0.010955 | 0.010955 | 0.010955 | 0.97577 | -0.46671 | 0.97588 | -0.4644 | 3.0096
102 | -0.010407 | -0.0026084 | 0.010408 | 0.0026088 | 7.5019e-07 | 3.8086e-07 | 0.015869 | 0.015869 | 0.015869 | 0.97588 | -0.4644 | 0.97596 | -0.46289 | 4.3597
103 | 0.0025232 | 0.00063224 | -0.0025231 | -0.00063236 | 6.844e-08 | -1.1288e-07 | 0.003831 | 0.0038311 | 0.0038311 | 0.98004 | -0.38363 | 0.98001 | -0.3842 | 1.0525
104 | -0.0045178 | -0.0011321 | 0.0045179 | 0.0011321 | 6.5896e-08 | -4.8864e-09 | 0.0068595 | 0.0068594 | 0.0068595 | 0.98004 | -0.38363 | 0.98005 | -0.38332 | 1.8845
105 | -0.0061852 | -0.00155 | 0.0061854 | 0.0015501 | 2.4538e-07 | 6.3543e-08 | 0.009391 | 0.0093909 | 0.009391 | 0.98005 | -0.38332 | 0.98009 | -0.38249 | 2.5799
106 | -0.0078751 | -0.0019735 | 0.0078754 | 0.0019737 | 3.1876e-07 | 1.2907e-07 | 0.011956 | 0.011956 | 0.011956 | 0.98009 | -0.38249 | 0.98014 | -0.38164 | 3.2847
107 | -0.0012086 | -0.0003029 | 0.0012086 | 0.00030275 | 1.5406e-08 | -1.5339e-07 | 0.0018077 | 0.0018077 | 0.0018077 | 0.99485 | -0.097516 | 0.99486 | -0.097249 | 0.49663
108 | -0.21536 | -0.055084 | 0.21543 | 0.055126 | 6.6552e-05 | 4.2039e-05 | 0.32252 | 0.32252 | 0.32252 | 0.99486 | -0.097249 | 0.9952 | -0.090866 | 17.7206
109 | 0.21416 | 0.054781 | -0.21403 | -0.054701 | 0.00012687 | 8.0128e-05 | 0.32071 | 0.32071 | 0.32071 | 0.99486 | -0.097249 | 0.99422 | -0.1095 | 17.6213
110 | -0.0095399 | -0.0023908 | 0.0095405 | 0.0023911 | 6.3762e-07 | 3.0591e-07 | 0.014483 | 0.014483 | 0.014483 | 0.98014 | -0.38164 | 0.98021 | -0.38024 | 3.9789
111 | -0.22195 | -0.05676 | 0.22212 | 0.056864 | 0.00016521 | 0.00010444 | 0.33226 | 0.33226 | 0.33226 | 0.9952 | -0.090866 | 0.99601 | -0.075495 | 18.2563
112 | 0.0065201 | 0.001634 | -0.0065196 | -0.0016339 | 5.0635e-07 | 1.3947e-07 | 0.0097488 | 0.0097488 | 0.0097488 | 0.9952 | -0.090866 | 0.99512 | -0.092496 | 2.6783
113 | 0.21289 | 0.054414 | -0.21283 | -0.054381 | 5.286e-05 | 3.3381e-05 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.99422 | -0.1095 | 0.99395 | -0.11463 | 17.5273
114 | -0.010782 | -0.0027024 | 0.010783 | 0.0027026 | 3.7933e-07 | 1.9518e-07 | 0.016368 | 0.016368 | 0.016368 | 0.98021 | -0.38024 | 0.98025 | -0.3795 | 4.4968
115 | 0.086952 | 0.021967 | -0.086879 | -0.021921 | 7.2394e-05 | 4.6192e-05 | 0.13183 | 0.13183 | 0.13183 | 0.9819 | -0.34662 | 0.98101 | -0.364 | 36.218
116 | 0.071104 | 0.017964 | -0.071082 | -0.017952 | 2.2011e-05 | 1.2478e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.98379 | -0.31 | 0.98345 | -0.31646 | 5.9121
117 | 0.084827 | 0.021407 | -0.084782 | -0.021378 | 4.5085e-05 | 2.8763e-05 | 0.12872 | 0.12872 | 0.12872 | 0.98101 | -0.364 | 0.98044 | -0.3751 | 35.363
118 | 0.069642 | 0.017591 | -0.06962 | -0.017579 | 2.1834e-05 | 1.2313e-05 | 0.10542 | 0.10542 | 0.10542 | 0.98345 | -0.31646 | 0.98312 | -0.323 | 5.7924
119 | 0.083356 | 0.021021 | -0.083267 | -0.020964 | 8.8958e-05 | 5.6747e-05 | 0.12656 | 0.12656 | 0.12656 | 0.98044 | -0.3751 | 0.9793 | -0.39743 | 34.7684
120 | 0.067572 | 0.017065 | -0.067552 | -0.017054 | 2.0235e-05 | 1.1317e-05 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0.98312 | -0.323 | 0.9828 | -0.32925 | 5.6221
121 | 0.21163 | 0.054078 | -0.21145 | -0.053966 | 0.00017874 | 0.00011286 | 0.31719 | 0.31719 | 0.31719 | 0.99395 | -0.11463 | 0.99303 | -0.13211 | 17.428
122 | 0.21145 | 0.053966 | -0.21128 | -0.05386 | 0.00016739 | 0.00010569 | 0.31719 | 0.31719 | 0.31719 | 0.99303 | -0.13211 | 0.99217 | -0.14851 | 17.428
123 | -0.22574 | -0.057772 | 0.22585 | 0.057841 | 0.00010833 | 6.8509e-05 | 0.33767 | 0.33767 | 0.33767 | 0.99601 | -0.075495 | 0.99653 | -0.065589 | 18.5535
124 | 0.0043106 | 0.0010803 | -0.0043104 | -0.0010803 | 1.5292e-07 | -2.964e-08 | 0.0064456 | 0.0064457 | 0.0064457 | 0.99512 | -0.092496 | 0.99508 | -0.093241 | 1.7708
125 | -0.22924 | -0.058691 | 0.22936 | 0.058768 | 0.00012134 | 7.6763e-05 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.99653 | -0.065589 | 0.99711 | -0.054666 | 18.8319
126 | 0.0017543 | 0.00043966 | -0.0017543 | -0.00043967 | 5.8177e-10 | -2.5555e-09 | 0.0026233 | 0.0026233 | 0.0026233 | 0.99508 | -0.093241 | 0.99508 | -0.093248 | 0.7207
127 | 0.30765 | 0.078432 | -0.30754 | -0.078357 | 0.00011772 | 7.4866e-05 | 0.46257 | 0.46257 | 0.46257 | 0.99069 | -0.17666 | 0.99028 | -0.18459 | 25.4158
128 | -0.34049 | -0.087291 | 0.34074 | 0.087449 | 0.00024773 | 0.00015772 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.99616 | -0.072453 | 0.99696 | -0.057458 | 27.9837
129 | 0.339 | 0.086918 | -0.33896 | -0.086892 | 4.1198e-05 | 2.6228e-05 | 0.50708 | 0.50708 | 0.50708 | 0.99616 | -0.072453 | 0.99603 | -0.07496 | 27.8615
130 | -0.34242 | -0.08787 | 0.34249 | 0.087915 | 7.0185e-05 | 4.4685e-05 | 0.51181 | 0.51181 | 0.51181 | 0.99696 | -0.057458 | 0.99718 | -0.053235 | 28.1215
131 | 0.33575 | 0.086088 | -0.33564 | -0.086017 | 0.00011108 | 7.0709e-05 | 0.50229 | 0.50229 | 0.50229 | 0.99603 | -0.07496 | 0.99567 | -0.081785 | 27.5982
132 | -0.34393 | -0.088276 | 0.34399 | 0.088317 | 6.4599e-05 | 4.1131e-05 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.99718 | -0.053235 | 0.99738 | -0.049366 | 28.2396
133 | 0.33416 | 0.085645 | -0.33392 | -0.085495 | 0.00023458 | 0.00014932 | 0.50007 | 0.50007 | 0.50007 | 0.99567 | -0.081785 | 0.99491 | -0.096277 | 27.4763
134 | 0.33248 | 0.085135 | -0.33244 | -0.085104 | 4.8715e-05 | 3.1008e-05 | 0.49792 | 0.49792 | 0.49792 | 0.99491 | -0.096277 | 0.99475 | -0.099303 | 27.3582
135 | 0.3306 | 0.084645 | -0.33052 | -0.084594 | 7.9908e-05 | 5.0859e-05 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.99475 | -0.099303 | 0.99449 | -0.10429 | 27.2074
136 | -0.037861 | -0.0095224 | 0.037872 | 0.0095294 | 1.1181e-05 | 7.0429e-06 | 0.057562 | 0.057562 | 0.057562 | 0.97893 | -0.40409 | 0.97925 | -0.39791 | 15.8138
137 | 0.23237 | 0.059593 | -0.23222 | -0.059499 | 0.0001482 | 9.3778e-05 | 0.34696 | 0.34696 | 0.34696 | 0.99797 | -0.038252 | 0.99728 | -0.051412 | 19.0637
138 | -0.23237 | -0.059593 | 0.2325 | 0.059674 | 0.00012777 | 8.085e-05 | 0.34696 | 0.34696 | 0.34696 | 0.99797 | -0.038252 | 0.99857 | -0.026921 | 19.0636
139 | 0.23068 | 0.059111 | -0.23064 | -0.059088 | 3.6376e-05 | 2.3014e-05 | 0.34465 | 0.34465 | 0.34465 | 0.99728 | -0.051412 | 0.99711 | -0.054666 | 18.9366
140 | -0.23378 | -0.059994 | 0.23379 | 0.060004 | 1.6111e-05 | 1.0196e-05 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 0.99857 | -0.026921 | 0.99865 | -0.025501 | 19.1681
141 | 0.0035112 | 0.00087994 | -0.0035111 | -0.00087997 | 6.8114e-08 | -3.5117e-08 | 0.0053617 | 0.0053617 | 0.0053617 | 0.97446 | -0.49252 | 0.97444 | -0.49292 | 1.473
142 | -0.0098724 | -0.0024742 | 0.0098729 | 0.0024745 | 5.7266e-07 | 2.8279e-07 | 0.015075 | 0.015075 | 0.015075 | 0.97446 | -0.49252 | 0.97452 | -0.4913 | 4.1416
143 | -0.0098729 | -0.0024745 | 0.0098757 | 0.0024759 | 2.7801e-06 | 1.3727e-06 | 0.015075 | 0.015075 | 0.015075 | 0.97452 | -0.4913 | 0.97482 | -0.48539 | 4.1416
144 | -0.012224 | -0.0030641 | 0.012225 | 0.0030647 | 1.0686e-06 | 5.8184e-07 | 0.018659 | 0.018659 | 0.018659 | 0.97482 | -0.48539 | 0.97491 | -0.48356 | 5.1261
145 | 0.0023478 | 0.00058829 | -0.0023478 | -0.0005884 | 5.8508e-08 | -1.1399e-07 | 0.0035838 | 0.0035839 | 0.0035839 | 0.97482 | -0.48539 | 0.97479 | -0.48591 | 0.98458
146 | -0.0033503 | -0.00083967 | 0.0033505 | 0.00083955 | 1.6228e-07 | -1.1256e-07 | 0.0050532 | 0.0050531 | 0.0050532 | 0.98657 | -0.25614 | 0.98662 | -0.25512 | 1.3882
147 | -0.067139 | -0.016928 | 0.067193 | 0.016962 | 5.3787e-05 | 3.4245e-05 | 0.10129 | 0.10129 | 0.10129 | 0.98662 | -0.25512 | 0.98749 | -0.2384 | 27.8281
148 | 0.063788 | 0.016089 | -0.06375 | -0.016064 | 3.842e-05 | 2.4447e-05 | 0.096241 | 0.096241 | 0.096241 | 0.98662 | -0.25512 | 0.98598 | -0.26771 | 26.4399
149 | -0.013342 | -0.0033447 | 0.013343 | 0.0033452 | 8.8615e-07 | 4.9608e-07 | 0.020364 | 0.020364 | 0.020364 | 0.97491 | -0.48356 | 0.97498 | -0.48216 | 5.5945
150 | 0.0012194 | 0.00030561 | -0.0012194 | -0.00030561 | 7.5784e-11 | -6.8678e-10 | 0.0018614 | 0.0018614 | 0.0018614 | 0.97479 | -0.48591 | 0.97479 | -0.48591 | 0.51138
151 | 0.0026667 | 0.00066723 | -0.002666 | -0.00066817 | 6.8255e-07 | -9.4244e-07 | 0.0040627 | 0.0040632 | 0.0040632 | 0.97662 | -0.45006 | 0.97634 | -0.45544 | 1.1163
152 | -0.0026667 | -0.00066723 | 0.0026671 | 0.00066668 | 3.9778e-07 | -5.4975e-07 | 0.0040627 | 0.0040625 | 0.0040627 | 0.97662 | -0.45006 | 0.97677 | -0.44693 | 1.1161
153 | -0.0073857 | -0.0018493 | 0.0073868 | 0.0018497 | 1.0378e-06 | 3.9047e-07 | 0.011251 | 0.011251 | 0.011251 | 0.97677 | -0.44693 | 0.97692 | -0.44398 | 3.0909
154 | -0.0073868 | -0.0018497 | 0.0073875 | 0.0018499 | 6.7736e-07 | 2.5482e-07 | 0.011251 | 0.011251 | 0.011251 | 0.97692 | -0.44398 | 0.97702 | -0.44205 | 3.0908
155 | -0.010834 | -0.0027138 | 0.010837 | 0.0027154 | 3.0364e-06 | 1.5707e-06 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | 0.97702 | -0.44205 | 0.97732 | -0.43617 | 4.5331
156 | -0.070308 | -0.017743 | 0.070361 | 0.017777 | 5.2915e-05 | 3.3705e-05 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0.98749 | -0.2384 | 0.9883 | -0.2227 | 29.118
157 | 0.059097 | 0.014898 | -0.05908 | -0.014887 | 1.6911e-05 | 1.0751e-05 | 0.089219 | 0.089219 | 0.089219 | 0.98598 | -0.26771 | 0.98567 | -0.27369 | 24.5106
158 | -0.014779 | -0.0037051 | 0.01478 | 0.0037059 | 1.3983e-06 | 8.0352e-07 | 0.022556 | 0.022556 | 0.022556 | 0.97498 | -0.48216 | 0.97508 | -0.48018 | 6.1966
159 | -0.017039 | -0.0042696 | 0.017047 | 0.0042743 | 7.9517e-06 | 4.694e-06 | 0.025942 | 0.025942 | 0.025942 | 0.97732 | -0.43617 | 0.97782 | -0.42637 | 7.1269
160 | -0.055095 | -0.013872 | 0.055138 | 0.013899 | 4.3755e-05 | 2.7789e-05 | 0.083269 | 0.083268 | 0.083269 | 0.98481 | -0.29029 | 0.98567 | -0.27369 | 22.876
161 | -0.0012376 | -0.00031018 | 0.0012377 | 0.00030995 | 2.569e-08 | -2.2472e-07 | 0.0018856 | 0.0018855 | 0.0018856 | 0.9767 | -0.44775 | 0.97672 | -0.44732 | 0.51801
162 | 0.073969 | 0.018606 | -0.073958 | -0.0186 | 1.1012e-05 | 6.3244e-06 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0.97672 | -0.44732 | 0.97656 | -0.45043 | 6.1931
163 | -0.075206 | -0.018916 | 0.075208 | 0.018918 | 2.1668e-06 | 1.2491e-06 | 0.1146 | 0.1146 | 0.1146 | 0.97672 | -0.44732 | 0.97675 | -0.44671 | 6.2967
164 | 0.013165 | 0.0032999 | -0.013164 | -0.0032994 | 7.8487e-07 | 4.3744e-07 | 0.020075 | 0.020075 | 0.020075 | 0.97584 | -0.46482 | 0.97578 | -0.46607 | 5.5151
165 | -0.01515 | -0.0037972 | 0.015152 | 0.0037984 | 2.0711e-06 | 1.1962e-06 | 0.023101 | 0.023101 | 0.023101 | 0.97584 | -0.46482 | 0.97598 | -0.46195 | 6.3465
166 | 0.044406 | 0.011186 | -0.044365 | -0.011161 | 4.0854e-05 | 2.5847e-05 | 0.067549 | 0.067549 | 0.067549 | 0.9785 | -0.41302 | 0.97752 | -0.43228 | 18.5574
167 | -0.046243 | -0.011647 | 0.046319 | 0.011695 | 7.6107e-05 | 4.8192e-05 | 0.070343 | 0.070343 | 0.070343 | 0.9785 | -0.41302 | 0.98026 | -0.37867 | 19.325
168 | 0.042479 | 0.010688 | -0.042461 | -0.010677 | 1.78e-05 | 1.125e-05 | 0.064678 | 0.064678 | 0.064678 | 0.97752 | -0.43228 | 0.97707 | -0.44105 | 17.7687
169 | -0.05207 | -0.01313 | 0.052178 | 0.013196 | 0.00010746 | 6.6457e-05 | 0.07907 | 0.07907 | 0.07907 | 0.98026 | -0.37867 | 0.98247 | -0.33564 | 10.8613
170 | 0.0057512 | 0.0014347 | -0.0057471 | -0.0014339 | 4.0689e-06 | 8.0996e-07 | 0.0087278 | 0.0087285 | 0.0087285 | 0.98026 | -0.37867 | 0.9795 | -0.39357 | 2.3979
171 | 0.040609 | 0.010213 | -0.040593 | -0.010202 | 1.6118e-05 | 1.0175e-05 | 0.061858 | 0.061858 | 0.061858 | 0.97707 | -0.44105 | 0.97665 | -0.44937 | 16.994
172 | -0.053907 | -0.01363 | 0.053911 | 0.013632 | 4.3344e-06 | 2.2256e-06 | 0.081689 | 0.081689 | 0.081689 | 0.98247 | -0.33564 | 0.98255 | -0.33397 | 4.4884
173 | 0.0013986 | 0.0003495 | -0.0013984 | -0.00035048 | 1.4382e-07 | -9.7741e-07 | 0.0021243 | 0.0021246 | 0.0021246 | 0.9795 | -0.39357 | 0.97939 | -0.39574 | 0.5837
174 | 0.0043486 | 0.0010844 | -0.0043472 | -0.0010846 | 1.3569e-06 | -1.754e-07 | 0.0066042 | 0.0066046 | 0.0066046 | 0.9795 | -0.39357 | 0.97917 | -0.40015 | 1.8144
175 | 0.038238 | 0.0096122 | -0.038232 | -0.0096085 | 5.9323e-06 | 3.7384e-06 | 0.05827 | 0.05827 | 0.05827 | 0.97665 | -0.44937 | 0.97648 | -0.45262 | 16.0083
176 | -0.056248 | -0.014217 | 0.056259 | 0.014224 | 1.1823e-05 | 6.1919e-06 | 0.085227 | 0.085226 | 0.085227 | 0.98255 | -0.33397 | 0.98278 | -0.32958 | 4.6828
177 | 0.0021793 | 0.00054473 | -0.0021788 | -0.00054605 | 5.4517e-07 | -1.318e-06 | 0.0033113 | 0.0033119 | 0.0033119 | 0.97917 | -0.40015 | 0.9789 | -0.40541 | 0.90987
178 | 0.0021679 | 0.00053987 | -0.002167 | -0.00054207 | 8.9757e-07 | -2.1994e-06 | 0.0032932 | 0.0032942 | 0.0032942 | 0.97917 | -0.40015 | 0.97872 | -0.40887 | 0.90501
179 | 0.002167 | 0.00054207 | -0.0021666 | -0.000543 | 3.8157e-07 | -9.3374e-07 | 0.0032942 | 0.0032947 | 0.0032947 | 0.97872 | -0.40887 | 0.97854 | -0.41257 | 0.90513
180 | 0.03622 | 0.0091042 | -0.036213 | -0.0090995 | 7.4682e-06 | 4.6979e-06 | 0.055204 | 0.055204 | 0.055204 | 0.97648 | -0.45262 | 0.97626 | -0.45693 | 15.166
181 | -0.05745 | -0.014522 | 0.05745 | 0.014522 | 4.277e-07 | 2.2603e-07 | 0.087028 | 0.087028 | 0.087028 | 0.98278 | -0.32958 | 0.98279 | -0.32943 | 4.7818
182 | -0.017047 | -0.0042743 | 0.017047 | 0.0042747 | 6.7835e-07 | 4.0042e-07 | 0.025942 | 0.025942 | 0.025942 | 0.97782 | -0.42637 | 0.97786 | -0.42554 | 7.1269
183 | -0.019507 | -0.004891 | 0.019512 | 0.0048941 | 5.035e-06 | 3.0312e-06 | 0.029684 | 0.029684 | 0.029684 | 0.97786 | -0.42554 | 0.97814 | -0.42012 | 8.155
184 | -0.060935 | -0.015316 | 0.060968 | 0.015338 | 3.372e-05 | 2.1449e-05 | 0.09277 | 0.09277 | 0.09277 | 0.97755 | -0.43171 | 0.97814 | -0.42012 | 25.4864
185 | 0.060935 | 0.015316 | -0.060901 | -0.015295 | 3.3523e-05 | 2.1324e-05 | 0.09277 | 0.09277 | 0.09277 | 0.97755 | -0.43171 | 0.97696 | -0.44324 | 25.4864
186 | -0.08048 | -0.020232 | 0.080567 | 0.020287 | 8.7325e-05 | 5.5693e-05 | 0.12245 | 0.12245 | 0.12245 | 0.97814 | -0.42012 | 0.9793 | -0.39743 | 33.6413
187 | 0.058656 | 0.014732 | -0.058619 | -0.014708 | 3.7659e-05 | 2.3944e-05 | 0.089351 | 0.089351 | 0.089351 | 0.97696 | -0.44324 | 0.97627 | -0.4567 | 24.5471
188 | -0.078865 | -0.019839 | 0.078877 | 0.019846 | 1.2379e-05 | 7.2067e-06 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0.97695 | -0.44286 | 0.97712 | -0.43958 | 6.6015
189 | 0.076864 | 0.019337 | -0.07685 | -0.019329 | 1.4129e-05 | 8.1829e-06 | 0.1171 | 0.1171 | 0.1171 | 0.97695 | -0.44286 | 0.97675 | -0.44671 | 6.4341
190 | -0.080905 | -0.020354 | 0.080917 | 0.020361 | 1.1457e-05 | 6.7026e-06 | 0.12324 | 0.12324 | 0.12324 | 0.97712 | -0.43958 | 0.97727 | -0.43662 | 6.7712
191 | 0.07235 | 0.018197 | -0.072349 | -0.018196 | 1.4856e-06 | 8.4888e-07 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.97656 | -0.45043 | 0.97654 | -0.45086 | 6.0585
192 | 0.070029 | 0.017615 | -0.070016 | -0.017608 | 1.2743e-05 | 7.2226e-06 | 0.10673 | 0.10673 | 0.10673 | 0.97654 | -0.45086 | 0.97635 | -0.45467 | 5.8644
193 | 0.016462 | 0.0041276 | -0.016462 | -0.0041274 | 4.6956e-07 | 2.7577e-07 | 0.025122 | 0.025122 | 0.025122 | 0.97511 | -0.47958 | 0.97508 | -0.48018 | 6.9016
194 | -0.023288 | -0.0058382 | 0.02329 | 0.0058397 | 2.3451e-06 | 1.4391e-06 | 0.035537 | 0.035537 | 0.035537 | 0.97511 | -0.47958 | 0.97522 | -0.47746 | 9.763
195 | -0.025071 | -0.0062861 | 0.025075 | 0.0062886 | 4.1043e-06 | 2.5334e-06 | 0.038255 | 0.038255 | 0.038255 | 0.97522 | -0.47746 | 0.97539 | -0.47403 | 10.5097
196 | -0.026948 | -0.0067579 | 0.026954 | 0.0067621 | 6.7858e-06 | 4.2093e-06 | 0.041111 | 0.041111 | 0.041111 | 0.97539 | -0.47403 | 0.97566 | -0.46875 | 11.2944
197 | -0.031088 | -0.0077981 | 0.03109 | 0.0077993 | 1.925e-06 | 1.2035e-06 | 0.047416 | 0.047416 | 0.047416 | 0.97566 | -0.46875 | 0.97573 | -0.46745 | 13.0263
198 | -0.038218 | -0.0095858 | 0.038238 | 0.0095982 | 1.9592e-05 | 1.2347e-05 | 0.058287 | 0.058287 | 0.058287 | 0.97573 | -0.46745 | 0.97627 | -0.4567 | 16.0129
199 | 0.020381 | 0.0051102 | -0.020376 | -0.0051073 | 4.7592e-06 | 2.8815e-06 | 0.031064 | 0.031065 | 0.031065 | 0.97627 | -0.4567 | 0.97603 | -0.4616 | 8.5342
200 | 0.017287 | 0.0043332 | -0.017286 | -0.0043326 | 1.0612e-06 | 6.2828e-07 | 0.026356 | 0.026356 | 0.026356 | 0.97603 | -0.4616 | 0.97596 | -0.46289 | 7.2405
201 | 0.01596 | 0.0040012 | -0.015958 | -0.0040003 | 1.469e-06 | 8.5597e-07 | 0.024221 | 0.024221 | 0.024221 | 0.98052 | -0.37423 | 0.98042 | -0.37616 | 6.6541
202 | 0.013579 | 0.0034041 | -0.013578 | -0.0034034 | 1.086e-06 | 6.0909e-07 | 0.02061 | 0.02061 | 0.02061 | 0.98042 | -0.37616 | 0.98033 | -0.37784 | 5.6621
203 | 0.01244 | 0.0031181 | -0.012439 | -0.0031176 | 9.8284e-07 | 5.3634e-07 | 0.018882 | 0.018882 | 0.018882 | 0.98033 | -0.37784 | 0.98025 | -0.3795 | 5.1873
204 | -0.30587 | -0.077876 | 0.30604 | 0.077982 | 0.00016773 | 0.00010667 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.98969 | -0.19595 | 0.99028 | -0.18459 | 25.2925
205 | 0.30322 | 0.077209 | -0.30307 | -0.077115 | 0.0001484 | 9.4367e-05 | 0.45633 | 0.45633 | 0.45633 | 0.98969 | -0.19595 | 0.98916 | -0.2061 | 25.0729
206 | 0.22646 | 0.057748 | -0.22637 | -0.057697 | 8.17e-05 | 5.1687e-05 | 0.34102 | 0.34102 | 0.34102 | 0.98916 | -0.2061 | 0.98877 | -0.21358 | 18.7373
207 | 0.076612 | 0.019367 | -0.076581 | -0.019347 | 3.1414e-05 | 2.0024e-05 | 0.11531 | 0.11531 | 0.11531 | 0.98916 | -0.2061 | 0.98872 | -0.21466 | 31.6782
208 | 0.22421 | 0.057154 | -0.22416 | -0.057127 | 4.3087e-05 | 2.7252e-05 | 0.33776 | 0.33776 | 0.33776 | 0.98877 | -0.21358 | 0.98856 | -0.21756 | 18.5582
209 | 0.074239 | 0.01876 | -0.074218 | -0.018747 | 2.0626e-05 | 1.3144e-05 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.98872 | -0.21466 | 0.98842 | -0.22046 | 30.71
210 | 0.22228 | 0.056655 | -0.2222 | -0.056602 | 8.3985e-05 | 5.3111e-05 | 0.33493 | 0.33493 | 0.33493 | 0.98856 | -0.21756 | 0.98815 | -0.22539 | 18.4027
211 | 0.072718 | 0.018371 | -0.07271 | -0.018366 | 7.8056e-06 | 4.9734e-06 | 0.10953 | 0.10953 | 0.10953 | 0.98842 | -0.22046 | 0.9883 | -0.2227 | 30.0896
212 | 0.22027 | 0.056118 | -0.22007 | -0.05599 | 0.00020267 | 0.00012814 | 0.33202 | 0.33202 | 0.33202 | 0.98815 | -0.22539 | 0.98716 | -0.24448 | 18.243
213 | 0.033862 | 0.0085103 | -0.033839 | -0.0084962 | 2.2518e-05 | 1.413e-05 | 0.051621 | 0.051621 | 0.051621 | 0.97626 | -0.45693 | 0.97555 | -0.47087 | 14.1816
214 | 0.031729 | 0.0079674 | -0.031727 | -0.007966 | 2.0943e-06 | 1.3106e-06 | 0.048402 | 0.048402 | 0.048402 | 0.97555 | -0.47087 | 0.97548 | -0.47226 | 13.2974
215 | -0.19164 | -0.048556 | 0.19183 | 0.048677 | 0.00019147 | 0.00012062 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.98289 | -0.32695 | 0.98396 | -0.30617 | 15.9516
216 | 0.18427 | 0.046708 | -0.18408 | -0.046589 | 0.00019012 | 0.00011962 | 0.27916 | 0.27916 | 0.27916 | 0.98289 | -0.32695 | 0.98178 | -0.34844 | 15.3385
217 | 0.18134 | 0.045902 | -0.18122 | -0.045825 | 0.000123 | 7.7347e-05 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.98178 | -0.34844 | 0.98106 | -0.36258 | 15.1104
218 | 0.0081997 | 0.0020548 | -0.0081995 | -0.0020547 | 2.7691e-07 | 1.1878e-07 | 0.012534 | 0.012534 | 0.012534 | 0.97347 | -0.51185 | 0.97344 | -0.51256 | 3.4433
219 | 0.0070219 | 0.0017595 | -0.0070216 | -0.0017594 | 2.9037e-07 | 1.0229e-07 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.97344 | -0.51256 | 0.97339 | -0.51343 | 2.9488
220 | 0.006009 | 0.0015056 | -0.0060083 | -0.0015055 | 6.312e-07 | 1.5603e-07 | 0.0091857 | 0.0091858 | 0.0091858 | 0.97339 | -0.51343 | 0.97328 | -0.51564 | 2.5236
221 | 0.06735 | 0.01694 | -0.067348 | -0.016939 | 2.0531e-06 | 1.1516e-06 | 0.10267 | 0.10267 | 0.10267 | 0.97635 | -0.45467 | 0.97631 | -0.45531 | 5.6411
222 | 0.06476 | 0.01629 | -0.064746 | -0.016282 | 1.4345e-05 | 7.9543e-06 | 0.098724 | 0.098724 | 0.098724 | 0.97631 | -0.45531 | 0.97608 | -0.45995 | 5.4244
223 | -0.058511 | -0.014788 | 0.058512 | 0.014788 | 3.8187e-07 | 2.0333e-07 | 0.088635 | 0.088635 | 0.088635 | 0.98279 | -0.32943 | 0.98279 | -0.32929 | 4.8701
224 | -0.059551 | -0.015049 | 0.059551 | 0.015049 | 1.1272e-07 | 6.0435e-08 | 0.090208 | 0.090208 | 0.090208 | 0.98279 | -0.32929 | 0.9828 | -0.32925 | 4.9565
225 | 0.0037206 | 0.00093214 | -0.0037206 | -0.00093214 | 1.0849e-08 | -4.1686e-09 | 0.0056882 | 0.0056882 | 0.0056882 | 0.97328 | -0.51564 | 0.97328 | -0.5157 | 1.5627
226 | 0.0019226 | 0.00048151 | -0.0019225 | -0.00048182 | 9.4967e-08 | -3.0349e-07 | 0.0029392 | 0.0029394 | 0.0029394 | 0.97328 | -0.5157 | 0.97323 | -0.51673 | 0.80752

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60124 | 0.15422

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051459 | 0.0012897
1 | 0.0041196 | 0.0010325
2 | 0.0026624 | 0.00066725
3 | 0.0065025 | 0.0016297
4 | 0.001618 | 0.0004055
5 | 0.0026292 | 0.00065895
6 | 0.0022518 | 0.00056435
7 | 0.0076776 | 0.0019242
8 | 0.0026302 | 0.0006592
9 | 0.0020391 | 0.00051104
10 | 0.0017671 | 0.00044286
11 | 0.0024716 | 0.00061944
12 | 0.0023055 | 0.00057781
13 | 0.001907 | 0.00047794
14 | 0.0020749 | 0.00052003
15 | 0.0027673 | 0.00069354
16 | 0.0018259 | 0.0004576
17 | 0.0015967 | 0.00040018
18 | 0.0029285 | 0.00073396
19 | 0.0025656 | 0.00064301
20 | 0.0031631 | 0.00079275
21 | 0.0014278 | 0.00035785
22 | 0.0015361 | 0.00038499
23 | 0.0024158 | 0.00060546
24 | 0.0014862 | 0.00037248
25 | 0.0014351 | 0.00035968
26 | 0.0020609 | 0.0005165
27 | 0.0014382 | 0.00036044
28 | 0.0025338 | 0.00063503
29 | 0.0018892 | 0.00047347
30 | 0.0030194 | 0.00075673
31 | 0.0017251 | 0.00043236
32 | 0.0016678 | 0.000418
33 | 0.0021073 | 0.00052815
34 | 0.057667 | 0.014453
35 | 0.0017634 | 0.00044196
36 | 0.0020639 | 0.00051725
37 | 0.0019408 | 0.00048642
38 | 0.0016259 | 0.0004075
39 | 0.0016501 | 0.00041355
40 | 0.0020172 | 0.00050555
41 | 0.0025118 | 0.00062952
42 | 0.0020023 | 0.00050182
43 | 0.0016407 | 0.00041119
44 | 0.0016533 | 0.00041436
45 | 0.0018963 | 0.00047525
46 | 0.0027394 | 0.00068657
47 | 0.0016518 | 0.00041398
48 | 0.0018966 | 0.00047534
49 | 0.0017676 | 0.00044301
50 | 0.0016655 | 0.00041742
51 | 0.0028151 | 0.00070552
52 | 0.0020596 | 0.00051618
53 | 0.0024369 | 0.00061076
54 | 0.0010148 | 0.00025432
55 | 0.0036361 | 0.0009113
56 | 0.0042715 | 0.0010705
57 | 0.0018799 | 0.00047116
58 | 0.0028464 | 0.00071337
59 | 0.0038951 | 0.00097621
60 | 0.0025625 | 0.00064222
61 | 0.0024369 | 0.00061073
62 | 0.0022928 | 0.00057463
63 | 0.0025217 | 0.00063199
64 | 0.0023417 | 0.00058689
65 | 0.0027235 | 0.00068257
66 | 0.0023514 | 0.00058932
67 | 0.0021782 | 0.00054592
68 | 0.0022417 | 0.00056182
69 | 0.0025906 | 0.00064928
70 | 0.0022437 | 0.00056232
71 | 0.0014316 | 0.00035878
72 | 0.0024106 | 0.00060414
73 | 0.001569 | 0.00039324
74 | 0.0022969 | 0.00057566
75 | 0.0025935 | 0.00065
76 | 0.0029283 | 0.00073391
77 | 0.001432 | 0.0003589
78 | 0.0071838 | 0.0018004
79 | 0.0032229 | 0.00080773
80 | 0.0019946 | 0.00049989
81 | 0.0025231 | 0.00063236
82 | 0.0016673 | 0.00041787
83 | 0.0016896 | 0.00042346
84 | 0.0012086 | 0.0003029
85 | 0.0016645 | 0.00041716
86 | 0.0011436 | 0.00028662
87 | 0.0012419 | 0.00031125
88 | 0.0021323 | 0.0005344
89 | 0.0022755 | 0.00057031
90 | 0.0020518 | 0.00051423
91 | 0.0014408 | 0.00036111
92 | 0.0014261 | 0.00035742
93 | 0.0020475 | 0.00051315
94 | 0.0012075 | 0.00030263
95 | 0.0036215 | 0.00090764
96 | 0.002209 | 0.00055363
97 | 0.0033934 | 0.00085047
98 | 0.0025561 | 0.00064062
99 | 0.0028871 | 0.00072358
100 | 0.0014896 | 0.00037333
101 | 0.0016803 | 0.00042111
102 | 0.0032077 | 0.00080392
103 | 0.0014407 | 0.00036108
104 | 0.0014848 | 0.00037213
105 | 0.0018934 | 0.00047452
106 | 0.0014373 | 0.00036022
107 | 0.0018339 | 0.00045962
108 | 0.0013672 | 0.00034265
109 | 0.0049921 | 0.0012511
110 | 0.0015494 | 0.00038833
111 | 0.0012765 | 0.00031992
112 | 0.0063612 | 0.0015943
113 | 0.0035111 | 0.00087997
114 | 0.0033503 | 0.00083967
115 | 0.001117 | 0.00027995
116 | 0.0011284 | 0.00028279
117 | 0.002666 | 0.00066817
118 | 0.0047186 | 0.0011826
119 | 0.003447 | 0.0008639
120 | 0.0031159 | 0.00078092
121 | 0.0046532 | 0.0011662
122 | 0.0014361 | 0.00035992
123 | 0.0012194 | 0.00030561
124 | 0.0062013 | 0.0015542
125 | 0.0028938 | 0.00072526
126 | 0.0039414 | 0.0009878
127 | 0.0012376 | 0.00031018
128 | 0.0019845 | 0.00049735
129 | 0.0030977 | 0.00077636
130 | 0.0030665 | 0.00076853
131 | 0.0018372 | 0.00046046
132 | 0.001886 | 0.00047267
133 | 0.0018517 | 0.00046409
134 | 0.0017295 | 0.00043344
135 | 0.0023549 | 0.0005902
136 | 0.0023361 | 0.00058547
137 | 0.0013984 | 0.00035048
138 | 0.0021788 | 0.00054605
139 | 0.002012 | 0.00050426
140 | 0.0011903 | 0.00029832
141 | 0.0021666 | 0.000543
142 | 0.0024593 | 0.00061636
143 | 0.0022449 | 0.00056262
144 | 0.0018331 | 0.00045942
145 | 0.0012776 | 0.00032019
146 | 0.0020004 | 0.00050134
147 | 0.002028 | 0.00050825
148 | 0.0016418 | 0.00041148
149 | 0.00075526 | 0.00018929
150 | 0.0016073 | 0.00040283
151 | 0.0023197 | 0.00058136
152 | 0.0026999 | 0.00067665
153 | 0.0068253 | 0.0017106
154 | 0.0016817 | 0.00042147
155 | 0.0017813 | 0.00044643
156 | 0.0018723 | 0.00046925
157 | 0.0041337 | 0.001036
158 | 0.0071284 | 0.0017866
159 | 0.0030887 | 0.0007741
160 | 0.0068778 | 0.0017238
161 | 0.0022584 | 0.00056602
162 | 0.0023791 | 0.00059625
163 | 0.0011386 | 0.00028535
164 | 0.0026583 | 0.00066623
165 | 0.0014947 | 0.00037461
166 | 0.0021655 | 0.00054273
167 | 0.0023417 | 0.00058688
168 | 0.0018805 | 0.0004713
169 | 0.0015001 | 0.00037596
170 | 0.0019307 | 0.00048388
171 | 0.002349 | 0.00058871
172 | 0.002351 | 0.00058921
173 | 0.0021101 | 0.00052883
174 | 0.0018943 | 0.00047476
175 | 0.0073718 | 0.0018476
176 | 0.0087249 | 0.0021867
177 | 0.0027389 | 0.00068642
178 | 0.0021516 | 0.00053924
179 | 0.0035445 | 0.00088834
180 | 0.0011776 | 0.00029513
181 | 0.0010126 | 0.00025379
182 | 0.051864 | 0.012998
183 | 0.004227 | 0.0010594
184 | 0.0026659 | 0.00066814
185 | 0.002588 | 0.00064862
186 | 0.0027236 | 0.00068261
187 | 0.0016558 | 0.00041499
188 | 0.0010611 | 0.00026593
189 | 0.0010393 | 0.00026047
190 | 0.0080011 | 0.0020053
191 | 0.0017543 | 0.00043967
192 | 0.0022877 | 0.00057336
193 | 0.001798 | 0.00045063
194 | 0.0019225 | 0.00048182

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1