## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-19_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2581-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2581-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2581-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2581-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2581-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2581-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2581-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_523_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-19_0_5_load_0 | 0 | 0.012646 | 0.0031693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-19_0_5_load_1 | 1 | 0.0031246 | 0.0007831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-19_0_5_load_2 | 2 | 0.0041627 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-19_0_5_load_3 | 3 | 0.0050655 | 0.0012695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-19_0_5_load_4 | 4 | 0.0059051 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-19_0_5_load_34 | 5 | 0.0050694 | 0.0012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-19_0_5_load_48 | 6 | 0.0034622 | 0.00086771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-19_0_5_load_46 | 8 | 0.0033322 | 0.00083514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-19_0_5_load_5 | 9 | 0.0038448 | 0.0009636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-19_0_5_load_6 | 10 | 0.003485 | 0.00087341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-19_0_5_load_7 | 11 | 0.0022109 | 0.00055409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-19_0_5_load_8 | 12 | 0.0023462 | 0.00058801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-19_0_5_load_43 | 14 | 0.0013149 | 0.00032956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-19_0_5_load_63 | 17 | 0.0018096 | 0.00045353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-19_0_5_load_44 | 18 | 0.0012264 | 0.00030737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-19_0_5_load_112 | 19 | 0.013239 | 0.0033181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-19_0_5_load_58 | 21 | 0.0087857 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-19_0_5_load_64 | 22 | 0.0023408 | 0.00058666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-19_0_5_load_10 | 23 | 0.0039573 | 0.00099179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-19_0_5_load_11 | 24 | 0.0038469 | 0.00096411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-19_0_5_load_12 | 25 | 0.0028697 | 0.00071921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-19_0_5_load_14 | 27 | 0.0030821 | 0.00077246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-19_0_5_load_77 | 28 | 0.0050171 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-19_0_5_load_40 | 29 | 0.0036501 | 0.0009148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-19_0_5_load_68 | 30 | 0.005231 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-19_0_5_load_65 | 31 | 0.0081664 | 0.0020467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-19_0_5_load_67 | 34 | 0.0029011 | 0.0007271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-19_0_5_load_15 | 35 | 0.0024298 | 0.00060896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-19_0_5_load_16 | 36 | 0.0029057 | 0.00072823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-19_0_5_load_17 | 37 | 0.0023466 | 0.00058811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-19_0_5_load_18 | 38 | 0.0028918 | 0.00072476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-19_0_5_load_19 | 39 | 0.0066086 | 0.0016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-19_0_5_load_71 | 40 | 0.0019122 | 0.00047925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-19_0_5_load_72 | 41 | 0.0022078 | 0.00055332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-19_0_5_load_20 | 42 | 0.0049113 | 0.0012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-19_0_5_load_21 | 43 | 0.0050875 | 0.001275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-19_0_5_load_22 | 44 | 0.012523 | 0.0031387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-19_0_5_load_23 | 45 | 0.0033503 | 0.00083966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-19_0_5_load_24 | 46 | 0.011596 | 0.0029063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-19_0_5_load_49 | 47 | 0.0048943 | 0.0012266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-19_0_5_load_54 | 48 | 0.029901 | 0.0074938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-19_0_5_load_28 | 49 | 0.023585 | 0.0059109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-19_0_5_load_25 | 51 | 0.0019483 | 0.0004883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-19_0_5_load_26 | 52 | 0.0020031 | 0.00050204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-19_0_5_load_27 | 53 | 0.0013838 | 0.00034681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-19_0_5_load_29 | 54 | 0.0039694 | 0.00099482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-19_0_5_load_61 | 55 | 0.0010692 | 0.00026797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-19_0_5_load_62 | 56 | 0.0010634 | 0.0002665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-19_0_5_load_30 | 57 | 0.00085938 | 0.00021538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-19_0_5_load_35 | 59 | 0.000799 | 0.00020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-19_0_5_load_83 | 60 | 0.00061463 | 0.00015404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-19_0_5_load_41 | 61 | 0.0057999 | 0.0014536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-19_0_5_load_36 | 64 | 0.0058965 | 0.0014778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-19_0_5_load_39 | 65 | 0.0046262 | 0.0011594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-19_0_5_load_108 | 67 | 0.0043297 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-19_0_5_load_90 | 68 | 0.011615 | 0.0029109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-19_0_5_load_45 | 69 | 0.0012349 | 0.00030949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-19_0_5_load_47 | 70 | 0.0026594 | 0.00066652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-19_0_5_load_50 | 71 | 0.00075216 | 0.00018851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-19_0_5_load_53 | 73 | 0.0022516 | 0.00056431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-19_0_5_load_74 | 74 | 0.0011929 | 0.00029897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-19_0_5_load_75 | 75 | 0.0029265 | 0.00073344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-19_0_5_load_69 | 76 | 0.014326 | 0.0035904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-19_0_5_load_92 | 77 | 0.00588 | 0.0014737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-19_0_5_load_70 | 78 | 0.0071975 | 0.0018039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-19_0_5_load_97 | 79 | 0.0020415 | 0.00051165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-19_0_5_load_56 | 80 | 0.0059397 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2581-19_0_5_load_57 | 81 | 0.0085474 | 0.0021422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2581-19_0_5_load_85 | 82 | 0.0042879 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2581-19_0_5_load_88 | 84 | 0.0013269 | 0.00033256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2581-19_0_5_load_86 | 85 | 0.01123 | 0.0028144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2581-19_0_5_load_87 | 86 | 0.0019837 | 0.00049715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2581-19_0_5_load_93 | 87 | 0.013479 | 0.0033781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2581-19_0_5_load_98 | 88 | 0.0034215 | 0.00085751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2581-19_0_5_load_73 | 89 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2581-19_0_5_load_76 | 90 | 0.0008681 | 0.00021757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2581-19_0_5_load_96 | 91 | 0.001374 | 0.00034435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2581-19_0_5_load_78 | 93 | 0.0028025 | 0.00070236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2581-19_0_5_load_79 | 94 | 0.0019531 | 0.0004895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2581-19_0_5_load_80 | 95 | 0.0032758 | 0.00082099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2581-19_0_5_load_81 | 96 | 0.0025968 | 0.00065082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2581-19_0_5_load_95 | 97 | 0.0012226 | 0.00030642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2581-19_0_5_load_99 | 99 | 0.0050039 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2581-19_0_5_load_107 | 101 | 0.0045465 | 0.0011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2581-19_0_5_load_101 | 102 | 0.0015073 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2581-19_0_5_load_102 | 104 | 0.008406 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2581-19_0_5_load_111 | 106 | 0.0013676 | 0.00034276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2581-19_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0064423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2581-19_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0024953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2581-19_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2581-19_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 6.1064e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2581-19_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0093119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2581-19_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2581-19_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2581-19_0_5_line_8 |  | 7 | 57 | 0.0043788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2581-19_0_5_line_9 |  | 8 | 70 | 0.0051352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2581-19_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0090533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2581-19_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2581-19_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.014958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2581-19_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.029977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2581-19_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0055068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2581-19_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.068558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2581-19_0_5_line_16 |  | 13 | 16 | 0.040586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2581-19_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2581-19_0_5_line_18 |  | 14 | 18 | 0.0067246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2581-19_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2581-19_0_5_line_20 |  | 15 | 20 | 0.034949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2581-19_0_5_line_21 |  | 16 | 21 | 0.03054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2581-19_0_5_line_22 |  | 17 | 22 | 0.0089519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2581-19_0_5_line_23 |  | 18 | 69 | 0.0064911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2581-19_0_5_line_24 |  | 20 | 86 | 0.075991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2581-19_0_5_line_25 |  | 22 | 31 | 0.0062004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2581-19_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.020817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2581-19_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.011469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2581-19_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2581-19_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2581-19_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2581-19_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.031062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2581-19_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.019106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2581-19_0_5_line_33 |  | 27 | 31 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2581-19_0_5_line_34 |  | 28 | 32 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2581-19_0_5_line_35 |  | 29 | 33 | 0.0092363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-19_0_5_line_36 |  | 30 | 34 | 0.004151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2581-19_0_5_line_37 |  | 32 | 82 | 0.013868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-19_0_5_line_38 |  | 32 | 81 | 0.027407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-19_0_5_line_39 |  | 33 | 65 | 0.036756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2581-19_0_5_line_40 |  | 33 | 64 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2581-19_0_5_line_41 |  | 34 | 38 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2581-19_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0096154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2581-19_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-19_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0091611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2581-19_0_5_line_45 |  | 37 | 39 | 0.00080958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2581-19_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0065622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2581-19_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0066146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2581-19_0_5_line_48 |  | 41 | 89 | 0.0083037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2581-19_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.0087768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2581-19_0_5_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0093729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2581-19_0_5_line_51 |  | 43 | 45 | 0.0076789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2581-19_0_5_line_52 |  | 44 | 46 | 0.00046715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2581-19_0_5_line_53 |  | 45 | 47 | 0.0077249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2581-19_0_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.011663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2581-19_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2581-19_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.028069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2581-19_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.0061543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2581-19_0_5_line_58 |  | 50 | 76 | 0.0044119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2581-19_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.0097042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2581-19_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2581-19_0_5_line_61 |  | 53 | 54 | 0.0016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2581-19_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0036635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2581-19_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.0069582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2581-19_0_5_line_64 |  | 56 | 84 | 0.0054693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2581-19_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0084137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2581-19_0_5_line_66 |  | 58 | 59 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2581-19_0_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2581-19_0_5_line_68 |  | 60 | 63 | 0.0030243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2581-19_0_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.010225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2581-19_0_5_line_70 |  | 62 | 66 | 0.065675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2581-19_0_5_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0072652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2581-19_0_5_line_72 |  | 63 | 97 | 0.0095582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2581-19_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.053445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2581-19_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.027056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2581-19_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0086502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2581-19_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2581-19_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.011644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2581-19_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0057678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2581-19_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-19_0_5_line_80 |  | 75 | 90 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-19_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0027155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2581-19_0_5_line_82 |  | 77 | 87 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2581-19_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.016332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-19_0_5_line_84 |  | 79 | 88 | 9.2552e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-19_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-19_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2581-19_0_5_line_87 |  | 83 | 95 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-19_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.024637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2581-19_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0044782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2581-19_0_5_line_90 |  | 87 | 98 | 0.013554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2581-19_0_5_line_91 |  | 88 | 99 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2581-19_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0059224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2581-19_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0074195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2581-19_0_5_line_94 |  | 92 | 105 | 0.016266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-19_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0088739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-19_0_5_line_96 |  | 93 | 95 | 0.019455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2581-19_0_5_line_97 |  | 94 | 96 | 0.008453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2581-19_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2581-19_0_5_line_99 |  | 98 | 100 | 0.03293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2581-19_0_5_line_100 |  | 100 | 101 | 0.007621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2581-19_0_5_line_101 |  | 100 | 102 | 0.027502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2581-19_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0086783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2581-19_0_5_line_103 |  | 103 | 104 | 0.011751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2581-19_0_5_line_104 |  | 104 | 106 | 0.017522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2581-19_0_5_line_105 |  | 105 | 107 | 0.017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2581-19_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.016885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-19_0_5_trafo_4 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2635510.1979 | 1243857.7001 | 2635507.556 | 1243882.9631
1 | 2635510.1979 | 1243857.7001 | 2635510.8679 | 1243851.2928
2 | 2635507.556 | 1243882.9631 | 2635507.2965 | 1243885.4448
3 | 2635510.8679 | 1243851.2928 | 2635512.0881 | 1243839.6242
4 | 2635507.2902 | 1243885.5056 | 2635507.2965 | 1243885.4448
5 | 2635513.0566 | 1243830.3627 | 2635512.0881 | 1243839.6242
6 | 2635509.186 | 1243905.8663 | 2635507.1443 | 1243899.7835 | 2635506.4527 | 1243895.3876 | 2635506.6008 | 1243892.0975 | 2635507.2902 | 1243885.5056
7 | 2635513.0566 | 1243830.3627 | 2635515.1156 | 1243810.6733
8 | 2635509.186 | 1243905.8663 | 2635507.7626 | 1243907.5811 | 2635507.1829 | 1243909.6517
9 | 2635515.6497 | 1243805.566 | 2635515.1156 | 1243810.6733
10 | 2635523.9119 | 1243754.9612 | 2635521.5209 | 1243763.693
11 | 2635523.9119 | 1243754.9612 | 2635528.4997 | 1243738.2067 | 2635529.1415 | 1243735.9077
12 | 2635521.5209 | 1243763.693 | 2635521.2991 | 1243764.5028 | 2635519.2007 | 1243774.1966 | 2635518.6233 | 1243778.3571
13 | 2635543.1026 | 1243709.998 | 2635540.8025 | 1243715.4989 | 2635536.7993 | 1243720.2002 | 2635533.9027 | 1243723.0959 | 2635531.4034 | 1243727.8062 | 2635529.1415 | 1243735.9077
14 | 2635518.6233 | 1243778.3571 | 2635518.103 | 1243782.1062 | 2635517.9239 | 1243783.8187
15 | 2635505.3732 | 1243665.2101 | 2635515.1743 | 1243669.0934 | 2635512.1352 | 1243683.1844 | 2635521.5386 | 1243685.3198 | 2635526.8742 | 1243686.5413 | 2635530.4013 | 1243691.9548 | 2635535.0621 | 1243697.3306 | 2635543.1026 | 1243709.998
16 | 2635559.7158 | 1243672.9624 | 2635559.1038 | 1243674.204 | 2635552.5988 | 1243687.796 | 2635545.4015 | 1243704.6972 | 2635543.1026 | 1243709.998
17 | 2635543.1026 | 1243709.998 | 2635550.297 | 1243722.6048 | 2635554.5363 | 1243729.3905
18 | 2635517.2245 | 1243790.5068 | 2635517.9239 | 1243783.8187
19 | 2635511.3985 | 1243647.1567 | 2635505.3732 | 1243665.2101
20 | 2635472.6193 | 1243652.762 | 2635505.3732 | 1243665.2101
21 | 2635559.7158 | 1243672.9624 | 2635566.8149 | 1243676.2626 | 2635571.4091 | 1243678.8695 | 2635576.4161 | 1243681.9682 | 2635579.9122 | 1243684.9689 | 2635583.7075 | 1243690.7713
22 | 2635554.5363 | 1243729.3905 | 2635559.2793 | 1243736.9826
23 | 2635516.5494 | 1243796.9627 | 2635517.2245 | 1243790.5068
24 | 2635472.6193 | 1243652.762 | 2635447.5466 | 1243724.4979
25 | 2635562.5645 | 1243742.2412 | 2635559.2793 | 1243736.9826
26 | 2635590.5464 | 1243781.1742 | 2635596.8207 | 1243787.7922 | 2635604.3733 | 1243796.7242
27 | 2635590.5464 | 1243781.1742 | 2635588.2973 | 1243778.802 | 2635583.1702 | 1243772.4028
28 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635604.3733 | 1243796.7242
29 | 2635572.1964 | 1243757.3821 | 2635577.0009 | 1243764.703 | 2635583.1702 | 1243772.4028
30 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635624.7978 | 1243806.5164 | 2635631.5094 | 1243802.5652 | 2635633.6307 | 1243801.6916
31 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635606.2169 | 1243818.8241 | 2635593.996 | 1243829.1131 | 2635592.4017 | 1243830.4696
32 | 2635617.2309 | 1243811.9301 | 2635622.9839 | 1243819.1471 | 2635629.3786 | 1243826.6741
33 | 2635572.1964 | 1243757.3821 | 2635568.5986 | 1243751.8999 | 2635562.5645 | 1243742.2412
34 | 2635648.0092 | 1243795.8043 | 2635636.9639 | 1243800.3187 | 2635633.6307 | 1243801.6916
35 | 2635585.3673 | 1243836.455 | 2635592.4017 | 1243830.4696
36 | 2635632.0661 | 1243829.8376 | 2635631.7185 | 1243829.4283 | 2635629.3786 | 1243826.6741
37 | 2635648.0092 | 1243795.8043 | 2635656.6768 | 1243793.3214 | 2635661.37 | 1243792.0895
38 | 2635648.0092 | 1243795.8043 | 2635644.2996 | 1243781.8063 | 2635641.5013 | 1243772.1055 | 2635640.3531 | 1243769.5199
39 | 2635585.3673 | 1243836.455 | 2635605.981 | 1243866.8863
40 | 2635585.3673 | 1243836.455 | 2635574.7461 | 1243848.1596
41 | 2635632.0661 | 1243829.8376 | 2635638.5984 | 1243837.5285
42 | 2635650.7322 | 1243851.8575 | 2635649.5253 | 1243850.3932 | 2635644.529 | 1243844.5108
43 | 2635650.7322 | 1243851.8575 | 2635660.145 | 1243863.2772
44 | 2635638.5984 | 1243837.5285 | 2635644.529 | 1243844.5108
45 | 2635660.6599 | 1243863.9019 | 2635660.145 | 1243863.2772
46 | 2635664.8337 | 1243868.9657 | 2635660.6599 | 1243863.9019
47 | 2635664.8337 | 1243868.9657 | 2635669.0409 | 1243874.07
48 | 2635674.6631 | 1243880.1748 | 2635670.404 | 1243875.7238 | 2635669.0409 | 1243874.07
49 | 2635419.2967 | 1243826.8197 | 2635417.0766 | 1243835.3111
50 | 2635414.7056 | 1243844.3792 | 2635417.0766 | 1243835.3111
51 | 2635419.2967 | 1243826.8197 | 2635421.2391 | 1243819.3906
52 | 2635414.5875 | 1243844.8311 | 2635414.7056 | 1243844.3792
53 | 2635423.1931 | 1243811.9169 | 2635421.2391 | 1243819.3906
54 | 2635414.5875 | 1243844.8311 | 2635411.7989 | 1243855.4968 | 2635411.656 | 1243856.1192
55 | 2635423.1931 | 1243811.9169 | 2635427.0408 | 1243797.2003
56 | 2635405.3749 | 1243883.4766 | 2635407.7101 | 1243873.3062 | 2635411.656 | 1243856.1192
57 | 2635427.0408 | 1243797.2003 | 2635428.5976 | 1243791.2462
58 | 2635405.3749 | 1243883.4766 | 2635404.3349 | 1243887.7642
59 | 2635431.0523 | 1243781.8576 | 2635428.5976 | 1243791.2462
60 | 2635431.0523 | 1243781.8576 | 2635434.3175 | 1243769.3692
61 | 2635434.7249 | 1243767.8108 | 2635434.3175 | 1243769.3692
62 | 2635434.7249 | 1243767.8108 | 2635435.6516 | 1243764.2665
63 | 2635437.4117 | 1243757.5346 | 2635435.6516 | 1243764.2665
64 | 2635437.4117 | 1243757.5346 | 2635438.7952 | 1243752.2431
65 | 2635511.0731 | 1243916.3399 | 2635508.6868 | 1243914.7913 | 2635507.4662 | 1243912.9161 | 2635506.9982 | 1243910.3116 | 2635507.1829 | 1243909.6517
66 | 2635511.0731 | 1243916.3399 | 2635508.6916 | 1243921.5624 | 2635504.143 | 1243929.0511 | 2635500.7426 | 1243932.5615
67 | 2635500.7426 | 1243932.5615 | 2635497.9003 | 1243935.4958 | 2635489.8872 | 1243942.428
68 | 2635487.5999 | 1243944.4067 | 2635489.8872 | 1243942.428
69 | 2635569.8638 | 1243853.5399 | 2635562.8291 | 1243860.9604
70 | 2635569.8638 | 1243853.5399 | 2635578.7061 | 1243863.5215 | 2635582.92 | 1243915.6916
71 | 2635569.8638 | 1243853.5399 | 2635574.7461 | 1243848.1596
72 | 2635487.5999 | 1243944.4067 | 2635480.0887 | 1243950.3178
73 | 2635640.806 | 1243907.2563 | 2635631.6714 | 1243895.1817 | 2635609.9365 | 1243872.7257 | 2635605.981 | 1243866.8863
74 | 2635582.92 | 1243915.6916 | 2635585.0988 | 1243942.6593
75 | 2635516.5494 | 1243796.9627 | 2635515.6497 | 1243805.566
76 | 2635348.4391 | 1244080.5428 | 2635331.9163 | 1244080.3152
77 | 2635348.4391 | 1244080.5428 | 2635349.5544 | 1244077.2585 | 2635352.1889 | 1244069.519
78 | 2635354.0475 | 1244064.0589 | 2635352.1889 | 1244069.519
79 | 2635354.0475 | 1244064.0589 | 2635355.4843 | 1244059.838 | 2635357.9456 | 1244052.5924 | 2635358.8912 | 1244049.815
80 | 2635358.8912 | 1244049.815 | 2635364.2983 | 1244033.9323
81 | 2635403.6947 | 1243890.4032 | 2635404.3349 | 1243887.7642
82 | 2635403.6947 | 1243890.4032 | 2635399.6496 | 1243907.08 | 2635398.2226 | 1243912.5486
83 | 2635427.1411 | 1243906.6178 | 2635431.7114 | 1243890.9385
84 | 2635427.1411 | 1243906.6178 | 2635427.1152 | 1243906.7066
85 | 2635620.5035 | 1243740.1809 | 2635634.9999 | 1243759.903 | 2635639.1004 | 1243766.6987 | 2635640.3531 | 1243769.5199
86 | 2635674.4989 | 1243789.1146 | 2635668.106 | 1243790.3214 | 2635661.37 | 1243792.0895
87 | 2635674.4989 | 1243789.1146 | 2635676.2006 | 1243791.404 | 2635679.7152 | 1243798.8411 | 2635683.032 | 1243802.7797
88 | 2635446.069 | 1243728.7253 | 2635441.6038 | 1243741.5009 | 2635438.7952 | 1243752.2431
89 | 2635446.069 | 1243728.7253 | 2635447.5466 | 1243724.4979
90 | 2635394.8006 | 1243925.6631 | 2635398.2226 | 1243912.5486
91 | 2635421.4816 | 1243926.0335 | 2635427.1152 | 1243906.7066
92 | 2635366.2069 | 1244028.3259 | 2635364.2983 | 1244033.9323
93 | 2635368.598 | 1244021.3023 | 2635366.2069 | 1244028.3259
94 | 2635368.598 | 1244021.3023 | 2635360.0432 | 1244007.4535
95 | 2635695.5642 | 1243817.6613 | 2635701.2803 | 1243824.449
96 | 2635695.5642 | 1243817.6613 | 2635683.032 | 1243802.7797
97 | 2635701.2803 | 1243824.449 | 2635706.7252 | 1243830.9147
98 | 2635394.8006 | 1243925.6631 | 2635421.4816 | 1243926.0335 | 2635421.4816 | 1243926.0335
99 | 2635386.5097 | 1243957.5344 | 2635394.8006 | 1243925.6631
100 | 2635386.5097 | 1243957.5344 | 2635379.2 | 1243955.3783
101 | 2635386.5097 | 1243957.5344 | 2635394.9911 | 1243958.3632 | 2635395.2713 | 1243964.5911 | 2635398.4709 | 1243970.4139 | 2635404.2782 | 1243972.2885
102 | 2635404.7297 | 1243980.2465 | 2635405.2439 | 1243972.6002 | 2635404.2782 | 1243972.2885
103 | 2635404.7297 | 1243980.2465 | 2635404.9325 | 1243988.0639 | 2635401.1983 | 1243989.293
104 | 2635401.1983 | 1243989.293 | 2635394.6805 | 1243991.4383 | 2635388.6184 | 1243996.7723 | 2635387.3194 | 1243999.0074
105 | 2635375.2511 | 1244001.7515 | 2635365.7521 | 1244001.7838 | 2635360.0432 | 1244007.4535
106 | 2635375.2511 | 1244001.7515 | 2635383.3961 | 1244005.7581 | 2635387.3194 | 1243999.0074

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2635510.1979 | 1243857.7001
1 | 2635507.556 | 1243882.9631
2 | 2635510.8679 | 1243851.2928
3 | 2635507.2965 | 1243885.4448
4 | 2635512.0881 | 1243839.6242
5 | 2635507.2902 | 1243885.5056
6 | 2635513.0566 | 1243830.3627
7 | 2635509.186 | 1243905.8663
8 | 2635515.1156 | 1243810.6733
9 | 2635523.9119 | 1243754.9612
10 | 2635521.5209 | 1243763.693
11 | 2635529.1415 | 1243735.9077
12 | 2635518.6233 | 1243778.3571
13 | 2635543.1026 | 1243709.998
14 | 2635517.9239 | 1243783.8187
15 | 2635505.3732 | 1243665.2101
16 | 2635559.7158 | 1243672.9624
17 | 2635554.5363 | 1243729.3905
18 | 2635517.2245 | 1243790.5068
19 | 2635511.3985 | 1243647.1567
20 | 2635472.6193 | 1243652.762
21 | 2635583.7075 | 1243690.7713
22 | 2635559.2793 | 1243736.9826
23 | 2635590.5464 | 1243781.1742
24 | 2635604.3733 | 1243796.7242
25 | 2635583.1702 | 1243772.4028
26 | 2635617.2309 | 1243811.9301
27 | 2635572.1964 | 1243757.3821
28 | 2635633.6306 | 1243801.6916
29 | 2635592.4017 | 1243830.4696
30 | 2635629.3786 | 1243826.6741
31 | 2635562.5645 | 1243742.2412
32 | 2635648.0092 | 1243795.8043
33 | 2635585.3673 | 1243836.455
34 | 2635632.0661 | 1243829.8376
35 | 2635650.7322 | 1243851.8575
36 | 2635644.529 | 1243844.5108
37 | 2635660.1449 | 1243863.2772
38 | 2635638.5984 | 1243837.5285
39 | 2635660.6599 | 1243863.9019
40 | 2635664.8337 | 1243868.9657
41 | 2635669.0409 | 1243874.07
42 | 2635417.0766 | 1243835.3111
43 | 2635419.2967 | 1243826.8197
44 | 2635414.7056 | 1243844.3792
45 | 2635421.2391 | 1243819.3906
46 | 2635414.5875 | 1243844.8311
47 | 2635423.1931 | 1243811.9169
48 | 2635411.656 | 1243856.1192
49 | 2635427.0408 | 1243797.2003
50 | 2635405.3749 | 1243883.4766
51 | 2635431.0523 | 1243781.8576
52 | 2635428.5976 | 1243791.2462
53 | 2635434.3175 | 1243769.3692
54 | 2635434.7249 | 1243767.8108
55 | 2635435.6516 | 1243764.2665
56 | 2635437.4117 | 1243757.5346
57 | 2635507.1829 | 1243909.6517
58 | 2635511.0731 | 1243916.3399
59 | 2635500.7426 | 1243932.5615
60 | 2635489.8872 | 1243942.428
61 | 2635562.8291 | 1243860.9604
62 | 2635569.8638 | 1243853.5399
63 | 2635487.5999 | 1243944.4067
64 | 2635574.7461 | 1243848.1596
65 | 2635605.981 | 1243866.8863
66 | 2635582.92 | 1243915.6916
67 | 2635640.806 | 1243907.2563
68 | 2635585.0988 | 1243942.6593
69 | 2635516.5494 | 1243796.9627
70 | 2635515.6497 | 1243805.566
71 | 2635331.9163 | 1244080.3152
72 | 2635348.4391 | 1244080.5428
73 | 2635352.1889 | 1244069.519
74 | 2635354.0475 | 1244064.0589
75 | 2635358.8912 | 1244049.815
76 | 2635404.3349 | 1243887.7642
77 | 2635403.6947 | 1243890.4032
78 | 2635431.7114 | 1243890.9385
79 | 2635427.1411 | 1243906.6178
80 | 2635620.5035 | 1243740.1809
81 | 2635640.3531 | 1243769.5199
82 | 2635661.37 | 1243792.0895
83 | 2635674.4989 | 1243789.1146
84 | 2635438.7952 | 1243752.2431
85 | 2635446.069 | 1243728.7253
86 | 2635447.5466 | 1243724.4979
87 | 2635398.2226 | 1243912.5486
88 | 2635427.1152 | 1243906.7066
89 | 2635674.6631 | 1243880.1748
90 | 2635364.2983 | 1244033.9323
91 | 2635366.2069 | 1244028.3259
92 | 2635368.598 | 1244021.3023
93 | 2635695.5642 | 1243817.6613
94 | 2635701.2803 | 1243824.449
95 | 2635683.032 | 1243802.7797
96 | 2635706.7252 | 1243830.9147
97 | 2635480.0887 | 1243950.3178
98 | 2635394.8006 | 1243925.6631
99 | 2635421.4816 | 1243926.0335
100 | 2635386.5097 | 1243957.5344
101 | 2635379.2 | 1243955.3783
102 | 2635404.2782 | 1243972.2885
103 | 2635404.7297 | 1243980.2465
104 | 2635401.1983 | 1243989.293
105 | 2635360.0432 | 1244007.4535
106 | 2635387.3194 | 1243999.0074
107 | 2635375.2511 | 1244001.7515
108 | 2635509.186 | 1243905.8663

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99947 | -0.010171 | 0.012646 | 0.0031693
1 | 0.99908 | -0.017601 | 0.0031246 | 0.0007831
2 | 0.99964 | -0.0068665 | 0.0041627 | 0.0010433
3 | 0.99905 | -0.018195 | 0.0050655 | 0.0012695
4 | 1 | 0 | -0.41634 | -0.10699
5 | 0.99905 | -0.018204 | 0.0050694 | 0.0012705
6 | 0.99919 | -0.015158 | 0.0034622 | 0.00086771
7 | 0.99899 | -0.019474 | 0 | 0
8 | 0.99749 | -0.047164 | 0.0033322 | 0.00083514
9 | 0.99276 | -0.13672 | 0.0038448 | 0.0009636
10 | 0.9935 | -0.12255 | 0.003485 | 0.00087341
11 | 0.99115 | -0.16737 | 0.0022109 | 0.00055409
12 | 0.99475 | -0.098961 | 0.0023462 | 0.00058801
13 | 0.98872 | -0.21378 | 0 | 0
14 | 0.99521 | -0.090235 | 0.0013149 | 0.00032956
15 | 0.98535 | -0.27868 | 0 | 0
16 | 0.9884 | -0.22014 | 0 | 0
17 | 0.98605 | -0.26517 | 0.0018096 | 0.00045353
18 | 0.99577 | -0.079551 | 0.0012264 | 0.00030737
19 | 0.98512 | -0.2832 | 0.013239 | 0.0033181
20 | 0.98374 | -0.30985 | 0 | 0
21 | 0.98815 | -0.22493 | 0.0087857 | 0.0022019
22 | 0.985 | -0.2854 | 0.0023408 | 0.00058666
23 | 0.97924 | -0.39711 | 0.0039573 | 0.00099179
24 | 0.9772 | -0.4371 | 0.0038469 | 0.00096411
25 | 0.98041 | -0.37433 | 0.0028697 | 0.00071921
26 | 0.97532 | -0.4741 | 0 | 0
27 | 0.98236 | -0.33649 | 0.0030821 | 0.00077246
28 | 0.97469 | -0.48633 | 0.0050171 | 0.0012574
29 | 0.97428 | -0.49457 | 0.0036501 | 0.0009148
30 | 0.97476 | -0.48505 | 0.005231 | 0.001311
31 | 0.98429 | -0.29917 | 0.0081664 | 0.0020467
32 | 0.97427 | -0.49472 | 0 | 0
33 | 0.974 | -0.50004 | 0 | 0
34 | 0.97466 | -0.48703 | 0.0029011 | 0.0007271
35 | 0.97411 | -0.49777 | 0.0024298 | 0.00060896
36 | 0.97427 | -0.49471 | 0.0029057 | 0.00072823
37 | 0.97391 | -0.50183 | 0.0023466 | 0.00058811
38 | 0.97444 | -0.49131 | 0.0028918 | 0.00072476
39 | 0.9739 | -0.50201 | 0.0066086 | 0.0016563
40 | 0.97386 | -0.50273 | 0.0019122 | 0.00047925
41 | 0.97384 | -0.50322 | 0.0022078 | 0.00055332
42 | 0.97573 | -0.46612 | 0.0049113 | 0.0012309
43 | 0.97601 | -0.46068 | 0.0050875 | 0.001275
44 | 0.97545 | -0.47172 | 0.012523 | 0.0031387
45 | 0.97626 | -0.45574 | 0.0033503 | 0.00083966
46 | 0.97543 | -0.47197 | 0.011596 | 0.0029063
47 | 0.97652 | -0.45066 | 0.0048943 | 0.0012266
48 | 0.97515 | -0.47766 | 0.029901 | 0.0074938
49 | 0.97704 | -0.44032 | 0.023585 | 0.0059109
50 | 0.97464 | -0.48751 | 0 | 0
51 | 0.97769 | -0.42776 | 0.0019483 | 0.0004883
52 | 0.97729 | -0.43548 | 0.0020031 | 0.00050204
53 | 0.97821 | -0.41738 | 0.0013838 | 0.00034681
54 | 0.97828 | -0.41608 | 0.0039694 | 0.00099482
55 | 0.97844 | -0.41305 | 0.0010692 | 0.00026797
56 | 0.97873 | -0.40726 | 0.0010634 | 0.0002665
57 | 0.99897 | -0.019742 | 0.00085938 | 0.00021538
58 | 0.99895 | -0.020129 | 0 | 0
59 | 0.99891 | -0.021022 | 0.000799 | 0.00020025
60 | 0.99888 | -0.021494 | 0.00061463 | 0.00015404
61 | 0.97348 | -0.51023 | 0.0057999 | 0.0014536
62 | 0.97354 | -0.50914 | 0 | 0
63 | 0.99888 | -0.021558 | 0 | 0
64 | 0.97366 | -0.50681 | 0.0058965 | 0.0014778
65 | 0.97369 | -0.50609 | 0.0046262 | 0.0011594
66 | 0.97283 | -0.52318 | 0 | 0
67 | 0.97348 | -0.51035 | 0.0043297 | 0.0010851
68 | 0.97253 | -0.52897 | 0.011615 | 0.0029109
69 | 0.99632 | -0.069214 | 0.0012349 | 0.00030949
70 | 0.99705 | -0.05541 | 0.0026594 | 0.00066652
71 | 0.97098 | -0.55981 | 0.00075216 | 0.00018851
72 | 0.97099 | -0.55959 | 0 | 0
73 | 0.971 | -0.55942 | 0.0022516 | 0.00056431
74 | 0.97102 | -0.5591 | 0.0011929 | 0.00029897
75 | 0.97108 | -0.55794 | 0.0029265 | 0.00073344
76 | 0.97457 | -0.48906 | 0.014326 | 0.0035904
77 | 0.97453 | -0.48984 | 0.00588 | 0.0014737
78 | 0.9728 | -0.52393 | 0.0071975 | 0.0018039
79 | 0.97291 | -0.52176 | 0.0020415 | 0.00051165
80 | 0.9737 | -0.50589 | 0.0059397 | 0.0014886
81 | 0.9739 | -0.50201 | 0.0085474 | 0.0021422
82 | 0.97408 | -0.49852 | 0.0042879 | 0.0010746
83 | 0.97394 | -0.50115 | 0 | 0
84 | 0.97897 | -0.40269 | 0.0013269 | 0.00033256
85 | 0.98003 | -0.38197 | 0.01123 | 0.0028144
86 | 0.98023 | -0.37798 | 0.0019837 | 0.00049715
87 | 0.97413 | -0.4977 | 0.013479 | 0.0033781
88 | 0.97291 | -0.52174 | 0.0034215 | 0.00085751
89 | 0.97382 | -0.5035 | 0.0018217 | 0.00045656
90 | 0.97119 | -0.55573 | 0.0008681 | 0.00021757
91 | 0.97123 | -0.55485 | 0.001374 | 0.00034435
92 | 0.9713 | -0.55357 | 0 | 0
93 | 0.97365 | -0.50695 | 0.0028025 | 0.00070236
94 | 0.97361 | -0.50769 | 0.0019531 | 0.0004895
95 | 0.97378 | -0.50432 | 0.0032758 | 0.00082099
96 | 0.97359 | -0.5081 | 0.0025968 | 0.00065082
97 | 0.99887 | -0.021763 | 0.0012226 | 0.00030642
98 | 0.97359 | -0.50838 | 0 | 0
99 | 0.97315 | -0.51705 | 0.0050039 | 0.0012541
100 | 0.97281 | -0.52365 | 0 | 0
101 | 0.97278 | -0.52429 | 0.0045465 | 0.0011395
102 | 0.97228 | -0.53412 | 0.0015073 | 0.00037775
103 | 0.97213 | -0.53718 | 0 | 0
104 | 0.97192 | -0.54133 | 0.008406 | 0.0021067
105 | 0.97144 | -0.55075 | 0 | 0
106 | 0.97174 | -0.5448 | 0.0013676 | 0.00034276
107 | 0.97159 | -0.54772 | 0 | 0
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.016762 | 0.0042022 | -0.016756 | -0.0041987 | 5.9322e-06 | 3.4639e-06 | 0.024956 | 0.024956 | 0.024956 | 0.99947 | -0.010171 | 0.99908 | -0.017601 | 6.856
1 | -0.029408 | -0.0073715 | 0.029412 | 0.0073743 | 4.6309e-06 | 2.8794e-06 | 0.043782 | 0.043782 | 0.043782 | 0.99947 | -0.010171 | 0.99964 | -0.0068665 | 12.0282
2 | 0.013631 | 0.0034156 | -0.013631 | -0.0034154 | 3.8569e-07 | 2.1416e-07 | 0.020302 | 0.020302 | 0.020302 | 0.99908 | -0.017601 | 0.99905 | -0.018195 | 5.5775
3 | -0.033575 | -0.0084176 | 0.033586 | 0.0084245 | 1.099e-05 | 6.8795e-06 | 0.049979 | 0.049979 | 0.049979 | 0.99964 | -0.0068665 | 1 | 0 | 13.7305
4 | 0.0085656 | 0.0021459 | -0.0085656 | -0.0021459 | 3.7266e-09 | 1.5856e-09 | 0.012757 | 0.012757 | 0.012757 | 0.99905 | -0.018195 | 0.99905 | -0.018204 | 3.5048
5 | 0.3811 | 0.098562 | -0.38082 | -0.098382 | 0.00028182 | 0.00017988 | 0.56817 | 0.56817 | 0.56817 | 1 | 0 | 0.99919 | -0.015158 | 39.023
6 | 0.0034961 | 0.00087534 | -0.0034959 | -0.00087548 | 2.1135e-07 | -1.3692e-07 | 0.0052069 | 0.005207 | 0.005207 | 0.99905 | -0.018204 | 0.99899 | -0.019474 | 1.4305
7 | 0.37736 | 0.097514 | -0.37677 | -0.097139 | 0.00058832 | 0.00037549 | 0.56302 | 0.56302 | 0.56302 | 0.99919 | -0.015158 | 0.99749 | -0.047164 | 38.6689
8 | 0.0034959 | 0.00087548 | -0.0034959 | -0.00087551 | 4.4521e-08 | -2.8836e-08 | 0.005207 | 0.005207 | 0.005207 | 0.99899 | -0.019474 | 0.99897 | -0.019742 | 1.4305
9 | 0.37344 | 0.096304 | -0.37329 | -0.096208 | 0.00014992 | 9.5684e-05 | 0.55805 | 0.55805 | 0.55805 | 0.99749 | -0.047164 | 0.99705 | -0.05541 | 38.3275
10 | -0.35958 | -0.092212 | 0.35983 | 0.09237 | 0.00024723 | 0.00015776 | 0.53971 | 0.53971 | 0.53971 | 0.99276 | -0.13672 | 0.9935 | -0.12255 | 37.0679
11 | 0.35573 | 0.091248 | -0.35521 | -0.090911 | 0.0005281 | 0.00033696 | 0.53395 | 0.53395 | 0.53395 | 0.99276 | -0.13672 | 0.99115 | -0.16737 | 36.6721
12 | -0.36331 | -0.093243 | 0.36373 | 0.093509 | 0.00041642 | 0.00026573 | 0.54493 | 0.54493 | 0.54493 | 0.9935 | -0.12255 | 0.99475 | -0.098961 | 37.4264
13 | 0.35299 | 0.090357 | -0.3522 | -0.089852 | 0.00079128 | 0.00050488 | 0.53063 | 0.53063 | 0.53063 | 0.99115 | -0.16737 | 0.98872 | -0.21378 | 36.4442
14 | -0.36607 | -0.094097 | 0.36623 | 0.094196 | 0.00015528 | 9.9095e-05 | 0.54844 | 0.54844 | 0.54844 | 0.99475 | -0.098961 | 0.99521 | -0.090235 | 37.6674
15 | 0.21416 | 0.054644 | -0.21349 | -0.054219 | 0.00066912 | 0.00042473 | 0.32265 | 0.32265 | 0.32265 | 0.98872 | -0.21378 | 0.98535 | -0.27868 | 22.1603
16 | 0.0087903 | 0.002204 | -0.0087877 | -0.0022028 | 2.6639e-06 | 1.1845e-06 | 0.01323 | 0.01323 | 0.01323 | 0.98872 | -0.21378 | 0.9884 | -0.22014 | 3.6346
17 | 0.12925 | 0.033005 | -0.12893 | -0.0328 | 0.00032023 | 0.00020466 | 0.19475 | 0.19475 | 0.19475 | 0.98872 | -0.21378 | 0.98605 | -0.26517 | 53.5015
18 | -0.36754 | -0.094525 | 0.36773 | 0.094647 | 0.00019099 | 0.00012188 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5504 | 0.99521 | -0.090235 | 0.99577 | -0.079551 | 37.8024
19 | 0.013242 | 0.0033197 | -0.013239 | -0.0033181 | 2.8538e-06 | 1.5841e-06 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.98535 | -0.27868 | 0.98512 | -0.2832 | 5.494
20 | 0.20025 | 0.050899 | -0.19995 | -0.050709 | 0.00030013 | 0.0001903 | 0.30266 | 0.30266 | 0.30266 | 0.98535 | -0.27868 | 0.98374 | -0.30985 | 20.7869
21 | 0.0087877 | 0.0022028 | -0.0087857 | -0.0022019 | 2.0045e-06 | 8.9158e-07 | 0.01323 | 0.01323 | 0.01323 | 0.9884 | -0.22014 | 0.98815 | -0.22493 | 3.6346
22 | 0.12712 | 0.032347 | -0.127 | -0.032267 | 0.00012377 | 7.9099e-05 | 0.19201 | 0.19201 | 0.19201 | 0.98605 | -0.26517 | 0.985 | -0.2854 | 52.7513
23 | -0.36896 | -0.094955 | 0.36915 | 0.095073 | 0.00018558 | 0.00011843 | 0.55224 | 0.55224 | 0.55224 | 0.99577 | -0.079551 | 0.99632 | -0.069214 | 37.9283
24 | 0.19995 | 0.050709 | -0.19929 | -0.050295 | 0.00065259 | 0.00041381 | 0.30266 | 0.30266 | 0.30266 | 0.98374 | -0.30985 | 0.98023 | -0.37798 | 20.787
25 | 0.12466 | 0.031681 | -0.12458 | -0.031628 | 8.26e-05 | 5.2785e-05 | 0.18848 | 0.18848 | 0.18848 | 0.985 | -0.2854 | 0.98429 | -0.29917 | 51.7798
26 | 0.10597 | 0.026757 | -0.10577 | -0.026627 | 0.00020259 | 0.00012939 | 0.1611 | 0.1611 | 0.1611 | 0.97924 | -0.39711 | 0.9772 | -0.4371 | 44.2571
27 | -0.10993 | -0.027748 | 0.11005 | 0.027825 | 0.0001201 | 7.672e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.97924 | -0.39711 | 0.98041 | -0.37433 | 45.9091
28 | 0.10192 | 0.025663 | -0.10174 | -0.025548 | 0.00017996 | 0.00011492 | 0.15524 | 0.15524 | 0.15524 | 0.9772 | -0.4371 | 0.97532 | -0.4741 | 42.6479
29 | -0.11292 | -0.028544 | 0.11312 | 0.028675 | 0.00020532 | 0.00013117 | 0.17146 | 0.17146 | 0.17146 | 0.98041 | -0.37433 | 0.98236 | -0.33649 | 47.1056
30 | 0.034465 | 0.008653 | -0.034445 | -0.0086403 | 2.0105e-05 | 1.2625e-05 | 0.052588 | 0.052588 | 0.052588 | 0.97532 | -0.4741 | 0.97469 | -0.48633 | 14.4473
31 | 0.035985 | 0.0090418 | -0.03595 | -0.0090197 | 3.512e-05 | 2.209e-05 | 0.054909 | 0.05491 | 0.05491 | 0.97532 | -0.4741 | 0.97428 | -0.49457 | 15.085
32 | 0.031289 | 0.0078533 | -0.031273 | -0.0078431 | 1.633e-05 | 1.0213e-05 | 0.047741 | 0.047741 | 0.047741 | 0.97532 | -0.4741 | 0.97476 | -0.48505 | 13.1156
33 | -0.1162 | -0.029448 | 0.11641 | 0.029581 | 0.00020877 | 0.00013339 | 0.17613 | 0.17613 | 0.17613 | 0.98236 | -0.33649 | 0.98429 | -0.29917 | 48.3882
34 | 0.029428 | 0.0073829 | -0.029416 | -0.0073756 | 1.1761e-05 | 7.3336e-06 | 0.044929 | 0.044929 | 0.044929 | 0.97469 | -0.48633 | 0.97427 | -0.49472 | 12.3431
35 | 0.0323 | 0.0081049 | -0.032291 | -0.0080996 | 8.4301e-06 | 5.2803e-06 | 0.049335 | 0.049335 | 0.049335 | 0.97428 | -0.49457 | 0.974 | -0.50004 | 13.5535
36 | 0.026042 | 0.0065321 | -0.026039 | -0.0065306 | 2.4602e-06 | 1.5228e-06 | 0.039756 | 0.039756 | 0.039756 | 0.97476 | -0.48505 | 0.97466 | -0.48703 | 10.9219
37 | 0.014923 | 0.0037416 | -0.01492 | -0.0037401 | 2.7017e-06 | 1.5564e-06 | 0.022792 | 0.022792 | 0.022792 | 0.97427 | -0.49472 | 0.97408 | -0.49852 | 6.2617
38 | 0.014493 | 0.003634 | -0.014488 | -0.0036311 | 5.0362e-06 | 2.882e-06 | 0.022136 | 0.022137 | 0.022137 | 0.97427 | -0.49472 | 0.9739 | -0.50201 | 6.0815
39 | 0.0089594 | 0.0022457 | -0.0089568 | -0.0022445 | 2.5824e-06 | 1.1954e-06 | 0.013688 | 0.013688 | 0.013688 | 0.974 | -0.50004 | 0.97369 | -0.50609 | 3.7604
40 | 0.023332 | 0.005854 | -0.023324 | -0.0058494 | 7.5315e-06 | 4.6235e-06 | 0.035647 | 0.035647 | 0.035647 | 0.974 | -0.50004 | 0.97366 | -0.50681 | 9.7932
41 | 0.023138 | 0.0058035 | -0.023133 | -0.0058006 | 4.7223e-06 | 2.8965e-06 | 0.035326 | 0.035327 | 0.035327 | 0.97466 | -0.48703 | 0.97444 | -0.49131 | 9.7051
42 | -0.01733 | -0.0043441 | 0.017332 | 0.0043456 | 2.5269e-06 | 1.4975e-06 | 0.026473 | 0.026473 | 0.026473 | 0.97411 | -0.49777 | 0.97427 | -0.49471 | 7.2727
43 | 0.0149 | 0.0037352 | -0.014897 | -0.0037335 | 2.8751e-06 | 1.6559e-06 | 0.022761 | 0.022761 | 0.022761 | 0.97411 | -0.49777 | 0.97391 | -0.50183 | 6.2531
44 | -0.020238 | -0.0050738 | 0.020241 | 0.0050758 | 3.2824e-06 | 1.9866e-06 | 0.030911 | 0.030911 | 0.030911 | 0.97427 | -0.49471 | 0.97444 | -0.49131 | 8.4919
45 | 0.012551 | 0.0031454 | -0.012551 | -0.0031453 | 1.1164e-07 | 6.1373e-08 | 0.019176 | 0.019176 | 0.019176 | 0.97391 | -0.50183 | 0.9739 | -0.50201 | 5.2681
46 | 0.005942 | 0.0014891 | -0.0059418 | -0.001489 | 2.0283e-07 | 4.8157e-08 | 0.0090787 | 0.0090787 | 0.0090787 | 0.9739 | -0.50201 | 0.97386 | -0.50273 | 2.4942
47 | 0.0040296 | 0.0010098 | -0.0040295 | -0.0010098 | 9.4031e-08 | -2.2121e-08 | 0.006157 | 0.006157 | 0.006157 | 0.97386 | -0.50273 | 0.97384 | -0.50322 | 1.6915
48 | 0.0018217 | 0.00045647 | -0.0018217 | -0.00045656 | 2.4127e-08 | -8.7871e-08 | 0.0027835 | 0.0027836 | 0.0027836 | 0.97384 | -0.50322 | 0.97382 | -0.5035 | 0.76471
49 | -0.13568 | -0.034077 | 0.13572 | 0.034099 | 3.5237e-05 | 2.2113e-05 | 0.20694 | 0.20694 | 0.20694 | 0.97573 | -0.46612 | 0.97601 | -0.46068 | 14.213
50 | 0.13077 | 0.032846 | -0.13073 | -0.032825 | 3.4956e-05 | 2.1904e-05 | 0.19945 | 0.19945 | 0.19945 | 0.97573 | -0.46612 | 0.97545 | -0.47172 | 13.6986
51 | -0.1408 | -0.035374 | 0.14084 | 0.035395 | 3.3183e-05 | 2.0853e-05 | 0.2147 | 0.2147 | 0.2147 | 0.97601 | -0.46068 | 0.97626 | -0.45574 | 14.7457
52 | 0.11821 | 0.029686 | -0.11821 | -0.029685 | 1.4245e-06 | 8.8833e-07 | 0.18035 | 0.18035 | 0.18035 | 0.97545 | -0.47172 | 0.97543 | -0.47197 | 12.3865
53 | -0.14419 | -0.036235 | 0.14422 | 0.036257 | 3.4989e-05 | 2.2007e-05 | 0.2198 | 0.2198 | 0.2198 | 0.97626 | -0.45574 | 0.97652 | -0.45066 | 15.0964
54 | 0.10661 | 0.026779 | -0.10658 | -0.026761 | 2.8928e-05 | 1.7932e-05 | 0.16266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.97543 | -0.47197 | 0.97515 | -0.47766 | 11.1715
55 | -0.14912 | -0.037484 | 0.14919 | 0.03753 | 7.3653e-05 | 4.6376e-05 | 0.22726 | 0.22726 | 0.22726 | 0.97652 | -0.45066 | 0.97704 | -0.44032 | 15.6086
56 | 0.076683 | 0.019267 | -0.076647 | -0.019245 | 3.6042e-05 | 2.1667e-05 | 0.11703 | 0.11703 | 0.11703 | 0.97515 | -0.47766 | 0.97464 | -0.48751 | 8.0379
57 | -0.17277 | -0.043441 | 0.17281 | 0.043466 | 3.9963e-05 | 2.5268e-05 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.97704 | -0.44032 | 0.97729 | -0.43548 | 18.0756
58 | 0.076647 | 0.019245 | -0.076641 | -0.019242 | 5.665e-06 | 3.4057e-06 | 0.11703 | 0.11703 | 0.11703 | 0.97464 | -0.48751 | 0.97457 | -0.48906 | 8.0379
59 | 0.17488 | 0.044009 | -0.17482 | -0.043968 | 6.4483e-05 | 4.0783e-05 | 0.26623 | 0.26623 | 0.26623 | 0.97769 | -0.42776 | 0.97729 | -0.43548 | 18.2851
60 | -0.17683 | -0.044497 | 0.17692 | 0.044553 | 8.7695e-05 | 5.5477e-05 | 0.2692 | 0.2692 | 0.2692 | 0.97769 | -0.42776 | 0.97821 | -0.41738 | 18.4887
61 | -0.1783 | -0.0449 | 0.17831 | 0.044907 | 1.1114e-05 | 7.0324e-06 | 0.2713 | 0.2713 | 0.2713 | 0.97821 | -0.41738 | 0.97828 | -0.41608 | 18.6333
62 | -0.18228 | -0.045901 | 0.18231 | 0.045918 | 2.6417e-05 | 1.6723e-05 | 0.27734 | 0.27734 | 0.27734 | 0.97828 | -0.41608 | 0.97844 | -0.41305 | 19.0479
63 | -0.18338 | -0.046186 | 0.18343 | 0.046218 | 5.0765e-05 | 3.214e-05 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.97844 | -0.41305 | 0.97873 | -0.40726 | 19.1596
64 | -0.18449 | -0.046485 | 0.18453 | 0.04651 | 4.0366e-05 | 2.5559e-05 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.97873 | -0.40726 | 0.97897 | -0.40269 | 19.2706
65 | 0.0026365 | 0.00066013 | -0.0026364 | -0.00066021 | 4.8655e-08 | -7.9013e-08 | 0.0039269 | 0.003927 | 0.003927 | 0.99897 | -0.019742 | 0.99895 | -0.020129 | 1.0788
66 | 0.0026364 | 0.00066021 | -0.0026363 | -0.00066039 | 1.1213e-07 | -1.8206e-07 | 0.003927 | 0.0039271 | 0.0039271 | 0.99895 | -0.020129 | 0.99891 | -0.021022 | 1.0789
67 | 0.0018373 | 0.00046014 | -0.0018373 | -0.00046031 | 4.1237e-08 | -1.6578e-07 | 0.0027368 | 0.0027369 | 0.0027369 | 0.99891 | -0.021022 | 0.99888 | -0.021494 | 0.7519
68 | 0.0012227 | 0.00030627 | -0.0012226 | -0.0003063 | 3.762e-09 | -3.7181e-08 | 0.0018213 | 0.0018213 | 0.0018213 | 0.99888 | -0.021494 | 0.99888 | -0.021558 | 0.50036
69 | -0.0057999 | -0.0014536 | 0.0058002 | 0.0014537 | 3.0137e-07 | 6.5744e-08 | 0.0088655 | 0.0088654 | 0.0088655 | 0.97348 | -0.51023 | 0.97354 | -0.50914 | 2.4356
70 | 0.011625 | 0.0029167 | -0.011618 | -0.0029126 | 7.7772e-06 | 4.1614e-06 | 0.01777 | 0.017771 | 0.017771 | 0.97354 | -0.50914 | 0.97283 | -0.52318 | 4.882
71 | -0.017426 | -0.0043704 | 0.017428 | 0.0043716 | 1.9329e-06 | 1.1467e-06 | 0.026636 | 0.026636 | 0.026636 | 0.97354 | -0.50914 | 0.97366 | -0.50681 | 7.3175
72 | 0.0012226 | 0.0003063 | -0.0012226 | -0.00030642 | 1.189e-08 | -1.1751e-07 | 0.0018213 | 0.0018214 | 0.0018214 | 0.99888 | -0.021558 | 0.99887 | -0.021763 | 0.50037
73 | 0.0043306 | 0.001085 | -0.0043297 | -0.0010851 | 8.7781e-07 | -1.0281e-07 | 0.0066179 | 0.0066182 | 0.0066182 | 0.97369 | -0.50609 | 0.97348 | -0.51035 | 1.8182
74 | 0.011618 | 0.0029126 | -0.011615 | -0.0029109 | 3.204e-06 | 1.7147e-06 | 0.017771 | 0.017771 | 0.017771 | 0.97283 | -0.52318 | 0.97253 | -0.52897 | 4.8821
75 | -0.37038 | -0.095383 | 0.37063 | 0.095541 | 0.00024897 | 0.00015889 | 0.55408 | 0.55408 | 0.55408 | 0.99632 | -0.069214 | 0.99705 | -0.05541 | 38.0549
76 | -0.00075216 | -0.00018851 | 0.00075217 | 0.00018831 | 8.2328e-09 | -1.9912e-07 | 0.0011527 | 0.0011526 | 0.0011527 | 0.97098 | -0.55981 | 0.97099 | -0.55959 | 0.31667
77 | -0.00075217 | -0.00018831 | 0.00075218 | 0.00018817 | 5.8007e-09 | -1.4032e-07 | 0.0011526 | 0.0011526 | 0.0011526 | 0.97099 | -0.55959 | 0.971 | -0.55942 | 0.31665
78 | -0.0030038 | -0.00075248 | 0.0030039 | 0.00075244 | 4.5828e-08 | -4.2016e-08 | 0.0046031 | 0.004603 | 0.0046031 | 0.971 | -0.55942 | 0.97102 | -0.5591 | 1.2646
79 | -0.0041968 | -0.0010514 | 0.004197 | 0.0010514 | 2.3334e-07 | -3.6778e-08 | 0.0064311 | 0.006431 | 0.0064311 | 0.97102 | -0.5591 | 0.97108 | -0.55794 | 1.7668
80 | -0.0071235 | -0.0017848 | 0.0071242 | 0.0017851 | 7.4962e-07 | 2.7217e-07 | 0.010915 | 0.010915 | 0.010915 | 0.97108 | -0.55794 | 0.97119 | -0.55573 | 2.9987
81 | 0.062315 | 0.015651 | -0.062313 | -0.01565 | 2.3052e-06 | 1.34e-06 | 0.095158 | 0.095158 | 0.095158 | 0.97457 | -0.48906 | 0.97453 | -0.48984 | 6.5356
82 | 0.056433 | 0.014176 | -0.056412 | -0.014164 | 2.1178e-05 | 1.2702e-05 | 0.08618 | 0.08618 | 0.08618 | 0.97453 | -0.48984 | 0.97413 | -0.4977 | 7.892
83 | -0.0071975 | -0.0018039 | 0.0071983 | 0.0018041 | 7.4234e-07 | 2.7231e-07 | 0.01101 | 0.011009 | 0.01101 | 0.9728 | -0.52393 | 0.97291 | -0.52176 | 3.0246
84 | -0.0092398 | -0.0023158 | 0.0092398 | 0.0023158 | 6.9315e-09 | 3.2857e-09 | 0.014132 | 0.014132 | 0.014132 | 0.97291 | -0.52176 | 0.97291 | -0.52174 | 3.8824
85 | -0.0059397 | -0.0014886 | 0.0059408 | 0.0014889 | 1.0969e-06 | 2.6034e-07 | 0.0090771 | 0.009077 | 0.0090771 | 0.9737 | -0.50589 | 0.9739 | -0.50201 | 2.4937
86 | 0.010632 | 0.0026654 | -0.010631 | -0.0026648 | 1.3326e-06 | 6.852e-07 | 0.016242 | 0.016242 | 0.016242 | 0.97408 | -0.49852 | 0.97394 | -0.50115 | 4.4622
87 | 0.010631 | 0.0026648 | -0.010629 | -0.0026639 | 1.6054e-06 | 8.2554e-07 | 0.016242 | 0.016242 | 0.016242 | 0.97394 | -0.50115 | 0.97378 | -0.50432 | 4.4622
88 | -0.18586 | -0.046843 | 0.18604 | 0.04696 | 0.00018445 | 0.00011681 | 0.2826 | 0.2826 | 0.2826 | 0.97897 | -0.40269 | 0.98003 | -0.38197 | 19.4091
89 | -0.19727 | -0.049774 | 0.19731 | 0.049798 | 3.7696e-05 | 2.39e-05 | 0.29965 | 0.29965 | 0.29965 | 0.98003 | -0.38197 | 0.98023 | -0.37798 | 20.5801
90 | 0.042933 | 0.010786 | -0.042911 | -0.010772 | 2.1866e-05 | 1.3826e-05 | 0.065591 | 0.065591 | 0.065591 | 0.97413 | -0.4977 | 0.97359 | -0.50838 | 18.0195
91 | -0.012661 | -0.0031733 | 0.012664 | 0.0031749 | 2.8309e-06 | 1.5617e-06 | 0.019365 | 0.019365 | 0.019365 | 0.97291 | -0.52174 | 0.97315 | -0.51705 | 5.32
92 | -0.0079923 | -0.0020027 | 0.0079927 | 0.0020028 | 3.3302e-07 | 1.3984e-07 | 0.012245 | 0.012245 | 0.012245 | 0.97119 | -0.55573 | 0.97123 | -0.55485 | 3.3641
93 | -0.0093666 | -0.0023471 | 0.0093672 | 0.0023474 | 5.7297e-07 | 2.7487e-07 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.97123 | -0.55485 | 0.9713 | -0.55357 | 3.9424
94 | -0.0093672 | -0.0023474 | 0.0093684 | 0.002348 | 1.2561e-06 | 6.0257e-07 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.9713 | -0.55357 | 0.97144 | -0.55075 | 3.9424
95 | 0.0045501 | 0.0011402 | -0.00455 | -0.0011402 | 1.6092e-07 | -7.3739e-09 | 0.0069539 | 0.0069539 | 0.0069539 | 0.97365 | -0.50695 | 0.97361 | -0.50769 | 1.9104
96 | -0.0073526 | -0.0018426 | 0.0073535 | 0.0018429 | 9.2121e-07 | 3.4757e-07 | 0.011237 | 0.011237 | 0.011237 | 0.97365 | -0.50695 | 0.97378 | -0.50432 | 3.087
97 | 0.0025969 | 0.00065075 | -0.0025968 | -0.00065082 | 4.9932e-08 | -7.3163e-08 | 0.0039689 | 0.0039689 | 0.0039689 | 0.97361 | -0.50769 | 0.97359 | -0.5081 | 1.0904
98 | 0.017675 | 0.0044333 | -0.017668 | -0.004429 | 7.3033e-06 | 4.3425e-06 | 0.027016 | 0.027016 | 0.027016 | 0.97359 | -0.50838 | 0.97315 | -0.51705 | 7.422
99 | 0.025236 | 0.0063385 | -0.025217 | -0.0063271 | 1.8375e-05 | 1.1351e-05 | 0.038575 | 0.038575 | 0.038575 | 0.97359 | -0.50838 | 0.97281 | -0.52365 | 10.5975
100 | 0.0045466 | 0.0011395 | -0.0045465 | -0.0011395 | 1.3822e-07 | -6.1532e-09 | 0.0069545 | 0.0069546 | 0.0069546 | 0.97281 | -0.52365 | 0.97278 | -0.52429 | 1.9106
101 | 0.020671 | 0.0051877 | -0.02066 | -0.0051814 | 1.0312e-05 | 6.2583e-06 | 0.03162 | 0.031621 | 0.031621 | 0.97281 | -0.52365 | 0.97228 | -0.53412 | 8.687
102 | 0.019153 | 0.0048037 | -0.01915 | -0.004802 | 2.7965e-06 | 1.6821e-06 | 0.029314 | 0.029314 | 0.029314 | 0.97228 | -0.53412 | 0.97213 | -0.53718 | 8.0533
103 | 0.01915 | 0.004802 | -0.019146 | -0.0047997 | 3.7867e-06 | 2.2778e-06 | 0.029314 | 0.029314 | 0.029314 | 0.97213 | -0.53718 | 0.97192 | -0.54133 | 8.0533
104 | 0.01074 | 0.002693 | -0.010739 | -0.0026921 | 1.7768e-06 | 9.2004e-07 | 0.016444 | 0.016444 | 0.016444 | 0.97192 | -0.54133 | 0.97174 | -0.5448 | 4.5177
105 | -0.0093684 | -0.002348 | 0.0093698 | 0.0023487 | 1.3519e-06 | 6.4843e-07 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.97144 | -0.55075 | 0.97159 | -0.54772 | 3.9424
106 | 0.0093711 | 0.0023493 | -0.0093698 | -0.0023487 | 1.3039e-06 | 6.2536e-07 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.97174 | -0.5448 | 0.97159 | -0.54772 | 3.9424

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42224 | 0.10847

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012646 | 0.0031693
1 | 0.0031246 | 0.0007831
2 | 0.0041627 | 0.0010433
3 | 0.0050655 | 0.0012695
4 | 0.0059051 | 0.00148
5 | 0.0050694 | 0.0012705
6 | 0.0034622 | 0.00086771
7 | 0.0033322 | 0.00083514
8 | 0.0038448 | 0.0009636
9 | 0.003485 | 0.00087341
10 | 0.0022109 | 0.00055409
11 | 0.0023462 | 0.00058801
12 | 0.0013149 | 0.00032956
13 | 0.0018096 | 0.00045353
14 | 0.0012264 | 0.00030737
15 | 0.013239 | 0.0033181
16 | 0.0087857 | 0.0022019
17 | 0.0023408 | 0.00058666
18 | 0.0039573 | 0.00099179
19 | 0.0038469 | 0.00096411
20 | 0.0028697 | 0.00071921
21 | 0.0030821 | 0.00077246
22 | 0.0050171 | 0.0012574
23 | 0.0036501 | 0.0009148
24 | 0.005231 | 0.001311
25 | 0.0081664 | 0.0020467
26 | 0.0029011 | 0.0007271
27 | 0.0024298 | 0.00060896
28 | 0.0029057 | 0.00072823
29 | 0.0023466 | 0.00058811
30 | 0.0028918 | 0.00072476
31 | 0.0066086 | 0.0016563
32 | 0.0019122 | 0.00047925
33 | 0.0022078 | 0.00055332
34 | 0.0049113 | 0.0012309
35 | 0.0050875 | 0.001275
36 | 0.012523 | 0.0031387
37 | 0.0033503 | 0.00083966
38 | 0.011596 | 0.0029063
39 | 0.0048943 | 0.0012266
40 | 0.029901 | 0.0074938
41 | 0.023585 | 0.0059109
42 | 0.0019483 | 0.0004883
43 | 0.0020031 | 0.00050204
44 | 0.0013838 | 0.00034681
45 | 0.0039694 | 0.00099482
46 | 0.0010692 | 0.00026797
47 | 0.0010634 | 0.0002665
48 | 0.00085938 | 0.00021538
49 | 0.000799 | 0.00020025
50 | 0.00061463 | 0.00015404
51 | 0.0057999 | 0.0014536
52 | 0.0058965 | 0.0014778
53 | 0.0046262 | 0.0011594
54 | 0.0043297 | 0.0010851
55 | 0.011615 | 0.0029109
56 | 0.0012349 | 0.00030949
57 | 0.0026594 | 0.00066652
58 | 0.00075216 | 0.00018851
59 | 0.0022516 | 0.00056431
60 | 0.0011929 | 0.00029897
61 | 0.0029265 | 0.00073344
62 | 0.014326 | 0.0035904
63 | 0.00588 | 0.0014737
64 | 0.0071975 | 0.0018039
65 | 0.0020415 | 0.00051165
66 | 0.0059397 | 0.0014886
67 | 0.0085474 | 0.0021422
68 | 0.0042879 | 0.0010746
69 | 0.0013269 | 0.00033256
70 | 0.01123 | 0.0028144
71 | 0.0019837 | 0.00049715
72 | 0.013479 | 0.0033781
73 | 0.0034215 | 0.00085751
74 | 0.0018217 | 0.00045656
75 | 0.0008681 | 0.00021757
76 | 0.001374 | 0.00034435
77 | 0.0028025 | 0.00070236
78 | 0.0019531 | 0.0004895
79 | 0.0032758 | 0.00082099
80 | 0.0025968 | 0.00065082
81 | 0.0012226 | 0.00030642
82 | 0.0050039 | 0.0012541
83 | 0.0045465 | 0.0011395
84 | 0.0015073 | 0.00037775
85 | 0.008406 | 0.0021067
86 | 0.0013676 | 0.00034276

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1