## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2581-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2581-22_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2581-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2581-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2581-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2581-22_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2581-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2581-22_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2581-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2581-22_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2581-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2581-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2581-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2581-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2581-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2581-22_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2581-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2581-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2581-22_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2581-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2581-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2581-22_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2581-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2581-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2581-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2581-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2581-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2581-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2581-22_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2581-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2581-22_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2581-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2581-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2581-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2581-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2581-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2581-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2581-22_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2581-22_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2581-22_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2581-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2581-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2581-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2581-22_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2581-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2581-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2581-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2581-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2581-22_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2581-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2581-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2581-22_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2581-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2581-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2581-22_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2581-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2581-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2581-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2581-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2581-22_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2581-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2581-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2581-22_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2581-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2581-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2581-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2581-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2581-22_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2581-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2581-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2581-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2581-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2581-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2581-22_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2581-22_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2581-22_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2581-22_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2581-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2581-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2581-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2581-22_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2581-22_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2581-22_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2581-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2581-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2581-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2581-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2581-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2581-22_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2581-22_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2581-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2581-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2581-22_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2581-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2581-22_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2581-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2581-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2581-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2581-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2581-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2581-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2581-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2581-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2581-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2581-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2581-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2581-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2581-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2581-22_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2581-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2581-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2581-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2581-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_523_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2581-22_0_4_load_0 | 0 | 0.0051752 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2581-22_0_4_load_1 | 1 | 0.0058878 | 0.0014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2581-22_0_4_load_2 | 2 | 0.0067014 | 0.0016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2581-22_0_4_load_4 | 3 | 0.0051691 | 0.0012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2581-22_0_4_load_55 | 4 | 0.0063608 | 0.0015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2581-22_0_4_load_5 | 6 | 0.0042165 | 0.0010568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2581-22_0_4_load_6 | 7 | 0.008732 | 0.0021884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2581-22_0_4_load_7 | 8 | 0.011496 | 0.0028811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2581-22_0_4_load_117 | 11 | 0.012689 | 0.0031802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2581-22_0_4_load_80 | 12 | 0.0057197 | 0.0014335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2581-22_0_4_load_10 | 14 | 0.0037977 | 0.0009518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2581-22_0_4_load_11 | 15 | 0.0012307 | 0.00030845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2581-22_0_4_load_12 | 16 | 0.002576 | 0.0006456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2581-22_0_4_load_48 | 19 | 0.0037217 | 0.00093274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2581-22_0_4_load_49 | 20 | 0.0011943 | 0.00029931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2581-22_0_4_load_45 | 21 | 0.0044798 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2581-22_0_4_load_31 | 22 | 0.0042926 | 0.0010758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2581-22_0_4_load_60 | 23 | 0.0024757 | 0.00062048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2581-22_0_4_load_56 | 24 | 0.0010762 | 0.00026972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2581-22_0_4_load_28 | 25 | 0.0016784 | 0.00042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2581-22_0_4_load_46 | 26 | 0.0029205 | 0.00073193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2581-22_0_4_load_88 | 27 | 0.0035496 | 0.00088961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2581-22_0_4_load_115 | 28 | 0.0035175 | 0.00088157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2581-22_0_4_load_30 | 29 | 0.0042248 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2581-22_0_4_load_58 | 30 | 0.0021312 | 0.00053412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2581-22_0_4_load_15 | 31 | 0.02017 | 0.0050551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2581-22_0_4_load_16 | 32 | 0.0047067 | 0.0011796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2581-22_0_4_load_18 | 33 | 0.0041566 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2581-22_0_4_load_122 | 37 | 0.024389 | 0.0061126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2581-22_0_4_load_118 | 38 | 0.001345 | 0.0003371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2581-22_0_4_load_95 | 40 | 0.0036054 | 0.00090359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2581-22_0_4_load_93 | 41 | 0.0041649 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2581-22_0_4_load_69 | 42 | 0.0035509 | 0.00088995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2581-22_0_4_load_119 | 43 | 0.0014857 | 0.00037236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2581-22_0_4_load_20 | 44 | 0.0054283 | 0.0013605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2581-22_0_4_load_21 | 45 | 0.0037085 | 0.00092943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2581-22_0_4_load_22 | 46 | 0.0052281 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2581-22_0_4_load_23 | 47 | 0.0067383 | 0.0016888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2581-22_0_4_load_64 | 48 | 0.0049841 | 0.0012491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2581-22_0_4_load_103 | 50 | 0.0044228 | 0.0011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2581-22_0_4_load_104 | 51 | 0.0057306 | 0.0014362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2581-22_0_4_load_63 | 52 | 0.0067532 | 0.0016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2581-22_0_4_load_109 | 53 | 0.0057391 | 0.0014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2581-22_0_4_load_25 | 54 | 0.0033428 | 0.00083779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2581-22_0_4_load_26 | 55 | 0.0024501 | 0.00061406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2581-22_0_4_load_27 | 56 | 0.002419 | 0.00060627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2581-22_0_4_load_29 | 57 | 0.0023383 | 0.00058603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2581-22_0_4_load_89 | 58 | 0.0023481 | 0.00058849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2581-22_0_4_load_43 | 59 | 0.0031939 | 0.00080046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2581-22_0_4_load_32 | 60 | 0.0029157 | 0.00073073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2581-22_0_4_load_33 | 61 | 0.0025102 | 0.00062912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2581-22_0_4_load_107 | 62 | 0.0016695 | 0.00041841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2581-22_0_4_load_34 | 63 | 0.0020611 | 0.00051657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2581-22_0_4_load_35 | 64 | 0.0018153 | 0.00045495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2581-22_0_4_load_37 | 65 | 0.0010516 | 0.00026354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2581-22_0_4_load_116 | 67 | 0.0075361 | 0.0018887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2581-22_0_4_load_100 | 68 | 0.0012349 | 0.0003095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2581-22_0_4_load_68 | 69 | 0.0011831 | 0.00029652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2581-22_0_4_load_66 | 70 | 0.0015652 | 0.00039228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2581-22_0_4_load_40 | 71 | 0.011206 | 0.0028084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2581-22_0_4_load_41 | 72 | 0.0027768 | 0.00069592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2581-22_0_4_load_42 | 73 | 0.0022455 | 0.00056276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2581-22_0_4_load_44 | 74 | 0.0030301 | 0.00075941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2581-22_0_4_load_72 | 75 | 0.0030242 | 0.00075794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2581-22_0_4_load_71 | 76 | 0.0030227 | 0.00075757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2581-22_0_4_load_65 | 78 | 0.0032041 | 0.00080302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2581-22_0_4_load_62 | 79 | 0.0052261 | 0.0013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2581-22_0_4_load_97 | 80 | 0.0048982 | 0.0012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2581-22_0_4_load_57 | 81 | 0.0010719 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2581-22_0_4_load_50 | 82 | 0.0051934 | 0.0013016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2581-22_0_4_load_51 | 83 | 0.0023659 | 0.00059296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2581-22_0_4_load_53 | 84 | 0.0015819 | 0.00039645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2581-22_0_4_load_79 | 87 | 0.010253 | 0.0025697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2581-22_0_4_load_76 | 88 | 0.018625 | 0.0046678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2581-22_0_4_load_75 | 89 | 0.0022249 | 0.00055762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2581-22_0_4_load_98 | 90 | 0.0010726 | 0.00026882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2581-22_0_4_load_59 | 91 | 0.021407 | 0.0053652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2581-22_0_4_load_61 | 92 | 0.002293 | 0.00057468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2581-22_0_4_load_70 | 93 | 0.003631 | 0.00091001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2581-22_0_4_load_106 | 94 | 0.014708 | 0.0036861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2581-22_0_4_load_92 | 95 | 0.0022318 | 0.00055934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2581-22_0_4_load_67 | 96 | 0.0015736 | 0.00039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2581-22_0_4_load_105 | 97 | 0.0034934 | 0.00087554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2581-22_0_4_load_77 | 98 | 0.0094531 | 0.0023692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2581-22_0_4_load_94 | 99 | 0.010631 | 0.0026644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2581-22_0_4_load_99 | 100 | 0.0010628 | 0.00026635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2581-22_0_4_load_78 | 101 | 0.0062045 | 0.001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2581-22_0_4_load_81 | 102 | 0.0094708 | 0.0023736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2581-22_0_4_load_110 | 108 | 0.039855 | 0.0099887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2581-22_0_4_load_112 | 109 | 0.0075773 | 0.001899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2581-22_0_4_load_90 | 110 | 0.0034811 | 0.00087244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2581-22_0_4_load_91 | 111 | 0.0023702 | 0.00059402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2581-22_0_4_load_101 | 112 | 0.001867 | 0.00046792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2581-22_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2581-22_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2581-22_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0058609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2581-22_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.023367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2581-22_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2581-22_0_4_line_5 |  | 5 | 85 | 0.004126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2581-22_0_4_line_6 |  | 5 | 82 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2581-22_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.00088779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2581-22_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2581-22_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2581-22_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.047904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2581-22_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.035674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2581-22_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2581-22_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.001941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2581-22_0_4_line_14 |  | 12 | 86 | 0.045762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2581-22_0_4_line_15 |  | 13 | 104 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2581-22_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2581-22_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.00053942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2581-22_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.010065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2581-22_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.030892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2581-22_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.016431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2581-22_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2581-22_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.024236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2581-22_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2581-22_0_4_line_24 |  | 18 | 23 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2581-22_0_4_line_25 |  | 19 | 24 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2581-22_0_4_line_26 |  | 20 | 25 | 0.0062083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2581-22_0_4_line_27 |  | 21 | 26 | 0.0026457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2581-22_0_4_line_28 |  | 22 | 29 | 0.024042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2581-22_0_4_line_29 |  | 23 | 30 | 0.026614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2581-22_0_4_line_30 |  | 24 | 81 | 0.0060296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2581-22_0_4_line_31 |  | 25 | 55 | 0.0063263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2581-22_0_4_line_32 |  | 26 | 77 | 0.036803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2581-22_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.0010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2581-22_0_4_line_34 |  | 28 | 40 | 0.00015341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2581-22_0_4_line_35 |  | 29 | 60 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2581-22_0_4_line_36 |  | 30 | 91 | 0.005612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2581-22_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.00081421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2581-22_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.037544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2581-22_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2581-22_0_4_line_40 |  | 34 | 39 | 0.041562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2581-22_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.071045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2581-22_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.048682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2581-22_0_4_line_43 |  | 35 | 38 | 0.077021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2581-22_0_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.029224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2581-22_0_4_line_45 |  | 36 | 41 | 0.03972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2581-22_0_4_line_46 |  | 36 | 42 | 0.039985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2581-22_0_4_line_47 |  | 38 | 43 | 0.055295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2581-22_0_4_line_48 |  | 39 | 66 | 0.007449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2581-22_0_4_line_49 |  | 39 | 63 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2581-22_0_4_line_50 |  | 41 | 99 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2581-22_0_4_line_51 |  | 42 | 96 | 0.018981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2581-22_0_4_line_52 |  | 44 | 45 | 0.026517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2581-22_0_4_line_53 |  | 44 | 46 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2581-22_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2581-22_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.021353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2581-22_0_4_line_56 |  | 48 | 52 | 0.0015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2581-22_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.01511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2581-22_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.032465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2581-22_0_4_line_59 |  | 50 | 53 | 0.0014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2581-22_0_4_line_60 |  | 52 | 79 | 0.0044788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2581-22_0_4_line_61 |  | 53 | 84 | 0.024721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2581-22_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2581-22_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.00012297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2581-22_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.006297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2581-22_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0062034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2581-22_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.0075698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2581-22_0_4_line_67 |  | 59 | 72 | 0.0016867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2581-22_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.0039187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2581-22_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.015433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2581-22_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0028993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2581-22_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2581-22_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2581-22_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0006305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2581-22_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.0069286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2581-22_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2581-22_0_4_line_76 |  | 70 | 96 | 0.0090048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2581-22_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2581-22_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.00010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2581-22_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0078683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2581-22_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2581-22_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.0085403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2581-22_0_4_line_82 |  | 76 | 85 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2581-22_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0043861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2581-22_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2581-22_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.010192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2581-22_0_4_line_86 |  | 80 | 95 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2581-22_0_4_line_87 |  | 81 | 89 | 0.00095144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2581-22_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2581-22_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2581-22_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.044725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2581-22_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2581-22_0_4_line_92 |  | 87 | 97 | 0.0028593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2581-22_0_4_line_93 |  | 88 | 98 | 0.033985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2581-22_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2581-22_0_4_line_95 |  | 90 | 100 | 0.0060117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2581-22_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0023761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2581-22_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.037805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2581-22_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0074313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2581-22_0_4_line_99 |  | 94 | 97 | 0.0020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2581-22_0_4_line_100 |  | 95 | 111 | 0.0080524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2581-22_0_4_line_101 |  | 98 | 101 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2581-22_0_4_line_102 |  | 99 | 105 | 0.032953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2581-22_0_4_line_103 |  | 100 | 112 | 0.0017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2581-22_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.00094648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2581-22_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.004407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2581-22_0_4_line_106 |  | 103 | 106 | 0.021559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2581-22_0_4_line_107 |  | 104 | 107 | 0.019763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2581-22_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.037934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2581-22_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2581-22_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.023733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2581-22_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0073929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2581-22_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2633853.0084 | 1244296.5769 | 2633852.8013 | 1244296.4045 | 2633844.7431 | 1244289.7326
1 | 2633853.0084 | 1244296.5769 | 2633866.2909 | 1244307.6338
2 | 2633870.7953 | 1244311.3835 | 2633866.2909 | 1244307.6338
3 | 2633870.7953 | 1244311.3835 | 2633874.8969 | 1244314.7978 | 2633888.9231 | 1244326.1268
4 | 2633897.522 | 1244333.072 | 2633888.9231 | 1244326.1268
5 | 2633900.6728 | 1244335.7473 | 2633897.522 | 1244333.072
6 | 2633897.522 | 1244333.072 | 2633887.419 | 1244345.641
7 | 2633948.7537 | 1244202.0065 | 2633948.0215 | 1244201.5044
8 | 2633948.0215 | 1244201.5044 | 2633941.898 | 1244197.3043 | 2633928.614 | 1244186.6858
9 | 2633949.9895 | 1244202.8542 | 2633948.7537 | 1244202.0065
10 | 2633949.9895 | 1244202.8542 | 2633955.802 | 1244206.5342 | 2633963.0624 | 1244212.0571 | 2633981.7486 | 1244225.4281 | 2633988.9033 | 1244230.917
11 | 2633949.9895 | 1244202.8542 | 2633956.8631 | 1244191.4416 | 2633968.7471 | 1244172.5109
12 | 2633988.9033 | 1244230.917 | 2633972.0165 | 1244250.9265
13 | 2633988.9033 | 1244230.917 | 2633990.4761 | 1244232.0601
14 | 2633942.5023 | 1244285.8984 | 2633972.0165 | 1244250.9265
15 | 2634001.4159 | 1244216.546 | 2633999.275 | 1244219.6246 | 2633996.5781 | 1244223.445 | 2633990.4761 | 1244232.0601
16 | 2634031.0034 | 1244400.6768 | 2634024.9038 | 1244407.3038 | 2634015.3893 | 1244416.3575
17 | 2634031.3687 | 1244400.2799 | 2634031.0034 | 1244400.6768
18 | 2634008.0978 | 1244423.2957 | 2634015.3893 | 1244416.3575
19 | 2634051.901 | 1244377.2057 | 2634042.3008 | 1244388.4024 | 2634031.3687 | 1244400.2799
20 | 2634008.0978 | 1244423.2957 | 2634015.1024 | 1244429.8956 | 2634019.6803 | 1244434.9329
21 | 2634008.0978 | 1244423.2957 | 2633995.5084 | 1244413.2009
22 | 2634008.0978 | 1244423.2957 | 2633998.2002 | 1244435.0022 | 2633992.2068 | 1244441.5898
23 | 2634051.901 | 1244377.2057 | 2634060.6982 | 1244384.8055 | 2634062.3909 | 1244386.3294
24 | 2634051.901 | 1244377.2057 | 2634042.1579 | 1244368.5493
25 | 2634019.6803 | 1244434.9329 | 2634026.1028 | 1244441.9998 | 2634029.4829 | 1244445.7298
26 | 2633990.6649 | 1244409.3172 | 2633995.5084 | 1244413.2009
27 | 2633990.4264 | 1244443.5468 | 2633992.2068 | 1244441.5898
28 | 2634080.0408 | 1244402.6524 | 2634068.8019 | 1244392.1011 | 2634062.3909 | 1244386.3294
29 | 2634021.7352 | 1244351.4871 | 2634024.8007 | 1244354.1022 | 2634040.3008 | 1244366.8992 | 2634042.1579 | 1244368.5493
30 | 2634029.4829 | 1244445.7298 | 2634033.5318 | 1244450.1978
31 | 2633990.6649 | 1244409.3172 | 2633985.7293 | 1244405.3596
32 | 2633965.7003 | 1244470.8061 | 2633979.0001 | 1244456.106 | 2633990.4264 | 1244443.5468
33 | 2634087.1018 | 1244340.3653 | 2634087.2955 | 1244340.1625 | 2634087.8049 | 1244339.6391
34 | 2634087.9119 | 1244339.5292 | 2634087.8049 | 1244339.6391
35 | 2634093.4821 | 1244417.3669 | 2634091.6024 | 1244415.2024 | 2634080.098 | 1244402.7061 | 2634080.0408 | 1244402.6524
36 | 2634021.7352 | 1244351.4871 | 2634017.4656 | 1244347.8449
37 | 2634180.1893 | 1244309.0813 | 2634180.6509 | 1244308.4106
38 | 2634180.1893 | 1244309.0813 | 2634169.2935 | 1244324.9126 | 2634155.5125 | 1244336.9926
39 | 2634142.1504 | 1244348.7053 | 2634155.5125 | 1244336.9926
40 | 2634142.1504 | 1244348.7053 | 2634166.0515 | 1244382.7536
41 | 2634106.0784 | 1244316.8441 | 2634111.9621 | 1244306.7936 | 2634130.3271 | 1244274.7006 | 2634141.1475 | 1244255.0612
42 | 2634141.1475 | 1244255.0612 | 2634099.7464 | 1244229.985 | 2634099.6049 | 1244230.2254
43 | 2634141.1475 | 1244255.0612 | 2634194.464 | 1244199.4779
44 | 2634106.0784 | 1244316.8441 | 2634098.9709 | 1244328.1662 | 2634087.9119 | 1244339.5292
45 | 2634106.0784 | 1244316.8441 | 2634087.0632 | 1244301.6696 | 2634074.7279 | 1244292.4625
46 | 2634106.0784 | 1244316.8441 | 2634115.6556 | 1244326.7833 | 2634123.5727 | 1244335.0119 | 2634132.036 | 1244347.1087
47 | 2634194.464 | 1244199.4779 | 2634188.8297 | 1244193.151 | 2634167.968 | 1244174.4744 | 2634153.2523 | 1244162.7386
48 | 2634160.304 | 1244387.5125 | 2634166.0515 | 1244382.7536
49 | 2634166.0515 | 1244382.7536 | 2634173.8596 | 1244376.2765
50 | 2634074.7279 | 1244292.4625 | 2634065.7323 | 1244285.7481 | 2634061.8026 | 1244283.1795 | 2634055.3888 | 1244278.8614
51 | 2634142.9171 | 1244362.6612 | 2634132.036 | 1244347.1087
52 | 2633909.9871 | 1244421.6789 | 2633912.419 | 1244423.7268 | 2633923.2027 | 1244432.8053 | 2633930.1115 | 1244438.9431
53 | 2633889.7082 | 1244404.602 | 2633909.9871 | 1244421.6789
54 | 2633931.3201 | 1244440.0167 | 2633930.1115 | 1244438.9431
55 | 2633931.3201 | 1244440.0167 | 2633945.5987 | 1244452.7017 | 2633947.2734 | 1244454.2095
56 | 2633947.2734 | 1244454.2095 | 2633948.392 | 1244455.2166
57 | 2633859.402 | 1244380.4964 | 2633868.8687 | 1244368.719
58 | 2633859.402 | 1244380.4964 | 2633857.7994 | 1244379.2976 | 2633833.9788 | 1244360.3084
59 | 2633869.7917 | 1244367.5708 | 2633868.8687 | 1244368.719
60 | 2633951.7205 | 1244458.2134 | 2633948.392 | 1244455.2166
61 | 2633869.7917 | 1244367.5708 | 2633885.2792 | 1244348.3031
62 | 2633975.3714 | 1244397.0543 | 2633985.7293 | 1244405.3596
63 | 2633975.2755 | 1244396.9774 | 2633975.3714 | 1244397.0543
64 | 2633975.2755 | 1244396.9774 | 2633970.3628 | 1244393.0382
65 | 2633965.5231 | 1244389.1575 | 2633970.3628 | 1244393.0382
66 | 2633965.5231 | 1244389.1575 | 2633960.8241 | 1244385.3896 | 2633959.6202 | 1244384.4185
67 | 2633958.3075 | 1244383.3595 | 2633959.6202 | 1244384.4185
68 | 2634096.0516 | 1244420.3256 | 2634093.4821 | 1244417.3669
69 | 2634096.0516 | 1244420.3256 | 2634104.1984 | 1244429.7063 | 2634106.0985 | 1244432.0392
70 | 2634176.091 | 1244374.4255 | 2634173.8596 | 1244376.2765
71 | 2634176.091 | 1244374.4255 | 2634186.6278 | 1244365.6849
72 | 2634186.6278 | 1244365.6849 | 2634190.4234 | 1244362.5363 | 2634195.2972 | 1244358.6063 | 2634196.898 | 1244358.8045 | 2634201.7816 | 1244365.6322
73 | 2634160.6604 | 1244388.0326 | 2634160.304 | 1244387.5125
74 | 2634160.304 | 1244387.5125 | 2634156.3321 | 1244381.8354
75 | 2634148.0792 | 1244370.0395 | 2634156.3321 | 1244381.8354
76 | 2634148.0792 | 1244370.0395 | 2634142.9171 | 1244362.6612
77 | 2633958.3075 | 1244383.3595 | 2633943.0124 | 1244371.0211
78 | 2633942.9291 | 1244370.9539 | 2633943.0124 | 1244371.0211
79 | 2633942.9291 | 1244370.9539 | 2633936.805 | 1244366.0137
80 | 2633926.774 | 1244357.9218 | 2633936.805 | 1244366.0137
81 | 2633920.2653 | 1244352.3923 | 2633926.774 | 1244357.9218 | 2633926.774 | 1244357.9218
82 | 2633900.6728 | 1244335.7473 | 2633920.2653 | 1244352.3923
83 | 2633965.7003 | 1244470.8061 | 2633968.7752 | 1244473.9339
84 | 2633965.7003 | 1244470.8061 | 2633964.7005 | 1244469.8998 | 2633951.7205 | 1244458.2134
85 | 2633975.9202 | 1244481.2018 | 2633968.7752 | 1244473.9339
86 | 2633975.9202 | 1244481.2018 | 2633976.9013 | 1244482.1997 | 2633982.8496 | 1244488.9253
87 | 2634034.1707 | 1244450.9028 | 2634033.5318 | 1244450.1978
88 | 2633887.419 | 1244345.641 | 2633886.3106 | 1244347.0199
89 | 2633885.2792 | 1244348.3031 | 2633886.3106 | 1244347.0199
90 | 2633942.5023 | 1244285.8984 | 2633952.7978 | 1244294.4961 | 2633973.0015 | 1244312.0007 | 2633976.6504 | 1244314.7678
91 | 2633942.5023 | 1244285.8984 | 2633936.2003 | 1244280.6034 | 2633927.7763 | 1244274.1807
92 | 2633978.9287 | 1244316.4956 | 2633976.6504 | 1244314.7678
93 | 2633927.7763 | 1244274.1807 | 2633918.0986 | 1244266.8022 | 2633901.3351 | 1244252.8414
94 | 2634034.1707 | 1244450.9028 | 2634039.6034 | 1244456.8979 | 2634042.278 | 1244460.1764
95 | 2634046.0782 | 1244464.8346 | 2634042.278 | 1244460.1764
96 | 2634017.4656 | 1244347.8449 | 2634015.6579 | 1244346.3029
97 | 2633986.5058 | 1244322.2417 | 2633990.8025 | 1244325.5001 | 2634007.0997 | 1244339.0021 | 2634015.6579 | 1244346.3029
98 | 2633980.5846 | 1244317.7513 | 2633986.5058 | 1244322.2417
99 | 2633978.9287 | 1244316.4956 | 2633980.5846 | 1244317.7513
100 | 2633988.1842 | 1244494.9571 | 2633982.8496 | 1244488.9253
101 | 2633887.7666 | 1244242.33 | 2633897.8004 | 1244249.8977 | 2633901.3351 | 1244252.8414
102 | 2634028.4158 | 1244259.9398 | 2634031.0869 | 1244261.9341 | 2634043.3306 | 1244270.7433 | 2634055.3888 | 1244278.8614
103 | 2634046.0782 | 1244464.8346 | 2634047.199 | 1244466.2084
104 | 2634024.1213 | 1244256.729 | 2634024.8794 | 1244257.2956
105 | 2634024.8794 | 1244257.2956 | 2634026.5573 | 1244258.5504 | 2634028.4158 | 1244259.9398
106 | 2634037.433 | 1244239.745 | 2634024.8794 | 1244257.2956
107 | 2634001.4159 | 1244216.546 | 2634012.2485 | 1244199.9973
108 | 2634037.433 | 1244239.745 | 2634047.6146 | 1244223.3928 | 2634032.0426 | 1244213.0916
109 | 2634012.2485 | 1244199.9973 | 2633993.5683 | 1244188.0502
110 | 2634012.2485 | 1244199.9973 | 2634032.0426 | 1244213.0916
111 | 2633993.082 | 1244500.4948 | 2633988.1842 | 1244494.9571

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2633853.0084 | 1244296.5769
1 | 2633844.7431 | 1244289.7326
2 | 2633866.2909 | 1244307.6338
3 | 2633870.7953 | 1244311.3835
4 | 2633888.9231 | 1244326.1268
5 | 2633897.522 | 1244333.072
6 | 2633948.0215 | 1244201.5044
7 | 2633948.7537 | 1244202.0065
8 | 2633928.614 | 1244186.6858
9 | 2633949.9895 | 1244202.8542
10 | 2633988.9033 | 1244230.917
11 | 2633968.7471 | 1244172.5109
12 | 2633972.0165 | 1244250.9265
13 | 2633990.4761 | 1244232.0601
14 | 2634031.0034 | 1244400.6768
15 | 2634015.3893 | 1244416.3575
16 | 2634031.3687 | 1244400.2799
17 | 2634008.0978 | 1244423.2957
18 | 2634051.901 | 1244377.2057
19 | 2634019.6803 | 1244434.9329
20 | 2633995.5084 | 1244413.2009
21 | 2633992.2068 | 1244441.5898
22 | 2634062.3909 | 1244386.3294
23 | 2634042.1579 | 1244368.5493
24 | 2634029.4829 | 1244445.7298
25 | 2633990.6649 | 1244409.3172
26 | 2633990.4264 | 1244443.5468
27 | 2634087.1018 | 1244340.3653
28 | 2634087.8049 | 1244339.6391
29 | 2634080.0408 | 1244402.6524
30 | 2634021.7352 | 1244351.4871
31 | 2634180.6509 | 1244308.4106
32 | 2634180.1893 | 1244309.0813
33 | 2634155.5125 | 1244336.9926
34 | 2634142.1504 | 1244348.7053
35 | 2634141.1475 | 1244255.0612
36 | 2634106.0784 | 1244316.8441
37 | 2634099.6049 | 1244230.2254
38 | 2634194.464 | 1244199.4779
39 | 2634166.0515 | 1244382.7536
40 | 2634087.9119 | 1244339.5292
41 | 2634074.7279 | 1244292.4625
42 | 2634132.036 | 1244347.1087
43 | 2634153.2523 | 1244162.7386
44 | 2633909.9871 | 1244421.6789
45 | 2633930.1115 | 1244438.9431
46 | 2633889.7082 | 1244404.602
47 | 2633931.3201 | 1244440.0167
48 | 2633947.2734 | 1244454.2095
49 | 2633859.402 | 1244380.4964
50 | 2633868.8687 | 1244368.719
51 | 2633833.9788 | 1244360.3084
52 | 2633948.392 | 1244455.2166
53 | 2633869.7917 | 1244367.5708
54 | 2633975.3714 | 1244397.0543
55 | 2633985.7293 | 1244405.3596
56 | 2633975.2755 | 1244396.9774
57 | 2633970.3628 | 1244393.0382
58 | 2633965.5231 | 1244389.1575
59 | 2633959.6202 | 1244384.4185
60 | 2634093.4821 | 1244417.3669
61 | 2634096.0516 | 1244420.3256
62 | 2634106.0985 | 1244432.0392
63 | 2634173.8596 | 1244376.2765
64 | 2634176.091 | 1244374.4255
65 | 2634186.6278 | 1244365.6849
66 | 2634160.304 | 1244387.5125
67 | 2634201.7816 | 1244365.6322
68 | 2634160.6604 | 1244388.0326
69 | 2634156.3321 | 1244381.8354
70 | 2634148.0792 | 1244370.0395
71 | 2633943.0124 | 1244371.0211
72 | 2633958.3075 | 1244383.3595
73 | 2633942.9291 | 1244370.9539
74 | 2633936.805 | 1244366.0137
75 | 2633926.774 | 1244357.9218
76 | 2633920.2653 | 1244352.3923
77 | 2633965.7003 | 1244470.8061
78 | 2633968.7752 | 1244473.9339
79 | 2633951.7205 | 1244458.2134
80 | 2633975.9202 | 1244481.2018
81 | 2634033.5318 | 1244450.1978
82 | 2633887.419 | 1244345.641
83 | 2633886.3106 | 1244347.0199
84 | 2633885.2792 | 1244348.3031
85 | 2633900.6728 | 1244335.7473
86 | 2633942.5023 | 1244285.8984
87 | 2633976.6504 | 1244314.7678
88 | 2633927.7763 | 1244274.1807
89 | 2634034.1707 | 1244450.9028
90 | 2634042.278 | 1244460.1764
91 | 2634017.4656 | 1244347.8449
92 | 2634015.6579 | 1244346.3029
93 | 2633986.5058 | 1244322.2417
94 | 2633980.5846 | 1244317.7513
95 | 2633982.8496 | 1244488.9253
96 | 2634142.9171 | 1244362.6612
97 | 2633978.9287 | 1244316.4956
98 | 2633901.3351 | 1244252.8414
99 | 2634055.3888 | 1244278.8614
100 | 2634046.0782 | 1244464.8346
101 | 2633887.7666 | 1244242.33
102 | 2634024.1213 | 1244256.729
103 | 2634024.8794 | 1244257.2956
104 | 2634001.4159 | 1244216.546
105 | 2634028.4158 | 1244259.9398
106 | 2634037.433 | 1244239.745
107 | 2634012.2485 | 1244199.9973
108 | 2634032.0426 | 1244213.0916
109 | 2633993.5683 | 1244188.0502
110 | 2633993.082 | 1244500.4948
111 | 2633988.1842 | 1244494.9571
112 | 2634047.199 | 1244466.2084
113 | 2633942.5023 | 1244285.8984

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97542 | -0.47417 | 0.0051752 | 0.001297
1 | 0.97536 | -0.47532 | 0.0058878 | 0.0014756
2 | 0.9756 | -0.47066 | 0.0067014 | 0.0016795
3 | 0.97569 | -0.46876 | 0.0051691 | 0.0012955
4 | 0.97619 | -0.45895 | 0.0063608 | 0.0015942
5 | 0.97649 | -0.45303 | 0 | 0
6 | 0.9852 | -0.28256 | 0.0042165 | 0.0010568
7 | 0.98522 | -0.28231 | 0.008732 | 0.0021884
8 | 0.98494 | -0.2876 | 0.011496 | 0.0028811
9 | 0.98525 | -0.28165 | 0 | 0
10 | 0.98689 | -0.24976 | 0 | 0
11 | 0.98483 | -0.28978 | 0.012689 | 0.0031802
12 | 0.98929 | -0.20363 | 0.0057197 | 0.0014335
13 | 0.98674 | -0.25254 | 0 | 0
14 | 0.9891 | -0.20785 | 0.0037977 | 0.0009518
15 | 0.98732 | -0.24215 | 0.0012307 | 0.00030845
16 | 0.98914 | -0.207 | 0.002576 | 0.0006456
17 | 0.98652 | -0.25767 | 0 | 0
18 | 0.99171 | -0.15761 | 0 | 0
19 | 0.98633 | -0.26123 | 0.0037217 | 0.00093274
20 | 0.98504 | -0.28621 | 0.0011943 | 0.00029931
21 | 0.98514 | -0.28447 | 0.0044798 | 0.0011227
22 | 0.99151 | -0.16145 | 0.0042926 | 0.0010758
23 | 0.99289 | -0.13504 | 0.0024757 | 0.00062048
24 | 0.98622 | -0.26342 | 0.0010762 | 0.00026972
25 | 0.98448 | -0.29708 | 0.0016784 | 0.00042064
26 | 0.985 | -0.28719 | 0.0029205 | 0.00073193
27 | 0.97429 | -0.49494 | 0.0035496 | 0.00088961
28 | 0.97429 | -0.49487 | 0.0035175 | 0.00088157
29 | 0.99127 | -0.16628 | 0.0042248 | 0.0010588
30 | 0.99533 | -0.08856 | 0.0021312 | 0.00053412
31 | 0.97052 | -0.56932 | 0.02017 | 0.0050551
32 | 0.97054 | -0.56902 | 0.0047067 | 0.0011796
33 | 0.97141 | -0.55175 | 0.0041566 | 0.0010417
34 | 0.97189 | -0.54223 | 0 | 0
35 | 0.97278 | -0.52469 | 0 | 0
36 | 0.97458 | -0.48913 | 0 | 0
37 | 0.97167 | -0.54659 | 0.024389 | 0.0061126
38 | 0.97258 | -0.52871 | 0.001345 | 0.0003371
39 | 0.97245 | -0.5311 | 0 | 0
40 | 0.97429 | -0.49485 | 0.0036054 | 0.00090359
41 | 0.97622 | -0.45692 | 0.0041649 | 0.0010438
42 | 0.97364 | -0.50772 | 0.0035509 | 0.00088995
43 | 0.9725 | -0.53023 | 0.0014857 | 0.00037236
44 | 0.98162 | -0.35309 | 0.0054283 | 0.0013605
45 | 0.98188 | -0.34798 | 0.0037085 | 0.00092943
46 | 0.98149 | -0.3556 | 0.0052281 | 0.0013103
47 | 0.9819 | -0.34756 | 0.0067383 | 0.0016888
48 | 0.98232 | -0.33942 | 0.0049841 | 0.0012491
49 | 0.9756 | -0.47063 | 0 | 0
50 | 0.97568 | -0.46905 | 0.0044228 | 0.0011085
51 | 0.97542 | -0.47404 | 0.0057306 | 0.0014362
52 | 0.98236 | -0.33871 | 0.0067532 | 0.0016925
53 | 0.97569 | -0.46877 | 0.0057391 | 0.0014383
54 | 0.98277 | -0.3303 | 0.0033428 | 0.00083779
55 | 0.98392 | -0.30798 | 0.0024501 | 0.00061406
56 | 0.98276 | -0.3305 | 0.002419 | 0.00060627
57 | 0.98225 | -0.34045 | 0.0023383 | 0.00058603
58 | 0.98176 | -0.35 | 0.0023481 | 0.00058849
59 | 0.98117 | -0.36135 | 0.0031939 | 0.00080046
60 | 0.99114 | -0.16879 | 0.0029157 | 0.00073073
61 | 0.99112 | -0.16908 | 0.0025102 | 0.00062912
62 | 0.9911 | -0.16954 | 0.0016695 | 0.00041841
63 | 0.97234 | -0.53343 | 0.0020611 | 0.00051657
64 | 0.97231 | -0.53399 | 0.0018153 | 0.00045495
65 | 0.9722 | -0.53616 | 0.0010516 | 0.00026354
66 | 0.9726 | -0.52825 | 0 | 0
67 | 0.97205 | -0.5391 | 0.0075361 | 0.0018887
68 | 0.9726 | -0.52827 | 0.0012349 | 0.0003095
69 | 0.97274 | -0.52552 | 0.0011831 | 0.00029652
70 | 0.97303 | -0.5197 | 0.0015652 | 0.00039228
71 | 0.97965 | -0.39117 | 0.011206 | 0.0028084
72 | 0.98105 | -0.36378 | 0.0027768 | 0.00069592
73 | 0.97964 | -0.3913 | 0.0022455 | 0.00056276
74 | 0.97918 | -0.40037 | 0.0030301 | 0.00075941
75 | 0.97845 | -0.41452 | 0.0030242 | 0.00075794
76 | 0.978 | -0.42345 | 0.0030227 | 0.00075757
77 | 0.98315 | -0.32313 | 0 | 0
78 | 0.98309 | -0.32441 | 0.0032041 | 0.00080302
79 | 0.98249 | -0.33605 | 0.0052261 | 0.0013098
80 | 0.98297 | -0.32679 | 0.0048982 | 0.0012276
81 | 0.98618 | -0.26421 | 0.0010719 | 0.00026863
82 | 0.97612 | -0.46041 | 0.0051934 | 0.0013016
83 | 0.97608 | -0.46105 | 0.0023659 | 0.00059296
84 | 0.97606 | -0.46158 | 0.0015819 | 0.00039645
85 | 0.9767 | -0.44893 | 0 | 0
86 | 0.9936 | -0.12123 | 0 | 0
87 | 0.99852 | -0.027976 | 0.010253 | 0.0025697
88 | 0.99301 | -0.13263 | 0.018625 | 0.0046678
89 | 0.98617 | -0.26432 | 0.0022249 | 0.00055762
90 | 0.98613 | -0.2652 | 0.0010726 | 0.00026882
91 | 0.99585 | -0.078682 | 0.021407 | 0.0053652
92 | 0.99609 | -0.074056 | 0.002293 | 0.00057468
93 | 1 | 0 | -0.49926 | -0.12778
94 | 0.99909 | -0.017232 | 0.014708 | 0.0036861
95 | 0.98289 | -0.32831 | 0.0022318 | 0.00055934
96 | 0.97322 | -0.51593 | 0.0015736 | 0.00039439
97 | 0.99884 | -0.021789 | 0.0034934 | 0.00087554
98 | 0.99252 | -0.14204 | 0.0094531 | 0.0023692
99 | 0.97725 | -0.4369 | 0.010631 | 0.0026644
100 | 0.98611 | -0.26552 | 0.0010628 | 0.00026635
101 | 0.99243 | -0.14393 | 0.0062045 | 0.001555
102 | 0.97904 | -0.4019 | 0.0094708 | 0.0023736
103 | 0.97905 | -0.40174 | 0 | 0
104 | 0.98533 | -0.27978 | 0 | 0
105 | 0.97883 | -0.40588 | 0 | 0
106 | 0.98018 | -0.37966 | 0 | 0
107 | 0.98386 | -0.30825 | 0 | 0
108 | 0.98217 | -0.34092 | 0.039855 | 0.0099887
109 | 0.9837 | -0.31128 | 0.0075773 | 0.001899
110 | 0.98282 | -0.32962 | 0.0034811 | 0.00087244
111 | 0.98285 | -0.32916 | 0.0023702 | 0.00059402
112 | 0.98611 | -0.26557 | 0.001867 | 0.00046792
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0058881 | 0.0014757 | -0.0058878 | -0.0014756 | 3.2469e-07 | 7.386e-08 | 0.0089824 | 0.0089825 | 0.0089825 | 0.97542 | -0.47417 | 0.97536 | -0.47532 | 2.4677
1 | -0.011063 | -0.0027727 | 0.011065 | 0.0027737 | 1.846e-06 | 9.6569e-07 | 0.016877 | 0.016877 | 0.016877 | 0.97542 | -0.47417 | 0.9756 | -0.47066 | 4.6366
2 | -0.017767 | -0.0044532 | 0.017768 | 0.0044542 | 1.6139e-06 | 9.5971e-07 | 0.027098 | 0.027098 | 0.027098 | 0.9756 | -0.47066 | 0.97569 | -0.46876 | 7.4446
3 | -0.022937 | -0.0057497 | 0.022948 | 0.0057562 | 1.0723e-05 | 6.5706e-06 | 0.034982 | 0.034982 | 0.034982 | 0.97569 | -0.46876 | 0.97619 | -0.45895 | 9.6103
4 | -0.029309 | -0.0073504 | 0.029317 | 0.0073555 | 8.2737e-06 | 5.157e-06 | 0.044677 | 0.044677 | 0.044677 | 0.97619 | -0.45895 | 0.97649 | -0.45303 | 12.274
5 | -0.054367 | -0.013639 | 0.054378 | 0.013646 | 1.0621e-05 | 6.7458e-06 | 0.082852 | 0.082852 | 0.082852 | 0.97649 | -0.45303 | 0.9767 | -0.44893 | 22.7616
6 | 0.02505 | 0.0062836 | -0.025042 | -0.0062782 | 8.8128e-06 | 5.4385e-06 | 0.038175 | 0.038175 | 0.038175 | 0.97649 | -0.45303 | 0.97612 | -0.46041 | 10.4876
7 | -0.015715 | -0.0039393 | 0.015715 | 0.0039394 | 1.8756e-07 | 1.0873e-07 | 0.023736 | 0.023736 | 0.023736 | 0.9852 | -0.28256 | 0.98522 | -0.28231 | 6.5208
8 | 0.011498 | 0.0028825 | -0.011496 | -0.0028811 | 2.7634e-06 | 1.4575e-06 | 0.017367 | 0.017367 | 0.017367 | 0.9852 | -0.28256 | 0.98494 | -0.2876 | 4.7712
9 | -0.024447 | -0.0061278 | 0.024448 | 0.0061283 | 7.6617e-07 | 4.7127e-07 | 0.036924 | 0.036924 | 0.036924 | 0.98522 | -0.28231 | 0.98525 | -0.28165 | 10.1439
10 | -0.037142 | -0.0093113 | 0.037199 | 0.0093468 | 5.6529e-05 | 3.5567e-05 | 0.056096 | 0.056096 | 0.056096 | 0.98525 | -0.28165 | 0.98689 | -0.24976 | 15.4111
11 | 0.012694 | 0.0031829 | -0.012689 | -0.0031802 | 4.9176e-06 | 2.6931e-06 | 0.019173 | 0.019173 | 0.019173 | 0.98525 | -0.28165 | 0.98483 | -0.28978 | 5.2672
12 | -0.19905 | -0.05054 | 0.19949 | 0.050823 | 0.00044289 | 0.00028278 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.98689 | -0.24976 | 0.98929 | -0.20363 | 41.2579
13 | 0.16185 | 0.041193 | -0.16183 | -0.041179 | 2.1714e-05 | 1.3847e-05 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.98689 | -0.24976 | 0.98674 | -0.25254 | 33.5524
14 | -0.20521 | -0.052256 | 0.20603 | 0.052779 | 0.00081904 | 0.00052301 | 0.30896 | 0.30896 | 0.30896 | 0.98929 | -0.20363 | 0.9936 | -0.12123 | 42.4396
15 | 0.16183 | 0.041179 | -0.16162 | -0.041044 | 0.00021218 | 0.00013531 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.98674 | -0.25254 | 0.98533 | -0.27978 | 33.5524
16 | 0.17501 | 0.044409 | -0.17472 | -0.044226 | 0.00028819 | 0.00018388 | 0.26348 | 0.26348 | 0.26348 | 0.9891 | -0.20785 | 0.98732 | -0.24215 | 36.1923
17 | -0.1788 | -0.045361 | 0.17881 | 0.045366 | 7.3291e-06 | 4.6768e-06 | 0.26919 | 0.26919 | 0.26919 | 0.9891 | -0.20785 | 0.98914 | -0.207 | 36.977
18 | 0.17349 | 0.043917 | -0.17336 | -0.043835 | 0.00012917 | 8.2414e-05 | 0.26162 | 0.26162 | 0.26162 | 0.98732 | -0.24215 | 0.98652 | -0.25767 | 35.9375
19 | -0.18139 | -0.046012 | 0.18182 | 0.046287 | 0.0004319 | 0.00027562 | 0.27307 | 0.27307 | 0.27307 | 0.98914 | -0.207 | 0.99171 | -0.15761 | 37.5093
20 | 0.0121 | 0.0030333 | -0.012098 | -0.0030322 | 2.0526e-06 | 1.1039e-06 | 0.018252 | 0.018252 | 0.018252 | 0.98652 | -0.25767 | 0.98633 | -0.26123 | 5.0143
21 | 0.099383 | 0.02521 | -0.099247 | -0.025123 | 0.00013618 | 8.6948e-05 | 0.15001 | 0.15001 | 0.15001 | 0.98652 | -0.25767 | 0.98504 | -0.28621 | 41.2123
22 | 0.061876 | 0.015592 | -0.061796 | -0.015541 | 7.9217e-05 | 5.039e-05 | 0.09336 | 0.093361 | 0.093361 | 0.98652 | -0.25767 | 0.98514 | -0.28447 | 25.6485
23 | 0.015619 | 0.003916 | -0.015616 | -0.0039144 | 2.8637e-06 | 1.6534e-06 | 0.023436 | 0.023436 | 0.023436 | 0.99171 | -0.15761 | 0.99151 | -0.16145 | 6.4386
24 | -0.19744 | -0.050203 | 0.19765 | 0.05034 | 0.00021484 | 0.00013716 | 0.2965 | 0.2965 | 0.2965 | 0.99171 | -0.15761 | 0.99289 | -0.13504 | 40.7286
25 | 0.0083767 | 0.0020994 | -0.0083759 | -0.002099 | 8.7337e-07 | 3.7285e-07 | 0.012637 | 0.012637 | 0.012637 | 0.98633 | -0.26123 | 0.98622 | -0.26342 | 3.4718
26 | 0.098052 | 0.024823 | -0.098001 | -0.024791 | 5.1139e-05 | 3.265e-05 | 0.14821 | 0.14821 | 0.14821 | 0.98504 | -0.28621 | 0.98448 | -0.29708 | 40.7167
27 | 0.057316 | 0.014419 | -0.057309 | -0.014414 | 7.4396e-06 | 4.7277e-06 | 0.086594 | 0.086594 | 0.086594 | 0.98514 | -0.28447 | 0.985 | -0.28719 | 23.7895
28 | 0.011324 | 0.0028386 | -0.011321 | -0.0028372 | 2.6038e-06 | 1.3564e-06 | 0.016994 | 0.016994 | 0.016994 | 0.99151 | -0.16145 | 0.99127 | -0.16628 | 4.6688
29 | -0.20013 | -0.050961 | 0.20058 | 0.051248 | 0.00044975 | 0.00028715 | 0.30021 | 0.30021 | 0.30021 | 0.99289 | -0.13504 | 0.99533 | -0.08856 | 41.2382
30 | 0.0072997 | 0.0018293 | -0.0072994 | -0.0018292 | 2.7428e-07 | 9.8601e-08 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011014 | 0.98622 | -0.26342 | 0.98618 | -0.26421 | 3.0258
31 | 0.096323 | 0.02437 | -0.096273 | -0.024338 | 5.0343e-05 | 3.2139e-05 | 0.14567 | 0.14567 | 0.14567 | 0.98448 | -0.29708 | 0.98392 | -0.30798 | 40.0198
32 | 0.054389 | 0.013682 | -0.054295 | -0.013623 | 9.3211e-05 | 5.9188e-05 | 0.082182 | 0.082182 | 0.082182 | 0.985 | -0.28719 | 0.98315 | -0.32313 | 22.5775
33 | -0.0035496 | -0.00088961 | 0.0035496 | 0.00088961 | 1.1141e-08 | -5.4582e-09 | 0.0054213 | 0.0054212 | 0.0054213 | 0.97429 | -0.49494 | 0.97429 | -0.49487 | 1.4894
34 | -0.0070671 | -0.0017712 | 0.0070671 | 0.0017712 | 6.7013e-09 | 2.3787e-09 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.97429 | -0.49487 | 0.97429 | -0.49485 | 2.9652
35 | 0.0070963 | 0.0017784 | -0.0070955 | -0.0017781 | 8.4811e-07 | 2.859e-07 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.99127 | -0.16628 | 0.99114 | -0.16879 | 2.9265
36 | -0.20271 | -0.051782 | 0.20281 | 0.051844 | 9.6861e-05 | 6.1845e-05 | 0.3034 | 0.3034 | 0.3034 | 0.99533 | -0.08856 | 0.99585 | -0.078682 | 41.6758
37 | -0.02017 | -0.0050551 | 0.020171 | 0.0050553 | 2.9201e-07 | 1.7682e-07 | 0.030925 | 0.030925 | 0.030925 | 0.97052 | -0.56932 | 0.97054 | -0.56902 | 8.496
38 | -0.024877 | -0.0062349 | 0.024898 | 0.0062476 | 2.0482e-05 | 1.2644e-05 | 0.038142 | 0.038141 | 0.038142 | 0.97054 | -0.56902 | 0.97141 | -0.55175 | 10.4784
39 | -0.029054 | -0.0072893 | 0.029067 | 0.0072975 | 1.32e-05 | 8.2279e-06 | 0.044508 | 0.044508 | 0.044508 | 0.97141 | -0.55175 | 0.97189 | -0.54223 | 12.2276
40 | -0.029067 | -0.0072975 | 0.029083 | 0.0073064 | 1.5438e-05 | 8.8493e-06 | 0.044508 | 0.044508 | 0.044508 | 0.97189 | -0.54223 | 0.97245 | -0.5311 | 6.1138
41 | -0.027246 | -0.0068365 | 0.027293 | 0.0068652 | 4.6283e-05 | 2.8738e-05 | 0.04168 | 0.04168 | 0.04168 | 0.97278 | -0.52469 | 0.97458 | -0.48913 | 11.4506
42 | 0.024415 | 0.0061283 | -0.024389 | -0.0061126 | 2.5467e-05 | 1.5695e-05 | 0.03735 | 0.03735 | 0.03735 | 0.97278 | -0.52469 | 0.97167 | -0.54659 | 10.261
43 | 0.0028314 | 0.00070823 | -0.0028309 | -0.00070884 | 5.417e-07 | -6.093e-07 | 0.0043306 | 0.0043309 | 0.0043309 | 0.97278 | -0.52469 | 0.97258 | -0.52871 | 1.1898
44 | 0.010675 | 0.0026763 | -0.010672 | -0.0026748 | 2.9116e-06 | 1.4994e-06 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0163 | 0.97458 | -0.48913 | 0.97429 | -0.49485 | 4.478
45 | -0.088722 | -0.022315 | 0.088858 | 0.022401 | 0.00013672 | 8.6509e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.97458 | -0.48913 | 0.97622 | -0.45692 | 18.6113
46 | 0.050754 | 0.012773 | -0.050709 | -0.012745 | 4.5042e-05 | 2.7832e-05 | 0.077511 | 0.077511 | 0.077511 | 0.97458 | -0.48913 | 0.97364 | -0.50772 | 10.6471
47 | 0.0014858 | 0.00037174 | -0.0014857 | -0.00037236 | 1.0715e-07 | -6.1756e-07 | 0.0022731 | 0.0022733 | 0.0022733 | 0.97258 | -0.52871 | 0.9725 | -0.53023 | 0.62453
48 | -0.041551 | -0.010432 | 0.041556 | 0.010435 | 5.647e-06 | 3.4292e-06 | 0.063586 | 0.063586 | 0.063586 | 0.97245 | -0.5311 | 0.9726 | -0.52825 | 8.7343
49 | 0.012468 | 0.0031255 | -0.012466 | -0.0031247 | 1.3847e-06 | 7.6033e-07 | 0.019078 | 0.019078 | 0.019078 | 0.97245 | -0.5311 | 0.97234 | -0.53343 | 5.2412
50 | -0.093023 | -0.023445 | 0.093112 | 0.023501 | 8.9218e-05 | 5.6507e-05 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.97622 | -0.45692 | 0.97725 | -0.4369 | 19.4833
51 | 0.047158 | 0.011855 | -0.047139 | -0.011844 | 1.8493e-05 | 1.1363e-05 | 0.072084 | 0.072084 | 0.072084 | 0.97364 | -0.50772 | 0.97322 | -0.51593 | 9.9017
52 | -0.010657 | -0.0026708 | 0.01066 | 0.0026721 | 2.595e-06 | 1.3255e-06 | 0.016155 | 0.016154 | 0.016155 | 0.98162 | -0.35309 | 0.98188 | -0.34798 | 4.4381
53 | 0.0052287 | 0.0013103 | -0.0052281 | -0.0013103 | 6.2457e-07 | 6.4625e-08 | 0.007926 | 0.0079261 | 0.0079261 | 0.98162 | -0.35309 | 0.98149 | -0.3556 | 2.1775
54 | -0.014368 | -0.0036015 | 0.014368 | 0.0036017 | 2.8743e-07 | 1.6351e-07 | 0.021775 | 0.021775 | 0.021775 | 0.98188 | -0.34798 | 0.9819 | -0.34756 | 5.982
55 | -0.021107 | -0.0052905 | 0.021115 | 0.0052955 | 8.1923e-06 | 4.9729e-06 | 0.031986 | 0.031986 | 0.031986 | 0.9819 | -0.34756 | 0.98232 | -0.33942 | 8.7874
56 | -0.026099 | -0.0065446 | 0.0261 | 0.0065451 | 8.8224e-07 | 5.4558e-07 | 0.039536 | 0.039536 | 0.039536 | 0.98232 | -0.33942 | 0.98236 | -0.33871 | 10.8615
57 | -0.0057316 | -0.0014364 | 0.005732 | 0.0014365 | 4.3304e-07 | 8.8446e-08 | 0.008742 | 0.0087419 | 0.008742 | 0.9756 | -0.47063 | 0.97568 | -0.46905 | 2.4016
58 | 0.0057316 | 0.0014364 | -0.0057306 | -0.0014362 | 9.3039e-07 | 1.9014e-07 | 0.008742 | 0.0087421 | 0.0087421 | 0.9756 | -0.47063 | 0.97542 | -0.47404 | 2.4017
59 | -0.010155 | -0.002545 | 0.010155 | 0.002545 | 1.3251e-07 | 6.6408e-08 | 0.015487 | 0.015487 | 0.015487 | 0.97568 | -0.46905 | 0.97569 | -0.46877 | 4.2547
60 | -0.032853 | -0.0082376 | 0.032857 | 0.0082402 | 4.1595e-06 | 2.6054e-06 | 0.049765 | 0.049765 | 0.049765 | 0.98236 | -0.33871 | 0.98249 | -0.33605 | 13.6717
61 | -0.015894 | -0.0039834 | 0.015899 | 0.0039866 | 5.4468e-06 | 3.1771e-06 | 0.02424 | 0.02424 | 0.02424 | 0.97569 | -0.46877 | 0.97606 | -0.46158 | 6.6593
62 | -0.093722 | -0.02366 | 0.093822 | 0.023724 | 0.00010034 | 6.4051e-05 | 0.14197 | 0.14197 | 0.14197 | 0.98277 | -0.3303 | 0.98392 | -0.30798 | 39.0018
63 | 0.090379 | 0.022822 | -0.090378 | -0.022821 | 8.643e-07 | 5.5159e-07 | 0.13691 | 0.13691 | 0.13691 | 0.98277 | -0.3303 | 0.98276 | -0.3305 | 37.6113
64 | 0.087959 | 0.022215 | -0.087917 | -0.022188 | 4.1923e-05 | 2.6751e-05 | 0.13324 | 0.13324 | 0.13324 | 0.98276 | -0.3305 | 0.98225 | -0.34045 | 36.6051
65 | 0.085579 | 0.021602 | -0.08554 | -0.021577 | 3.9133e-05 | 2.4967e-05 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 0.98225 | -0.34045 | 0.98176 | -0.35 | 35.6319
66 | 0.083192 | 0.020989 | -0.083147 | -0.02096 | 4.5168e-05 | 2.8812e-05 | 0.12614 | 0.12614 | 0.12614 | 0.98176 | -0.35 | 0.98117 | -0.36135 | 34.6542
67 | 0.079953 | 0.02016 | -0.079943 | -0.020154 | 9.3061e-06 | 5.9346e-06 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0.98117 | -0.36135 | 0.98105 | -0.36378 | 33.3235
68 | 0.0041798 | 0.0010473 | -0.0041797 | -0.0010474 | 5.7865e-08 | -1.3468e-08 | 0.0062751 | 0.0062752 | 0.0062752 | 0.99114 | -0.16879 | 0.99112 | -0.16908 | 1.7239
69 | 0.0016695 | 0.00041823 | -0.0016695 | -0.00041841 | 3.6359e-08 | -1.7562e-07 | 0.0025064 | 0.0025065 | 0.0025065 | 0.99112 | -0.16908 | 0.9911 | -0.16954 | 0.6886
70 | 0.010405 | 0.0026082 | -0.010405 | -0.002608 | 2.7568e-07 | 1.4048e-07 | 0.015924 | 0.015924 | 0.015924 | 0.97234 | -0.53343 | 0.97231 | -0.53399 | 4.3746
71 | 0.0085896 | 0.0021531 | -0.0085887 | -0.0021527 | 8.8715e-07 | 3.98e-07 | 0.013146 | 0.013146 | 0.013146 | 0.97231 | -0.53399 | 0.9722 | -0.53616 | 3.6114
72 | 0.0075371 | 0.0018891 | -0.0075361 | -0.0018887 | 1.058e-06 | 4.1429e-07 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.9722 | -0.53616 | 0.97205 | -0.5391 | 3.1693
73 | 0.0012349 | 0.00030949 | -0.0012349 | -0.0003095 | 8.4414e-10 | -7.2844e-09 | 0.0018893 | 0.0018893 | 0.0018893 | 0.9726 | -0.52825 | 0.9726 | -0.52827 | 0.51904
74 | -0.042791 | -0.010745 | 0.042797 | 0.010748 | 5.5693e-06 | 3.3923e-06 | 0.065475 | 0.065475 | 0.065475 | 0.9726 | -0.52825 | 0.97274 | -0.52552 | 8.9938
75 | -0.04398 | -0.011045 | 0.043992 | 0.011052 | 1.222e-05 | 7.4636e-06 | 0.067285 | 0.067285 | 0.067285 | 0.97274 | -0.52552 | 0.97303 | -0.5197 | 9.2424
76 | -0.045557 | -0.011444 | 0.045565 | 0.011449 | 8.1973e-06 | 5.0226e-06 | 0.069678 | 0.069678 | 0.069678 | 0.97303 | -0.5197 | 0.97322 | -0.51593 | 9.5712
77 | -0.077066 | -0.019393 | 0.077167 | 0.019458 | 0.00010103 | 6.4409e-05 | 0.11709 | 0.11709 | 0.11709 | 0.97965 | -0.39117 | 0.98105 | -0.36378 | 32.1665
78 | 0.06586 | 0.016585 | -0.06586 | -0.016585 | 4.0202e-07 | 2.5595e-07 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.97965 | -0.39117 | 0.97964 | -0.3913 | 27.4905
79 | 0.063614 | 0.016022 | -0.063587 | -0.016004 | 2.7565e-05 | 1.7543e-05 | 0.096655 | 0.096655 | 0.096655 | 0.97964 | -0.3913 | 0.97918 | -0.40037 | 26.5535
80 | 0.060557 | 0.015245 | -0.060516 | -0.015219 | 4.0951e-05 | 2.6047e-05 | 0.09205 | 0.09205 | 0.09205 | 0.97918 | -0.40037 | 0.97845 | -0.41452 | 25.2885
81 | 0.057491 | 0.014461 | -0.057467 | -0.014446 | 2.4493e-05 | 1.5568e-05 | 0.087451 | 0.087451 | 0.087451 | 0.97845 | -0.41452 | 0.978 | -0.42345 | 24.025
82 | 0.054444 | 0.013688 | -0.054378 | -0.013646 | 6.6178e-05 | 4.2032e-05 | 0.082852 | 0.082852 | 0.082852 | 0.978 | -0.42345 | 0.9767 | -0.44893 | 22.7616
83 | 0.016189 | 0.0040581 | -0.016188 | -0.0040575 | 9.8746e-07 | 5.7636e-07 | 0.024502 | 0.024502 | 0.024502 | 0.98315 | -0.32313 | 0.98309 | -0.32441 | 6.7314
84 | 0.038107 | 0.0095648 | -0.038083 | -0.00955 | 2.3474e-05 | 1.4785e-05 | 0.05768 | 0.05768 | 0.05768 | 0.98315 | -0.32313 | 0.98249 | -0.33605 | 15.8462
85 | 0.012984 | 0.0032545 | -0.012982 | -0.0032537 | 1.4761e-06 | 8.155e-07 | 0.019652 | 0.019652 | 0.019652 | 0.98309 | -0.32441 | 0.98297 | -0.32679 | 5.399
86 | 0.0080839 | 0.002026 | -0.0080834 | -0.0020258 | 5.8282e-07 | 2.4146e-07 | 0.012237 | 0.012238 | 0.012238 | 0.98297 | -0.32679 | 0.98289 | -0.32831 | 3.362
87 | 0.0062275 | 0.0015606 | -0.0062275 | -0.0015606 | 3.1502e-08 | 8.0221e-09 | 0.0093965 | 0.0093965 | 0.0093965 | 0.98618 | -0.26421 | 0.98617 | -0.26432 | 2.5815
88 | 0.019848 | 0.0049766 | -0.019848 | -0.0049762 | 6.0743e-07 | 3.6664e-07 | 0.030258 | 0.030258 | 0.030258 | 0.97612 | -0.46041 | 0.97608 | -0.46105 | 8.3126
89 | 0.017482 | 0.0043833 | -0.017481 | -0.004383 | 4.385e-07 | 2.6006e-07 | 0.026651 | 0.026651 | 0.026651 | 0.97608 | -0.46105 | 0.97606 | -0.46158 | 7.3218
90 | -0.24034 | -0.061387 | 0.24143 | 0.062083 | 0.0010889 | 0.00069572 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.9936 | -0.12123 | 0.99852 | -0.027976 | 49.4977
91 | 0.034308 | 0.0086078 | -0.03429 | -0.0085961 | 1.8638e-05 | 1.1685e-05 | 0.051384 | 0.051384 | 0.051384 | 0.9936 | -0.12123 | 0.99301 | -0.13263 | 14.1164
92 | -0.25168 | -0.064652 | 0.25176 | 0.064701 | 7.5642e-05 | 4.8336e-05 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.99852 | -0.027976 | 0.99884 | -0.021789 | 51.5964
93 | 0.015665 | 0.0039284 | -0.015658 | -0.0039243 | 7.0232e-06 | 4.0554e-06 | 0.023475 | 0.023475 | 0.023475 | 0.99301 | -0.13263 | 0.99252 | -0.14204 | 6.4492
94 | 0.0040026 | 0.001003 | -0.0040024 | -0.001003 | 1.6853e-07 | -4.9343e-08 | 0.0060394 | 0.0060394 | 0.0060394 | 0.98617 | -0.26432 | 0.98613 | -0.2652 | 1.6592
95 | 0.0029298 | 0.00073421 | -0.0029298 | -0.00073425 | 4.4062e-08 | -4.8496e-08 | 0.0044209 | 0.004421 | 0.004421 | 0.98613 | -0.2652 | 0.98611 | -0.26552 | 1.2146
96 | -0.22421 | -0.057209 | 0.22426 | 0.057241 | 5.0114e-05 | 3.2011e-05 | 0.33539 | 0.33539 | 0.33539 | 0.99585 | -0.078682 | 0.99609 | -0.074056 | 46.0696
97 | -0.22656 | -0.057816 | 0.22737 | 0.058336 | 0.00081372 | 0.00051979 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.99609 | -0.074056 | 1 | 0 | 46.5402
98 | 0.27024 | 0.069443 | -0.27001 | -0.069298 | 0.00022599 | 0.00014444 | 0.40273 | 0.40273 | 0.40273 | 1 | 0 | 0.99909 | -0.017232 | 55.3202
99 | 0.25531 | 0.065612 | -0.25525 | -0.065576 | 5.6512e-05 | 3.6113e-05 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.99909 | -0.017232 | 0.99884 | -0.021789 | 52.3113
100 | 0.0058516 | 0.0014665 | -0.0058513 | -0.0014664 | 2.3697e-07 | 4.9612e-08 | 0.0088588 | 0.0088588 | 0.0088588 | 0.98289 | -0.32831 | 0.98285 | -0.32916 | 2.4337
101 | 0.0062051 | 0.0015551 | -0.0062045 | -0.001555 | 5.5715e-07 | 1.3473e-07 | 0.0093028 | 0.0093029 | 0.0093029 | 0.99252 | -0.14204 | 0.99243 | -0.14393 | 2.5557
102 | -0.10374 | -0.026166 | 0.1039 | 0.026264 | 0.0001543 | 9.7922e-05 | 0.15803 | 0.15803 | 0.15803 | 0.97725 | -0.4369 | 0.97883 | -0.40588 | 21.7068
103 | 0.001867 | 0.0004679 | -0.001867 | -0.00046792 | 5.2774e-09 | -1.9242e-08 | 0.0028173 | 0.0028173 | 0.0028173 | 0.98611 | -0.26552 | 0.98611 | -0.26557 | 0.77398
104 | -0.0094708 | -0.0023736 | 0.0094709 | 0.0023737 | 7.3542e-08 | 3.5165e-08 | 0.014395 | 0.014395 | 0.014395 | 0.97904 | -0.4019 | 0.97905 | -0.40174 | 3.9545
105 | 0.10392 | 0.026277 | -0.1039 | -0.026264 | 2.0635e-05 | 1.3095e-05 | 0.15803 | 0.15803 | 0.15803 | 0.97905 | -0.40174 | 0.97883 | -0.40588 | 21.7067
106 | -0.11339 | -0.02865 | 0.11351 | 0.028727 | 0.00012017 | 7.6367e-05 | 0.17242 | 0.17242 | 0.17242 | 0.97905 | -0.40174 | 0.98018 | -0.37966 | 23.684
107 | 0.16162 | 0.041044 | -0.1614 | -0.040903 | 0.00022109 | 0.00014099 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.98533 | -0.27978 | 0.98386 | -0.30825 | 33.5525
108 | -0.11351 | -0.028727 | 0.11372 | 0.028861 | 0.00021145 | 0.00013437 | 0.17242 | 0.17242 | 0.17242 | 0.98018 | -0.37966 | 0.98217 | -0.34092 | 23.684
109 | 0.0075784 | 0.0018995 | -0.0075773 | -0.001899 | 1.0924e-06 | 4.1759e-07 | 0.011462 | 0.011462 | 0.011462 | 0.98386 | -0.30825 | 0.9837 | -0.31128 | 3.1489
110 | 0.15382 | 0.039004 | -0.15358 | -0.03885 | 0.00024117 | 0.00015375 | 0.2328 | 0.2328 | 0.2328 | 0.98386 | -0.30825 | 0.98217 | -0.34092 | 31.9781
111 | -0.0034811 | -0.00087244 | 0.0034811 | 0.00087239 | 7.7007e-08 | -4.4403e-08 | 0.0052704 | 0.0052704 | 0.0052704 | 0.98282 | -0.32962 | 0.98285 | -0.32916 | 1.4479

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50289 | 0.12869

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051752 | 0.001297
1 | 0.0058878 | 0.0014756
2 | 0.0067014 | 0.0016795
3 | 0.0051691 | 0.0012955
4 | 0.0063608 | 0.0015942
5 | 0.0042165 | 0.0010568
6 | 0.008732 | 0.0021884
7 | 0.011496 | 0.0028811
8 | 0.012689 | 0.0031802
9 | 0.0057197 | 0.0014335
10 | 0.0037977 | 0.0009518
11 | 0.0012307 | 0.00030845
12 | 0.002576 | 0.0006456
13 | 0.0037217 | 0.00093274
14 | 0.0011943 | 0.00029931
15 | 0.0044798 | 0.0011227
16 | 0.0042926 | 0.0010758
17 | 0.0024757 | 0.00062048
18 | 0.0010762 | 0.00026972
19 | 0.0016784 | 0.00042064
20 | 0.0029205 | 0.00073193
21 | 0.0035496 | 0.00088961
22 | 0.0035175 | 0.00088157
23 | 0.0042248 | 0.0010588
24 | 0.0021312 | 0.00053412
25 | 0.02017 | 0.0050551
26 | 0.0047067 | 0.0011796
27 | 0.0041566 | 0.0010417
28 | 0.024389 | 0.0061126
29 | 0.001345 | 0.0003371
30 | 0.0036054 | 0.00090359
31 | 0.0041649 | 0.0010438
32 | 0.0035509 | 0.00088995
33 | 0.0014857 | 0.00037236
34 | 0.0054283 | 0.0013605
35 | 0.0037085 | 0.00092943
36 | 0.0052281 | 0.0013103
37 | 0.0067383 | 0.0016888
38 | 0.0049841 | 0.0012491
39 | 0.0044228 | 0.0011085
40 | 0.0057306 | 0.0014362
41 | 0.0067532 | 0.0016925
42 | 0.0057391 | 0.0014383
43 | 0.0033428 | 0.00083779
44 | 0.0024501 | 0.00061406
45 | 0.002419 | 0.00060627
46 | 0.0023383 | 0.00058603
47 | 0.0023481 | 0.00058849
48 | 0.0031939 | 0.00080046
49 | 0.0029157 | 0.00073073
50 | 0.0025102 | 0.00062912
51 | 0.0016695 | 0.00041841
52 | 0.0020611 | 0.00051657
53 | 0.0018153 | 0.00045495
54 | 0.0010516 | 0.00026354
55 | 0.0075361 | 0.0018887
56 | 0.0012349 | 0.0003095
57 | 0.0011831 | 0.00029652
58 | 0.0015652 | 0.00039228
59 | 0.011206 | 0.0028084
60 | 0.0027768 | 0.00069592
61 | 0.0022455 | 0.00056276
62 | 0.0030301 | 0.00075941
63 | 0.0030242 | 0.00075794
64 | 0.0030227 | 0.00075757
65 | 0.0032041 | 0.00080302
66 | 0.0052261 | 0.0013098
67 | 0.0048982 | 0.0012276
68 | 0.0010719 | 0.00026863
69 | 0.0051934 | 0.0013016
70 | 0.0023659 | 0.00059296
71 | 0.0015819 | 0.00039645
72 | 0.010253 | 0.0025697
73 | 0.018625 | 0.0046678
74 | 0.0022249 | 0.00055762
75 | 0.0010726 | 0.00026882
76 | 0.021407 | 0.0053652
77 | 0.002293 | 0.00057468
78 | 0.003631 | 0.00091001
79 | 0.014708 | 0.0036861
80 | 0.0022318 | 0.00055934
81 | 0.0015736 | 0.00039439
82 | 0.0034934 | 0.00087554
83 | 0.0094531 | 0.0023692
84 | 0.010631 | 0.0026644
85 | 0.0010628 | 0.00026635
86 | 0.0062045 | 0.001555
87 | 0.0094708 | 0.0023736
88 | 0.039855 | 0.0099887
89 | 0.0075773 | 0.001899
90 | 0.0034811 | 0.00087244
91 | 0.0023702 | 0.00059402
92 | 0.001867 | 0.00046792

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1