## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2582-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2582-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2582-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2582-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2582-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2582-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2582-2_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2582-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2582-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2582-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2582-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2582-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2582-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2582-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2582-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2582-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2582-2_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2582-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2582-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2582-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2582-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2582-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2582-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2582-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2582-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2582-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2582-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2582-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2582-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2582-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2582-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2582-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2582-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2582-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2582-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2582-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2582-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2582-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2582-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2582-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2582-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2582-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2582-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2582-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2582-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2582-2_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2582-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2582-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2582-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2582-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2582-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2582-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2582-2_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2582-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2582-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2582-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2582-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2582-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2582-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2582-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2582-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2582-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2582-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2582-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2582-2_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2582-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2582-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2582-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2582-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2582-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2582-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2582-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2582-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2582-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2582-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2582-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2582-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2582-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2582-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2582-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2582-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2582-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2582-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2582-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2582-2_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2582-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2582-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2582-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2582-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2582-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2582-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2582-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2582-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2582-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2582-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2582-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2582-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2582-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2582-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2582-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2582-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2582-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2582-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2582-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2582-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2582-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2582-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2582-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2582-2_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2582-2_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2582-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2582-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2582-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2582-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2582-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2582-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2582-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2582-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2582-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2582-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2582-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2582-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2582-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2582-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2582-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2582-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2582-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2582-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2582-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2582-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2582-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2582-2_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2582-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2582-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2582-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2582-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2582-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2582-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2582-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2582-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2582-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2582-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2582-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2582-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2582-2_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2582-2_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2582-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2582-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2582-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2582-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2582-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2582-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2582-2_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2582-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2582-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2582-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2582-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2582-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2582-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2582-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2582-2_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2582-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2582-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2582-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2582-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2582-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2582-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2582-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2582-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2582-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2582-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2582-2_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2582-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2582-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2582-2_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2582-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2582-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2582-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2582-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2582-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2582-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2582-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2582-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2582-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2582-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2582-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2582-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2582-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2582-2_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_480_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2582-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0015884 | 0.0003981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2582-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0014081 | 0.00035291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2582-2_0_5_load_2 | 2 | 0.0021587 | 0.00054101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2582-2_0_5_load_4 | 4 | 0.0012952 | 0.00032462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2582-2_0_5_load_92 | 5 | 0.0013433 | 0.00033666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2582-2_0_5_load_175 | 6 | 0.0015139 | 0.00037942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2582-2_0_5_load_91 | 8 | 0.00070878 | 0.00017764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2582-2_0_5_load_115 | 10 | 0.001831 | 0.0004589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2582-2_0_5_load_5 | 11 | 0.0036776 | 0.00092169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2582-2_0_5_load_6 | 12 | 0.0010168 | 0.00025484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2582-2_0_5_load_7 | 13 | 0.0023493 | 0.00058879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2582-2_0_5_load_18 | 14 | 0.0058574 | 0.001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2582-2_0_5_load_19 | 15 | 0.012136 | 0.0030416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2582-2_0_5_load_189 | 16 | 0.0063011 | 0.0015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2582-2_0_5_load_119 | 18 | 0.0009908 | 0.00024832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2582-2_0_5_load_118 | 19 | 0.00088518 | 0.00022185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2582-2_0_5_load_8 | 20 | 0.00096157 | 0.00024099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2582-2_0_5_load_9 | 21 | 0.0011131 | 0.00027898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2582-2_0_5_load_10 | 22 | 0.0014461 | 0.00036243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2582-2_0_5_load_11 | 23 | 0.0020325 | 0.00050938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2582-2_0_5_load_12 | 24 | 0.0009293 | 0.0002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2582-2_0_5_load_56 | 25 | 0.0021776 | 0.00054575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2582-2_0_5_load_55 | 27 | 0.0022005 | 0.00055149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2582-2_0_5_load_125 | 28 | 0.00086449 | 0.00021666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2582-2_0_5_load_13 | 30 | 0.0024525 | 0.00061465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2582-2_0_5_load_15 | 32 | 0.0018398 | 0.00046109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2582-2_0_5_load_116 | 35 | 0.0020958 | 0.00052525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2582-2_0_5_load_108 | 36 | 0.002945 | 0.00073808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2582-2_0_5_load_96 | 37 | 0.0019359 | 0.00048517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2582-2_0_5_load_62 | 39 | 0.0013365 | 0.00033496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2582-2_0_5_load_114 | 41 | 0.0014775 | 0.0003703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2582-2_0_5_load_158 | 42 | 0.0026838 | 0.00067262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2582-2_0_5_load_95 | 43 | 0.0014071 | 0.00035265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2582-2_0_5_load_20 | 44 | 0.0089504 | 0.0022432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2582-2_0_5_load_71 | 46 | 0.0026394 | 0.00066149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2582-2_0_5_load_75 | 49 | 0.0016484 | 0.00041312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2582-2_0_5_load_76 | 50 | 0.00066391 | 0.00016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2582-2_0_5_load_178 | 52 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2582-2_0_5_load_120 | 53 | 0.0011306 | 0.00028335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2582-2_0_5_load_157 | 54 | 0.00090066 | 0.00022573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2582-2_0_5_load_34 | 55 | 0.0026663 | 0.00066824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2582-2_0_5_load_35 | 56 | 0.011377 | 0.0028513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2582-2_0_5_load_21 | 58 | 0.0010199 | 0.0002556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2582-2_0_5_load_24 | 60 | 0.0028991 | 0.00072657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2582-2_0_5_load_25 | 61 | 0.0013463 | 0.00033742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2582-2_0_5_load_27 | 62 | 0.0017104 | 0.00042868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2582-2_0_5_load_174 | 63 | 0.0026228 | 0.00065732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2582-2_0_5_load_176 | 64 | 0.0021362 | 0.00053539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2582-2_0_5_load_109 | 66 | 0.0023243 | 0.00058254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2582-2_0_5_load_126 | 68 | 0.0014112 | 0.00035369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2582-2_0_5_load_45 | 69 | 0.00057885 | 0.00014507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2582-2_0_5_load_28 | 70 | 0.0018766 | 0.00047032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2582-2_0_5_load_29 | 71 | 0.0019736 | 0.00049464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2582-2_0_5_load_32 | 73 | 0.0023803 | 0.00059656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2582-2_0_5_load_152 | 74 | 0.0026335 | 0.00066002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2582-2_0_5_load_87 | 75 | 0.00115 | 0.00028822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2582-2_0_5_load_60 | 77 | 0.0024011 | 0.00060177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2582-2_0_5_load_38 | 79 | 0.0024008 | 0.00060169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2582-2_0_5_load_39 | 80 | 0.0025051 | 0.00062783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2582-2_0_5_load_54 | 81 | 0.0013688 | 0.00034306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2582-2_0_5_load_132 | 82 | 0.0026391 | 0.00066143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2582-2_0_5_load_149 | 83 | 0.0018277 | 0.00045805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2582-2_0_5_load_133 | 86 | 0.0015683 | 0.00039306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2582-2_0_5_load_147 | 87 | 0.0010934 | 0.00027403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2582-2_0_5_load_40 | 88 | 0.0012121 | 0.00030378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2582-2_0_5_load_41 | 89 | 0.0022534 | 0.00056477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2582-2_0_5_load_44 | 92 | 0.00084194 | 0.00021101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2582-2_0_5_load_172 | 93 | 0.002287 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2582-2_0_5_load_151 | 94 | 0.0012604 | 0.00031588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2582-2_0_5_load_70 | 95 | 0.0030092 | 0.00075419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2582-2_0_5_load_171 | 97 | 0.0026564 | 0.00066577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2582-2_0_5_load_131 | 98 | 0.0011493 | 0.00028804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2582-2_0_5_load_46 | 99 | 0.001824 | 0.00045715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2582-2_0_5_load_47 | 100 | 0.002341 | 0.00058671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2582-2_0_5_load_48 | 101 | 0.0020891 | 0.00052357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2582-2_0_5_load_50 | 102 | 0.0024197 | 0.00060642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2582-2_0_5_load_49 | 103 | 0.002823 | 0.00070751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2582-2_0_5_load_170 | 104 | 0.0017126 | 0.00042922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2582-2_0_5_load_173 | 105 | 0.0027793 | 0.00069656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2582-2_0_5_load_51 | 106 | 0.0036533 | 0.0009156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2582-2_0_5_load_53 | 107 | 0.0014461 | 0.00036242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2582-2_0_5_load_190 | 109 | 0.0013846 | 0.00034702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2582-2_0_5_load_58 | 111 | 0.00073536 | 0.0001843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2582-2_0_5_load_59 | 112 | 0.0025719 | 0.00064457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2582-2_0_5_load_63 | 113 | 0.0024831 | 0.00062233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2582-2_0_5_load_65 | 114 | 0.0020721 | 0.00051931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2582-2_0_5_load_66 | 115 | 0.0013802 | 0.00034591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2582-2_0_5_load_68 | 116 | 0.0013609 | 0.00034108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2582-2_0_5_load_69 | 117 | 0.0010168 | 0.00025484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2582-2_0_5_load_84 | 118 | 0.0010558 | 0.00026461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2582-2_0_5_load_85 | 119 | 0.0013076 | 0.00032773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2582-2_0_5_load_134 | 120 | 0.0015955 | 0.00039988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2582-2_0_5_load_156 | 121 | 0.00083505 | 0.00020928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2582-2_0_5_load_77 | 123 | 0.0014209 | 0.00035611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2582-2_0_5_load_78 | 124 | 0.0014312 | 0.0003587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2582-2_0_5_load_81 | 127 | 0.0010532 | 0.00026396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2582-2_0_5_load_160 | 129 | 0.0016183 | 0.00040557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2582-2_0_5_load_159 | 130 | 0.0013752 | 0.00034465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2582-2_0_5_load_181 | 131 | 0.0023315 | 0.00058434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2582-2_0_5_load_135 | 132 | 0.0028534 | 0.00071512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2582-2_0_5_load_128 | 133 | 0.00092465 | 0.00023174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2582-2_0_5_load_129 | 134 | 0.0004178 | 0.00010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2582-2_0_5_load_110 | 135 | 0.0010539 | 0.00026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2582-2_0_5_load_111 | 136 | 0.0034055 | 0.00085351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2582-2_0_5_load_86 | 137 | 0.00071736 | 0.00017979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2582-2_0_5_load_90 | 139 | 0.0008462 | 0.00021208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2582-2_0_5_load_164 | 140 | 0.0023351 | 0.00058524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2582-2_0_5_load_166 | 141 | 0.00065504 | 0.00016417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2582-2_0_5_load_93 | 142 | 0.0017982 | 0.00045068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2582-2_0_5_load_94 | 143 | 0.0012104 | 0.00030335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2582-2_0_5_load_184 | 144 | 0.0075335 | 0.0018881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2582-2_0_5_load_183 | 145 | 0.0073952 | 0.0018534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2582-2_0_5_load_97 | 146 | 0.0028404 | 0.00071188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2582-2_0_5_load_99 | 148 | 0.0044554 | 0.0011166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2582-2_0_5_load_100 | 149 | 0.0033444 | 0.00083818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2582-2_0_5_load_101 | 150 | 0.0028435 | 0.00071266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2582-2_0_5_load_182 | 152 | 0.0019894 | 0.00049859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2582-2_0_5_load_127 | 153 | 0.0012459 | 0.00031224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2582-2_0_5_load_103 | 154 | 0.0025389 | 0.0006363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2582-2_0_5_load_102 | 155 | 0.0020704 | 0.00051888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2582-2_0_5_load_106 | 157 | 0.0032793 | 0.00082186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2582-2_0_5_load_107 | 158 | 0.0035948 | 0.00090095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2582-2_0_5_load_150 | 159 | 0.002417 | 0.00060577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2582-2_0_5_load_177 | 160 | 0.0065719 | 0.0016471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2582-2_0_5_load_124 | 161 | 0.0022653 | 0.00056773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2582-2_0_5_load_144 | 162 | 0.0036404 | 0.00091236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2582-2_0_5_load_145 | 163 | 0.0026926 | 0.00067482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2582-2_0_5_load_112 | 164 | 0.0015253 | 0.00038228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2582-2_0_5_load_113 | 165 | 0.0024977 | 0.00062598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2582-2_0_5_load_155 | 166 | 0.0016695 | 0.00041841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2582-2_0_5_load_122 | 167 | 0.0024234 | 0.00060737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2582-2_0_5_load_123 | 168 | 0.0024546 | 0.00061517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2582-2_0_5_load_186 | 171 | 0.0011894 | 0.0002981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2582-2_0_5_load_169 | 172 | 0.00077396 | 0.00019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2582-2_0_5_load_165 | 173 | 0.00067058 | 0.00016806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2582-2_0_5_load_187 | 174 | 0.0013792 | 0.00034565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2582-2_0_5_load_153 | 175 | 0.0023236 | 0.00058235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2582-2_0_5_load_154 | 176 | 0.0010088 | 0.00025282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2582-2_0_5_load_162 | 177 | 0.0015498 | 0.00038842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2582-2_0_5_load_136 | 178 | 0.00083007 | 0.00020804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2582-2_0_5_load_137 | 179 | 0.0011342 | 0.00028426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2582-2_0_5_load_138 | 180 | 0.00094497 | 0.00023683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2582-2_0_5_load_139 | 181 | 0.0010803 | 0.00027074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2582-2_0_5_load_140 | 182 | 0.0031147 | 0.00078061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2582-2_0_5_load_141 | 183 | 0.0024939 | 0.00062504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2582-2_0_5_load_142 | 184 | 0.0041648 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2582-2_0_5_load_143 | 185 | 0.0028365 | 0.00071088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2582-2_0_5_load_146 | 186 | 0.00086106 | 0.0002158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2582-2_0_5_load_148 | 187 | 0.0017806 | 0.00044626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2582-2_0_5_load_185 | 188 | 0.0030379 | 0.00076136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2582-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2582-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00066136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2582-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2582-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2582-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2582-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2582-2_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2582-2_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2582-2_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2582-2_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.016085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2582-2_0_5_line_10 |  | 8 | 142 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2582-2_0_5_line_11 |  | 9 | 75 | 0.025367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2582-2_0_5_line_12 |  | 9 | 72 | 0.019245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2582-2_0_5_line_13 |  | 10 | 165 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2582-2_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2582-2_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0049163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2582-2_0_5_line_16 |  | 13 | 18 | 0.001905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2582-2_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.051042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2582-2_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.057658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2582-2_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.10553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2582-2_0_5_line_20 |  | 15 | 44 | 0.031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2582-2_0_5_line_21 |  | 16 | 45 | 0.05518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2582-2_0_5_line_22 |  | 17 | 48 | 0.020346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2582-2_0_5_line_23 |  | 17 | 46 | 0.032481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2582-2_0_5_line_24 |  | 18 | 19 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2582-2_0_5_line_25 |  | 19 | 53 | 0.003612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2582-2_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.025519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2582-2_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2582-2_0_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2582-2_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.031007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2582-2_0_5_line_30 |  | 23 | 25 | 0.020217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2582-2_0_5_line_31 |  | 24 | 26 | 0.0027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2582-2_0_5_line_32 |  | 25 | 27 | 0.017979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2582-2_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2582-2_0_5_line_34 |  | 26 | 29 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2582-2_0_5_line_35 |  | 27 | 110 | 0.0037132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2582-2_0_5_line_36 |  | 28 | 68 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2582-2_0_5_line_37 |  | 29 | 62 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2582-2_0_5_line_38 |  | 29 | 58 | 0.03577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2582-2_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.0065642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2582-2_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.017386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2582-2_0_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.027262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2582-2_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.0086127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2582-2_0_5_line_43 |  | 33 | 35 | 0.023143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2582-2_0_5_line_44 |  | 34 | 36 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2582-2_0_5_line_45 |  | 34 | 37 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2582-2_0_5_line_46 |  | 35 | 41 | 0.015312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2582-2_0_5_line_47 |  | 36 | 42 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2582-2_0_5_line_48 |  | 37 | 43 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2582-2_0_5_line_49 |  | 38 | 39 | 0.018871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2582-2_0_5_line_50 |  | 38 | 40 | 0.007789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2582-2_0_5_line_51 |  | 39 | 77 | 0.0021036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2582-2_0_5_line_52 |  | 40 | 73 | 0.033975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2582-2_0_5_line_53 |  | 40 | 70 | 0.01005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2582-2_0_5_line_54 |  | 41 | 164 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2582-2_0_5_line_55 |  | 42 | 163 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2582-2_0_5_line_56 |  | 43 | 113 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2582-2_0_5_line_57 |  | 45 | 84 | 0.004857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2582-2_0_5_line_58 |  | 46 | 47 | 0.01698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2582-2_0_5_line_59 |  | 47 | 49 | 0.016718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2582-2_0_5_line_60 |  | 47 | 50 | 0.0025235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2582-2_0_5_line_61 |  | 48 | 51 | 0.041118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2582-2_0_5_line_62 |  | 48 | 52 | 0.0043794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2582-2_0_5_line_63 |  | 51 | 54 | 0.015429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2582-2_0_5_line_64 |  | 51 | 53 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2582-2_0_5_line_65 |  | 54 | 166 | 0.014406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2582-2_0_5_line_66 |  | 55 | 56 | 0.00071974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2582-2_0_5_line_67 |  | 55 | 57 | 0.037723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2582-2_0_5_line_68 |  | 56 | 78 | 0.0058624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2582-2_0_5_line_69 |  | 57 | 79 | 0.008598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2582-2_0_5_line_70 |  | 57 | 80 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2582-2_0_5_line_71 |  | 58 | 59 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2582-2_0_5_line_72 |  | 59 | 60 | 0.011603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2582-2_0_5_line_73 |  | 59 | 61 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2582-2_0_5_line_74 |  | 60 | 63 | 0.02544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2582-2_0_5_line_75 |  | 62 | 64 | 0.0039581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2582-2_0_5_line_76 |  | 64 | 69 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2582-2_0_5_line_77 |  | 65 | 66 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2582-2_0_5_line_78 |  | 65 | 67 | 0.007618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2582-2_0_5_line_79 |  | 66 | 103 | 0.0027809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2582-2_0_5_line_80 |  | 67 | 113 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2582-2_0_5_line_81 |  | 67 | 112 | 0.0070551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2582-2_0_5_line_82 |  | 68 | 117 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2582-2_0_5_line_83 |  | 69 | 90 | 0.0078706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2582-2_0_5_line_84 |  | 70 | 71 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2582-2_0_5_line_85 |  | 71 | 72 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2582-2_0_5_line_86 |  | 72 | 74 | 0.019068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2582-2_0_5_line_87 |  | 74 | 76 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2582-2_0_5_line_88 |  | 75 | 137 | 0.017061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2582-2_0_5_line_89 |  | 76 | 141 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2582-2_0_5_line_90 |  | 78 | 81 | 0.043244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2582-2_0_5_line_91 |  | 78 | 82 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2582-2_0_5_line_92 |  | 79 | 83 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2582-2_0_5_line_93 |  | 80 | 84 | 0.022845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2582-2_0_5_line_94 |  | 81 | 85 | 0.0048659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2582-2_0_5_line_95 |  | 82 | 86 | 0.034145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2582-2_0_5_line_96 |  | 83 | 87 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2582-2_0_5_line_97 |  | 85 | 107 | 0.019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2582-2_0_5_line_98 |  | 85 | 106 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2582-2_0_5_line_99 |  | 87 | 186 | 0.022474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2582-2_0_5_line_100 |  | 88 | 89 | 0.022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2582-2_0_5_line_101 |  | 88 | 90 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2582-2_0_5_line_102 |  | 89 | 91 | 0.01575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2582-2_0_5_line_103 |  | 90 | 92 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2582-2_0_5_line_104 |  | 91 | 93 | 0.0070465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2582-2_0_5_line_105 |  | 92 | 94 | 0.0013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2582-2_0_5_line_106 |  | 93 | 97 | 0.054042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2582-2_0_5_line_107 |  | 94 | 98 | 0.025394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2582-2_0_5_line_108 |  | 95 | 96 | 0.015326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2582-2_0_5_line_109 |  | 96 | 117 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2582-2_0_5_line_110 |  | 96 | 114 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2582-2_0_5_line_111 |  | 98 | 128 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2582-2_0_5_line_112 |  | 99 | 100 | 0.023354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2582-2_0_5_line_113 |  | 99 | 101 | 0.0056113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2582-2_0_5_line_114 |  | 101 | 102 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2582-2_0_5_line_115 |  | 102 | 104 | 0.023488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2582-2_0_5_line_116 |  | 104 | 105 | 0.0096495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2582-2_0_5_line_117 |  | 105 | 149 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2582-2_0_5_line_118 |  | 107 | 108 | 0.0074071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2582-2_0_5_line_119 |  | 108 | 109 | 0.061773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2582-2_0_5_line_120 |  | 110 | 111 | 0.022324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2582-2_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.022103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2582-2_0_5_line_122 |  | 115 | 116 | 0.0050421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2582-2_0_5_line_123 |  | 116 | 118 | 0.020924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2582-2_0_5_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2582-2_0_5_line_125 |  | 119 | 135 | 0.0053556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2582-2_0_5_line_126 |  | 120 | 121 | 0.084021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2582-2_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2582-2_0_5_line_128 |  | 121 | 177 | 0.008362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2582-2_0_5_line_129 |  | 121 | 176 | 0.029247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2582-2_0_5_line_130 |  | 122 | 132 | 0.045151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2582-2_0_5_line_131 |  | 122 | 125 | 0.047988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2582-2_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2582-2_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2582-2_0_5_line_134 |  | 124 | 126 | 0.015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2582-2_0_5_line_135 |  | 125 | 127 | 0.020643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2582-2_0_5_line_136 |  | 125 | 128 | 0.040943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2582-2_0_5_line_137 |  | 126 | 129 | 0.029674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2582-2_0_5_line_138 |  | 126 | 130 | 0.037941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2582-2_0_5_line_139 |  | 127 | 131 | 0.0070701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2582-2_0_5_line_140 |  | 128 | 133 | 0.032823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2582-2_0_5_line_141 |  | 133 | 134 | 0.02009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2582-2_0_5_line_142 |  | 134 | 169 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2582-2_0_5_line_143 |  | 135 | 136 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2582-2_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.0041005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2582-2_0_5_line_145 |  | 138 | 139 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2582-2_0_5_line_146 |  | 139 | 140 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2582-2_0_5_line_147 |  | 141 | 173 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2582-2_0_5_line_148 |  | 142 | 143 | 0.0015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2582-2_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.0085847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2582-2_0_5_line_150 |  | 144 | 145 | 0.0082743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2582-2_0_5_line_151 |  | 145 | 181 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2582-2_0_5_line_152 |  | 146 | 147 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2582-2_0_5_line_153 |  | 147 | 148 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2582-2_0_5_line_154 |  | 147 | 149 | 0.040782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2582-2_0_5_line_155 |  | 147 | 150 | 0.032731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2582-2_0_5_line_156 |  | 148 | 151 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2582-2_0_5_line_157 |  | 150 | 152 | 0.031015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2582-2_0_5_line_158 |  | 151 | 153 | 0.017125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2582-2_0_5_line_159 |  | 151 | 154 | 0.0029999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2582-2_0_5_line_160 |  | 153 | 161 | 0.019075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2582-2_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.033447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2582-2_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2582-2_0_5_line_163 |  | 156 | 157 | 0.028036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2582-2_0_5_line_164 |  | 156 | 158 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2582-2_0_5_line_165 |  | 157 | 159 | 0.022406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2582-2_0_5_line_166 |  | 158 | 160 | 0.0020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2582-2_0_5_line_167 |  | 159 | 162 | 0.0031015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2582-2_0_5_line_168 |  | 161 | 168 | 0.032429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2582-2_0_5_line_169 |  | 162 | 184 | 0.018464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2582-2_0_5_line_170 |  | 163 | 185 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2582-2_0_5_line_171 |  | 164 | 165 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2582-2_0_5_line_172 |  | 166 | 175 | 0.031648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2582-2_0_5_line_173 |  | 167 | 168 | 0.0062964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2582-2_0_5_line_174 |  | 169 | 170 | 0.023298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2582-2_0_5_line_175 |  | 169 | 171 | 0.032681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2582-2_0_5_line_176 |  | 170 | 172 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2582-2_0_5_line_177 |  | 170 | 173 | 0.0082032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2582-2_0_5_line_178 |  | 171 | 174 | 0.023188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2582-2_0_5_line_179 |  | 172 | 188 | 0.0078261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2582-2_0_5_line_180 |  | 175 | 176 | 0.042176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2582-2_0_5_line_181 |  | 178 | 179 | 0.0033346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2582-2_0_5_line_182 |  | 178 | 180 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2582-2_0_5_line_183 |  | 179 | 181 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2582-2_0_5_line_184 |  | 180 | 182 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2582-2_0_5_line_185 |  | 183 | 184 | 0.0044273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_2582-2_0_5_line_186 |  | 183 | 185 | 0.027598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_2582-2_0_5_line_187 |  | 186 | 187 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2582-2_0_5_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 189 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2631025.4747 | 1243849.3994 | 2631041.208 | 1243829.1121
1 | 2631025.4747 | 1243849.3994 | 2631025.0694 | 1243849.922
2 | 2631052.0611 | 1243815.8527 | 2631047.5 | 1243820.9988 | 2631041.208 | 1243829.1121
3 | 2631025.0694 | 1243849.922 | 2631024.5538 | 1243850.5869 | 2631013.5993 | 1243866.6026
4 | 2631052.0611 | 1243815.8527 | 2631043.7611 | 1243809.0939 | 2631041.5119 | 1243807.7988
5 | 2631052.0611 | 1243815.8527 | 2631053.6907 | 1243814.7333
6 | 2631002.9019 | 1243888.4982 | 2631004.919 | 1243882.8273 | 2631006.7058 | 1243877.8223 | 2631012.2023 | 1243868.6451 | 2631013.5993 | 1243866.6026
7 | 2631041.5119 | 1243807.7988 | 2631036.5509 | 1243804.9424 | 2631028.6964 | 1243802.5777 | 2631027.5795 | 1243802.3486
8 | 2631075.0198 | 1243801.2522 | 2631063.498 | 1243807.9963 | 2631053.6907 | 1243814.7333
9 | 2631002.9019 | 1243888.4982 | 2631013.9999 | 1243893.4037 | 2631017.5962 | 1243895.0391
10 | 2631007.3195 | 1243797.1041 | 2631015.3425 | 1243799.8395 | 2631027.5795 | 1243802.3486
11 | 2631075.0198 | 1243801.2522 | 2631070.0238 | 1243789.8743 | 2631062.1503 | 1243779.6044
12 | 2631075.0198 | 1243801.2522 | 2631084.5219 | 1243818.0016
13 | 2631034.8734 | 1243902.8958 | 2631017.5962 | 1243895.0391
14 | 2631339.0159 | 1243469.6162 | 2631339.5632 | 1243481.1577
15 | 2631339.5632 | 1243481.1577 | 2631339.796 | 1243486.0685
16 | 2631339.8863 | 1243487.9713 | 2631339.796 | 1243486.0685
17 | 2631482.1839 | 1243670.9516 | 2631449.2223 | 1243631.9798
18 | 2631498.6742 | 1243602.3328 | 2631449.2223 | 1243631.9798
19 | 2631449.2223 | 1243631.9798 | 2631391.3998 | 1243543.7053
20 | 2631510.8688 | 1243683.8889 | 2631482.1839 | 1243670.9516
21 | 2631498.6742 | 1243602.3328 | 2631507.8839 | 1243582.858 | 2631539.0341 | 1243595.7982
22 | 2631391.3998 | 1243543.7053 | 2631389.0032 | 1243539.6011 | 2631387.3004 | 1243537.2016 | 2631384.7975 | 1243534.5979 | 2631381.8029 | 1243532.1027 | 2631378.3772 | 1243528.2377
23 | 2631391.3998 | 1243543.7053 | 2631387.4999 | 1243545.1967 | 2631379.3027 | 1243547.5994 | 2631372.4117 | 1243548.8083 | 2631363.3052 | 1243550.2389 | 2631359.777 | 1243550.6224
24 | 2631340.5785 | 1243502.5709 | 2631339.8863 | 1243487.9713
25 | 2631340.7496 | 1243506.1788 | 2631340.5785 | 1243502.5709
26 | 2631292.2902 | 1243852.7769 | 2631294.0994 | 1243855.0031 | 2631310.4201 | 1243870.7089
27 | 2631269.8545 | 1243827.3365 | 2631286.7038 | 1243845.9028 | 2631292.2902 | 1243852.7769
28 | 2631320.4903 | 1243880.1213 | 2631315.6029 | 1243875.6964 | 2631310.4201 | 1243870.7089
29 | 2631269.8545 | 1243827.3365 | 2631266.1024 | 1243823.202 | 2631258.8015 | 1243816.2035 | 2631250.6002 | 1243809.4005 | 2631246.7187 | 1243806.8316
30 | 2631320.4903 | 1243880.1213 | 2631326.1021 | 1243885.2023 | 2631332.9029 | 1243890.9974 | 2631335.9123 | 1243893.1697
31 | 2631244.4024 | 1243805.2986 | 2631246.7187 | 1243806.8316
32 | 2631351.4024 | 1243902.2545 | 2631344.8026 | 1243898.5984 | 2631339.0007 | 1243895.3991 | 2631335.9123 | 1243893.1697
33 | 2631244.4024 | 1243805.2986 | 2631251.5985 | 1243799.1992 | 2631254.1 | 1243796.2993 | 2631256.6969 | 1243792.4994 | 2631257.31 | 1243791.619
34 | 2631228.4042 | 1243799.5997 | 2631230.7997 | 1243799.6012 | 2631233.6017 | 1243799.905 | 2631237.1985 | 1243801.4026 | 2631243.0016 | 1243804.4017 | 2631244.4024 | 1243805.2986
35 | 2631354.6506 | 1243904.0539 | 2631351.4024 | 1243902.2545
36 | 2631266.1999 | 1243778.8518 | 2631257.31 | 1243791.619
37 | 2631228.4042 | 1243799.5997 | 2631224.404 | 1243792.8966 | 2631221.4666 | 1243788.5915
38 | 2631228.4042 | 1243799.5997 | 2631229.1978 | 1243801.0048 | 2631230.8992 | 1243805.1052 | 2631231.6993 | 1243809.6012 | 2631231.4986 | 1243814.7034 | 2631230.6017 | 1243820.0021 | 2631229.0985 | 1243824.1969 | 2631226.9988 | 1243828.2996 | 2631223.146 | 1243832.3709
39 | 2631096.8349 | 1243956.0102 | 2631097.0369 | 1243962.5713
40 | 2631096.8349 | 1243956.0102 | 2631080.1816 | 1243961.0034
41 | 2631095.6155 | 1243930.5653 | 2631098.4345 | 1243931.9365 | 2631096.8349 | 1243956.0102
42 | 2631095.6155 | 1243930.5653 | 2631098.4345 | 1243931.9365 | 2631103.5784 | 1243933.8202
43 | 2631095.6155 | 1243930.5653 | 2631089.1173 | 1243927.5627 | 2631074.5663 | 1243920.9457
44 | 2631103.5784 | 1243933.8202 | 2631115.8807 | 1243939.6105 | 2631126.8418 | 1243945.9006
45 | 2631103.5784 | 1243933.8202 | 2631107.802 | 1243929.6062 | 2631114.3524 | 1243926.1586
46 | 2631060.6277 | 1243914.6073 | 2631074.5663 | 1243920.9457
47 | 2631150.2416 | 1243959.1564 | 2631148.3978 | 1243958.2706 | 2631126.8418 | 1243945.9006
48 | 2631114.3524 | 1243926.1586 | 2631121.5858 | 1243922.3515 | 2631126.9011 | 1243919.2731
49 | 2631096.4966 | 1243876.3017 | 2631110.7539 | 1243879.6674 | 2631114.7933 | 1243880.8943
50 | 2631096.4966 | 1243876.3017 | 2631094.5714 | 1243868.7534
51 | 2631116.8061 | 1243881.5057 | 2631114.7933 | 1243880.8943
52 | 2631094.5714 | 1243868.7534 | 2631075.3085 | 1243860.1694 | 2631069.3067 | 1243860.4937 | 2631065.6259 | 1243866.3894
53 | 2631094.5714 | 1243868.7534 | 2631092.3736 | 1243862.7269 | 2631091.1735 | 1243859.2956
54 | 2631046.2474 | 1243908.068 | 2631060.6277 | 1243914.6073
55 | 2631150.2416 | 1243959.1564 | 2631166.8735 | 1243967.1465
56 | 2631143.6668 | 1243909.5643 | 2631143.5976 | 1243909.6031 | 2631126.9011 | 1243919.2731
57 | 2631539.3106 | 1243600.6472 | 2631539.0341 | 1243595.7982
58 | 2631342.94 | 1243552.7886 | 2631350.5261 | 1243551.6279 | 2631359.777 | 1243550.6224
59 | 2631342.94 | 1243552.7886 | 2631338.4159 | 1243549.407 | 2631333.9991 | 1243547.1823 | 2631327.8975 | 1243546.3051
60 | 2631342.94 | 1243552.7886 | 2631340.4519 | 1243553.2099
61 | 2631341.4663 | 1243521.294 | 2631345.9863 | 1243521.1622 | 2631349.9787 | 1243520.7496 | 2631354.4451 | 1243519.3056 | 2631362.144 | 1243521.1141 | 2631367.3707 | 1243521.6753 | 2631373.5534 | 1243522.9421 | 2631378.4461 | 1243525.225 | 2631378.3772 | 1243528.2377
62 | 2631378.3772 | 1243528.2377 | 2631373.9982 | 1243528.2929
63 | 2631341.4663 | 1243521.294 | 2631333.2708 | 1243520.4947 | 2631326.1088 | 1243519.8069
64 | 2631341.4663 | 1243521.294 | 2631340.7496 | 1243506.1788
65 | 2631326.1088 | 1243519.8069 | 2631318.2017 | 1243519.0476 | 2631312.6508 | 1243519.7633 | 2631311.8263 | 1243520.0278
66 | 2631568.3958 | 1243665.1278 | 2631568.7071 | 1243665.7767
67 | 2631550.1087 | 1243632.1581 | 2631557.3893 | 1243644.3713 | 2631564.8677 | 1243657.7752 | 2631568.3958 | 1243665.1278
68 | 2631571.2433 | 1243671.0621 | 2631568.7071 | 1243665.7767
69 | 2631550.1087 | 1243632.1581 | 2631558.0236 | 1243635.5168
70 | 2631550.1087 | 1243632.1581 | 2631544.965 | 1243622.5729
71 | 2631198.6081 | 1243848.3301 | 2631208.6172 | 1243841.8562 | 2631217.9182 | 1243836.3905 | 2631223.146 | 1243832.3709
72 | 2631198.6081 | 1243848.3301 | 2631192.8338 | 1243845.598 | 2631187.8166 | 1243844.1752
73 | 2631198.6081 | 1243848.3301 | 2631194.7973 | 1243851.601 | 2631191.3319 | 1243855.3186 | 2631187.6083 | 1243860.7025 | 2631186.7415 | 1243862.3366
74 | 2631163.3994 | 1243837.038 | 2631173.2604 | 1243840.0473 | 2631187.8166 | 1243844.1752
75 | 2631221.4666 | 1243788.5915 | 2631219.2358 | 1243785.3219
76 | 2631219.2358 | 1243785.3219 | 2631215.3975 | 1243779.6963 | 2631213.4134 | 1243776.8095
77 | 2631171.6012 | 1243896.9974 | 2631179.6863 | 1243898.5853 | 2631185.6935 | 1243900.4581
78 | 2631171.6012 | 1243896.9974 | 2631164.0349 | 1243895.9348
79 | 2631185.6935 | 1243900.4581 | 2631188.3483 | 1243901.2858
80 | 2631164.0349 | 1243895.9348 | 2631158.5586 | 1243901.2317 | 2631143.6668 | 1243909.5643
81 | 2631164.0349 | 1243895.9348 | 2631157.2117 | 1243894.1407
82 | 2631266.1999 | 1243778.8518 | 2631266.1999 | 1243778.8518 | 2631279.7921 | 1243787.9736
83 | 2631208.9553 | 1243770.3231 | 2631213.4134 | 1243776.8095
84 | 2631085.326 | 1243840.5202 | 2631085.326 | 1243840.5202 | 2631089.3583 | 1243854.1056 | 2631091.1735 | 1243859.2956
85 | 2631084.5219 | 1243818.0016 | 2631084.02 | 1243821.5012 | 2631083.8945 | 1243826.6928 | 2631084.2189 | 1243832.576 | 2631085.326 | 1243840.5202
86 | 2631084.5219 | 1243818.0016 | 2631085.535 | 1243813.5818 | 2631087.3822 | 1243808.6216 | 2631091.5054 | 1243800.352
87 | 2631096.9974 | 1243789.3373 | 2631091.5054 | 1243800.352
88 | 2631062.1503 | 1243779.6044 | 2631048.6171 | 1243769.2158
89 | 2631096.9974 | 1243789.3373 | 2631101.9968 | 1243782.737 | 2631104.3401 | 1243780.1097
90 | 2631571.2433 | 1243671.0621 | 2631572.9562 | 1243675.8075 | 2631576.4116 | 1243685.4098 | 2631581.6524 | 1243700.3362 | 2631585.579 | 1243711.8595
91 | 2631571.2433 | 1243671.0621 | 2631592.4631 | 1243679.8746
92 | 2631573.6934 | 1243642.1662 | 2631558.0236 | 1243635.5168
93 | 2631539.3106 | 1243600.6472 | 2631539.7299 | 1243607.0758 | 2631541.1651 | 1243612.8983 | 2631544.2868 | 1243621.3092 | 2631544.965 | 1243622.5729
94 | 2631586.8183 | 1243716.563 | 2631585.797 | 1243712.4994 | 2631585.579 | 1243711.8595
95 | 2631625.1446 | 1243688.76 | 2631616.2897 | 1243685.5442 | 2631602.1591 | 1243683.9013 | 2631592.4631 | 1243679.8746
96 | 2631573.6934 | 1243642.1662 | 2631597.668 | 1243652.3397
97 | 2631586.8183 | 1243716.563 | 2631590.4001 | 1243730.8134 | 2631591.5739 | 1243735.2538
98 | 2631586.8183 | 1243716.563 | 2631571.4376 | 1243710.2419
99 | 2631618.4034 | 1243661.0056 | 2631606.0414 | 1243655.8928 | 2631597.668 | 1243652.3397
100 | 2631239.252 | 1243756.0857 | 2631238.2202 | 1243756.5903 | 2631223.7012 | 1243761.2837 | 2631218.8011 | 1243763.9889
101 | 2631208.9553 | 1243770.3231 | 2631217.1378 | 1243764.9071 | 2631218.8011 | 1243763.9889
102 | 2631253.366 | 1243749.0985 | 2631249.5014 | 1243751.1017 | 2631243.304 | 1243754.1043 | 2631239.252 | 1243756.0857
103 | 2631208.9553 | 1243770.3231 | 2631197.3471 | 1243757.1272
104 | 2631253.366 | 1243749.0985 | 2631259.1007 | 1243745.0038
105 | 2631196.4367 | 1243756.0924 | 2631197.3471 | 1243757.1272
106 | 2631259.1007 | 1243745.0038 | 2631269.0257 | 1243738.752 | 2631273.588 | 1243736.2855 | 2631275.3438 | 1243734.3602 | 2631276.5727 | 1243732.0541 | 2631278.1993 | 1243727.4041 | 2631278.8248 | 1243724.8613 | 2631281.5693 | 1243713.1349 | 2631285.6399 | 1243701.5085
107 | 2631196.4367 | 1243756.0924 | 2631192.3986 | 1243751.5019 | 2631190.4659 | 1243748.2675 | 2631188.8441 | 1243743.3891 | 2631189.0151 | 1243739.5987 | 2631189.7802 | 1243733.0661
108 | 2631291.6485 | 1243775.1611 | 2631287.4662 | 1243772.9155 | 2631278.3853 | 1243767.4885
109 | 2631291.6485 | 1243775.1611 | 2631289.2403 | 1243776.1269 | 2631279.7921 | 1243787.9736
110 | 2631291.6485 | 1243775.1611 | 2631294.6436 | 1243776.1109 | 2631306.7298 | 1243779.9214
111 | 2631192.3582 | 1243717.4687 | 2631190.5975 | 1243726.0872 | 2631189.7802 | 1243733.0661
112 | 2631256.9389 | 1243926.4109 | 2631252.9778 | 1243924.8205 | 2631235.2515 | 1243917.7462
113 | 2631256.9389 | 1243926.4109 | 2631262.1461 | 1243928.5017
114 | 2631281.1194 | 1243936.7749 | 2631273.4888 | 1243933.0559 | 2631262.1461 | 1243928.5017
115 | 2631281.1194 | 1243936.7749 | 2631284.3276 | 1243938.3386 | 2631293.1844 | 1243944.0222 | 2631300.5038 | 1243949.9123
116 | 2631300.5038 | 1243949.9123 | 2631304.2685 | 1243952.9419 | 2631308.1347 | 1243955.8153
117 | 2631308.1347 | 1243955.8153 | 2631319.3524 | 1243964.1525
118 | 2631593.467 | 1243742.4149 | 2631591.5739 | 1243735.2538
119 | 2631593.467 | 1243742.4149 | 2631635.4922 | 1243787.6898
120 | 2631354.6506 | 1243904.0539 | 2631361.5976 | 1243907.9041 | 2631373.9268 | 1243915.3073
121 | 2631306.7298 | 1243779.9214 | 2631306.7298 | 1243779.9214 | 2631317.8869 | 1243787.9409 | 2631324.5668 | 1243792.9726
122 | 2631328.5943 | 1243796.0062 | 2631324.5668 | 1243792.9726
123 | 2631328.5943 | 1243796.0062 | 2631345.307 | 1243808.5952
124 | 2631346.9869 | 1243809.8605 | 2631345.307 | 1243808.5952
125 | 2631346.9869 | 1243809.8605 | 2631351.2647 | 1243813.0828
126 | 2631226.638 | 1243636.1073 | 2631215.1524 | 1243552.8753
127 | 2631217.5195 | 1243656.3394 | 2631222.345 | 1243645.5244 | 2631226.1296 | 1243637.1834 | 2631226.638 | 1243636.1073
128 | 2631206.807 | 1243553.4011 | 2631215.1524 | 1243552.8753
129 | 2631215.1524 | 1243552.8753 | 2631222.0484 | 1243552.4409 | 2631231.443 | 1243552.2679 | 2631240.7522 | 1243549.6485 | 2631243.7671 | 1243548.3823
130 | 2631217.5195 | 1243656.3394 | 2631175.2239 | 1243640.207
131 | 2631194.3777 | 1243684.0467 | 2631199.1539 | 1243688.3412 | 2631203.7689 | 1243690.2334 | 2631217.5195 | 1243656.3394
132 | 2631146.8387 | 1243665.7338 | 2631160.0706 | 1243670.6915 | 2631167.5999 | 1243673.0992 | 2631174.2517 | 1243674.2459 | 2631177.7797 | 1243674.7407
133 | 2631194.3777 | 1243684.0467 | 2631188.0972 | 1243678.399 | 2631185.7241 | 1243676.9857 | 2631181.252 | 1243675.2277 | 2631177.7797 | 1243674.7407
134 | 2631132.3526 | 1243660.3062 | 2631146.8387 | 1243665.7338
135 | 2631194.3777 | 1243684.0467 | 2631181.8471 | 1243692.8533 | 2631176.5858 | 1243693.6919
136 | 2631192.3582 | 1243717.4687 | 2631194.9426 | 1243711.7342 | 2631203.7689 | 1243690.2334 | 2631199.1539 | 1243688.3412 | 2631194.3777 | 1243684.0467
137 | 2631132.3526 | 1243660.3062 | 2631115.7964 | 1243654.2712 | 2631104.5758 | 1243649.8731
138 | 2631132.3526 | 1243660.3062 | 2631120.1969 | 1243682.6791 | 2631115.8661 | 1243694.3824
139 | 2631169.9146 | 1243695.7148 | 2631172.3929 | 1243694.3602 | 2631176.5858 | 1243693.6919
140 | 2631192.3582 | 1243717.4687 | 2631184.4929 | 1243724.3541 | 2631165.8559 | 1243734.6963 | 2631164.9755 | 1243735.2787
141 | 2631148.2866 | 1243746.4606 | 2631151.0987 | 1243744.4585 | 2631164.9755 | 1243735.2787
142 | 2631139.0532 | 1243753.0342 | 2631148.2866 | 1243746.4606
143 | 2631362.7479 | 1243821.7326 | 2631351.2647 | 1243813.0828
144 | 2631045.4341 | 1243766.6309 | 2631048.6171 | 1243769.2158
145 | 2631045.4341 | 1243766.6309 | 2631042.9196 | 1243760.4693 | 2631041.8825 | 1243756.4725 | 2631041.6323 | 1243754.1379
146 | 2631041.899 | 1243743.1974 | 2631041.4069 | 1243752.0338 | 2631041.6323 | 1243754.1379
147 | 2631104.3401 | 1243780.1097 | 2631106.9911 | 1243777.1373 | 2631113.7243 | 1243771.8251
148 | 2631007.3195 | 1243797.1041 | 2631005.8377 | 1243796.599
149 | 2630997.9355 | 1243793.2445 | 2630997.9355 | 1243793.2445 | 2631005.8377 | 1243796.599 | 2631005.8377 | 1243796.599
150 | 2630992.8271 | 1243799.7535 | 2630997.9355 | 1243793.2445
151 | 2630992.8271 | 1243799.7535 | 2630983.5241 | 1243811.6068
152 | 2631354.1994 | 1243985.2037 | 2631355.1755 | 1243980.6615 | 2631360.974 | 1243970.1853 | 2631361.2231 | 1243969.7024
153 | 2631354.1994 | 1243985.2037 | 2631353.0991 | 1243987.4993 | 2631350.704 | 1243990.2996 | 2631347.6006 | 1243992.6959 | 2631342.4001 | 1243995.8594
154 | 2631354.1994 | 1243985.2037 | 2631347.4467 | 1243980.3427 | 2631323.0415 | 1243966.8942 | 2631319.3524 | 1243964.1525
155 | 2631354.1994 | 1243985.2037 | 2631374.0971 | 1243997.9058 | 2631381.7622 | 1244002.8559
156 | 2631323.5556 | 1244002.6644 | 2631329.4126 | 1244001.1165 | 2631336.3548 | 1243998.7071 | 2631342.4001 | 1243995.8594
157 | 2631407.8779 | 1244019.5864 | 2631396.6976 | 1244012.5012 | 2631381.7622 | 1244002.8559
158 | 2631323.5556 | 1244002.6644 | 2631326.1033 | 1244009.6045 | 2631329.3034 | 1244017.5154 | 2631329.8441 | 1244018.5849
159 | 2631323.5556 | 1244002.6644 | 2631320.5978 | 1244003.1655
160 | 2631329.8441 | 1244018.5849 | 2631338.4497 | 1244035.6086
161 | 2631320.5978 | 1244003.1655 | 2631319.4183 | 1244003.3653 | 2631308.5013 | 1244004.3528 | 2631297.882 | 1244004.7638 | 2631288.9294 | 1244004.372 | 2631287.2493 | 1244004.1104
162 | 2631279.8386 | 1244002.9565 | 2631287.2493 | 1244004.1104
163 | 2631279.8386 | 1244002.9565 | 2631267.4591 | 1244000.4008 | 2631252.5048 | 1243996.7433
164 | 2631279.8386 | 1244002.9565 | 2631277.8594 | 1244010.0062 | 2631272.2366 | 1244031.1297
165 | 2631252.5048 | 1243996.7433 | 2631248.6898 | 1243995.8102 | 2631230.7945 | 1243991.2049
166 | 2631271.7152 | 1244033.0887 | 2631272.2366 | 1244031.1297
167 | 2631227.7908 | 1243990.4319 | 2631230.7945 | 1243991.2049
168 | 2631359.2487 | 1244060.4894 | 2631338.4497 | 1244035.6086 | 2631338.4497 | 1244035.6086
169 | 2631210.2171 | 1243984.8228 | 2631221.4772 | 1243988.8071 | 2631227.7908 | 1243990.4319
170 | 2631180.3786 | 1243973.2189 | 2631174.207 | 1243970.6695 | 2631166.8735 | 1243967.1465
171 | 2631046.2474 | 1243908.068 | 2631034.8734 | 1243902.8958
172 | 2631282.2378 | 1243531.1663 | 2631284.0973 | 1243530.1974 | 2631295.397 | 1243525.5984 | 2631301.0976 | 1243523.705 | 2631305.8302 | 1243521.951 | 2631311.8263 | 1243520.0278
173 | 2631359.2487 | 1244060.4894 | 2631361.0975 | 1244062.701 | 2631363.4043 | 1244065.2175
174 | 2631120.1645 | 1243766.7441 | 2631128.8512 | 1243760.2521 | 2631139.0532 | 1243753.0342
175 | 2631139.0532 | 1243753.0342 | 2631107.8224 | 1243743.4066
176 | 2631120.1645 | 1243766.7441 | 2631130.3979 | 1243779.6104
177 | 2631120.1645 | 1243766.7441 | 2631113.7243 | 1243771.8251
178 | 2631107.8224 | 1243743.4066 | 2631102.1063 | 1243741.6445 | 2631085.9557 | 1243735.7114
179 | 2631135.2695 | 1243785.7354 | 2631130.3979 | 1243779.6104
180 | 2631282.2378 | 1243531.1663 | 2631271.7602 | 1243536.6255 | 2631243.7671 | 1243548.3823
181 | 2630976.7085 | 1243820.2909 | 2630976.14 | 1243821.0153 | 2630975.1369 | 1243823.2108
182 | 2630969.6931 | 1243837.7207 | 2630971.5994 | 1243830.9536 | 2630975.1369 | 1243823.2108
183 | 2630976.7085 | 1243820.2909 | 2630983.5241 | 1243811.6068
184 | 2630966.8488 | 1243847.8174 | 2630969.6931 | 1243837.7207
185 | 2631210.2171 | 1243984.8228 | 2631206.0433 | 1243983.3459
186 | 2631180.3786 | 1243973.2189 | 2631198.0345 | 1243980.512 | 2631206.0433 | 1243983.3459
187 | 2631618.4034 | 1243661.0056 | 2631643.0943 | 1243671.2175

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631025.4747 | 1243849.3994
1 | 2631041.208 | 1243829.1121
2 | 2631025.0694 | 1243849.922
3 | 2631052.0611 | 1243815.8527
4 | 2631013.5993 | 1243866.6026
5 | 2631041.5119 | 1243807.7988
6 | 2631053.6907 | 1243814.7333
7 | 2631002.9019 | 1243888.4982
8 | 2631027.5795 | 1243802.3486
9 | 2631075.0198 | 1243801.2522
10 | 2631017.5962 | 1243895.0391
11 | 2631339.0159 | 1243469.6162
12 | 2631339.5632 | 1243481.1577
13 | 2631339.796 | 1243486.0685
14 | 2631449.2223 | 1243631.9798
15 | 2631482.1839 | 1243670.9516
16 | 2631498.6742 | 1243602.3328
17 | 2631391.3998 | 1243543.7053
18 | 2631339.8863 | 1243487.9713
19 | 2631340.5785 | 1243502.5709
20 | 2631292.2902 | 1243852.7769
21 | 2631310.4201 | 1243870.7089
22 | 2631269.8545 | 1243827.3365
23 | 2631320.4903 | 1243880.1213
24 | 2631246.7187 | 1243806.8316
25 | 2631335.9123 | 1243893.1697
26 | 2631244.4024 | 1243805.2986
27 | 2631351.4024 | 1243902.2545
28 | 2631257.31 | 1243791.619
29 | 2631228.4042 | 1243799.5997
30 | 2631097.0369 | 1243962.5713
31 | 2631096.8349 | 1243956.0102
32 | 2631080.1816 | 1243961.0034
33 | 2631095.6155 | 1243930.5653
34 | 2631103.5784 | 1243933.8202
35 | 2631074.5663 | 1243920.9457
36 | 2631126.8418 | 1243945.9006
37 | 2631114.3524 | 1243926.1586
38 | 2631096.4966 | 1243876.3017
39 | 2631114.7933 | 1243880.8943
40 | 2631094.5714 | 1243868.7534
41 | 2631060.6277 | 1243914.6073
42 | 2631150.2416 | 1243959.1564
43 | 2631126.9011 | 1243919.2731
44 | 2631510.8688 | 1243683.8889
45 | 2631539.0341 | 1243595.7982
46 | 2631359.777 | 1243550.6224
47 | 2631342.94 | 1243552.7886
48 | 2631378.3772 | 1243528.2377
49 | 2631327.8975 | 1243546.3051
50 | 2631340.4519 | 1243553.2099
51 | 2631341.4663 | 1243521.294
52 | 2631373.9982 | 1243528.2929
53 | 2631340.7496 | 1243506.1788
54 | 2631326.1088 | 1243519.8069
55 | 2631568.3958 | 1243665.1278
56 | 2631568.7071 | 1243665.7767
57 | 2631550.1087 | 1243632.1581
58 | 2631223.146 | 1243832.3709
59 | 2631198.6081 | 1243848.3301
60 | 2631187.8166 | 1243844.1752
61 | 2631186.7415 | 1243862.3366
62 | 2631221.4666 | 1243788.5915
63 | 2631163.3994 | 1243837.038
64 | 2631219.2358 | 1243785.3219
65 | 2631171.6012 | 1243896.9974
66 | 2631185.6935 | 1243900.4581
67 | 2631164.0349 | 1243895.9348
68 | 2631266.1999 | 1243778.8518
69 | 2631213.4134 | 1243776.8095
70 | 2631091.1735 | 1243859.2956
71 | 2631085.326 | 1243840.5202
72 | 2631084.5219 | 1243818.0016
73 | 2631065.6259 | 1243866.3894
74 | 2631091.5054 | 1243800.352
75 | 2631062.1503 | 1243779.6044
76 | 2631096.9974 | 1243789.3373
77 | 2631116.8061 | 1243881.5057
78 | 2631571.2433 | 1243671.0621
79 | 2631558.0236 | 1243635.5168
80 | 2631544.965 | 1243622.5729
81 | 2631585.579 | 1243711.8595
82 | 2631592.4631 | 1243679.8746
83 | 2631573.6934 | 1243642.1662
84 | 2631539.3106 | 1243600.6472
85 | 2631586.8183 | 1243716.563
86 | 2631625.1446 | 1243688.76
87 | 2631597.668 | 1243652.3397
88 | 2631218.8011 | 1243763.9889
89 | 2631239.252 | 1243756.0857
90 | 2631208.9553 | 1243770.3231
91 | 2631253.366 | 1243749.0985
92 | 2631197.3471 | 1243757.1272
93 | 2631259.1007 | 1243745.0038
94 | 2631196.4367 | 1243756.0924
95 | 2631278.3853 | 1243767.4885
96 | 2631291.6485 | 1243775.1611
97 | 2631285.6399 | 1243701.5085
98 | 2631189.7802 | 1243733.0661
99 | 2631256.9389 | 1243926.4109
100 | 2631235.2515 | 1243917.7462
101 | 2631262.1461 | 1243928.5017
102 | 2631281.1194 | 1243936.7749
103 | 2631188.3483 | 1243901.2858
104 | 2631300.5038 | 1243949.9123
105 | 2631308.1347 | 1243955.8153
106 | 2631571.4376 | 1243710.2419
107 | 2631591.5739 | 1243735.2538
108 | 2631593.467 | 1243742.4149
109 | 2631635.4922 | 1243787.6898
110 | 2631354.6506 | 1243904.0539
111 | 2631373.9268 | 1243915.3073
112 | 2631157.2117 | 1243894.1407
113 | 2631143.6668 | 1243909.5643
114 | 2631306.7298 | 1243779.9214
115 | 2631324.5668 | 1243792.9726
116 | 2631328.5943 | 1243796.0062
117 | 2631279.7921 | 1243787.9736
118 | 2631345.307 | 1243808.5952
119 | 2631346.9869 | 1243809.8605
120 | 2631226.638 | 1243636.1073
121 | 2631215.1524 | 1243552.8753
122 | 2631217.5195 | 1243656.3394
123 | 2631177.7797 | 1243674.7407
124 | 2631146.8387 | 1243665.7338
125 | 2631194.3777 | 1243684.0467
126 | 2631132.3526 | 1243660.3062
127 | 2631176.5858 | 1243693.6919
128 | 2631192.3582 | 1243717.4687
129 | 2631104.5758 | 1243649.8731
130 | 2631115.8661 | 1243694.3824
131 | 2631169.9146 | 1243695.7148
132 | 2631175.2239 | 1243640.207
133 | 2631164.9755 | 1243735.2787
134 | 2631148.2866 | 1243746.4606
135 | 2631351.2647 | 1243813.0828
136 | 2631362.7479 | 1243821.7326
137 | 2631048.6171 | 1243769.2158
138 | 2631045.4341 | 1243766.6309
139 | 2631041.6323 | 1243754.1379
140 | 2631041.899 | 1243743.1974
141 | 2631104.3401 | 1243780.1097
142 | 2631007.3195 | 1243797.1041
143 | 2631005.8377 | 1243796.599
144 | 2630997.9355 | 1243793.2445
145 | 2630992.8271 | 1243799.7535
146 | 2631361.2231 | 1243969.7024
147 | 2631354.1994 | 1243985.2037
148 | 2631342.4001 | 1243995.8594
149 | 2631319.3524 | 1243964.1525
150 | 2631381.7622 | 1244002.8559
151 | 2631323.5556 | 1244002.6644
152 | 2631407.8779 | 1244019.5864
153 | 2631329.8441 | 1244018.5849
154 | 2631320.5978 | 1244003.1655
155 | 2631287.2493 | 1244004.1104
156 | 2631279.8386 | 1244002.9565
157 | 2631252.5048 | 1243996.7433
158 | 2631272.2366 | 1244031.1297
159 | 2631230.7945 | 1243991.2049
160 | 2631271.7152 | 1244033.0887
161 | 2631338.4497 | 1244035.6086
162 | 2631227.7908 | 1243990.4319
163 | 2631166.8735 | 1243967.1465
164 | 2631046.2474 | 1243908.068
165 | 2631034.8734 | 1243902.8958
166 | 2631311.8263 | 1243520.0278
167 | 2631363.4043 | 1244065.2175
168 | 2631359.2487 | 1244060.4894
169 | 2631139.0532 | 1243753.0342
170 | 2631120.1645 | 1243766.7441
171 | 2631107.8224 | 1243743.4066
172 | 2631130.3979 | 1243779.6104
173 | 2631113.7243 | 1243771.8251
174 | 2631085.9557 | 1243735.7114
175 | 2631282.2378 | 1243531.1663
176 | 2631243.7671 | 1243548.3823
177 | 2631206.807 | 1243553.4011
178 | 2630975.1369 | 1243823.2108
179 | 2630976.7085 | 1243820.2909
180 | 2630969.6931 | 1243837.7207
181 | 2630983.5241 | 1243811.6068
182 | 2630966.8488 | 1243847.8174
183 | 2631206.0433 | 1243983.3459
184 | 2631210.2171 | 1243984.8228
185 | 2631180.3786 | 1243973.2189
186 | 2631618.4034 | 1243661.0056
187 | 2631643.0943 | 1243671.2175
188 | 2631135.2695 | 1243785.7354
189 | 2631291.6485 | 1243775.1611

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98047 | -0.37406 | 0.0015884 | 0.0003981
1 | 0.98113 | -0.36111 | 0.0014081 | 0.00035291
2 | 0.98045 | -0.37439 | 0.0021587 | 0.00054101
3 | 0.98158 | -0.35237 | 0 | 0
4 | 0.97994 | -0.38427 | 0.0012952 | 0.00032462
5 | 0.98125 | -0.35889 | 0.0013433 | 0.00033666
6 | 0.98165 | -0.35112 | 0.0015139 | 0.00037942
7 | 0.97934 | -0.39609 | 0 | 0
8 | 0.98089 | -0.36592 | 0.00070878 | 0.00017764
9 | 0.98247 | -0.33499 | 0 | 0
10 | 0.97894 | -0.40386 | 0.001831 | 0.0004589
11 | 0.98129 | -0.35811 | 0.0036776 | 0.00092169
12 | 0.98133 | -0.35734 | 0.0010168 | 0.00025484
13 | 0.98135 | -0.35693 | 0.0023493 | 0.00058879
14 | 0.97816 | -0.41921 | 0.0058574 | 0.001468
15 | 0.97716 | -0.43883 | 0.012136 | 0.0030416
16 | 0.97585 | -0.46436 | 0.0063011 | 0.0015792
17 | 0.98044 | -0.37456 | 0 | 0
18 | 0.98136 | -0.35668 | 0.0009908 | 0.00024832
19 | 0.98147 | -0.35456 | 0.00088518 | 0.00022185
20 | 0.9957 | -0.081453 | 0.00096157 | 0.00024099
21 | 0.99551 | -0.08516 | 0.0011131 | 0.00027898
22 | 0.99598 | -0.075952 | 0.0014461 | 0.00036243
23 | 0.99542 | -0.086893 | 0.0020325 | 0.00050938
24 | 0.99628 | -0.07014 | 0.0009293 | 0.0002329
25 | 0.99532 | -0.088713 | 0.0021776 | 0.00054575
26 | 0.99631 | -0.069574 | 0 | 0
27 | 0.99527 | -0.089642 | 0.0022005 | 0.00055149
28 | 0.99768 | -0.043693 | 0.00086449 | 0.00021666
29 | 0.99511 | -0.092344 | 0 | 0
30 | 0.97681 | -0.44547 | 0.0024525 | 0.00061465
31 | 0.97683 | -0.44517 | 0 | 0
32 | 0.9768 | -0.44576 | 0.0018398 | 0.00046109
33 | 0.97694 | -0.44304 | 0 | 0
34 | 0.97675 | -0.44668 | 0 | 0
35 | 0.97746 | -0.43281 | 0.0020958 | 0.00052525
36 | 0.97627 | -0.45615 | 0.002945 | 0.00073808
37 | 0.97658 | -0.44999 | 0.0019359 | 0.00048517
38 | 0.98269 | -0.33083 | 0 | 0
39 | 0.98263 | -0.3321 | 0.0013365 | 0.00033496
40 | 0.98272 | -0.3303 | 0 | 0
41 | 0.97781 | -0.4259 | 0.0014775 | 0.0003703
42 | 0.97579 | -0.4655 | 0.0026838 | 0.00067262
43 | 0.97643 | -0.45302 | 0.0014071 | 0.00035265
44 | 0.9769 | -0.44398 | 0.0089504 | 0.0022432
45 | 0.97397 | -0.50138 | 0 | 0
46 | 0.98029 | -0.37747 | 0.0026394 | 0.00066149
47 | 0.98026 | -0.37819 | 0 | 0
48 | 0.98091 | -0.36536 | 0 | 0
49 | 0.98023 | -0.37869 | 0.0016484 | 0.00041312
50 | 0.98026 | -0.37822 | 0.00066391 | 0.00016639
51 | 0.98164 | -0.35122 | 0 | 0
52 | 0.98091 | -0.36546 | 0.0011917 | 0.00029866
53 | 0.9815 | -0.35397 | 0.0011306 | 0.00028335
54 | 0.98195 | -0.34522 | 0.00090066 | 0.00022573
55 | 0.97176 | -0.54501 | 0.0026663 | 0.00066824
56 | 0.97174 | -0.54532 | 0.011377 | 0.0028513
57 | 0.97268 | -0.52684 | 0 | 0
58 | 0.99485 | -0.097313 | 0.0010199 | 0.0002556
59 | 0.99467 | -0.10086 | 0 | 0
60 | 0.99461 | -0.10199 | 0.0028991 | 0.00072657
61 | 0.99465 | -0.1013 | 0.0013463 | 0.00033742
62 | 0.99423 | -0.1091 | 0.0017104 | 0.00042868
63 | 0.99455 | -0.10316 | 0.0026228 | 0.00065732
64 | 0.99396 | -0.11417 | 0.0021362 | 0.00053539
65 | 0.97603 | -0.46084 | 0 | 0
66 | 0.97596 | -0.46221 | 0.0023243 | 0.00058254
67 | 0.97607 | -0.46013 | 0 | 0
68 | 0.99881 | -0.022426 | 0.0014112 | 0.00035369
69 | 0.99327 | -0.1273 | 0.00057885 | 0.00014507
70 | 0.98278 | -0.32919 | 0.0018766 | 0.00047032
71 | 0.98292 | -0.32635 | 0.0019736 | 0.00049464
72 | 0.98313 | -0.32228 | 0 | 0
73 | 0.98264 | -0.33176 | 0.0023803 | 0.00059656
74 | 0.98382 | -0.30885 | 0.0026335 | 0.00066002
75 | 0.98236 | -0.33731 | 0.00115 | 0.00028822
76 | 0.98428 | -0.30004 | 0 | 0
77 | 0.98262 | -0.33219 | 0.0024011 | 0.00060177
78 | 0.97168 | -0.54662 | 0 | 0
79 | 0.97261 | -0.52811 | 0.0024008 | 0.00060169
80 | 0.97302 | -0.52002 | 0.0025051 | 0.00062783
81 | 0.97136 | -0.5529 | 0.0013688 | 0.00034306
82 | 0.97159 | -0.54841 | 0.0026391 | 0.00066143
83 | 0.97252 | -0.52985 | 0.0018277 | 0.00045805
84 | 0.9738 | -0.50464 | 0 | 0
85 | 0.97133 | -0.55348 | 0 | 0
86 | 0.97154 | -0.5494 | 0.0015683 | 0.00039306
87 | 0.97243 | -0.53165 | 0.0010934 | 0.00027403
88 | 0.99266 | -0.13905 | 0.0012121 | 0.00030378
89 | 0.99251 | -0.14185 | 0.0022534 | 0.00056477
90 | 0.99275 | -0.13731 | 0 | 0
91 | 0.99244 | -0.14323 | 0 | 0
92 | 0.99161 | -0.15904 | 0.00084194 | 0.00021101
93 | 0.99241 | -0.14385 | 0.002287 | 0.00057319
94 | 0.99152 | -0.16075 | 0.0012604 | 0.00031588
95 | 0.99972 | -0.0053368 | 0.0030092 | 0.00075419
96 | 0.99976 | -0.0045325 | 0 | 0
97 | 0.99228 | -0.14639 | 0.0026564 | 0.00066577
98 | 0.98988 | -0.19201 | 0.0011493 | 0.00028804
99 | 0.97023 | -0.57524 | 0.001824 | 0.00045715
100 | 0.97018 | -0.57625 | 0.002341 | 0.00058671
101 | 0.97025 | -0.57481 | 0.0020891 | 0.00052357
102 | 0.97037 | -0.57241 | 0.0024197 | 0.00060642
103 | 0.97596 | -0.46235 | 0.002823 | 0.00070751
104 | 0.97056 | -0.56864 | 0.0017126 | 0.00042922
105 | 0.97066 | -0.56678 | 0.0027793 | 0.00069656
106 | 0.97127 | -0.5546 | 0.0036533 | 0.0009156
107 | 0.97128 | -0.55449 | 0.0014461 | 0.00036242
108 | 0.97127 | -0.55468 | 0 | 0
109 | 0.97119 | -0.55626 | 0.0013846 | 0.00034702
110 | 0.99527 | -0.08969 | 0 | 0
111 | 0.99526 | -0.089979 | 0.00073536 | 0.0001843
112 | 0.97605 | -0.46046 | 0.0025719 | 0.00064457
113 | 0.97625 | -0.45664 | 0.0024831 | 0.00062233
114 | 0.9996 | -0.0077426 | 0.0020721 | 0.00051931
115 | 0.99941 | -0.011432 | 0.0013802 | 0.00034591
116 | 0.99937 | -0.012152 | 0.0013609 | 0.00034108
117 | 1 | 0 | -0.33621 | -0.086139
118 | 0.99924 | -0.014644 | 0.0010558 | 0.00026461
119 | 0.99923 | -0.014856 | 0.0013076 | 0.00032773
120 | 0.98625 | -0.26193 | 0.0015955 | 0.00039988
121 | 0.98441 | -0.29751 | 0.00083505 | 0.00020928
122 | 0.98674 | -0.25239 | 0 | 0
123 | 0.98774 | -0.23324 | 0.0014209 | 0.00035611
124 | 0.98761 | -0.23579 | 0.0014312 | 0.0003587
125 | 0.98784 | -0.2312 | 0 | 0
126 | 0.98756 | -0.23662 | 0 | 0
127 | 0.98778 | -0.23244 | 0.0010532 | 0.00026396
128 | 0.98887 | -0.21146 | 0 | 0
129 | 0.98752 | -0.23748 | 0.0016183 | 0.00040557
130 | 0.98752 | -0.23756 | 0.0013752 | 0.00034465
131 | 0.98776 | -0.23274 | 0.0023315 | 0.00058434
132 | 0.98662 | -0.2547 | 0.0028534 | 0.00071512
133 | 0.98759 | -0.23608 | 0.00092465 | 0.00023174
134 | 0.98681 | -0.25109 | 0.0004178 | 0.00010471
135 | 0.99921 | -0.015273 | 0.0010539 | 0.00026412
136 | 0.99916 | -0.016127 | 0.0034055 | 0.00085351
137 | 0.98229 | -0.33851 | 0.00071736 | 0.00017979
138 | 0.98228 | -0.33874 | 0 | 0
139 | 0.98224 | -0.3395 | 0.0008462 | 0.00021208
140 | 0.98222 | -0.33996 | 0.0023351 | 0.00058524
141 | 0.98471 | -0.29161 | 0.00065504 | 0.00016417
142 | 0.9804 | -0.37543 | 0.0017982 | 0.00045068
143 | 0.98037 | -0.37609 | 0.0012104 | 0.00030335
144 | 0.98019 | -0.37952 | 0.0075335 | 0.0018881
145 | 0.98008 | -0.3817 | 0.0073952 | 0.0018534
146 | 0.97141 | -0.55183 | 0.0028404 | 0.00071188
147 | 0.97146 | -0.55093 | 0 | 0
148 | 0.97182 | -0.54368 | 0.0044554 | 0.0011166
149 | 0.97083 | -0.56338 | 0.0033444 | 0.00083818
150 | 0.97131 | -0.55386 | 0.0028435 | 0.00071266
151 | 0.97236 | -0.53307 | 0 | 0
152 | 0.97125 | -0.555 | 0.0019894 | 0.00049859
153 | 0.97223 | -0.53572 | 0.0012459 | 0.00031224
154 | 0.97247 | -0.53102 | 0.0025389 | 0.0006363
155 | 0.9737 | -0.50665 | 0.0020704 | 0.00051888
156 | 0.9738 | -0.50474 | 0 | 0
157 | 0.97414 | -0.49807 | 0.0032793 | 0.00082186
158 | 0.97352 | -0.51019 | 0.0035948 | 0.00090095
159 | 0.97443 | -0.4924 | 0.002417 | 0.00060577
160 | 0.97351 | -0.51044 | 0.0065719 | 0.0016471
161 | 0.9721 | -0.53823 | 0.0022653 | 0.00056773
162 | 0.97447 | -0.49158 | 0.0036404 | 0.00091236
163 | 0.97548 | -0.4717 | 0.0026926 | 0.00067482
164 | 0.97818 | -0.41868 | 0.0015253 | 0.00038228
165 | 0.97848 | -0.41288 | 0.0024977 | 0.00062598
166 | 0.98224 | -0.33956 | 0.0016695 | 0.00041841
167 | 0.97194 | -0.54143 | 0.0024234 | 0.00060737
168 | 0.97195 | -0.54115 | 0.0024546 | 0.00061517
169 | 0.98637 | -0.25955 | 0 | 0
170 | 0.98548 | -0.27669 | 0 | 0
171 | 0.98629 | -0.26106 | 0.0011894 | 0.0002981
172 | 0.98542 | -0.27782 | 0.00077396 | 0.00019397
173 | 0.98518 | -0.2826 | 0.00067058 | 0.00016806
174 | 0.98626 | -0.26163 | 0.0013792 | 0.00034565
175 | 0.98289 | -0.3269 | 0.0023236 | 0.00058235
176 | 0.98378 | -0.30962 | 0.0010088 | 0.00025282
177 | 0.9844 | -0.29775 | 0.0015498 | 0.00038842
178 | 0.97991 | -0.38515 | 0.00083007 | 0.00020804
179 | 0.97992 | -0.38485 | 0.0011342 | 0.00028426
180 | 0.97985 | -0.38629 | 0.00094497 | 0.00023683
181 | 0.97998 | -0.38364 | 0.0010803 | 0.00027074
182 | 0.97982 | -0.38689 | 0.0031147 | 0.00078061
183 | 0.9748 | -0.48507 | 0.0024939 | 0.00062504
184 | 0.97473 | -0.4864 | 0.0041648 | 0.0010438
185 | 0.97523 | -0.47649 | 0.0028365 | 0.00071088
186 | 0.97238 | -0.53274 | 0.00086106 | 0.0002158
187 | 0.97233 | -0.53362 | 0.0017806 | 0.00044626
188 | 0.9854 | -0.27825 | 0.0030379 | 0.00076136
189 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.11192 | -0.028279 | 0.11199 | 0.028322 | 6.9505e-05 | 4.3187e-05 | 0.16993 | 0.16993 | 0.16993 | 0.98047 | -0.37406 | 0.98113 | -0.36111 | 11.6713
1 | 0.11033 | 0.027881 | -0.11033 | -0.02788 | 1.7401e-06 | 1.0803e-06 | 0.16752 | 0.16752 | 0.16752 | 0.98047 | -0.37406 | 0.98045 | -0.37439 | 11.5058
2 | -0.11339 | -0.028675 | 0.11344 | 0.028704 | 4.7586e-05 | 2.9589e-05 | 0.17207 | 0.17207 | 0.17207 | 0.98113 | -0.36111 | 0.98158 | -0.35237 | 11.818
3 | 0.10817 | 0.027339 | -0.10812 | -0.027307 | 5.1203e-05 | 3.1749e-05 | 0.16425 | 0.16425 | 0.16425 | 0.98045 | -0.37439 | 0.97994 | -0.38427 | 11.2808
4 | 0.027129 | 0.0068115 | -0.027121 | -0.0068063 | 8.437e-06 | 5.2316e-06 | 0.041131 | 0.041131 | 0.041131 | 0.98158 | -0.35237 | 0.98125 | -0.35889 | 11.2996
5 | -0.14057 | -0.035516 | 0.14058 | 0.035521 | 8.4249e-06 | 5.292e-06 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 | 0.98158 | -0.35237 | 0.98165 | -0.35112 | 14.6429
6 | 0.10682 | 0.026982 | -0.10676 | -0.026945 | 6.0502e-05 | 3.7487e-05 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.97994 | -0.38427 | 0.97934 | -0.39609 | 11.1457
7 | 0.025777 | 0.0064696 | -0.025769 | -0.0064643 | 8.6354e-06 | 5.3364e-06 | 0.039094 | 0.039094 | 0.039094 | 0.98125 | -0.35889 | 0.98089 | -0.36592 | 10.74
8 | -0.14209 | -0.035901 | 0.1422 | 0.03597 | 0.00010992 | 6.9072e-05 | 0.21549 | 0.21549 | 0.21549 | 0.98165 | -0.35112 | 0.98247 | -0.33499 | 14.8005
9 | 0.10676 | 0.026945 | -0.10672 | -0.02692 | 3.9712e-05 | 2.4606e-05 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.97934 | -0.39609 | 0.97894 | -0.40386 | 11.1458
10 | 0.02506 | 0.0062867 | -0.025049 | -0.0062797 | 1.1365e-05 | 7.0092e-06 | 0.038018 | 0.038019 | 0.038019 | 0.98089 | -0.36592 | 0.9804 | -0.37543 | 10.4446
11 | 0.0050497 | 0.0012651 | -0.0050491 | -0.001265 | 5.5641e-07 | 3.49e-08 | 0.0076479 | 0.007648 | 0.007648 | 0.98247 | -0.33499 | 0.98236 | -0.33731 | 2.1011
12 | -0.14725 | -0.037235 | 0.14734 | 0.037291 | 8.9836e-05 | 5.652e-05 | 0.22314 | 0.22314 | 0.22314 | 0.98247 | -0.33499 | 0.98313 | -0.32228 | 15.3257
13 | 0.10489 | 0.026461 | -0.10485 | -0.026433 | 4.5267e-05 | 2.8017e-05 | 0.1595 | 0.1595 | 0.1595 | 0.97894 | -0.40386 | 0.97848 | -0.41288 | 10.9546
14 | -0.0036776 | -0.00092169 | 0.0036777 | 0.00092163 | 1.3475e-07 | -5.9733e-08 | 0.0055767 | 0.0055766 | 0.0055767 | 0.98129 | -0.35811 | 0.98133 | -0.35734 | 1.5321
15 | -0.0046945 | -0.0011765 | 0.0046946 | 0.0011765 | 9.3419e-08 | -2.3252e-09 | 0.0071184 | 0.0071184 | 0.0071184 | 0.98133 | -0.35734 | 0.98135 | -0.35693 | 1.9556
16 | -0.0070439 | -0.0017653 | 0.007044 | 0.0017653 | 8.1492e-08 | 2.8086e-08 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.98135 | -0.35693 | 0.98136 | -0.35668 | 2.9342
17 | 0.021109 | 0.0052978 | -0.021089 | -0.0052858 | 1.974e-05 | 1.1994e-05 | 0.032114 | 0.032114 | 0.032114 | 0.97816 | -0.41921 | 0.97716 | -0.43883 | 8.8226
18 | 0.043103 | 0.010886 | -0.04301 | -0.010827 | 9.3048e-05 | 5.8829e-05 | 0.065601 | 0.065601 | 0.065601 | 0.97816 | -0.41921 | 0.97585 | -0.46436 | 18.0222
19 | -0.070069 | -0.017652 | 0.070219 | 0.017744 | 0.00014996 | 9.1993e-05 | 0.10663 | 0.10662 | 0.10663 | 0.97816 | -0.41921 | 0.98044 | -0.37456 | 9.7642
20 | 0.0089526 | 0.0022442 | -0.0089504 | -0.0022432 | 2.1933e-06 | 1.0096e-06 | 0.013633 | 0.013633 | 0.013633 | 0.97716 | -0.43883 | 0.9769 | -0.44398 | 3.7454
21 | 0.036709 | 0.009248 | -0.036644 | -0.0092072 | 6.4875e-05 | 4.0832e-05 | 0.055993 | 0.055993 | 0.055993 | 0.97585 | -0.46436 | 0.97397 | -0.50138 | 15.3827
22 | -0.075172 | -0.018984 | 0.075205 | 0.019005 | 3.3133e-05 | 2.0435e-05 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.98044 | -0.37456 | 0.98091 | -0.36536 | 10.4524
23 | 0.0049525 | 0.0012407 | -0.0049518 | -0.0012406 | 6.8811e-07 | 3.0831e-08 | 0.0075161 | 0.0075163 | 0.0075163 | 0.98044 | -0.37456 | 0.98029 | -0.37747 | 2.0649
24 | -0.0080348 | -0.0020136 | 0.0080356 | 0.0020139 | 8.1351e-07 | 3.3596e-07 | 0.012183 | 0.012183 | 0.012183 | 0.98136 | -0.35668 | 0.98147 | -0.35456 | 3.347
25 | -0.0089208 | -0.0022358 | 0.0089211 | 0.0022359 | 2.4777e-07 | 1.1293e-07 | 0.013525 | 0.013525 | 0.013525 | 0.98147 | -0.35456 | 0.9815 | -0.35397 | 3.7156
26 | 0.0082616 | 0.0020702 | -0.0082602 | -0.0020696 | 1.4588e-06 | 6.0175e-07 | 0.012346 | 0.012347 | 0.012347 | 0.9957 | -0.081453 | 0.99551 | -0.08516 | 3.3919
27 | -0.0092232 | -0.0023112 | 0.0092256 | 0.0023123 | 2.4173e-06 | 1.1056e-06 | 0.013783 | 0.013783 | 0.013783 | 0.9957 | -0.081453 | 0.99598 | -0.075952 | 3.7867
28 | 0.0071471 | 0.0017907 | -0.0071465 | -0.0017905 | 5.8997e-07 | 1.9836e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.99551 | -0.08516 | 0.99542 | -0.086893 | 2.9348
29 | -0.010672 | -0.0026748 | 0.010675 | 0.0026763 | 2.9558e-06 | 1.4881e-06 | 0.015944 | 0.015944 | 0.015944 | 0.99598 | -0.075952 | 0.99628 | -0.07014 | 4.3802
30 | 0.005114 | 0.0012811 | -0.0051136 | -0.0012811 | 4.4305e-07 | 2.0774e-08 | 0.0076446 | 0.0076447 | 0.0076447 | 0.99542 | -0.086893 | 0.99532 | -0.088713 | 2.1002
31 | -0.011604 | -0.0029092 | 0.011604 | 0.0029093 | 3.1289e-07 | 1.6408e-07 | 0.017332 | 0.017332 | 0.017332 | 0.99628 | -0.07014 | 0.99631 | -0.069574 | 4.7615
32 | 0.002936 | 0.00073531 | -0.0029359 | -0.00073546 | 1.2989e-07 | -1.5053e-07 | 0.0043891 | 0.0043892 | 0.0043892 | 0.99532 | -0.088713 | 0.99527 | -0.089642 | 1.2058
33 | -0.31656 | -0.081209 | 0.31696 | 0.081463 | 0.00039799 | 0.00025372 | 0.47345 | 0.47345 | 0.47345 | 0.99631 | -0.069574 | 0.99768 | -0.043693 | 32.5175
34 | 0.30495 | 0.0783 | -0.30462 | -0.078085 | 0.00033667 | 0.00021457 | 0.45612 | 0.45612 | 0.45612 | 0.99631 | -0.069574 | 0.99511 | -0.092344 | 31.3272
35 | 0.00073537 | 0.00018397 | -0.00073537 | -0.00018402 | 1.6828e-09 | -4.7178e-08 | 0.0010993 | 0.0010993 | 0.0010993 | 0.99527 | -0.089642 | 0.99527 | -0.08969 | 0.30202
36 | -0.31782 | -0.081679 | 0.31815 | 0.081889 | 0.00032872 | 0.00020957 | 0.47474 | 0.47474 | 0.47474 | 0.99768 | -0.043693 | 0.99881 | -0.022426 | 32.606
37 | 0.29673 | 0.076107 | -0.29649 | -0.075954 | 0.00024094 | 0.00015352 | 0.44432 | 0.44432 | 0.44432 | 0.99511 | -0.092344 | 0.99423 | -0.1091 | 30.5167
38 | 0.0078915 | 0.0019776 | -0.0078896 | -0.0019769 | 1.8679e-06 | 7.3084e-07 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.99511 | -0.092344 | 0.99485 | -0.097313 | 3.2419
39 | -0.0024525 | -0.00061465 | 0.0024525 | 0.00061459 | 3.4357e-08 | -6.0184e-08 | 0.003736 | 0.0037359 | 0.003736 | 0.97681 | -0.44547 | 0.97683 | -0.44517 | 1.0264
40 | 0.0018398 | 0.00046091 | -0.0018398 | -0.00046109 | 5.1209e-08 | -1.8486e-07 | 0.0028026 | 0.0028026 | 0.0028026 | 0.97683 | -0.44517 | 0.9768 | -0.44576 | 0.76995
41 | -0.0042923 | -0.0010755 | 0.0042928 | 0.0010754 | 4.3705e-07 | -6.1598e-08 | 0.0065385 | 0.0065384 | 0.0065385 | 0.97683 | -0.44517 | 0.97694 | -0.44304 | 1.7963
42 | 0.092813 | 0.023365 | -0.092797 | -0.023356 | 1.6145e-05 | 9.9016e-06 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1414 | 0.97694 | -0.44304 | 0.97675 | -0.44668 | 9.7119
43 | -0.097105 | -0.024441 | 0.097153 | 0.02447 | 4.7488e-05 | 2.9233e-05 | 0.14794 | 0.14794 | 0.14794 | 0.97694 | -0.44304 | 0.97746 | -0.43281 | 10.1609
44 | 0.079244 | 0.019957 | -0.079208 | -0.019936 | 3.5865e-05 | 2.1641e-05 | 0.12076 | 0.12076 | 0.12076 | 0.97675 | -0.44668 | 0.97627 | -0.45615 | 8.2938
45 | 0.013553 | 0.0033982 | -0.013551 | -0.003397 | 2.1372e-06 | 1.2005e-06 | 0.020647 | 0.020647 | 0.020647 | 0.97675 | -0.44668 | 0.97658 | -0.44999 | 5.6723
46 | -0.099249 | -0.024995 | 0.099281 | 0.025016 | 3.2789e-05 | 2.0217e-05 | 0.15113 | 0.15113 | 0.15113 | 0.97746 | -0.43281 | 0.97781 | -0.4259 | 10.38
47 | 0.076263 | 0.019198 | -0.076229 | -0.019177 | 3.4091e-05 | 2.0473e-05 | 0.11627 | 0.11627 | 0.11627 | 0.97627 | -0.45615 | 0.97579 | -0.4655 | 7.9856
48 | 0.011615 | 0.0029119 | -0.011613 | -0.002911 | 1.6815e-06 | 8.9706e-07 | 0.017698 | 0.017698 | 0.017698 | 0.97658 | -0.44999 | 0.97643 | -0.45302 | 4.862
49 | 0.0037378 | 0.00093661 | -0.0037376 | -0.0009367 | 2.2669e-07 | -9.3978e-08 | 0.0056598 | 0.0056599 | 0.0056599 | 0.98269 | -0.33083 | 0.98263 | -0.3321 | 1.5549
50 | -0.0037378 | -0.00093661 | 0.0037379 | 0.00093657 | 9.3565e-08 | -3.88e-08 | 0.0056598 | 0.0056598 | 0.0056598 | 0.98269 | -0.33083 | 0.98272 | -0.3303 | 1.5549
51 | 0.0024011 | 0.00060175 | -0.0024011 | -0.00060177 | 1.0429e-08 | -1.9972e-08 | 0.003636 | 0.003636 | 0.003636 | 0.98263 | -0.3321 | 0.98262 | -0.33219 | 0.99891
52 | 0.0023805 | 0.00059624 | -0.0023803 | -0.00059656 | 1.6552e-07 | -3.2449e-07 | 0.0036043 | 0.0036045 | 0.0036045 | 0.98272 | -0.3303 | 0.98264 | -0.33176 | 0.99024
53 | -0.0061184 | -0.0015328 | 0.0061187 | 0.0015329 | 3.2344e-07 | 7.9666e-08 | 0.0092641 | 0.0092641 | 0.0092641 | 0.98272 | -0.3303 | 0.98278 | -0.32919 | 2.5451
54 | -0.10076 | -0.025386 | 0.10079 | 0.025407 | 3.4842e-05 | 2.1506e-05 | 0.15338 | 0.15338 | 0.15338 | 0.97781 | -0.4259 | 0.97818 | -0.41868 | 10.5344
55 | 0.073545 | 0.018505 | -0.073523 | -0.018492 | 2.1768e-05 | 1.301e-05 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0.97579 | -0.4655 | 0.97548 | -0.4717 | 7.7045
56 | 0.010206 | 0.0025583 | -0.010204 | -0.0025574 | 1.7575e-06 | 8.8253e-07 | 0.015553 | 0.015553 | 0.015553 | 0.97643 | -0.45302 | 0.97625 | -0.45664 | 4.2729
57 | 0.036644 | 0.0092072 | -0.036639 | -0.0092036 | 5.7104e-06 | 3.5942e-06 | 0.055993 | 0.055993 | 0.055993 | 0.97397 | -0.50138 | 0.9738 | -0.50464 | 15.3827
58 | 0.0023124 | 0.00057913 | -0.0023123 | -0.0005793 | 7.8446e-08 | -1.6386e-07 | 0.0035099 | 0.00351 | 0.00351 | 0.98029 | -0.37747 | 0.98026 | -0.37819 | 0.96429
59 | 0.0016484 | 0.00041294 | -0.0016484 | -0.00041312 | 3.9253e-08 | -1.8563e-07 | 0.0025022 | 0.0025023 | 0.0025023 | 0.98026 | -0.37819 | 0.98023 | -0.37869 | 0.68744
60 | 0.00066392 | 0.00016636 | -0.00066391 | -0.00016639 | 9.6112e-10 | -3.1197e-08 | 0.0010078 | 0.0010078 | 0.0010078 | 0.98026 | -0.37819 | 0.98026 | -0.37822 | 0.27687
61 | -0.076396 | -0.019304 | 0.076448 | 0.019335 | 5.1824e-05 | 3.1089e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.98091 | -0.36536 | 0.98164 | -0.35122 | 7.9634
62 | 0.0011917 | 0.00029861 | -0.0011917 | -0.00029866 | 5.3669e-09 | -5.1848e-08 | 0.0018077 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.98091 | -0.36536 | 0.98091 | -0.36546 | 0.49664
63 | -0.086501 | -0.021855 | 0.086526 | 0.02187 | 2.4894e-05 | 1.5151e-05 | 0.13119 | 0.13119 | 0.13119 | 0.98164 | -0.35122 | 0.98195 | -0.34522 | 9.01
64 | 0.010053 | 0.0025199 | -0.010052 | -0.0025193 | 1.3178e-06 | 6.521e-07 | 0.015239 | 0.015239 | 0.015239 | 0.98164 | -0.35122 | 0.9815 | -0.35397 | 4.1865
65 | -0.087427 | -0.022095 | 0.087451 | 0.02211 | 2.3729e-05 | 1.4457e-05 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.98195 | -0.34522 | 0.98224 | -0.33956 | 9.1037
66 | 0.023442 | 0.0058741 | -0.023441 | -0.0058739 | 3.4775e-07 | 2.1365e-07 | 0.035895 | 0.035895 | 0.035895 | 0.97176 | -0.54501 | 0.97174 | -0.54532 | 9.8612
67 | -0.026108 | -0.0065423 | 0.026131 | 0.0065563 | 2.2608e-05 | 1.4002e-05 | 0.039978 | 0.039978 | 0.039978 | 0.97176 | -0.54501 | 0.97268 | -0.52684 | 10.9829
68 | 0.012064 | 0.0030226 | -0.012064 | -0.0030222 | 7.5026e-07 | 4.0755e-07 | 0.018474 | 0.018474 | 0.018474 | 0.97174 | -0.54532 | 0.97168 | -0.54662 | 5.0752
69 | 0.007965 | 0.0019955 | -0.0079645 | -0.0019953 | 4.787e-07 | 1.9965e-07 | 0.012185 | 0.012185 | 0.012185 | 0.97268 | -0.52684 | 0.97261 | -0.52811 | 3.3475
70 | -0.034095 | -0.0085519 | 0.034107 | 0.0085588 | 1.1099e-05 | 6.9686e-06 | 0.052162 | 0.052162 | 0.052162 | 0.97268 | -0.52684 | 0.97302 | -0.52002 | 14.3303
71 | 0.0068698 | 0.0017213 | -0.0068686 | -0.0017209 | 1.1601e-06 | 3.6208e-07 | 0.010275 | 0.010275 | 0.010275 | 0.99485 | -0.097313 | 0.99467 | -0.10086 | 2.8228
72 | 0.0055223 | 0.0013837 | -0.005522 | -0.0013837 | 2.9695e-07 | 3.9452e-08 | 0.0082611 | 0.0082612 | 0.0082612 | 0.99467 | -0.10086 | 0.99461 | -0.10199 | 2.2696
73 | 0.0013463 | 0.0003372 | -0.0013463 | -0.00033742 | 2.8142e-08 | -2.2211e-07 | 0.002014 | 0.0020141 | 0.0020141 | 0.99467 | -0.10086 | 0.99465 | -0.1013 | 0.55333
74 | 0.0026229 | 0.00065709 | -0.0026228 | -0.00065732 | 1.469e-07 | -2.3614e-07 | 0.003924 | 0.0039241 | 0.0039241 | 0.99461 | -0.10199 | 0.99455 | -0.10316 | 1.078
75 | 0.29478 | 0.075525 | -0.2947 | -0.075479 | 7.2417e-05 | 4.6142e-05 | 0.44176 | 0.44176 | 0.44176 | 0.99423 | -0.1091 | 0.99396 | -0.11417 | 30.3409
76 | 0.29257 | 0.074944 | -0.29238 | -0.074825 | 0.00018597 | 0.00011848 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.99396 | -0.11417 | 0.99327 | -0.1273 | 30.1213
77 | 0.0051477 | 0.0012901 | -0.0051474 | -0.00129 | 3.3563e-07 | 3.32e-08 | 0.0078479 | 0.007848 | 0.007848 | 0.97603 | -0.46084 | 0.97596 | -0.46221 | 2.156
78 | -0.0051477 | -0.0012901 | 0.0051479 | 0.0012901 | 1.7595e-07 | 1.7393e-08 | 0.0078479 | 0.0078479 | 0.0078479 | 0.97603 | -0.46084 | 0.97607 | -0.46013 | 2.156
79 | 0.002823 | 0.00070749 | -0.002823 | -0.00070751 | 1.9319e-08 | -2.2386e-08 | 0.0043041 | 0.0043041 | 0.0043041 | 0.97596 | -0.46221 | 0.97596 | -0.46235 | 1.1825
80 | -0.0077198 | -0.0019346 | 0.0077211 | 0.0019351 | 1.282e-06 | 5.1192e-07 | 0.011769 | 0.011769 | 0.011769 | 0.97607 | -0.46013 | 0.97625 | -0.45664 | 3.2332
81 | 0.0025719 | 0.00064451 | -0.0025719 | -0.00064457 | 4.0673e-08 | -6.2149e-08 | 0.0039209 | 0.0039209 | 0.0039209 | 0.97607 | -0.46013 | 0.97605 | -0.46046 | 1.0772
82 | -0.31956 | -0.082243 | 0.31991 | 0.082465 | 0.00034895 | 0.00022247 | 0.47685 | 0.47685 | 0.47685 | 0.99881 | -0.022426 | 1 | 0 | 32.7504
83 | 0.2918 | 0.07468 | -0.29166 | -0.07459 | 0.00014136 | 9.0064e-05 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.99327 | -0.1273 | 0.99275 | -0.13731 | 30.0617
84 | -0.0079953 | -0.0020032 | 0.0079964 | 0.0020036 | 1.0809e-06 | 4.4249e-07 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0.98278 | -0.32919 | 0.98292 | -0.32635 | 3.3257
85 | -0.00997 | -0.0024983 | 0.0099719 | 0.0024992 | 1.9342e-06 | 9.5083e-07 | 0.015093 | 0.015093 | 0.015093 | 0.98292 | -0.32635 | 0.98313 | -0.32228 | 4.1465
86 | -0.15732 | -0.039791 | 0.15742 | 0.039855 | 0.00010146 | 6.3965e-05 | 0.23823 | 0.23823 | 0.23823 | 0.98313 | -0.32228 | 0.98382 | -0.30885 | 16.3623
87 | -0.16005 | -0.040515 | 0.16012 | 0.040557 | 6.7696e-05 | 4.27e-05 | 0.24222 | 0.24222 | 0.24222 | 0.98382 | -0.30885 | 0.98428 | -0.30004 | 16.6358
88 | 0.0038991 | 0.00097681 | -0.0038989 | -0.00097688 | 2.2316e-07 | -7.3157e-08 | 0.005906 | 0.0059061 | 0.0059061 | 0.98236 | -0.33731 | 0.98229 | -0.33851 | 1.6226
89 | -0.16012 | -0.040557 | 0.16018 | 0.040598 | 6.4905e-05 | 4.0939e-05 | 0.24222 | 0.24222 | 0.24222 | 0.98428 | -0.30004 | 0.98471 | -0.29161 | 16.6358
90 | 0.0078558 | 0.0019681 | -0.0078534 | -0.0019671 | 2.3469e-06 | 9.6655e-07 | 0.01203 | 0.01203 | 0.01203 | 0.97168 | -0.54662 | 0.97136 | -0.5529 | 3.305
91 | 0.0042079 | 0.0010541 | -0.0042075 | -0.0010541 | 3.5777e-07 | -5.5607e-08 | 0.0064437 | 0.0064438 | 0.0064438 | 0.97168 | -0.54662 | 0.97159 | -0.54841 | 1.7703
92 | 0.0055637 | 0.0013936 | -0.0055632 | -0.0013936 | 4.6247e-07 | 8.4748e-08 | 0.0085117 | 0.0085118 | 0.0085118 | 0.97261 | -0.52811 | 0.97252 | -0.52985 | 2.3384
93 | -0.036612 | -0.0091867 | 0.036639 | 0.0092036 | 2.6859e-05 | 1.6906e-05 | 0.055993 | 0.055993 | 0.055993 | 0.97302 | -0.52002 | 0.9738 | -0.50464 | 15.3827
94 | 0.0064846 | 0.0016241 | -0.0064844 | -0.001624 | 1.8005e-07 | 5.4998e-08 | 0.0099333 | 0.0099333 | 0.0099333 | 0.97136 | -0.5529 | 0.97133 | -0.55348 | 2.7289
95 | 0.0015684 | 0.00039268 | -0.0015683 | -0.00039306 | 7.3876e-08 | -3.7557e-07 | 0.0024019 | 0.0024021 | 0.0024021 | 0.97159 | -0.54841 | 0.97154 | -0.5494 | 0.6599
96 | 0.0037356 | 0.0009355 | -0.0037353 | -0.00093562 | 3.1904e-07 | -1.1895e-07 | 0.0057154 | 0.0057155 | 0.0057155 | 0.97252 | -0.52985 | 0.97243 | -0.53165 | 1.5702
97 | 0.002831 | 0.00070851 | -0.0028308 | -0.00070866 | 1.3601e-07 | -1.5167e-07 | 0.0043365 | 0.0043366 | 0.0043366 | 0.97133 | -0.55348 | 0.97128 | -0.55449 | 1.1914
98 | 0.0036535 | 0.00091551 | -0.0036533 | -0.0009156 | 1.9534e-07 | -8.0801e-08 | 0.0055968 | 0.0055969 | 0.0055969 | 0.97133 | -0.55348 | 0.97127 | -0.5546 | 1.5376
99 | 0.0026419 | 0.00066159 | -0.0026417 | -0.00066178 | 1.3772e-07 | -1.9065e-07 | 0.0040424 | 0.0040425 | 0.0040425 | 0.97243 | -0.53165 | 0.97238 | -0.53274 | 1.1106
100 | 0.0071987 | 0.0018036 | -0.0071977 | -0.0018032 | 9.6085e-07 | 3.3052e-07 | 0.010791 | 0.010791 | 0.010791 | 0.99266 | -0.13905 | 0.99251 | -0.14185 | 2.9645
101 | -0.0084108 | -0.0021073 | 0.0084115 | 0.0021076 | 6.9816e-07 | 2.954e-07 | 0.012608 | 0.012608 | 0.012608 | 0.99266 | -0.13905 | 0.99275 | -0.13731 | 3.4637
102 | 0.0049443 | 0.0012385 | -0.0049439 | -0.0012385 | 3.2451e-07 | 4.1588e-09 | 0.0074124 | 0.0074125 | 0.0074125 | 0.99251 | -0.14185 | 0.99244 | -0.14323 | 2.0364
103 | 0.28325 | 0.072483 | -0.28295 | -0.072293 | 0.00029774 | 0.00018964 | 0.42509 | 0.42509 | 0.42509 | 0.99275 | -0.13731 | 0.99161 | -0.15904 | 29.1959
104 | 0.0049439 | 0.0012385 | -0.0049438 | -0.0012385 | 1.4519e-07 | 1.8714e-09 | 0.0074125 | 0.0074125 | 0.0074125 | 0.99244 | -0.14323 | 0.99241 | -0.14385 | 2.0364
105 | 0.28211 | 0.072082 | -0.28209 | -0.072067 | 2.3211e-05 | 1.4784e-05 | 0.42383 | 0.42383 | 0.42383 | 0.99161 | -0.15904 | 0.99152 | -0.16075 | 29.1091
106 | 0.0026568 | 0.00066527 | -0.0026564 | -0.00066577 | 3.2157e-07 | -4.9237e-07 | 0.0039833 | 0.0039836 | 0.0039836 | 0.99241 | -0.14385 | 0.99228 | -0.14639 | 1.0944
107 | 0.28083 | 0.071751 | -0.2804 | -0.071481 | 0.00042384 | 0.00026995 | 0.42194 | 0.42194 | 0.42194 | 0.99152 | -0.16075 | 0.98988 | -0.19201 | 28.9792
108 | -0.0030092 | -0.00075419 | 0.0030094 | 0.00075406 | 1.153e-07 | -1.2717e-07 | 0.0044791 | 0.004479 | 0.0044791 | 0.99972 | -0.0053368 | 0.99976 | -0.0045325 | 1.2305
109 | -0.01465 | -0.0036723 | 0.014653 | 0.0036741 | 3.1644e-06 | 1.7924e-06 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.99976 | -0.0045325 | 1 | 0 | 5.9904
110 | 0.011641 | 0.0029182 | -0.011639 | -0.0029173 | 1.7803e-06 | 9.3207e-07 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.99976 | -0.0045325 | 0.9996 | -0.0077426 | 4.76
111 | 0.27925 | 0.071193 | -0.27899 | -0.071026 | 0.00026194 | 0.00016683 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.98988 | -0.19201 | 0.98887 | -0.21146 | 28.8606
112 | 0.0023411 | 0.00058649 | -0.002341 | -0.00058671 | 1.129e-07 | -2.1615e-07 | 0.0035904 | 0.0035905 | 0.0035905 | 0.97023 | -0.57524 | 0.97018 | -0.57625 | 0.98641
113 | -0.0041651 | -0.0010436 | 0.0041652 | 0.0010436 | 8.5863e-08 | -1.4348e-08 | 0.0063879 | 0.0063879 | 0.0063879 | 0.97023 | -0.57524 | 0.97025 | -0.57481 | 1.7549
114 | -0.0062543 | -0.0015672 | 0.006255 | 0.0015674 | 7.1455e-07 | 2.0148e-07 | 0.0095917 | 0.0095916 | 0.0095917 | 0.97025 | -0.57481 | 0.97037 | -0.57241 | 2.6351
115 | -0.0086747 | -0.0021738 | 0.0086762 | 0.0021745 | 1.5585e-06 | 7.0722e-07 | 0.013302 | 0.013302 | 0.013302 | 0.97037 | -0.57241 | 0.97056 | -0.56864 | 3.6544
116 | -0.010389 | -0.0026037 | 0.01039 | 0.0026042 | 9.1798e-07 | 4.6825e-07 | 0.015928 | 0.015928 | 0.015928 | 0.97056 | -0.56864 | 0.97066 | -0.56678 | 4.3757
117 | -0.013169 | -0.0033008 | 0.013171 | 0.003302 | 2.1361e-06 | 1.1943e-06 | 0.020188 | 0.020188 | 0.020188 | 0.97066 | -0.56678 | 0.97083 | -0.56338 | 5.5462
118 | 0.0013847 | 0.00034624 | -0.0013847 | -0.00034632 | 1.2498e-08 | -8.3674e-08 | 0.0021212 | 0.0021212 | 0.0021212 | 0.97128 | -0.55449 | 0.97127 | -0.55468 | 0.58274
119 | 0.0013847 | 0.00034632 | -0.0013846 | -0.00034702 | 1.0424e-07 | -6.9774e-07 | 0.0021212 | 0.0021215 | 0.0021215 | 0.97127 | -0.55468 | 0.97119 | -0.55626 | 0.58282
120 | 0.00073537 | 0.00018402 | -0.00073536 | -0.0001843 | 1.0118e-08 | -2.8363e-07 | 0.0010993 | 0.0010994 | 0.0010994 | 0.99527 | -0.08969 | 0.99526 | -0.089979 | 0.30205
121 | 0.0095671 | 0.002398 | -0.0095654 | -0.0023972 | 1.6812e-06 | 7.8627e-07 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.9996 | -0.0077426 | 0.99941 | -0.011432 | 3.9126
122 | 0.0081852 | 0.0020513 | -0.0081849 | -0.0020512 | 2.8082e-07 | 1.1366e-07 | 0.012187 | 0.012187 | 0.012187 | 0.99941 | -0.011432 | 0.99937 | -0.012152 | 3.348
123 | 0.006824 | 0.0017101 | -0.0068232 | -0.0017099 | 8.1004e-07 | 2.443e-07 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.99937 | -0.012152 | 0.99924 | -0.014644 | 2.7914
124 | 0.0057673 | 0.0014453 | -0.0057673 | -0.0014452 | 5.8171e-08 | 9.6808e-09 | 0.0085884 | 0.0085884 | 0.0085884 | 0.99924 | -0.014644 | 0.99923 | -0.014856 | 2.3594
125 | 0.0044596 | 0.0011175 | -0.0044595 | -0.0011175 | 8.8576e-08 | -1.3463e-08 | 0.0066411 | 0.0066411 | 0.0066411 | 0.99923 | -0.014856 | 0.99921 | -0.015273 | 1.8245
126 | 0.095184 | 0.024173 | -0.095021 | -0.024074 | 0.00016271 | 9.9855e-05 | 0.14372 | 0.14373 | 0.14373 | 0.98625 | -0.26193 | 0.98441 | -0.29751 | 9.8713
127 | -0.096779 | -0.024573 | 0.096824 | 0.024601 | 4.4428e-05 | 2.7301e-05 | 0.14613 | 0.14613 | 0.14613 | 0.98625 | -0.26193 | 0.98674 | -0.25239 | 10.0365
128 | 0.0015498 | 0.00038833 | -0.0015498 | -0.00038842 | 1.721e-08 | -9.5293e-08 | 0.0023427 | 0.0023427 | 0.0023427 | 0.98441 | -0.29751 | 0.9844 | -0.29775 | 0.6436
129 | 0.092636 | 0.023476 | -0.092582 | -0.023443 | 5.3833e-05 | 3.2967e-05 | 0.14012 | 0.14012 | 0.14012 | 0.98441 | -0.29751 | 0.98378 | -0.30962 | 9.6237
130 | 0.0028537 | 0.00071475 | -0.0028534 | -0.00071512 | 3.1355e-07 | -3.7601e-07 | 0.0043032 | 0.0043034 | 0.0043034 | 0.98674 | -0.25239 | 0.98662 | -0.2547 | 1.1823
131 | -0.099678 | -0.025315 | 0.099779 | 0.025378 | 0.00010181 | 6.2704e-05 | 0.15043 | 0.15043 | 0.15043 | 0.98674 | -0.25239 | 0.98784 | -0.2312 | 10.332
132 | 0.0044255 | 0.001108 | -0.0044249 | -0.001108 | 5.3911e-07 | -6.8951e-08 | 0.0066665 | 0.0066666 | 0.0066666 | 0.98774 | -0.23324 | 0.98761 | -0.23579 | 1.8315
133 | -0.0058463 | -0.0014641 | 0.0058469 | 0.0014642 | 5.6776e-07 | 1.1349e-07 | 0.008807 | 0.0088069 | 0.008807 | 0.98774 | -0.23324 | 0.98784 | -0.2312 | 2.4195
134 | 0.0029937 | 0.00074932 | -0.0029936 | -0.00074944 | 1.1801e-07 | -1.2242e-07 | 0.0045102 | 0.0045103 | 0.0045103 | 0.98761 | -0.23579 | 0.98756 | -0.23662 | 1.2391
135 | 0.003385 | 0.0008481 | -0.0033848 | -0.00084823 | 2.0126e-07 | -1.3546e-07 | 0.0050988 | 0.0050989 | 0.0050989 | 0.98784 | -0.2312 | 0.98778 | -0.23244 | 1.4008
136 | -0.10901 | -0.02769 | 0.10911 | 0.027755 | 0.00010366 | 6.4246e-05 | 0.16434 | 0.16434 | 0.16434 | 0.98784 | -0.2312 | 0.98887 | -0.21146 | 11.287
137 | 0.0016183 | 0.00040524 | -0.0016183 | -0.00040557 | 6.616e-08 | -3.3732e-07 | 0.0024383 | 0.0024384 | 0.0024384 | 0.98756 | -0.23662 | 0.98752 | -0.23748 | 0.66989
138 | 0.0013752 | 0.00034421 | -0.0013752 | -0.00034465 | 6.1087e-08 | -4.4633e-07 | 0.002072 | 0.0020722 | 0.0020722 | 0.98756 | -0.23662 | 0.98752 | -0.23756 | 0.56928
139 | 0.0023316 | 0.00058427 | -0.0023315 | -0.00058434 | 3.2707e-08 | -6.9568e-08 | 0.0035123 | 0.0035123 | 0.0035123 | 0.98778 | -0.23244 | 0.98776 | -0.23274 | 0.96493
140 | 0.16988 | 0.043272 | -0.16967 | -0.043145 | 0.00020146 | 0.00012726 | 0.25587 | 0.25587 | 0.25587 | 0.98887 | -0.21146 | 0.98759 | -0.23608 | 17.5737
141 | 0.16875 | 0.042913 | -0.16863 | -0.042836 | 0.00012197 | 7.7035e-05 | 0.25448 | 0.25448 | 0.25448 | 0.98759 | -0.23608 | 0.98681 | -0.25109 | 17.478
142 | 0.16821 | 0.042731 | -0.16814 | -0.042688 | 6.8474e-05 | 4.3244e-05 | 0.25385 | 0.25385 | 0.25385 | 0.98681 | -0.25109 | 0.98637 | -0.25955 | 17.4348
143 | 0.0034057 | 0.00085341 | -0.0034055 | -0.00085351 | 1.3867e-07 | -9.9551e-08 | 0.0050717 | 0.0050718 | 0.0050718 | 0.99921 | -0.015273 | 0.99916 | -0.016127 | 1.3933
144 | 0.0031815 | 0.00079709 | -0.0031815 | -0.00079712 | 3.5716e-08 | -2.9049e-08 | 0.0048194 | 0.0048194 | 0.0048194 | 0.98229 | -0.33851 | 0.98228 | -0.33874 | 1.324
145 | 0.0031815 | 0.00079712 | -0.0031814 | -0.00079722 | 1.1438e-07 | -9.3021e-08 | 0.0048194 | 0.0048195 | 0.0048195 | 0.98228 | -0.33874 | 0.98224 | -0.3395 | 1.324
146 | 0.0023352 | 0.00058514 | -0.0023351 | -0.00058524 | 5.1464e-08 | -1.0586e-07 | 0.0035376 | 0.0035376 | 0.0035376 | 0.98224 | -0.3395 | 0.98222 | -0.33996 | 0.97188
147 | -0.16084 | -0.040762 | 0.16091 | 0.040806 | 6.9645e-05 | 4.3933e-05 | 0.24321 | 0.24321 | 0.24321 | 0.98471 | -0.29161 | 0.98518 | -0.2826 | 16.7038
148 | 0.02325 | 0.005829 | -0.02325 | -0.0058285 | 7.3109e-07 | 4.4816e-07 | 0.035289 | 0.035289 | 0.035289 | 0.9804 | -0.37543 | 0.98037 | -0.37609 | 9.6948
149 | 0.022039 | 0.0055252 | -0.022036 | -0.005523 | 3.6025e-06 | 2.1974e-06 | 0.033452 | 0.033452 | 0.033452 | 0.98037 | -0.37609 | 0.98019 | -0.37952 | 9.1901
150 | 0.014502 | 0.0036349 | -0.014501 | -0.0036341 | 1.5039e-06 | 8.5823e-07 | 0.022016 | 0.022016 | 0.022016 | 0.98019 | -0.37952 | 0.98008 | -0.3817 | 6.0483
151 | 0.0071055 | 0.0017807 | -0.0071049 | -0.0017804 | 6.5761e-07 | 2.31e-07 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | 0.98008 | -0.3817 | 0.97998 | -0.38364 | 2.9637
152 | -0.0028404 | -0.00071188 | 0.0028406 | 0.00071174 | 1.2184e-07 | -1.3451e-07 | 0.004351 | 0.0043509 | 0.004351 | 0.97141 | -0.55183 | 0.97146 | -0.55093 | 1.1953
153 | -0.0242 | -0.0060686 | 0.024208 | 0.0060738 | 8.3675e-06 | 5.154e-06 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037069 | 0.97146 | -0.55093 | 0.97182 | -0.54368 | 10.1837
154 | 0.016525 | 0.0041459 | -0.016516 | -0.0041401 | 9.8e-06 | 5.7674e-06 | 0.025314 | 0.025314 | 0.025314 | 0.97146 | -0.55093 | 0.97083 | -0.56338 | 6.9544
155 | 0.0048337 | 0.001211 | -0.004833 | -0.0012109 | 6.7283e-07 | 2.5427e-08 | 0.0074038 | 0.0074039 | 0.0074039 | 0.97146 | -0.55093 | 0.97131 | -0.55386 | 2.034
156 | -0.028663 | -0.0071904 | 0.028678 | 0.0071994 | 1.4512e-05 | 9.0387e-06 | 0.043891 | 0.04389 | 0.043891 | 0.97182 | -0.54368 | 0.97236 | -0.53307 | 12.0578
157 | 0.0019895 | 0.00049827 | -0.0019894 | -0.00049859 | 1.0804e-07 | -3.1472e-07 | 0.0030477 | 0.0030479 | 0.0030479 | 0.97131 | -0.55386 | 0.97125 | -0.555 | 0.83732
158 | 0.0083917 | 0.0021033 | -0.0083907 | -0.0021028 | 1.0591e-06 | 4.6542e-07 | 0.012842 | 0.012842 | 0.012842 | 0.97236 | -0.53307 | 0.97223 | -0.53572 | 3.528
159 | -0.03707 | -0.0093027 | 0.037073 | 0.009305 | 3.6208e-06 | 2.2801e-06 | 0.056732 | 0.056732 | 0.056732 | 0.97236 | -0.53307 | 0.97247 | -0.53102 | 15.5858
160 | 0.0071448 | 0.0017906 | -0.007144 | -0.0017902 | 8.5539e-07 | 3.1093e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.97223 | -0.53572 | 0.9721 | -0.53823 | 3.0042
161 | -0.039612 | -0.0099413 | 0.039658 | 0.0099704 | 4.6087e-05 | 2.908e-05 | 0.060617 | 0.060617 | 0.060617 | 0.97247 | -0.53102 | 0.9737 | -0.50665 | 16.6531
162 | -0.041729 | -0.010489 | 0.041732 | 0.010491 | 3.8138e-06 | 2.1609e-06 | 0.063781 | 0.063781 | 0.063781 | 0.9737 | -0.50665 | 0.9738 | -0.50474 | 5.8408
163 | -0.051902 | -0.013041 | 0.051918 | 0.01305 | 1.6537e-05 | 9.1879e-06 | 0.079321 | 0.07932 | 0.079321 | 0.9738 | -0.50474 | 0.97414 | -0.49807 | 5.4478
164 | 0.010169 | 0.0025494 | -0.010167 | -0.002548 | 2.6426e-06 | 1.3283e-06 | 0.01554 | 0.01554 | 0.01554 | 0.9738 | -0.50474 | 0.97352 | -0.51019 | 4.2692
165 | -0.055198 | -0.013872 | 0.055213 | 0.01388 | 1.4938e-05 | 8.4441e-06 | 0.084329 | 0.084329 | 0.084329 | 0.97414 | -0.49807 | 0.97443 | -0.4924 | 5.7918
166 | 0.0065719 | 0.0016471 | -0.0065719 | -0.0016471 | 7.6708e-08 | 2.3888e-08 | 0.010045 | 0.010045 | 0.010045 | 0.97352 | -0.51019 | 0.97351 | -0.51044 | 2.7597
167 | -0.05763 | -0.014486 | 0.057632 | 0.014487 | 2.2527e-06 | 1.2872e-06 | 0.08802 | 0.08802 | 0.08802 | 0.97443 | -0.4924 | 0.97447 | -0.49158 | 6.0453
168 | 0.0048787 | 0.0012225 | -0.004878 | -0.0012225 | 6.7821e-07 | 3.2078e-08 | 0.0074678 | 0.007468 | 0.007468 | 0.9721 | -0.53823 | 0.97195 | -0.54115 | 2.0516
169 | -0.061272 | -0.0154 | 0.061287 | 0.015408 | 1.5158e-05 | 8.7808e-06 | 0.093579 | 0.093578 | 0.093579 | 0.97447 | -0.49158 | 0.97473 | -0.4864 | 6.4271
170 | 0.070831 | 0.017817 | -0.070815 | -0.017807 | 1.6219e-05 | 9.6409e-06 | 0.10807 | 0.10807 | 0.10807 | 0.97548 | -0.4717 | 0.97523 | -0.47649 | 7.4224
171 | -0.10232 | -0.02579 | 0.10235 | 0.025807 | 2.8398e-05 | 1.7547e-05 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1557 | 0.97818 | -0.41868 | 0.97848 | -0.41288 | 10.6938
172 | -0.08912 | -0.022528 | 0.089174 | 0.022561 | 5.4136e-05 | 3.3043e-05 | 0.13508 | 0.13508 | 0.13508 | 0.98224 | -0.33956 | 0.98289 | -0.3269 | 9.2774
173 | -0.0024234 | -0.00060737 | 0.0024235 | 0.00060731 | 3.2502e-08 | -5.7233e-08 | 0.0037102 | 0.0037102 | 0.0037102 | 0.97194 | -0.54143 | 0.97195 | -0.54115 | 1.0193
174 | 0.16557 | 0.042045 | -0.16544 | -0.041959 | 0.00013648 | 8.6162e-05 | 0.24998 | 0.24998 | 0.24998 | 0.98637 | -0.25955 | 0.98548 | -0.27669 | 17.1686
175 | 0.0025688 | 0.00064318 | -0.0025686 | -0.00064348 | 1.8403e-07 | -2.9933e-07 | 0.003875 | 0.0038752 | 0.0038752 | 0.98637 | -0.25955 | 0.98629 | -0.26106 | 1.0646
176 | 0.0038121 | 0.00095519 | -0.0038119 | -0.00095527 | 2.0425e-07 | -7.8728e-08 | 0.0057559 | 0.005756 | 0.005756 | 0.98548 | -0.27669 | 0.98542 | -0.27782 | 1.5813
177 | 0.16162 | 0.041003 | -0.16158 | -0.040974 | 4.5869e-05 | 2.8938e-05 | 0.24422 | 0.24422 | 0.24422 | 0.98548 | -0.27669 | 0.98518 | -0.2826 | 16.7733
178 | 0.0013792 | 0.00034538 | -0.0013792 | -0.00034565 | 3.7646e-08 | -2.7182e-07 | 0.0020807 | 0.0020808 | 0.0020808 | 0.98629 | -0.26106 | 0.98626 | -0.26163 | 0.57165
179 | 0.0030379 | 0.0007613 | -0.0030379 | -0.00076136 | 6.1759e-08 | -6.0174e-08 | 0.0045873 | 0.0045874 | 0.0045874 | 0.98542 | -0.27782 | 0.9854 | -0.27825 | 1.2603
180 | -0.091498 | -0.023144 | 0.091574 | 0.02319 | 7.5952e-05 | 4.6469e-05 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1386 | 0.98289 | -0.3269 | 0.98378 | -0.30962 | 9.519
181 | -0.00489 | -0.0012253 | 0.0048901 | 0.0012253 | 6.895e-08 | 2.1196e-09 | 0.0074255 | 0.0074255 | 0.0074255 | 0.97991 | -0.38515 | 0.97992 | -0.38485 | 2.04
182 | 0.0040599 | 0.0010173 | -0.0040597 | -0.0010174 | 2.2154e-07 | -5.4007e-08 | 0.006165 | 0.0061651 | 0.0061651 | 0.97991 | -0.38515 | 0.97985 | -0.38629 | 1.6937
183 | -0.0060243 | -0.0015096 | 0.0060246 | 0.0015097 | 3.4642e-07 | 8.263e-08 | 0.0091478 | 0.0091478 | 0.0091478 | 0.97992 | -0.38485 | 0.97998 | -0.38364 | 2.5131
184 | 0.0031147 | 0.00078053 | -0.0031147 | -0.00078061 | 8.8011e-08 | -7.5797e-08 | 0.0047301 | 0.0047301 | 0.0047301 | 0.97985 | -0.38629 | 0.97982 | -0.38689 | 1.2995
185 | 0.065456 | 0.016455 | -0.065452 | -0.016452 | 4.1453e-06 | 2.4323e-06 | 0.099936 | 0.099936 | 0.099936 | 0.9748 | -0.48507 | 0.97473 | -0.4864 | 6.8638
186 | -0.06795 | -0.01708 | 0.067978 | 0.017096 | 2.7846e-05 | 1.6445e-05 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.9748 | -0.48507 | 0.97523 | -0.47649 | 7.1252
187 | 0.0017807 | 0.00044598 | -0.0017806 | -0.00044626 | 7.4397e-08 | -2.8381e-07 | 0.0027248 | 0.002725 | 0.002725 | 0.97238 | -0.53274 | 0.97233 | -0.53362 | 0.74861

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33723 | 0.086394

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015884 | 0.0003981
1 | 0.0014081 | 0.00035291
2 | 0.0021587 | 0.00054101
3 | 0.0012952 | 0.00032462
4 | 0.0013433 | 0.00033666
5 | 0.0015139 | 0.00037942
6 | 0.00070878 | 0.00017764
7 | 0.001831 | 0.0004589
8 | 0.0036776 | 0.00092169
9 | 0.0010168 | 0.00025484
10 | 0.0023493 | 0.00058879
11 | 0.0058574 | 0.001468
12 | 0.012136 | 0.0030416
13 | 0.0063011 | 0.0015792
14 | 0.0009908 | 0.00024832
15 | 0.00088518 | 0.00022185
16 | 0.00096157 | 0.00024099
17 | 0.0011131 | 0.00027898
18 | 0.0014461 | 0.00036243
19 | 0.0020325 | 0.00050938
20 | 0.0009293 | 0.0002329
21 | 0.0021776 | 0.00054575
22 | 0.0022005 | 0.00055149
23 | 0.00086449 | 0.00021666
24 | 0.0024525 | 0.00061465
25 | 0.0018398 | 0.00046109
26 | 0.0020958 | 0.00052525
27 | 0.002945 | 0.00073808
28 | 0.0019359 | 0.00048517
29 | 0.0013365 | 0.00033496
30 | 0.0014775 | 0.0003703
31 | 0.0026838 | 0.00067262
32 | 0.0014071 | 0.00035265
33 | 0.0089504 | 0.0022432
34 | 0.0026394 | 0.00066149
35 | 0.0016484 | 0.00041312
36 | 0.00066391 | 0.00016639
37 | 0.0011917 | 0.00029866
38 | 0.0011306 | 0.00028335
39 | 0.00090066 | 0.00022573
40 | 0.0026663 | 0.00066824
41 | 0.011377 | 0.0028513
42 | 0.0010199 | 0.0002556
43 | 0.0028991 | 0.00072657
44 | 0.0013463 | 0.00033742
45 | 0.0017104 | 0.00042868
46 | 0.0026228 | 0.00065732
47 | 0.0021362 | 0.00053539
48 | 0.0023243 | 0.00058254
49 | 0.0014112 | 0.00035369
50 | 0.00057885 | 0.00014507
51 | 0.0018766 | 0.00047032
52 | 0.0019736 | 0.00049464
53 | 0.0023803 | 0.00059656
54 | 0.0026335 | 0.00066002
55 | 0.00115 | 0.00028822
56 | 0.0024011 | 0.00060177
57 | 0.0024008 | 0.00060169
58 | 0.0025051 | 0.00062783
59 | 0.0013688 | 0.00034306
60 | 0.0026391 | 0.00066143
61 | 0.0018277 | 0.00045805
62 | 0.0015683 | 0.00039306
63 | 0.0010934 | 0.00027403
64 | 0.0012121 | 0.00030378
65 | 0.0022534 | 0.00056477
66 | 0.00084194 | 0.00021101
67 | 0.002287 | 0.00057319
68 | 0.0012604 | 0.00031588
69 | 0.0030092 | 0.00075419
70 | 0.0026564 | 0.00066577
71 | 0.0011493 | 0.00028804
72 | 0.001824 | 0.00045715
73 | 0.002341 | 0.00058671
74 | 0.0020891 | 0.00052357
75 | 0.0024197 | 0.00060642
76 | 0.002823 | 0.00070751
77 | 0.0017126 | 0.00042922
78 | 0.0027793 | 0.00069656
79 | 0.0036533 | 0.0009156
80 | 0.0014461 | 0.00036242
81 | 0.0013846 | 0.00034702
82 | 0.00073536 | 0.0001843
83 | 0.0025719 | 0.00064457
84 | 0.0024831 | 0.00062233
85 | 0.0020721 | 0.00051931
86 | 0.0013802 | 0.00034591
87 | 0.0013609 | 0.00034108
88 | 0.0010168 | 0.00025484
89 | 0.0010558 | 0.00026461
90 | 0.0013076 | 0.00032773
91 | 0.0015955 | 0.00039988
92 | 0.00083505 | 0.00020928
93 | 0.0014209 | 0.00035611
94 | 0.0014312 | 0.0003587
95 | 0.0010532 | 0.00026396
96 | 0.0016183 | 0.00040557
97 | 0.0013752 | 0.00034465
98 | 0.0023315 | 0.00058434
99 | 0.0028534 | 0.00071512
100 | 0.00092465 | 0.00023174
101 | 0.0004178 | 0.00010471
102 | 0.0010539 | 0.00026412
103 | 0.0034055 | 0.00085351
104 | 0.00071736 | 0.00017979
105 | 0.0008462 | 0.00021208
106 | 0.0023351 | 0.00058524
107 | 0.00065504 | 0.00016417
108 | 0.0017982 | 0.00045068
109 | 0.0012104 | 0.00030335
110 | 0.0075335 | 0.0018881
111 | 0.0073952 | 0.0018534
112 | 0.0028404 | 0.00071188
113 | 0.0044554 | 0.0011166
114 | 0.0033444 | 0.00083818
115 | 0.0028435 | 0.00071266
116 | 0.0019894 | 0.00049859
117 | 0.0012459 | 0.00031224
118 | 0.0025389 | 0.0006363
119 | 0.0020704 | 0.00051888
120 | 0.0032793 | 0.00082186
121 | 0.0035948 | 0.00090095
122 | 0.002417 | 0.00060577
123 | 0.0065719 | 0.0016471
124 | 0.0022653 | 0.00056773
125 | 0.0036404 | 0.00091236
126 | 0.0026926 | 0.00067482
127 | 0.0015253 | 0.00038228
128 | 0.0024977 | 0.00062598
129 | 0.0016695 | 0.00041841
130 | 0.0024234 | 0.00060737
131 | 0.0024546 | 0.00061517
132 | 0.0011894 | 0.0002981
133 | 0.00077396 | 0.00019397
134 | 0.00067058 | 0.00016806
135 | 0.0013792 | 0.00034565
136 | 0.0023236 | 0.00058235
137 | 0.0010088 | 0.00025282
138 | 0.0015498 | 0.00038842
139 | 0.00083007 | 0.00020804
140 | 0.0011342 | 0.00028426
141 | 0.00094497 | 0.00023683
142 | 0.0010803 | 0.00027074
143 | 0.0031147 | 0.00078061
144 | 0.0024939 | 0.00062504
145 | 0.0041648 | 0.0010438
146 | 0.0028365 | 0.00071088
147 | 0.00086106 | 0.0002158
148 | 0.0017806 | 0.00044626
149 | 0.0030379 | 0.00076136

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1