## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-1_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-1_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-1_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-1_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-1_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-1_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-1_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-1_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-1_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-1_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-1_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-1_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-1_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-1_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-1_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-1_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-1_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2583-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2583-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2583-1_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2583-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2583-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2583-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2583-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2583-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2583-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2583-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2583-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2583-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2583-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2583-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2583-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2583-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2583-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2583-1_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2583-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2583-1_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2583-1_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_390_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-1_1_4_load_10 | 0 | 0.0067426 | 0.0016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-1_1_4_load_11 | 1 | 0.0027734 | 0.00069507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-1_1_4_load_12 | 2 | 0.002036 | 0.00051027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-1_1_4_load_14 | 4 | 0.004161 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-1_1_4_load_192 | 5 | 0.0073264 | 0.0018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-1_1_4_load_77 | 6 | 0.0026418 | 0.00066209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-1_1_4_load_134 | 8 | 0.0066426 | 0.0016648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-1_1_4_load_75 | 9 | 0.0018354 | 0.00046001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-1_1_4_load_204 | 10 | 0.0021188 | 0.00053103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-1_1_4_load_131 | 12 | 0.010893 | 0.00273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-1_1_4_load_27 | 13 | 0.0022138 | 0.00055484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-1_1_4_load_28 | 14 | 0.002064 | 0.00051728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-1_1_4_load_30 | 16 | 0.0013615 | 0.00034122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-1_1_4_load_31 | 19 | 0.0029699 | 0.00074432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-1_1_4_load_108 | 20 | 0.0021998 | 0.00055131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-1_1_4_load_214 | 21 | 0.0032284 | 0.00080912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-1_1_4_load_213 | 22 | 0.0019911 | 0.00049901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-1_1_4_load_57 | 24 | 0.0020297 | 0.00050869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-1_1_4_load_109 | 25 | 0.00097293 | 0.00024384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-1_1_4_load_33 | 26 | 0.00095371 | 0.00023902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-1_1_4_load_34 | 27 | 0.00093575 | 0.00023452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-1_1_4_load_35 | 28 | 0.00095189 | 0.00023857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-1_1_4_load_36 | 29 | 0.00095378 | 0.00023904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-1_1_4_load_37 | 30 | 0.00094606 | 0.00023711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-1_1_4_load_158 | 31 | 0.000951 | 0.00023834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-1_1_4_load_100 | 32 | 0.00096431 | 0.00024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-1_1_4_load_159 | 33 | 0.0011221 | 0.00028124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-1_1_4_load_99 | 34 | 0.0010489 | 0.00026287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-1_1_4_load_43 | 35 | 0.0032605 | 0.00081716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-1_1_4_load_44 | 36 | 0.010674 | 0.0026751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-1_1_4_load_46 | 38 | 0.0027529 | 0.00068995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-1_1_4_load_49 | 41 | 0.0027343 | 0.00068529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-1_1_4_load_94 | 43 | 0.0027876 | 0.00069865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-1_1_4_load_176 | 44 | 0.0020305 | 0.00050888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-1_1_4_load_149 | 45 | 0.0034928 | 0.00087538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-1_1_4_load_119 | 46 | 0.0026802 | 0.00067172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-1_1_4_load_175 | 47 | 0.0013631 | 0.00034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-1_1_4_load_167 | 48 | 0.0029867 | 0.00074853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-1_1_4_load_193 | 50 | 0.0026215 | 0.000657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-1_1_4_load_148 | 51 | 0.0015521 | 0.00038899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-1_1_4_load_120 | 52 | 0.0013707 | 0.00034354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-1_1_4_load_53 | 54 | 0.0010412 | 0.00026096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-1_1_4_load_54 | 55 | 0.001701 | 0.00042631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-1_1_4_load_195 | 56 | 0.0029089 | 0.00072904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-1_1_4_load_147 | 57 | 0.0022863 | 0.000573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-1_1_4_load_216 | 58 | 0.0011016 | 0.00027608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-1_1_4_load_78 | 59 | 0.0025179 | 0.00063104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-1_1_4_load_93 | 60 | 0.048879 | 0.01225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-1_1_4_load_126 | 63 | 0.0087765 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-1_1_4_load_171 | 64 | 0.0011904 | 0.00029834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-1_1_4_load_169 | 65 | 0.0012543 | 0.00031437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-1_1_4_load_69 | 66 | 0.0015622 | 0.00039153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-1_1_4_load_70 | 67 | 0.0015363 | 0.00038503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-1_1_4_load_73 | 69 | 0.0011844 | 0.00029683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-1_1_4_load_74 | 70 | 0.0015412 | 0.00038627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-1_1_4_load_110 | 71 | 0.0016557 | 0.00041496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-1_1_4_load_203 | 72 | 0.0015399 | 0.00038593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-1_1_4_load_191 | 73 | 0.0015894 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-1_1_4_load_76 | 74 | 0.0030068 | 0.00075359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-1_1_4_load_84 | 75 | 0.0025661 | 0.00064314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-1_1_4_load_85 | 76 | 0.001804 | 0.00045213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-1_1_4_load_87 | 78 | 0.0024052 | 0.00060281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-1_1_4_load_88 | 79 | 0.0018126 | 0.00045428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-1_1_4_load_89 | 80 | 0.0024112 | 0.00060431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-1_1_4_load_202 | 81 | 0.0027115 | 0.00067956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-1_1_4_load_122 | 82 | 0.0021712 | 0.00054416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-1_1_4_load_201 | 83 | 0.0065034 | 0.0016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-1_1_4_load_125 | 85 | 0.0093112 | 0.0023336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-1_1_4_load_96 | 86 | 0.0024119 | 0.00060448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-1_1_4_load_97 | 87 | 0.0017966 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-1_1_4_load_140 | 88 | 0.00065164 | 0.00016332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-1_1_4_load_165 | 89 | 0.0020954 | 0.00052515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-1_1_4_load_111 | 90 | 0.001895 | 0.00047494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-1_1_4_load_112 | 91 | 0.00099297 | 0.00024886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-1_1_4_load_113 | 92 | 0.00097044 | 0.00024321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-1_1_4_load_115 | 93 | 0.0009732 | 0.00024391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2583-1_1_4_load_177 | 94 | 0.00097229 | 0.00024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2583-1_1_4_load_178 | 95 | 0.00099361 | 0.00024902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2583-1_1_4_load_121 | 96 | 0.0026986 | 0.00067633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2583-1_1_4_load_137 | 97 | 0.0027821 | 0.00069725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2583-1_1_4_load_138 | 98 | 0.0021335 | 0.00053469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2583-1_1_4_load_139 | 99 | 0.0027651 | 0.000693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2583-1_1_4_load_150 | 100 | 0.0015538 | 0.00038941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2583-1_1_4_load_151 | 101 | 0.001536 | 0.00038495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2583-1_1_4_load_189 | 102 | 0.0015539 | 0.00038944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2583-1_1_4_load_188 | 103 | 0.0034755 | 0.00087104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2583-1_1_4_load_182 | 104 | 0.0010211 | 0.00025591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2583-1_1_4_load_179 | 105 | 0.0011677 | 0.00029265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2583-1_1_4_load_163 | 106 | 0.0023357 | 0.00058537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2583-1_1_4_load_164 | 107 | 0.0026848 | 0.00067288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2583-1_1_4_load_166 | 108 | 0.0031516 | 0.00078987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2583-1_1_4_load_168 | 109 | 0.0010936 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2583-1_1_4_load_190 | 111 | 0.0015971 | 0.00040027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2583-1_1_4_load_210 | 113 | 0.0015295 | 0.00038333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0083855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-1_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-1_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-1_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0031035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-1_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0052069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-1_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2583-1_1_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-1_1_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-1_1_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.018148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2583-1_1_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0072526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-1_1_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.003231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2583-1_1_4_line_11 |  | 9 | 74 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2583-1_1_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-1_1_4_line_13 |  | 12 | 85 | 0.027853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2583-1_1_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.020368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2583-1_1_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-1_1_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.023614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2583-1_1_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.025058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2583-1_1_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0027972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2583-1_1_4_line_19 |  | 17 | 21 | 0.029389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-1_1_4_line_20 |  | 17 | 22 | 0.03999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2583-1_1_4_line_21 |  | 18 | 23 | 0.016752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-1_1_4_line_22 |  | 18 | 24 | 0.023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-1_1_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.03017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2583-1_1_4_line_24 |  | 20 | 25 | 0.0064919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-1_1_4_line_25 |  | 23 | 57 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2583-1_1_4_line_26 |  | 23 | 58 | 0.022519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2583-1_1_4_line_27 |  | 24 | 56 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2583-1_1_4_line_28 |  | 25 | 71 | 0.0064615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2583-1_1_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2583-1_1_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0051087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-1_1_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0023517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-1_1_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0050907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2583-1_1_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0051054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2583-1_1_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.005126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-1_1_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.00040435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2583-1_1_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0029962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2583-1_1_4_line_37 |  | 33 | 104 | 0.0048375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2583-1_1_4_line_38 |  | 34 | 54 | 0.0054898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2583-1_1_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0068936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2583-1_1_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2583-1_1_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.03859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2583-1_1_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2583-1_1_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.009052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2583-1_1_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.0074284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2583-1_1_4_line_45 |  | 39 | 42 | 0.02488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-1_1_4_line_46 |  | 39 | 43 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-1_1_4_line_47 |  | 40 | 44 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-1_1_4_line_48 |  | 40 | 45 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2583-1_1_4_line_49 |  | 41 | 46 | 0.019171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2583-1_1_4_line_50 |  | 42 | 47 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2583-1_1_4_line_51 |  | 42 | 48 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2583-1_1_4_line_52 |  | 43 | 49 | 0.0050147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2583-1_1_4_line_53 |  | 44 | 50 | 0.012807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2583-1_1_4_line_54 |  | 45 | 51 | 0.00051144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2583-1_1_4_line_55 |  | 46 | 52 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2583-1_1_4_line_56 |  | 47 | 58 | 0.016032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2583-1_1_4_line_57 |  | 48 | 89 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2583-1_1_4_line_58 |  | 49 | 86 | 0.0088504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2583-1_1_4_line_59 |  | 49 | 87 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2583-1_1_4_line_60 |  | 50 | 110 | 0.021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-1_1_4_line_61 |  | 51 | 100 | 0.0064885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-1_1_4_line_62 |  | 52 | 96 | 0.004872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-1_1_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.015198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-1_1_4_line_64 |  | 53 | 55 | 0.020848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2583-1_1_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.0090011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-1_1_4_line_66 |  | 57 | 59 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2583-1_1_4_line_67 |  | 59 | 74 | 0.0056367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2583-1_1_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-1_1_4_line_69 |  | 61 | 85 | 0.037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2583-1_1_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.031738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-1_1_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-1_1_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.074164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-1_1_4_line_73 |  | 64 | 65 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-1_1_4_line_74 |  | 65 | 109 | 0.015601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2583-1_1_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0061812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-1_1_4_line_76 |  | 66 | 68 | 0.0038208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2583-1_1_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.026109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-1_1_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.0023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-1_1_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-1_1_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0097555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-1_1_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.0083799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-1_1_4_line_82 |  | 73 | 111 | 0.014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-1_1_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.025636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-1_1_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.015155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-1_1_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2583-1_1_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.038316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2583-1_1_4_line_87 |  | 77 | 80 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-1_1_4_line_88 |  | 78 | 81 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2583-1_1_4_line_89 |  | 79 | 82 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-1_1_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.024457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-1_1_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.017671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2583-1_1_4_line_92 |  | 84 | 99 | 0.037844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2583-1_1_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2583-1_1_4_line_94 |  | 89 | 106 | 0.020603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2583-1_1_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0054085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2583-1_1_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.001404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2583-1_1_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0063091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2583-1_1_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0067647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2583-1_1_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0068362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2583-1_1_4_line_100 |  | 95 | 105 | 0.00017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2583-1_1_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.021162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2583-1_1_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.012194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2583-1_1_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.004904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2583-1_1_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0058689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2583-1_1_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0060646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2583-1_1_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.002178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2583-1_1_4_line_107 |  | 103 | 111 | 0.0037825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2583-1_1_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2583-1_1_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0033116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2583-1_1_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.013782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2583-1_1_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.046893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2583-1_1_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-1_1_4_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2642988.0981 | 1247308.1764 | 2642983.2035 | 1247305.896 | 2642980.3008 | 1247305.1968
1 | 2642988.0981 | 1247308.1764 | 2642997.287 | 1247312.4575
2 | 2642959.2003 | 1247308.1015 | 2642962.6996 | 1247308.8051 | 2642966.3983 | 1247309.0987 | 2642970.2001 | 1247308.7037 | 2642975.2008 | 1247306.5052 | 2642977.2006 | 1247305.6969 | 2642980.3008 | 1247305.1968
3 | 2642999.7973 | 1247314.2705 | 2642997.6031 | 1247312.6048 | 2642997.287 | 1247312.4575
4 | 2642959.2003 | 1247308.1015 | 2642958.1634 | 1247313.2041
5 | 2642959.2003 | 1247308.1015 | 2642963.7231 | 1247288.4545 | 2642964.4885 | 1247285.8428
6 | 2643014.7976 | 1247325.5046 | 2643007.9987 | 1247320.4965 | 2642999.7973 | 1247314.2705
7 | 2642954.5342 | 1247330.0056 | 2642955.1982 | 1247327.7967 | 2642958.1634 | 1247313.2041
8 | 2642964.4885 | 1247285.8428 | 2642969.5923 | 1247268.4268
9 | 2643014.7976 | 1247325.5046 | 2643014.9043 | 1247326.406 | 2643016.9074 | 1247332.4264
10 | 2642953.604 | 1247333.0998 | 2642954.5342 | 1247330.0056
11 | 2642969.5923 | 1247268.4268 | 2642970.2747 | 1247266.0982 | 2642975.4405 | 1247249.778
12 | 2642953.604 | 1247333.0998 | 2642950.299 | 1247343.1048 | 2642946.7461 | 1247351.8455
13 | 2642936.2579 | 1247377.6483 | 2642946.7461 | 1247351.8455
14 | 2643008.327 | 1247148.0768 | 2643001.4374 | 1247167.2446
15 | 2643016.8435 | 1247129.834 | 2643009.9386 | 1247143.593 | 2643008.327 | 1247148.0768
16 | 2642993.6571 | 1247189.5383 | 2642997.004 | 1247179.5788 | 2643001.4374 | 1247167.2446
17 | 2643029.1017 | 1247107.9972 | 2643022.9054 | 1247117.7699 | 2643016.8435 | 1247129.834
18 | 2642992.7661 | 1247192.1898 | 2642993.6571 | 1247189.5383
19 | 2643029.1017 | 1247107.9972 | 2643044.2023 | 1247116.0009 | 2643054.4972 | 1247122.7294
20 | 2643029.1017 | 1247107.9972 | 2643003.0988 | 1247094.1996 | 2642993.5211 | 1247089.767
21 | 2642992.7661 | 1247192.1898 | 2642987.1985 | 1247207.9933
22 | 2642992.7661 | 1247192.1898 | 2643006.098 | 1247196.2001 | 2643014.5951 | 1247199.3964
23 | 2642957.2647 | 1247145.713 | 2642957.2647 | 1247145.713 | 2642965.4444 | 1247134.2535 | 2642976.8364 | 1247127.676 | 2642979.6569 | 1247126.8586
24 | 2642950.8881 | 1247144.4948 | 2642957.2647 | 1247145.713
25 | 2642987.1985 | 1247207.9933 | 2642981.9448 | 1247227.6742
26 | 2642987.1985 | 1247207.9933 | 2642971.7657 | 1247205.2019 | 2642964.9917 | 1247206.1201
27 | 2643014.5951 | 1247199.3964 | 2643028.7022 | 1247204.703 | 2643030.7695 | 1247205.3201
28 | 2642950.8881 | 1247144.4948 | 2642944.5413 | 1247143.2824
29 | 2643043.0455 | 1247249.906 | 2643042.0015 | 1247252.201
30 | 2643045.1608 | 1247245.2557 | 2643043.0455 | 1247249.906
31 | 2643041.0448 | 1247254.3493 | 2643041.4989 | 1247253.3058 | 2643042.0015 | 1247252.201
32 | 2643045.1608 | 1247245.2557 | 2643047.2687 | 1247240.6219
33 | 2643039.0078 | 1247259.0307 | 2643041.0448 | 1247254.3493
34 | 2643049.3912 | 1247235.9559 | 2643047.2687 | 1247240.6219
35 | 2643039.0078 | 1247259.0307 | 2643038.8464 | 1247259.4014
36 | 2643049.3912 | 1247235.9559 | 2643050.6318 | 1247233.2286
37 | 2643038.8464 | 1247259.4014 | 2643036.9162 | 1247263.8372
38 | 2643052.9049 | 1247228.2315 | 2643050.6318 | 1247233.2286
39 | 2642873.1212 | 1247215.4097 | 2642871.9521 | 1247222.2034
40 | 2642877.0971 | 1247199.2021 | 2642874.6027 | 1247206.8003 | 2642873.1212 | 1247215.4097
41 | 2642863.999 | 1247259.9178 | 2642864.6014 | 1247258.2066 | 2642866.9038 | 1247250.0067 | 2642869.9038 | 1247234.1067 | 2642871.9521 | 1247222.2034
42 | 2642877.0971 | 1247199.2021 | 2642907.5796 | 1247207.6391
43 | 2642868.4 | 1247196.6043 | 2642877.0971 | 1247199.2021
44 | 2642861.3669 | 1247266.8566 | 2642862.103 | 1247265.3044 | 2642863.999 | 1247259.9178
45 | 2642931.8993 | 1247212.8963 | 2642922.6021 | 1247211.8061 | 2642907.5796 | 1247207.6391
46 | 2642907.5796 | 1247207.6391 | 2642912.0405 | 1247190.7592
47 | 2642868.4 | 1247196.6043 | 2642855.7437 | 1247193.6189
48 | 2642868.4 | 1247196.6043 | 2642870.3999 | 1247191.6043 | 2642874.0491 | 1247183.7934
49 | 2642853.2209 | 1247284.2102 | 2642858.4983 | 1247272.9056 | 2642861.3669 | 1247266.8566
50 | 2642931.8993 | 1247212.8963 | 2642940.9379 | 1247213.173 | 2642948.7981 | 1247211.4064 | 2642949.7508 | 1247211.0954
51 | 2642931.8993 | 1247212.8963 | 2642931.5984 | 1247216.8968 | 2642930.8019 | 1247220.5045 | 2642928.857 | 1247227.2949
52 | 2642915.1318 | 1247186.8466 | 2642912.1223 | 1247190.4495 | 2642912.0405 | 1247190.7592
53 | 2642843.2786 | 1247190.6787 | 2642855.7437 | 1247193.6189
54 | 2642874.0491 | 1247183.7934 | 2642874.2656 | 1247183.33
55 | 2642853.2209 | 1247284.2102 | 2642848.6022 | 1247294.1038 | 2642844.7303 | 1247301.9987
56 | 2642964.9917 | 1247206.1201 | 2642964.9917 | 1247206.1201 | 2642949.7508 | 1247211.0954
57 | 2642924.6865 | 1247241.856 | 2642928.857 | 1247227.2949
58 | 2642915.1318 | 1247186.8466 | 2642918.9184 | 1247185.4397 | 2642923.7198 | 1247185.7413
59 | 2642915.1318 | 1247186.8466 | 2642913.6551 | 1247174.6884
60 | 2642822.4968 | 1247185.7768 | 2642843.2786 | 1247190.6787
61 | 2642874.2656 | 1247183.33 | 2642876.0998 | 1247179.404 | 2642876.9613 | 1247177.4285
62 | 2642842.585 | 1247306.373 | 2642844.7303 | 1247301.9987
63 | 2643059.198 | 1247214.3972 | 2643052.9049 | 1247228.2315
64 | 2643059.198 | 1247214.3972 | 2643046.7973 | 1247210.1044 | 2643039.3945 | 1247207.8947
65 | 2643030.7695 | 1247205.3201 | 2643039.3945 | 1247207.8947
66 | 2642981.9448 | 1247227.6742 | 2642979.2952 | 1247237.6002 | 2642977.1415 | 1247244.4041
67 | 2642975.4405 | 1247249.778 | 2642977.1415 | 1247244.4041
68 | 2642970.0874 | 1247394.1152 | 2642985.5717 | 1247401.647
69 | 2642936.2579 | 1247377.6483 | 2642970.0874 | 1247394.1152
70 | 2642970.0874 | 1247394.1152 | 2642955.8693 | 1247422.4899
71 | 2642942.5149 | 1247449.1411 | 2642955.8693 | 1247422.4899
72 | 2642942.5149 | 1247449.1411 | 2643008.6324 | 1247482.7374
73 | 2643001.3175 | 1247497.5076 | 2643008.6324 | 1247482.7374
74 | 2643001.3175 | 1247497.5076 | 2642994.3936 | 1247511.4883
75 | 2642895.3632 | 1247124.2773 | 2642895.4654 | 1247118.0969
76 | 2642895.3 | 1247128.0976 | 2642895.3632 | 1247124.2773
77 | 2642895.3 | 1247128.0976 | 2642913.6241 | 1247129.0307 | 2642920.5332 | 1247132.5651
78 | 2642895.3 | 1247128.0976 | 2642895.2043 | 1247130.4364
79 | 2642920.5332 | 1247132.5651 | 2642939.6606 | 1247142.35 | 2642944.5413 | 1247143.2824
80 | 2642895.2043 | 1247130.4364 | 2642894.9972 | 1247135.5003 | 2642893.6822 | 1247139.9995
81 | 2642893.6822 | 1247139.9995 | 2642893.3012 | 1247141.303 | 2642890.2096 | 1247147.6076
82 | 2642884.1138 | 1247161.0263 | 2642888.004 | 1247152.1052 | 2642890.2096 | 1247147.6076
83 | 2642894.5515 | 1247367.0802 | 2642885.402 | 1247390.8005 | 2642885.3355 | 1247391.0025
84 | 2642880.5988 | 1247405.3977 | 2642885.3355 | 1247391.0025
85 | 2642899.3195 | 1247354.581 | 2642895.7004 | 1247364.1016 | 2642894.5515 | 1247367.0802
86 | 2642880.5988 | 1247405.3977 | 2642874.8974 | 1247403.1995 | 2642845.3308 | 1247390.4316
87 | 2642880.5988 | 1247405.3977 | 2642900.1453 | 1247413.2075
88 | 2642905.113 | 1247339.3403 | 2642899.3195 | 1247354.581
89 | 2642845.3308 | 1247390.4316 | 2642829.8962 | 1247383.7663
90 | 2642905.113 | 1247339.3403 | 2642906.8025 | 1247334.8958 | 2642914.9509 | 1247316.9572
91 | 2642813.7017 | 1247376.6957 | 2642825.8004 | 1247381.9976 | 2642829.8962 | 1247383.7663
92 | 2642813.7017 | 1247376.6957 | 2642817.6994 | 1247365.9063 | 2642824.7998 | 1247345.8998 | 2642826.6721 | 1247341.1471
93 | 2642941.8039 | 1247174.4179 | 2642937.1702 | 1247177.5443 | 2642932.0566 | 1247183.8559 | 2642923.7198 | 1247185.7413
94 | 2642924.6865 | 1247241.856 | 2642922.8984 | 1247248.099 | 2642919.1973 | 1247261.7035 | 2642919.1969 | 1247261.7139
95 | 2643020.7533 | 1247301.8789 | 2643022.7318 | 1247296.8452
96 | 2643023.2453 | 1247295.5385 | 2643022.7318 | 1247296.8452
97 | 2643023.2453 | 1247295.5385 | 2643024.4015 | 1247292.5968 | 2643025.6577 | 1247289.71
98 | 2643025.6577 | 1247289.71 | 2643028.3569 | 1247283.5072
99 | 2643031.0846 | 1247277.2387 | 2643028.3569 | 1247283.5072
100 | 2643031.1548 | 1247277.0773 | 2643031.0846 | 1247277.2387
101 | 2642842.585 | 1247306.373 | 2642835.8007 | 1247320.2065 | 2642833.3891 | 1247325.4311
102 | 2642828.4695 | 1247336.5843 | 2642829.8007 | 1247333.2052 | 2642833.3891 | 1247325.4311
103 | 2642828.4695 | 1247336.5843 | 2642826.6721 | 1247341.1471
104 | 2642879.3072 | 1247172.0489 | 2642876.9613 | 1247177.4285
105 | 2642881.7313 | 1247166.4898 | 2642879.3072 | 1247172.0489
106 | 2642881.7313 | 1247166.4898 | 2642882.6019 | 1247164.4934
107 | 2642884.1138 | 1247161.0263 | 2642882.6019 | 1247164.4934
108 | 2643031.1548 | 1247277.0773 | 2643036.9162 | 1247263.8372
109 | 2642919.1969 | 1247261.7139 | 2642919.0793 | 1247265.0235
110 | 2642921.4855 | 1247278.5179 | 2642919.8011 | 1247272.2037 | 2642918.9982 | 1247267.3058 | 2642919.0793 | 1247265.0235
111 | 2642822.4968 | 1247185.7768 | 2642808.854 | 1247181.9203 | 2642817.1338 | 1247150.2701
112 | 2642817.1338 | 1247150.2701 | 2642819.8703 | 1247139.8148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642988.0981 | 1247308.1764
1 | 2642980.3008 | 1247305.1968
2 | 2642997.287 | 1247312.4575
3 | 2642959.2003 | 1247308.1015
4 | 2642999.7973 | 1247314.2705
5 | 2642958.1634 | 1247313.2041
6 | 2642964.4885 | 1247285.8428
7 | 2643014.7976 | 1247325.5046
8 | 2642954.5342 | 1247330.0056
9 | 2642969.5923 | 1247268.4268
10 | 2643016.9074 | 1247332.4264
11 | 2642953.604 | 1247333.0998
12 | 2642946.7461 | 1247351.8455
13 | 2643008.327 | 1247148.0768
14 | 2643001.4374 | 1247167.2446
15 | 2643016.8435 | 1247129.834
16 | 2642993.6571 | 1247189.5383
17 | 2643029.1017 | 1247107.9972
18 | 2642992.7661 | 1247192.1898
19 | 2642979.6569 | 1247126.8586
20 | 2642957.2647 | 1247145.713
21 | 2643054.4972 | 1247122.7294
22 | 2642993.5211 | 1247089.7671
23 | 2642987.1985 | 1247207.9933
24 | 2643014.5951 | 1247199.3964
25 | 2642950.8881 | 1247144.4948
26 | 2643043.0455 | 1247249.906
27 | 2643042.0015 | 1247252.201
28 | 2643045.1608 | 1247245.2557
29 | 2643041.0448 | 1247254.3493
30 | 2643047.2687 | 1247240.6219
31 | 2643039.0078 | 1247259.0307
32 | 2643049.3912 | 1247235.9559
33 | 2643038.8464 | 1247259.4014
34 | 2643050.6318 | 1247233.2286
35 | 2642873.1212 | 1247215.4097
36 | 2642871.9521 | 1247222.2034
37 | 2642877.0971 | 1247199.2021
38 | 2642863.999 | 1247259.9178
39 | 2642907.5796 | 1247207.6391
40 | 2642868.4 | 1247196.6043
41 | 2642861.3669 | 1247266.8566
42 | 2642931.8993 | 1247212.8963
43 | 2642912.0405 | 1247190.7592
44 | 2642855.7437 | 1247193.6189
45 | 2642874.0491 | 1247183.7934
46 | 2642853.2209 | 1247284.2102
47 | 2642949.7508 | 1247211.0954
48 | 2642928.857 | 1247227.2949
49 | 2642915.1318 | 1247186.8466
50 | 2642843.2786 | 1247190.6787
51 | 2642874.2656 | 1247183.33
52 | 2642844.7303 | 1247301.9987
53 | 2643059.198 | 1247214.3972
54 | 2643052.9049 | 1247228.2315
55 | 2643039.3945 | 1247207.8947
56 | 2643030.7695 | 1247205.3201
57 | 2642981.9448 | 1247227.6742
58 | 2642964.9917 | 1247206.1201
59 | 2642977.1415 | 1247244.4041
60 | 2642985.5717 | 1247401.647
61 | 2642970.0874 | 1247394.1152
62 | 2642942.5149 | 1247449.1411
63 | 2642955.8693 | 1247422.4899
64 | 2643008.6324 | 1247482.7374
65 | 2643001.3175 | 1247497.5076
66 | 2642895.3632 | 1247124.2773
67 | 2642895.4654 | 1247118.0969
68 | 2642895.3 | 1247128.0976
69 | 2642920.5332 | 1247132.5651
70 | 2642895.2043 | 1247130.4364
71 | 2642944.5413 | 1247143.2824
72 | 2642893.6822 | 1247139.9995
73 | 2642890.2096 | 1247147.6076
74 | 2642975.4405 | 1247249.778
75 | 2642885.3355 | 1247391.0025
76 | 2642894.5515 | 1247367.0802
77 | 2642880.5988 | 1247405.3977
78 | 2642899.3195 | 1247354.581
79 | 2642845.3308 | 1247390.4316
80 | 2642900.1453 | 1247413.2075
81 | 2642905.113 | 1247339.3403
82 | 2642829.8962 | 1247383.7663
83 | 2642914.9509 | 1247316.9572
84 | 2642813.7017 | 1247376.6957
85 | 2642936.2579 | 1247377.6483
86 | 2642923.7198 | 1247185.7413
87 | 2642913.6551 | 1247174.6884
88 | 2642941.8039 | 1247174.4179
89 | 2642924.6865 | 1247241.856
90 | 2643022.7318 | 1247296.8452
91 | 2643020.7533 | 1247301.8789
92 | 2643023.2453 | 1247295.5385
93 | 2643025.6577 | 1247289.71
94 | 2643028.3569 | 1247283.5072
95 | 2643031.0846 | 1247277.2387
96 | 2642842.585 | 1247306.373
97 | 2642833.3891 | 1247325.4311
98 | 2642828.4695 | 1247336.5843
99 | 2642826.6721 | 1247341.1471
100 | 2642876.9613 | 1247177.4285
101 | 2642879.3072 | 1247172.0489
102 | 2642881.7313 | 1247166.4898
103 | 2642882.6019 | 1247164.4934
104 | 2643036.9162 | 1247263.8372
105 | 2643031.1548 | 1247277.0773
106 | 2642919.1969 | 1247261.7139
107 | 2642919.0793 | 1247265.0235
108 | 2642921.4855 | 1247278.5179
109 | 2642994.3936 | 1247511.4883
110 | 2642822.4968 | 1247185.7768
111 | 2642884.1138 | 1247161.0263
112 | 2642817.1338 | 1247150.2701
113 | 2642819.8703 | 1247139.8148
114 | 2642953.604 | 1247333.0998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99953 | -0.0090007 | 0.0067426 | 0.0016899
1 | 0.99965 | -0.0067978 | 0.0027734 | 0.00069507
2 | 0.99946 | -0.010472 | 0.002036 | 0.00051027
3 | 1 | 0 | -0.28401 | -0.071997
4 | 0.99944 | -0.010812 | 0.004161 | 0.0010428
5 | 0.99955 | -0.0086597 | 0.0073264 | 0.0018362
6 | 0.99825 | -0.033158 | 0.0026418 | 0.00066209
7 | 0.9994 | -0.011505 | 0 | 0
8 | 0.99816 | -0.035112 | 0.0066426 | 0.0016648
9 | 0.99688 | -0.059119 | 0.0018354 | 0.00046001
10 | 0.99939 | -0.011773 | 0.0021188 | 0.00053103
11 | 0.99792 | -0.039715 | 0 | 0
12 | 0.99644 | -0.068213 | 0.010893 | 0.00273
13 | 0.99137 | -0.1643 | 0.0022138 | 0.00055484
14 | 0.99151 | -0.16161 | 0.002064 | 0.00051728
15 | 0.99128 | -0.16616 | 0 | 0
16 | 0.99172 | -0.15763 | 0.0013615 | 0.00034122
17 | 0.99116 | -0.16848 | 0 | 0
18 | 0.99175 | -0.15709 | 0 | 0
19 | 0.97878 | -0.40811 | 0.0029699 | 0.00074432
20 | 0.97887 | -0.40648 | 0.0021998 | 0.00055131
21 | 0.99107 | -0.17017 | 0.0032284 | 0.00080912
22 | 0.99109 | -0.1699 | 0.0019911 | 0.00049901
23 | 0.9923 | -0.1463 | 0 | 0
24 | 0.99121 | -0.16749 | 0.0020297 | 0.00050869
25 | 0.9789 | -0.40587 | 0.00097293 | 0.00024384
26 | 0.9897 | -0.19672 | 0.00095371 | 0.00023902
27 | 0.98967 | -0.1973 | 0.00093575 | 0.00023452
28 | 0.98977 | -0.19545 | 0.00095189 | 0.00023857
29 | 0.98965 | -0.1978 | 0.00095378 | 0.00023904
30 | 0.98984 | -0.19411 | 0.00094606 | 0.00023711
31 | 0.98959 | -0.19881 | 0.000951 | 0.00023834
32 | 0.98991 | -0.19267 | 0.00096431 | 0.00024168
33 | 0.98959 | -0.19888 | 0.0011221 | 0.00028124
34 | 0.98996 | -0.19177 | 0.0010489 | 0.00026287
35 | 0.98023 | -0.37955 | 0.0032605 | 0.00081716
36 | 0.97989 | -0.38618 | 0.010674 | 0.0026751
37 | 0.98111 | -0.3625 | 0 | 0
38 | 0.97838 | -0.41587 | 0.0027529 | 0.00068995
39 | 0.98386 | -0.30899 | 0 | 0
40 | 0.98079 | -0.36868 | 0 | 0
41 | 0.9781 | -0.42122 | 0.0027343 | 0.00068529
42 | 0.9862 | -0.26358 | 0 | 0
43 | 0.98373 | -0.31139 | 0.0027876 | 0.00069865
44 | 0.98072 | -0.37014 | 0.0020305 | 0.00050888
45 | 0.98038 | -0.37668 | 0.0034928 | 0.00087538
46 | 0.97745 | -0.43409 | 0.0026802 | 0.00067172
47 | 0.98813 | -0.22639 | 0.0013631 | 0.00034163
48 | 0.98602 | -0.26709 | 0.0029867 | 0.00074853
49 | 0.98371 | -0.31183 | 0 | 0
50 | 0.98067 | -0.3711 | 0.0026215 | 0.000657
51 | 0.98037 | -0.37694 | 0.0015521 | 0.00038899
52 | 0.97682 | -0.44638 | 0.0013707 | 0.00034354
53 | 0.99031 | -0.18494 | 0 | 0
54 | 0.99005 | -0.19003 | 0.0010412 | 0.00026096
55 | 0.99067 | -0.17795 | 0.001701 | 0.00042631
56 | 0.99084 | -0.17467 | 0.0029089 | 0.00072904
57 | 0.99375 | -0.11864 | 0.0022863 | 0.000573
58 | 0.98985 | -0.19319 | 0.0011016 | 0.00027608
59 | 0.99501 | -0.094702 | 0.0025179 | 0.00063104
60 | 0.99177 | -0.15821 | 0.048879 | 0.01225
61 | 0.99254 | -0.14331 | 0 | 0
62 | 0.99209 | -0.1521 | 0 | 0
63 | 0.99219 | -0.15023 | 0.0087765 | 0.0021996
64 | 0.99185 | -0.15675 | 0.0011904 | 0.00029834
65 | 0.99181 | -0.15743 | 0.0012543 | 0.00031437
66 | 0.97933 | -0.39734 | 0.0015622 | 0.00039153
67 | 0.97932 | -0.39752 | 0.0015363 | 0.00038503
68 | 0.97934 | -0.39713 | 0 | 0
69 | 0.97912 | -0.40139 | 0.0011844 | 0.00029683
70 | 0.97937 | -0.39662 | 0.0015412 | 0.00038627
71 | 0.97893 | -0.40515 | 0.0016557 | 0.00041496
72 | 0.97949 | -0.3942 | 0.0015399 | 0.00038593
73 | 0.97961 | -0.39189 | 0.0015894 | 0.00039835
74 | 0.99542 | -0.086841 | 0.0030068 | 0.00075359
75 | 0.9733 | -0.51573 | 0.0025661 | 0.00064314
76 | 0.97298 | -0.52206 | 0.001804 | 0.00045213
77 | 0.97352 | -0.51127 | 0 | 0
78 | 0.97283 | -0.52493 | 0.0024052 | 0.00060281
79 | 0.97418 | -0.49831 | 0.0018126 | 0.00045428
80 | 0.97347 | -0.5122 | 0.0024112 | 0.00060431
81 | 0.97269 | -0.52769 | 0.0027115 | 0.00067956
82 | 0.9745 | -0.49207 | 0.0021712 | 0.00054416
83 | 0.97254 | -0.53062 | 0.0065034 | 0.0016299
84 | 0.97486 | -0.48481 | 0 | 0
85 | 0.99464 | -0.10275 | 0.0093112 | 0.0023336
86 | 0.98369 | -0.31232 | 0.0024119 | 0.00060448
87 | 0.98369 | -0.31223 | 0.0017966 | 0.00045026
88 | 0.98367 | -0.31258 | 0.00065164 | 0.00016332
89 | 0.98588 | -0.26988 | 0.0020954 | 0.00052515
90 | 0.98935 | -0.20352 | 0.001895 | 0.00047494
91 | 0.98935 | -0.20361 | 0.00099297 | 0.00024886
92 | 0.98936 | -0.20344 | 0.00097044 | 0.00024321
93 | 0.98938 | -0.20301 | 0.0009732 | 0.00024391
94 | 0.98941 | -0.20243 | 0.00097229 | 0.00024368
95 | 0.98944 | -0.20172 | 0.00099361 | 0.00024902
96 | 0.97667 | -0.44929 | 0.0026986 | 0.00067633
97 | 0.97608 | -0.46093 | 0.0027821 | 0.00069725
98 | 0.97577 | -0.46702 | 0.0021335 | 0.00053469
99 | 0.97565 | -0.46928 | 0.0027651 | 0.000693
100 | 0.98021 | -0.38006 | 0.0015538 | 0.00038941
101 | 0.98008 | -0.38271 | 0.001536 | 0.00038495
102 | 0.97995 | -0.38528 | 0.0015539 | 0.00038944
103 | 0.9799 | -0.38615 | 0.0034755 | 0.00087104
104 | 0.98955 | -0.19965 | 0.0010211 | 0.00025591
105 | 0.98945 | -0.2017 | 0.0011677 | 0.00029265
106 | 0.98572 | -0.2729 | 0.0023357 | 0.00058537
107 | 0.98571 | -0.27324 | 0.0026848 | 0.00067288
108 | 0.98567 | -0.27402 | 0.0031516 | 0.00078987
109 | 0.9918 | -0.15774 | 0.0010936 | 0.00027407
110 | 0.98064 | -0.37169 | 0 | 0
111 | 0.97984 | -0.38741 | 0.0015971 | 0.00040027
112 | 0.98057 | -0.37299 | 0 | 0
113 | 0.98056 | -0.37329 | 0.0015295 | 0.00038333
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015059 | -0.003774 | 0.015061 | 0.0037749 | 1.5805e-06 | 9.0158e-07 | 0.022419 | 0.022419 | 0.022419 | 0.99953 | -0.0090007 | 0.99965 | -0.0067978 | 6.159
1 | 0.0083166 | 0.0020841 | -0.008316 | -0.0020839 | 5.8273e-07 | 2.4009e-07 | 0.012381 | 0.012381 | 0.012381 | 0.99953 | -0.0090007 | 0.99946 | -0.010472 | 3.4014
2 | -0.017834 | -0.00447 | 0.01784 | 0.0044734 | 5.7776e-06 | 3.411e-06 | 0.026547 | 0.026547 | 0.026547 | 0.99965 | -0.0067978 | 1 | 0 | 7.2931
3 | 0.00628 | 0.0015736 | -0.0062799 | -0.0015736 | 1.0174e-07 | 2.4442e-08 | 0.0093498 | 0.0093498 | 0.0093498 | 0.99946 | -0.010472 | 0.99944 | -0.010812 | 2.5686
4 | 0.095924 | 0.024254 | -0.095884 | -0.024228 | 3.9823e-05 | 2.5419e-05 | 0.14281 | 0.14281 | 0.14281 | 1 | 0 | 0.99955 | -0.0086597 | 39.234
5 | 0.1686 | 0.04327 | -0.16833 | -0.043097 | 0.00027081 | 0.00017272 | 0.25123 | 0.25123 | 0.25123 | 1 | 0 | 0.99825 | -0.033158 | 34.5101
6 | 0.0021189 | 0.00053075 | -0.0021189 | -0.00053095 | 6.9944e-08 | -2.0082e-07 | 0.0031547 | 0.0031548 | 0.0031548 | 0.99944 | -0.010812 | 0.9994 | -0.011505 | 0.86669
7 | 0.088558 | 0.022392 | -0.088446 | -0.022321 | 0.00011221 | 7.1587e-05 | 0.13191 | 0.13191 | 0.13191 | 0.99955 | -0.0086597 | 0.99816 | -0.035112 | 36.2377
8 | 0.16568 | 0.042435 | -0.16548 | -0.042302 | 0.0002081 | 0.00013271 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.99825 | -0.033158 | 0.99688 | -0.059119 | 33.9693
9 | 0.0021189 | 0.00053095 | -0.0021188 | -0.00053103 | 2.7068e-08 | -7.771e-08 | 0.0031548 | 0.0031548 | 0.0031548 | 0.9994 | -0.011505 | 0.99939 | -0.011773 | 0.8667
10 | 0.081803 | 0.020656 | -0.081785 | -0.020644 | 1.8035e-05 | 1.15e-05 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.99816 | -0.035112 | 0.99792 | -0.039715 | 33.5172
11 | 0.16364 | 0.041842 | -0.16342 | -0.041702 | 0.00021918 | 0.00013976 | 0.24456 | 0.24456 | 0.24456 | 0.99688 | -0.059119 | 0.99542 | -0.086841 | 33.5929
12 | 0.081785 | 0.020644 | -0.081674 | -0.020573 | 0.00011148 | 7.1085e-05 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.99792 | -0.039715 | 0.99644 | -0.068213 | 33.5172
13 | 0.070781 | 0.017843 | -0.070664 | -0.017769 | 0.00011677 | 7.4374e-05 | 0.10574 | 0.10574 | 0.10574 | 0.99644 | -0.068213 | 0.99464 | -0.10275 | 29.0484
14 | -0.0074348 | -0.0018624 | 0.0074357 | 0.0018628 | 9.5112e-07 | 3.4605e-07 | 0.011159 | 0.011159 | 0.011159 | 0.99137 | -0.1643 | 0.99151 | -0.16161 | 3.0657
15 | 0.0052209 | 0.0013076 | -0.0052205 | -0.0013075 | 4.642e-07 | 3.7183e-08 | 0.0078361 | 0.0078362 | 0.0078362 | 0.99137 | -0.1643 | 0.99128 | -0.16616 | 2.1528
16 | -0.0094997 | -0.00238 | 0.0095015 | 0.0023809 | 1.7997e-06 | 8.4722e-07 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014256 | 0.99151 | -0.16161 | 0.99172 | -0.15763 | 3.9166
17 | 0.0052205 | 0.0013075 | -0.0052199 | -0.0013075 | 5.7702e-07 | 4.6299e-08 | 0.0078362 | 0.0078363 | 0.0078363 | 0.99128 | -0.16616 | 0.99116 | -0.16848 | 2.1528
18 | -0.010863 | -0.0027221 | 0.010863 | 0.0027223 | 2.7866e-07 | 1.4225e-07 | 0.016299 | 0.016299 | 0.016299 | 0.99172 | -0.15763 | 0.99175 | -0.15709 | 4.4778
19 | 0.0032287 | 0.00080891 | -0.0032284 | -0.00080912 | 2.5894e-07 | -2.1303e-07 | 0.0048471 | 0.0048472 | 0.0048472 | 0.99116 | -0.16848 | 0.99107 | -0.17017 | 1.3317
20 | 0.0019912 | 0.00049858 | -0.0019911 | -0.00049901 | 1.3401e-07 | -4.2961e-07 | 0.0029892 | 0.0029894 | 0.0029894 | 0.99116 | -0.16848 | 0.99109 | -0.1699 | 0.82126
21 | -0.036401 | -0.009137 | 0.036419 | 0.0091487 | 1.8742e-05 | 1.1778e-05 | 0.05462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.99175 | -0.15709 | 0.9923 | -0.1463 | 15.0056
22 | 0.025537 | 0.0064147 | -0.025525 | -0.0064069 | 1.2666e-05 | 7.8097e-06 | 0.038321 | 0.038321 | 0.038321 | 0.99175 | -0.15709 | 0.99121 | -0.16749 | 10.5278
23 | -0.0029699 | -0.00074432 | 0.0029701 | 0.00074409 | 2.3063e-07 | -2.3162e-07 | 0.004515 | 0.0045149 | 0.004515 | 0.97878 | -0.40811 | 0.97887 | -0.40648 | 1.2404
24 | -0.0051698 | -0.0012954 | 0.00517 | 0.0012954 | 1.5035e-07 | 1.4617e-08 | 0.0078588 | 0.0078588 | 0.0078588 | 0.97887 | -0.40648 | 0.9789 | -0.40587 | 2.159
25 | -0.15516 | -0.039458 | 0.15537 | 0.03959 | 0.00020713 | 0.00013203 | 0.23287 | 0.23287 | 0.23287 | 0.9923 | -0.1463 | 0.99375 | -0.11864 | 31.9881
26 | 0.11874 | 0.030309 | -0.11847 | -0.030137 | 0.00026832 | 0.00017144 | 0.17825 | 0.17825 | 0.17825 | 0.9923 | -0.1463 | 0.98985 | -0.19319 | 48.9708
27 | 0.023495 | 0.0058982 | -0.023487 | -0.0058933 | 8.0394e-06 | 4.9232e-06 | 0.035274 | 0.035274 | 0.035274 | 0.99121 | -0.16749 | 0.99084 | -0.17467 | 9.6908
28 | -0.0061429 | -0.0015393 | 0.0061431 | 0.0015393 | 2.1128e-07 | 5.3983e-08 | 0.0093377 | 0.0093377 | 0.0093377 | 0.9789 | -0.40587 | 0.97893 | -0.40515 | 2.5653
29 | 0.012952 | 0.0032464 | -0.012951 | -0.0032462 | 3.5854e-07 | 1.9707e-07 | 0.019473 | 0.019473 | 0.019473 | 0.9897 | -0.19672 | 0.98967 | -0.1973 | 5.3497
30 | -0.013905 | -0.0034854 | 0.013906 | 0.0034859 | 8.3739e-07 | 4.7027e-07 | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0.9897 | -0.19672 | 0.98977 | -0.19545 | 5.7437
31 | 0.012016 | 0.0030116 | -0.012015 | -0.0030115 | 2.8784e-07 | 1.54e-07 | 0.018066 | 0.018066 | 0.018066 | 0.98967 | -0.1973 | 0.98965 | -0.1978 | 4.9632
32 | -0.014858 | -0.0037244 | 0.014859 | 0.003725 | 9.5258e-07 | 5.4422e-07 | 0.022338 | 0.022338 | 0.022338 | 0.98977 | -0.19545 | 0.98984 | -0.19411 | 6.1368
33 | 0.011062 | 0.0027724 | -0.011061 | -0.0027722 | 5.296e-07 | 2.7335e-07 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.98965 | -0.1978 | 0.98959 | -0.19881 | 4.5693
34 | -0.015805 | -0.0039621 | 0.015806 | 0.0039627 | 1.0852e-06 | 6.2864e-07 | 0.02376 | 0.02376 | 0.02376 | 0.98984 | -0.19411 | 0.98991 | -0.19267 | 6.5275
35 | 0.01011 | 0.0025338 | -0.01011 | -0.0025338 | 3.5042e-08 | 1.7232e-08 | 0.015202 | 0.015202 | 0.015202 | 0.98959 | -0.19881 | 0.98959 | -0.19888 | 4.1764
36 | -0.016771 | -0.0042044 | 0.016771 | 0.0042048 | 7.1408e-07 | 4.1849e-07 | 0.02521 | 0.02521 | 0.02521 | 0.98991 | -0.19267 | 0.98996 | -0.19177 | 6.9257
37 | 0.0089879 | 0.0022526 | -0.0089875 | -0.0022524 | 3.3134e-07 | 1.4991e-07 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.98959 | -0.19888 | 0.98955 | -0.19965 | 3.7129
38 | -0.01782 | -0.0044677 | 0.017822 | 0.0044685 | 1.4771e-06 | 8.7476e-07 | 0.026786 | 0.026786 | 0.026786 | 0.98996 | -0.19177 | 0.99005 | -0.19003 | 7.3589
39 | 0.053192 | 0.01341 | -0.053175 | -0.0134 | 1.6867e-05 | 1.0708e-05 | 0.080775 | 0.080775 | 0.080775 | 0.98023 | -0.37955 | 0.97989 | -0.38618 | 22.1909
40 | -0.056452 | -0.014228 | 0.056499 | 0.014257 | 4.6112e-05 | 2.9301e-05 | 0.085724 | 0.085724 | 0.085724 | 0.98023 | -0.37955 | 0.98111 | -0.3625 | 23.5507
41 | 0.042501 | 0.010725 | -0.042441 | -0.010686 | 6.0328e-05 | 3.8124e-05 | 0.064566 | 0.064566 | 0.064566 | 0.97989 | -0.38618 | 0.97838 | -0.41587 | 17.738
42 | -0.09424 | -0.02373 | 0.094482 | 0.023885 | 0.00024177 | 0.00015433 | 0.14297 | 0.14297 | 0.14297 | 0.98111 | -0.3625 | 0.98386 | -0.30899 | 39.2777
43 | 0.037741 | 0.0094736 | -0.03773 | -0.0094666 | 1.1124e-05 | 7.0053e-06 | 0.057247 | 0.057247 | 0.057247 | 0.98111 | -0.3625 | 0.98079 | -0.36868 | 15.7271
44 | 0.039688 | 0.0099965 | -0.039678 | -0.0099901 | 1.0156e-05 | 6.4063e-06 | 0.060379 | 0.060379 | 0.060379 | 0.97838 | -0.41587 | 0.9781 | -0.42122 | 16.5878
45 | -0.10213 | -0.025801 | 0.10235 | 0.025944 | 0.00022282 | 0.00014229 | 0.15454 | 0.15454 | 0.15454 | 0.98386 | -0.30899 | 0.9862 | -0.26358 | 42.4558
46 | 0.0076488 | 0.0019166 | -0.007648 | -0.0019162 | 8.7618e-07 | 3.3907e-07 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.98386 | -0.30899 | 0.98373 | -0.31139 | 3.1781
47 | 0.0061822 | 0.0015484 | -0.0061818 | -0.0015483 | 4.2896e-07 | 1.1044e-07 | 0.009379 | 0.0093791 | 0.0093791 | 0.98079 | -0.36868 | 0.98072 | -0.37014 | 2.5767
48 | 0.031548 | 0.0079182 | -0.031536 | -0.0079107 | 1.2035e-05 | 7.5256e-06 | 0.047868 | 0.047868 | 0.047868 | 0.98079 | -0.36868 | 0.98038 | -0.37668 | 13.1505
49 | 0.036943 | 0.0093048 | -0.036921 | -0.0092905 | 2.2722e-05 | 1.4301e-05 | 0.05622 | 0.05622 | 0.05622 | 0.9781 | -0.42122 | 0.97745 | -0.43409 | 15.445
50 | -0.11561 | -0.029268 | 0.11582 | 0.0294 | 0.0002068 | 0.00013212 | 0.17455 | 0.17454 | 0.17455 | 0.9862 | -0.26358 | 0.98813 | -0.22639 | 47.9519
51 | 0.013259 | 0.0033241 | -0.013257 | -0.0033229 | 2.2169e-06 | 1.2304e-06 | 0.020006 | 0.020006 | 0.020006 | 0.9862 | -0.26358 | 0.98602 | -0.26709 | 5.4962
52 | 0.0048603 | 0.0012176 | -0.0048602 | -0.0012176 | 1.0164e-07 | 1.3819e-09 | 0.0073516 | 0.0073517 | 0.0073517 | 0.98373 | -0.31139 | 0.98371 | -0.31183 | 2.0197
53 | 0.0041513 | 0.0010394 | -0.0041511 | -0.0010394 | 1.9052e-07 | -3.9665e-08 | 0.0062983 | 0.0062984 | 0.0062984 | 0.98072 | -0.37014 | 0.98067 | -0.3711 | 1.7303
54 | 0.028043 | 0.0070353 | -0.028043 | -0.0070351 | 3.475e-07 | 2.1595e-07 | 0.042566 | 0.042566 | 0.042566 | 0.98038 | -0.37668 | 0.98037 | -0.37694 | 11.694
55 | 0.03424 | 0.0086188 | -0.03422 | -0.0086062 | 2.0095e-05 | 1.2614e-05 | 0.05214 | 0.05214 | 0.05214 | 0.97745 | -0.43409 | 0.97682 | -0.44638 | 14.3241
56 | -0.11718 | -0.029742 | 0.11737 | 0.029861 | 0.0001875 | 0.00011979 | 0.1766 | 0.1766 | 0.1766 | 0.98813 | -0.22639 | 0.98985 | -0.19319 | 48.5158
57 | 0.01027 | 0.0025744 | -0.010269 | -0.0025737 | 1.3645e-06 | 6.8009e-07 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.98602 | -0.26709 | 0.98588 | -0.26988 | 4.258
58 | 0.0030636 | 0.00076745 | -0.0030635 | -0.00076752 | 7.1272e-08 | -6.6742e-08 | 0.0046341 | 0.0046341 | 0.0046341 | 0.98371 | -0.31183 | 0.98369 | -0.31232 | 1.2731
59 | 0.0017966 | 0.00045013 | -0.0017966 | -0.00045026 | 3.392e-08 | -1.3378e-07 | 0.0027176 | 0.0027177 | 0.0027177 | 0.98371 | -0.31183 | 0.98369 | -0.31223 | 0.74661
60 | 0.0015297 | 0.00038243 | -0.0015296 | -0.00038267 | 4.3124e-08 | -2.4179e-07 | 0.0023207 | 0.0023208 | 0.0023208 | 0.98067 | -0.3711 | 0.98064 | -0.37169 | 0.63758
61 | 0.026491 | 0.0066461 | -0.026487 | -0.0066436 | 3.9342e-06 | 2.4361e-06 | 0.040211 | 0.040211 | 0.040211 | 0.98037 | -0.37694 | 0.98021 | -0.38006 | 11.0469
62 | 0.03285 | 0.0082627 | -0.032845 | -0.0082598 | 4.577e-06 | 2.8683e-06 | 0.050052 | 0.050052 | 0.050052 | 0.97682 | -0.44638 | 0.97667 | -0.44929 | 13.7504
63 | 0.018867 | 0.0047322 | -0.018863 | -0.0047295 | 4.5811e-06 | 2.7364e-06 | 0.028351 | 0.028351 | 0.028351 | 0.99031 | -0.18494 | 0.99005 | -0.19003 | 7.7888
64 | -0.018867 | -0.0047322 | 0.018874 | 0.004736 | 6.2841e-06 | 3.7535e-06 | 0.028351 | 0.028351 | 0.028351 | 0.99031 | -0.18494 | 0.99067 | -0.17795 | 7.7888
65 | -0.020575 | -0.0051623 | 0.020578 | 0.0051642 | 3.2241e-06 | 1.9475e-06 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030906 | 0.99067 | -0.17795 | 0.99084 | -0.17467 | 8.4906
66 | -0.15765 | -0.040163 | 0.15783 | 0.040279 | 0.00018227 | 0.0001162 | 0.2363 | 0.2363 | 0.2363 | 0.99375 | -0.11864 | 0.99501 | -0.094702 | 32.4583
67 | -0.16035 | -0.04091 | 0.16041 | 0.040949 | 6.0908e-05 | 3.8834e-05 | 0.24006 | 0.24006 | 0.24006 | 0.99501 | -0.094702 | 0.99542 | -0.086841 | 32.9755
68 | -0.048879 | -0.01225 | 0.048914 | 0.012272 | 3.4728e-05 | 2.2003e-05 | 0.073336 | 0.073336 | 0.073336 | 0.99177 | -0.15821 | 0.99254 | -0.14331 | 20.1474
69 | -0.061234 | -0.01536 | 0.061353 | 0.015435 | 0.00011863 | 7.5438e-05 | 0.091806 | 0.091806 | 0.091806 | 0.99254 | -0.14331 | 0.99464 | -0.10275 | 25.2215
70 | 0.01232 | 0.0030876 | -0.012316 | -0.0030854 | 4.0602e-06 | 2.1885e-06 | 0.01847 | 0.01847 | 0.01847 | 0.99254 | -0.14331 | 0.99219 | -0.15023 | 5.0742
71 | -0.0035392 | -0.00088597 | 0.0035395 | 0.00088579 | 3.1495e-07 | -1.8339e-07 | 0.005308 | 0.0053078 | 0.005308 | 0.99209 | -0.1521 | 0.99219 | -0.15023 | 1.4582
72 | 0.0035392 | 0.00088597 | -0.0035384 | -0.00088643 | 7.8362e-07 | -4.5589e-07 | 0.005308 | 0.0053083 | 0.0053083 | 0.99209 | -0.1521 | 0.99185 | -0.15675 | 1.4583
73 | 0.002348 | 0.00058808 | -0.0023479 | -0.00058825 | 7.669e-08 | -1.6364e-07 | 0.0035224 | 0.0035225 | 0.0035225 | 0.99185 | -0.15675 | 0.99181 | -0.15743 | 0.96772
74 | 0.0010936 | 0.00027388 | -0.0010936 | -0.00027407 | 1.5748e-08 | -1.9126e-07 | 0.0016406 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.99181 | -0.15743 | 0.9918 | -0.15774 | 0.45073
75 | 0.0015363 | 0.00038496 | -0.0015363 | -0.00038503 | 1.263e-08 | -6.9692e-08 | 0.0023343 | 0.0023343 | 0.0023343 | 0.97933 | -0.39734 | 0.97932 | -0.39752 | 0.64129
76 | -0.0030985 | -0.00077649 | 0.0030986 | 0.00077647 | 3.1758e-08 | -2.7751e-08 | 0.004708 | 0.0047079 | 0.004708 | 0.97933 | -0.39734 | 0.97934 | -0.39713 | 1.2934
77 | 0.0089865 | 0.0022525 | -0.0089846 | -0.0022517 | 1.8254e-06 | 8.3978e-07 | 0.013654 | 0.013654 | 0.013654 | 0.97934 | -0.39713 | 0.97912 | -0.40139 | 3.7512
78 | -0.012085 | -0.003029 | 0.012085 | 0.0030291 | 2.9596e-07 | 1.5996e-07 | 0.018362 | 0.018362 | 0.018362 | 0.97934 | -0.39713 | 0.97937 | -0.39662 | 5.0445
79 | 0.0078003 | 0.0019548 | -0.0077989 | -0.0019543 | 1.3941e-06 | 5.5954e-07 | 0.011854 | 0.011854 | 0.011854 | 0.97912 | -0.40139 | 0.97893 | -0.40515 | 3.2567
80 | -0.013627 | -0.0034154 | 0.013628 | 0.0034163 | 1.5681e-06 | 8.8083e-07 | 0.020704 | 0.020704 | 0.020704 | 0.97937 | -0.39662 | 0.97949 | -0.3942 | 5.6878
81 | -0.015168 | -0.0038022 | 0.01517 | 0.0038032 | 1.6686e-06 | 9.6241e-07 | 0.023043 | 0.023043 | 0.023043 | 0.97949 | -0.3942 | 0.97961 | -0.39189 | 6.3305
82 | -0.016759 | -0.0042015 | 0.016763 | 0.0042036 | 3.5826e-06 | 2.1073e-06 | 0.025457 | 0.025457 | 0.025457 | 0.97961 | -0.39189 | 0.97984 | -0.38741 | 6.9938
83 | 0.013432 | 0.0033684 | -0.013428 | -0.0033661 | 4.0544e-06 | 2.2763e-06 | 0.020536 | 0.020536 | 0.020536 | 0.9733 | -0.51573 | 0.97298 | -0.52206 | 5.6418
84 | -0.015998 | -0.0040115 | 0.016001 | 0.0040135 | 3.3998e-06 | 1.9875e-06 | 0.024459 | 0.024459 | 0.024459 | 0.9733 | -0.51573 | 0.97352 | -0.51127 | 6.7196
85 | 0.011624 | 0.002914 | -0.011622 | -0.0029131 | 1.5854e-06 | 8.4854e-07 | 0.017777 | 0.017777 | 0.017777 | 0.97298 | -0.52206 | 0.97283 | -0.52493 | 4.8839
86 | -0.018413 | -0.0046176 | 0.018424 | 0.0046244 | 1.1382e-05 | 6.8076e-06 | 0.028145 | 0.028145 | 0.028145 | 0.97352 | -0.51127 | 0.97418 | -0.49831 | 7.7321
87 | 0.0024114 | 0.00060412 | -0.0024112 | -0.00060431 | 1.0723e-07 | -1.9308e-07 | 0.0036856 | 0.0036857 | 0.0036857 | 0.97352 | -0.51127 | 0.97347 | -0.5122 | 1.0126
88 | 0.009217 | 0.0023103 | -0.0092158 | -0.0023097 | 1.2153e-06 | 5.7537e-07 | 0.014098 | 0.014098 | 0.014098 | 0.97283 | -0.52493 | 0.97269 | -0.52769 | 3.8732
89 | -0.020237 | -0.0050787 | 0.020243 | 0.0050824 | 6.0249e-06 | 3.6465e-06 | 0.030913 | 0.030913 | 0.030913 | 0.97418 | -0.49831 | 0.9745 | -0.49207 | 8.4927
90 | 0.0065044 | 0.0016302 | -0.0065034 | -0.0016299 | 9.0807e-07 | 2.7764e-07 | 0.0099503 | 0.0099504 | 0.0099504 | 0.97269 | -0.52769 | 0.97254 | -0.53062 | 2.7336
91 | -0.022414 | -0.0056265 | 0.022422 | 0.0056313 | 7.7636e-06 | 4.7485e-06 | 0.034229 | 0.034229 | 0.034229 | 0.9745 | -0.49207 | 0.97486 | -0.48481 | 9.4035
92 | -0.022422 | -0.0056313 | 0.022438 | 0.0056414 | 1.6626e-05 | 1.0169e-05 | 0.034229 | 0.034228 | 0.034229 | 0.97486 | -0.48481 | 0.97565 | -0.46928 | 9.4034
93 | 0.00065164 | 0.00016304 | -0.00065164 | -0.00016332 | 8.1104e-09 | -2.7739e-07 | 0.00098564 | 0.00098574 | 0.00098574 | 0.98369 | -0.31232 | 0.98367 | -0.31258 | 0.27081
94 | 0.0081735 | 0.0020485 | -0.0081723 | -0.002048 | 1.1759e-06 | 4.8988e-07 | 0.012337 | 0.012337 | 0.012337 | 0.98588 | -0.26988 | 0.98572 | -0.2729 | 3.3892
95 | 0.00099298 | 0.0002488 | -0.00099297 | -0.00024886 | 4.5237e-09 | -6.6558e-08 | 0.0014934 | 0.0014935 | 0.0014935 | 0.98935 | -0.20352 | 0.98935 | -0.20361 | 0.41029
96 | -0.002888 | -0.00072373 | 0.002888 | 0.00072372 | 9.9333e-09 | -1.1672e-08 | 0.0043436 | 0.0043436 | 0.0043436 | 0.98935 | -0.20352 | 0.98936 | -0.20344 | 1.1933
97 | -0.0038584 | -0.00096694 | 0.0038585 | 0.00096691 | 7.9675e-08 | -3.0027e-08 | 0.0058032 | 0.0058031 | 0.0058032 | 0.98936 | -0.20344 | 0.98938 | -0.20301 | 1.5943
98 | -0.0048317 | -0.0012108 | 0.0048319 | 0.0012108 | 1.3396e-07 | -1.1424e-09 | 0.0072668 | 0.0072668 | 0.0072668 | 0.98938 | -0.20301 | 0.98941 | -0.20243 | 1.9964
99 | -0.0058042 | -0.0014545 | 0.0058043 | 0.0014545 | 1.9534e-07 | 3.7215e-08 | 0.0087291 | 0.008729 | 0.0087291 | 0.98941 | -0.20243 | 0.98944 | -0.20172 | 2.3981
100 | -0.006798 | -0.0017036 | 0.006798 | 0.0017036 | 6.8987e-09 | 2.1545e-09 | 0.010223 | 0.010223 | 0.010223 | 0.98944 | -0.20172 | 0.98945 | -0.2017 | 2.8086
101 | 0.030146 | 0.0075835 | -0.03013 | -0.007573 | 1.6748e-05 | 1.0454e-05 | 0.04594 | 0.04594 | 0.04594 | 0.97667 | -0.44929 | 0.97608 | -0.46093 | 12.6209
102 | 0.027348 | 0.0068758 | -0.02734 | -0.0068708 | 7.9512e-06 | 4.9364e-06 | 0.041699 | 0.041699 | 0.041699 | 0.97608 | -0.46093 | 0.97577 | -0.46702 | 11.4558
103 | 0.025206 | 0.0063361 | -0.025204 | -0.0063344 | 2.7181e-06 | 1.6784e-06 | 0.038446 | 0.038446 | 0.038446 | 0.97577 | -0.46702 | 0.97565 | -0.46928 | 10.562
104 | 0.024933 | 0.0062542 | -0.02493 | -0.0062523 | 3.1533e-06 | 1.9441e-06 | 0.037852 | 0.037852 | 0.037852 | 0.98021 | -0.38006 | 0.98008 | -0.38271 | 10.3989
105 | 0.023394 | 0.0058673 | -0.023391 | -0.0058656 | 2.8693e-06 | 1.7599e-06 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03552 | 0.98008 | -0.38271 | 0.97995 | -0.38528 | 9.7582
106 | 0.021837 | 0.0054761 | -0.021836 | -0.0054756 | 8.981e-07 | 5.4735e-07 | 0.03316 | 0.03316 | 0.03316 | 0.97995 | -0.38528 | 0.9799 | -0.38615 | 9.11
107 | 0.018361 | 0.0046045 | -0.01836 | -0.0046039 | 1.1027e-06 | 6.5811e-07 | 0.027883 | 0.027883 | 0.027883 | 0.9799 | -0.38615 | 0.97984 | -0.38741 | 7.6601
108 | 0.0079664 | 0.0019965 | -0.0079656 | -0.0019962 | 7.7704e-07 | 3.1183e-07 | 0.011979 | 0.011979 | 0.011979 | 0.98955 | -0.19965 | 0.98945 | -0.2017 | 3.291
109 | 0.0058367 | 0.0014627 | -0.0058366 | -0.0014627 | 9.6405e-08 | 1.9486e-08 | 0.0088108 | 0.0088108 | 0.0088108 | 0.98572 | -0.2729 | 0.98571 | -0.27324 | 2.4205
110 | 0.0031517 | 0.00078977 | -0.0031516 | -0.00078987 | 1.1699e-07 | -1.008e-07 | 0.0047578 | 0.0047579 | 0.0047579 | 0.98571 | -0.27324 | 0.98567 | -0.27402 | 1.3071
111 | 0.0015296 | 0.00038267 | -0.0015295 | -0.00038321 | 9.472e-08 | -5.3095e-07 | 0.0023208 | 0.002321 | 0.002321 | 0.98064 | -0.37169 | 0.98057 | -0.37299 | 0.63763
112 | 0.0015295 | 0.00038321 | -0.0015295 | -0.00038333 | 2.1833e-08 | -1.2236e-07 | 0.002321 | 0.002321 | 0.002321 | 0.98057 | -0.37299 | 0.98056 | -0.37329 | 0.63765

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28401 | 0.071997

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0067426 | 0.0016899
1 | 0.0027734 | 0.00069507
2 | 0.002036 | 0.00051027
3 | 0.004161 | 0.0010428
4 | 0.0073264 | 0.0018362
5 | 0.0026418 | 0.00066209
6 | 0.0066426 | 0.0016648
7 | 0.0018354 | 0.00046001
8 | 0.0021188 | 0.00053103
9 | 0.010893 | 0.00273
10 | 0.0022138 | 0.00055484
11 | 0.002064 | 0.00051728
12 | 0.0013615 | 0.00034122
13 | 0.0029699 | 0.00074432
14 | 0.0021998 | 0.00055131
15 | 0.0032284 | 0.00080912
16 | 0.0019911 | 0.00049901
17 | 0.0020297 | 0.00050869
18 | 0.00097293 | 0.00024384
19 | 0.00095371 | 0.00023902
20 | 0.00093575 | 0.00023452
21 | 0.00095189 | 0.00023857
22 | 0.00095378 | 0.00023904
23 | 0.00094606 | 0.00023711
24 | 0.000951 | 0.00023834
25 | 0.00096431 | 0.00024168
26 | 0.0011221 | 0.00028124
27 | 0.0010489 | 0.00026287
28 | 0.0032605 | 0.00081716
29 | 0.010674 | 0.0026751
30 | 0.0027529 | 0.00068995
31 | 0.0027343 | 0.00068529
32 | 0.0027876 | 0.00069865
33 | 0.0020305 | 0.00050888
34 | 0.0034928 | 0.00087538
35 | 0.0026802 | 0.00067172
36 | 0.0013631 | 0.00034163
37 | 0.0029867 | 0.00074853
38 | 0.0026215 | 0.000657
39 | 0.0015521 | 0.00038899
40 | 0.0013707 | 0.00034354
41 | 0.0010412 | 0.00026096
42 | 0.001701 | 0.00042631
43 | 0.0029089 | 0.00072904
44 | 0.0022863 | 0.000573
45 | 0.0011016 | 0.00027608
46 | 0.0025179 | 0.00063104
47 | 0.048879 | 0.01225
48 | 0.0087765 | 0.0021996
49 | 0.0011904 | 0.00029834
50 | 0.0012543 | 0.00031437
51 | 0.0015622 | 0.00039153
52 | 0.0015363 | 0.00038503
53 | 0.0011844 | 0.00029683
54 | 0.0015412 | 0.00038627
55 | 0.0016557 | 0.00041496
56 | 0.0015399 | 0.00038593
57 | 0.0015894 | 0.00039835
58 | 0.0030068 | 0.00075359
59 | 0.0025661 | 0.00064314
60 | 0.001804 | 0.00045213
61 | 0.0024052 | 0.00060281
62 | 0.0018126 | 0.00045428
63 | 0.0024112 | 0.00060431
64 | 0.0027115 | 0.00067956
65 | 0.0021712 | 0.00054416
66 | 0.0065034 | 0.0016299
67 | 0.0093112 | 0.0023336
68 | 0.0024119 | 0.00060448
69 | 0.0017966 | 0.00045026
70 | 0.00065164 | 0.00016332
71 | 0.0020954 | 0.00052515
72 | 0.001895 | 0.00047494
73 | 0.00099297 | 0.00024886
74 | 0.00097044 | 0.00024321
75 | 0.0009732 | 0.00024391
76 | 0.00097229 | 0.00024368
77 | 0.00099361 | 0.00024902
78 | 0.0026986 | 0.00067633
79 | 0.0027821 | 0.00069725
80 | 0.0021335 | 0.00053469
81 | 0.0027651 | 0.000693
82 | 0.0015538 | 0.00038941
83 | 0.001536 | 0.00038495
84 | 0.0015539 | 0.00038944
85 | 0.0034755 | 0.00087104
86 | 0.0010211 | 0.00025591
87 | 0.0011677 | 0.00029265
88 | 0.0023357 | 0.00058537
89 | 0.0026848 | 0.00067288
90 | 0.0031516 | 0.00078987
91 | 0.0010936 | 0.00027407
92 | 0.0015971 | 0.00040027
93 | 0.0015295 | 0.00038333

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1