## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-2_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-2_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-2_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-2_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-2_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-2_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-2_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-2_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-2_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-2_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-2_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-2_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-2_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-2_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-2_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-2_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-2_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-2_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-2_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-2_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-2_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-2_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-2_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-2_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-2_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-2_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-2_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-2_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-2_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-2_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-2_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-2_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-2_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-2_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-2_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-2_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-2_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-2_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-2_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-2_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-2_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-2_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-2_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-2_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2583-2_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2583-2_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2583-2_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2583-2_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2583-2_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2583-2_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2583-2_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2583-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2583-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2583-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2583-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2583-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2583-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2583-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2583-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2583-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2583-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2583-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2583-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_390_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-2_1_4_load_141 | 1 | 0.002579 | 0.00064636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-2_1_4_load_7 | 3 | 0.011896 | 0.0029815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-2_1_4_load_8 | 4 | 0.012184 | 0.0030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-2_1_4_load_10 | 5 | 0.008651 | 0.0021682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-2_1_4_load_12 | 8 | 0.017551 | 0.0043988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-2_1_4_load_15 | 11 | 0.017162 | 0.0043012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-2_1_4_load_16 | 12 | 0.01524 | 0.0038196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-2_1_4_load_40 | 14 | 0.0067552 | 0.001693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-2_1_4_load_177 | 15 | 0.011966 | 0.0029989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-2_1_4_load_163 | 16 | 0.010263 | 0.0025721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-2_1_4_load_167 | 18 | 0.0069435 | 0.0017402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-2_1_4_load_17 | 19 | 0.0019912 | 0.00049905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-2_1_4_load_18 | 20 | 0.001501 | 0.00037619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-2_1_4_load_19 | 21 | 0.0027861 | 0.00069826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-2_1_4_load_20 | 22 | 0.0015154 | 0.0003798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-2_1_4_load_22 | 24 | 0.00049198 | 0.0001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-2_1_4_load_24 | 26 | 0.0077797 | 0.0019498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-2_1_4_load_124 | 27 | 0.00077004 | 0.00019299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-2_1_4_load_91 | 29 | 0.005312 | 0.0013313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-2_1_4_load_114 | 30 | 0.0077901 | 0.0019524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-2_1_4_load_125 | 31 | 0.00077394 | 0.00019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-2_1_4_load_83 | 32 | 0.002709 | 0.00067893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-2_1_4_load_79 | 33 | 0.0044629 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-2_1_4_load_90 | 34 | 0.0052941 | 0.0013268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-2_1_4_load_25 | 36 | 0.020864 | 0.005229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-2_1_4_load_33 | 39 | 0.0075759 | 0.0018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-2_1_4_load_31 | 42 | 0.0016076 | 0.00040291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-2_1_4_load_55 | 43 | 0.0014849 | 0.00037215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-2_1_4_load_54 | 44 | 0.00026548 | 6.6536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-2_1_4_load_166 | 45 | 0.0006566 | 0.00016456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-2_1_4_load_65 | 46 | 0.0076206 | 0.0019099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-2_1_4_load_112 | 47 | 0.00039845 | 9.9861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-2_1_4_load_53 | 48 | 0.014194 | 0.0035572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-2_1_4_load_113 | 49 | 0.0090762 | 0.0022747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-2_1_4_load_39 | 51 | 0.0080464 | 0.0020166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-2_1_4_load_159 | 53 | 0.0014453 | 0.00036223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-2_1_4_load_158 | 54 | 0.0016973 | 0.00042539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-2_1_4_load_66 | 55 | 0.0090302 | 0.0022632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-2_1_4_load_35 | 56 | 0.0012514 | 0.00031363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-2_1_4_load_151 | 58 | 0.0079526 | 0.0019931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-2_1_4_load_43 | 59 | 0.010403 | 0.0026073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-2_1_4_load_44 | 60 | 0.006567 | 0.0016458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-2_1_4_load_45 | 61 | 0.010151 | 0.0025441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-2_1_4_load_46 | 62 | 0.007691 | 0.0019276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-2_1_4_load_88 | 63 | 0.0045202 | 0.0011329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-2_1_4_load_136 | 66 | 0.0075458 | 0.0018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-2_1_4_load_142 | 69 | 0.0013253 | 0.00033214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-2_1_4_load_162 | 70 | 0.0012052 | 0.00030204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-2_1_4_load_56 | 71 | 0.00096635 | 0.00024219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-2_1_4_load_57 | 72 | 0.0010921 | 0.0002737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-2_1_4_load_59 | 74 | 0.00072534 | 0.00018179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-2_1_4_load_61 | 76 | 0.00096953 | 0.00024299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-2_1_4_load_62 | 77 | 0.0022011 | 0.00055165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-2_1_4_load_63 | 78 | 0.00090636 | 0.00022716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-2_1_4_load_64 | 79 | 0.00096327 | 0.00024142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-2_1_4_load_173 | 80 | 0.00072892 | 0.00018268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-2_1_4_load_176 | 81 | 0.0010995 | 0.00027555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-2_1_4_load_152 | 82 | 0.00072544 | 0.00018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-2_1_4_load_165 | 83 | 0.00073895 | 0.0001852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-2_1_4_load_146 | 84 | 0.0027222 | 0.00068224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-2_1_4_load_153 | 85 | 0.00084386 | 0.00021149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-2_1_4_load_69 | 87 | 0.0074688 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-2_1_4_load_77 | 91 | 0.0044695 | 0.0011202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-2_1_4_load_78 | 92 | 0.0026054 | 0.00065297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-2_1_4_load_80 | 93 | 0.0052944 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-2_1_4_load_145 | 94 | 0.0026641 | 0.00066767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-2_1_4_load_175 | 95 | 0.003563 | 0.00089298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-2_1_4_load_174 | 96 | 0.0037486 | 0.00093949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-2_1_4_load_84 | 97 | 0.0070156 | 0.0017583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-2_1_4_load_87 | 98 | 0.0021275 | 0.00053319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-2_1_4_load_94 | 101 | 0.010145 | 0.0025427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-2_1_4_load_95 | 102 | 0.010226 | 0.0025628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-2_1_4_load_96 | 103 | 0.010396 | 0.0026054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-2_1_4_load_157 | 104 | 0.0064858 | 0.0016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-2_1_4_load_139 | 106 | 0.0095375 | 0.0023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-2_1_4_load_156 | 107 | 0.0063113 | 0.0015818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2583-2_1_4_load_161 | 108 | 0.00074308 | 0.00018623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2583-2_1_4_load_138 | 109 | 0.0035811 | 0.0008975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2583-2_1_4_load_154 | 110 | 0.0011587 | 0.0002904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2583-2_1_4_load_155 | 111 | 0.0007368 | 0.00018466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-2_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-2_1_4_line_2 |  | 1 | 69 | 0.026391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-2_1_4_line_3 |  | 2 | 99 | 0.009883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-2_1_4_line_4 |  | 2 | 98 | 0.017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-2_1_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.036878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2583-2_1_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.01676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-2_1_4_line_7 |  | 5 | 9 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-2_1_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.050771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2583-2_1_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.0086592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-2_1_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2583-2_1_4_line_11 |  | 7 | 11 | 0.028488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2583-2_1_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.02232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-2_1_4_line_13 |  | 9 | 13 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2583-2_1_4_line_14 |  | 10 | 14 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2583-2_1_4_line_15 |  | 11 | 15 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-2_1_4_line_16 |  | 12 | 16 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2583-2_1_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2583-2_1_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.0076006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2583-2_1_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.012957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-2_1_4_line_20 |  | 17 | 59 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2583-2_1_4_line_21 |  | 17 | 60 | 0.019551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-2_1_4_line_22 |  | 18 | 99 | 0.048634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-2_1_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0070989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2583-2_1_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-2_1_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2583-2_1_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2583-2_1_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0060107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2583-2_1_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.006019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2583-2_1_4_line_29 |  | 23 | 26 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2583-2_1_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.011099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-2_1_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.020995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-2_1_4_line_32 |  | 25 | 29 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2583-2_1_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2583-2_1_4_line_34 |  | 27 | 31 | 8.3321e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-2_1_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2583-2_1_4_line_36 |  | 28 | 33 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2583-2_1_4_line_37 |  | 29 | 34 | 0.011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2583-2_1_4_line_38 |  | 30 | 35 | 0.033403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2583-2_1_4_line_39 |  | 31 | 83 | 0.0048226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2583-2_1_4_line_40 |  | 32 | 95 | 0.018016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2583-2_1_4_line_41 |  | 33 | 91 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2583-2_1_4_line_42 |  | 34 | 100 | 0.018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2583-2_1_4_line_43 |  | 35 | 86 | 0.029085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2583-2_1_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.068162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2583-2_1_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-2_1_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-2_1_4_line_47 |  | 39 | 46 | 0.015843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-2_1_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.009677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2583-2_1_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.03309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2583-2_1_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.016475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2583-2_1_4_line_51 |  | 41 | 44 | 0.014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2583-2_1_4_line_52 |  | 42 | 45 | 0.025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2583-2_1_4_line_53 |  | 43 | 47 | 0.0023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2583-2_1_4_line_54 |  | 44 | 48 | 0.042457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2583-2_1_4_line_55 |  | 45 | 49 | 0.023739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2583-2_1_4_line_56 |  | 46 | 55 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2583-2_1_4_line_57 |  | 47 | 70 | 0.0090696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2583-2_1_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2583-2_1_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.043632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2583-2_1_4_line_60 |  | 51 | 57 | 0.0043372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-2_1_4_line_61 |  | 52 | 56 | 0.015997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-2_1_4_line_62 |  | 53 | 54 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-2_1_4_line_63 |  | 54 | 107 | 0.013071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-2_1_4_line_64 |  | 55 | 86 | 0.018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2583-2_1_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.011538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-2_1_4_line_66 |  | 58 | 106 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2583-2_1_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.01509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2583-2_1_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.015107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-2_1_4_line_69 |  | 61 | 65 | 0.01244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2583-2_1_4_line_70 |  | 62 | 66 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-2_1_4_line_71 |  | 63 | 64 | 0.020056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-2_1_4_line_72 |  | 64 | 98 | 0.011796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-2_1_4_line_73 |  | 64 | 97 | 0.033812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-2_1_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.029969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2583-2_1_4_line_75 |  | 66 | 68 | 0.01593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-2_1_4_line_76 |  | 67 | 103 | 0.014235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2583-2_1_4_line_77 |  | 68 | 109 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-2_1_4_line_78 |  | 68 | 105 | 0.027218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-2_1_4_line_79 |  | 70 | 108 | 0.0049842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-2_1_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-2_1_4_line_81 |  | 71 | 73 | 0.018246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-2_1_4_line_82 |  | 72 | 74 | 0.0075873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-2_1_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-2_1_4_line_84 |  | 73 | 76 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-2_1_4_line_85 |  | 74 | 77 | 0.0050997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2583-2_1_4_line_86 |  | 75 | 78 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2583-2_1_4_line_87 |  | 76 | 79 | 0.0028569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-2_1_4_line_88 |  | 77 | 80 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2583-2_1_4_line_89 |  | 78 | 81 | 0.024769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-2_1_4_line_90 |  | 79 | 82 | 0.0073746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-2_1_4_line_91 |  | 80 | 83 | 0.0060788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2583-2_1_4_line_92 |  | 81 | 84 | 0.046464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2583-2_1_4_line_93 |  | 82 | 85 | 0.0054538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2583-2_1_4_line_94 |  | 84 | 94 | 0.045027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2583-2_1_4_line_95 |  | 85 | 110 | 0.0086751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2583-2_1_4_line_96 |  | 86 | 87 | 0.00063506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2583-2_1_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2583-2_1_4_line_98 |  | 88 | 89 | 0.026701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2583-2_1_4_line_99 |  | 88 | 90 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2583-2_1_4_line_100 |  | 89 | 104 | 0.025367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2583-2_1_4_line_101 |  | 90 | 101 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2583-2_1_4_line_102 |  | 91 | 92 | 0.007339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2583-2_1_4_line_103 |  | 92 | 93 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2583-2_1_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2583-2_1_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2583-2_1_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2583-2_1_4_line_107 |  | 104 | 107 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2583-2_1_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.016562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2583-2_1_4_line_109 |  | 108 | 111 | 0.0061332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2583-2_1_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-2_1_4_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2643291.803 | 1247359.9972 | 2643278.7275 | 1247341.1735
1 | 2643291.803 | 1247359.9972 | 2643279.2497 | 1247368.4001 | 2643271.7694 | 1247372.9931 | 2643267.3248 | 1247378.6756
2 | 2643278.7275 | 1247341.1735 | 2643263.6713 | 1247319.4985
3 | 2643267.3248 | 1247378.6756 | 2643265.5127 | 1247384.8109 | 2643265.6912 | 1247388.2923
4 | 2643267.3248 | 1247378.6756 | 2643249.7141 | 1247376.3457
5 | 2643282.1312 | 1247516.5774 | 2643291.8179 | 1247522.472 | 2643306.3081 | 1247501.4419
6 | 2643315.8171 | 1247487.6411 | 2643306.3081 | 1247501.4419
7 | 2643329.4731 | 1247467.8216 | 2643315.8171 | 1247487.6411
8 | 2643210.7813 | 1247479.9087 | 2643230.6526 | 1247490.1602 | 2643258.7757 | 1247485.273
9 | 2643258.7757 | 1247485.273 | 2643263.4443 | 1247477.9802
10 | 2643198.6222 | 1247473.6382 | 2643210.7813 | 1247479.9087
11 | 2643210.7813 | 1247479.9087 | 2643214.4022 | 1247462.8682 | 2643220.055 | 1247453.3534
12 | 2643275.4785 | 1247459.1819 | 2643263.4443 | 1247477.9802
13 | 2643305.798 | 1247447.9133 | 2643321.7797 | 1247463.3402 | 2643329.4731 | 1247467.8216
14 | 2643198.6222 | 1247473.6382 | 2643198.0661 | 1247489.5853
15 | 2643230.2561 | 1247436.1827 | 2643220.055 | 1247453.3534
16 | 2643275.4785 | 1247459.1819 | 2643284.9228 | 1247444.4291
17 | 2643305.798 | 1247447.9133 | 2643288.6233 | 1247438.6485 | 2643284.9228 | 1247444.4291
18 | 2643197.8012 | 1247497.1813 | 2643198.0661 | 1247489.5853
19 | 2643236.874 | 1247425.0434 | 2643230.2561 | 1247436.1827
20 | 2643197.8012 | 1247497.1813 | 2643195.8456 | 1247510.5982 | 2643205.5664 | 1247518.9596
21 | 2643197.8012 | 1247497.1813 | 2643183.5418 | 1247510.5565
22 | 2643265.6912 | 1247388.2923 | 2643257.1529 | 1247390.9096 | 2643236.874 | 1247425.0434
23 | 2643360.8047 | 1247597.7727 | 2643365.9995 | 1247600.699 | 2643366.9828 | 1247601.269
24 | 2643360.8047 | 1247597.7727 | 2643347.3249 | 1247590.1794
25 | 2643380.7283 | 1247609.2363 | 2643366.9828 | 1247601.269
26 | 2643331.8043 | 1247579.802 | 2643340.803 | 1247586.5055 | 2643347.3249 | 1247590.1794
27 | 2643380.7283 | 1247609.2363 | 2643385.9286 | 1247612.2505
28 | 2643331.8043 | 1247579.802 | 2643334.8557 | 1247574.6097
29 | 2643331.8043 | 1247579.802 | 2643318.707 | 1247601.5558
30 | 2643385.9286 | 1247612.2505 | 2643395.531 | 1247617.8163
31 | 2643345.5009 | 1247556.4976 | 2643334.8557 | 1247574.6097
32 | 2643334.8557 | 1247574.6097 | 2643316.9043 | 1247563.1013
33 | 2643318.707 | 1247601.5558 | 2643312.1429 | 1247612.4582
34 | 2643395.531 | 1247617.8163 | 2643395.6031 | 1247617.8581
35 | 2643345.5009 | 1247556.4976 | 2643358.6033 | 1247563.7662
36 | 2643345.5009 | 1247556.4976 | 2643351.8273 | 1247545.5235
37 | 2643307.4098 | 1247557.0146 | 2643316.9043 | 1247563.1013
38 | 2643294.5637 | 1247640.8597 | 2643306.9045 | 1247621.1589 | 2643312.1429 | 1247612.4582
39 | 2643395.6031 | 1247617.8581 | 2643399.7755 | 1247620.2765
40 | 2643358.6033 | 1247563.7662 | 2643374.3573 | 1247572.5058
41 | 2643351.8273 | 1247545.5235 | 2643358.2982 | 1247534.2986 | 2643358.4918 | 1247533.9433
42 | 2643292.0155 | 1247547.1455 | 2643307.4098 | 1247557.0146
43 | 2643294.5637 | 1247640.8597 | 2643272.3695 | 1247621.9853
44 | 2643246.902 | 1247690.5119 | 2643257.7451 | 1247696.973 | 2643269.4905 | 1247703.9744 | 2643305.2949 | 1247725.6725
45 | 2643226.2101 | 1247677.9306 | 2643236.8033 | 1247684.501 | 2643246.902 | 1247690.5119
46 | 2643226.2101 | 1247677.9306 | 2643239.2121 | 1247664.122
47 | 2643250.0728 | 1247652.5875 | 2643239.2121 | 1247664.122
48 | 2643404.9607 | 1247713.3144 | 2643413.6059 | 1247717.7139
49 | 2643404.9607 | 1247713.3144 | 2643401.5035 | 1247706.8959 | 2643398.098 | 1247702.7016 | 2643385.4009 | 1247694.7034 | 2643380.81 | 1247691.8771
50 | 2643413.6059 | 1247717.7139 | 2643422.121 | 1247703.6096
51 | 2643413.6059 | 1247717.7139 | 2643426.4301 | 1247725.2275
52 | 2643358.6838 | 1247678.2555 | 2643380.81 | 1247691.8771
53 | 2643423.3406 | 1247701.5895 | 2643422.121 | 1247703.6096
54 | 2643426.4301 | 1247725.2275 | 2643463.0631 | 1247746.6905
55 | 2643358.6838 | 1247678.2555 | 2643338.4684 | 1247665.8102
56 | 2643250.0728 | 1247652.5875 | 2643259.9504 | 1247642.097 | 2643262.8145 | 1247637.4588
57 | 2643423.3406 | 1247701.5895 | 2643428.028 | 1247693.8252
58 | 2643121.8966 | 1247613.9069 | 2643139.344 | 1247596.9645
59 | 2643083.6988 | 1247592.9044 | 2643088.3998 | 1247594.5063 | 2643101.1023 | 1247600.8027 | 2643110.2037 | 1247606.9062 | 2643121.8966 | 1247613.9069
60 | 2643142.4556 | 1247593.943 | 2643139.344 | 1247596.9645
61 | 2643083.6988 | 1247592.9044 | 2643080.3989 | 1247591.8019 | 2643073.3006 | 1247589.6045 | 2643068.6927 | 1247587.4485
62 | 2643204.1025 | 1247632.7285 | 2643195.6436 | 1247641.4062
63 | 2643204.1025 | 1247632.7285 | 2643213.226 | 1247623.369
64 | 2643272.3695 | 1247621.9853 | 2643262.8145 | 1247637.4588
65 | 2643142.4556 | 1247593.943 | 2643150.7336 | 1247585.9052
66 | 2643165.5982 | 1247570.3562 | 2643164.3002 | 1247572.7322 | 2643150.7336 | 1247585.9052
67 | 2643217.0067 | 1247528.8001 | 2643205.5664 | 1247518.9596
68 | 2643183.5418 | 1247510.5565 | 2643172.5237 | 1247520.8915
69 | 2643216.3122 | 1247538.6436 | 2643220.3281 | 1247531.6571 | 2643217.0067 | 1247528.8001
70 | 2643161.6417 | 1247531.0988 | 2643172.5237 | 1247520.8915
71 | 2643238.0621 | 1247378.1842 | 2643223.6463 | 1247385.1616 | 2643220.1608 | 1247387.2045
72 | 2643238.0621 | 1247378.1842 | 2643249.7141 | 1247376.3457
73 | 2643238.0621 | 1247378.1842 | 2643235.8042 | 1247373.9983 | 2643232.897 | 1247367.7063 | 2643226.5008 | 1247356.1965 | 2643220.9763 | 1247349.1461
74 | 2643216.3122 | 1247538.6436 | 2643201.3655 | 1247564.641
75 | 2643150.0233 | 1247541.9968 | 2643161.6417 | 1247531.0988
76 | 2643201.3655 | 1247564.641 | 2643214.4228 | 1247567.8382 | 2643215.1243 | 1247568.2051
77 | 2643150.0233 | 1247541.9968 | 2643140.3034 | 1247536.2825
78 | 2643150.0233 | 1247541.9968 | 2643173.5389 | 1247555.8215
79 | 2643430.6041 | 1247689.5583 | 2643428.028 | 1247693.8252
80 | 2643426.3194 | 1247634.5898 | 2643436.8988 | 1247640.0993 | 2643438.2064 | 1247640.8149
81 | 2643455.301 | 1247645.6044 | 2643451.303 | 1247645.9976 | 2643445.3009 | 1247644.6972 | 2643438.2064 | 1247640.8149
82 | 2643419.59 | 1247631.0853 | 2643426.3194 | 1247634.5898
83 | 2643455.301 | 1247645.6044 | 2643457.4013 | 1247645.4974 | 2643461.2035 | 1247644.0021 | 2643465.9983 | 1247640.0012 | 2643471.3994 | 1247635.7045
84 | 2643455.301 | 1247645.6044 | 2643454.9014 | 1247648.6034 | 2643453.7035 | 1247651.2964 | 2643447.0901 | 1247662.2509
85 | 2643419.59 | 1247631.0853 | 2643415.0669 | 1247628.7298
86 | 2643471.3994 | 1247635.7045 | 2643465.1164 | 1247628.4315 | 2643459.7532 | 1247623.2693
87 | 2643447.0901 | 1247662.2509 | 2643445.6135 | 1247664.6967
88 | 2643415.0669 | 1247628.7298 | 2643408.0986 | 1247625.1008 | 2643405.0347 | 1247623.3249
89 | 2643439.7749 | 1247608.7964 | 2643446.0971 | 1247612.3037 | 2643456.4096 | 1247620.051 | 2643459.7532 | 1247623.2693
90 | 2643441.8021 | 1247671.01 | 2643445.6135 | 1247664.6967
91 | 2643399.7755 | 1247620.2765 | 2643405.0347 | 1247623.3249
92 | 2643439.7749 | 1247608.7964 | 2643439.7467 | 1247562.3326
93 | 2643438.9834 | 1247675.6789 | 2643441.8021 | 1247671.01
94 | 2643439.7467 | 1247562.3326 | 2643426.5992 | 1247546.0057 | 2643412.4392 | 1247526.5486
95 | 2643438.9834 | 1247675.6789 | 2643434.4998 | 1247683.1055
96 | 2643272.3695 | 1247621.9853 | 2643271.8857 | 1247621.5739
97 | 2643256.5024 | 1247608.494 | 2643271.8857 | 1247621.5739
98 | 2643235.3994 | 1247592.1849 | 2643241.611 | 1247595.8326 | 2643256.5024 | 1247608.494
99 | 2643251.8228 | 1247587.4014 | 2643256.5024 | 1247608.494
100 | 2643235.3994 | 1247592.1849 | 2643225.0879 | 1247611.2002 | 2643222.4801 | 1247613.8754
101 | 2643251.8228 | 1247587.4014 | 2643242.8849 | 1247582.7262
102 | 2643358.4918 | 1247533.9433 | 2643362.0033 | 1247527.4989 | 2643362.0033 | 1247527.4989
103 | 2643365.9455 | 1247505.1925 | 2643366.4003 | 1247508.6963 | 2643365.6031 | 1247516.4956 | 2643364.0042 | 1247522.399 | 2643362.0033 | 1247527.4989
104 | 2643390.4869 | 1247581.4538 | 2643374.3573 | 1247572.5058
105 | 2643242.8849 | 1247582.7262 | 2643229.0767 | 1247575.5033
106 | 2643215.1243 | 1247568.2051 | 2643229.0767 | 1247575.5033
107 | 2643213.226 | 1247623.369 | 2643222.4801 | 1247613.8754
108 | 2643173.5389 | 1247555.8215 | 2643165.5982 | 1247570.3562
109 | 2643430.6041 | 1247689.5583 | 2643433.7739 | 1247684.3077
110 | 2643434.4998 | 1247683.1055 | 2643433.7739 | 1247684.3077

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643291.803 | 1247359.9972
1 | 2643278.7275 | 1247341.1735
2 | 2643267.3248 | 1247378.6756
3 | 2643282.1312 | 1247516.5774
4 | 2643306.3081 | 1247501.4419
5 | 2643315.8171 | 1247487.6411
6 | 2643258.7757 | 1247485.273
7 | 2643210.7813 | 1247479.9087
8 | 2643263.4443 | 1247477.9802
9 | 2643329.4731 | 1247467.8216
10 | 2643198.6222 | 1247473.6382
11 | 2643220.055 | 1247453.3534
12 | 2643275.4785 | 1247459.1819
13 | 2643305.798 | 1247447.9133
14 | 2643198.0661 | 1247489.5853
15 | 2643230.2561 | 1247436.1827
16 | 2643284.9228 | 1247444.4291
17 | 2643197.8012 | 1247497.1813
18 | 2643236.874 | 1247425.0434
19 | 2643360.8047 | 1247597.7727
20 | 2643366.9828 | 1247601.269
21 | 2643347.3249 | 1247590.1794
22 | 2643380.7283 | 1247609.2363
23 | 2643331.8043 | 1247579.802
24 | 2643385.9286 | 1247612.2505
25 | 2643334.8557 | 1247574.6097
26 | 2643318.707 | 1247601.5558
27 | 2643395.531 | 1247617.8163
28 | 2643345.5009 | 1247556.4976
29 | 2643316.9043 | 1247563.1013
30 | 2643312.1429 | 1247612.4582
31 | 2643395.6031 | 1247617.8581
32 | 2643358.6033 | 1247563.7662
33 | 2643351.8273 | 1247545.5235
34 | 2643307.4098 | 1247557.0146
35 | 2643294.5637 | 1247640.8597
36 | 2643305.2949 | 1247725.6725
37 | 2643246.902 | 1247690.5119
38 | 2643226.2101 | 1247677.9306
39 | 2643239.2121 | 1247664.122
40 | 2643404.9607 | 1247713.3144
41 | 2643413.6059 | 1247717.7139
42 | 2643380.81 | 1247691.8771
43 | 2643422.121 | 1247703.6096
44 | 2643426.4301 | 1247725.2275
45 | 2643358.6838 | 1247678.2555
46 | 2643250.0728 | 1247652.5875
47 | 2643423.3406 | 1247701.5895
48 | 2643463.0631 | 1247746.6905
49 | 2643338.4684 | 1247665.8102
50 | 2643121.8966 | 1247613.9069
51 | 2643139.344 | 1247596.9645
52 | 2643083.6988 | 1247592.9044
53 | 2643195.6436 | 1247641.4062
54 | 2643204.1025 | 1247632.7285
55 | 2643262.8145 | 1247637.4588
56 | 2643068.6927 | 1247587.4485
57 | 2643142.4556 | 1247593.943
58 | 2643150.7336 | 1247585.9052
59 | 2643205.5664 | 1247518.9596
60 | 2643183.5418 | 1247510.5565
61 | 2643217.0067 | 1247528.8001
62 | 2643172.5237 | 1247520.8915
63 | 2643220.1608 | 1247387.2045
64 | 2643238.0621 | 1247378.1842
65 | 2643216.3122 | 1247538.6436
66 | 2643161.6417 | 1247531.0988
67 | 2643201.3655 | 1247564.641
68 | 2643150.0233 | 1247541.9968
69 | 2643263.6713 | 1247319.4985
70 | 2643428.028 | 1247693.8252
71 | 2643438.2064 | 1247640.8149
72 | 2643426.3194 | 1247634.5898
73 | 2643455.301 | 1247645.6044
74 | 2643419.59 | 1247631.0853
75 | 2643471.3994 | 1247635.7045
76 | 2643447.0901 | 1247662.2509
77 | 2643415.0669 | 1247628.7298
78 | 2643459.7532 | 1247623.2693
79 | 2643445.6135 | 1247664.6967
80 | 2643405.0347 | 1247623.3249
81 | 2643439.7749 | 1247608.7964
82 | 2643441.8021 | 1247671.01
83 | 2643399.7755 | 1247620.2765
84 | 2643439.7467 | 1247562.3326
85 | 2643438.9834 | 1247675.6789
86 | 2643272.3695 | 1247621.9853
87 | 2643271.8857 | 1247621.5739
88 | 2643256.5024 | 1247608.494
89 | 2643235.3994 | 1247592.1849
90 | 2643251.8228 | 1247587.4014
91 | 2643358.4918 | 1247533.9433
92 | 2643362.0033 | 1247527.4989
93 | 2643365.9455 | 1247505.1925
94 | 2643412.4392 | 1247526.5486
95 | 2643374.3573 | 1247572.5058
96 | 2643390.4869 | 1247581.4538
97 | 2643220.9763 | 1247349.1461
98 | 2643249.7141 | 1247376.3457
99 | 2643265.6912 | 1247388.2923
100 | 2643292.0155 | 1247547.1455
101 | 2643242.8849 | 1247582.7262
102 | 2643229.0767 | 1247575.5033
103 | 2643215.1243 | 1247568.2051
104 | 2643222.4801 | 1247613.8754
105 | 2643173.5389 | 1247555.8215
106 | 2643165.5982 | 1247570.3562
107 | 2643213.226 | 1247623.369
108 | 2643430.6041 | 1247689.5583
109 | 2643140.3034 | 1247536.2825
110 | 2643434.4998 | 1247683.1055
111 | 2643433.7739 | 1247684.3077
112 | 2643285.7462 | 1247543.1193

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97343 | -0.51218 | 0 | 0
1 | 0.97335 | -0.51383 | 0.002579 | 0.00064636
2 | 0.97354 | -0.50995 | 0 | 0
3 | 0.97019 | -0.57599 | 0.011896 | 0.0029815
4 | 0.9706 | -0.56787 | 0.012184 | 0.0030536
5 | 0.97098 | -0.56041 | 0.008651 | 0.0021682
6 | 0.976 | -0.46151 | 0 | 0
7 | 0.9769 | -0.44392 | 0 | 0
8 | 0.97539 | -0.47352 | 0.017551 | 0.0043988
9 | 0.97172 | -0.54586 | 0 | 0
10 | 0.97731 | -0.43586 | 0 | 0
11 | 0.97547 | -0.47187 | 0.017162 | 0.0043012
12 | 0.97418 | -0.49737 | 0.01524 | 0.0038196
13 | 0.97267 | -0.52711 | 0 | 0
14 | 0.97779 | -0.42644 | 0.0067552 | 0.001693
15 | 0.9748 | -0.48523 | 0.011966 | 0.0029989
16 | 0.97347 | -0.51121 | 0.010263 | 0.0025721
17 | 0.97803 | -0.42172 | 0 | 0
18 | 0.9745 | -0.49106 | 0.0069435 | 0.0017402
19 | 0.99278 | -0.13714 | 0.0019912 | 0.00049905
20 | 0.99243 | -0.14391 | 0.001501 | 0.00037619
21 | 0.99358 | -0.12185 | 0.0027861 | 0.00069826
22 | 0.99167 | -0.15867 | 0.0015154 | 0.0003798
23 | 0.99459 | -0.10247 | 0 | 0
24 | 0.99138 | -0.16409 | 0.00049198 | 0.0001233
25 | 0.99512 | -0.092336 | 0 | 0
26 | 0.99268 | -0.13876 | 0.0077797 | 0.0019498
27 | 0.99087 | -0.17402 | 0.00077004 | 0.00019299
28 | 0.99461 | -0.10227 | 0 | 0
29 | 0.99714 | -0.054001 | 0.005312 | 0.0013313
30 | 0.99175 | -0.15656 | 0.0077901 | 0.0019524
31 | 0.99087 | -0.1741 | 0.00077394 | 0.00019397
32 | 0.99447 | -0.10491 | 0.002709 | 0.00067893
33 | 0.99441 | -0.10602 | 0.0044629 | 0.0011185
34 | 0.99822 | -0.033526 | 0.0052941 | 0.0013268
35 | 0.98936 | -0.20229 | 0 | 0
36 | 0.98331 | -0.31965 | 0.020864 | 0.005229
37 | 0.98462 | -0.29404 | 0 | 0
38 | 0.98508 | -0.28498 | 0 | 0
39 | 0.98545 | -0.27788 | 0.0075759 | 0.0018987
40 | 0.98566 | -0.27514 | 0 | 0
41 | 0.98576 | -0.27317 | 0 | 0
42 | 0.98531 | -0.28187 | 0.0016076 | 0.00040291
43 | 0.98615 | -0.26555 | 0.0014849 | 0.00037215
44 | 0.98556 | -0.27703 | 0.00026548 | 6.6536e-05
45 | 0.98508 | -0.28642 | 0.0006566 | 0.00016456
46 | 0.98586 | -0.26979 | 0.0076206 | 0.0019099
47 | 0.98621 | -0.26439 | 0.00039845 | 9.9861e-05
48 | 0.98501 | -0.28784 | 0.014194 | 0.0035572
49 | 0.98488 | -0.29029 | 0.0090762 | 0.0022747
50 | 0.97386 | -0.50376 | 0 | 0
51 | 0.97389 | -0.5032 | 0.0080464 | 0.0020166
52 | 0.97381 | -0.50476 | 0 | 0
53 | 0.98511 | -0.28433 | 0.0014453 | 0.00036223
54 | 0.98512 | -0.28402 | 0.0016973 | 0.00042539
55 | 0.98652 | -0.25696 | 0.0090302 | 0.0022632
56 | 0.97379 | -0.50513 | 0.0012514 | 0.00031363
57 | 0.97393 | -0.50245 | 0 | 0
58 | 0.97403 | -0.50048 | 0.0079526 | 0.0019931
59 | 0.97919 | -0.39911 | 0.010403 | 0.0026073
60 | 0.97708 | -0.44033 | 0.006567 | 0.0016458
61 | 0.97988 | -0.38548 | 0.010151 | 0.0025441
62 | 0.97644 | -0.45292 | 0.007691 | 0.0019276
63 | 0.97311 | -0.51859 | 0.0045202 | 0.0011329
64 | 0.97319 | -0.51692 | 0 | 0
65 | 0.98049 | -0.3737 | 0 | 0
66 | 0.97591 | -0.46326 | 0.0075458 | 0.0018912
67 | 0.98195 | -0.34536 | 0 | 0
68 | 0.97546 | -0.47212 | 0 | 0
69 | 0.97331 | -0.51447 | 0.0013253 | 0.00033214
70 | 0.98644 | -0.25989 | 0.0012052 | 0.00030204
71 | 0.98883 | -0.21358 | 0.00096635 | 0.00024219
72 | 0.98936 | -0.20321 | 0.0010921 | 0.0002737
73 | 0.98811 | -0.22739 | 0 | 0
74 | 0.98967 | -0.1972 | 0.00072534 | 0.00018179
75 | 0.98798 | -0.22994 | 0 | 0
76 | 0.98751 | -0.23914 | 0.00096953 | 0.00024299
77 | 0.98988 | -0.19309 | 0.0022011 | 0.00055165
78 | 0.98787 | -0.23219 | 0.00090636 | 0.00022716
79 | 0.98742 | -0.24088 | 0.00096327 | 0.00024142
80 | 0.99038 | -0.18348 | 0.00072892 | 0.00018268
81 | 0.98772 | -0.23506 | 0.0010995 | 0.00027555
82 | 0.98719 | -0.24524 | 0.00072544 | 0.00018181
83 | 0.99065 | -0.17828 | 0.00073895 | 0.0001852
84 | 0.98749 | -0.23954 | 0.0027222 | 0.00068224
85 | 0.98703 | -0.2484 | 0.00084386 | 0.00021149
86 | 0.98728 | -0.24228 | 0 | 0
87 | 0.98724 | -0.24303 | 0.0074688 | 0.0018719
88 | 0.98604 | -0.26614 | 0 | 0
89 | 0.98565 | -0.27377 | 0 | 0
90 | 0.98484 | -0.28938 | 0 | 0
91 | 0.99426 | -0.10894 | 0.0044695 | 0.0011202
92 | 0.99421 | -0.10996 | 0.0026054 | 0.00065297
93 | 0.9941 | -0.1121 | 0.0052944 | 0.0013269
94 | 0.98738 | -0.24168 | 0.0026641 | 0.00066767
95 | 0.99435 | -0.10723 | 0.003563 | 0.00089298
96 | 0.99429 | -0.10845 | 0.0037486 | 0.00093949
97 | 0.97297 | -0.52129 | 0.0070156 | 0.0017583
98 | 0.97332 | -0.51442 | 0.0021275 | 0.00053319
99 | 0.9737 | -0.50676 | 0 | 0
100 | 1 | 0 | -0.42891 | -0.10991
101 | 0.98427 | -0.30025 | 0.010145 | 0.0025427
102 | 0.98344 | -0.31635 | 0.010226 | 0.0025628
103 | 0.98264 | -0.33192 | 0.010396 | 0.0026054
104 | 0.98528 | -0.28103 | 0.0064858 | 0.0016255
105 | 0.97479 | -0.48549 | 0 | 0
106 | 0.97437 | -0.49363 | 0.0095375 | 0.0023903
107 | 0.98516 | -0.28328 | 0.0063113 | 0.0015818
108 | 0.98657 | -0.25731 | 0.00074308 | 0.00018623
109 | 0.97543 | -0.47286 | 0.0035811 | 0.0008975
110 | 0.98678 | -0.2533 | 0.0011587 | 0.0002904
111 | 0.98674 | -0.25406 | 0.0007368 | 0.00018466
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0039046 | 0.00097812 | -0.0039043 | -0.00097821 | 3.0619e-07 | -8.8937e-08 | 0.0059686 | 0.0059687 | 0.0059687 | 0.97343 | -0.51218 | 0.97335 | -0.51383 | 1.6398
1 | -0.0039046 | -0.00097812 | 0.0039051 | 0.000978 | 4.1468e-07 | -1.2054e-07 | 0.0059686 | 0.0059685 | 0.0059686 | 0.97343 | -0.51218 | 0.97354 | -0.50995 | 1.6397
2 | 0.0013253 | 0.00033184 | -0.0013253 | -0.00033214 | 4.0624e-08 | -3.0201e-07 | 0.002026 | 0.0020261 | 0.0020261 | 0.97335 | -0.51383 | 0.97331 | -0.51447 | 0.55662
3 | -0.017574 | -0.0044052 | 0.017577 | 0.0044068 | 2.6742e-06 | 1.5886e-06 | 0.026862 | 0.026862 | 0.026862 | 0.97354 | -0.50995 | 0.9737 | -0.50676 | 7.3796
4 | 0.013669 | 0.0034272 | -0.013666 | -0.0034255 | 2.908e-06 | 1.6403e-06 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.97354 | -0.50995 | 0.97332 | -0.51442 | 5.74
5 | -0.011896 | -0.0029815 | 0.011901 | 0.002984 | 4.6038e-06 | 2.4908e-06 | 0.018246 | 0.018246 | 0.018246 | 0.97019 | -0.57599 | 0.9706 | -0.56787 | 5.0126
6 | -0.024085 | -0.0060376 | 0.024094 | 0.0060429 | 8.5691e-06 | 5.277e-06 | 0.036925 | 0.036925 | 0.036925 | 0.9706 | -0.56787 | 0.97098 | -0.56041 | 10.1442
7 | -0.032745 | -0.0082111 | 0.032767 | 0.0082253 | 2.2729e-05 | 1.4249e-05 | 0.050182 | 0.050182 | 0.050182 | 0.97098 | -0.56041 | 0.97172 | -0.54586 | 13.7864
8 | -0.076015 | -0.019138 | 0.076079 | 0.019176 | 6.3964e-05 | 3.8396e-05 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.976 | -0.46151 | 0.9769 | -0.44392 | 7.9618
9 | 0.076015 | 0.019138 | -0.075971 | -0.01911 | 4.3637e-05 | 2.782e-05 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.976 | -0.46151 | 0.97539 | -0.47352 | 31.8474
10 | -0.12984 | -0.032696 | 0.12989 | 0.032727 | 5.008e-05 | 3.1367e-05 | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0.9769 | -0.44392 | 0.97731 | -0.43586 | 13.5874
11 | 0.053763 | 0.013519 | -0.053691 | -0.013474 | 7.1673e-05 | 4.5515e-05 | 0.081909 | 0.081909 | 0.081909 | 0.9769 | -0.44392 | 0.97547 | -0.47187 | 22.5024
12 | 0.05842 | 0.014711 | -0.058353 | -0.014669 | 6.6521e-05 | 4.2296e-05 | 0.089149 | 0.089149 | 0.089149 | 0.97539 | -0.47352 | 0.97418 | -0.49737 | 24.4914
13 | -0.032767 | -0.0082253 | 0.032797 | 0.0082437 | 2.9334e-05 | 1.8389e-05 | 0.050182 | 0.050182 | 0.050182 | 0.97172 | -0.54586 | 0.97267 | -0.52711 | 13.7864
14 | -0.12989 | -0.032727 | 0.12995 | 0.032764 | 5.8547e-05 | 3.667e-05 | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0.97731 | -0.43586 | 0.97779 | -0.42644 | 13.5873
15 | 0.03653 | 0.0091726 | -0.036506 | -0.0091579 | 2.3261e-05 | 1.4638e-05 | 0.05573 | 0.05573 | 0.05573 | 0.97547 | -0.47187 | 0.9748 | -0.48523 | 15.3103
16 | 0.043113 | 0.010849 | -0.043085 | -0.010831 | 2.8501e-05 | 1.8023e-05 | 0.06587 | 0.06587 | 0.06587 | 0.97418 | -0.49737 | 0.97347 | -0.51121 | 18.096
17 | -0.032797 | -0.0082437 | 0.032822 | 0.0082593 | 2.491e-05 | 1.5615e-05 | 0.050182 | 0.050182 | 0.050182 | 0.97267 | -0.52711 | 0.97347 | -0.51121 | 13.7863
18 | -0.13671 | -0.034457 | 0.13674 | 0.034476 | 3.0861e-05 | 1.937e-05 | 0.20811 | 0.20811 | 0.20811 | 0.97779 | -0.42644 | 0.97803 | -0.42172 | 14.2934
19 | 0.024541 | 0.006159 | -0.024534 | -0.0061548 | 6.8196e-06 | 4.2031e-06 | 0.037464 | 0.037464 | 0.037464 | 0.9748 | -0.48523 | 0.9745 | -0.49106 | 10.2923
20 | -0.18905 | -0.047638 | 0.18925 | 0.047768 | 0.00020474 | 0.00012971 | 0.28772 | 0.28772 | 0.28772 | 0.97803 | -0.42172 | 0.97919 | -0.39911 | 19.7611
21 | 0.052313 | 0.013162 | -0.052266 | -0.013133 | 4.6465e-05 | 2.9492e-05 | 0.079609 | 0.07961 | 0.07961 | 0.97803 | -0.42172 | 0.97708 | -0.44033 | 21.8708
22 | 0.01759 | 0.0044146 | -0.017577 | -0.0044068 | 1.3159e-05 | 7.8166e-06 | 0.026862 | 0.026862 | 0.026862 | 0.9745 | -0.49106 | 0.9737 | -0.50676 | 7.3796
23 | 0.054224 | 0.013699 | -0.054206 | -0.013688 | 1.76e-05 | 1.1172e-05 | 0.081311 | 0.081311 | 0.081311 | 0.99278 | -0.13714 | 0.99243 | -0.14391 | 22.3382
24 | -0.056215 | -0.014198 | 0.056256 | 0.014225 | 4.1226e-05 | 2.6184e-05 | 0.084295 | 0.084295 | 0.084295 | 0.99278 | -0.13714 | 0.99358 | -0.12185 | 23.1581
25 | 0.052705 | 0.013312 | -0.052668 | -0.013288 | 3.724e-05 | 2.3628e-05 | 0.07906 | 0.07906 | 0.07906 | 0.99243 | -0.14391 | 0.99167 | -0.15867 | 21.7199
26 | -0.059042 | -0.014923 | 0.059097 | 0.014958 | 5.4903e-05 | 3.4895e-05 | 0.088468 | 0.088468 | 0.088468 | 0.99358 | -0.12185 | 0.99459 | -0.10247 | 24.3043
27 | 0.051152 | 0.012909 | -0.051139 | -0.0129 | 1.329e-05 | 8.4281e-06 | 0.076786 | 0.076787 | 0.076787 | 0.99167 | -0.15867 | 0.99138 | -0.16409 | 21.0952
28 | -0.38771 | -0.099181 | 0.3879 | 0.099303 | 0.00019033 | 0.0001215 | 0.58078 | 0.58078 | 0.58078 | 0.99459 | -0.10247 | 0.99512 | -0.092336 | 39.8884
29 | 0.32861 | 0.084224 | -0.32804 | -0.083856 | 0.00057696 | 0.00036794 | 0.49231 | 0.49231 | 0.49231 | 0.99459 | -0.10247 | 0.99268 | -0.13876 | 33.8124
30 | 0.050647 | 0.012777 | -0.050623 | -0.012762 | 2.4071e-05 | 1.5262e-05 | 0.076048 | 0.076048 | 0.076048 | 0.99138 | -0.16409 | 0.99087 | -0.17402 | 20.8923
31 | 0.026874 | 0.0067415 | -0.026861 | -0.0067336 | 1.2715e-05 | 7.8649e-06 | 0.040187 | 0.040187 | 0.040187 | 0.99512 | -0.092336 | 0.99461 | -0.10227 | 11.0403
32 | -0.41477 | -0.10604 | 0.41554 | 0.10654 | 0.00077083 | 0.00049222 | 0.62096 | 0.62096 | 0.62096 | 0.99512 | -0.092336 | 0.99714 | -0.054001 | 42.6484
33 | 0.32026 | 0.081906 | -0.31998 | -0.08173 | 0.00027562 | 0.00017574 | 0.48065 | 0.48065 | 0.48065 | 0.99268 | -0.13876 | 0.99175 | -0.15656 | 33.0115
34 | 0.049853 | 0.012569 | -0.049853 | -0.012568 | 1.7525e-07 | 1.1109e-07 | 0.074892 | 0.074892 | 0.074892 | 0.99087 | -0.17402 | 0.99087 | -0.1741 | 20.5747
35 | 0.010023 | 0.0025122 | -0.010022 | -0.0025116 | 1.2634e-06 | 6.1417e-07 | 0.014995 | 0.014995 | 0.014995 | 0.99461 | -0.10227 | 0.99447 | -0.10491 | 4.1196
36 | 0.016838 | 0.0042214 | -0.016835 | -0.0042197 | 3.0145e-06 | 1.7649e-06 | 0.025191 | 0.025191 | 0.025191 | 0.99461 | -0.10227 | 0.99441 | -0.10602 | 6.9207
37 | -0.42086 | -0.10787 | 0.42127 | 0.10813 | 0.00041817 | 0.00026704 | 0.62889 | 0.62889 | 0.62889 | 0.99714 | -0.054001 | 0.99822 | -0.033526 | 43.1928
38 | 0.31219 | 0.079778 | -0.3115 | -0.079339 | 0.00068869 | 0.00043904 | 0.46896 | 0.46896 | 0.46896 | 0.99175 | -0.15656 | 0.98936 | -0.20229 | 32.2088
39 | 0.049079 | 0.012374 | -0.049069 | -0.012368 | 9.8309e-06 | 6.2297e-06 | 0.07373 | 0.07373 | 0.07373 | 0.99087 | -0.1741 | 0.99065 | -0.17828 | 20.2554
40 | 0.0073127 | 0.0018327 | -0.0073119 | -0.0018324 | 8.0886e-07 | 2.8395e-07 | 0.010942 | 0.010942 | 0.010942 | 0.99447 | -0.10491 | 0.99435 | -0.10723 | 3.006
41 | 0.012372 | 0.0031012 | -0.01237 | -0.0031002 | 1.7173e-06 | 9.2575e-07 | 0.018513 | 0.018513 | 0.018513 | 0.99441 | -0.10602 | 0.99426 | -0.10894 | 5.0861
42 | -0.42657 | -0.10946 | 0.42726 | 0.10991 | 0.00069514 | 0.00044393 | 0.63678 | 0.63678 | 0.63678 | 0.99822 | -0.033526 | 1 | 0 | 43.7348
43 | 0.3115 | 0.079339 | -0.3109 | -0.078956 | 0.00059967 | 0.0003823 | 0.46896 | 0.46896 | 0.46896 | 0.98936 | -0.20229 | 0.98728 | -0.24228 | 32.2088
44 | -0.020864 | -0.005229 | 0.020889 | 0.0052444 | 2.548e-05 | 1.5441e-05 | 0.031573 | 0.031572 | 0.031573 | 0.98331 | -0.31965 | 0.98462 | -0.29404 | 8.6738
45 | -0.020889 | -0.0052444 | 0.020898 | 0.0052499 | 9.0333e-06 | 5.4738e-06 | 0.031572 | 0.031572 | 0.031572 | 0.98462 | -0.29404 | 0.98508 | -0.28498 | 8.6737
46 | -0.020898 | -0.0052499 | 0.020905 | 0.0052542 | 7.0897e-06 | 4.2959e-06 | 0.031572 | 0.031572 | 0.031572 | 0.98508 | -0.28498 | 0.98545 | -0.27788 | 8.6737
47 | -0.028481 | -0.0071529 | 0.028492 | 0.0071597 | 1.0991e-05 | 6.8324e-06 | 0.043012 | 0.043012 | 0.043012 | 0.98545 | -0.27788 | 0.98586 | -0.26979 | 11.8164
48 | -0.011348 | -0.0028459 | 0.011349 | 0.0028464 | 1.0651e-06 | 5.5831e-07 | 0.017132 | 0.017132 | 0.017132 | 0.98566 | -0.27514 | 0.98576 | -0.27317 | 4.7066
49 | 0.011348 | 0.0028459 | -0.011344 | -0.002844 | 3.6421e-06 | 1.9094e-06 | 0.017132 | 0.017132 | 0.017132 | 0.98566 | -0.27514 | 0.98531 | -0.28187 | 4.7066
50 | -0.025818 | -0.0064758 | 0.025827 | 0.0064816 | 9.3847e-06 | 5.7961e-06 | 0.038974 | 0.038974 | 0.038974 | 0.98576 | -0.27317 | 0.98615 | -0.26555 | 10.7072
51 | 0.014469 | 0.0036294 | -0.014466 | -0.0036279 | 2.6591e-06 | 1.5124e-06 | 0.021842 | 0.021842 | 0.021842 | 0.98576 | -0.27317 | 0.98556 | -0.27703 | 6.0006
52 | 0.0097365 | 0.002441 | -0.0097344 | -0.00244 | 2.1068e-06 | 1.0175e-06 | 0.014704 | 0.014705 | 0.014705 | 0.98531 | -0.28187 | 0.98508 | -0.28642 | 4.0397
53 | -0.027312 | -0.0068538 | 0.027314 | 0.0068547 | 1.5031e-06 | 9.3187e-07 | 0.041215 | 0.041215 | 0.041215 | 0.98615 | -0.26555 | 0.98621 | -0.26439 | 11.3227
54 | 0.014201 | 0.0035614 | -0.014194 | -0.0035572 | 7.3198e-06 | 4.1439e-06 | 0.021441 | 0.021442 | 0.021442 | 0.98556 | -0.27703 | 0.98501 | -0.28784 | 5.8906
55 | 0.0090778 | 0.0022755 | -0.0090762 | -0.0022747 | 1.674e-06 | 7.6918e-07 | 0.013713 | 0.013713 | 0.013713 | 0.98508 | -0.28642 | 0.98488 | -0.29029 | 3.7673
56 | -0.036113 | -0.0090696 | 0.036135 | 0.0090835 | 2.2132e-05 | 1.3911e-05 | 0.054514 | 0.054514 | 0.054514 | 0.98586 | -0.26979 | 0.98652 | -0.25696 | 14.9763
57 | -0.027712 | -0.0069546 | 0.027718 | 0.0069583 | 5.947e-06 | 3.6904e-06 | 0.041816 | 0.041816 | 0.041816 | 0.98621 | -0.26439 | 0.98644 | -0.25989 | 11.4879
58 | -0.0012515 | -0.00031294 | 0.0012515 | 0.00031266 | 3.3337e-08 | -2.8127e-07 | 0.001912 | 0.0019119 | 0.001912 | 0.97386 | -0.50376 | 0.97389 | -0.5032 | 0.52527
59 | 0.0012515 | 0.00031294 | -0.0012514 | -0.00031345 | 5.9819e-08 | -5.0457e-07 | 0.001912 | 0.0019122 | 0.0019122 | 0.97386 | -0.50376 | 0.97381 | -0.50476 | 0.52532
60 | -0.0092979 | -0.0023293 | 0.0092982 | 0.0023294 | 3.2823e-07 | 1.561e-07 | 0.014206 | 0.014206 | 0.014206 | 0.97389 | -0.5032 | 0.97393 | -0.50245 | 3.9028
61 | 0.0012514 | 0.00031345 | -0.0012514 | -0.00031363 | 2.1935e-08 | -1.8498e-07 | 0.0019122 | 0.0019122 | 0.0019122 | 0.97381 | -0.50476 | 0.97379 | -0.50513 | 0.52534
62 | -0.0014453 | -0.00036223 | 0.0014453 | 0.00036209 | 2.1658e-08 | -1.4043e-07 | 0.0021831 | 0.0021831 | 0.0021831 | 0.98511 | -0.28433 | 0.98512 | -0.28402 | 0.59976
63 | -0.0031426 | -0.00078747 | 0.0031427 | 0.00078737 | 1.1044e-07 | -9.5736e-08 | 0.0047468 | 0.0047468 | 0.0047468 | 0.98512 | -0.28402 | 0.98516 | -0.28328 | 1.3041
64 | -0.045165 | -0.011347 | 0.045197 | 0.011367 | 3.1659e-05 | 2.0029e-05 | 0.068134 | 0.068134 | 0.068134 | 0.98652 | -0.25696 | 0.98728 | -0.24228 | 18.7182
65 | -0.0092982 | -0.0023294 | 0.0092991 | 0.0023298 | 8.732e-07 | 4.1525e-07 | 0.014206 | 0.014206 | 0.014206 | 0.97393 | -0.50245 | 0.97403 | -0.50048 | 3.9027
66 | -0.017252 | -0.0043229 | 0.017257 | 0.0043263 | 5.6306e-06 | 3.3345e-06 | 0.026355 | 0.026355 | 0.026355 | 0.97403 | -0.50048 | 0.97437 | -0.49363 | 7.2404
67 | -0.19966 | -0.050375 | 0.19979 | 0.050458 | 0.00013034 | 8.2657e-05 | 0.30353 | 0.30353 | 0.30353 | 0.97919 | -0.39911 | 0.97988 | -0.38548 | 20.8468
68 | 0.045699 | 0.011487 | -0.045672 | -0.01147 | 2.7449e-05 | 1.7378e-05 | 0.069609 | 0.069609 | 0.069609 | 0.97708 | -0.44033 | 0.97644 | -0.45292 | 19.1232
69 | -0.20994 | -0.053002 | 0.21006 | 0.053077 | 0.00011863 | 7.5298e-05 | 0.31894 | 0.31894 | 0.31894 | 0.97988 | -0.38548 | 0.98049 | -0.3737 | 21.9055
70 | 0.037981 | 0.0095421 | -0.037962 | -0.0095303 | 1.8749e-05 | 1.1813e-05 | 0.057888 | 0.057888 | 0.057888 | 0.97644 | -0.45292 | 0.97591 | -0.46326 | 15.9033
71 | -0.0045202 | -0.0011329 | 0.0045205 | 0.0011328 | 3.5931e-07 | -1.9218e-08 | 0.006912 | 0.0069119 | 0.006912 | 0.97311 | -0.51859 | 0.97319 | -0.51692 | 1.8989
72 | -0.011538 | -0.0028916 | 0.011539 | 0.0028924 | 1.3766e-06 | 7.3445e-07 | 0.017641 | 0.017641 | 0.017641 | 0.97319 | -0.51692 | 0.97332 | -0.51442 | 4.8464
73 | 0.007017 | 0.0017588 | -0.0070156 | -0.0017583 | 1.4596e-06 | 5.1412e-07 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97319 | -0.51692 | 0.97297 | -0.52129 | 2.9476
74 | -0.21006 | -0.053077 | 0.21034 | 0.053259 | 0.00028581 | 0.0001814 | 0.31894 | 0.31894 | 0.31894 | 0.98049 | -0.3737 | 0.98195 | -0.34536 | 21.9055
75 | 0.030416 | 0.0076391 | -0.030403 | -0.0076311 | 1.2851e-05 | 8.026e-06 | 0.046383 | 0.046383 | 0.046383 | 0.97591 | -0.46326 | 0.97546 | -0.47212 | 12.7426
76 | -0.21034 | -0.053259 | 0.21048 | 0.053345 | 0.00013575 | 8.6161e-05 | 0.31894 | 0.31894 | 0.31894 | 0.98195 | -0.34536 | 0.98264 | -0.33192 | 21.9055
77 | 0.0035812 | 0.00089744 | -0.0035811 | -0.0008975 | 1.2618e-07 | -5.9991e-08 | 0.0054629 | 0.0054629 | 0.0054629 | 0.97546 | -0.47212 | 0.97543 | -0.47286 | 1.5008
78 | 0.026822 | 0.0067337 | -0.026805 | -0.0067231 | 1.7091e-05 | 1.0599e-05 | 0.04092 | 0.04092 | 0.04092 | 0.97546 | -0.47212 | 0.97479 | -0.48549 | 11.2418
79 | -0.028923 | -0.0072603 | 0.028927 | 0.0072625 | 3.5586e-06 | 2.2139e-06 | 0.043634 | 0.043634 | 0.043634 | 0.98644 | -0.25989 | 0.98657 | -0.25731 | 11.9873
80 | -0.043505 | -0.010944 | 0.043527 | 0.010958 | 2.1577e-05 | 1.3637e-05 | 0.065483 | 0.065483 | 0.065483 | 0.98883 | -0.21358 | 0.98936 | -0.20321 | 17.9898
81 | 0.042539 | 0.010702 | -0.042511 | -0.010684 | 2.8051e-05 | 1.7719e-05 | 0.064029 | 0.064029 | 0.064029 | 0.98883 | -0.21358 | 0.98811 | -0.22739 | 17.5903
82 | -0.044619 | -0.011232 | 0.044632 | 0.01124 | 1.282e-05 | 8.1073e-06 | 0.067125 | 0.067125 | 0.067125 | 0.98936 | -0.20321 | 0.98967 | -0.1972 | 18.441
83 | 0.0073961 | 0.0018532 | -0.0073952 | -0.0018529 | 8.9762e-07 | 3.2734e-07 | 0.011138 | 0.011138 | 0.011138 | 0.98811 | -0.22739 | 0.98798 | -0.22994 | 3.0598
84 | 0.035115 | 0.0088312 | -0.035095 | -0.0088189 | 1.969e-05 | 1.2361e-05 | 0.052891 | 0.052891 | 0.052891 | 0.98811 | -0.22739 | 0.98751 | -0.23914 | 14.5305
85 | -0.045357 | -0.011422 | 0.045366 | 0.011427 | 8.8991e-06 | 5.6299e-06 | 0.068216 | 0.068216 | 0.068216 | 0.98967 | -0.1972 | 0.98988 | -0.19309 | 18.7406
86 | 0.0073952 | 0.0018529 | -0.0073944 | -0.0018526 | 7.9339e-07 | 2.8939e-07 | 0.011138 | 0.011138 | 0.011138 | 0.98798 | -0.22994 | 0.98787 | -0.23219 | 3.0599
87 | 0.034126 | 0.0085759 | -0.034123 | -0.0085741 | 2.8338e-06 | 1.7771e-06 | 0.05143 | 0.05143 | 0.05143 | 0.98751 | -0.23914 | 0.98742 | -0.24088 | 14.1292
88 | -0.047567 | -0.011979 | 0.047589 | 0.011993 | 2.1866e-05 | 1.3848e-05 | 0.071524 | 0.071524 | 0.071524 | 0.98988 | -0.19309 | 0.99038 | -0.18348 | 19.6496
89 | 0.006488 | 0.0016255 | -0.0064871 | -0.0016252 | 8.8709e-07 | 2.5067e-07 | 0.0097726 | 0.0097727 | 0.0097727 | 0.98787 | -0.23219 | 0.98772 | -0.23506 | 2.6848
90 | 0.03316 | 0.0083327 | -0.033153 | -0.0083284 | 6.9077e-06 | 4.3266e-06 | 0.049978 | 0.049979 | 0.049979 | 0.98742 | -0.24088 | 0.98719 | -0.24524 | 13.7304
91 | -0.048318 | -0.012175 | 0.04833 | 0.012183 | 1.2022e-05 | 7.6155e-06 | 0.07262 | 0.07262 | 0.07262 | 0.99038 | -0.18348 | 0.99065 | -0.17828 | 19.9504
92 | 0.0053877 | 0.0013497 | -0.0053865 | -0.0013495 | 1.1478e-06 | 1.4006e-07 | 0.0081164 | 0.0081166 | 0.0081166 | 0.98772 | -0.23506 | 0.98749 | -0.23954 | 2.2298
93 | 0.032427 | 0.0081465 | -0.032422 | -0.0081435 | 4.8875e-06 | 3.0583e-06 | 0.048885 | 0.048885 | 0.048885 | 0.98719 | -0.24524 | 0.98703 | -0.2484 | 13.43
94 | 0.0026643 | 0.00066727 | -0.0026641 | -0.00066767 | 2.7215e-07 | -4.0179e-07 | 0.0040146 | 0.0040148 | 0.0040148 | 0.98749 | -0.23954 | 0.98738 | -0.24168 | 1.103
95 | 0.031578 | 0.007932 | -0.031571 | -0.0079274 | 7.3749e-06 | 4.6091e-06 | 0.047613 | 0.047613 | 0.047613 | 0.98703 | -0.2484 | 0.98678 | -0.2533 | 13.0805
96 | 0.26571 | 0.06759 | -0.2657 | -0.067584 | 9.5653e-06 | 6.0893e-06 | 0.40083 | 0.40083 | 0.40083 | 0.98728 | -0.24228 | 0.98724 | -0.24303 | 27.5293
97 | 0.25823 | 0.065712 | -0.25794 | -0.065529 | 0.00028729 | 0.00018284 | 0.38957 | 0.38957 | 0.38957 | 0.98724 | -0.24303 | 0.98604 | -0.26614 | 26.7561
98 | 0.015952 | 0.0040017 | -0.015946 | -0.0039983 | 5.8033e-06 | 3.3736e-06 | 0.024074 | 0.024075 | 0.024075 | 0.98604 | -0.26614 | 0.98565 | -0.27377 | 6.6139
99 | 0.24199 | 0.061527 | -0.24172 | -0.061355 | 0.00027058 | 0.00017207 | 0.36549 | 0.3655 | 0.3655 | 0.98604 | -0.26614 | 0.98484 | -0.28938 | 25.1027
100 | 0.015946 | 0.0039983 | -0.015941 | -0.0039951 | 5.5134e-06 | 3.2054e-06 | 0.024075 | 0.024075 | 0.024075 | 0.98565 | -0.27377 | 0.98528 | -0.28103 | 6.6139
101 | 0.24172 | 0.061355 | -0.24159 | -0.061275 | 0.00012632 | 8.0335e-05 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.98484 | -0.28938 | 0.98427 | -0.30025 | 25.1027
102 | 0.0079007 | 0.0019801 | -0.0079003 | -0.0019799 | 3.8478e-07 | 1.5108e-07 | 0.011824 | 0.011824 | 0.011824 | 0.99426 | -0.10894 | 0.99421 | -0.10996 | 3.2484
103 | 0.0052949 | 0.0013269 | -0.0052944 | -0.0013269 | 5.4092e-07 | 4.8382e-08 | 0.0079248 | 0.0079249 | 0.0079249 | 0.99421 | -0.10996 | 0.9941 | -0.1121 | 2.1772
104 | 0.0037488 | 0.00093939 | -0.0037486 | -0.00093949 | 2.1769e-07 | -9.9924e-08 | 0.00561 | 0.0056101 | 0.0056101 | 0.99435 | -0.10723 | 0.99429 | -0.10845 | 1.5412
105 | 0.23145 | 0.058732 | -0.23127 | -0.058618 | 0.00017912 | 0.00011385 | 0.35016 | 0.35016 | 0.35016 | 0.98427 | -0.30025 | 0.98344 | -0.31635 | 24.0493
106 | 0.22104 | 0.056055 | -0.22087 | -0.05595 | 0.00016535 | 0.00010503 | 0.33469 | 0.33469 | 0.33469 | 0.98344 | -0.31635 | 0.98264 | -0.33192 | 22.9867
107 | 0.009455 | 0.0023696 | -0.009454 | -0.0023691 | 1.0137e-06 | 4.7997e-07 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01428 | 0.98528 | -0.28103 | 0.98516 | -0.28328 | 3.923
108 | 0.026805 | 0.0067231 | -0.026795 | -0.0067166 | 1.04e-05 | 6.4496e-06 | 0.04092 | 0.04092 | 0.04092 | 0.97479 | -0.48549 | 0.97437 | -0.49363 | 11.2418
109 | -0.02967 | -0.0074488 | 0.029674 | 0.0074516 | 4.6068e-06 | 2.87e-06 | 0.044755 | 0.044755 | 0.044755 | 0.98657 | -0.25731 | 0.98674 | -0.25406 | 12.2952
110 | 0.030412 | 0.007637 | -0.030411 | -0.0076363 | 1.1079e-06 | 6.9109e-07 | 0.045866 | 0.045866 | 0.045866 | 0.98678 | -0.2533 | 0.98674 | -0.25406 | 12.6005

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42891 | 0.10991

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002579 | 0.00064636
1 | 0.011896 | 0.0029815
2 | 0.012184 | 0.0030536
3 | 0.008651 | 0.0021682
4 | 0.017551 | 0.0043988
5 | 0.017162 | 0.0043012
6 | 0.01524 | 0.0038196
7 | 0.0067552 | 0.001693
8 | 0.011966 | 0.0029989
9 | 0.010263 | 0.0025721
10 | 0.0069435 | 0.0017402
11 | 0.0019912 | 0.00049905
12 | 0.001501 | 0.00037619
13 | 0.0027861 | 0.00069826
14 | 0.0015154 | 0.0003798
15 | 0.00049198 | 0.0001233
16 | 0.0077797 | 0.0019498
17 | 0.00077004 | 0.00019299
18 | 0.005312 | 0.0013313
19 | 0.0077901 | 0.0019524
20 | 0.00077394 | 0.00019397
21 | 0.002709 | 0.00067893
22 | 0.0044629 | 0.0011185
23 | 0.0052941 | 0.0013268
24 | 0.020864 | 0.005229
25 | 0.0075759 | 0.0018987
26 | 0.0016076 | 0.00040291
27 | 0.0014849 | 0.00037215
28 | 0.00026548 | 6.6536e-05
29 | 0.0006566 | 0.00016456
30 | 0.0076206 | 0.0019099
31 | 0.00039845 | 9.9861e-05
32 | 0.014194 | 0.0035572
33 | 0.0090762 | 0.0022747
34 | 0.0080464 | 0.0020166
35 | 0.0014453 | 0.00036223
36 | 0.0016973 | 0.00042539
37 | 0.0090302 | 0.0022632
38 | 0.0012514 | 0.00031363
39 | 0.0079526 | 0.0019931
40 | 0.010403 | 0.0026073
41 | 0.006567 | 0.0016458
42 | 0.010151 | 0.0025441
43 | 0.007691 | 0.0019276
44 | 0.0045202 | 0.0011329
45 | 0.0075458 | 0.0018912
46 | 0.0013253 | 0.00033214
47 | 0.0012052 | 0.00030204
48 | 0.00096635 | 0.00024219
49 | 0.0010921 | 0.0002737
50 | 0.00072534 | 0.00018179
51 | 0.00096953 | 0.00024299
52 | 0.0022011 | 0.00055165
53 | 0.00090636 | 0.00022716
54 | 0.00096327 | 0.00024142
55 | 0.00072892 | 0.00018268
56 | 0.0010995 | 0.00027555
57 | 0.00072544 | 0.00018181
58 | 0.00073895 | 0.0001852
59 | 0.0027222 | 0.00068224
60 | 0.00084386 | 0.00021149
61 | 0.0074688 | 0.0018719
62 | 0.0044695 | 0.0011202
63 | 0.0026054 | 0.00065297
64 | 0.0052944 | 0.0013269
65 | 0.0026641 | 0.00066767
66 | 0.003563 | 0.00089298
67 | 0.0037486 | 0.00093949
68 | 0.0070156 | 0.0017583
69 | 0.0021275 | 0.00053319
70 | 0.010145 | 0.0025427
71 | 0.010226 | 0.0025628
72 | 0.010396 | 0.0026054
73 | 0.0064858 | 0.0016255
74 | 0.0095375 | 0.0023903
75 | 0.0063113 | 0.0015818
76 | 0.00074308 | 0.00018623
77 | 0.0035811 | 0.0008975
78 | 0.0011587 | 0.0002904
79 | 0.0007368 | 0.00018466

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1