## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-4_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-4_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2583-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2583-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2583-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2583-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2583-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2583-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2583-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2583-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2583-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2583-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2583-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2583-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2583-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2583-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2583-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2583-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2583-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2583-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2583-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2583-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2583-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2583-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2583-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2583-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2583-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2583-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2583-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2583-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2583-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2583-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2583-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2583-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2583-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2583-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2583-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2583-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2583-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2583-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2583-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2583-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2583-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2583-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2583-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2583-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2583-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2583-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2583-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2583-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2583-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2583-4_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2583-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2583-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2583-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2583-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2583-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2583-4_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2583-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2583-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2583-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2583-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2583-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2583-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2583-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2583-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2583-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2583-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2583-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2583-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2583-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2583-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2583-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2583-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2583-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2583-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2583-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2583-4_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2583-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2583-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2583-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2583-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2583-4_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2583-4_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2583-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2583-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2583-4_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2583-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2583-4_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2583-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2583-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2583-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2583-4_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2583-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2583-4_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2583-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_390_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0014378 | 0.00036035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0077765 | 0.001949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0013511 | 0.00033863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0013446 | 0.00033699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-4_0_5_load_5 | 5 | 0.0049767 | 0.0012473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0020814 | 0.00052165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-4_0_5_load_46 | 7 | 0.0017309 | 0.00043381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-4_0_5_load_47 | 9 | 0.0017252 | 0.00043237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-4_0_5_load_54 | 10 | 0.001592 | 0.00039899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-4_0_5_load_49 | 11 | 0.0022237 | 0.00055731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-4_0_5_load_7 | 12 | 0.0023174 | 0.00058079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-4_0_5_load_8 | 13 | 0.0018939 | 0.00047466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-4_0_5_load_9 | 14 | 0.0019588 | 0.00049092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-4_0_5_load_11 | 16 | 0.0016004 | 0.0004011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-4_0_5_load_12 | 17 | 0.0025657 | 0.00064302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-4_0_5_load_148 | 19 | 0.0027622 | 0.00069228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-4_0_5_load_139 | 21 | 0.0024379 | 0.00061099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-4_0_5_load_138 | 22 | 0.0018783 | 0.00047074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-4_0_5_load_137 | 23 | 0.0017819 | 0.00044659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-4_0_5_load_140 | 26 | 0.0021392 | 0.00053614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-4_0_5_load_102 | 27 | 0.001922 | 0.0004817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-4_0_5_load_53 | 28 | 0.0035234 | 0.00088305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-4_0_5_load_15 | 29 | 0.0039312 | 0.00098526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-4_0_5_load_16 | 30 | 0.0018067 | 0.00045279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-4_0_5_load_18 | 32 | 0.0032625 | 0.00081767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-4_0_5_load_19 | 33 | 0.0040884 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-4_0_5_load_22 | 35 | 0.0036013 | 0.00090256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-4_0_5_load_23 | 36 | 0.0026132 | 0.00065492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-4_0_5_load_123 | 38 | 0.0026308 | 0.00065935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-4_0_5_load_66 | 41 | 0.0033379 | 0.00083656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-4_0_5_load_117 | 42 | 0.0044074 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-4_0_5_load_107 | 43 | 0.0062796 | 0.0015738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-4_0_5_load_175 | 44 | 0.0038239 | 0.00095837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-4_0_5_load_68 | 45 | 0.0092153 | 0.0023096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-4_0_5_load_130 | 48 | 0.003839 | 0.00096214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-4_0_5_load_105 | 49 | 0.0066343 | 0.0016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-4_0_5_load_24 | 50 | 0.002072 | 0.0005193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-4_0_5_load_25 | 51 | 0.0021947 | 0.00055005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-4_0_5_load_26 | 52 | 0.0023368 | 0.00058565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-4_0_5_load_27 | 53 | 0.0029454 | 0.00073819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-4_0_5_load_28 | 54 | 0.0026668 | 0.00066837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-4_0_5_load_30 | 56 | 0.0057501 | 0.0014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-4_0_5_load_34 | 57 | 0.00331 | 0.00082957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-4_0_5_load_31 | 58 | 0.0021895 | 0.00054875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-4_0_5_load_32 | 60 | 0.0022757 | 0.00057035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-4_0_5_load_106 | 62 | 0.003117 | 0.00078119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-4_0_5_load_33 | 63 | 0.0010112 | 0.00025344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-4_0_5_load_35 | 64 | 0.0013425 | 0.00033646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-4_0_5_load_166 | 65 | 0.00168 | 0.00042105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-4_0_5_load_142 | 67 | 0.0024495 | 0.00061391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-4_0_5_load_37 | 68 | 0.0040467 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-4_0_5_load_44 | 70 | 0.0013392 | 0.00033565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-4_0_5_load_45 | 71 | 0.00056231 | 0.00014093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-4_0_5_load_126 | 72 | 0.0036115 | 0.00090512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-4_0_5_load_122 | 73 | 0.0034333 | 0.00086047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-4_0_5_load_39 | 74 | 0.02589 | 0.0064886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-4_0_5_load_173 | 78 | 0.0062725 | 0.001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-4_0_5_load_116 | 80 | 0.038706 | 0.0097006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-4_0_5_load_114 | 81 | 0.0092656 | 0.0023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-4_0_5_load_64 | 82 | 0.0062558 | 0.0015678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-4_0_5_load_168 | 83 | 0.002799 | 0.0007015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-4_0_5_load_156 | 86 | 0.0050263 | 0.0012597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-4_0_5_load_158 | 87 | 0.0025284 | 0.00063368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-4_0_5_load_184 | 88 | 0.0034487 | 0.00086432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-4_0_5_load_55 | 91 | 0.0028419 | 0.00071226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-4_0_5_load_56 | 92 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-4_0_5_load_58 | 93 | 0.0015954 | 0.00039984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-4_0_5_load_111 | 94 | 0.0016668 | 0.00041773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-4_0_5_load_109 | 95 | 0.0025919 | 0.00064959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-4_0_5_load_132 | 96 | 0.0090921 | 0.0022787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-4_0_5_load_159 | 97 | 0.0027851 | 0.00069801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-4_0_5_load_110 | 98 | 0.0028121 | 0.00070479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-4_0_5_load_59 | 99 | 0.0036187 | 0.00090694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-4_0_5_load_60 | 100 | 0.0071749 | 0.0017982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-4_0_5_load_62 | 102 | 0.003914 | 0.00098093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-4_0_5_load_63 | 103 | 0.0024815 | 0.00062193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2583-4_0_5_load_65 | 104 | 0.013335 | 0.0033422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2583-4_0_5_load_172 | 105 | 0.0035717 | 0.00089516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2583-4_0_5_load_69 | 106 | 0.00479 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2583-4_0_5_load_70 | 107 | 0.0019385 | 0.00048582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2583-4_0_5_load_71 | 108 | 0.0017426 | 0.00043673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2583-4_0_5_load_72 | 109 | 0.0013354 | 0.00033468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2583-4_0_5_load_73 | 110 | 0.0041547 | 0.0010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2583-4_0_5_load_75 | 112 | 0.0018849 | 0.0004724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2583-4_0_5_load_118 | 113 | 0.0021156 | 0.00053022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2583-4_0_5_load_146 | 114 | 0.0032839 | 0.00082303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2583-4_0_5_load_171 | 115 | 0.0042038 | 0.0010536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2583-4_0_5_load_108 | 116 | 0.0016826 | 0.00042169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2583-4_0_5_load_76 | 117 | 0.0060822 | 0.0015243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2583-4_0_5_load_77 | 118 | 0.0061253 | 0.0015351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2583-4_0_5_load_79 | 120 | 0.0061442 | 0.0015399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2583-4_0_5_load_80 | 121 | 0.0021793 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2583-4_0_5_load_81 | 122 | 0.002833 | 0.00071001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2583-4_0_5_load_82 | 123 | 0.0019914 | 0.0004991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2583-4_0_5_load_83 | 124 | 0.0012405 | 0.0003109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2583-4_0_5_load_85 | 125 | 0.001612 | 0.00040401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2583-4_0_5_load_84 | 126 | 0.0022157 | 0.0005553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2583-4_0_5_load_86 | 127 | 0.009003 | 0.0022564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2583-4_0_5_load_163 | 128 | 0.0029292 | 0.00073413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2583-4_0_5_load_92 | 133 | 0.0015344 | 0.00038457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2583-4_0_5_load_176 | 134 | 0.001202 | 0.00030124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2583-4_0_5_load_162 | 136 | 0.00258 | 0.00064661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2583-4_0_5_load_89 | 137 | 0.013422 | 0.0033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2583-4_0_5_load_90 | 138 | 0.00095046 | 0.00023821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2583-4_0_5_load_155 | 140 | 0.0010305 | 0.00025828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2583-4_0_5_load_188 | 142 | 0.002885 | 0.00072305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2583-4_0_5_load_91 | 145 | 0.0030149 | 0.0007556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2583-4_0_5_load_183 | 148 | 0.0015936 | 0.00039939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2583-4_0_5_load_170 | 149 | 0.0093545 | 0.0023444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2583-4_0_5_load_97 | 150 | 0.0012584 | 0.00031538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2583-4_0_5_load_98 | 151 | 0.0024965 | 0.00062568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2583-4_0_5_load_99 | 152 | 0.0011583 | 0.0002903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2583-4_0_5_load_100 | 153 | 0.0027561 | 0.00069075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2583-4_0_5_load_103 | 155 | 0.0021229 | 0.00053205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2583-4_0_5_load_133 | 156 | 0.0022615 | 0.00056679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2583-4_0_5_load_112 | 158 | 0.054432 | 0.013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2583-4_0_5_load_113 | 159 | 0.0080316 | 0.0020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2583-4_0_5_load_131 | 160 | 0.0022431 | 0.00056217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2583-4_0_5_load_119 | 161 | 0.0011953 | 0.00029957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2583-4_0_5_load_124 | 163 | 0.0024766 | 0.00062069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2583-4_0_5_load_125 | 164 | 0.0010264 | 0.00025723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2583-4_0_5_load_127 | 165 | 0.001458 | 0.00036542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2583-4_0_5_load_128 | 166 | 0.002514 | 0.00063008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2583-4_0_5_load_129 | 167 | 0.0026245 | 0.00065775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2583-4_0_5_load_187 | 168 | 0.0075064 | 0.0018813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2583-4_0_5_load_165 | 169 | 0.0028983 | 0.00072638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2583-4_0_5_load_143 | 170 | 0.0024656 | 0.00061794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2583-4_0_5_load_164 | 171 | 0.0021218 | 0.00053176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2583-4_0_5_load_144 | 172 | 0.004861 | 0.0012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2583-4_0_5_load_181 | 173 | 0.0022243 | 0.00055745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2583-4_0_5_load_182 | 174 | 0.00478 | 0.001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2583-4_0_5_load_135 | 175 | 0.0014569 | 0.00036513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2583-4_0_5_load_145 | 178 | 0.0020665 | 0.00051791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2583-4_0_5_load_190 | 179 | 0.0010976 | 0.00027509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2583-4_0_5_load_152 | 180 | 0.0011851 | 0.00029702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2583-4_0_5_load_154 | 182 | 0.025313 | 0.006344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2583-4_0_5_load_180 | 183 | 0.0022526 | 0.00056456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2583-4_0_5_load_177 | 184 | 0.00079901 | 0.00020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2583-4_0_5_load_193 | 185 | 0.0055657 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2583-4_0_5_load_178 | 186 | 0.0011915 | 0.00029862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0044703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-4_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.032145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2583-4_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-4_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.031177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-4_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2583-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-4_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.025116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2583-4_0_5_line_11 |  | 9 | 85 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2583-4_0_5_line_12 |  | 9 | 86 | 0.070739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-4_0_5_line_13 |  | 10 | 93 | 0.00033453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2583-4_0_5_line_14 |  | 11 | 89 | 0.0069449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2583-4_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.00090127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-4_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.018922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2583-4_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2583-4_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0045956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2583-4_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-4_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.039268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2583-4_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0034079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-4_0_5_line_22 |  | 18 | 23 | 0.01698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-4_0_5_line_23 |  | 18 | 24 | 0.017429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2583-4_0_5_line_24 |  | 19 | 25 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-4_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.01083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2583-4_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.01394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2583-4_0_5_line_27 |  | 21 | 26 | 0.0032842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2583-4_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0072791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2583-4_0_5_line_29 |  | 23 | 27 | 0.038909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2583-4_0_5_line_30 |  | 24 | 28 | 0.014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-4_0_5_line_31 |  | 25 | 114 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-4_0_5_line_32 |  | 25 | 111 | 0.005471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2583-4_0_5_line_33 |  | 26 | 171 | 0.0082784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2583-4_0_5_line_34 |  | 27 | 154 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-4_0_5_line_35 |  | 28 | 89 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2583-4_0_5_line_36 |  | 29 | 30 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2583-4_0_5_line_37 |  | 29 | 31 | 0.021715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2583-4_0_5_line_38 |  | 30 | 32 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2583-4_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.019863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2583-4_0_5_line_40 |  | 31 | 34 | 0.033585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2583-4_0_5_line_41 |  | 32 | 35 | 0.029491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2583-4_0_5_line_42 |  | 33 | 36 | 0.002928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2583-4_0_5_line_43 |  | 34 | 37 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2583-4_0_5_line_44 |  | 34 | 38 | 0.024481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2583-4_0_5_line_45 |  | 35 | 42 | 0.027736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-4_0_5_line_46 |  | 36 | 43 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-4_0_5_line_47 |  | 37 | 44 | 0.040783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-4_0_5_line_48 |  | 37 | 45 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2583-4_0_5_line_49 |  | 38 | 46 | 0.01675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2583-4_0_5_line_50 |  | 39 | 40 | 0.017162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2583-4_0_5_line_51 |  | 39 | 41 | 0.020072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2583-4_0_5_line_52 |  | 40 | 45 | 0.022152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2583-4_0_5_line_53 |  | 41 | 47 | 0.0017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2583-4_0_5_line_54 |  | 42 | 48 | 0.013503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2583-4_0_5_line_55 |  | 43 | 49 | 0.011197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2583-4_0_5_line_56 |  | 44 | 68 | 0.038322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2583-4_0_5_line_57 |  | 46 | 73 | 0.019942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2583-4_0_5_line_58 |  | 46 | 161 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2583-4_0_5_line_59 |  | 47 | 75 | 0.011321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2583-4_0_5_line_60 |  | 48 | 160 | 0.02463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-4_0_5_line_61 |  | 49 | 61 | 0.0098372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-4_0_5_line_62 |  | 50 | 51 | 0.0086506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-4_0_5_line_63 |  | 50 | 52 | 0.04001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-4_0_5_line_64 |  | 51 | 53 | 0.0018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2583-4_0_5_line_65 |  | 52 | 54 | 0.019981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-4_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.037439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2583-4_0_5_line_67 |  | 54 | 56 | 0.0043625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2583-4_0_5_line_68 |  | 55 | 57 | 0.01238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-4_0_5_line_69 |  | 55 | 58 | 0.030847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2583-4_0_5_line_70 |  | 57 | 59 | 0.0005912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-4_0_5_line_71 |  | 58 | 60 | 0.00575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-4_0_5_line_72 |  | 59 | 66 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-4_0_5_line_73 |  | 60 | 63 | 0.010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-4_0_5_line_74 |  | 61 | 62 | 0.032217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2583-4_0_5_line_75 |  | 62 | 116 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-4_0_5_line_76 |  | 63 | 64 | 0.0012859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2583-4_0_5_line_77 |  | 64 | 65 | 0.013019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-4_0_5_line_78 |  | 66 | 67 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-4_0_5_line_79 |  | 67 | 113 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-4_0_5_line_80 |  | 69 | 70 | 0.033914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-4_0_5_line_81 |  | 69 | 71 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-4_0_5_line_82 |  | 71 | 79 | 0.051189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-4_0_5_line_83 |  | 72 | 73 | 0.028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-4_0_5_line_84 |  | 74 | 75 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-4_0_5_line_85 |  | 75 | 76 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2583-4_0_5_line_86 |  | 76 | 77 | 0.037558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2583-4_0_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-4_0_5_line_88 |  | 77 | 80 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2583-4_0_5_line_89 |  | 77 | 81 | 0.023318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-4_0_5_line_90 |  | 78 | 82 | 0.021721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-4_0_5_line_91 |  | 79 | 83 | 0.017339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2583-4_0_5_line_92 |  | 79 | 84 | 0.073669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2583-4_0_5_line_93 |  | 80 | 140 | 0.029756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2583-4_0_5_line_94 |  | 81 | 158 | 0.025556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2583-4_0_5_line_95 |  | 82 | 102 | 0.0058378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2583-4_0_5_line_96 |  | 83 | 136 | 0.050386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2583-4_0_5_line_97 |  | 84 | 149 | 0.025157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2583-4_0_5_line_98 |  | 84 | 147 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2583-4_0_5_line_99 |  | 85 | 87 | 0.037992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2583-4_0_5_line_100 |  | 87 | 88 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2583-4_0_5_line_101 |  | 89 | 90 | 0.006046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2583-4_0_5_line_102 |  | 90 | 91 | 0.061237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2583-4_0_5_line_103 |  | 90 | 92 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2583-4_0_5_line_104 |  | 91 | 94 | 0.040201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2583-4_0_5_line_105 |  | 92 | 95 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2583-4_0_5_line_106 |  | 93 | 96 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2583-4_0_5_line_107 |  | 94 | 97 | 0.04239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2583-4_0_5_line_108 |  | 95 | 98 | 0.022297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2583-4_0_5_line_109 |  | 98 | 123 | 0.008343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2583-4_0_5_line_110 |  | 99 | 100 | 0.013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2583-4_0_5_line_111 |  | 99 | 101 | 0.028715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2583-4_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2583-4_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.0039254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2583-4_0_5_line_114 |  | 103 | 104 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2583-4_0_5_line_115 |  | 104 | 105 | 0.014147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2583-4_0_5_line_116 |  | 106 | 107 | 0.022552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2583-4_0_5_line_117 |  | 106 | 108 | 0.030202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2583-4_0_5_line_118 |  | 107 | 109 | 0.0055969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2583-4_0_5_line_119 |  | 108 | 110 | 0.0040615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2583-4_0_5_line_120 |  | 109 | 111 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2583-4_0_5_line_121 |  | 110 | 112 | 0.020993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2583-4_0_5_line_122 |  | 112 | 113 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2583-4_0_5_line_123 |  | 114 | 178 | 0.0029187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2583-4_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2583-4_0_5_line_125 |  | 117 | 118 | 0.030663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2583-4_0_5_line_126 |  | 117 | 119 | 0.025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2583-4_0_5_line_127 |  | 118 | 120 | 0.031722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2583-4_0_5_line_128 |  | 119 | 121 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2583-4_0_5_line_129 |  | 119 | 122 | 0.020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2583-4_0_5_line_130 |  | 122 | 123 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2583-4_0_5_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0008308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2583-4_0_5_line_132 |  | 125 | 129 | 0.020909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2583-4_0_5_line_133 |  | 126 | 127 | 0.025609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2583-4_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.041558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2583-4_0_5_line_135 |  | 127 | 130 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2583-4_0_5_line_136 |  | 128 | 135 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2583-4_0_5_line_137 |  | 129 | 137 | 0.0084593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2583-4_0_5_line_138 |  | 129 | 138 | 0.020672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2583-4_0_5_line_139 |  | 130 | 139 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2583-4_0_5_line_140 |  | 131 | 132 | 0.078227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2583-4_0_5_line_141 |  | 131 | 133 | 0.056021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2583-4_0_5_line_142 |  | 132 | 134 | 0.050527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2583-4_0_5_line_143 |  | 133 | 145 | 0.0014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2583-4_0_5_line_144 |  | 135 | 136 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2583-4_0_5_line_145 |  | 137 | 140 | 0.018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2583-4_0_5_line_146 |  | 138 | 141 | 0.018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_2583-4_0_5_line_147 |  | 139 | 142 | 0.022636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2583-4_0_5_line_148 |  | 141 | 143 | 0.003571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2583-4_0_5_line_149 |  | 141 | 144 | 0.007254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2583-4_0_5_line_150 |  | 142 | 180 | 0.0066733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2583-4_0_5_line_151 |  | 143 | 180 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2583-4_0_5_line_152 |  | 144 | 181 | 0.005433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2583-4_0_5_line_153 |  | 144 | 182 | 0.070285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2583-4_0_5_line_154 |  | 145 | 146 | 0.040357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2583-4_0_5_line_155 |  | 146 | 147 | 0.04852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2583-4_0_5_line_156 |  | 147 | 148 | 0.036378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2583-4_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.0093341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2583-4_0_5_line_158 |  | 150 | 152 | 0.00017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2583-4_0_5_line_159 |  | 151 | 153 | 0.0075233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2583-4_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2583-4_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.015556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2583-4_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0093452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2583-4_0_5_line_163 |  | 157 | 175 | 0.024611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2583-4_0_5_line_164 |  | 157 | 176 | 0.034198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2583-4_0_5_line_165 |  | 158 | 159 | 0.032151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2583-4_0_5_line_166 |  | 160 | 173 | 0.0050078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2583-4_0_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.024485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_2583-4_0_5_line_168 |  | 162 | 163 | 0.026244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2583-4_0_5_line_169 |  | 162 | 164 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2583-4_0_5_line_170 |  | 163 | 165 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2583-4_0_5_line_171 |  | 163 | 166 | 0.019586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2583-4_0_5_line_172 |  | 164 | 167 | 0.023449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2583-4_0_5_line_173 |  | 165 | 168 | 0.025728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2583-4_0_5_line_174 |  | 166 | 169 | 0.0024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2583-4_0_5_line_175 |  | 167 | 170 | 0.0034434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2583-4_0_5_line_176 |  | 169 | 171 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2583-4_0_5_line_177 |  | 170 | 172 | 0.018418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2583-4_0_5_line_178 |  | 173 | 174 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2583-4_0_5_line_179 |  | 175 | 177 | 0.049045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2583-4_0_5_line_180 |  | 176 | 178 | 0.023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2583-4_0_5_line_181 |  | 177 | 179 | 0.016434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2583-4_0_5_line_182 |  | 181 | 183 | 0.0080842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2583-4_0_5_line_183 |  | 182 | 184 | 0.017696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2583-4_0_5_line_184 |  | 182 | 185 | 0.04487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2583-4_0_5_line_185 |  | 184 | 186 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-4_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 187 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2643229.0562 | 1246995.7128 | 2643233.2924 | 1247010.4117
1 | 2643224.8904 | 1246981.2579 | 2643229.0562 | 1246995.7128
2 | 2643224.8904 | 1246981.2579 | 2643231.7404 | 1246978.2392 | 2643238.1636 | 1246973.6718 | 2643238.2691 | 1246973.5412
3 | 2643224.8904 | 1246981.2579 | 2643217.1017 | 1246982.502 | 2643209.6007 | 1246982.6031 | 2643203.6019 | 1246981.8033 | 2643203.6019 | 1246981.8033
4 | 2643238.2691 | 1246973.5412 | 2643241.0775 | 1246970.0632
5 | 2643180.3772 | 1246960.4804 | 2643183.0037 | 1246964.2973 | 2643188.9002 | 1246971.9008 | 2643193.1982 | 1246976.0015 | 2643198.4977 | 1246979.4979 | 2643203.6019 | 1246981.8033
6 | 2643255.5637 | 1246950.3908 | 2643243.2779 | 1246967.3382 | 2643241.0775 | 1246970.0632
7 | 2643162.7042 | 1246934.7968 | 2643180.3772 | 1246960.4804
8 | 2643255.5637 | 1246950.3908 | 2643265.6821 | 1246936.4332
9 | 2643162.7042 | 1246934.7968 | 2643174.6311 | 1246924.8199
10 | 2643162.7042 | 1246934.7968 | 2643147.9015 | 1246915.8988 | 2643147.0205 | 1246915.2229
11 | 2643278.4441 | 1246918.829 | 2643265.6821 | 1246936.4332
12 | 2643265.6821 | 1246936.4332 | 2643325.4755 | 1246974.2317
13 | 2643174.6311 | 1246924.8199 | 2643174.8877 | 1246924.6053
14 | 2643140.7989 | 1246913.1454 | 2643144.2435 | 1246913.0926 | 2643147.0205 | 1246915.2229
15 | 2643097.9106 | 1246825.479 | 2643098.6121 | 1246824.9132
16 | 2643113.3398 | 1246813.0333 | 2643098.6121 | 1246824.9132
17 | 2643085.8113 | 1246835.2387 | 2643097.9106 | 1246825.479
18 | 2643116.9168 | 1246810.148 | 2643113.3398 | 1246813.0333
19 | 2643085.8113 | 1246835.2387 | 2643077.6713 | 1246824.9449
20 | 2643085.8113 | 1246835.2387 | 2643105.9372 | 1246860.6795 | 2643110.949 | 1246865.319
21 | 2643075.5575 | 1246822.2718 | 2643077.6713 | 1246824.9449
22 | 2643110.949 | 1246865.319 | 2643124.4917 | 1246855.0761
23 | 2643117.2269 | 1246880.7415 | 2643117.3006 | 1246875.8054 | 2643116.4055 | 1246872.1743 | 2643110.949 | 1246865.319
24 | 2643059.1588 | 1246801.5341 | 2643075.5575 | 1246822.2718
25 | 2643097.254 | 1246874.8147 | 2643090.3912 | 1246876.466 | 2643087.2058 | 1246878.4848
26 | 2643097.254 | 1246874.8147 | 2643105.6644 | 1246875.3428 | 2643110.7719 | 1246877.4185
27 | 2643087.2058 | 1246878.4848 | 2643085.5348 | 1246879.5439 | 2643084.6429 | 1246880.4976
28 | 2643117.2269 | 1246880.7415 | 2643113.4364 | 1246878.5014 | 2643110.7719 | 1246877.4185
29 | 2643124.4917 | 1246855.0761 | 2643155.5243 | 1246831.6051
30 | 2643117.2269 | 1246880.7415 | 2643124.7544 | 1246886.3555 | 2643127.4662 | 1246890.3244
31 | 2643059.1588 | 1246801.5341 | 2643068.8504 | 1246792.1961
32 | 2643055.472 | 1246797.4824 | 2643059.1588 | 1246801.5341
33 | 2643078.9884 | 1246886.544 | 2643084.6429 | 1246880.4976
34 | 2643166.1041 | 1246823.6033 | 2643155.5243 | 1246831.6051
35 | 2643140.7989 | 1246913.1454 | 2643133.6181 | 1246899.3285 | 2643127.4662 | 1246890.3244
36 | 2642937.7666 | 1246856.5022 | 2642942.6297 | 1246872.7791
37 | 2642946.3976 | 1246894.1007 | 2642945.6526 | 1246885.3784 | 2642943.3029 | 1246875.0324 | 2642942.6297 | 1246872.7791
38 | 2642937.7666 | 1246856.5022 | 2642933.3468 | 1246841.7092
39 | 2642946.3976 | 1246894.1007 | 2642952.235 | 1246889.0619 | 2642961.327 | 1246881.0001
40 | 2642946.3976 | 1246894.1007 | 2642943.3016 | 1246905.4748 | 2642962.3418 | 1246916.0863
41 | 2642924.9045 | 1246813.4526 | 2642933.3468 | 1246841.7092
42 | 2642962.9898 | 1246878.5901 | 2642961.327 | 1246881.0001 | 2642961.327 | 1246881.0001
43 | 2642962.3418 | 1246916.0863 | 2642956.5998 | 1246923.6052 | 2642955.1363 | 1246926.4854
44 | 2642962.3418 | 1246916.0863 | 2642983.3493 | 1246928.6561
45 | 2642924.9045 | 1246813.4526 | 2642916.9644 | 1246786.877
46 | 2642962.9898 | 1246878.5901 | 2642966.0062 | 1246874.2183 | 2642973.7125 | 1246860.6282
47 | 2642940.6007 | 1246964.5055 | 2642943.1991 | 1246955.0958 | 2642947.8003 | 1246942.3985 | 2642953.0981 | 1246930.4956 | 2642955.1363 | 1246926.4854
48 | 2642955.1363 | 1246926.4854 | 2642931.5432 | 1246921.9117 | 2642928.4806 | 1246925.5253
49 | 2642998.3387 | 1246936.0713 | 2642988.0921 | 1246931.494 | 2642983.3493 | 1246928.6561
50 | 2642921.662 | 1246899.1807 | 2642916.4365 | 1246910.4838 | 2642912.3631 | 1246912.8781
51 | 2642921.662 | 1246899.1807 | 2642902.0362 | 1246894.971
52 | 2642912.3631 | 1246912.8781 | 2642923.2588 | 1246919.6281 | 2642924.6332 | 1246924.8859 | 2642928.4806 | 1246925.5253
53 | 2642900.312 | 1246894.6011 | 2642902.0362 | 1246894.971
54 | 2642913.0989 | 1246773.9392 | 2642916.9644 | 1246786.877
55 | 2642973.7125 | 1246860.6282 | 2642974.9349 | 1246858.4725 | 2642977.7876 | 1246850.2339
56 | 2642940.6007 | 1246964.5055 | 2642914.1048 | 1246992.1918
57 | 2642998.3387 | 1246936.0713 | 2642994.7288 | 1246955.6833
58 | 2642998.3387 | 1246936.0713 | 2643008.7575 | 1246938.7819 | 2643009.8151 | 1246938.9164
59 | 2642889.211 | 1246892.2193 | 2642900.312 | 1246894.6011
60 | 2642902.8695 | 1246751.64 | 2642904.9076 | 1246757.3656 | 2642912.0492 | 1246770.4259 | 2642913.0989 | 1246773.9392
61 | 2642981.0063 | 1246840.9382 | 2642977.7876 | 1246850.2339
62 | 2642968.3236 | 1246729.2512 | 2642965.5971 | 1246721.0414
63 | 2642980.0807 | 1246767.4324 | 2642978.501 | 1246759.2993 | 2642969.7002 | 1246733.3962 | 2642968.3236 | 1246729.2512
64 | 2642965.014 | 1246719.2856 | 2642965.5971 | 1246721.0414
65 | 2642980.0807 | 1246767.4324 | 2642981.2972 | 1246773.6957 | 2642982.4165 | 1246787.2502
66 | 2642952.5037 | 1246684.0057 | 2642959.3511 | 1246702.234 | 2642965.014 | 1246719.2856
67 | 2642982.7229 | 1246791.6016 | 2642982.6027 | 1246789.5046 | 2642982.4165 | 1246787.2502
68 | 2642952.5037 | 1246684.0057 | 2642949.8157 | 1246671.9206
69 | 2642952.5037 | 1246684.0057 | 2642936.4024 | 1246689.9042 | 2642923.7736 | 1246695.2119
70 | 2642949.8157 | 1246671.9206 | 2642949.6873 | 1246671.3436
71 | 2642918.4727 | 1246697.4398 | 2642923.7736 | 1246695.2119
72 | 2642949.6873 | 1246671.3436 | 2642963.5974 | 1246666.5966
73 | 2642908.6259 | 1246701.7902 | 2642914.9988 | 1246698.8998 | 2642918.4727 | 1246697.4398
74 | 2642981.0063 | 1246840.9382 | 2642990.4041 | 1246837.6041 | 2642996.8972 | 1246833.8041 | 2643006.8025 | 1246826.1041 | 2643008.5285 | 1246824.7797
75 | 2643018.6897 | 1246817.3911 | 2643015.4006 | 1246819.5065 | 2643008.5285 | 1246824.7797
76 | 2642908.6259 | 1246701.7902 | 2642907.4549 | 1246702.3213
77 | 2642895.5984 | 1246707.6987 | 2642907.4549 | 1246702.3213
78 | 2642963.5974 | 1246666.5966 | 2642971.7618 | 1246672.9822 | 2642979.8629 | 1246686.6643
79 | 2642979.8629 | 1246686.6643 | 2642984.9577 | 1246695.2691
80 | 2642899.0666 | 1247039.655 | 2642911.2037 | 1247044.9462 | 2642930.7667 | 1247051.6298
81 | 2642899.0666 | 1247039.655 | 2642889.4596 | 1247035.4721
82 | 2642846.9643 | 1247032.574 | 2642849.9856 | 1247027.3367 | 2642852.4496 | 1247022.9071 | 2642856.6742 | 1247021.5256 | 2642880.552 | 1247031.5936 | 2642889.4596 | 1247035.4721
83 | 2642994.7288 | 1246955.6833 | 2642991.7576 | 1246971.8251 | 2642987.9568 | 1246983.2972
84 | 2642889.211 | 1246892.2193 | 2642888.2069 | 1246898.4162 | 2642887.0623 | 1246905.2569 | 2642886.4508 | 1246908.0964
85 | 2642889.211 | 1246892.2193 | 2642887.6499 | 1246891.8856 | 2642874.1034 | 1246890.2978
86 | 2642874.1034 | 1246890.2978 | 2642866.5999 | 1246889.6988 | 2642846.0019 | 1246892.8966 | 2642836.9091 | 1246894.8211
87 | 2642874.1034 | 1246890.2978 | 2642873.5038 | 1246881.2986 | 2642869.7907 | 1246864.724
88 | 2642836.9091 | 1246894.8211 | 2642822.2817 | 1246897.9261
89 | 2642836.9091 | 1246894.8211 | 2642835.34 | 1246886.1707 | 2642832.7571 | 1246871.8754
90 | 2642865.0403 | 1246843.5293 | 2642865.1037 | 1246843.802 | 2642869.7907 | 1246864.724
91 | 2642846.9643 | 1247032.574 | 2642831.6644 | 1247024.4165
92 | 2642915.0921 | 1247060.796 | 2642886.2228 | 1247050.6139 | 2642868.3376 | 1247043.2576 | 2642857.9042 | 1247038.4012 | 2642846.9643 | 1247032.574
93 | 2642792.7952 | 1246901.3365 | 2642800.1097 | 1246901.1376 | 2642812.8985 | 1246899.9179 | 2642822.2817 | 1246897.9261
94 | 2642832.7571 | 1246871.8754 | 2642832.5801 | 1246870.8962 | 2642828.2152 | 1246846.7265
95 | 2642865.0403 | 1246843.5293 | 2642863.7187 | 1246837.843
96 | 2642787.2027 | 1247000.7107 | 2642831.6644 | 1247024.4165
97 | 2642915.0921 | 1247060.796 | 2642938.9128 | 1247068.8873
98 | 2642908.3081 | 1247081.8832 | 2642915.0921 | 1247060.796
99 | 2643278.4441 | 1246918.829 | 2643272.6017 | 1246915.2062 | 2643270.6042 | 1246913.6017 | 2643266.8039 | 1246909.6047 | 2643259.9024 | 1246900.0035 | 2643253.7676 | 1246890.614
100 | 2643245.2018 | 1246877.5037 | 2643253.7676 | 1246890.614
101 | 2643140.7989 | 1246913.1454 | 2643143.4786 | 1246918.5685
102 | 2643143.4786 | 1246918.5685 | 2643155.0312 | 1246942.9575 | 2643166.3382 | 1246974.1048 | 2643166.8673 | 1246975.0851
103 | 2643143.4786 | 1246918.5685 | 2643135.5017 | 1246923.8695 | 2643131.0526 | 1246929.1074 | 2643131.0526 | 1246929.1074
104 | 2643187.2337 | 1247009.7099 | 2643176.9432 | 1246993.7506 | 2643166.8673 | 1246975.0851
105 | 2643121.6121 | 1246949.4315 | 2643131.0526 | 1246929.1074
106 | 2643189.5985 | 1246912.2997 | 2643174.8877 | 1246924.6053
107 | 2643187.2337 | 1247009.7099 | 2643194.3527 | 1247020.7507 | 2643210.7702 | 1247044.9621
108 | 2643121.6121 | 1246949.4315 | 2643112.2192 | 1246969.6534
109 | 2643112.2192 | 1246969.6534 | 2643108.7045 | 1246977.2199
110 | 2642856.4525 | 1246807.6617 | 2642857.3899 | 1246810.6132 | 2642859.8474 | 1246821.1865
111 | 2642847.608 | 1246780.3447 | 2642849.207 | 1246784.8481 | 2642856.4525 | 1246807.6617
112 | 2642863.7187 | 1246837.843 | 2642859.8474 | 1246821.1865
113 | 2642847.608 | 1246780.3447 | 2642846.294 | 1246776.6458
114 | 2642839.8919 | 1246758.6239 | 2642846.294 | 1246776.6458
115 | 2642839.8919 | 1246758.6239 | 2642839.2724 | 1246756.8801 | 2642834.5124 | 1246745.5428
116 | 2643025.5101 | 1246756.0102 | 2643030.5977 | 1246763.3016 | 2643038.6359 | 1246774.3473
117 | 2643025.5101 | 1246756.0102 | 2643008.2282 | 1246731.2416
118 | 2643041.9293 | 1246778.8728 | 2643038.6359 | 1246774.3473
119 | 2643008.2282 | 1246731.2416 | 2643005.9041 | 1246727.9108
120 | 2643055.472 | 1246797.4824 | 2643041.9293 | 1246778.8728
121 | 2642994.335 | 1246710.3959 | 2643002.6835 | 1246723.295 | 2643005.9041 | 1246727.9108
122 | 2642984.9577 | 1246695.2691 | 2642989.3948 | 1246702.7629 | 2642994.335 | 1246710.3959
123 | 2643068.8504 | 1246792.1961 | 2643070.9522 | 1246790.171
124 | 2643018.6897 | 1246817.3911 | 2643019.6063 | 1246816.8015
125 | 2643141.9967 | 1247039.9121 | 2643130.9121 | 1247034.6319 | 2643113.9184 | 1247027.616
126 | 2643089.9015 | 1247017.7006 | 2643113.9184 | 1247027.616
127 | 2643141.9967 | 1247039.9121 | 2643170.6359 | 1247053.5545
128 | 2643089.9015 | 1247017.7006 | 2643080.3979 | 1247013.7957
129 | 2643089.9015 | 1247017.7006 | 2643098.4812 | 1246999.2294
130 | 2643108.7045 | 1246977.2199 | 2643098.4812 | 1246999.2294
131 | 2642761.0275 | 1246919.6806 | 2642761.2029 | 1246918.8685
132 | 2642765.6188 | 1246898.4317 | 2642761.2029 | 1246918.8685
133 | 2642752.0736 | 1246949.3889 | 2642751.0218 | 1246951.4283 | 2642747.8461 | 1246953.996 | 2642729.3811 | 1246948.6232
134 | 2642752.0736 | 1246949.3889 | 2642764.0416 | 1246989.1859
135 | 2642711.3621 | 1246944.894 | 2642724.9251 | 1246947.3266 | 2642729.3811 | 1246948.6232
136 | 2642776.0198 | 1246994.7483 | 2642764.0416 | 1246989.1859
137 | 2642765.6188 | 1246898.4317 | 2642773.9762 | 1246899.7404
138 | 2642765.6188 | 1246898.4317 | 2642745.315 | 1246894.5501
139 | 2642707.3728 | 1246928.2876 | 2642706.6086 | 1246935.8205 | 2642708.6445 | 1246939.4375 | 2642710.3672 | 1246942.5075 | 2642711.3621 | 1246944.894
140 | 2642817.1338 | 1247150.2701 | 2642788.1369 | 1247141.0549 | 2642784.9712 | 1247130.7252 | 2642788.3569 | 1247093.8029
141 | 2642817.1338 | 1247150.2701 | 2642827.666 | 1247110.0305 | 2642840.4361 | 1247103.3202
142 | 2642798.3571 | 1247044.5868 | 2642790.6854 | 1247068.3695 | 2642788.3569 | 1247093.8029
143 | 2642841.6921 | 1247102.6602 | 2642841.6921 | 1247102.6602 | 2642840.4361 | 1247103.3202
144 | 2642776.0198 | 1246994.7483 | 2642787.2027 | 1247000.7107
145 | 2642792.7952 | 1246901.3365 | 2642788.8004 | 1246901.4452 | 2642778.8672 | 1246900.5063 | 2642773.9762 | 1246899.7404
146 | 2642727.0601 | 1246891.0602 | 2642745.315 | 1246894.5501
147 | 2642707.3728 | 1246928.2876 | 2642707.6571 | 1246925.5212 | 2642709.9694 | 1246919.078 | 2642713.4498 | 1246914.0553 | 2642717.2928 | 1246909.0351 | 2642717.6032 | 1246908.5493
148 | 2642723.4894 | 1246890.7788 | 2642727.0601 | 1246891.0602
149 | 2642727.588 | 1246883.8259 | 2642727.0601 | 1246891.0602
150 | 2642721.1964 | 1246902.9259 | 2642717.6032 | 1246908.5493
151 | 2642723.4894 | 1246890.7788 | 2642723.2721 | 1246894.7354 | 2642722.6359 | 1246899.1782 | 2642722.2214 | 1246900.0869 | 2642721.1964 | 1246902.9259
152 | 2642727.588 | 1246883.8259 | 2642722.185 | 1246883.1198
153 | 2642727.588 | 1246883.8259 | 2642731.2085 | 1246834.1968 | 2642731.5253 | 1246821.6797 | 2642730.4717 | 1246814.8565 | 2642730.1727 | 1246813.7986
154 | 2642861.8016 | 1247067.671 | 2642851.9484 | 1247084.9669 | 2642841.6921 | 1247102.6602
155 | 2642908.3081 | 1247081.8832 | 2642902.0191 | 1247080.4812 | 2642861.8016 | 1247067.671
156 | 2642908.3081 | 1247081.8832 | 2642902.1011 | 1247099.4166 | 2642895.5013 | 1247115.9243
157 | 2643177.6313 | 1246835.4286 | 2643184.1467 | 1246842.1125
158 | 2643177.6313 | 1246835.4286 | 2643177.5057 | 1246835.2998
159 | 2643189.3981 | 1246847.4997 | 2643184.1467 | 1246842.1125
160 | 2643166.1041 | 1246823.6033 | 2643177.5057 | 1246835.2998
161 | 2643166.1041 | 1246823.6033 | 2643156.3137 | 1246811.5151
162 | 2643124.1044 | 1246771.0965 | 2643126.8995 | 1246775.1973 | 2643129.6577 | 1246778.6029
163 | 2643124.1044 | 1246771.0965 | 2643139.7998 | 1246766.9967 | 2643147.9488 | 1246765.0034
164 | 2643090.4038 | 1246777.0001 | 2643099.7038 | 1246775.7001 | 2643106.3015 | 1246775.2033 | 2643117.5022 | 1246772.2048 | 2643124.1044 | 1246771.0965
165 | 2642828.2152 | 1246846.7265 | 2642828.2152 | 1246846.7265 | 2642806.9475 | 1246845.3611 | 2642807.3937 | 1246834.5306
166 | 2642901.1901 | 1246746.9221 | 2642902.8695 | 1246751.64
167 | 2643033.7127 | 1246935.7052 | 2643024.6507 | 1246938.5858 | 2643016.5452 | 1246939.7723 | 2643009.8151 | 1246938.9164
168 | 2643033.7127 | 1246935.7052 | 2643042.6297 | 1246930.9556 | 2643049.365 | 1246926.0345 | 2643054.3938 | 1246920.0114
169 | 2643033.7127 | 1246935.7052 | 2643036.2998 | 1246941.4055 | 2643038.3021 | 1246943.3991 | 2643039.5979 | 1246944.8984
170 | 2643054.3938 | 1246920.0114 | 2643047.4358 | 1246910.2271
171 | 2643054.3938 | 1246920.0114 | 2643059.9002 | 1246912.7021 | 2643066.0266 | 1246904.2552
172 | 2643039.5979 | 1246944.8984 | 2643039.5979 | 1246944.8984 | 2643039.903 | 1246947.6024 | 2643039.9025 | 1246950.8045 | 2643039.0037 | 1246956.0015 | 2643037.0387 | 1246968.0949
173 | 2643032.1974 | 1246889.4969 | 2643047.2011 | 1246909.897 | 2643047.4358 | 1246910.2271
174 | 2643066.0266 | 1246904.2552 | 2643067.486 | 1246902.2429
175 | 2643036.4865 | 1246971.4937 | 2643037.0387 | 1246968.0949
176 | 2643078.9884 | 1246886.544 | 2643078.4706 | 1246887.0976 | 2643067.486 | 1246902.2429
177 | 2643033.5326 | 1246989.673 | 2643036.4865 | 1246971.4937
178 | 2642895.3725 | 1246730.5789 | 2642901.1901 | 1246746.9221
179 | 2643194.6755 | 1246750.3181 | 2643177.6023 | 1246756.8982 | 2643158.6034 | 1246762.3971 | 2643147.9488 | 1246765.0034
180 | 2643090.4038 | 1246777.0001 | 2643086.8015 | 1246778.9975 | 2643073.2005 | 1246788.0048 | 2643070.9522 | 1246790.171
181 | 2643194.6755 | 1246750.3181 | 2643206.3266 | 1246744.6102 | 2643209.409 | 1246743.0387
182 | 2642722.185 | 1246883.1198 | 2642722.6992 | 1246875.052
183 | 2642730.1727 | 1246813.7986 | 2642727.9969 | 1246806.0995 | 2642723.6002 | 1246797.4588
184 | 2642730.1727 | 1246813.7986 | 2642686.6595 | 1246824.7478
185 | 2642713.2878 | 1246777.7889 | 2642722.5003 | 1246795.2972 | 2642723.6002 | 1246797.4588

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643229.0562 | 1246995.7128
1 | 2643233.2924 | 1247010.4117
2 | 2643224.8904 | 1246981.2579
3 | 2643238.2691 | 1246973.5412
4 | 2643203.6019 | 1246981.8033
5 | 2643241.0775 | 1246970.0632
6 | 2643180.3772 | 1246960.4804
7 | 2643255.5637 | 1246950.3908
8 | 2643162.7042 | 1246934.7968
9 | 2643265.6821 | 1246936.4332
10 | 2643174.6311 | 1246924.8199
11 | 2643147.0205 | 1246915.2229
12 | 2643098.6121 | 1246824.9132
13 | 2643097.9106 | 1246825.479
14 | 2643113.3398 | 1246813.0333
15 | 2643085.8113 | 1246835.2387
16 | 2643116.9168 | 1246810.148
17 | 2643077.6713 | 1246824.9449
18 | 2643110.949 | 1246865.319
19 | 2643075.5575 | 1246822.2718
20 | 2643097.254 | 1246874.8147
21 | 2643087.2058 | 1246878.4848
22 | 2643110.7719 | 1246877.4185
23 | 2643124.4917 | 1246855.0761
24 | 2643117.2269 | 1246880.7415
25 | 2643059.1588 | 1246801.5341
26 | 2643084.6429 | 1246880.4976
27 | 2643155.5243 | 1246831.6051
28 | 2643127.4661 | 1246890.3244
29 | 2642942.6297 | 1246872.7791
30 | 2642937.7666 | 1246856.5022
31 | 2642946.3976 | 1246894.1007
32 | 2642933.3468 | 1246841.7092
33 | 2642961.327 | 1246881.0001
34 | 2642962.3418 | 1246916.0863
35 | 2642924.9045 | 1246813.4526
36 | 2642962.9898 | 1246878.5901
37 | 2642955.1363 | 1246926.4854
38 | 2642983.3493 | 1246928.6561
39 | 2642921.662 | 1246899.1807
40 | 2642912.3631 | 1246912.8781
41 | 2642902.0362 | 1246894.971
42 | 2642916.9644 | 1246786.877
43 | 2642973.7125 | 1246860.6282
44 | 2642940.6007 | 1246964.5055
45 | 2642928.4806 | 1246925.5253
46 | 2642998.3387 | 1246936.0713
47 | 2642900.312 | 1246894.6011
48 | 2642913.0989 | 1246773.9392
49 | 2642977.7876 | 1246850.2339
50 | 2642968.3236 | 1246729.2512
51 | 2642965.5971 | 1246721.0414
52 | 2642980.0807 | 1246767.4324
53 | 2642965.014 | 1246719.2856
54 | 2642982.4165 | 1246787.2502
55 | 2642952.5037 | 1246684.0057
56 | 2642982.7229 | 1246791.6016
57 | 2642949.8157 | 1246671.9206
58 | 2642923.7736 | 1246695.2119
59 | 2642949.6873 | 1246671.3436
60 | 2642918.4727 | 1246697.4398
61 | 2642981.0063 | 1246840.9382
62 | 2643008.5285 | 1246824.7797
63 | 2642908.6259 | 1246701.7902
64 | 2642907.4549 | 1246702.3213
65 | 2642895.5984 | 1246707.6987
66 | 2642963.5974 | 1246666.5966
67 | 2642979.8629 | 1246686.6643
68 | 2642914.1048 | 1246992.1918
69 | 2642899.0666 | 1247039.655
70 | 2642930.7667 | 1247051.6298
71 | 2642889.4596 | 1247035.4721
72 | 2642987.9568 | 1246983.2972
73 | 2642994.7288 | 1246955.6833
74 | 2642886.4508 | 1246908.0964
75 | 2642889.211 | 1246892.2193
76 | 2642874.1034 | 1246890.2978
77 | 2642836.9091 | 1246894.8211
78 | 2642869.7907 | 1246864.724
79 | 2642846.9643 | 1247032.574
80 | 2642822.2817 | 1246897.9261
81 | 2642832.7571 | 1246871.8754
82 | 2642865.0403 | 1246843.5293
83 | 2642831.6644 | 1247024.4165
84 | 2642915.0921 | 1247060.796
85 | 2643278.4441 | 1246918.829
86 | 2643325.4755 | 1246974.2317
87 | 2643253.7676 | 1246890.614
88 | 2643245.2018 | 1246877.5037
89 | 2643140.7989 | 1246913.1454
90 | 2643143.4786 | 1246918.5685
91 | 2643166.8673 | 1246975.0851
92 | 2643131.0526 | 1246929.1074
93 | 2643174.8877 | 1246924.6053
94 | 2643187.2337 | 1247009.7099
95 | 2643121.6121 | 1246949.4315
96 | 2643189.5985 | 1246912.2997
97 | 2643210.7702 | 1247044.9621
98 | 2643112.2192 | 1246969.6534
99 | 2642856.4525 | 1246807.6617
100 | 2642859.8474 | 1246821.1865
101 | 2642847.608 | 1246780.3447
102 | 2642863.7187 | 1246837.843
103 | 2642846.294 | 1246776.6458
104 | 2642839.8919 | 1246758.6239
105 | 2642834.5124 | 1246745.5428
106 | 2643025.5101 | 1246756.0102
107 | 2643038.6359 | 1246774.3473
108 | 2643008.2282 | 1246731.2416
109 | 2643041.9293 | 1246778.8728
110 | 2643005.9041 | 1246727.9108
111 | 2643055.472 | 1246797.4824
112 | 2642994.335 | 1246710.3959
113 | 2642984.9577 | 1246695.2691
114 | 2643068.8504 | 1246792.1961
115 | 2643019.6063 | 1246816.8015
116 | 2643018.6897 | 1246817.3911
117 | 2643113.9184 | 1247027.616
118 | 2643141.9967 | 1247039.9121
119 | 2643089.9015 | 1247017.7006
120 | 2643170.6359 | 1247053.5545
121 | 2643080.3979 | 1247013.7957
122 | 2643098.4812 | 1246999.2294
123 | 2643108.7045 | 1246977.2199
124 | 2642761.0275 | 1246919.6806
125 | 2642761.2029 | 1246918.8685
126 | 2642752.0736 | 1246949.3889
127 | 2642729.3811 | 1246948.6232
128 | 2642764.0416 | 1246989.1859
129 | 2642765.6188 | 1246898.4317
130 | 2642711.3621 | 1246944.894
131 | 2642817.1338 | 1247150.2701
132 | 2642788.3569 | 1247093.8029
133 | 2642840.4361 | 1247103.3202
134 | 2642798.3571 | 1247044.5868
135 | 2642776.0198 | 1246994.7483
136 | 2642787.2027 | 1247000.7107
137 | 2642773.9762 | 1246899.7404
138 | 2642745.315 | 1246894.5501
139 | 2642707.3728 | 1246928.2876
140 | 2642792.7952 | 1246901.3365
141 | 2642727.0601 | 1246891.0602
142 | 2642717.6032 | 1246908.5493
143 | 2642723.4894 | 1246890.7788
144 | 2642727.588 | 1246883.8259
145 | 2642841.6921 | 1247102.6602
146 | 2642861.8016 | 1247067.671
147 | 2642908.3081 | 1247081.8832
148 | 2642895.5013 | 1247115.9243
149 | 2642938.9128 | 1247068.8873
150 | 2643177.6313 | 1246835.4286
151 | 2643184.1467 | 1246842.1125
152 | 2643177.5057 | 1246835.2998
153 | 2643189.3981 | 1246847.4997
154 | 2643166.1041 | 1246823.6033
155 | 2643156.3137 | 1246811.5151
156 | 2643129.6577 | 1246778.6029
157 | 2643124.1044 | 1246771.0965
158 | 2642828.2152 | 1246846.7265
159 | 2642807.3937 | 1246834.5306
160 | 2642902.8695 | 1246751.64
161 | 2643009.8151 | 1246938.9164
162 | 2643033.7127 | 1246935.7052
163 | 2643054.3938 | 1246920.0114
164 | 2643039.5979 | 1246944.8984
165 | 2643047.4358 | 1246910.2271
166 | 2643066.0266 | 1246904.2552
167 | 2643037.0387 | 1246968.0949
168 | 2643032.1974 | 1246889.4969
169 | 2643067.486 | 1246902.2429
170 | 2643036.4865 | 1246971.4937
171 | 2643078.9884 | 1246886.544
172 | 2643033.5326 | 1246989.673
173 | 2642901.1901 | 1246746.9221
174 | 2642895.3725 | 1246730.5789
175 | 2643147.9488 | 1246765.0034
176 | 2643090.4038 | 1246777.0001
177 | 2643194.6755 | 1246750.3181
178 | 2643070.9522 | 1246790.171
179 | 2643209.409 | 1246743.0387
180 | 2642721.1964 | 1246902.9259
181 | 2642722.185 | 1246883.1198
182 | 2642730.1727 | 1246813.7986
183 | 2642722.6992 | 1246875.052
184 | 2642723.6002 | 1246797.4588
185 | 2642686.6595 | 1246824.7478
186 | 2642713.2878 | 1246777.7889
187 | 2642946.3976 | 1246894.1007

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97686 | -0.44529 | 0.0014378 | 0.00036035
1 | 0.97675 | -0.44747 | 0.0077765 | 0.001949
2 | 0.97699 | -0.44276 | 0 | 0
3 | 0.97669 | -0.44866 | 0.0013511 | 0.00033863
4 | 0.97759 | -0.43102 | 0.0013446 | 0.00033699
5 | 0.97661 | -0.45025 | 0.0049767 | 0.0012473
6 | 0.97852 | -0.41266 | 0.0020814 | 0.00052165
7 | 0.97628 | -0.45671 | 0.0017309 | 0.00043381
8 | 0.97949 | -0.3937 | 0 | 0
9 | 0.97608 | -0.46073 | 0.0017252 | 0.00043237
10 | 0.97932 | -0.39717 | 0.001592 | 0.00039899
11 | 0.98056 | -0.37286 | 0.0022237 | 0.00055731
12 | 0.98094 | -0.36522 | 0.0023174 | 0.00058079
13 | 0.98094 | -0.36512 | 0.0018939 | 0.00047466
14 | 0.98088 | -0.36644 | 0.0019588 | 0.00049092
15 | 0.98106 | -0.36293 | 0 | 0
16 | 0.98087 | -0.36657 | 0.0016004 | 0.0004011
17 | 0.98025 | -0.37856 | 0.0025657 | 0.00064302
18 | 0.98374 | -0.31083 | 0 | 0
19 | 0.98005 | -0.38246 | 0.0027622 | 0.00069228
20 | 0.98519 | -0.28271 | 0 | 0
21 | 0.98564 | -0.27397 | 0.0024379 | 0.00061099
22 | 0.98461 | -0.29397 | 0.0018783 | 0.00047074
23 | 0.98353 | -0.31496 | 0.0017819 | 0.00044659
24 | 0.98421 | -0.30173 | 0 | 0
25 | 0.97857 | -0.41147 | 0 | 0
26 | 0.98578 | -0.27129 | 0.0021392 | 0.00053614
27 | 0.98311 | -0.32318 | 0.001922 | 0.0004817
28 | 0.98301 | -0.32499 | 0.0035234 | 0.00088305
29 | 1 | 0 | -0.59033 | -0.15129
30 | 0.9996 | -0.0077514 | 0.0018067 | 0.00045279
31 | 0.99722 | -0.052459 | 0 | 0
32 | 0.99925 | -0.014315 | 0.0032625 | 0.00081767
33 | 0.9967 | -0.062428 | 0.0040884 | 0.0010247
34 | 0.99315 | -0.12992 | 0 | 0
35 | 0.99869 | -0.025182 | 0.0036013 | 0.00090256
36 | 0.99664 | -0.063689 | 0.0026132 | 0.00065492
37 | 0.99227 | -0.14669 | 0 | 0
38 | 0.99187 | -0.15431 | 0.0026308 | 0.00065935
39 | 0.98777 | -0.2332 | 0 | 0
40 | 0.98889 | -0.21162 | 0 | 0
41 | 0.98646 | -0.25851 | 0.0033379 | 0.00083656
42 | 0.99825 | -0.033666 | 0.0044074 | 0.0011046
43 | 0.99622 | -0.071744 | 0.0062796 | 0.0015738
44 | 0.99198 | -0.15237 | 0.0038239 | 0.00095837
45 | 0.99033 | -0.18383 | 0.0092153 | 0.0023096
46 | 0.991 | -0.17084 | 0 | 0
47 | 0.98634 | -0.26071 | 0 | 0
48 | 0.99809 | -0.036757 | 0.003839 | 0.00096214
49 | 0.99606 | -0.07482 | 0.0066343 | 0.0016627
50 | 0.97085 | -0.56316 | 0.002072 | 0.0005193
51 | 0.97095 | -0.5611 | 0.0021947 | 0.00055005
52 | 0.97045 | -0.57112 | 0.0023368 | 0.00058565
53 | 0.97098 | -0.56059 | 0.0029454 | 0.00073819
54 | 0.97029 | -0.57423 | 0.0026668 | 0.00066837
55 | 0.97161 | -0.54816 | 0 | 0
56 | 0.97027 | -0.57469 | 0.0057501 | 0.0014411
57 | 0.97191 | -0.54211 | 0.00331 | 0.00082957
58 | 0.97136 | -0.553 | 0.0021895 | 0.00054875
59 | 0.97193 | -0.54179 | 0 | 0
60 | 0.97133 | -0.55367 | 0.0022757 | 0.00057035
61 | 0.99598 | -0.076376 | 0 | 0
62 | 0.99572 | -0.081474 | 0.003117 | 0.00078119
63 | 0.97129 | -0.55448 | 0.0010112 | 0.00025344
64 | 0.97129 | -0.55455 | 0.0013425 | 0.00033646
65 | 0.97126 | -0.55495 | 0.00168 | 0.00042105
66 | 0.97234 | -0.53374 | 0 | 0
67 | 0.97307 | -0.51933 | 0.0024495 | 0.00061391
68 | 0.99183 | -0.15512 | 0.0040467 | 0.0010142
69 | 0.97349 | -0.51186 | 0 | 0
70 | 0.97345 | -0.5127 | 0.0013392 | 0.00033565
71 | 0.9735 | -0.5116 | 0.00056231 | 0.00014093
72 | 0.99078 | -0.17516 | 0.0036115 | 0.00090512
73 | 0.99088 | -0.17333 | 0.0034333 | 0.00086047
74 | 0.98523 | -0.28233 | 0.02589 | 0.0064886
75 | 0.98561 | -0.27484 | 0 | 0
76 | 0.98473 | -0.29208 | 0 | 0
77 | 0.98293 | -0.32692 | 0 | 0
78 | 0.98361 | -0.3139 | 0.0062725 | 0.001572
79 | 0.9736 | -0.50981 | 0 | 0
80 | 0.98247 | -0.33598 | 0.038706 | 0.0097006
81 | 0.98139 | -0.35714 | 0.0092656 | 0.0023222
82 | 0.9828 | -0.3297 | 0.0062558 | 0.0015678
83 | 0.9739 | -0.50388 | 0.002799 | 0.0007015
84 | 0.97245 | -0.53248 | 0 | 0
85 | 0.97596 | -0.46311 | 0 | 0
86 | 0.97575 | -0.46724 | 0.0050263 | 0.0012597
87 | 0.97575 | -0.46726 | 0.0025284 | 0.00063368
88 | 0.9757 | -0.46825 | 0.0034487 | 0.00086432
89 | 0.98087 | -0.36683 | 0 | 0
90 | 0.98064 | -0.37115 | 0 | 0
91 | 0.98023 | -0.37925 | 0.0028419 | 0.00071226
92 | 0.98015 | -0.38075 | 0.0014024 | 0.00035148
93 | 0.97931 | -0.39723 | 0.0015954 | 0.00039984
94 | 0.98007 | -0.3825 | 0.0016668 | 0.00041773
95 | 0.97952 | -0.39326 | 0.0025919 | 0.00064959
96 | 0.97915 | -0.4004 | 0.0090921 | 0.0022787
97 | 0.97996 | -0.38464 | 0.0027851 | 0.00069801
98 | 0.97893 | -0.40468 | 0.0028121 | 0.00070479
99 | 0.98184 | -0.34842 | 0.0036187 | 0.00090694
100 | 0.98214 | -0.34262 | 0.0071749 | 0.0017982
101 | 0.98133 | -0.35849 | 0 | 0
102 | 0.98261 | -0.33329 | 0.003914 | 0.00098093
103 | 0.98125 | -0.35987 | 0.0024815 | 0.00062193
104 | 0.98096 | -0.36572 | 0.013335 | 0.0033422
105 | 0.98091 | -0.36664 | 0.0035717 | 0.00089516
106 | 0.97599 | -0.46187 | 0.00479 | 0.0012005
107 | 0.97698 | -0.44253 | 0.0019385 | 0.00048582
108 | 0.9748 | -0.48518 | 0.0017426 | 0.00043673
109 | 0.97723 | -0.43753 | 0.0013354 | 0.00033468
110 | 0.97465 | -0.48819 | 0.0041547 | 0.0010413
111 | 0.97831 | -0.41647 | 0 | 0
112 | 0.97394 | -0.50215 | 0.0018849 | 0.0004724
113 | 0.97337 | -0.5134 | 0.0021156 | 0.00053022
114 | 0.97844 | -0.41396 | 0.0032839 | 0.00082303
115 | 0.99565 | -0.082856 | 0.0042038 | 0.0010536
116 | 0.99565 | -0.082776 | 0.0016826 | 0.00042169
117 | 0.97738 | -0.43517 | 0.0060822 | 0.0015243
118 | 0.97703 | -0.44204 | 0.0061253 | 0.0015351
119 | 0.97782 | -0.42647 | 0 | 0
120 | 0.97685 | -0.4456 | 0.0061442 | 0.0015399
121 | 0.9778 | -0.42688 | 0.0021793 | 0.00054617
122 | 0.97821 | -0.41885 | 0.002833 | 0.00071001
123 | 0.97874 | -0.40853 | 0.0019914 | 0.0004991
124 | 0.98118 | -0.36113 | 0.0012405 | 0.0003109
125 | 0.98118 | -0.36111 | 0.001612 | 0.00040401
126 | 0.97652 | -0.45221 | 0.0022157 | 0.0005553
127 | 0.97722 | -0.43857 | 0.009003 | 0.0022564
128 | 0.97548 | -0.47268 | 0.0029292 | 0.00073413
129 | 0.98123 | -0.36003 | 0 | 0
130 | 0.97787 | -0.42576 | 0 | 0
131 | 0.97175 | -0.54624 | 0 | 0
132 | 0.97167 | -0.54798 | 0 | 0
133 | 0.97182 | -0.54499 | 0.0015344 | 0.00038457
134 | 0.97161 | -0.5491 | 0.001202 | 0.00030124
135 | 0.97518 | -0.47849 | 0 | 0
136 | 0.9749 | -0.48407 | 0.00258 | 0.00064661
137 | 0.98139 | -0.35693 | 0.013422 | 0.0033639
138 | 0.98086 | -0.36736 | 0.00095046 | 0.00023821
139 | 0.9785 | -0.41337 | 0 | 0
140 | 0.98181 | -0.34883 | 0.0010305 | 0.00025828
141 | 0.98019 | -0.38039 | 0 | 0
142 | 0.97931 | -0.39766 | 0.002885 | 0.00072305
143 | 0.98005 | -0.38313 | 0 | 0
144 | 0.97996 | -0.38501 | 0 | 0
145 | 0.97182 | -0.54492 | 0.0030149 | 0.0007556
146 | 0.97204 | -0.54063 | 0 | 0
147 | 0.9723 | -0.53548 | 0 | 0
148 | 0.97224 | -0.53655 | 0.0015936 | 0.00039939
149 | 0.97223 | -0.53681 | 0.0093545 | 0.0023444
150 | 0.98287 | -0.3278 | 0.0012584 | 0.00031538
151 | 0.98283 | -0.32869 | 0.0024965 | 0.00062568
152 | 0.98287 | -0.32778 | 0.0011583 | 0.0002903
153 | 0.98281 | -0.32906 | 0.0027561 | 0.00069075
154 | 0.98299 | -0.32552 | 0 | 0
155 | 0.98296 | -0.32612 | 0.0021229 | 0.00053205
156 | 0.97814 | -0.41978 | 0.0022615 | 0.00056679
157 | 0.97816 | -0.4194 | 0 | 0
158 | 0.97991 | -0.38607 | 0.054432 | 0.013642
159 | 0.97967 | -0.39076 | 0.0080316 | 0.0020129
160 | 0.99788 | -0.040744 | 0.0022431 | 0.00056217
161 | 0.99041 | -0.18216 | 0.0011953 | 0.00029957
162 | 0.9892 | -0.2055 | 0 | 0
163 | 0.98796 | -0.2293 | 0.0024766 | 0.00062069
164 | 0.98909 | -0.20767 | 0.0010264 | 0.00025723
165 | 0.98786 | -0.23122 | 0.001458 | 0.00036542
166 | 0.98709 | -0.24609 | 0.002514 | 0.00063008
167 | 0.98887 | -0.21182 | 0.0026245 | 0.00065775
168 | 0.98768 | -0.23467 | 0.0075064 | 0.0018813
169 | 0.98698 | -0.2482 | 0.0028983 | 0.00072638
170 | 0.98885 | -0.21227 | 0.0024656 | 0.00061794
171 | 0.98614 | -0.26445 | 0.0021218 | 0.00053176
172 | 0.98877 | -0.21387 | 0.004861 | 0.0012183
173 | 0.99785 | -0.041358 | 0.0022243 | 0.00055745
174 | 0.99777 | -0.042809 | 0.00478 | 0.001198
175 | 0.9781 | -0.42054 | 0.0014569 | 0.00036513
176 | 0.97831 | -0.4164 | 0 | 0
177 | 0.97805 | -0.42153 | 0 | 0
178 | 0.97842 | -0.41433 | 0.0020665 | 0.00051791
179 | 0.97804 | -0.42185 | 0.0010976 | 0.00027509
180 | 0.97956 | -0.39268 | 0.0011851 | 0.00029702
181 | 0.97994 | -0.38524 | 0 | 0
182 | 0.97781 | -0.42704 | 0.025313 | 0.006344
183 | 0.97993 | -0.38557 | 0.0022526 | 0.00056456
184 | 0.97778 | -0.42768 | 0.00079901 | 0.00020025
185 | 0.97758 | -0.4316 | 0.0055657 | 0.0013949
186 | 0.97776 | -0.42817 | 0.0011915 | 0.00029862
187 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0077773 | 0.0019493 | -0.0077765 | -0.001949 | 8.051e-07 | 3.2378e-07 | 0.011847 | 0.011847 | 0.011847 | 0.97686 | -0.44529 | 0.97675 | -0.44747 | 3.2547
1 | -0.0092151 | -0.0023097 | 0.0092162 | 0.0023102 | 1.1115e-06 | 5.2303e-07 | 0.014037 | 0.014037 | 0.014037 | 0.97686 | -0.44529 | 0.97699 | -0.44276 | 3.8563
2 | 0.020805 | 0.0052186 | -0.020799 | -0.005215 | 5.8501e-06 | 3.5496e-06 | 0.031689 | 0.031689 | 0.031689 | 0.97699 | -0.44276 | 0.97669 | -0.44866 | 8.7058
3 | -0.030021 | -0.0075288 | 0.030038 | 0.0075392 | 1.6811e-05 | 1.0491e-05 | 0.045726 | 0.045726 | 0.045726 | 0.97699 | -0.44276 | 0.97759 | -0.43102 | 12.5621
4 | 0.019448 | 0.0048764 | -0.019447 | -0.0048755 | 1.4718e-06 | 8.8601e-07 | 0.029631 | 0.029631 | 0.029631 | 0.97669 | -0.44866 | 0.97661 | -0.45025 | 8.1403
5 | -0.031383 | -0.0078762 | 0.03141 | 0.0078934 | 2.7511e-05 | 1.7204e-05 | 0.047773 | 0.047772 | 0.047773 | 0.97759 | -0.43102 | 0.97852 | -0.41266 | 13.1243
6 | 0.01447 | 0.0036283 | -0.014466 | -0.0036257 | 4.4542e-06 | 2.5451e-06 | 0.022048 | 0.022048 | 0.022048 | 0.97661 | -0.45025 | 0.97628 | -0.45671 | 6.0571
7 | -0.033492 | -0.0084151 | 0.033522 | 0.0084341 | 3.0334e-05 | 1.9022e-05 | 0.050938 | 0.050937 | 0.050938 | 0.97852 | -0.41266 | 0.97949 | -0.3937 | 13.9938
8 | 0.012735 | 0.0031919 | -0.012732 | -0.0031906 | 2.4355e-06 | 1.3432e-06 | 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 0.97628 | -0.45671 | 0.97608 | -0.46073 | 5.3324
9 | 0.012283 | 0.0030793 | -0.012281 | -0.0030782 | 2.0304e-06 | 1.1038e-06 | 0.01866 | 0.01866 | 0.01866 | 0.97949 | -0.3937 | 0.97932 | -0.39717 | 5.1264
10 | -0.045805 | -0.011513 | 0.045851 | 0.011542 | 4.5621e-05 | 2.8881e-05 | 0.069598 | 0.069597 | 0.069598 | 0.97949 | -0.3937 | 0.98056 | -0.37286 | 19.1202
11 | 0.0059791 | 0.0014984 | -0.0059784 | -0.0014982 | 6.7745e-07 | 1.6183e-07 | 0.009115 | 0.0091151 | 0.0091151 | 0.97608 | -0.46073 | 0.97596 | -0.46311 | 2.5042
12 | 0.0050279 | 0.0012598 | -0.0050263 | -0.0012597 | 1.5585e-06 | 1.1358e-07 | 0.0076648 | 0.0076651 | 0.0076651 | 0.97608 | -0.46073 | 0.97575 | -0.46724 | 2.1058
13 | 0.010689 | 0.0026792 | -0.010689 | -0.0026792 | 3.3091e-08 | 1.6969e-08 | 0.016241 | 0.016241 | 0.016241 | 0.97932 | -0.39717 | 0.97931 | -0.39723 | 4.4619
14 | -0.048074 | -0.0121 | 0.048088 | 0.012108 | 1.3868e-05 | 8.7879e-06 | 0.072972 | 0.072972 | 0.072972 | 0.98056 | -0.37286 | 0.98087 | -0.36683 | 20.0472
15 | -0.0058768 | -0.0014727 | 0.0058768 | 0.0014727 | 2.6859e-08 | 5.8121e-09 | 0.0089146 | 0.0089146 | 0.0089146 | 0.98094 | -0.36522 | 0.98094 | -0.36512 | 2.4491
16 | 0.0035594 | 0.00089186 | -0.0035592 | -0.00089197 | 2.0686e-07 | -1.0646e-07 | 0.0053993 | 0.0053994 | 0.0053994 | 0.98094 | -0.36522 | 0.98088 | -0.36644 | 1.4834
17 | -0.0077707 | -0.0019473 | 0.0077715 | 0.0019476 | 8.0996e-07 | 3.2211e-07 | 0.011788 | 0.011787 | 0.011788 | 0.98094 | -0.36512 | 0.98106 | -0.36293 | 3.2383
18 | 0.0016004 | 0.00040105 | -0.0016004 | -0.0004011 | 1.0158e-08 | -5.1506e-08 | 0.0024278 | 0.0024279 | 0.0024279 | 0.98088 | -0.36644 | 0.98087 | -0.36657 | 0.66699
19 | 0.066112 | 0.01673 | -0.066063 | -0.016699 | 4.9541e-05 | 3.1541e-05 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.98106 | -0.36293 | 0.98025 | -0.37856 | 27.5642
20 | -0.073884 | -0.018678 | 0.074069 | 0.018796 | 0.00018512 | 0.00011798 | 0.11212 | 0.11212 | 0.11212 | 0.98106 | -0.36293 | 0.98374 | -0.31083 | 30.8025
21 | 0.063497 | 0.016056 | -0.063485 | -0.016048 | 1.1886e-05 | 7.564e-06 | 0.096439 | 0.096439 | 0.096439 | 0.98025 | -0.37856 | 0.98005 | -0.38246 | 26.4942
22 | 0.013506 | 0.003387 | -0.013503 | -0.0033856 | 2.6576e-06 | 1.4853e-06 | 0.02043 | 0.02043 | 0.02043 | 0.98374 | -0.31083 | 0.98353 | -0.31496 | 5.6125
23 | -0.087575 | -0.022183 | 0.087613 | 0.022207 | 3.8277e-05 | 2.3833e-05 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.98374 | -0.31083 | 0.98421 | -0.30173 | 12.1383
24 | 0.060723 | 0.015356 | -0.060638 | -0.015302 | 8.4362e-05 | 5.3659e-05 | 0.092245 | 0.092245 | 0.092245 | 0.98005 | -0.38246 | 0.97857 | -0.41147 | 25.3421
25 | -0.1811 | -0.045896 | 0.18117 | 0.045944 | 7.6063e-05 | 4.8128e-05 | 0.27371 | 0.27371 | 0.27371 | 0.98519 | -0.28271 | 0.98564 | -0.27397 | 18.7986
26 | 0.1811 | 0.045896 | -0.181 | -0.045834 | 9.7907e-05 | 6.1951e-05 | 0.27371 | 0.27371 | 0.27371 | 0.98519 | -0.28271 | 0.98461 | -0.29397 | 18.7987
27 | -0.18361 | -0.046555 | 0.18363 | 0.04657 | 2.3691e-05 | 1.4994e-05 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.98564 | -0.27397 | 0.98578 | -0.27129 | 19.0514
28 | 0.17912 | 0.045363 | -0.17905 | -0.045321 | 6.6759e-05 | 4.2448e-05 | 0.27087 | 0.27087 | 0.27087 | 0.98461 | -0.29397 | 0.98421 | -0.30173 | 24.8049
29 | 0.011721 | 0.002939 | -0.011717 | -0.0029365 | 4.5887e-06 | 2.4432e-06 | 0.017734 | 0.017734 | 0.017734 | 0.98353 | -0.31496 | 0.98311 | -0.32318 | 4.872
30 | 0.091441 | 0.023114 | -0.09134 | -0.023049 | 0.00010186 | 6.5011e-05 | 0.13832 | 0.13832 | 0.13832 | 0.98421 | -0.30173 | 0.98301 | -0.32499 | 38
31 | 0.010169 | 0.0025475 | -0.010168 | -0.0025469 | 1.2067e-06 | 6.0325e-07 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.97857 | -0.41147 | 0.97844 | -0.41396 | 4.2481
32 | 0.050469 | 0.012755 | -0.050457 | -0.012747 | 1.2095e-05 | 7.6723e-06 | 0.076782 | 0.076782 | 0.076782 | 0.97857 | -0.41147 | 0.97831 | -0.41647 | 21.094
33 | -0.18577 | -0.047106 | 0.18584 | 0.047145 | 6.1115e-05 | 3.8691e-05 | 0.28062 | 0.28062 | 0.28062 | 0.98578 | -0.27129 | 0.98614 | -0.26445 | 19.2732
34 | 0.0097945 | 0.0024548 | -0.0097934 | -0.0024543 | 1.0932e-06 | 5.315e-07 | 0.014825 | 0.014825 | 0.014825 | 0.98311 | -0.32318 | 0.98299 | -0.32552 | 4.0728
35 | 0.087816 | 0.022166 | -0.087641 | -0.022054 | 0.00017559 | 0.00011204 | 0.13299 | 0.13299 | 0.13299 | 0.98301 | -0.32499 | 0.98087 | -0.36683 | 36.5348
36 | 0.026204 | 0.0065807 | -0.026194 | -0.0065747 | 9.6876e-06 | 5.9773e-06 | 0.038996 | 0.038996 | 0.038996 | 1 | 0 | 0.9996 | -0.0077514 | 10.7133
37 | 0.56248 | 0.14471 | -0.56105 | -0.1438 | 0.0014307 | 0.00091449 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8383 | 1 | 0 | 0.99722 | -0.052459 | 57.5758
38 | 0.024387 | 0.0061219 | -0.02438 | -0.0061173 | 7.6319e-06 | 4.6821e-06 | 0.036307 | 0.036307 | 0.036307 | 0.9996 | -0.0077514 | 0.99925 | -0.014315 | 9.9744
39 | 0.028648 | 0.0071897 | -0.028634 | -0.0071812 | 1.3613e-05 | 8.4534e-06 | 0.042751 | 0.042751 | 0.042751 | 0.99722 | -0.052459 | 0.9967 | -0.062428 | 11.7447
40 | 0.5324 | 0.13661 | -0.53041 | -0.13533 | 0.0019928 | 0.0012736 | 0.79555 | 0.79555 | 0.79555 | 0.99722 | -0.052459 | 0.99315 | -0.12992 | 54.6397
41 | 0.021117 | 0.0052996 | -0.021106 | -0.005293 | 1.0938e-05 | 6.614e-06 | 0.031449 | 0.031449 | 0.031449 | 0.99925 | -0.014315 | 0.99869 | -0.025182 | 8.6398
42 | 0.024546 | 0.0061566 | -0.024544 | -0.0061557 | 1.4746e-06 | 9.0559e-07 | 0.036647 | 0.036647 | 0.036647 | 0.9967 | -0.062428 | 0.99664 | -0.063689 | 10.0679
43 | 0.30237 | 0.077084 | -0.30213 | -0.076929 | 0.00024448 | 0.00015581 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.99315 | -0.12992 | 0.99227 | -0.14669 | 31.1472
44 | 0.22803 | 0.058247 | -0.22777 | -0.058077 | 0.00026852 | 0.00017059 | 0.34205 | 0.34205 | 0.34205 | 0.99315 | -0.12992 | 0.99187 | -0.15431 | 23.4926
45 | 0.017505 | 0.0043904 | -0.017498 | -0.0043862 | 7.0762e-06 | 4.166e-06 | 0.026083 | 0.026083 | 0.026083 | 0.99869 | -0.025182 | 0.99825 | -0.033666 | 7.1657
46 | 0.021931 | 0.0055008 | -0.021923 | -0.0054956 | 8.4178e-06 | 5.1147e-06 | 0.032746 | 0.032746 | 0.032746 | 0.99664 | -0.063689 | 0.99622 | -0.071744 | 8.996
47 | 0.0078733 | 0.0019732 | -0.0078711 | -0.0019724 | 2.132e-06 | 8.3782e-07 | 0.011807 | 0.011807 | 0.011807 | 0.99227 | -0.14669 | 0.99198 | -0.15237 | 3.2437
48 | 0.29425 | 0.074955 | -0.29373 | -0.07462 | 0.00052619 | 0.00033528 | 0.4417 | 0.4417 | 0.4417 | 0.99227 | -0.14669 | 0.99033 | -0.18383 | 30.3363
49 | 0.22513 | 0.057418 | -0.22496 | -0.057304 | 0.00017951 | 0.00011402 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.99187 | -0.15431 | 0.991 | -0.17084 | 23.2215
50 | -0.28384 | -0.071881 | 0.28413 | 0.072068 | 0.00029453 | 0.00018762 | 0.42785 | 0.42785 | 0.42785 | 0.98777 | -0.2332 | 0.98889 | -0.21162 | 29.3854
51 | 0.28384 | 0.071881 | -0.28349 | -0.071661 | 0.00034447 | 0.00021943 | 0.42785 | 0.42785 | 0.42785 | 0.98777 | -0.2332 | 0.98646 | -0.25851 | 29.3854
52 | -0.28413 | -0.072068 | 0.28451 | 0.072311 | 0.00038016 | 0.00024216 | 0.42785 | 0.42785 | 0.42785 | 0.98889 | -0.21162 | 0.99033 | -0.18383 | 29.3854
53 | 0.28016 | 0.070825 | -0.28013 | -0.070806 | 2.9554e-05 | 1.8824e-05 | 0.42282 | 0.42282 | 0.42282 | 0.98646 | -0.25851 | 0.98634 | -0.26071 | 29.0396
54 | 0.013091 | 0.0032817 | -0.013089 | -0.0032806 | 1.9281e-06 | 1.0575e-06 | 0.019513 | 0.019513 | 0.019513 | 0.99825 | -0.033666 | 0.99809 | -0.036757 | 5.3608
55 | 0.015643 | 0.0039218 | -0.015641 | -0.0039205 | 2.2924e-06 | 1.3214e-06 | 0.023366 | 0.023366 | 0.023366 | 0.99622 | -0.071744 | 0.99606 | -0.07482 | 6.4192
56 | 0.0040472 | 0.001014 | -0.0040467 | -0.0010142 | 5.2966e-07 | -1.5567e-07 | 0.0060709 | 0.0060711 | 0.0060711 | 0.99198 | -0.15237 | 0.99183 | -0.15512 | 1.6679
57 | 0.0070459 | 0.0017657 | -0.0070451 | -0.0017654 | 8.37e-07 | 2.7878e-07 | 0.01058 | 0.01058 | 0.01058 | 0.991 | -0.17084 | 0.99088 | -0.17333 | 2.9065
58 | 0.21791 | 0.055538 | -0.21779 | -0.055462 | 0.00011899 | 7.5544e-05 | 0.32753 | 0.32753 | 0.32753 | 0.991 | -0.17084 | 0.99041 | -0.18216 | 22.4949
59 | 0.28013 | 0.070806 | -0.27994 | -0.070685 | 0.00018974 | 0.00012086 | 0.42282 | 0.42282 | 0.42282 | 0.98634 | -0.26071 | 0.98561 | -0.27484 | 29.0396
60 | 0.0092496 | 0.0023185 | -0.0092479 | -0.0023177 | 1.7564e-06 | 8.0228e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.99809 | -0.036757 | 0.99788 | -0.040744 | 3.7885
61 | 0.0090066 | 0.0022578 | -0.0090059 | -0.0022575 | 6.6784e-07 | 2.9939e-07 | 0.013455 | 0.013455 | 0.013455 | 0.99606 | -0.07482 | 0.99598 | -0.076376 | 3.6965
62 | -0.012831 | -0.0032171 | 0.012832 | 0.0032178 | 1.2547e-06 | 6.9603e-07 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.97085 | -0.56316 | 0.97095 | -0.5611 | 5.403
63 | 0.010759 | 0.0026978 | -0.010755 | -0.0026957 | 4.0804e-06 | 2.1169e-06 | 0.016491 | 0.016491 | 0.016491 | 0.97085 | -0.56316 | 0.97045 | -0.57112 | 4.5305
64 | -0.015027 | -0.0037679 | 0.015028 | 0.0037681 | 3.6798e-07 | 2.1262e-07 | 0.02303 | 0.02303 | 0.02303 | 0.97095 | -0.5611 | 0.97098 | -0.56059 | 6.327
65 | 0.0084183 | 0.0021101 | -0.0084171 | -0.0021095 | 1.2485e-06 | 5.5219e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.97045 | -0.57112 | 0.97029 | -0.57423 | 3.5462
66 | -0.017973 | -0.0045063 | 0.017984 | 0.0045126 | 1.0651e-05 | 6.3536e-06 | 0.027544 | 0.027544 | 0.027544 | 0.97098 | -0.56059 | 0.97161 | -0.54816 | 7.567
67 | 0.0057502 | 0.0014411 | -0.0057501 | -0.0014411 | 1.2722e-07 | 2.7539e-08 | 0.0088184 | 0.0088185 | 0.0088185 | 0.97029 | -0.57423 | 0.97027 | -0.57469 | 2.4227
68 | -0.026485 | -0.0066434 | 0.026493 | 0.0066482 | 7.6391e-06 | 4.7356e-06 | 0.040564 | 0.040564 | 0.040564 | 0.97161 | -0.54816 | 0.97191 | -0.54211 | 11.1439
69 | 0.0085014 | 0.0021308 | -0.0084994 | -0.0021299 | 1.9609e-06 | 8.7306e-07 | 0.01302 | 0.01302 | 0.01302 | 0.97161 | -0.54816 | 0.97136 | -0.553 | 3.5769
70 | -0.029803 | -0.0074777 | 0.029803 | 0.007478 | 4.6163e-07 | 2.8811e-07 | 0.045631 | 0.045631 | 0.045631 | 0.97191 | -0.54211 | 0.97193 | -0.54179 | 12.5361
71 | 0.0063099 | 0.0015812 | -0.0063097 | -0.0015811 | 2.0146e-07 | 5.776e-08 | 0.009666 | 0.009666 | 0.009666 | 0.97136 | -0.553 | 0.97133 | -0.55367 | 2.6555
72 | -0.029803 | -0.007478 | 0.029815 | 0.0074852 | 1.1446e-05 | 7.1438e-06 | 0.045631 | 0.045631 | 0.045631 | 0.97193 | -0.54179 | 0.97234 | -0.53374 | 12.5361
73 | 0.004034 | 0.0010108 | -0.0040338 | -0.0010108 | 1.5418e-07 | -3.458e-08 | 0.0061797 | 0.0061797 | 0.0061797 | 0.97133 | -0.55367 | 0.97129 | -0.55448 | 1.6977
74 | 0.0090059 | 0.0022575 | -0.0090037 | -0.0022565 | 2.1872e-06 | 9.8066e-07 | 0.013455 | 0.013455 | 0.013455 | 0.99598 | -0.076376 | 0.99572 | -0.081474 | 3.6965
75 | 0.0058867 | 0.0014753 | -0.0058863 | -0.0014752 | 3.6488e-07 | 6.9999e-08 | 0.0087972 | 0.0087972 | 0.0087972 | 0.99572 | -0.081474 | 0.99565 | -0.082776 | 2.4168
76 | 0.0030226 | 0.00075736 | -0.0030226 | -0.00075737 | 1.0339e-08 | -9.2976e-09 | 0.0046305 | 0.0046305 | 0.0046305 | 0.97129 | -0.55448 | 0.97129 | -0.55455 | 1.2721
77 | 0.00168 | 0.00042091 | -0.00168 | -0.00042105 | 3.2342e-08 | -1.4043e-07 | 0.0025738 | 0.0025738 | 0.0025738 | 0.97129 | -0.55455 | 0.97126 | -0.55495 | 0.7071
78 | -0.029815 | -0.0074852 | 0.029835 | 0.007498 | 2.0509e-05 | 1.28e-05 | 0.045631 | 0.045631 | 0.045631 | 0.97234 | -0.53374 | 0.97307 | -0.51933 | 12.5361
79 | -0.032285 | -0.0081119 | 0.032294 | 0.0081176 | 9.1428e-06 | 5.7271e-06 | 0.049377 | 0.049377 | 0.049377 | 0.97307 | -0.51933 | 0.97337 | -0.5134 | 13.5651
80 | 0.0013393 | 0.00033526 | -0.0013392 | -0.00033565 | 5.3295e-08 | -3.8752e-07 | 0.002047 | 0.0020472 | 0.0020472 | 0.97349 | -0.51186 | 0.97345 | -0.5127 | 0.56241
81 | -0.0013393 | -0.00033526 | 0.0013393 | 0.00033514 | 1.6465e-08 | -1.1974e-07 | 0.002047 | 0.002047 | 0.002047 | 0.97349 | -0.51186 | 0.9735 | -0.5116 | 0.56237
82 | -0.0019016 | -0.00047607 | 0.0019018 | 0.00047554 | 1.6215e-07 | -5.3273e-07 | 0.0029065 | 0.0029063 | 0.0029065 | 0.9735 | -0.5116 | 0.9736 | -0.50981 | 0.79848
83 | -0.0036115 | -0.00090512 | 0.0036118 | 0.00090495 | 3.1439e-07 | -1.6584e-07 | 0.0054239 | 0.0054238 | 0.0054239 | 0.99078 | -0.17516 | 0.99088 | -0.17333 | 1.4901
84 | -0.02589 | -0.0064886 | 0.025899 | 0.0064943 | 9.2415e-06 | 5.7092e-06 | 0.039102 | 0.039102 | 0.039102 | 0.98523 | -0.28233 | 0.98561 | -0.27484 | 10.7423
85 | 0.25404 | 0.064191 | -0.25383 | -0.064057 | 0.00020969 | 0.00013343 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.98561 | -0.27484 | 0.98473 | -0.29208 | 26.3541
86 | 0.20708 | 0.052297 | -0.20674 | -0.052078 | 0.0003451 | 0.00021895 | 0.31306 | 0.31306 | 0.31306 | 0.98473 | -0.29208 | 0.98293 | -0.32692 | 21.5016
87 | 0.046745 | 0.01176 | -0.046696 | -0.011729 | 4.8678e-05 | 3.0823e-05 | 0.070652 | 0.070652 | 0.070652 | 0.98473 | -0.29208 | 0.98361 | -0.3139 | 19.4099
88 | 0.13482 | 0.033979 | -0.13476 | -0.033943 | 5.8432e-05 | 3.6639e-05 | 0.20416 | 0.20416 | 0.20416 | 0.98293 | -0.32692 | 0.98247 | -0.33598 | 14.022
89 | 0.071921 | 0.018099 | -0.071817 | -0.018033 | 0.00010371 | 6.6078e-05 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.98293 | -0.32692 | 0.98139 | -0.35714 | 29.9186
90 | 0.040424 | 0.010157 | -0.040393 | -0.010138 | 3.0471e-05 | 1.9226e-05 | 0.061163 | 0.061163 | 0.061163 | 0.98361 | -0.3139 | 0.9828 | -0.3297 | 16.8031
91 | -0.018625 | -0.0046707 | 0.01863 | 0.0046739 | 5.2691e-06 | 3.1565e-06 | 0.028467 | 0.028467 | 0.028467 | 0.9736 | -0.50981 | 0.9739 | -0.50388 | 7.8206
92 | 0.016723 | 0.0041952 | -0.016705 | -0.0041846 | 1.805e-05 | 1.0637e-05 | 0.025561 | 0.025561 | 0.025561 | 0.9736 | -0.50981 | 0.97245 | -0.53248 | 7.0223
93 | 0.096052 | 0.024242 | -0.095993 | -0.024206 | 5.9089e-05 | 3.6311e-05 | 0.14554 | 0.14554 | 0.14554 | 0.98247 | -0.33598 | 0.98181 | -0.34883 | 9.9958
94 | 0.062551 | 0.01571 | -0.062465 | -0.015656 | 8.6226e-05 | 5.4862e-05 | 0.094855 | 0.094855 | 0.094855 | 0.98139 | -0.35714 | 0.97991 | -0.38607 | 26.0591
95 | 0.034137 | 0.0085704 | -0.034132 | -0.0085667 | 5.8495e-06 | 3.6697e-06 | 0.051692 | 0.051692 | 0.051692 | 0.9828 | -0.3297 | 0.98261 | -0.33329 | 14.201
96 | -0.021429 | -0.0053754 | 0.02145 | 0.0053877 | 2.0258e-05 | 1.2337e-05 | 0.032744 | 0.032743 | 0.032744 | 0.9739 | -0.50388 | 0.9749 | -0.48407 | 8.9955
97 | 0.0093564 | 0.0023454 | -0.0093545 | -0.0023444 | 1.9338e-06 | 9.2559e-07 | 0.014317 | 0.014317 | 0.014317 | 0.97245 | -0.53248 | 0.97223 | -0.53681 | 3.9333
98 | 0.0073488 | 0.0018392 | -0.0073478 | -0.0018388 | 1.0501e-06 | 3.9731e-07 | 0.011244 | 0.011244 | 0.011244 | 0.97245 | -0.53248 | 0.9723 | -0.53548 | 3.0891
99 | 0.0059784 | 0.0014982 | -0.0059773 | -0.0014979 | 1.1837e-06 | 2.8295e-07 | 0.0091151 | 0.0091153 | 0.0091153 | 0.97596 | -0.46311 | 0.97575 | -0.46726 | 2.5042
100 | 0.0034489 | 0.00086423 | -0.0034487 | -0.00086432 | 1.6245e-07 | -9.163e-08 | 0.0052595 | 0.0052595 | 0.0052595 | 0.97575 | -0.46726 | 0.9757 | -0.46825 | 1.4449
101 | 0.039552 | 0.0099459 | -0.039544 | -0.0099408 | 8.1661e-06 | 5.15e-06 | 0.060015 | 0.060015 | 0.060015 | 0.98087 | -0.36683 | 0.98064 | -0.37115 | 16.4876
102 | 0.0072976 | 0.0018286 | -0.0072948 | -0.0018276 | 2.8158e-06 | 1.0298e-06 | 0.011073 | 0.011073 | 0.011073 | 0.98064 | -0.37115 | 0.98023 | -0.37925 | 3.0421
103 | 0.032247 | 0.0081122 | -0.032232 | -0.0081029 | 1.4776e-05 | 9.2492e-06 | 0.048942 | 0.048942 | 0.048942 | 0.98064 | -0.37115 | 0.98015 | -0.38075 | 13.4455
104 | 0.0044528 | 0.0011153 | -0.0044521 | -0.0011154 | 6.8877e-07 | -6.586e-08 | 0.0067593 | 0.0067594 | 0.0067594 | 0.98023 | -0.37925 | 0.98007 | -0.3825 | 1.857
105 | 0.03083 | 0.0077514 | -0.030811 | -0.0077399 | 1.8416e-05 | 1.1504e-05 | 0.046813 | 0.046813 | 0.046813 | 0.98015 | -0.38075 | 0.97952 | -0.39326 | 12.8606
106 | 0.0090935 | 0.0022793 | -0.0090921 | -0.0022787 | 1.3731e-06 | 6.3751e-07 | 0.013817 | 0.013817 | 0.013817 | 0.97931 | -0.39723 | 0.97915 | -0.4004 | 3.796
107 | 0.0027854 | 0.00069765 | -0.0027851 | -0.00069801 | 2.8428e-07 | -3.5217e-07 | 0.0042288 | 0.004229 | 0.004229 | 0.98007 | -0.3825 | 0.97996 | -0.38464 | 1.1618
108 | 0.028219 | 0.0070904 | -0.028204 | -0.0070808 | 1.5371e-05 | 9.5566e-06 | 0.042875 | 0.042875 | 0.042875 | 0.97952 | -0.39326 | 0.97893 | -0.40468 | 11.7789
109 | 0.025392 | 0.006376 | -0.025387 | -0.0063731 | 4.6617e-06 | 2.8786e-06 | 0.038601 | 0.038601 | 0.038601 | 0.97893 | -0.40468 | 0.97874 | -0.40853 | 10.6046
110 | -0.023023 | -0.0057753 | 0.023029 | 0.0057792 | 6.3704e-06 | 3.9005e-06 | 0.034894 | 0.034894 | 0.034894 | 0.98184 | -0.34842 | 0.98214 | -0.34262 | 9.5863
111 | 0.019404 | 0.0048683 | -0.019395 | -0.0048627 | 9.3139e-06 | 5.5979e-06 | 0.02941 | 0.02941 | 0.02941 | 0.98184 | -0.34842 | 0.98133 | -0.35849 | 8.0796
112 | -0.030204 | -0.0075774 | 0.030218 | 0.0075858 | 1.3431e-05 | 8.3792e-06 | 0.045765 | 0.045764 | 0.045765 | 0.98214 | -0.34262 | 0.98261 | -0.33329 | 12.5727
113 | 0.019395 | 0.0048627 | -0.019394 | -0.004862 | 1.2732e-06 | 7.6527e-07 | 0.02941 | 0.02941 | 0.02941 | 0.98133 | -0.35849 | 0.98125 | -0.35987 | 8.0796
114 | 0.016912 | 0.0042401 | -0.016907 | -0.0042373 | 4.7174e-06 | 2.7776e-06 | 0.025647 | 0.025647 | 0.025647 | 0.98125 | -0.35987 | 0.98096 | -0.36572 | 7.0458
115 | 0.0035719 | 0.00089508 | -0.0035717 | -0.00089516 | 1.5574e-07 | -7.8911e-08 | 0.0054182 | 0.0054182 | 0.0054182 | 0.98096 | -0.36572 | 0.98091 | -0.36664 | 1.4885
116 | -0.047077 | -0.011859 | 0.047121 | 0.011887 | 4.3594e-05 | 2.7618e-05 | 0.071797 | 0.071797 | 0.071797 | 0.97599 | -0.46187 | 0.97698 | -0.44253 | 19.7244
117 | 0.042287 | 0.010659 | -0.04224 | -0.010629 | 4.7108e-05 | 2.9772e-05 | 0.064494 | 0.064494 | 0.064494 | 0.97599 | -0.46187 | 0.9748 | -0.48518 | 17.7181
118 | -0.049059 | -0.012372 | 0.049071 | 0.01238 | 1.1727e-05 | 7.4353e-06 | 0.074749 | 0.074749 | 0.074749 | 0.97698 | -0.44253 | 0.97723 | -0.43753 | 20.5354
119 | 0.040497 | 0.010192 | -0.040492 | -0.010188 | 5.8234e-06 | 3.6763e-06 | 0.061834 | 0.061834 | 0.061834 | 0.9748 | -0.48518 | 0.97465 | -0.48819 | 16.9873
120 | -0.050406 | -0.012715 | 0.050457 | 0.012747 | 5.0884e-05 | 3.2277e-05 | 0.076782 | 0.076782 | 0.076782 | 0.97723 | -0.43753 | 0.97831 | -0.41647 | 21.094
121 | 0.036337 | 0.0091471 | -0.036313 | -0.0091318 | 2.4241e-05 | 1.5253e-05 | 0.055491 | 0.055491 | 0.055491 | 0.97465 | -0.48819 | 0.97394 | -0.50215 | 15.2448
122 | 0.034428 | 0.0086594 | -0.034409 | -0.0086478 | 1.8477e-05 | 1.1604e-05 | 0.052611 | 0.052611 | 0.052611 | 0.97394 | -0.50215 | 0.97337 | -0.5134 | 14.4536
123 | 0.006884 | 0.0017239 | -0.0068839 | -0.0017239 | 1.1995e-07 | 4.0113e-08 | 0.010469 | 0.010469 | 0.010469 | 0.97844 | -0.41396 | 0.97842 | -0.41433 | 2.876
124 | -0.0042038 | -0.0010536 | 0.0042038 | 0.0010536 | 1.6133e-08 | -3.8497e-09 | 0.0062826 | 0.0062826 | 0.0062826 | 0.99565 | -0.082856 | 0.99565 | -0.082776 | 1.726
125 | 0.012275 | 0.0030775 | -0.012271 | -0.0030753 | 4.0157e-06 | 2.1859e-06 | 0.018688 | 0.018688 | 0.018688 | 0.97738 | -0.43517 | 0.97703 | -0.44204 | 5.1341
126 | -0.018357 | -0.0046018 | 0.018364 | 0.0046064 | 7.6105e-06 | 4.545e-06 | 0.027948 | 0.027948 | 0.027948 | 0.97738 | -0.43517 | 0.97782 | -0.42647 | 7.6779
127 | 0.0061452 | 0.0015402 | -0.0061442 | -0.0015399 | 1.042e-06 | 2.697e-07 | 0.0093592 | 0.0093593 | 0.0093593 | 0.97703 | -0.44204 | 0.97685 | -0.4456 | 2.5712
128 | 0.0021793 | 0.00054607 | -0.0021793 | -0.00054617 | 4.2267e-08 | -1.015e-07 | 0.0033163 | 0.0033164 | 0.0033164 | 0.97782 | -0.42647 | 0.9778 | -0.42688 | 0.9111
129 | -0.020544 | -0.0051524 | 0.020551 | 0.005157 | 7.4651e-06 | 4.5221e-06 | 0.031264 | 0.031264 | 0.031264 | 0.97782 | -0.42647 | 0.97821 | -0.41885 | 8.589
130 | -0.023384 | -0.005867 | 0.023396 | 0.005874 | 1.1516e-05 | 7.0656e-06 | 0.035573 | 0.035573 | 0.035573 | 0.97821 | -0.41885 | 0.97874 | -0.40853 | 9.7729
131 | -0.0012405 | -0.0003109 | 0.0012405 | 0.00031089 | 1.1026e-09 | -9.7873e-09 | 0.0018813 | 0.0018813 | 0.0018813 | 0.98118 | -0.36113 | 0.98118 | -0.36111 | 0.51684
132 | -0.0028525 | -0.0007149 | 0.0028527 | 0.00071473 | 1.4673e-07 | -1.7018e-07 | 0.004326 | 0.0043259 | 0.004326 | 0.98118 | -0.36111 | 0.98123 | -0.36003 | 1.1885
133 | -0.029214 | -0.0073482 | 0.029233 | 0.00736 | 1.9039e-05 | 1.1864e-05 | 0.044526 | 0.044525 | 0.044526 | 0.97652 | -0.45221 | 0.97722 | -0.43857 | 12.2323
134 | 0.026998 | 0.0067929 | -0.026972 | -0.0067765 | 2.6388e-05 | 1.6369e-05 | 0.041149 | 0.041149 | 0.041149 | 0.97652 | -0.45221 | 0.97548 | -0.47268 | 11.3048
135 | -0.038236 | -0.0096164 | 0.038259 | 0.0096312 | 2.3425e-05 | 1.4761e-05 | 0.058234 | 0.058234 | 0.058234 | 0.97722 | -0.43857 | 0.97787 | -0.42576 | 15.9984
136 | 0.024043 | 0.0060424 | -0.024036 | -0.0060383 | 6.6637e-06 | 4.0999e-06 | 0.036681 | 0.036681 | 0.036681 | 0.97548 | -0.47268 | 0.97518 | -0.47849 | 10.0773
137 | -0.081492 | -0.020554 | 0.081504 | 0.020561 | 1.2121e-05 | 7.3297e-06 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.98123 | -0.36003 | 0.98139 | -0.35693 | 8.4908
138 | 0.078639 | 0.019839 | -0.078611 | -0.019823 | 2.7582e-05 | 1.6609e-05 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.98123 | -0.36003 | 0.98086 | -0.36736 | 8.1937
139 | -0.038259 | -0.0096312 | 0.038282 | 0.0096454 | 2.2672e-05 | 1.4286e-05 | 0.058234 | 0.058234 | 0.058234 | 0.97787 | -0.42576 | 0.9785 | -0.41337 | 15.9984
140 | 0.0012021 | 0.00029975 | -0.001202 | -0.00030065 | 9.9358e-08 | -9.0545e-07 | 0.0018402 | 0.0018406 | 0.0018406 | 0.97175 | -0.54624 | 0.97167 | -0.54798 | 0.50565
141 | -0.0012021 | -0.00029975 | 0.0012022 | 0.0002991 | 7.1131e-08 | -6.4854e-07 | 0.0018402 | 0.00184 | 0.0018402 | 0.97175 | -0.54624 | 0.97182 | -0.54499 | 0.50555
142 | 0.001202 | 0.00030065 | -0.001202 | -0.00030124 | 6.4196e-08 | -5.8472e-07 | 0.0018406 | 0.0018408 | 0.0018408 | 0.97167 | -0.54798 | 0.97161 | -0.5491 | 0.50571
143 | -0.0027366 | -0.00068367 | 0.0027366 | 0.00068366 | 9.3388e-09 | -1.1603e-08 | 0.0041895 | 0.0041894 | 0.0041895 | 0.97182 | -0.54499 | 0.97182 | -0.54492 | 1.1509
144 | 0.024036 | 0.0060383 | -0.02403 | -0.0060343 | 6.3945e-06 | 3.9344e-06 | 0.036681 | 0.036681 | 0.036681 | 0.97518 | -0.47849 | 0.9749 | -0.48407 | 10.0773
145 | -0.094926 | -0.023925 | 0.094963 | 0.023948 | 3.6777e-05 | 2.2581e-05 | 0.14398 | 0.14398 | 0.14398 | 0.98139 | -0.35693 | 0.98181 | -0.34883 | 9.8886
146 | 0.077661 | 0.019584 | -0.077612 | -0.019554 | 4.8406e-05 | 3.0511e-05 | 0.11786 | 0.11786 | 0.11786 | 0.98086 | -0.36736 | 0.98019 | -0.38039 | 16.1895
147 | -0.038282 | -0.0096454 | 0.038311 | 0.0096636 | 2.8786e-05 | 1.8139e-05 | 0.058234 | 0.058234 | 0.058234 | 0.9785 | -0.41337 | 0.97931 | -0.39766 | 15.9984
148 | 0.042416 | 0.010706 | -0.04241 | -0.010702 | 5.5569e-06 | 3.5114e-06 | 0.064418 | 0.064418 | 0.064418 | 0.98019 | -0.38039 | 0.98005 | -0.38313 | 17.6972
149 | 0.035197 | 0.0088482 | -0.035189 | -0.0088433 | 7.769e-06 | 4.8808e-06 | 0.053441 | 0.053441 | 0.053441 | 0.98019 | -0.38039 | 0.97996 | -0.38501 | 14.6817
150 | -0.041196 | -0.010387 | 0.041206 | 0.010393 | 9.8122e-06 | 6.1958e-06 | 0.062618 | 0.062618 | 0.062618 | 0.97931 | -0.39766 | 0.97956 | -0.39268 | 17.2026
151 | 0.04241 | 0.010702 | -0.042391 | -0.01069 | 1.9401e-05 | 1.226e-05 | 0.064418 | 0.064418 | 0.064418 | 0.98005 | -0.38313 | 0.97956 | -0.39268 | 17.6972
152 | 0.0022527 | 0.00056442 | -0.0022526 | -0.00056448 | 2.3837e-08 | -5.3192e-08 | 0.0034205 | 0.0034205 | 0.0034205 | 0.97996 | -0.38501 | 0.97994 | -0.38524 | 0.93971
153 | 0.032936 | 0.0082789 | -0.03287 | -0.0082375 | 6.5948e-05 | 4.1323e-05 | 0.050021 | 0.050021 | 0.050021 | 0.97996 | -0.38501 | 0.97781 | -0.42704 | 13.7421
154 | -0.0057515 | -0.0014393 | 0.0057527 | 0.0014395 | 1.1735e-06 | 2.5088e-07 | 0.0088058 | 0.0088056 | 0.0088058 | 0.97182 | -0.54492 | 0.97204 | -0.54063 | 2.4192
155 | -0.0057527 | -0.0014395 | 0.0057541 | 0.0014398 | 1.4108e-06 | 3.0129e-07 | 0.0088056 | 0.0088054 | 0.0088056 | 0.97204 | -0.54063 | 0.9723 | -0.53548 | 2.4191
156 | 0.0015937 | 0.00039899 | -0.0015936 | -0.00039939 | 8.1145e-08 | -3.9922e-07 | 0.0024388 | 0.002439 | 0.002439 | 0.9723 | -0.53548 | 0.97224 | -0.53655 | 0.67005
157 | 0.0052529 | 0.0013164 | -0.0052527 | -0.0013164 | 2.2137e-07 | 2.3385e-08 | 0.0079526 | 0.0079526 | 0.0079526 | 0.98287 | -0.3278 | 0.98283 | -0.32869 | 2.1848
158 | -0.0065113 | -0.0016318 | 0.0065113 | 0.0016318 | 6.5555e-09 | 1.9148e-09 | 0.0098577 | 0.0098577 | 0.0098577 | 0.98287 | -0.3278 | 0.98287 | -0.32778 | 2.7082
159 | 0.0027562 | 0.00069069 | -0.0027561 | -0.00069075 | 4.9126e-08 | -6.3896e-08 | 0.0041729 | 0.0041729 | 0.0041729 | 0.98283 | -0.32869 | 0.98281 | -0.32906 | 1.1464
160 | -0.0076696 | -0.0019221 | 0.0076704 | 0.0019224 | 8.2583e-07 | 3.2149e-07 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011611 | 0.98287 | -0.32778 | 0.98299 | -0.32552 | 3.1899
161 | 0.002123 | 0.00053189 | -0.0021229 | -0.00053205 | 6.0244e-08 | -1.5863e-07 | 0.0032136 | 0.0032137 | 0.0032137 | 0.98299 | -0.32552 | 0.98296 | -0.32612 | 0.88288
162 | -0.0022615 | -0.00056679 | 0.0022616 | 0.0005667 | 4.1479e-08 | -9.0757e-08 | 0.0034404 | 0.0034403 | 0.0034404 | 0.97814 | -0.41978 | 0.97816 | -0.4194 | 0.94516
163 | 0.0025547 | 0.00063922 | -0.0025546 | -0.00063944 | 1.3937e-07 | -2.1972e-07 | 0.003886 | 0.0038861 | 0.0038861 | 0.97816 | -0.4194 | 0.9781 | -0.42054 | 1.0676
164 | -0.0048163 | -0.0012059 | 0.004817 | 0.0012059 | 6.8832e-07 | 1.1187e-08 | 0.0073263 | 0.0073261 | 0.0073263 | 0.97816 | -0.4194 | 0.97831 | -0.4164 | 2.0127
165 | 0.0080334 | 0.0020137 | -0.0080316 | -0.0020129 | 1.7942e-06 | 7.4339e-07 | 0.012199 | 0.012199 | 0.012199 | 0.97991 | -0.38607 | 0.97967 | -0.39076 | 3.3514
166 | 0.0070048 | 0.0017555 | -0.0070046 | -0.0017554 | 2.0489e-07 | 6.5713e-08 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.99788 | -0.040744 | 0.99785 | -0.041358 | 2.8696
167 | 0.2166 | 0.055163 | -0.21635 | -0.055008 | 0.00024355 | 0.00015461 | 0.32573 | 0.32573 | 0.32573 | 0.99041 | -0.18216 | 0.9892 | -0.2055 | 22.3716
168 | 0.20537 | 0.052255 | -0.20514 | -0.052106 | 0.00023524 | 0.00014921 | 0.30921 | 0.30921 | 0.30921 | 0.9892 | -0.2055 | 0.98796 | -0.2293 | 21.2371
169 | 0.010981 | 0.0027528 | -0.01098 | -0.0027522 | 1.1324e-06 | 5.8271e-07 | 0.016519 | 0.016519 | 0.016519 | 0.9892 | -0.2055 | 0.98909 | -0.20767 | 4.5381
170 | 0.0089666 | 0.0022475 | -0.0089657 | -0.0022472 | 8.2116e-07 | 3.7182e-07 | 0.013505 | 0.013505 | 0.013505 | 0.98796 | -0.2293 | 0.98786 | -0.23122 | 3.7102
171 | 0.19369 | 0.049238 | -0.19354 | -0.049139 | 0.00015654 | 9.9181e-05 | 0.29198 | 0.29198 | 0.29198 | 0.98796 | -0.2293 | 0.98709 | -0.24609 | 20.0534
172 | 0.0099536 | 0.002495 | -0.0099516 | -0.002494 | 1.9719e-06 | 9.6111e-07 | 0.014975 | 0.014975 | 0.014975 | 0.98909 | -0.20767 | 0.98887 | -0.21182 | 4.114
173 | 0.0075077 | 0.0018818 | -0.0075064 | -0.0018813 | 1.2339e-06 | 4.6038e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98786 | -0.23122 | 0.98768 | -0.23467 | 3.1069
174 | 0.19102 | 0.048509 | -0.191 | -0.048496 | 1.9355e-05 | 1.226e-05 | 0.28819 | 0.28819 | 0.28819 | 0.98709 | -0.24609 | 0.98698 | -0.2482 | 19.7931
175 | 0.0073272 | 0.0018363 | -0.007327 | -0.0018362 | 1.5697e-07 | 5.6288e-08 | 0.011026 | 0.011026 | 0.011026 | 0.98887 | -0.21182 | 0.98885 | -0.21227 | 3.029
176 | 0.1881 | 0.04777 | -0.18796 | -0.047677 | 0.00014702 | 9.3095e-05 | 0.28382 | 0.28382 | 0.28382 | 0.98698 | -0.2482 | 0.98614 | -0.26445 | 19.4931
177 | 0.0048614 | 0.0012183 | -0.004861 | -0.0012183 | 3.6961e-07 | 3.0374e-10 | 0.0073154 | 0.0073155 | 0.0073155 | 0.98885 | -0.21227 | 0.98877 | -0.21387 | 2.0097
178 | 0.0047803 | 0.001198 | -0.00478 | -0.001198 | 3.3058e-07 | -1.5023e-08 | 0.0071285 | 0.0071286 | 0.0071286 | 0.99785 | -0.041358 | 0.99777 | -0.042809 | 1.9584
179 | 0.0010977 | 0.00027431 | -0.0010976 | -0.00027489 | 5.1278e-08 | -5.8271e-07 | 0.0016696 | 0.0016699 | 0.0016699 | 0.9781 | -0.42054 | 0.97805 | -0.42153 | 0.45876
180 | -0.004817 | -0.0012059 | 0.0048174 | 0.0012059 | 4.7407e-07 | 7.6162e-09 | 0.0073261 | 0.007326 | 0.0073261 | 0.97831 | -0.4164 | 0.97842 | -0.41433 | 2.0127
181 | 0.0010976 | 0.00027489 | -0.0010976 | -0.00027509 | 1.7185e-08 | -1.9524e-07 | 0.0016699 | 0.0016699 | 0.0016699 | 0.97805 | -0.42153 | 0.97804 | -0.42185 | 0.45878
182 | 0.0022526 | 0.00056448 | -0.0022526 | -0.00056456 | 3.547e-08 | -7.9145e-08 | 0.0034205 | 0.0034206 | 0.0034206 | 0.97994 | -0.38524 | 0.97993 | -0.38557 | 0.93972
183 | 0.0019906 | 0.00049843 | -0.0019905 | -0.00049861 | 6.0888e-08 | -1.8299e-07 | 0.0030291 | 0.0030292 | 0.0030292 | 0.97781 | -0.42704 | 0.97778 | -0.42768 | 0.83219
184 | 0.0055669 | 0.0013951 | -0.0055657 | -0.0013949 | 1.2076e-06 | 2.1016e-07 | 0.0084715 | 0.0084717 | 0.0084717 | 0.97781 | -0.42704 | 0.97758 | -0.4316 | 2.3274
185 | 0.0011915 | 0.00029836 | -0.0011915 | -0.00029862 | 2.7384e-08 | -2.6104e-07 | 0.0018132 | 0.0018133 | 0.0018133 | 0.97778 | -0.42768 | 0.97776 | -0.42817 | 0.49816

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59426 | 0.15228

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014378 | 0.00036035
1 | 0.0077765 | 0.001949
2 | 0.0013511 | 0.00033863
3 | 0.0013446 | 0.00033699
4 | 0.0049767 | 0.0012473
5 | 0.0020814 | 0.00052165
6 | 0.0017309 | 0.00043381
7 | 0.0017252 | 0.00043237
8 | 0.001592 | 0.00039899
9 | 0.0022237 | 0.00055731
10 | 0.0023174 | 0.00058079
11 | 0.0018939 | 0.00047466
12 | 0.0019588 | 0.00049092
13 | 0.0016004 | 0.0004011
14 | 0.0025657 | 0.00064302
15 | 0.0027622 | 0.00069228
16 | 0.0024379 | 0.00061099
17 | 0.0018783 | 0.00047074
18 | 0.0017819 | 0.00044659
19 | 0.0021392 | 0.00053614
20 | 0.001922 | 0.0004817
21 | 0.0035234 | 0.00088305
22 | 0.0039312 | 0.00098526
23 | 0.0018067 | 0.00045279
24 | 0.0032625 | 0.00081767
25 | 0.0040884 | 0.0010247
26 | 0.0036013 | 0.00090256
27 | 0.0026132 | 0.00065492
28 | 0.0026308 | 0.00065935
29 | 0.0033379 | 0.00083656
30 | 0.0044074 | 0.0011046
31 | 0.0062796 | 0.0015738
32 | 0.0038239 | 0.00095837
33 | 0.0092153 | 0.0023096
34 | 0.003839 | 0.00096214
35 | 0.0066343 | 0.0016627
36 | 0.002072 | 0.0005193
37 | 0.0021947 | 0.00055005
38 | 0.0023368 | 0.00058565
39 | 0.0029454 | 0.00073819
40 | 0.0026668 | 0.00066837
41 | 0.0057501 | 0.0014411
42 | 0.00331 | 0.00082957
43 | 0.0021895 | 0.00054875
44 | 0.0022757 | 0.00057035
45 | 0.003117 | 0.00078119
46 | 0.0010112 | 0.00025344
47 | 0.0013425 | 0.00033646
48 | 0.00168 | 0.00042105
49 | 0.0024495 | 0.00061391
50 | 0.0040467 | 0.0010142
51 | 0.0013392 | 0.00033565
52 | 0.00056231 | 0.00014093
53 | 0.0036115 | 0.00090512
54 | 0.0034333 | 0.00086047
55 | 0.02589 | 0.0064886
56 | 0.0062725 | 0.001572
57 | 0.038706 | 0.0097006
58 | 0.0092656 | 0.0023222
59 | 0.0062558 | 0.0015678
60 | 0.002799 | 0.0007015
61 | 0.0050263 | 0.0012597
62 | 0.0025284 | 0.00063368
63 | 0.0034487 | 0.00086432
64 | 0.0028419 | 0.00071226
65 | 0.0014024 | 0.00035148
66 | 0.0015954 | 0.00039984
67 | 0.0016668 | 0.00041773
68 | 0.0025919 | 0.00064959
69 | 0.0090921 | 0.0022787
70 | 0.0027851 | 0.00069801
71 | 0.0028121 | 0.00070479
72 | 0.0036187 | 0.00090694
73 | 0.0071749 | 0.0017982
74 | 0.003914 | 0.00098093
75 | 0.0024815 | 0.00062193
76 | 0.013335 | 0.0033422
77 | 0.0035717 | 0.00089516
78 | 0.00479 | 0.0012005
79 | 0.0019385 | 0.00048582
80 | 0.0017426 | 0.00043673
81 | 0.0013354 | 0.00033468
82 | 0.0041547 | 0.0010413
83 | 0.0018849 | 0.0004724
84 | 0.0021156 | 0.00053022
85 | 0.0032839 | 0.00082303
86 | 0.0042038 | 0.0010536
87 | 0.0016826 | 0.00042169
88 | 0.0060822 | 0.0015243
89 | 0.0061253 | 0.0015351
90 | 0.0061442 | 0.0015399
91 | 0.0021793 | 0.00054617
92 | 0.002833 | 0.00071001
93 | 0.0019914 | 0.0004991
94 | 0.0012405 | 0.0003109
95 | 0.001612 | 0.00040401
96 | 0.0022157 | 0.0005553
97 | 0.009003 | 0.0022564
98 | 0.0029292 | 0.00073413
99 | 0.0015344 | 0.00038457
100 | 0.001202 | 0.00030124
101 | 0.00258 | 0.00064661
102 | 0.013422 | 0.0033639
103 | 0.00095046 | 0.00023821
104 | 0.0010305 | 0.00025828
105 | 0.002885 | 0.00072305
106 | 0.0030149 | 0.0007556
107 | 0.0015936 | 0.00039939
108 | 0.0093545 | 0.0023444
109 | 0.0012584 | 0.00031538
110 | 0.0024965 | 0.00062568
111 | 0.0011583 | 0.0002903
112 | 0.0027561 | 0.00069075
113 | 0.0021229 | 0.00053205
114 | 0.0022615 | 0.00056679
115 | 0.054432 | 0.013642
116 | 0.0080316 | 0.0020129
117 | 0.0022431 | 0.00056217
118 | 0.0011953 | 0.00029957
119 | 0.0024766 | 0.00062069
120 | 0.0010264 | 0.00025723
121 | 0.001458 | 0.00036542
122 | 0.002514 | 0.00063008
123 | 0.0026245 | 0.00065775
124 | 0.0075064 | 0.0018813
125 | 0.0028983 | 0.00072638
126 | 0.0024656 | 0.00061794
127 | 0.0021218 | 0.00053176
128 | 0.004861 | 0.0012183
129 | 0.0022243 | 0.00055745
130 | 0.00478 | 0.001198
131 | 0.0014569 | 0.00036513
132 | 0.0020665 | 0.00051791
133 | 0.0010976 | 0.00027509
134 | 0.0011851 | 0.00029702
135 | 0.025313 | 0.006344
136 | 0.0022526 | 0.00056456
137 | 0.00079901 | 0.00020025
138 | 0.0055657 | 0.0013949
139 | 0.0011915 | 0.00029862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1