## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-5_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-5_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-5_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-5_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-5_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-5_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-5_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-5_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-5_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-5_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-5_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-5_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-5_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-5_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-5_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-5_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-5_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-5_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-5_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-5_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-5_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-5_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-5_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-5_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-5_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-5_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-5_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-5_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-5_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-5_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-5_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-5_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-5_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-5_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-5_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-5_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-5_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-5_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-5_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-5_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-5_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-5_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-5_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-5_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-5_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-5_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-5_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-5_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-5_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-5_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-5_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-5_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-5_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-5_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-5_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-5_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-5_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-5_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-5_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-5_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-5_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-5_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-5_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-5_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-5_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-5_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-5_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-5_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-5_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-5_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-5_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-5_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-5_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-5_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-5_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-5_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-5_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-5_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-5_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-5_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-5_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-5_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-5_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-5_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-5_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-5_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-5_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-5_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-5_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-5_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-5_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-5_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-5_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2583-5_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2583-5_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2583-5_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2583-5_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2583-5_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2583-5_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2583-5_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2583-5_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2583-5_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_390_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-5_1_2_load_13 | 0 | 0.0013145 | 0.00032943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-5_1_2_load_14 | 1 | 0.0017999 | 0.0004511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-5_1_2_load_15 | 2 | 0.0018184 | 0.00045573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-5_1_2_load_16 | 3 | 0.0018121 | 0.00045415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-5_1_2_load_17 | 4 | 0.0018124 | 0.00045424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-5_1_2_load_194 | 5 | 0.0020193 | 0.00050609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-5_1_2_load_52 | 6 | 0.0029295 | 0.00073419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-5_1_2_load_18 | 7 | 0.0019422 | 0.00048677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-5_1_2_load_19 | 8 | 0.0015929 | 0.00039923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-5_1_2_load_20 | 9 | 0.0011416 | 0.0002861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-5_1_2_load_21 | 10 | 0.0014748 | 0.00036963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-5_1_2_load_22 | 11 | 0.0016213 | 0.00040633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-5_1_2_load_168 | 12 | 0.0021269 | 0.00053306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-5_1_2_load_152 | 13 | 0.0011089 | 0.00027791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-5_1_2_load_28 | 14 | 0.00041631 | 0.00010434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-5_1_2_load_29 | 15 | 0.00063258 | 0.00015854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-5_1_2_load_30 | 16 | 0.0050178 | 0.0012576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-5_1_2_load_31 | 17 | 0.00034056 | 8.5353e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-5_1_2_load_45 | 21 | 0.0016025 | 0.00040163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-5_1_2_load_46 | 22 | 0.00088945 | 0.00022292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-5_1_2_load_49 | 24 | 0.0040433 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-5_1_2_load_50 | 25 | 0.0018175 | 0.00045552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-5_1_2_load_51 | 27 | 0.002934 | 0.00073533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-5_1_2_load_54 | 29 | 0.0028046 | 0.00070291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-5_1_2_load_55 | 30 | 0.0011901 | 0.00029827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-5_1_2_load_200 | 31 | 0.001778 | 0.0004456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-5_1_2_load_56 | 32 | 0.0070763 | 0.0017735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-5_1_2_load_60 | 34 | 0.0051531 | 0.0012915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-5_1_2_load_62 | 37 | 0.0025163 | 0.00063063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-5_1_2_load_151 | 38 | 0.0022925 | 0.00057456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-5_1_2_load_205 | 39 | 0.0025093 | 0.00062888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-5_1_2_load_203 | 41 | 0.0025158 | 0.00063052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-5_1_2_load_134 | 42 | 0.0054585 | 0.001368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-5_1_2_load_64 | 43 | 0.00091695 | 0.00022981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-5_1_2_load_65 | 44 | 0.0010215 | 0.000256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-5_1_2_load_66 | 45 | 0.0019615 | 0.0004916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-5_1_2_load_67 | 46 | 0.00050973 | 0.00012775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-5_1_2_load_68 | 47 | 0.0044358 | 0.0011117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-5_1_2_load_85 | 48 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-5_1_2_load_74 | 50 | 0.00096572 | 0.00024203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-5_1_2_load_75 | 51 | 0.0026022 | 0.00065218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-5_1_2_load_76 | 52 | 0.0016037 | 0.00040193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-5_1_2_load_88 | 55 | 0.0027021 | 0.00067721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-5_1_2_load_89 | 56 | 0.00058309 | 0.00014614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-5_1_2_load_177 | 57 | 0.00085999 | 0.00021553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-5_1_2_load_174 | 58 | 0.0057759 | 0.0014476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-5_1_2_load_218 | 59 | 0.00057716 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-5_1_2_load_105 | 60 | 0.0012204 | 0.00030586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-5_1_2_load_106 | 61 | 0.0020444 | 0.00051237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-5_1_2_load_107 | 62 | 0.0016287 | 0.00040818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-5_1_2_load_109 | 64 | 0.002097 | 0.00052555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-5_1_2_load_153 | 65 | 0.0013935 | 0.00034925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-5_1_2_load_116 | 66 | 0.00028475 | 7.1365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-5_1_2_load_117 | 67 | 0.0019251 | 0.00048248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-5_1_2_load_185 | 69 | 0.0013254 | 0.00033217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-5_1_2_load_186 | 70 | 0.002362 | 0.00059198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-5_1_2_load_122 | 71 | 0.00072385 | 0.00018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-5_1_2_load_123 | 72 | 0.00031073 | 7.7877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-5_1_2_load_193 | 73 | 0.00041298 | 0.0001035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-5_1_2_load_217 | 74 | 0.00032563 | 8.1611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-5_1_2_load_133 | 75 | 0.0021757 | 0.00054529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-5_1_2_load_224 | 76 | 0.0036954 | 0.00092615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-5_1_2_load_135 | 77 | 0.002514 | 0.00063006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-5_1_2_load_136 | 78 | 0.0054836 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-5_1_2_load_137 | 79 | 0.0018267 | 0.00045782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-5_1_2_load_138 | 80 | 0.001851 | 0.00046389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-5_1_2_load_139 | 81 | 0.0025416 | 0.00063697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-5_1_2_load_219 | 84 | 0.0012989 | 0.00032555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-5_1_2_load_222 | 85 | 0.0014201 | 0.00035591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-5_1_2_load_164 | 86 | 0.001505 | 0.00037718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-5_1_2_load_162 | 87 | 0.00095806 | 0.00024011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-5_1_2_load_163 | 88 | 0.00092904 | 0.00023284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-5_1_2_load_213 | 89 | 0.0015152 | 0.00037975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-5_1_2_load_175 | 90 | 0.0012112 | 0.00030355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-5_1_2_load_195 | 91 | 0.0013093 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-5_1_2_load_187 | 92 | 0.0011471 | 0.00028749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2583-5_1_2_load_231 | 93 | 0.0023616 | 0.00059186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2583-5_1_2_load_188 | 94 | 0.0017401 | 0.0004361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2583-5_1_2_load_201 | 95 | 0.0017553 | 0.00043993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2583-5_1_2_load_211 | 97 | 0.0014835 | 0.0003718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2583-5_1_2_load_204 | 98 | 0.0025084 | 0.00062866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2583-5_1_2_load_229 | 99 | 0.002089 | 0.00052355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2583-5_1_2_load_212 | 100 | 0.00064362 | 0.00016131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2583-5_1_2_load_216 | 101 | 0.0029535 | 0.00074022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-5_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-5_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0058812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-5_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00050105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-5_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-5_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-5_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2583-5_1_2_line_6 |  | 5 | 73 | 0.0042293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-5_1_2_line_7 |  | 6 | 27 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-5_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0032125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2583-5_1_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0034293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-5_1_2_line_10 |  | 8 | 10 | 0.010031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2583-5_1_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2583-5_1_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-5_1_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2583-5_1_2_line_14 |  | 12 | 18 | 0.026106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2583-5_1_2_line_15 |  | 13 | 65 | 0.00091548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-5_1_2_line_16 |  | 14 | 15 | 0.018969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2583-5_1_2_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0082074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2583-5_1_2_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0051989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2583-5_1_2_line_19 |  | 16 | 18 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-5_1_2_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0038488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2583-5_1_2_line_21 |  | 18 | 20 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-5_1_2_line_22 |  | 19 | 71 | 0.013439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-5_1_2_line_23 |  | 19 | 72 | 0.038388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2583-5_1_2_line_24 |  | 20 | 89 | 0.0077052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-5_1_2_line_25 |  | 20 | 52 | 0.015299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2583-5_1_2_line_26 |  | 21 | 22 | 0.011299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2583-5_1_2_line_27 |  | 21 | 23 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2583-5_1_2_line_28 |  | 23 | 24 | 0.032165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2583-5_1_2_line_29 |  | 23 | 25 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2583-5_1_2_line_30 |  | 25 | 26 | 0.010999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-5_1_2_line_31 |  | 26 | 96 | 0.00117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-5_1_2_line_32 |  | 26 | 94 | 0.039938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2583-5_1_2_line_33 |  | 27 | 28 | 0.01182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2583-5_1_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-5_1_2_line_35 |  | 28 | 30 | 0.023421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2583-5_1_2_line_36 |  | 30 | 31 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2583-5_1_2_line_37 |  | 31 | 95 | 3.7487e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2583-5_1_2_line_38 |  | 32 | 33 | 0.019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2583-5_1_2_line_39 |  | 33 | 34 | 0.038946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2583-5_1_2_line_40 |  | 34 | 38 | 0.021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2583-5_1_2_line_41 |  | 35 | 36 | 0.029724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2583-5_1_2_line_42 |  | 35 | 37 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2583-5_1_2_line_43 |  | 36 | 39 | 0.015935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2583-5_1_2_line_44 |  | 36 | 40 | 0.030148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2583-5_1_2_line_45 |  | 36 | 41 | 0.013025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-5_1_2_line_46 |  | 37 | 42 | 0.0057697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-5_1_2_line_47 |  | 38 | 63 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-5_1_2_line_48 |  | 40 | 99 | 0.0020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2583-5_1_2_line_49 |  | 40 | 49 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2583-5_1_2_line_50 |  | 41 | 98 | 0.0095411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2583-5_1_2_line_51 |  | 42 | 77 | 0.003768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2583-5_1_2_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0059687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2583-5_1_2_line_53 |  | 43 | 45 | 0.022121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2583-5_1_2_line_54 |  | 44 | 46 | 0.015421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2583-5_1_2_line_55 |  | 45 | 47 | 0.0016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2583-5_1_2_line_56 |  | 46 | 48 | 0.01332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2583-5_1_2_line_57 |  | 47 | 49 | 0.011122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2583-5_1_2_line_58 |  | 48 | 53 | 0.016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2583-5_1_2_line_59 |  | 49 | 97 | 0.028793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2583-5_1_2_line_60 |  | 50 | 51 | 0.006655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-5_1_2_line_61 |  | 51 | 52 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-5_1_2_line_62 |  | 53 | 54 | 0.002872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-5_1_2_line_63 |  | 53 | 55 | 0.038062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-5_1_2_line_64 |  | 53 | 56 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2583-5_1_2_line_65 |  | 54 | 57 | 0.025146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-5_1_2_line_66 |  | 54 | 58 | 0.0053213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2583-5_1_2_line_67 |  | 56 | 59 | 0.0066446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2583-5_1_2_line_68 |  | 57 | 91 | 0.017615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-5_1_2_line_69 |  | 58 | 90 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2583-5_1_2_line_70 |  | 59 | 84 | 0.028909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-5_1_2_line_71 |  | 60 | 61 | 0.022611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-5_1_2_line_72 |  | 60 | 62 | 0.0075633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-5_1_2_line_73 |  | 61 | 63 | 0.011449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-5_1_2_line_74 |  | 62 | 64 | 0.0041606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2583-5_1_2_line_75 |  | 64 | 65 | 0.0073073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-5_1_2_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0085067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2583-5_1_2_line_77 |  | 67 | 68 | 0.0094958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-5_1_2_line_78 |  | 68 | 69 | 0.011963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-5_1_2_line_79 |  | 68 | 70 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-5_1_2_line_80 |  | 69 | 92 | 0.0087028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-5_1_2_line_81 |  | 70 | 93 | 0.030542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-5_1_2_line_82 |  | 71 | 73 | 0.017761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-5_1_2_line_83 |  | 72 | 74 | 3.8499e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-5_1_2_line_84 |  | 75 | 76 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-5_1_2_line_85 |  | 76 | 96 | 0.031501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2583-5_1_2_line_86 |  | 77 | 78 | 0.0064216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2583-5_1_2_line_87 |  | 79 | 80 | 0.0090084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-5_1_2_line_88 |  | 79 | 81 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2583-5_1_2_line_89 |  | 80 | 82 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-5_1_2_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0061271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-5_1_2_line_91 |  | 82 | 84 | 0.061711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2583-5_1_2_line_92 |  | 83 | 85 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2583-5_1_2_line_93 |  | 83 | 86 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2583-5_1_2_line_94 |  | 86 | 87 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2583-5_1_2_line_95 |  | 87 | 88 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2583-5_1_2_line_96 |  | 89 | 100 | 0.0046885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2583-5_1_2_line_97 |  | 92 | 94 | 0.001642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2583-5_1_2_line_98 |  | 95 | 96 | 0.031275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2583-5_1_2_line_99 |  | 97 | 100 | 0.00045892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2583-5_1_2_line_100 |  | 99 | 101 | 0.015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-5_1_2_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2642632.0769 | 1247535.6638 | 2642638.2382 | 1247523.5914
1 | 2642629.4035 | 1247540.9022 | 2642632.0769 | 1247535.6638
2 | 2642638.4659 | 1247523.1451 | 2642638.2382 | 1247523.5914
3 | 2642629.4035 | 1247540.9022 | 2642629.2907 | 1247541.1231
4 | 2642647.4926 | 1247505.4581 | 2642638.4659 | 1247523.1451
5 | 2642629.2907 | 1247541.1231 | 2642620.2405 | 1247558.8561
6 | 2642647.4926 | 1247505.4581 | 2642649.4152 | 1247501.691
7 | 2642612.9628 | 1247573.7178 | 2642617.0002 | 1247565.2052 | 2642620.2405 | 1247558.8561
8 | 2642687.3027 | 1247540.2618 | 2642688.7245 | 1247537.3811
9 | 2642685.7849 | 1247543.337 | 2642687.3027 | 1247540.2618
10 | 2642693.1642 | 1247528.3862 | 2642688.7245 | 1247537.3811
11 | 2642684.5229 | 1247545.8938 | 2642685.7849 | 1247543.337
12 | 2642693.1642 | 1247528.3862 | 2642697.6047 | 1247519.3894
13 | 2642684.5229 | 1247545.8938 | 2642677.5347 | 1247560.0521
14 | 2642709.1988 | 1247495.9998 | 2642705.3981 | 1247503.5997 | 2642697.6047 | 1247519.3894
15 | 2642677.1296 | 1247560.8731 | 2642677.5347 | 1247560.0521
16 | 2642671.6017 | 1247478.1203 | 2642678.3972 | 1247481.7021 | 2642688.6355 | 1247486.4545
17 | 2642696.0799 | 1247489.9102 | 2642688.6355 | 1247486.4545
18 | 2642671.6017 | 1247478.1203 | 2642667.0025 | 1247475.6962
19 | 2642709.1988 | 1247495.9998 | 2642696.0799 | 1247489.9102
20 | 2642663.5977 | 1247473.9016 | 2642667.0025 | 1247475.6962
21 | 2642722.3989 | 1247502.4991 | 2642715.1005 | 1247498.6996 | 2642709.1988 | 1247495.9998
22 | 2642663.5977 | 1247473.9016 | 2642657.4888 | 1247485.8715
23 | 2642663.5977 | 1247473.9016 | 2642650.3036 | 1247466.8013 | 2642629.7236 | 1247455.8413
24 | 2642722.3989 | 1247502.4991 | 2642729.263 | 1247505.9998
25 | 2642722.3989 | 1247502.4991 | 2642725.3009 | 1247492.8025 | 2642726.8353 | 1247487.8577
26 | 2642493.6677 | 1247526.4039 | 2642495.7981 | 1247527.6001 | 2642503.653 | 1247531.6895
27 | 2642513.7059 | 1247536.9234 | 2642503.653 | 1247531.6895
28 | 2642513.7059 | 1247536.9234 | 2642510.0131 | 1247545.3136 | 2642508.2136 | 1247549.8148 | 2642507.3164 | 1247553.8111 | 2642506.8167 | 1247558.2104 | 2642507.4056 | 1247562.4397 | 2642509.1259 | 1247567.5125
29 | 2642513.7059 | 1247536.9234 | 2642515.9042 | 1247537.9065 | 2642536.0621 | 1247547.882
30 | 2642545.901 | 1247552.798 | 2642536.103 | 1247547.9023 | 2642536.0621 | 1247547.882
31 | 2642545.901 | 1247552.798 | 2642546.947 | 1247553.3281
32 | 2642545.901 | 1247552.798 | 2642563.7376 | 1247517.0645
33 | 2642607.8977 | 1247584.3971 | 2642612.9628 | 1247573.7178
34 | 2642607.8977 | 1247584.3971 | 2642616.6027 | 1247588.996 | 2642621.0465 | 1247591.3347
35 | 2642607.8977 | 1247584.3971 | 2642587.1106 | 1247573.6055
36 | 2642574.9107 | 1247567.4173 | 2642584.3995 | 1247572.1981 | 2642587.1106 | 1247573.6055
37 | 2642574.9107 | 1247567.4173 | 2642574.8772 | 1247567.4004
38 | 2642719.6005 | 1247642.5054 | 2642728.7486 | 1247625.1919
39 | 2642719.6005 | 1247642.5054 | 2642684.9554 | 1247624.7138
40 | 2642684.9554 | 1247624.7138 | 2642665.7022 | 1247614.8265
41 | 2642748.7908 | 1247583.7098 | 2642749.6036 | 1247582.0034 | 2642761.9052 | 1247557.0199
42 | 2642748.7908 | 1247583.7098 | 2642736.7028 | 1247578.0808
43 | 2642761.9052 | 1247557.0199 | 2642776.095 | 1247564.2709
44 | 2642775.0984 | 1247529.8969 | 2642769.4011 | 1247541.7971 | 2642761.9052 | 1247557.0199
45 | 2642761.9052 | 1247557.0199 | 2642750.1821 | 1247551.3438
46 | 2642731.4725 | 1247575.6452 | 2642736.7028 | 1247578.0808
47 | 2642653.1007 | 1247608.2043 | 2642660.2027 | 1247612.0023 | 2642665.7022 | 1247614.8265
48 | 2642775.0984 | 1247529.8969 | 2642776.9151 | 1247530.8656
49 | 2642775.0984 | 1247529.8969 | 2642759.4039 | 1247521.6005
50 | 2642741.5946 | 1247547.1859 | 2642750.1821 | 1247551.3438
51 | 2642728.0567 | 1247574.0545 | 2642731.4725 | 1247575.6452
52 | 2642769.2796 | 1247488.1612 | 2642770.9153 | 1247482.421
53 | 2642769.2796 | 1247488.1612 | 2642763.2177 | 1247509.4351
54 | 2642775.1412 | 1247467.5902 | 2642770.9153 | 1247482.421
55 | 2642762.7707 | 1247511.0038 | 2642763.2177 | 1247509.4351
56 | 2642775.1412 | 1247467.5902 | 2642778.7913 | 1247454.7806
57 | 2642759.4039 | 1247521.6005 | 2642761.6032 | 1247515.1009 | 2642762.7707 | 1247511.0038
58 | 2642783.2449 | 1247439.1509 | 2642778.7913 | 1247454.7806
59 | 2642759.4039 | 1247521.6005 | 2642747.2983 | 1247515.198 | 2642733.8485 | 1247508.3385
60 | 2642738.2168 | 1247473.7833 | 2642734.2987 | 1247472.4982 | 2642731.8987 | 1247473.3037
61 | 2642726.8353 | 1247487.8577 | 2642730.203 | 1247477.005 | 2642731.8987 | 1247473.3037 | 2642731.8987 | 1247473.3037
62 | 2642784.2989 | 1247436.4789 | 2642783.2449 | 1247439.1509
63 | 2642783.2449 | 1247439.1509 | 2642789.819 | 1247442.8563 | 2642815.6883 | 1247459.0415
64 | 2642783.2449 | 1247439.1509 | 2642769.1559 | 1247430.5397
65 | 2642784.2989 | 1247436.4789 | 2642805.8923 | 1247449.3642
66 | 2642784.2989 | 1247436.4789 | 2642779.7618 | 1247433.6985
67 | 2642769.1559 | 1247430.5397 | 2642763.4864 | 1247427.0746
68 | 2642821.0186 | 1247458.3904 | 2642805.8923 | 1247449.3642
69 | 2642761.0448 | 1247422.2279 | 2642779.7618 | 1247433.6985
70 | 2642738.8652 | 1247411.9241 | 2642752.8893 | 1247420.5976 | 2642763.4864 | 1247427.0746
71 | 2642668.7064 | 1247577.9388 | 2642659.3982 | 1247596.7975 | 2642658.6343 | 1247598.1812
72 | 2642668.7064 | 1247577.9388 | 2642672.0539 | 1247571.1566
73 | 2642653.1007 | 1247608.2043 | 2642658.6343 | 1247598.1812
74 | 2642673.8954 | 1247567.4257 | 2642672.0539 | 1247571.1566
75 | 2642673.8954 | 1247567.4257 | 2642677.1296 | 1247560.8731
76 | 2642581.8672 | 1247481.0612 | 2642578.0082 | 1247488.6423
77 | 2642573.7007 | 1247497.1048 | 2642578.0082 | 1247488.6423
78 | 2642573.7007 | 1247497.1048 | 2642568.3577 | 1247507.8087
79 | 2642573.7007 | 1247497.1048 | 2642564.5456 | 1247492.0583
80 | 2642568.3577 | 1247507.8087 | 2642564.471 | 1247515.5954
81 | 2642537.4279 | 1247478.0148 | 2642557.9031 | 1247488.3968 | 2642564.5456 | 1247492.0583
82 | 2642657.4888 | 1247485.8715 | 2642649.4152 | 1247501.691
83 | 2642629.7236 | 1247455.8413 | 2642629.6896 | 1247455.8232
84 | 2642528.0136 | 1247596.1338 | 2642534.0281 | 1247582.0485
85 | 2642546.947 | 1247553.3281 | 2642541.3431 | 1247564.9178 | 2642534.0281 | 1247582.0485
86 | 2642722.2353 | 1247571.3437 | 2642728.0567 | 1247574.0545
87 | 2642786.6171 | 1247364.7029 | 2642778.2632 | 1247361.3319
88 | 2642786.6171 | 1247364.7029 | 2642787.6007 | 1247365.0998 | 2642808.1024 | 1247374.2081
89 | 2642759.6016 | 1247353.8016 | 2642778.2632 | 1247361.3319
90 | 2642813.7017 | 1247376.6957 | 2642808.1024 | 1247374.2081
91 | 2642738.8652 | 1247411.9241 | 2642759.6016 | 1247353.8016
92 | 2642813.7017 | 1247376.6957 | 2642817.6994 | 1247365.9063 | 2642818.49 | 1247363.6788
93 | 2642813.7017 | 1247376.6957 | 2642825.8004 | 1247381.9976 | 2642828.8102 | 1247383.2973
94 | 2642828.8102 | 1247383.2973 | 2642844.3466 | 1247390.0065
95 | 2642844.3466 | 1247390.0065 | 2642862.188 | 1247397.7111
96 | 2642729.263 | 1247505.9998 | 2642733.4397 | 1247508.13
97 | 2642563.7376 | 1247517.0645 | 2642564.471 | 1247515.5954
98 | 2642546.947 | 1247553.3281 | 2642574.8772 | 1247567.4004
99 | 2642733.4397 | 1247508.13 | 2642733.8485 | 1247508.3385
100 | 2642790.4561 | 1247537.7229 | 2642784.1039 | 1247534.6984 | 2642776.9151 | 1247530.8656

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642632.0769 | 1247535.6638
1 | 2642638.2381 | 1247523.5914
2 | 2642629.4035 | 1247540.9022
3 | 2642638.4659 | 1247523.1451
4 | 2642629.2907 | 1247541.1231
5 | 2642647.4926 | 1247505.4581
6 | 2642620.2405 | 1247558.8561
7 | 2642687.3027 | 1247540.2618
8 | 2642688.7245 | 1247537.3811
9 | 2642685.7849 | 1247543.337
10 | 2642693.1642 | 1247528.3862
11 | 2642684.5229 | 1247545.8938
12 | 2642697.6047 | 1247519.3894
13 | 2642677.5347 | 1247560.0521
14 | 2642688.6355 | 1247486.4545
15 | 2642671.6017 | 1247478.1203
16 | 2642696.0799 | 1247489.9102
17 | 2642667.0025 | 1247475.6962
18 | 2642709.1988 | 1247495.9998
19 | 2642663.5977 | 1247473.9016
20 | 2642722.3989 | 1247502.4991
21 | 2642503.653 | 1247531.6895
22 | 2642493.6677 | 1247526.4039
23 | 2642513.7059 | 1247536.9234
24 | 2642509.1259 | 1247567.5125
25 | 2642536.0621 | 1247547.882
26 | 2642545.901 | 1247552.798
27 | 2642612.9628 | 1247573.7178
28 | 2642607.8977 | 1247584.3971
29 | 2642621.0465 | 1247591.3347
30 | 2642587.1106 | 1247573.6055
31 | 2642574.9107 | 1247567.4173
32 | 2642728.7486 | 1247625.1919
33 | 2642719.6005 | 1247642.5054
34 | 2642684.9554 | 1247624.7138
35 | 2642748.7908 | 1247583.7098
36 | 2642761.9052 | 1247557.0199
37 | 2642736.7028 | 1247578.0808
38 | 2642665.7022 | 1247614.8265
39 | 2642776.095 | 1247564.2709
40 | 2642775.0984 | 1247529.8969
41 | 2642750.1821 | 1247551.3438
42 | 2642731.4725 | 1247575.6452
43 | 2642769.2796 | 1247488.1612
44 | 2642770.9153 | 1247482.421
45 | 2642763.2177 | 1247509.4351
46 | 2642775.1412 | 1247467.5902
47 | 2642762.7707 | 1247511.0038
48 | 2642778.7913 | 1247454.7806
49 | 2642759.4039 | 1247521.6005
50 | 2642738.2168 | 1247473.7833
51 | 2642731.8987 | 1247473.3037
52 | 2642726.8353 | 1247487.8577
53 | 2642783.2449 | 1247439.1509
54 | 2642784.2989 | 1247436.4789
55 | 2642815.6883 | 1247459.0415
56 | 2642769.1559 | 1247430.5397
57 | 2642805.8923 | 1247449.3642
58 | 2642779.7618 | 1247433.6985
59 | 2642763.4864 | 1247427.0746
60 | 2642668.7064 | 1247577.9388
61 | 2642658.6343 | 1247598.1812
62 | 2642672.0539 | 1247571.1566
63 | 2642653.1007 | 1247608.2043
64 | 2642673.8954 | 1247567.4257
65 | 2642677.1296 | 1247560.8731
66 | 2642581.8672 | 1247481.0612
67 | 2642578.0083 | 1247488.6423
68 | 2642573.7007 | 1247497.1048
69 | 2642568.3577 | 1247507.8087
70 | 2642564.5456 | 1247492.0583
71 | 2642657.4888 | 1247485.8715
72 | 2642629.7236 | 1247455.8413
73 | 2642649.4152 | 1247501.691
74 | 2642629.6896 | 1247455.8232
75 | 2642528.0136 | 1247596.1338
76 | 2642534.0281 | 1247582.0485
77 | 2642728.0567 | 1247574.0545
78 | 2642722.2353 | 1247571.3437
79 | 2642786.6171 | 1247364.7029
80 | 2642778.2632 | 1247361.3319
81 | 2642808.1024 | 1247374.2081
82 | 2642759.6016 | 1247353.8016
83 | 2642813.7017 | 1247376.6957
84 | 2642738.8652 | 1247411.9241
85 | 2642818.49 | 1247363.6788
86 | 2642828.8102 | 1247383.2973
87 | 2642844.3466 | 1247390.0065
88 | 2642862.188 | 1247397.7111
89 | 2642729.263 | 1247505.9998
90 | 2642761.0448 | 1247422.2279
91 | 2642821.0186 | 1247458.3904
92 | 2642564.471 | 1247515.5954
93 | 2642537.4279 | 1247478.0148
94 | 2642563.7376 | 1247517.0645
95 | 2642574.8772 | 1247567.4004
96 | 2642546.947 | 1247553.3281
97 | 2642733.8485 | 1247508.3385
98 | 2642741.5946 | 1247547.1859
99 | 2642776.9151 | 1247530.8656
100 | 2642733.4397 | 1247508.13
101 | 2642790.4561 | 1247537.7229
102 | 2642709.1988 | 1247495.9998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99011 | -0.18978 | 0.0013145 | 0.00032943
1 | 0.99066 | -0.17925 | 0.0017999 | 0.0004511
2 | 0.98988 | -0.19421 | 0.0018184 | 0.00045573
3 | 0.99068 | -0.17884 | 0.0018121 | 0.00045415
4 | 0.98987 | -0.19439 | 0.0018124 | 0.00045424
5 | 0.99154 | -0.16216 | 0.0020193 | 0.00050609
6 | 0.98916 | -0.20813 | 0.0029295 | 0.00073419
7 | 0.99964 | -0.0069116 | 0.0019422 | 0.00048677
8 | 0.99972 | -0.0053022 | 0.0015929 | 0.00039923
9 | 0.99956 | -0.0085138 | 0.0011416 | 0.0002861
10 | 1 | 0 | -0.16585 | -0.041632
11 | 0.99949 | -0.0097893 | 0.0016213 | 0.00040633
12 | 0.99878 | -0.023225 | 0.0021269 | 0.00053306
13 | 0.99915 | -0.016408 | 0.0011089 | 0.00027791
14 | 0.9945 | -0.10518 | 0.00041631 | 0.00010434
15 | 0.99359 | -0.12261 | 0.00063258 | 0.00015854
16 | 0.99489 | -0.097588 | 0.0050178 | 0.0012576
17 | 0.99335 | -0.12734 | 0.00034056 | 8.5353e-05
18 | 0.99566 | -0.082946 | 0 | 0
19 | 0.99317 | -0.13082 | 0 | 0
20 | 0.99468 | -0.10181 | 0 | 0
21 | 0.98624 | -0.265 | 0.0016025 | 0.00040163
22 | 0.98623 | -0.26518 | 0.00088945 | 0.00022292
23 | 0.98626 | -0.2645 | 0 | 0
24 | 0.98615 | -0.26683 | 0.0040433 | 0.0010133
25 | 0.98641 | -0.26158 | 0.0018175 | 0.00045552
26 | 0.9865 | -0.25993 | 0 | 0
27 | 0.98862 | -0.2187 | 0.002934 | 0.00073533
28 | 0.98826 | -0.22564 | 0 | 0
29 | 0.98822 | -0.22639 | 0.0028046 | 0.00070291
30 | 0.98761 | -0.23823 | 0.0011901 | 0.00029827
31 | 0.98725 | -0.2453 | 0.001778 | 0.0004456
32 | 0.99749 | -0.048242 | 0.0070763 | 0.0017735
33 | 0.99762 | -0.045815 | 0 | 0
34 | 0.99787 | -0.040989 | 0.0051531 | 0.0012915
35 | 0.99065 | -0.17964 | 0 | 0
36 | 0.99108 | -0.17121 | 0 | 0
37 | 0.99045 | -0.18342 | 0.0025163 | 0.00063063
38 | 0.99811 | -0.036356 | 0.0022925 | 0.00057456
39 | 0.99105 | -0.17192 | 0.0025093 | 0.00062888
40 | 0.99173 | -0.15864 | 0 | 0
41 | 0.99102 | -0.17237 | 0.0025158 | 0.00063052
42 | 0.99038 | -0.1848 | 0.0054585 | 0.001368
43 | 0.99119 | -0.16906 | 0.00091695 | 0.00022981
44 | 0.99104 | -0.17206 | 0.0010215 | 0.000256
45 | 0.99179 | -0.1576 | 0.0019615 | 0.0004916
46 | 0.99065 | -0.17953 | 0.00050973 | 0.00012775
47 | 0.99183 | -0.1567 | 0.0044358 | 0.0011117
48 | 0.99033 | -0.18586 | 0.0014079 | 0.00035286
49 | 0.9922 | -0.14969 | 0 | 0
50 | 0.99455 | -0.10428 | 0.00096572 | 0.00024203
51 | 0.99455 | -0.10417 | 0.0026022 | 0.00065218
52 | 0.99461 | -0.1032 | 0.0016037 | 0.00040193
53 | 0.98995 | -0.19319 | 0 | 0
54 | 0.98993 | -0.19366 | 0 | 0
55 | 0.98986 | -0.19502 | 0.0027021 | 0.00067721
56 | 0.98975 | -0.19716 | 0.00058309 | 0.00014614
57 | 0.98988 | -0.19463 | 0.00085999 | 0.00021553
58 | 0.98989 | -0.19432 | 0.0057759 | 0.0014476
59 | 0.98967 | -0.19868 | 0.00057716 | 0.00014465
60 | 0.99879 | -0.023282 | 0.0012204 | 0.00030586
61 | 0.99845 | -0.029831 | 0.0020444 | 0.00051237
62 | 0.99891 | -0.020932 | 0.0016287 | 0.00040818
63 | 0.9983 | -0.032739 | 0 | 0
64 | 0.99898 | -0.01952 | 0.002097 | 0.00052555
65 | 0.99913 | -0.016775 | 0.0013935 | 0.00034925
66 | 0.98591 | -0.27139 | 0.00028475 | 7.1365e-05
67 | 0.98591 | -0.27134 | 0.0019251 | 0.00048248
68 | 0.98593 | -0.27097 | 0 | 0
69 | 0.98601 | -0.26948 | 0.0013254 | 0.00033217
70 | 0.98589 | -0.27185 | 0.002362 | 0.00059198
71 | 0.99254 | -0.14281 | 0.00072385 | 0.00018141
72 | 0.99314 | -0.13125 | 0.00031073 | 7.7877e-05
73 | 0.99173 | -0.15846 | 0.00041298 | 0.0001035
74 | 0.99314 | -0.13125 | 0.00032563 | 8.1611e-05
75 | 0.98632 | -0.26344 | 0.0021757 | 0.00054529
76 | 0.98635 | -0.26284 | 0.0036954 | 0.00092615
77 | 0.99036 | -0.18534 | 0.002514 | 0.00063006
78 | 0.99032 | -0.18597 | 0.0054836 | 0.0013743
79 | 0.98844 | -0.2226 | 0.0018267 | 0.00045782
80 | 0.98851 | -0.22113 | 0.001851 | 0.00046389
81 | 0.98828 | -0.22569 | 0.0025416 | 0.00063697
82 | 0.98872 | -0.21717 | 0 | 0
83 | 0.98825 | -0.22621 | 0 | 0
84 | 0.98934 | -0.20503 | 0.0012989 | 0.00032555
85 | 0.98823 | -0.22656 | 0.0014201 | 0.00035591
86 | 0.9882 | -0.22721 | 0.001505 | 0.00037718
87 | 0.98817 | -0.22778 | 0.00095806 | 0.00024011
88 | 0.98815 | -0.2281 | 0.00092904 | 0.00023284
89 | 0.9942 | -0.11102 | 0.0015152 | 0.00037975
90 | 0.98987 | -0.19479 | 0.0012112 | 0.00030355
91 | 0.98985 | -0.19504 | 0.0013093 | 0.00032813
92 | 0.98608 | -0.26819 | 0.0011471 | 0.00028749
93 | 0.98582 | -0.27315 | 0.0023616 | 0.00059186
94 | 0.98609 | -0.26791 | 0.0017401 | 0.0004361
95 | 0.98725 | -0.24532 | 0.0017553 | 0.00043993
96 | 0.98652 | -0.25953 | 0 | 0
97 | 0.99389 | -0.11703 | 0.0014835 | 0.0003718
98 | 0.991 | -0.1728 | 0.0025084 | 0.00062866
99 | 0.99172 | -0.15883 | 0.002089 | 0.00052355
100 | 0.99391 | -0.1165 | 0.00064362 | 0.00016131
101 | 0.99168 | -0.15962 | 0.0029535 | 0.00074022
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.043825 | -0.011025 | 0.043847 | 0.011038 | 2.2058e-05 | 1.3943e-05 | 0.065878 | 0.065878 | 0.065878 | 0.99011 | -0.18978 | 0.99066 | -0.17925 | 18.0984
1 | 0.042511 | 0.010695 | -0.042502 | -0.010689 | 9.006e-06 | 5.6882e-06 | 0.063903 | 0.063903 | 0.063903 | 0.99011 | -0.18978 | 0.98988 | -0.19421 | 17.5557
2 | -0.045647 | -0.01149 | 0.045648 | 0.01149 | 8.8374e-07 | 5.5914e-07 | 0.068582 | 0.068582 | 0.068582 | 0.99066 | -0.17925 | 0.99068 | -0.17884 | 18.8411
3 | 0.040683 | 0.010234 | -0.040683 | -0.010233 | 3.4807e-07 | 2.1958e-07 | 0.061169 | 0.061169 | 0.061169 | 0.98988 | -0.19421 | 0.98987 | -0.19439 | 16.8047
4 | -0.04746 | -0.011944 | 0.047498 | 0.011968 | 3.7859e-05 | 2.3974e-05 | 0.071303 | 0.071303 | 0.071303 | 0.99068 | -0.17884 | 0.99154 | -0.16216 | 19.5888
5 | 0.03887 | 0.0097792 | -0.038845 | -0.0097632 | 2.5502e-05 | 1.6065e-05 | 0.058445 | 0.058445 | 0.058445 | 0.98987 | -0.19439 | 0.98916 | -0.20813 | 16.0563
6 | -0.049517 | -0.012474 | 0.049526 | 0.01248 | 8.7634e-06 | 5.554e-06 | 0.074334 | 0.074334 | 0.074334 | 0.99154 | -0.16216 | 0.99173 | -0.15846 | 20.4213
7 | 0.035915 | 0.009029 | -0.035897 | -0.0090176 | 1.8123e-05 | 1.1386e-05 | 0.054038 | 0.054038 | 0.054038 | 0.98916 | -0.20813 | 0.98862 | -0.2187 | 14.8456
8 | -0.028752 | -0.0072165 | 0.028755 | 0.0072179 | 2.2071e-06 | 1.3704e-06 | 0.042803 | 0.042803 | 0.042803 | 0.99964 | -0.0069116 | 0.99972 | -0.0053022 | 11.7591
9 | 0.02681 | 0.0067297 | -0.026808 | -0.0067285 | 2.0486e-06 | 1.2661e-06 | 0.039912 | 0.039912 | 0.039912 | 0.99964 | -0.0069116 | 0.99956 | -0.0085138 | 10.9649
10 | -0.030348 | -0.0076171 | 0.030355 | 0.0076219 | 7.6763e-06 | 4.7813e-06 | 0.045174 | 0.045174 | 0.045174 | 0.99972 | -0.0053022 | 1 | 0 | 12.4105
11 | 0.025667 | 0.0064424 | -0.025665 | -0.0064414 | 1.5613e-06 | 9.6187e-07 | 0.038213 | 0.038213 | 0.038213 | 0.99956 | -0.0085138 | 0.99949 | -0.0097893 | 10.498
12 | 0.13385 | 0.03401 | -0.1337 | -0.033915 | 0.00014949 | 9.5541e-05 | 0.19933 | 0.19933 | 0.19933 | 1 | 0 | 0.99878 | -0.023225 | 54.7611
13 | 0.024044 | 0.0060351 | -0.024036 | -0.0060304 | 7.588e-06 | 4.6495e-06 | 0.035799 | 0.035799 | 0.035799 | 0.99949 | -0.0097893 | 0.99915 | -0.016408 | 9.8349
14 | 0.13157 | 0.033382 | -0.13119 | -0.033141 | 0.0003767 | 0.00024075 | 0.19616 | 0.19616 | 0.19616 | 0.99878 | -0.023225 | 0.99566 | -0.082946 | 53.8906
15 | 0.022927 | 0.0057525 | -0.022927 | -0.0057523 | 4.0032e-07 | 2.4421e-07 | 0.034148 | 0.034148 | 0.034148 | 0.99915 | -0.016408 | 0.99913 | -0.016775 | 9.3812
16 | 0.052403 | 0.013251 | -0.052359 | -0.013223 | 4.3778e-05 | 2.7772e-05 | 0.078449 | 0.078449 | 0.078449 | 0.9945 | -0.10518 | 0.99359 | -0.12261 | 21.552
17 | -0.052819 | -0.013355 | 0.052838 | 0.013367 | 1.9243e-05 | 1.2209e-05 | 0.079072 | 0.079072 | 0.079072 | 0.9945 | -0.10518 | 0.99489 | -0.097588 | 21.7231
18 | 0.051726 | 0.013064 | -0.051715 | -0.013057 | 1.171e-05 | 7.4272e-06 | 0.077502 | 0.077502 | 0.077502 | 0.99359 | -0.12261 | 0.99335 | -0.12734 | 21.2917
19 | -0.057856 | -0.014625 | 0.057897 | 0.01465 | 4.0654e-05 | 2.5831e-05 | 0.086577 | 0.086577 | 0.086577 | 0.99489 | -0.097588 | 0.99566 | -0.082946 | 23.7848
20 | 0.051374 | 0.012971 | -0.051366 | -0.012966 | 8.5555e-06 | 5.4257e-06 | 0.076992 | 0.076992 | 0.076992 | 0.99335 | -0.12734 | 0.99317 | -0.13082 | 21.1516
21 | 0.073297 | 0.01849 | -0.073231 | -0.018448 | 6.6122e-05 | 4.2128e-05 | 0.10958 | 0.10959 | 0.10959 | 0.99566 | -0.082946 | 0.99468 | -0.10181 | 30.1058
22 | 0.050729 | 0.012807 | -0.0507 | -0.012789 | 2.9138e-05 | 1.8474e-05 | 0.076038 | 0.076038 | 0.076038 | 0.99317 | -0.13082 | 0.99254 | -0.14281 | 20.8897
23 | 0.00063638 | 0.000159 | -0.00063636 | -0.00015949 | 1.3084e-08 | -4.8838e-07 | 0.00095328 | 0.00095346 | 0.00095346 | 0.99317 | -0.13082 | 0.99314 | -0.13125 | 0.26194
24 | 0.068058 | 0.017152 | -0.068028 | -0.017133 | 2.9972e-05 | 1.9082e-05 | 0.10185 | 0.10185 | 0.10185 | 0.99468 | -0.10181 | 0.9942 | -0.11102 | 27.9801
25 | 0.0051722 | 0.001296 | -0.0051718 | -0.001296 | 3.4347e-07 | 2.1252e-08 | 0.0077374 | 0.0077374 | 0.0077374 | 0.99468 | -0.10181 | 0.99461 | -0.1032 | 2.1257
26 | 0.00088946 | 0.00022278 | -0.00088945 | -0.00022292 | 7.6305e-09 | -1.393e-07 | 0.001342 | 0.001342 | 0.001342 | 0.98624 | -0.265 | 0.98623 | -0.26518 | 0.36868
27 | -0.002492 | -0.00062441 | 0.002492 | 0.0006243 | 6.008e-08 | -1.0618e-07 | 0.0037598 | 0.0037597 | 0.0037598 | 0.98624 | -0.265 | 0.98626 | -0.2645 | 1.0329
28 | 0.0040437 | 0.0010132 | -0.0040433 | -0.0010133 | 4.4895e-07 | -1.2308e-07 | 0.0061009 | 0.006101 | 0.006101 | 0.98626 | -0.2645 | 0.98615 | -0.26683 | 1.6761
29 | -0.0065358 | -0.0016375 | 0.0065367 | 0.0016378 | 9.0786e-07 | 2.6323e-07 | 0.0098606 | 0.0098605 | 0.0098606 | 0.98626 | -0.2645 | 0.98641 | -0.26158 | 2.709
30 | -0.0083542 | -0.0020933 | 0.0083549 | 0.0020936 | 6.5504e-07 | 2.7881e-07 | 0.012602 | 0.012602 | 0.012602 | 0.98641 | -0.26158 | 0.9865 | -0.25993 | 3.4622
31 | -0.019507 | -0.0048892 | 0.019507 | 0.0048894 | 3.7984e-07 | 2.2816e-07 | 0.029424 | 0.029424 | 0.029424 | 0.9865 | -0.25993 | 0.98652 | -0.25953 | 8.0834
32 | 0.011152 | 0.0027956 | -0.011148 | -0.0027934 | 4.2378e-06 | 2.2025e-06 | 0.016821 | 0.016822 | 0.016822 | 0.9865 | -0.25993 | 0.98609 | -0.26791 | 4.6213
33 | 0.032963 | 0.0082823 | -0.032952 | -0.0082754 | 1.0914e-05 | 6.8334e-06 | 0.049622 | 0.049622 | 0.049622 | 0.98862 | -0.2187 | 0.98826 | -0.22564 | 13.6324
34 | 0.0028047 | 0.00070278 | -0.0028046 | -0.00070291 | 9.9427e-08 | -1.2685e-07 | 0.004223 | 0.0042231 | 0.0042231 | 0.98826 | -0.22564 | 0.98822 | -0.22639 | 1.1602
35 | 0.030148 | 0.0075726 | -0.03013 | -0.0075614 | 1.8102e-05 | 1.1286e-05 | 0.045399 | 0.045399 | 0.045399 | 0.98826 | -0.22564 | 0.98761 | -0.23823 | 12.4723
36 | 0.028939 | 0.0072631 | -0.02893 | -0.007257 | 9.7544e-06 | 6.0679e-06 | 0.043606 | 0.043606 | 0.043606 | 0.98761 | -0.23823 | 0.98725 | -0.2453 | 11.9797
37 | 0.027152 | 0.0068114 | -0.027152 | -0.0068114 | 2.3544e-08 | 1.4592e-08 | 0.040926 | 0.040926 | 0.040926 | 0.98725 | -0.2453 | 0.98725 | -0.24532 | 11.2435
38 | -0.0070763 | -0.0017735 | 0.0070771 | 0.0017738 | 8.1826e-07 | 2.6804e-07 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.99749 | -0.048242 | 0.99762 | -0.045815 | 2.9
39 | -0.0070771 | -0.0017738 | 0.0070788 | 0.0017743 | 1.6274e-06 | 5.329e-07 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.99762 | -0.045815 | 0.99787 | -0.040989 | 2.9
40 | -0.012232 | -0.0030658 | 0.012235 | 0.0030672 | 2.7003e-06 | 1.4454e-06 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.99787 | -0.040989 | 0.99811 | -0.036356 | 5.011
41 | -0.015976 | -0.0040053 | 0.015983 | 0.004009 | 6.4193e-06 | 3.7255e-06 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.99065 | -0.17964 | 0.99108 | -0.17121 | 6.5928
42 | 0.015976 | 0.0040053 | -0.015974 | -0.0040036 | 2.8797e-06 | 1.6714e-06 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.99065 | -0.17964 | 0.99045 | -0.18342 | 6.5929
43 | 0.0025094 | 0.00062873 | -0.0025093 | -0.00062888 | 8.4821e-08 | -1.5105e-07 | 0.0037675 | 0.0037676 | 0.0037676 | 0.99108 | -0.17121 | 0.99105 | -0.17192 | 1.035
44 | -0.023517 | -0.0058968 | 0.023531 | 0.0059055 | 1.4095e-05 | 8.632e-06 | 0.035309 | 0.035309 | 0.035309 | 0.99108 | -0.17121 | 0.99173 | -0.15864 | 9.7003
45 | 0.0050245 | 0.0012591 | -0.0050242 | -0.0012591 | 2.7796e-07 | 1.006e-08 | 0.0075437 | 0.0075438 | 0.0075438 | 0.99108 | -0.17121 | 0.99102 | -0.17237 | 2.0725
46 | 0.013457 | 0.003373 | -0.013456 | -0.0033725 | 8.844e-07 | 4.9176e-07 | 0.020218 | 0.020218 | 0.020218 | 0.99045 | -0.18342 | 0.99038 | -0.1848 | 5.5543
47 | -0.014527 | -0.0036418 | 0.01453 | 0.0036432 | 2.5041e-06 | 1.4165e-06 | 0.021658 | 0.021658 | 0.021658 | 0.99811 | -0.036356 | 0.9983 | -0.032739 | 5.95
48 | 0.0050427 | 0.0012636 | -0.0050426 | -0.0012636 | 4.4197e-08 | 1.7206e-09 | 0.0075661 | 0.0075661 | 0.0075661 | 0.99173 | -0.15864 | 0.99172 | -0.15883 | 2.0786
49 | -0.028573 | -0.0071691 | 0.028586 | 0.0071767 | 1.2209e-05 | 7.5851e-06 | 0.042875 | 0.042875 | 0.042875 | 0.99173 | -0.15864 | 0.9922 | -0.14969 | 11.7788
50 | 0.0025084 | 0.00062857 | -0.0025084 | -0.00062866 | 5.0755e-08 | -9.045e-08 | 0.0037663 | 0.0037664 | 0.0037664 | 0.99102 | -0.17237 | 0.991 | -0.1728 | 1.0347
51 | 0.0079979 | 0.0020045 | -0.0079977 | -0.0020044 | 2.0403e-07 | 8.2097e-08 | 0.012017 | 0.012017 | 0.012017 | 0.99038 | -0.1848 | 0.99036 | -0.18534 | 3.3013
52 | 0.028338 | 0.0071161 | -0.028333 | -0.0071136 | 4.0517e-06 | 2.5161e-06 | 0.042546 | 0.042546 | 0.042546 | 0.99119 | -0.16906 | 0.99104 | -0.17206 | 11.6886
53 | -0.029254 | -0.0073459 | 0.02927 | 0.0073559 | 1.6003e-05 | 9.9569e-06 | 0.043923 | 0.043923 | 0.043923 | 0.99119 | -0.16906 | 0.99179 | -0.1576 | 12.0667
54 | 0.027312 | 0.0068576 | -0.027302 | -0.0068516 | 9.7271e-06 | 6.0267e-06 | 0.041013 | 0.041013 | 0.041013 | 0.99104 | -0.17206 | 0.99065 | -0.17953 | 11.2672
55 | -0.031232 | -0.0078475 | 0.031233 | 0.0078483 | 1.3435e-06 | 8.3879e-07 | 0.046866 | 0.046866 | 0.046866 | 0.99179 | -0.1576 | 0.99183 | -0.1567 | 12.8752
56 | 0.026793 | 0.0067238 | -0.026784 | -0.0067188 | 8.0907e-06 | 5.0066e-06 | 0.040247 | 0.040247 | 0.040247 | 0.99065 | -0.17953 | 0.99033 | -0.18586 | 11.0569
57 | -0.035669 | -0.00896 | 0.035681 | 0.0089675 | 1.1947e-05 | 7.5023e-06 | 0.053521 | 0.053521 | 0.053521 | 0.99183 | -0.1567 | 0.9922 | -0.14969 | 14.7035
58 | 0.025377 | 0.0063659 | -0.025368 | -0.0063605 | 8.8615e-06 | 5.4623e-06 | 0.038132 | 0.038132 | 0.038132 | 0.99033 | -0.18586 | 0.98995 | -0.19319 | 10.4757
59 | -0.064267 | -0.016144 | 0.064367 | 0.016208 | 0.00010033 | 6.3838e-05 | 0.096395 | 0.096395 | 0.096395 | 0.9922 | -0.14969 | 0.99389 | -0.11703 | 26.4823
60 | -0.00096572 | -0.00024203 | 0.00096573 | 0.00024195 | 5.21e-09 | -8.3026e-08 | 0.0014449 | 0.0014449 | 0.0014449 | 0.99455 | -0.10428 | 0.99455 | -0.10417 | 0.39695
61 | -0.0035679 | -0.00089413 | 0.0035681 | 0.00089403 | 1.6493e-07 | -9.4744e-08 | 0.0053382 | 0.0053381 | 0.0053382 | 0.99455 | -0.10417 | 0.99461 | -0.1032 | 1.4665
62 | 0.009157 | 0.0022942 | -0.0091568 | -0.0022941 | 2.0403e-07 | 9.3655e-08 | 0.013764 | 0.013764 | 0.013764 | 0.98995 | -0.19319 | 0.98993 | -0.19366 | 3.7813
63 | 0.0027023 | 0.00067687 | -0.0027021 | -0.00067721 | 2.3549e-07 | -3.386e-07 | 0.0040618 | 0.0040619 | 0.0040619 | 0.98995 | -0.19319 | 0.98986 | -0.19502 | 1.1159
64 | 0.013508 | 0.0033894 | -0.013506 | -0.003388 | 2.5532e-06 | 1.4218e-06 | 0.020306 | 0.020306 | 0.020306 | 0.98995 | -0.19319 | 0.98975 | -0.19716 | 5.5786
65 | 0.0021694 | 0.0005432 | -0.0021693 | -0.00054346 | 1.0026e-07 | -2.591e-07 | 0.0032608 | 0.0032609 | 0.0032609 | 0.98993 | -0.19366 | 0.98988 | -0.19463 | 0.89584
66 | 0.0069874 | 0.0017509 | -0.0069872 | -0.0017509 | 2.2013e-07 | 7.2474e-08 | 0.010503 | 0.010503 | 0.010503 | 0.98993 | -0.19366 | 0.98989 | -0.19432 | 2.8855
67 | 0.012923 | 0.0032418 | -0.012922 | -0.0032413 | 9.4064e-07 | 5.1663e-07 | 0.01943 | 0.01943 | 0.01943 | 0.98975 | -0.19716 | 0.98967 | -0.19868 | 5.3378
68 | 0.0013093 | 0.00032792 | -0.0013093 | -0.00032813 | 2.5587e-08 | -2.1006e-07 | 0.0019681 | 0.0019682 | 0.0019682 | 0.98988 | -0.19463 | 0.98985 | -0.19504 | 0.54071
69 | 0.0012112 | 0.00030329 | -0.0012112 | -0.00030355 | 2.7288e-08 | -2.6473e-07 | 0.0018206 | 0.0018207 | 0.0018207 | 0.98989 | -0.19432 | 0.98987 | -0.19479 | 0.5002
70 | 0.012345 | 0.0030967 | -0.012341 | -0.0030946 | 3.7352e-06 | 2.0192e-06 | 0.018562 | 0.018562 | 0.018562 | 0.98967 | -0.19868 | 0.98934 | -0.20503 | 5.0994
71 | 0.016581 | 0.0041597 | -0.016576 | -0.0041567 | 5.175e-06 | 3.0162e-06 | 0.024704 | 0.024705 | 0.024705 | 0.99879 | -0.023282 | 0.99845 | -0.029831 | 6.787
72 | -0.017802 | -0.0044656 | 0.017804 | 0.0044668 | 1.9952e-06 | 1.1779e-06 | 0.026523 | 0.026523 | 0.026523 | 0.99879 | -0.023282 | 0.99891 | -0.020932 | 7.2864
73 | 0.014532 | 0.0036444 | -0.01453 | -0.0036432 | 2.0139e-06 | 1.1392e-06 | 0.021658 | 0.021658 | 0.021658 | 0.99845 | -0.029831 | 0.9983 | -0.032739 | 5.95
74 | -0.019432 | -0.004875 | 0.019434 | 0.0048757 | 1.3075e-06 | 7.8234e-07 | 0.028949 | 0.028949 | 0.028949 | 0.99891 | -0.020932 | 0.99898 | -0.01952 | 7.9529
75 | -0.021531 | -0.0054013 | 0.021533 | 0.005403 | 2.8187e-06 | 1.7083e-06 | 0.032072 | 0.032072 | 0.032072 | 0.99898 | -0.01952 | 0.99913 | -0.016775 | 8.811
76 | -0.00028475 | -7.1365e-05 | 0.00028475 | 7.1257e-05 | 5.8914e-10 | -1.081e-07 | 0.00042977 | 0.00042973 | 0.00042977 | 0.98591 | -0.27139 | 0.98591 | -0.27134 | 0.11807
77 | -0.0022099 | -0.00055374 | 0.0022099 | 0.00055364 | 3.9611e-08 | -9.5744e-08 | 0.0033353 | 0.0033352 | 0.0033353 | 0.98591 | -0.27134 | 0.98593 | -0.27097 | 0.91628
78 | -0.0069338 | -0.0017372 | 0.0069343 | 0.0017373 | 4.9128e-07 | 1.6184e-07 | 0.010465 | 0.010465 | 0.010465 | 0.98593 | -0.27097 | 0.98601 | -0.26948 | 2.8749
79 | 0.0047239 | 0.0011835 | -0.0047237 | -0.0011835 | 1.9926e-07 | -5.7838e-09 | 0.0071294 | 0.0071295 | 0.0071295 | 0.98593 | -0.27097 | 0.98589 | -0.27185 | 1.9586
80 | -0.0082597 | -0.0020695 | 0.0082602 | 0.0020697 | 5.0706e-07 | 2.1351e-07 | 0.012465 | 0.012465 | 0.012465 | 0.98601 | -0.26948 | 0.98608 | -0.26819 | 3.4244
81 | 0.0023617 | 0.00059157 | -0.0023616 | -0.00059186 | 1.4552e-07 | -2.963e-07 | 0.0035644 | 0.0035646 | 0.0035646 | 0.98589 | -0.27185 | 0.98582 | -0.27315 | 0.97928
82 | 0.049976 | 0.012607 | -0.049939 | -0.012583 | 3.7417e-05 | 2.3718e-05 | 0.074953 | 0.074953 | 0.074953 | 0.99254 | -0.14281 | 0.99173 | -0.15846 | 20.5916
83 | 0.00032563 | 8.161e-05 | -0.00032563 | -8.1611e-05 | 2.2944e-12 | -4.964e-10 | 0.00048789 | 0.00048789 | 0.00048789 | 0.99314 | -0.13125 | 0.99314 | -0.13125 | 0.13404
84 | -0.0021757 | -0.00054529 | 0.0021758 | 0.00054514 | 6.1881e-08 | -1.5587e-07 | 0.0032825 | 0.0032824 | 0.0032825 | 0.98632 | -0.26344 | 0.98635 | -0.26284 | 0.90177
85 | -0.0058712 | -0.0014713 | 0.0058721 | 0.0014715 | 9.2671e-07 | 1.9096e-07 | 0.0088573 | 0.0088571 | 0.0088573 | 0.98635 | -0.26284 | 0.98652 | -0.25953 | 2.4333
86 | 0.0054837 | 0.0013743 | -0.0054836 | -0.0013743 | 1.6348e-07 | 2.1999e-08 | 0.0082393 | 0.0082394 | 0.0082394 | 0.99036 | -0.18534 | 0.99032 | -0.18597 | 2.2636
87 | -0.0091819 | -0.0023005 | 0.0091825 | 0.0023008 | 6.4542e-07 | 2.9759e-07 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 0.98844 | -0.2226 | 0.98851 | -0.22113 | 3.7974
88 | 0.0073552 | 0.0018427 | -0.0073541 | -0.0018423 | 1.0802e-06 | 3.902e-07 | 0.011072 | 0.011073 | 0.011073 | 0.98844 | -0.2226 | 0.98828 | -0.22569 | 3.0419
89 | -0.011033 | -0.0027647 | 0.011036 | 0.0027658 | 2.0816e-06 | 1.0742e-06 | 0.016609 | 0.016609 | 0.016609 | 0.98851 | -0.22113 | 0.98872 | -0.21717 | 4.5628
90 | 0.0048125 | 0.0012053 | -0.0048124 | -0.0012053 | 1.2063e-07 | -1.3041e-09 | 0.0072458 | 0.0072458 | 0.0072458 | 0.98828 | -0.22569 | 0.98825 | -0.22621 | 1.9906
91 | -0.011036 | -0.0027658 | 0.011042 | 0.0027691 | 6.3833e-06 | 3.2934e-06 | 0.016609 | 0.016608 | 0.016609 | 0.98872 | -0.21717 | 0.98934 | -0.20503 | 4.5628
92 | 0.0014201 | 0.00035574 | -0.0014201 | -0.00035591 | 2.378e-08 | -1.6249e-07 | 0.0021382 | 0.0021383 | 0.0021383 | 0.98825 | -0.22621 | 0.98823 | -0.22656 | 0.58743
93 | 0.0033923 | 0.0008496 | -0.0033921 | -0.00084971 | 1.613e-07 | -1.0801e-07 | 0.0051076 | 0.0051077 | 0.0051077 | 0.98825 | -0.22621 | 0.9882 | -0.22721 | 1.4032
94 | 0.0018872 | 0.00047253 | -0.0018871 | -0.00047271 | 5.1242e-08 | -1.8401e-07 | 0.0028415 | 0.0028416 | 0.0028416 | 0.9882 | -0.22721 | 0.98817 | -0.22778 | 0.78066
95 | 0.00092905 | 0.0002326 | -0.00092904 | -0.00023284 | 1.4263e-08 | -2.3983e-07 | 0.0013989 | 0.001399 | 0.001399 | 0.98817 | -0.22778 | 0.98815 | -0.2281 | 0.38434
96 | 0.066513 | 0.016753 | -0.066496 | -0.016742 | 1.7434e-05 | 1.1097e-05 | 0.09958 | 0.09958 | 0.09958 | 0.9942 | -0.11102 | 0.99391 | -0.1165 | 27.3571
97 | -0.0094073 | -0.0023572 | 0.0094074 | 0.0023573 | 1.2409e-07 | 5.8469e-08 | 0.014196 | 0.014196 | 0.014196 | 0.98608 | -0.26819 | 0.98609 | -0.26791 | 3.8999
98 | 0.025396 | 0.0063715 | -0.025379 | -0.0063609 | 1.7186e-05 | 1.06e-05 | 0.03828 | 0.038281 | 0.038281 | 0.98725 | -0.24532 | 0.98652 | -0.25953 | 10.5167
99 | -0.065851 | -0.01658 | 0.065852 | 0.016581 | 1.6737e-06 | 1.0652e-06 | 0.098616 | 0.098616 | 0.098616 | 0.99389 | -0.11703 | 0.99391 | -0.1165 | 27.0924
100 | 0.0029536 | 0.00074009 | -0.0029535 | -0.00074022 | 1.1182e-07 | -1.2433e-07 | 0.0044316 | 0.0044317 | 0.0044317 | 0.99172 | -0.15883 | 0.99168 | -0.15962 | 1.2175

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16733 | 0.042002

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013145 | 0.00032943
1 | 0.0017999 | 0.0004511
2 | 0.0018184 | 0.00045573
3 | 0.0018121 | 0.00045415
4 | 0.0018124 | 0.00045424
5 | 0.0020193 | 0.00050609
6 | 0.0029295 | 0.00073419
7 | 0.0019422 | 0.00048677
8 | 0.0015929 | 0.00039923
9 | 0.0011416 | 0.0002861
10 | 0.0014748 | 0.00036963
11 | 0.0016213 | 0.00040633
12 | 0.0021269 | 0.00053306
13 | 0.0011089 | 0.00027791
14 | 0.00041631 | 0.00010434
15 | 0.00063258 | 0.00015854
16 | 0.0050178 | 0.0012576
17 | 0.00034056 | 8.5353e-05
18 | 0.0016025 | 0.00040163
19 | 0.00088945 | 0.00022292
20 | 0.0040433 | 0.0010133
21 | 0.0018175 | 0.00045552
22 | 0.002934 | 0.00073533
23 | 0.0028046 | 0.00070291
24 | 0.0011901 | 0.00029827
25 | 0.001778 | 0.0004456
26 | 0.0070763 | 0.0017735
27 | 0.0051531 | 0.0012915
28 | 0.0025163 | 0.00063063
29 | 0.0022925 | 0.00057456
30 | 0.0025093 | 0.00062888
31 | 0.0025158 | 0.00063052
32 | 0.0054585 | 0.001368
33 | 0.00091695 | 0.00022981
34 | 0.0010215 | 0.000256
35 | 0.0019615 | 0.0004916
36 | 0.00050973 | 0.00012775
37 | 0.0044358 | 0.0011117
38 | 0.0014079 | 0.00035286
39 | 0.00096572 | 0.00024203
40 | 0.0026022 | 0.00065218
41 | 0.0016037 | 0.00040193
42 | 0.0027021 | 0.00067721
43 | 0.00058309 | 0.00014614
44 | 0.00085999 | 0.00021553
45 | 0.0057759 | 0.0014476
46 | 0.00057716 | 0.00014465
47 | 0.0012204 | 0.00030586
48 | 0.0020444 | 0.00051237
49 | 0.0016287 | 0.00040818
50 | 0.002097 | 0.00052555
51 | 0.0013935 | 0.00034925
52 | 0.00028475 | 7.1365e-05
53 | 0.0019251 | 0.00048248
54 | 0.0013254 | 0.00033217
55 | 0.002362 | 0.00059198
56 | 0.00072385 | 0.00018141
57 | 0.00031073 | 7.7877e-05
58 | 0.00041298 | 0.0001035
59 | 0.00032563 | 8.1611e-05
60 | 0.0021757 | 0.00054529
61 | 0.0036954 | 0.00092615
62 | 0.002514 | 0.00063006
63 | 0.0054836 | 0.0013743
64 | 0.0018267 | 0.00045782
65 | 0.001851 | 0.00046389
66 | 0.0025416 | 0.00063697
67 | 0.0012989 | 0.00032555
68 | 0.0014201 | 0.00035591
69 | 0.001505 | 0.00037718
70 | 0.00095806 | 0.00024011
71 | 0.00092904 | 0.00023284
72 | 0.0015152 | 0.00037975
73 | 0.0012112 | 0.00030355
74 | 0.0013093 | 0.00032813
75 | 0.0011471 | 0.00028749
76 | 0.0023616 | 0.00059186
77 | 0.0017401 | 0.0004361
78 | 0.0017553 | 0.00043993
79 | 0.0014835 | 0.0003718
80 | 0.0025084 | 0.00062866
81 | 0.002089 | 0.00052355
82 | 0.00064362 | 0.00016131
83 | 0.0029535 | 0.00074022

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1