## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2583-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2583-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2583-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2583-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2583-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2583-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2583-6_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2583-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2583-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2583-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2583-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2583-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2583-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2583-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2583-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2583-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2583-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2583-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2583-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2583-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2583-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2583-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2583-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2583-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2583-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2583-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2583-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2583-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2583-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2583-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2583-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2583-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2583-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2583-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2583-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2583-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2583-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2583-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2583-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2583-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2583-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2583-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2583-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2583-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2583-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2583-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2583-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2583-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2583-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2583-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2583-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2583-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2583-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2583-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2583-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2583-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2583-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2583-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2583-6_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2583-6_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2583-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2583-6_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2583-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2583-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2583-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2583-6_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2583-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2583-6_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2583-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2583-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2583-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2583-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2583-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2583-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2583-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2583-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2583-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2583-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2583-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2583-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2583-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2583-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2583-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2583-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2583-6_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2583-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2583-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2583-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2583-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2583-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2583-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2583-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2583-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2583-6_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2583-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2583-6_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2583-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2583-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2583-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2583-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2583-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2583-6_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2583-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2583-6_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2583-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2583-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2583-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2583-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2583-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2583-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2583-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2583-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2583-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2583-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2583-6_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2583-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2583-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2583-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2583-6_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2583-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2583-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2583-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2583-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2583-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2583-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2583-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2583-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2583-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2583-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2583-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2583-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2583-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2583-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2583-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2583-6_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2583-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2583-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2583-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2583-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2583-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2583-6_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2583-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2583-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2583-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2583-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2583-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2583-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2583-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2583-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2583-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2583-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2583-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2583-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2583-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2583-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2583-6_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2583-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2583-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2583-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2583-6_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_291_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2583-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0019079 | 0.00047817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2583-6_0_4_load_1 | 1 | 0.006669 | 0.0016714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2583-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0025474 | 0.00063843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2583-6_0_4_load_92 | 5 | 0.0078445 | 0.001966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2583-6_0_4_load_164 | 6 | 0.00082785 | 0.00020748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2583-6_0_4_load_38 | 8 | 0.0020513 | 0.00051409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2583-6_0_4_load_126 | 9 | 0.0026983 | 0.00067626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2583-6_0_4_load_30 | 12 | 0.00087079 | 0.00021824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2583-6_0_4_load_5 | 15 | 0.0033554 | 0.00084093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2583-6_0_4_load_6 | 16 | 0.0028868 | 0.0007235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2583-6_0_4_load_8 | 18 | 0.0025144 | 0.00063018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2583-6_0_4_load_9 | 19 | 0.0035917 | 0.00090016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2583-6_0_4_load_32 | 20 | 0.00265 | 0.00066415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2583-6_0_4_load_33 | 22 | 0.0023322 | 0.0005845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2583-6_0_4_load_64 | 23 | 0.0025289 | 0.0006338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2583-6_0_4_load_10 | 24 | 0.0034441 | 0.00086316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2583-6_0_4_load_11 | 25 | 0.00056538 | 0.0001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2583-6_0_4_load_12 | 26 | 0.00042721 | 0.00010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2583-6_0_4_load_14 | 28 | 0.0015921 | 0.00039901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2583-6_0_4_load_47 | 30 | 0.0017342 | 0.00043462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2583-6_0_4_load_23 | 32 | 0.0072332 | 0.0018128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2583-6_0_4_load_114 | 34 | 0.00032748 | 8.2073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2583-6_0_4_load_110 | 35 | 0.0059378 | 0.0014882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2583-6_0_4_load_103 | 36 | 0.0025919 | 0.00064958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2583-6_0_4_load_15 | 37 | 0.0033008 | 0.00082726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2583-6_0_4_load_16 | 38 | 0.0031866 | 0.00079863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2583-6_0_4_load_17 | 39 | 0.0025536 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2583-6_0_4_load_18 | 40 | 0.0040739 | 0.001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2583-6_0_4_load_19 | 41 | 0.00094724 | 0.0002374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2583-6_0_4_load_48 | 42 | 0.0062608 | 0.0015691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2583-6_0_4_load_20 | 44 | 0.0072043 | 0.0018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2583-6_0_4_load_21 | 45 | 0.0059606 | 0.0014939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2583-6_0_4_load_75 | 49 | 0.0015229 | 0.00038168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2583-6_0_4_load_45 | 52 | 0.0030851 | 0.0007732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2583-6_0_4_load_74 | 53 | 0.0014918 | 0.00037388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2583-6_0_4_load_86 | 54 | 0.00451 | 0.0011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2583-6_0_4_load_83 | 55 | 0.0011534 | 0.00028907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2583-6_0_4_load_149 | 57 | 0.0083399 | 0.0020902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2583-6_0_4_load_147 | 59 | 0.0032545 | 0.00081565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2583-6_0_4_load_159 | 61 | 0.0028135 | 0.00070512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2583-6_0_4_load_137 | 63 | 0.0015947 | 0.00039967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2583-6_0_4_load_165 | 67 | 0.011052 | 0.0027698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2583-6_0_4_load_27 | 69 | 0.00063116 | 0.00015818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2583-6_0_4_load_28 | 70 | 0.000858 | 0.00021503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2583-6_0_4_load_29 | 71 | 0.0009113 | 0.00022839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2583-6_0_4_load_31 | 72 | 0.0025562 | 0.00064066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2583-6_0_4_load_107 | 73 | 0.0036869 | 0.00092401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2583-6_0_4_load_105 | 74 | 0.0037461 | 0.00093886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2583-6_0_4_load_34 | 75 | 0.002896 | 0.00072582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2583-6_0_4_load_35 | 77 | 0.0086025 | 0.002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2583-6_0_4_load_36 | 78 | 0.0054926 | 0.0013766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2583-6_0_4_load_100 | 81 | 0.0057523 | 0.0014417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2583-6_0_4_load_151 | 84 | 0.0066595 | 0.001669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2583-6_0_4_load_84 | 85 | 0.001519 | 0.00038069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2583-6_0_4_load_78 | 86 | 0.003705 | 0.00092857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2583-6_0_4_load_79 | 87 | 0.002862 | 0.00071728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2583-6_0_4_load_41 | 88 | 0.0023376 | 0.00058586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2583-6_0_4_load_42 | 89 | 0.0024125 | 0.00060462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2583-6_0_4_load_44 | 90 | 0.0027414 | 0.00068706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2583-6_0_4_load_46 | 91 | 0.0030562 | 0.00076596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2583-6_0_4_load_117 | 92 | 0.0031017 | 0.00077735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2583-6_0_4_load_154 | 93 | 0.0027042 | 0.00067775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2583-6_0_4_load_118 | 94 | 0.0056353 | 0.0014123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2583-6_0_4_load_153 | 95 | 0.0023238 | 0.0005824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2583-6_0_4_load_77 | 96 | 0.0024393 | 0.00061135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2583-6_0_4_load_115 | 97 | 0.0032735 | 0.00082041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2583-6_0_4_load_116 | 98 | 0.0038003 | 0.00095245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2583-6_0_4_load_124 | 99 | 0.0032656 | 0.00081843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2583-6_0_4_load_50 | 100 | 0.018523 | 0.0046424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2583-6_0_4_load_155 | 101 | 0.010456 | 0.0026204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2583-6_0_4_load_156 | 103 | 0.016891 | 0.0042332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2583-6_0_4_load_54 | 104 | 0.038263 | 0.0095895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2583-6_0_4_load_145 | 108 | 0.012181 | 0.0030529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2583-6_0_4_load_146 | 109 | 0.012098 | 0.0030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2583-6_0_4_load_69 | 113 | 0.0095807 | 0.0024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2583-6_0_4_load_160 | 114 | 0.00094724 | 0.0002374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2583-6_0_4_load_71 | 115 | 0.0036802 | 0.00092233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2583-6_0_4_load_59 | 119 | 0.0027347 | 0.00068538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2583-6_0_4_load_60 | 120 | 0.0030814 | 0.00077228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2583-6_0_4_load_62 | 122 | 0.0019282 | 0.00048326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2583-6_0_4_load_63 | 123 | 0.0023306 | 0.00058411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2583-6_0_4_load_90 | 124 | 0.002333 | 0.0005847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2583-6_0_4_load_68 | 125 | 0.002328 | 0.00058346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2583-6_0_4_load_88 | 126 | 0.0022348 | 0.00056009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2583-6_0_4_load_66 | 127 | 0.0016749 | 0.00041977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2583-6_0_4_load_65 | 128 | 0.0014773 | 0.00037023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2583-6_0_4_load_67 | 129 | 0.0029424 | 0.00073742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2583-6_0_4_load_76 | 130 | 0.0011693 | 0.00029306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2583-6_0_4_load_80 | 131 | 0.0015779 | 0.00039547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2583-6_0_4_load_144 | 132 | 0.0034385 | 0.00086176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2583-6_0_4_load_108 | 133 | 0.0022526 | 0.00056456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2583-6_0_4_load_152 | 134 | 0.0065172 | 0.0016334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2583-6_0_4_load_138 | 135 | 0.0070616 | 0.0017698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2583-6_0_4_load_87 | 136 | 0.0032219 | 0.00080748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2583-6_0_4_load_89 | 137 | 0.0030512 | 0.00076471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2583-6_0_4_load_91 | 138 | 0.0086009 | 0.0021556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2583-6_0_4_load_93 | 139 | 0.006348 | 0.001591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2583-6_0_4_load_158 | 140 | 0.019983 | 0.0050081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2583-6_0_4_load_104 | 141 | 0.0020094 | 0.00050361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2583-6_0_4_load_106 | 142 | 0.0027959 | 0.00070071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2583-6_0_4_load_134 | 143 | 0.00065913 | 0.00016519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2583-6_0_4_load_111 | 144 | 0.0059464 | 0.0014903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2583-6_0_4_load_143 | 145 | 0.005698 | 0.0014281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2583-6_0_4_load_136 | 146 | 0.005756 | 0.0014426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2583-6_0_4_load_123 | 148 | 0.0045829 | 0.0011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2583-6_0_4_load_119 | 149 | 0.0014905 | 0.00037356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2583-6_0_4_load_120 | 150 | 0.0016845 | 0.00042217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2583-6_0_4_load_121 | 151 | 0.011397 | 0.0028564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2583-6_0_4_load_122 | 152 | 0.003102 | 0.00077744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2583-6_0_4_load_125 | 153 | 0.0039155 | 0.00098131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2583-6_0_4_load_157 | 155 | 0.010896 | 0.0027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2583-6_0_4_load_132 | 156 | 0.0006865 | 0.00017205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2583-6_0_4_load_131 | 157 | 0.00068689 | 0.00017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2583-6_0_4_load_133 | 158 | 0.00076596 | 0.00019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2583-6_0_4_load_162 | 159 | 0.0013424 | 0.00033644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 145 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2583-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2583-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2583-6_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2583-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2583-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2583-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2583-6_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.032655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2583-6_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.009022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2583-6_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.029278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2583-6_0_4_line_9 |  | 8 | 78 | 0.026221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2583-6_0_4_line_10 |  | 9 | 13 | 0.025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2583-6_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.010602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2583-6_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.028982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2583-6_0_4_line_13 |  | 11 | 143 | 0.033458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2583-6_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.008225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2583-6_0_4_line_15 |  | 12 | 70 | 0.0051661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2583-6_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.068205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2583-6_0_4_line_17 |  | 14 | 155 | 0.033015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2583-6_0_4_line_18 |  | 14 | 154 | 0.026587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2583-6_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2583-6_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.022603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2583-6_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0035366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2583-6_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.038089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2583-6_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2583-6_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.081536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2583-6_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.00020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2583-6_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.020638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2583-6_0_4_line_27 |  | 22 | 75 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2583-6_0_4_line_28 |  | 23 | 121 | 0.0047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2583-6_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0080744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2583-6_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0002876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2583-6_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.049272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2583-6_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.022677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2583-6_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2583-6_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0005919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2583-6_0_4_line_35 |  | 29 | 34 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2583-6_0_4_line_36 |  | 29 | 35 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2583-6_0_4_line_37 |  | 30 | 36 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2583-6_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.006615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2583-6_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.009768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2583-6_0_4_line_40 |  | 32 | 45 | 0.021406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2583-6_0_4_line_41 |  | 33 | 145 | 0.019228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2583-6_0_4_line_42 |  | 33 | 144 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2583-6_0_4_line_43 |  | 34 | 146 | 0.004038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2583-6_0_4_line_44 |  | 35 | 144 | 0.0072068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2583-6_0_4_line_45 |  | 36 | 96 | 0.00067002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2583-6_0_4_line_46 |  | 37 | 38 | 0.017882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2583-6_0_4_line_47 |  | 37 | 39 | 0.022161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2583-6_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.0063466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2583-6_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2583-6_0_4_line_50 |  | 40 | 42 | 0.011098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2583-6_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.027723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2583-6_0_4_line_52 |  | 43 | 97 | 0.015512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2583-6_0_4_line_53 |  | 43 | 98 | 0.01895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2583-6_0_4_line_54 |  | 44 | 45 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2583-6_0_4_line_55 |  | 44 | 46 | 0.020886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2583-6_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.067469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2583-6_0_4_line_57 |  | 47 | 51 | 0.035512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2583-6_0_4_line_58 |  | 47 | 52 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2583-6_0_4_line_59 |  | 48 | 49 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2583-6_0_4_line_60 |  | 48 | 50 | 0.018995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2583-6_0_4_line_61 |  | 49 | 53 | 0.0043392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2583-6_0_4_line_62 |  | 50 | 54 | 0.029912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2583-6_0_4_line_63 |  | 50 | 55 | 0.0010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2583-6_0_4_line_64 |  | 51 | 65 | 0.053599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2583-6_0_4_line_65 |  | 51 | 59 | 0.019233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2583-6_0_4_line_66 |  | 52 | 68 | 0.0045347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2583-6_0_4_line_67 |  | 53 | 130 | 0.0016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2583-6_0_4_line_68 |  | 54 | 135 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2583-6_0_4_line_69 |  | 55 | 85 | 0.0013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2583-6_0_4_line_70 |  | 56 | 57 | 0.021662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2583-6_0_4_line_71 |  | 56 | 58 | 0.025617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2583-6_0_4_line_72 |  | 56 | 59 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2583-6_0_4_line_73 |  | 57 | 140 | 0.055986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2583-6_0_4_line_74 |  | 58 | 61 | 0.01896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2583-6_0_4_line_75 |  | 58 | 66 | 0.007719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2583-6_0_4_line_76 |  | 60 | 61 | 0.024887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2583-6_0_4_line_77 |  | 60 | 62 | 0.03962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2583-6_0_4_line_78 |  | 62 | 63 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2583-6_0_4_line_79 |  | 62 | 64 | 0.049529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2583-6_0_4_line_80 |  | 64 | 139 | 0.005129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2583-6_0_4_line_81 |  | 65 | 76 | 0.031127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2583-6_0_4_line_82 |  | 65 | 75 | 0.037158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2583-6_0_4_line_83 |  | 66 | 67 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2583-6_0_4_line_84 |  | 68 | 91 | 0.0093413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2583-6_0_4_line_85 |  | 68 | 88 | 0.015798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2583-6_0_4_line_86 |  | 69 | 70 | 0.012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2583-6_0_4_line_87 |  | 69 | 71 | 0.003246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2583-6_0_4_line_88 |  | 71 | 72 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2583-6_0_4_line_89 |  | 72 | 73 | 0.0058489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2583-6_0_4_line_90 |  | 73 | 74 | 0.01182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2583-6_0_4_line_91 |  | 74 | 141 | 0.0082075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2583-6_0_4_line_92 |  | 76 | 98 | 0.016798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2583-6_0_4_line_93 |  | 76 | 117 | 0.047605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2583-6_0_4_line_94 |  | 77 | 78 | 0.037423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2583-6_0_4_line_95 |  | 77 | 79 | 0.006372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2583-6_0_4_line_96 |  | 79 | 80 | 0.04042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2583-6_0_4_line_97 |  | 80 | 81 | 0.040926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2583-6_0_4_line_98 |  | 82 | 83 | 0.083363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2583-6_0_4_line_99 |  | 82 | 84 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2583-6_0_4_line_100 |  | 83 | 85 | 0.002093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2583-6_0_4_line_101 |  | 84 | 134 | 0.0068119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2583-6_0_4_line_102 |  | 86 | 87 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2583-6_0_4_line_103 |  | 87 | 131 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2583-6_0_4_line_104 |  | 88 | 89 | 0.0064619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2583-6_0_4_line_105 |  | 89 | 90 | 0.0066943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2583-6_0_4_line_106 |  | 90 | 92 | 0.023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2583-6_0_4_line_107 |  | 91 | 93 | 0.0055938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2583-6_0_4_line_108 |  | 92 | 94 | 0.0053556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2583-6_0_4_line_109 |  | 93 | 95 | 0.0064668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2583-6_0_4_line_110 |  | 95 | 152 | 0.001145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2583-6_0_4_line_111 |  | 96 | 130 | 0.023818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2583-6_0_4_line_112 |  | 97 | 99 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2583-6_0_4_line_113 |  | 99 | 148 | 0.0019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2583-6_0_4_line_114 |  | 100 | 101 | 0.064812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2583-6_0_4_line_115 |  | 100 | 102 | 0.13921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_2583-6_0_4_line_116 |  | 101 | 103 | 0.040533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2583-6_0_4_line_117 |  | 102 | 109 | 0.020546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2583-6_0_4_line_118 |  | 102 | 106 | 0.075324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2583-6_0_4_line_119 |  | 103 | 154 | 0.021846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2583-6_0_4_line_120 |  | 104 | 105 | 0.041244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2583-6_0_4_line_121 |  | 104 | 106 | 0.0012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2583-6_0_4_line_122 |  | 105 | 107 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2583-6_0_4_line_123 |  | 107 | 108 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2583-6_0_4_line_124 |  | 110 | 111 | 0.055889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2583-6_0_4_line_125 |  | 110 | 112 | 0.028973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2583-6_0_4_line_126 |  | 111 | 113 | 0.0175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2583-6_0_4_line_127 |  | 112 | 114 | 0.10497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2583-6_0_4_line_128 |  | 113 | 117 | 0.03105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2583-6_0_4_line_129 |  | 114 | 118 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2583-6_0_4_line_130 |  | 115 | 116 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2583-6_0_4_line_131 |  | 116 | 117 | 0.009916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2583-6_0_4_line_132 |  | 118 | 159 | 0.076632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2583-6_0_4_line_133 |  | 119 | 120 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2583-6_0_4_line_134 |  | 119 | 121 | 0.0085937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2583-6_0_4_line_135 |  | 120 | 122 | 0.0033896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2583-6_0_4_line_136 |  | 121 | 123 | 0.010184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2583-6_0_4_line_137 |  | 122 | 124 | 0.0040891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2583-6_0_4_line_138 |  | 123 | 125 | 0.0064735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2583-6_0_4_line_139 |  | 124 | 126 | 0.002516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2583-6_0_4_line_140 |  | 125 | 127 | 0.0074736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2583-6_0_4_line_141 |  | 126 | 136 | 0.0043138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2583-6_0_4_line_142 |  | 127 | 128 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2583-6_0_4_line_143 |  | 128 | 129 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2583-6_0_4_line_144 |  | 131 | 132 | 0.0074428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2583-6_0_4_line_145 |  | 132 | 133 | 0.011268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2583-6_0_4_line_146 |  | 133 | 142 | 0.0074168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2583-6_0_4_line_147 |  | 136 | 137 | 0.0067212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2583-6_0_4_line_148 |  | 137 | 138 | 0.0029964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2583-6_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2583-6_0_4_line_150 |  | 143 | 156 | 0.0086941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2583-6_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.034918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2583-6_0_4_line_152 |  | 147 | 158 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2583-6_0_4_line_153 |  | 148 | 153 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2583-6_0_4_line_154 |  | 149 | 150 | 0.0083834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2583-6_0_4_line_155 |  | 149 | 151 | 0.0053659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2583-6_0_4_line_156 |  | 150 | 152 | 0.0063655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2583-6_0_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.0097107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2583-6_0_4_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0093384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2583-6_0_4_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 160 | 145 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2642487.7607 | 1246619.9852 | 2642497.4706 | 1246613.5037
1 | 2642496.1954 | 1246584.4887 | 2642503.5821 | 1246598.2952 | 2642504.4277 | 1246604.6721 | 2642501.9005 | 1246610.5468 | 2642497.4706 | 1246613.5037
2 | 2642496.1954 | 1246584.4887 | 2642506.0637 | 1246579.5485
3 | 2642496.1954 | 1246584.4887 | 2642469.5795 | 1246597.807
4 | 2642515.3542 | 1246574.8975 | 2642506.0637 | 1246579.5485
5 | 2642469.5795 | 1246597.807 | 2642464.9344 | 1246587.2001 | 2642478.3404 | 1246580.0357
6 | 2642458.3007 | 1246619.096 | 2642453.386 | 1246605.0071 | 2642463.5983 | 1246600.7996 | 2642469.5795 | 1246597.807
7 | 2642515.3542 | 1246574.8975 | 2642523.4217 | 1246570.8587
8 | 2642458.3007 | 1246619.096 | 2642441.5954 | 1246610.2151 | 2642437.8887 | 1246600.5421
9 | 2642546.8686 | 1246559.1208 | 2642523.4217 | 1246570.8587
10 | 2642440.9748 | 1246578.712 | 2642433.3498 | 1246588.6975 | 2642437.8887 | 1246600.5421
11 | 2642437.4628 | 1246571.2709 | 2642446.7827 | 1246566.1675
12 | 2642446.7827 | 1246566.1675 | 2642471.7016 | 1246552.5033 | 2642472.1951 | 1246552.2331
13 | 2642437.4628 | 1246571.2709 | 2642428.9095 | 1246555.7995 | 2642420.4041 | 1246542.5083
14 | 2642437.4628 | 1246571.2709 | 2642440.9748 | 1246578.712
15 | 2642476.7263 | 1246549.7518 | 2642472.1951 | 1246552.2331
16 | 2642380.2438 | 1246586.1497 | 2642386.282 | 1246577.287 | 2642389.5623 | 1246572.7741 | 2642398.3682 | 1246574.06 | 2642414.4086 | 1246575.5867 | 2642423.0518 | 1246575.315 | 2642440.9748 | 1246578.712
17 | 2642380.2438 | 1246586.1497 | 2642382.4265 | 1246596.7612 | 2642384.017 | 1246609.9146 | 2642382.27 | 1246618.6746
18 | 2642380.2438 | 1246586.1497 | 2642368.3204 | 1246562.3711
19 | 2642554.6773 | 1246212.6414 | 2642537.1947 | 1246220.0116
20 | 2642575.5052 | 1246203.8609 | 2642554.6773 | 1246212.6414
21 | 2642537.1947 | 1246220.0116 | 2642533.9358 | 1246221.3854
22 | 2642575.5052 | 1246203.8609 | 2642586.4979 | 1246224.6979 | 2642592.4015 | 1246237.9746
23 | 2642514.8626 | 1246229.4262 | 2642533.9358 | 1246221.3854
24 | 2642626.1018 | 1246312.2067 | 2642620.5971 | 1246299.3031 | 2642609.0004 | 1246275.304 | 2642592.4015 | 1246237.9746
25 | 2642514.6764 | 1246229.5047 | 2642514.8626 | 1246229.4262
26 | 2642626.1018 | 1246312.2067 | 2642606.3877 | 1246318.3138
27 | 2642493.6437 | 1246238.3716 | 2642514.6764 | 1246229.5047
28 | 2642601.8981 | 1246319.7046 | 2642606.3877 | 1246318.3138
29 | 2642491.9391 | 1246486.5652 | 2642484.7101 | 1246490.1621
30 | 2642491.9391 | 1246486.5652 | 2642492.1966 | 1246486.4371
31 | 2642458.4023 | 1246456.1 | 2642463.1574 | 1246461.8934 | 2642467.2938 | 1246468.6608 | 2642478.5997 | 1246493.2024 | 2642484.7101 | 1246490.1621
32 | 2642492.1966 | 1246486.4371 | 2642512.4997 | 1246476.3351
33 | 2642445.1011 | 1246458.084 | 2642454.322 | 1246458.3946 | 2642458.4023 | 1246456.1
34 | 2642512.4997 | 1246476.3351 | 2642513.0296 | 1246476.0714
35 | 2642445.1011 | 1246458.084 | 2642421.9325 | 1246470.8192
36 | 2642445.1011 | 1246458.084 | 2642445.1036 | 1246451.4018 | 2642445.4002 | 1246446.9009 | 2642446.1036 | 1246443.6038
37 | 2642531.3433 | 1246465.9219 | 2642527.8016 | 1246468.3049 | 2642521.2033 | 1246472.0045 | 2642513.0296 | 1246476.0714
38 | 2642466.3995 | 1246425.8038 | 2642472.2582 | 1246422.7324
39 | 2642466.3995 | 1246425.8038 | 2642457.7553 | 1246430.4006
40 | 2642491.2169 | 1246412.7931 | 2642472.2582 | 1246422.7324
41 | 2642457.7553 | 1246430.4006 | 2642450.3942 | 1246412.6373
42 | 2642457.7553 | 1246430.4006 | 2642456.7999 | 1246430.9052 | 2642449.6007 | 1246437.3024
43 | 2642418.3938 | 1246472.7643 | 2642421.9325 | 1246470.8192
44 | 2642446.1036 | 1246443.6038 | 2642446.1036 | 1246443.6038 | 2642449.6007 | 1246437.3024
45 | 2642531.3433 | 1246465.9219 | 2642531.8992 | 1246465.5479
46 | 2642380.9102 | 1246175.6291 | 2642397.0042 | 1246168.8046 | 2642397.4019 | 1246168.7566
47 | 2642380.9102 | 1246175.6291 | 2642360.508 | 1246184.2804
48 | 2642403.7029 | 1246167.9964 | 2642397.4019 | 1246168.7566
49 | 2642342.0573 | 1246192.1042 | 2642360.508 | 1246184.2804
50 | 2642403.7029 | 1246167.9964 | 2642414.4865 | 1246170.6196
51 | 2642430.8976 | 1246192.2956 | 2642426.4996 | 1246183.0025 | 2642420.4984 | 1246174.9988 | 2642414.4865 | 1246170.6196
52 | 2642430.8976 | 1246192.2956 | 2642445.2435 | 1246186.3954
53 | 2642430.8976 | 1246192.2956 | 2642439.0081 | 1246209.4225
54 | 2642507.8012 | 1246404.0986 | 2642491.2169 | 1246412.7931
55 | 2642526.2994 | 1246394.4008 | 2642507.8012 | 1246404.0986
56 | 2642497.8974 | 1246333.2014 | 2642506.9582 | 1246352.7236 | 2642526.2994 | 1246394.4008
57 | 2642482.7022 | 1246301.1047 | 2642488.7669 | 1246313.9121 | 2642497.8974 | 1246333.2014
58 | 2642497.8974 | 1246333.2014 | 2642516.3759 | 1246324.3202
59 | 2642561.4988 | 1246430.3991 | 2642557.3037 | 1246437.0957 | 2642552.9014 | 1246443.2015 | 2642552.282 | 1246443.9296
60 | 2642561.4988 | 1246430.3991 | 2642577.9501 | 1246439.979
61 | 2642549.4706 | 1246447.2349 | 2642552.282 | 1246443.9296
62 | 2642577.9501 | 1246439.979 | 2642579.1605 | 1246410.0916
63 | 2642577.9501 | 1246439.979 | 2642578.8928 | 1246440.5285
64 | 2642482.7022 | 1246301.1047 | 2642459.4041 | 1246252.8061
65 | 2642482.7022 | 1246301.1047 | 2642465.1511 | 1246308.9708
66 | 2642520.4631 | 1246322.3558 | 2642516.3759 | 1246324.3202
67 | 2642548.3802 | 1246448.5169 | 2642549.4706 | 1246447.2349
68 | 2642579.1605 | 1246410.0916 | 2642579.7585 | 1246395.3266
69 | 2642578.8928 | 1246440.5285 | 2642580.0234 | 1246441.1875
70 | 2642451.5936 | 1246315.0469 | 2642446.121 | 1246313.4289 | 2642430.1906 | 1246314.3177
71 | 2642461.7135 | 1246338.5904 | 2642451.5936 | 1246315.0469
72 | 2642451.5936 | 1246315.0469 | 2642465.1511 | 1246308.9708
73 | 2642430.1906 | 1246314.3177 | 2642426.866 | 1246314.5031 | 2642412.0588 | 1246316.8211 | 2642390.6317 | 1246310.008 | 2642376.5528 | 1246304.3187
74 | 2642461.7135 | 1246338.5904 | 2642444.2123 | 1246345.8836
75 | 2642468.8581 | 1246335.6173 | 2642461.7135 | 1246338.5904
76 | 2642421.24 | 1246355.4566 | 2642444.2123 | 1246345.8836
77 | 2642430.6057 | 1246386.2439 | 2642424.2715 | 1246380.4726 | 2642430.614 | 1246377.6828 | 2642421.24 | 1246355.4566
78 | 2642430.6057 | 1246386.2439 | 2642436.1109 | 1246382.2362 | 2642443.9265 | 1246379.547
79 | 2642430.6057 | 1246386.2439 | 2642427.9468 | 1246390.4611 | 2642394.8092 | 1246406.1791 | 2642387.5356 | 1246402.9028
80 | 2642387.5356 | 1246402.9028 | 2642382.8377 | 1246404.9611
81 | 2642459.4041 | 1246252.8061 | 2642446.1976 | 1246224.6041
82 | 2642459.4041 | 1246252.8061 | 2642493.6437 | 1246238.3716
83 | 2642468.8581 | 1246335.6173 | 2642475.0327 | 1246351.005
84 | 2642520.4631 | 1246322.3558 | 2642528.8844 | 1246318.3134
85 | 2642520.4631 | 1246322.3558 | 2642520.0979 | 1246338.1491
86 | 2642476.7263 | 1246549.7518 | 2642487.9158 | 1246543.6242
87 | 2642490.7629 | 1246542.0651 | 2642487.9158 | 1246543.6242
88 | 2642490.7629 | 1246542.0651 | 2642501.1023 | 1246536.4031 | 2642503.2617 | 1246535.1725
89 | 2642508.3433 | 1246532.2765 | 2642503.2617 | 1246535.1725
90 | 2642508.3433 | 1246532.2765 | 2642518.6129 | 1246526.4239
91 | 2642525.7437 | 1246522.36 | 2642518.6129 | 1246526.4239
92 | 2642446.1976 | 1246224.6041 | 2642439.0081 | 1246209.4225
93 | 2642446.1976 | 1246224.6041 | 2642413.5982 | 1246237.8021 | 2642402.0433 | 1246242.7117
94 | 2642546.8686 | 1246559.1208 | 2642558.3579 | 1246553.369 | 2642568.0067 | 1246546.6671 | 2642575.5514 | 1246539.4831 | 2642577.172 | 1246537.7015
95 | 2642581.4597 | 1246532.9879 | 2642577.172 | 1246537.7015
96 | 2642581.4597 | 1246532.9879 | 2642588.4862 | 1246540.1208 | 2642590.7035 | 1246544.8065 | 2642602.3037 | 1246567.2045
97 | 2642602.3037 | 1246567.2045 | 2642565.9499 | 1246586.0025
98 | 2642581.8316 | 1246442.2416 | 2642604.6015 | 1246455.5027 | 2642610.8647 | 1246458.5052 | 2642620.5319 | 1246429.2775 | 2642623.7751 | 1246419.4498 | 2642626.1937 | 1246410.8504
99 | 2642626.1937 | 1246410.8504 | 2642608.9709 | 1246410.1497
100 | 2642581.8316 | 1246442.2416 | 2642580.0234 | 1246441.1875
101 | 2642608.9709 | 1246410.1497 | 2642602.1646 | 1246409.8728
102 | 2642587.6907 | 1246488.89 | 2642583.2027 | 1246490.1053 | 2642574.2816 | 1246494.7943
103 | 2642574.2816 | 1246494.7943 | 2642558.0978 | 1246503.3007 | 2642557.9825 | 1246503.3694
104 | 2642520.0979 | 1246338.1491 | 2642519.9485 | 1246344.6093
105 | 2642519.7938 | 1246351.3018 | 2642519.9485 | 1246344.6093
106 | 2642522.0511 | 1246374.275 | 2642519.3902 | 1246368.7566 | 2642519.7938 | 1246351.3018
107 | 2642528.8844 | 1246318.3134 | 2642528.785 | 1246312.7205
108 | 2642524.3772 | 1246379.0991 | 2642522.0511 | 1246374.275
109 | 2642528.6701 | 1246306.2547 | 2642528.785 | 1246312.7205
110 | 2642528.6701 | 1246306.2547 | 2642528.6498 | 1246305.1099
111 | 2642548.3802 | 1246448.5169 | 2642547.7973 | 1246449.2022 | 2642541.0988 | 1246457.404 | 2642534.7999 | 1246463.5963 | 2642531.8992 | 1246465.5479
112 | 2642445.2435 | 1246186.3954 | 2642465.4532 | 1246178.0835
113 | 2642467.2484 | 1246177.3451 | 2642465.4532 | 1246178.0835
114 | 2642350.8481 | 1246503.0965 | 2642295.7778 | 1246468.9221
115 | 2642295.7778 | 1246468.9221 | 2642215.3976 | 1246582.5838
116 | 2642359.7223 | 1246542.3003 | 2642357.6532 | 1246536.1332 | 2642356.1912 | 1246522.9696 | 2642353.0734 | 1246506.8367 | 2642350.8481 | 1246503.0965
117 | 2642215.3976 | 1246582.5838 | 2642221.245 | 1246602.2798
118 | 2642166.3697 | 1246559.9426 | 2642205.5354 | 1246549.2806 | 2642209.526 | 1246562.7623 | 2642215.3976 | 1246582.5838
119 | 2642368.3204 | 1246562.3711 | 2642360.6857 | 1246545.1719 | 2642359.7223 | 1246542.3003
120 | 2642125.8675 | 1246572.6857 | 2642165.2102 | 1246560.3074
121 | 2642166.3697 | 1246559.9426 | 2642165.2102 | 1246560.3074
122 | 2642125.8675 | 1246572.6857 | 2642131.8045 | 1246584.4022
123 | 2642131.8045 | 1246584.4022 | 2642140.5756 | 1246603.3357
124 | 2642358.3768 | 1246263.4247 | 2642344.1978 | 1246277.1993 | 2642338.9025 | 1246282.4984 | 2642333.5378 | 1246287.986 | 2642326.1275 | 1246297.495 | 2642317.2855 | 1246299.0997
125 | 2642310.6806 | 1246270.8895 | 2642315.6994 | 1246292.7063 | 2642317.2855 | 1246299.0997
126 | 2642358.3768 | 1246263.4247 | 2642364.5979 | 1246258.5992 | 2642373.4601 | 1246254.8391
127 | 2642310.6806 | 1246270.8895 | 2642319.1338 | 1246269.7935 | 2642321.6401 | 1246266.8427 | 2642322.6897 | 1246258.4224 | 2642318.2602 | 1246229.1715 | 2642309.8987 | 1246194.111 | 2642305.2326 | 1246176.2479
128 | 2642402.0433 | 1246242.7117 | 2642373.4601 | 1246254.8391
129 | 2642299.7437 | 1246155.2352 | 2642305.2326 | 1246176.2479
130 | 2642394.0708 | 1246236.7841 | 2642386.0695 | 1246237.016 | 2642380.8479 | 1246239.9063
131 | 2642402.0433 | 1246242.7117 | 2642394.0708 | 1246236.7841
132 | 2642299.7437 | 1246155.2352 | 2642356.3184 | 1246121.1049 | 2642358.4179 | 1246110.613
133 | 2642594.8752 | 1246324.6574 | 2642594.8599 | 1246335.7764
134 | 2642601.8981 | 1246319.7046 | 2642594.8752 | 1246324.6574 | 2642594.8752 | 1246324.6574
135 | 2642594.8552 | 1246339.166 | 2642594.8599 | 1246335.7764
136 | 2642601.8981 | 1246319.7046 | 2642601.9001 | 1246309.5201
137 | 2642594.8496 | 1246343.2551 | 2642594.8552 | 1246339.166
138 | 2642601.9014 | 1246303.0466 | 2642601.9001 | 1246309.5201
139 | 2642594.8496 | 1246343.2551 | 2642594.8461 | 1246345.7711
140 | 2642601.9014 | 1246303.0466 | 2642601.9029 | 1246295.573
141 | 2642594.8402 | 1246350.085 | 2642594.8461 | 1246345.7711
142 | 2642601.9029 | 1246295.573 | 2642601.9058 | 1246280.8607
143 | 2642598.7242 | 1246268.3367 | 2642601.9067 | 1246276.4316 | 2642601.9058 | 1246280.8607
144 | 2642557.9825 | 1246503.3694 | 2642551.5907 | 1246507.1825
145 | 2642551.5907 | 1246507.1825 | 2642541.9136 | 1246512.9553
146 | 2642535.544 | 1246516.7551 | 2642541.9136 | 1246512.9553
147 | 2642594.8309 | 1246356.8062 | 2642594.8402 | 1246350.085
148 | 2642594.8268 | 1246359.8026 | 2642594.8309 | 1246356.8062
149 | 2642525.7437 | 1246522.36 | 2642534.8008 | 1246517.1985 | 2642535.544 | 1246516.7551
150 | 2642415.7177 | 1246535.1854 | 2642417.3158 | 1246537.6824 | 2642420.4041 | 1246542.5083
151 | 2642387.003 | 1246488.022 | 2642410.4974 | 1246477.1048 | 2642418.3938 | 1246472.7643
152 | 2642387.003 | 1246488.022 | 2642402.0393 | 1246513.8131 | 2642405.4491 | 1246519.1409
153 | 2642479.5228 | 1246172.2968 | 2642467.2484 | 1246177.3451
154 | 2642528.3877 | 1246290.3634 | 2642528.5367 | 1246298.7454
155 | 2642528.2924 | 1246284.9983 | 2642528.3877 | 1246290.3634
156 | 2642528.6498 | 1246305.1099 | 2642528.5367 | 1246298.7454
157 | 2642410.4831 | 1246527.0064 | 2642415.7177 | 1246535.1854
158 | 2642405.4491 | 1246519.1409 | 2642410.4831 | 1246527.0064

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642497.4706 | 1246613.5037
1 | 2642487.7607 | 1246619.9852
2 | 2642496.1954 | 1246584.4887
3 | 2642506.0637 | 1246579.5485
4 | 2642469.5795 | 1246597.807
5 | 2642515.3542 | 1246574.8975
6 | 2642478.3404 | 1246580.0357
7 | 2642458.3007 | 1246619.096
8 | 2642523.4217 | 1246570.8587
9 | 2642437.8887 | 1246600.5421
10 | 2642446.7827 | 1246566.1675
11 | 2642437.4628 | 1246571.2709
12 | 2642472.1951 | 1246552.2331
13 | 2642440.9748 | 1246578.712
14 | 2642380.2438 | 1246586.1497
15 | 2642554.6773 | 1246212.6414
16 | 2642537.1947 | 1246220.0116
17 | 2642575.5052 | 1246203.8609
18 | 2642533.9358 | 1246221.3854
19 | 2642592.4015 | 1246237.9746
20 | 2642514.8626 | 1246229.4262
21 | 2642626.1018 | 1246312.2067
22 | 2642514.6764 | 1246229.5047
23 | 2642606.3877 | 1246318.3138
24 | 2642491.9391 | 1246486.5652
25 | 2642484.7101 | 1246490.1621
26 | 2642492.1966 | 1246486.4371
27 | 2642458.4023 | 1246456.1
28 | 2642512.4997 | 1246476.3351
29 | 2642445.1011 | 1246458.084
30 | 2642513.0296 | 1246476.0714
31 | 2642466.3995 | 1246425.8038
32 | 2642472.2582 | 1246422.7324
33 | 2642457.7553 | 1246430.4006
34 | 2642421.9325 | 1246470.8192
35 | 2642446.1036 | 1246443.6038
36 | 2642531.3433 | 1246465.9219
37 | 2642380.9102 | 1246175.6291
38 | 2642397.4019 | 1246168.7566
39 | 2642360.508 | 1246184.2804
40 | 2642403.7029 | 1246167.9964
41 | 2642342.0573 | 1246192.1042
42 | 2642414.4865 | 1246170.6196
43 | 2642430.8976 | 1246192.2956
44 | 2642507.8012 | 1246404.0986
45 | 2642491.2169 | 1246412.7931
46 | 2642526.2994 | 1246394.4008
47 | 2642497.8974 | 1246333.2014
48 | 2642561.4988 | 1246430.3991
49 | 2642552.282 | 1246443.9296
50 | 2642577.9501 | 1246439.979
51 | 2642482.7022 | 1246301.1047
52 | 2642516.3759 | 1246324.3202
53 | 2642549.4706 | 1246447.2349
54 | 2642579.1605 | 1246410.0916
55 | 2642578.8928 | 1246440.5285
56 | 2642451.5936 | 1246315.0469
57 | 2642430.1906 | 1246314.3177
58 | 2642461.7135 | 1246338.5904
59 | 2642465.1511 | 1246308.9708
60 | 2642421.24 | 1246355.4566
61 | 2642444.2123 | 1246345.8836
62 | 2642430.6057 | 1246386.2439
63 | 2642443.9265 | 1246379.547
64 | 2642387.5356 | 1246402.9028
65 | 2642459.4041 | 1246252.8061
66 | 2642468.8581 | 1246335.6173
67 | 2642475.0327 | 1246351.005
68 | 2642520.4631 | 1246322.3558
69 | 2642487.9158 | 1246543.6242
70 | 2642476.7263 | 1246549.7518
71 | 2642490.7629 | 1246542.0651
72 | 2642503.2617 | 1246535.1725
73 | 2642508.3433 | 1246532.2765
74 | 2642518.6129 | 1246526.4239
75 | 2642493.6437 | 1246238.3716
76 | 2642446.1976 | 1246224.6041
77 | 2642577.172 | 1246537.7015
78 | 2642546.8686 | 1246559.1208
79 | 2642581.4597 | 1246532.9879
80 | 2642602.3037 | 1246567.2045
81 | 2642565.9499 | 1246586.0025
82 | 2642626.1937 | 1246410.8504
83 | 2642581.8316 | 1246442.2416
84 | 2642608.9709 | 1246410.1497
85 | 2642580.0234 | 1246441.1875
86 | 2642587.6907 | 1246488.89
87 | 2642574.2816 | 1246494.7943
88 | 2642520.0979 | 1246338.1491
89 | 2642519.9485 | 1246344.6093
90 | 2642519.7938 | 1246351.3018
91 | 2642528.8844 | 1246318.3134
92 | 2642522.0511 | 1246374.275
93 | 2642528.785 | 1246312.7205
94 | 2642524.3772 | 1246379.0991
95 | 2642528.6701 | 1246306.2547
96 | 2642531.8992 | 1246465.5479
97 | 2642445.2436 | 1246186.3954
98 | 2642439.0081 | 1246209.4225
99 | 2642465.4532 | 1246178.0835
100 | 2642295.7778 | 1246468.9221
101 | 2642350.8481 | 1246503.0965
102 | 2642215.3976 | 1246582.5838
103 | 2642359.7223 | 1246542.3003
104 | 2642165.2102 | 1246560.3074
105 | 2642125.8675 | 1246572.6857
106 | 2642166.3697 | 1246559.9426
107 | 2642131.8045 | 1246584.4022
108 | 2642140.5756 | 1246603.3357
109 | 2642221.245 | 1246602.2798
110 | 2642317.2855 | 1246299.0997
111 | 2642358.3768 | 1246263.4247
112 | 2642310.6806 | 1246270.8895
113 | 2642373.4601 | 1246254.8391
114 | 2642305.2326 | 1246176.2479
115 | 2642380.8479 | 1246239.9063
116 | 2642394.0708 | 1246236.7841
117 | 2642402.0433 | 1246242.7117
118 | 2642299.7437 | 1246155.2352
119 | 2642594.8752 | 1246324.6574
120 | 2642594.8599 | 1246335.7764
121 | 2642601.8981 | 1246319.7046
122 | 2642594.8552 | 1246339.166
123 | 2642601.9001 | 1246309.5201
124 | 2642594.8496 | 1246343.2551
125 | 2642601.9014 | 1246303.0466
126 | 2642594.8461 | 1246345.7711
127 | 2642601.9029 | 1246295.573
128 | 2642601.9058 | 1246280.8607
129 | 2642598.7242 | 1246268.3367
130 | 2642548.3802 | 1246448.5169
131 | 2642557.9825 | 1246503.3694
132 | 2642551.5907 | 1246507.1825
133 | 2642541.9136 | 1246512.9553
134 | 2642602.1646 | 1246409.8728
135 | 2642579.7585 | 1246395.3266
136 | 2642594.8402 | 1246350.0849
137 | 2642594.8309 | 1246356.8062
138 | 2642594.8268 | 1246359.8026
139 | 2642382.8377 | 1246404.9611
140 | 2642376.5528 | 1246304.3187
141 | 2642525.7437 | 1246522.36
142 | 2642535.544 | 1246516.7551
143 | 2642420.4041 | 1246542.5083
144 | 2642449.6007 | 1246437.3024
145 | 2642450.3942 | 1246412.6373
146 | 2642418.3938 | 1246472.7643
147 | 2642387.0029 | 1246488.022
148 | 2642467.2484 | 1246177.3451
149 | 2642528.3877 | 1246290.3634
150 | 2642528.5367 | 1246298.7454
151 | 2642528.2924 | 1246284.9983
152 | 2642528.6498 | 1246305.1099
153 | 2642479.5228 | 1246172.2968
154 | 2642368.3204 | 1246562.3711
155 | 2642382.27 | 1246618.6746
156 | 2642415.7177 | 1246535.1854
157 | 2642410.4831 | 1246527.0064
158 | 2642405.4491 | 1246519.1409
159 | 2642358.4179 | 1246110.613
160 | 2642444.0997 | 1246397.4478

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98331 | -0.32045 | 0.0019079 | 0.00047817
1 | 0.98323 | -0.32186 | 0.006669 | 0.0016714
2 | 0.98357 | -0.31523 | 0 | 0
3 | 0.98324 | -0.32165 | 0.0025474 | 0.00063843
4 | 0.98469 | -0.29338 | 0 | 0
5 | 0.98296 | -0.32722 | 0.0078445 | 0.001966
6 | 0.98467 | -0.29378 | 0.00082785 | 0.00020748
7 | 0.98595 | -0.26894 | 0 | 0
8 | 0.98278 | -0.33079 | 0.0020513 | 0.00051409
9 | 0.98708 | -0.24707 | 0.0026983 | 0.00067626
10 | 0.98811 | -0.22706 | 0 | 0
11 | 0.98842 | -0.22102 | 0 | 0
12 | 0.98726 | -0.24358 | 0.00087079 | 0.00021824
13 | 0.98811 | -0.22703 | 0 | 0
14 | 0.98623 | -0.26343 | 0 | 0
15 | 0.97947 | -0.39441 | 0.0033554 | 0.00084093
16 | 0.98031 | -0.37807 | 0.0028868 | 0.0007235
17 | 0.97854 | -0.41252 | 0 | 0
18 | 0.98048 | -0.37485 | 0.0025144 | 0.00063018
19 | 0.97698 | -0.44312 | 0.0035917 | 0.00090016
20 | 0.98149 | -0.35504 | 0.00265 | 0.00066415
21 | 0.9739 | -0.50357 | 0 | 0
22 | 0.9815 | -0.35484 | 0.0023322 | 0.0005845
23 | 0.97312 | -0.51893 | 0.0025289 | 0.0006338
24 | 0.99301 | -0.13345 | 0.0034441 | 0.00086316
25 | 0.99333 | -0.12719 | 0.00056538 | 0.0001417
26 | 0.993 | -0.13365 | 0.00042721 | 0.00010707
27 | 0.99533 | -0.088621 | 0 | 0
28 | 0.99217 | -0.14969 | 0.0015921 | 0.00039901
29 | 0.9959 | -0.07779 | 0 | 0
30 | 0.99214 | -0.15009 | 0.0017342 | 0.00043462
31 | 0.99728 | -0.051604 | 0 | 0
32 | 0.99692 | -0.058398 | 0.0072332 | 0.0018128
33 | 0.9978 | -0.041581 | 0 | 0
34 | 0.99465 | -0.10158 | 0.00032748 | 8.2073e-05
35 | 0.99674 | -0.061873 | 0.0059378 | 0.0014882
36 | 0.99144 | -0.1637 | 0.0025919 | 0.00064958
37 | 0.9812 | -0.36138 | 0.0033008 | 0.00082726
38 | 0.98131 | -0.35917 | 0.0031866 | 0.00079863
39 | 0.98112 | -0.36278 | 0.0025536 | 0.00064
40 | 0.98137 | -0.35803 | 0.0040739 | 0.001021
41 | 0.98111 | -0.36312 | 0.00094724 | 0.0002374
42 | 0.98151 | -0.3552 | 0.0062608 | 0.0015691
43 | 0.98203 | -0.34501 | 0 | 0
44 | 0.99484 | -0.097948 | 0.0072043 | 0.0018056
45 | 0.9958 | -0.079735 | 0.0059606 | 0.0014939
46 | 0.99381 | -0.11764 | 0 | 0
47 | 0.99047 | -0.18153 | 0 | 0
48 | 0.99016 | -0.1886 | 0 | 0
49 | 0.99057 | -0.18061 | 0.0015229 | 0.00038168
50 | 0.98968 | -0.19786 | 0 | 0
51 | 0.9877 | -0.23494 | 0 | 0
52 | 0.98963 | -0.19796 | 0.0030851 | 0.0007732
53 | 0.99068 | -0.17838 | 0.0014918 | 0.00037388
54 | 0.98936 | -0.20402 | 0.00451 | 0.0011303
55 | 0.98966 | -0.19817 | 0.0011534 | 0.00028907
56 | 0.98607 | -0.26665 | 0 | 0
57 | 0.9855 | -0.27765 | 0.0083399 | 0.0020902
58 | 0.98556 | -0.27667 | 0 | 0
59 | 0.98675 | -0.25331 | 0.0032545 | 0.00081565
60 | 0.98519 | -0.28388 | 0 | 0
61 | 0.98537 | -0.28033 | 0.0028135 | 0.00070512
62 | 0.9849 | -0.28954 | 0 | 0
63 | 0.98487 | -0.28997 | 0.0015947 | 0.00039967
64 | 0.98461 | -0.29519 | 0 | 0
65 | 0.98483 | -0.29037 | 0 | 0
66 | 0.98548 | -0.2782 | 0 | 0
67 | 0.98531 | -0.28149 | 0.011052 | 0.0027698
68 | 0.98945 | -0.20135 | 0 | 0
69 | 0.98676 | -0.25334 | 0.00063116 | 0.00015818
70 | 0.98711 | -0.24645 | 0.000858 | 0.00021503
71 | 0.98667 | -0.25505 | 0.0009113 | 0.00022839
72 | 0.9863 | -0.26237 | 0.0025562 | 0.00064066
73 | 0.98616 | -0.26511 | 0.0036869 | 0.00092401
74 | 0.98591 | -0.26985 | 0.0037461 | 0.00093886
75 | 0.98273 | -0.331 | 0.002896 | 0.00072582
76 | 0.98326 | -0.32104 | 0 | 0
77 | 0.9818 | -0.3499 | 0.0086025 | 0.002156
78 | 0.9823 | -0.34019 | 0.0054926 | 0.0013766
79 | 0.98177 | -0.35056 | 0 | 0
80 | 0.98155 | -0.35477 | 0 | 0
81 | 0.98133 | -0.35903 | 0.0057523 | 0.0014417
82 | 0.98861 | -0.21857 | 0 | 0
83 | 0.98962 | -0.199 | 0 | 0
84 | 0.9884 | -0.22263 | 0.0066595 | 0.001669
85 | 0.98964 | -0.19851 | 0.001519 | 0.00038069
86 | 0.98517 | -0.28439 | 0.003705 | 0.00092857
87 | 0.98522 | -0.28341 | 0.002862 | 0.00071728
88 | 0.98922 | -0.20592 | 0.0023376 | 0.00058586
89 | 0.98913 | -0.20752 | 0.0024125 | 0.00060462
90 | 0.98906 | -0.20889 | 0.0027414 | 0.00068706
91 | 0.98923 | -0.20564 | 0.0030562 | 0.00076596
92 | 0.98888 | -0.21256 | 0.0031017 | 0.00077735
93 | 0.98912 | -0.2079 | 0.0027042 | 0.00067775
94 | 0.98885 | -0.2131 | 0.0056353 | 0.0014123
95 | 0.989 | -0.2102 | 0.0023238 | 0.0005824
96 | 0.99142 | -0.16411 | 0.0024393 | 0.00061135
97 | 0.98182 | -0.34923 | 0.0032735 | 0.00082041
98 | 0.98265 | -0.33291 | 0.0038003 | 0.00095245
99 | 0.98158 | -0.35388 | 0.0032656 | 0.00081843
100 | 0.98293 | -0.32734 | 0.018523 | 0.0046424
101 | 0.98415 | -0.30367 | 0.010456 | 0.0026204
102 | 0.97889 | -0.40621 | 0 | 0
103 | 0.98501 | -0.28699 | 0.016891 | 0.0042332
104 | 0.9753 | -0.4767 | 0.038263 | 0.0095895
105 | 0.97483 | -0.48591 | 0 | 0
106 | 0.97535 | -0.47558 | 0 | 0
107 | 0.97468 | -0.48885 | 0 | 0
108 | 0.97444 | -0.49351 | 0.012181 | 0.0030529
109 | 0.97866 | -0.41073 | 0.012098 | 0.0030321
110 | 0.98208 | -0.34411 | 0 | 0
111 | 0.9822 | -0.34179 | 0 | 0
112 | 0.98202 | -0.34532 | 0 | 0
113 | 0.98224 | -0.34107 | 0.0095807 | 0.0024012
114 | 0.9818 | -0.34967 | 0.00094724 | 0.0002374
115 | 0.98249 | -0.33599 | 0.0036802 | 0.00092233
116 | 0.98254 | -0.33506 | 0 | 0
117 | 0.98258 | -0.3344 | 0 | 0
118 | 0.98177 | -0.3502 | 0 | 0
119 | 0.97274 | -0.52652 | 0.0027347 | 0.00068538
120 | 0.97248 | -0.53153 | 0.0030814 | 0.00077228
121 | 0.97296 | -0.52222 | 0 | 0
122 | 0.97242 | -0.53286 | 0.0019282 | 0.00048326
123 | 0.97285 | -0.52423 | 0.0023306 | 0.00058411
124 | 0.97234 | -0.53433 | 0.002333 | 0.0005847
125 | 0.9728 | -0.52524 | 0.002328 | 0.00058346
126 | 0.9723 | -0.53512 | 0.0022348 | 0.00056009
127 | 0.97276 | -0.52608 | 0.0016749 | 0.00041977
128 | 0.9727 | -0.52727 | 0.0014773 | 0.00037023
129 | 0.97266 | -0.52798 | 0.0029424 | 0.00073742
130 | 0.99073 | -0.17747 | 0.0011693 | 0.00029306
131 | 0.98533 | -0.28124 | 0.0015779 | 0.00039547
132 | 0.98538 | -0.28015 | 0.0034385 | 0.00086176
133 | 0.9855 | -0.27781 | 0.0022526 | 0.00056456
134 | 0.98836 | -0.22342 | 0.0065172 | 0.0016334
135 | 0.98927 | -0.20588 | 0.0070616 | 0.0017698
136 | 0.97224 | -0.5363 | 0.0032219 | 0.00080748
137 | 0.97217 | -0.53775 | 0.0030512 | 0.00076471
138 | 0.97215 | -0.53822 | 0.0086009 | 0.0021556
139 | 0.98458 | -0.29578 | 0.006348 | 0.001591
140 | 0.98447 | -0.29775 | 0.019983 | 0.0050081
141 | 0.98577 | -0.2726 | 0.0020094 | 0.00050361
142 | 0.9856 | -0.27596 | 0.0027959 | 0.00070071
143 | 0.98994 | -0.19187 | 0.00065913 | 0.00016519
144 | 0.99716 | -0.053818 | 0.0059464 | 0.0014903
145 | 1 | 0 | -0.50419 | -0.1288
146 | 0.99446 | -0.10521 | 0.005756 | 0.0014426
147 | 0.99286 | -0.1358 | 0 | 0
148 | 0.98156 | -0.35418 | 0.0045829 | 0.0011486
149 | 0.98879 | -0.21414 | 0.0014905 | 0.00037356
150 | 0.98889 | -0.21222 | 0.0016845 | 0.00042217
151 | 0.98874 | -0.21523 | 0.011397 | 0.0028564
152 | 0.98898 | -0.21056 | 0.003102 | 0.00077744
153 | 0.98152 | -0.35512 | 0.0039155 | 0.00098131
154 | 0.98556 | -0.27635 | 0 | 0
155 | 0.9859 | -0.26988 | 0.010896 | 0.0027309
156 | 0.99033 | -0.18428 | 0.0006865 | 0.00017205
157 | 0.99077 | -0.17579 | 0.00068689 | 0.00017215
158 | 0.9912 | -0.16759 | 0.00076596 | 0.00019197
159 | 0.98168 | -0.35206 | 0.0013424 | 0.00033644
160 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0066694 | 0.0016715 | -0.006669 | -0.0016714 | 4.4595e-07 | 1.3733e-07 | 0.010093 | 0.010093 | 0.010093 | 0.98331 | -0.32045 | 0.98323 | -0.32186 | 2.7727
1 | -0.0085773 | -0.0021497 | 0.0085795 | 0.0021506 | 2.1362e-06 | 9.3815e-07 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.98331 | -0.32045 | 0.98357 | -0.31523 | 3.5659
2 | 0.03233 | 0.0081158 | -0.03232 | -0.0081096 | 9.9023e-06 | 6.1975e-06 | 0.048916 | 0.048916 | 0.048916 | 0.98357 | -0.31523 | 0.98324 | -0.32165 | 13.4385
3 | -0.04091 | -0.010266 | 0.040952 | 0.010293 | 4.2659e-05 | 2.6924e-05 | 0.061896 | 0.061896 | 0.061896 | 0.98357 | -0.31523 | 0.98469 | -0.29338 | 17.0043
4 | 0.029773 | 0.0074712 | -0.029765 | -0.0074663 | 7.911e-06 | 4.9313e-06 | 0.045061 | 0.045061 | 0.045061 | 0.98324 | -0.32165 | 0.98296 | -0.32722 | 12.3794
5 | 0.00082787 | 0.00020715 | -0.00082785 | -0.00020748 | 1.5693e-08 | -3.3011e-07 | 0.0012509 | 0.001251 | 0.001251 | 0.98469 | -0.29338 | 0.98467 | -0.29378 | 0.34369
6 | -0.04178 | -0.010501 | 0.041829 | 0.010531 | 4.8829e-05 | 3.0834e-05 | 0.063147 | 0.063146 | 0.063147 | 0.98469 | -0.29338 | 0.98595 | -0.26894 | 17.3479
7 | 0.02192 | 0.0055002 | -0.021917 | -0.005498 | 3.726e-06 | 2.2703e-06 | 0.033186 | 0.033186 | 0.033186 | 0.98296 | -0.32722 | 0.98278 | -0.33079 | 9.117
8 | -0.041829 | -0.010531 | 0.041873 | 0.010559 | 4.3779e-05 | 2.7645e-05 | 0.063146 | 0.063146 | 0.063146 | 0.98595 | -0.26894 | 0.98708 | -0.24707 | 17.3479
9 | 0.019865 | 0.0049839 | -0.019857 | -0.0049785 | 8.8969e-06 | 5.3619e-06 | 0.03008 | 0.03008 | 0.03008 | 0.98278 | -0.33079 | 0.9823 | -0.34019 | 8.2638
10 | -0.044571 | -0.011235 | 0.044614 | 0.011262 | 4.2774e-05 | 2.7052e-05 | 0.067214 | 0.067214 | 0.067214 | 0.98708 | -0.24707 | 0.98811 | -0.22703 | 18.4654
11 | -0.031971 | -0.0080376 | 0.03198 | 0.0080433 | 9.2192e-06 | 5.7644e-06 | 0.048155 | 0.048154 | 0.048155 | 0.98811 | -0.22706 | 0.98842 | -0.22102 | 13.2293
12 | 0.031971 | 0.0080376 | -0.031946 | -0.0080218 | 2.5202e-05 | 1.5758e-05 | 0.048155 | 0.048155 | 0.048155 | 0.98811 | -0.22706 | 0.98726 | -0.24358 | 13.2293
13 | -0.19687 | -0.04981 | 0.19715 | 0.049985 | 0.00027584 | 0.00017482 | 0.29655 | 0.29655 | 0.29655 | 0.98842 | -0.22102 | 0.98994 | -0.19187 | 20.3673
14 | 0.16489 | 0.041767 | -0.16484 | -0.041737 | 4.7576e-05 | 3.0027e-05 | 0.24839 | 0.24839 | 0.24839 | 0.98842 | -0.22102 | 0.98811 | -0.22703 | 17.06
15 | 0.031075 | 0.0078036 | -0.031071 | -0.0078009 | 4.2508e-06 | 2.6544e-06 | 0.046842 | 0.046842 | 0.046842 | 0.98726 | -0.24358 | 0.98711 | -0.24645 | 12.8687
16 | 0.12023 | 0.030475 | -0.12002 | -0.030344 | 0.0002099 | 0.00013085 | 0.18118 | 0.18118 | 0.18118 | 0.98811 | -0.22703 | 0.98623 | -0.26343 | 12.4438
17 | 0.0109 | 0.0027326 | -0.010896 | -0.0027309 | 3.3485e-06 | 1.7219e-06 | 0.016446 | 0.016446 | 0.016446 | 0.98623 | -0.26343 | 0.9859 | -0.26988 | 4.5181
18 | 0.10912 | 0.027611 | -0.10905 | -0.027569 | 6.7642e-05 | 4.1935e-05 | 0.16474 | 0.16474 | 0.16474 | 0.98623 | -0.26343 | 0.98556 | -0.27635 | 11.3143
19 | -0.04769 | -0.012056 | 0.047727 | 0.01208 | 3.7385e-05 | 2.3687e-05 | 0.072488 | 0.072488 | 0.072488 | 0.97947 | -0.39441 | 0.98031 | -0.37807 | 19.9143
20 | 0.044335 | 0.011215 | -0.044296 | -0.011191 | 3.8495e-05 | 2.4352e-05 | 0.067391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.97947 | -0.39441 | 0.97854 | -0.41252 | 18.514
21 | -0.050614 | -0.012803 | 0.050622 | 0.012808 | 7.8367e-06 | 4.9709e-06 | 0.07687 | 0.07687 | 0.07687 | 0.98031 | -0.37807 | 0.98048 | -0.37485 | 21.1181
22 | 0.044296 | 0.011191 | -0.044231 | -0.01115 | 6.4868e-05 | 4.1038e-05 | 0.067391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.97854 | -0.41252 | 0.97698 | -0.44312 | 18.514
23 | -0.053136 | -0.013438 | 0.053187 | 0.01347 | 5.0533e-05 | 3.208e-05 | 0.080686 | 0.080686 | 0.080686 | 0.98048 | -0.37485 | 0.98149 | -0.35504 | 22.1665
24 | 0.04064 | 0.01025 | -0.040522 | -0.010175 | 0.00011723 | 7.4012e-05 | 0.061921 | 0.061921 | 0.061921 | 0.97698 | -0.44312 | 0.9739 | -0.50357 | 17.0112
25 | -0.055837 | -0.014135 | 0.055838 | 0.014135 | 5.4378e-07 | 3.4547e-07 | 0.084703 | 0.084703 | 0.084703 | 0.98149 | -0.35504 | 0.9815 | -0.35484 | 23.2702
26 | 0.040522 | 0.010175 | -0.040493 | -0.010157 | 2.9675e-05 | 1.8735e-05 | 0.061921 | 0.061921 | 0.061921 | 0.9739 | -0.50357 | 0.97312 | -0.51893 | 17.0113
27 | -0.05817 | -0.014719 | 0.058236 | 0.014762 | 6.6646e-05 | 4.2364e-05 | 0.088239 | 0.088239 | 0.088239 | 0.9815 | -0.35484 | 0.98273 | -0.331 | 24.2415
28 | 0.037964 | 0.009523 | -0.037958 | -0.0095192 | 5.9402e-06 | 3.7433e-06 | 0.058054 | 0.058054 | 0.058054 | 0.97312 | -0.51893 | 0.97296 | -0.52222 | 15.9489
29 | -0.043957 | -0.011061 | 0.04397 | 0.01107 | 1.3144e-05 | 8.3074e-06 | 0.065885 | 0.065885 | 0.065885 | 0.99301 | -0.13345 | 0.99333 | -0.12719 | 18.1002
30 | 0.040513 | 0.010198 | -0.040512 | -0.010198 | 3.9769e-07 | 2.508e-07 | 0.060724 | 0.060724 | 0.060724 | 0.99301 | -0.13345 | 0.993 | -0.13365 | 16.6824
31 | -0.044535 | -0.011211 | 0.044618 | 0.011263 | 8.228e-05 | 5.202e-05 | 0.066732 | 0.066732 | 0.066732 | 0.99333 | -0.12719 | 0.99533 | -0.088621 | 18.3329
32 | 0.040085 | 0.010091 | -0.040054 | -0.010071 | 3.07e-05 | 1.9355e-05 | 0.060084 | 0.060084 | 0.060084 | 0.993 | -0.13365 | 0.99217 | -0.14969 | 16.5066
33 | -0.044618 | -0.011263 | 0.044641 | 0.011278 | 2.3162e-05 | 1.4643e-05 | 0.066732 | 0.066732 | 0.066732 | 0.99533 | -0.088621 | 0.9959 | -0.07779 | 18.3328
34 | 0.038462 | 0.0096724 | -0.038462 | -0.0096719 | 7.3888e-07 | 4.6524e-07 | 0.057696 | 0.057696 | 0.057696 | 0.99217 | -0.14969 | 0.99214 | -0.15009 | 15.8506
35 | 0.20714 | 0.052914 | -0.2069 | -0.052763 | 0.00023796 | 0.00015092 | 0.30985 | 0.30985 | 0.30985 | 0.9959 | -0.07779 | 0.99465 | -0.10158 | 21.281
36 | -0.25178 | -0.064192 | 0.25197 | 0.064315 | 0.00019363 | 0.00012317 | 0.37658 | 0.37658 | 0.37658 | 0.9959 | -0.07779 | 0.99674 | -0.061873 | 25.8642
37 | 0.036727 | 0.0092373 | -0.036704 | -0.0092223 | 2.3862e-05 | 1.5001e-05 | 0.055095 | 0.055095 | 0.055095 | 0.99214 | -0.15009 | 0.99144 | -0.1637 | 15.1361
38 | 0.2373 | 0.060628 | -0.23722 | -0.060578 | 7.7926e-05 | 4.9527e-05 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.99728 | -0.051604 | 0.99692 | -0.058398 | 24.3461
39 | -0.2373 | -0.060628 | 0.23741 | 0.060701 | 0.00011507 | 7.3134e-05 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.99728 | -0.051604 | 0.9978 | -0.041581 | 24.3461
40 | 0.22999 | 0.058766 | -0.22975 | -0.058615 | 0.00023704 | 0.00015059 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.99692 | -0.058398 | 0.9958 | -0.079735 | 23.6046
41 | -0.50153 | -0.12816 | 0.50254 | 0.1288 | 0.0010107 | 0.00064587 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7488 | 0.9978 | -0.041581 | 1 | 0 | 51.4285
42 | 0.26411 | 0.067457 | -0.26396 | -0.067358 | 0.00015614 | 9.9369e-05 | 0.39432 | 0.39432 | 0.39432 | 0.9978 | -0.041581 | 0.99716 | -0.053818 | 27.0824
43 | 0.20657 | 0.052681 | -0.20654 | -0.052658 | 3.6231e-05 | 2.2978e-05 | 0.30936 | 0.30936 | 0.30936 | 0.99465 | -0.10158 | 0.99446 | -0.10521 | 21.2474
44 | -0.25791 | -0.065803 | 0.25801 | 0.065867 | 0.00010038 | 6.3866e-05 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.99674 | -0.061873 | 0.99716 | -0.053818 | 26.473
45 | 0.034112 | 0.0085727 | -0.034111 | -0.0085723 | 6.588e-07 | 4.1299e-07 | 0.051205 | 0.051205 | 0.051205 | 0.99144 | -0.1637 | 0.99142 | -0.16411 | 14.0674
46 | -0.0068019 | -0.0017043 | 0.0068026 | 0.0017045 | 7.1349e-07 | 2.3075e-07 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.9812 | -0.36138 | 0.98131 | -0.35917 | 2.8338
47 | 0.0035011 | 0.00087703 | -0.0035009 | -0.00087716 | 2.3427e-07 | -1.2995e-07 | 0.0053094 | 0.0053095 | 0.0053095 | 0.9812 | -0.36138 | 0.98112 | -0.36278 | 1.4587
48 | -0.0099892 | -0.0025031 | 0.0099897 | 0.0025034 | 5.4605e-07 | 2.6929e-07 | 0.015147 | 0.015147 | 0.015147 | 0.98131 | -0.35917 | 0.98137 | -0.35803 | 4.1613
49 | 0.00094726 | 0.00023716 | -0.00094724 | -0.0002374 | 1.5511e-08 | -2.4316e-07 | 0.0014366 | 0.0014367 | 0.0014367 | 0.98112 | -0.36278 | 0.98111 | -0.36312 | 0.39469
50 | -0.014064 | -0.0035244 | 0.014066 | 0.0035255 | 1.8924e-06 | 1.0709e-06 | 0.021324 | 0.021324 | 0.021324 | 0.98137 | -0.35803 | 0.98151 | -0.3552 | 5.8583
51 | -0.020326 | -0.0050946 | 0.020336 | 0.0051006 | 9.8722e-06 | 5.9676e-06 | 0.030816 | 0.030816 | 0.030816 | 0.98151 | -0.3552 | 0.98203 | -0.34501 | 8.4659
52 | 0.015043 | 0.0037719 | -0.01504 | -0.0037701 | 3.0226e-06 | 1.7382e-06 | 0.022795 | 0.022795 | 0.022795 | 0.98203 | -0.34501 | 0.98182 | -0.34923 | 6.2624
53 | -0.03538 | -0.0088724 | 0.0354 | 0.0088853 | 2.0424e-05 | 1.2832e-05 | 0.053611 | 0.053611 | 0.053611 | 0.98203 | -0.34501 | 0.98265 | -0.33291 | 14.7282
54 | -0.22359 | -0.056996 | 0.22379 | 0.057121 | 0.00019675 | 0.00012495 | 0.33478 | 0.33478 | 0.33478 | 0.99484 | -0.097948 | 0.9958 | -0.079735 | 22.9929
55 | 0.21639 | 0.055191 | -0.21618 | -0.05506 | 0.00020555 | 0.00013047 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.99484 | -0.097948 | 0.99381 | -0.11764 | 22.2529
56 | 0.21618 | 0.05506 | -0.21552 | -0.054639 | 0.000664 | 0.00042148 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.99381 | -0.11764 | 0.99047 | -0.18153 | 22.2529
57 | 0.17038 | 0.043304 | -0.16995 | -0.043026 | 0.00043701 | 0.00027878 | 0.25619 | 0.25619 | 0.25619 | 0.99047 | -0.18153 | 0.9877 | -0.23494 | 35.1908
58 | 0.045134 | 0.011334 | -0.045099 | -0.011312 | 3.5357e-05 | 2.2365e-05 | 0.067815 | 0.067815 | 0.067815 | 0.99047 | -0.18153 | 0.98963 | -0.19796 | 18.6304
59 | -0.027453 | -0.0068905 | 0.027463 | 0.006897 | 1.046e-05 | 6.4837e-06 | 0.04126 | 0.04126 | 0.04126 | 0.99016 | -0.1886 | 0.99057 | -0.18061 | 11.3351
60 | 0.027453 | 0.0068905 | -0.027441 | -0.006883 | 1.2126e-05 | 7.5166e-06 | 0.04126 | 0.04126 | 0.04126 | 0.99016 | -0.1886 | 0.98968 | -0.19786 | 11.3351
61 | -0.028986 | -0.0072787 | 0.028989 | 0.0072806 | 3.0858e-06 | 1.919e-06 | 0.043547 | 0.043547 | 0.043547 | 0.99057 | -0.18061 | 0.99068 | -0.17838 | 11.9636
62 | 0.011576 | 0.0029021 | -0.011572 | -0.0029003 | 3.3979e-06 | 1.7904e-06 | 0.017405 | 0.017405 | 0.017405 | 0.98968 | -0.19786 | 0.98936 | -0.20402 | 4.7815
63 | 0.015865 | 0.0039809 | -0.015865 | -0.0039807 | 2.3286e-07 | 1.3501e-07 | 0.023855 | 0.023855 | 0.023855 | 0.98968 | -0.19786 | 0.98966 | -0.19817 | 6.5536
64 | 0.11643 | 0.029565 | -0.11612 | -0.029368 | 0.0003097 | 0.00019684 | 0.17554 | 0.17555 | 0.17555 | 0.9877 | -0.23494 | 0.98483 | -0.29037 | 24.1134
65 | 0.053518 | 0.013461 | -0.053471 | -0.013431 | 4.6906e-05 | 2.9774e-05 | 0.080644 | 0.080644 | 0.080644 | 0.9877 | -0.23494 | 0.98675 | -0.25331 | 22.155
66 | 0.042014 | 0.010539 | -0.042007 | -0.010535 | 6.7871e-06 | 4.2855e-06 | 0.063176 | 0.063176 | 0.063176 | 0.98963 | -0.19796 | 0.98945 | -0.20135 | 17.356
67 | -0.030481 | -0.0076545 | 0.030482 | 0.0076553 | 1.3231e-06 | 8.2513e-07 | 0.045788 | 0.045788 | 0.045788 | 0.99068 | -0.17838 | 0.99073 | -0.17747 | 12.5791
68 | 0.0070622 | 0.00177 | -0.0070616 | -0.0017698 | 6.2519e-07 | 2.1038e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.98936 | -0.20402 | 0.98927 | -0.20588 | 2.9181
69 | 0.014711 | 0.0036917 | -0.014711 | -0.0036915 | 2.4014e-07 | 1.3688e-07 | 0.022121 | 0.022121 | 0.022121 | 0.98966 | -0.19817 | 0.98964 | -0.19851 | 6.0772
70 | 0.028356 | 0.0071191 | -0.028342 | -0.0071098 | 1.4877e-05 | 9.2453e-06 | 0.042795 | 0.042795 | 0.042795 | 0.98607 | -0.26665 | 0.9855 | -0.27765 | 11.757
71 | 0.021828 | 0.0054759 | -0.021818 | -0.0054696 | 1.0424e-05 | 6.3449e-06 | 0.032941 | 0.032941 | 0.032941 | 0.98607 | -0.26665 | 0.98556 | -0.27667 | 9.0498
72 | -0.050185 | -0.012595 | 0.050216 | 0.012615 | 3.1957e-05 | 2.0263e-05 | 0.075737 | 0.075737 | 0.075737 | 0.98607 | -0.26665 | 0.98675 | -0.25331 | 20.8068
73 | 0.020002 | 0.0050196 | -0.019983 | -0.0050081 | 1.9152e-05 | 1.1545e-05 | 0.030203 | 0.030203 | 0.030203 | 0.9855 | -0.27765 | 0.98447 | -0.29775 | 8.2976
74 | 0.010763 | 0.0026985 | -0.010762 | -0.0026975 | 1.8778e-06 | 9.6023e-07 | 0.016251 | 0.016251 | 0.016251 | 0.98556 | -0.27667 | 0.98537 | -0.28033 | 4.4647
75 | 0.011054 | 0.0027711 | -0.011053 | -0.0027707 | 8.0632e-07 | 4.1769e-07 | 0.01669 | 0.01669 | 0.01669 | 0.98556 | -0.27667 | 0.98548 | -0.2782 | 4.5852
76 | -0.0079468 | -0.0019918 | 0.0079481 | 0.0019924 | 1.3445e-06 | 5.4354e-07 | 0.012003 | 0.012003 | 0.012003 | 0.98519 | -0.28388 | 0.98537 | -0.28033 | 3.2975
77 | 0.0079468 | 0.0019918 | -0.0079447 | -0.001991 | 2.1405e-06 | 8.6559e-07 | 0.012003 | 0.012003 | 0.012003 | 0.98519 | -0.28388 | 0.9849 | -0.28954 | 3.2975
78 | 0.0015947 | 0.0003995 | -0.0015947 | -0.00039967 | 3.2816e-08 | -1.7084e-07 | 0.0024093 | 0.0024094 | 0.0024094 | 0.9849 | -0.28954 | 0.98487 | -0.28997 | 0.66192
79 | 0.0063499 | 0.0015915 | -0.0063482 | -0.001591 | 1.7095e-06 | 4.6398e-07 | 0.0095937 | 0.0095939 | 0.0095939 | 0.9849 | -0.28954 | 0.98461 | -0.29519 | 2.6357
80 | 0.0063482 | 0.001591 | -0.006348 | -0.001591 | 1.7704e-07 | 4.8072e-08 | 0.0095939 | 0.009594 | 0.009594 | 0.98461 | -0.29519 | 0.98458 | -0.29578 | 2.6357
81 | 0.054868 | 0.013804 | -0.054788 | -0.013754 | 8.0261e-05 | 5.0972e-05 | 0.082922 | 0.082922 | 0.082922 | 0.98483 | -0.29037 | 0.98326 | -0.32104 | 22.7807
82 | 0.061252 | 0.015564 | -0.061132 | -0.015488 | 0.00011954 | 7.6037e-05 | 0.092624 | 0.092624 | 0.092624 | 0.98483 | -0.29037 | 0.98273 | -0.331 | 25.4462
83 | 0.011053 | 0.0027707 | -0.011052 | -0.0027698 | 1.7314e-06 | 8.9697e-07 | 0.01669 | 0.01669 | 0.01669 | 0.98548 | -0.2782 | 0.98531 | -0.28149 | 4.5852
84 | 0.025772 | 0.0064635 | -0.025766 | -0.0064603 | 5.2624e-06 | 3.248e-06 | 0.038759 | 0.038759 | 0.038759 | 0.98945 | -0.20135 | 0.98923 | -0.20564 | 10.6481
85 | 0.016235 | 0.004071 | -0.016232 | -0.0040689 | 3.5318e-06 | 2.0575e-06 | 0.024417 | 0.024417 | 0.024417 | 0.98945 | -0.20135 | 0.98922 | -0.20592 | 6.7079
86 | -0.030203 | -0.0075797 | 0.030213 | 0.0075859 | 9.9254e-06 | 6.1893e-06 | 0.045549 | 0.045549 | 0.045549 | 0.98676 | -0.25334 | 0.98711 | -0.24645 | 12.5134
87 | 0.029572 | 0.0074215 | -0.029569 | -0.00742 | 2.421e-06 | 1.508e-06 | 0.044597 | 0.044597 | 0.044597 | 0.98676 | -0.25334 | 0.98667 | -0.25505 | 12.252
88 | 0.028658 | 0.0071916 | -0.028648 | -0.0071854 | 9.9999e-06 | 6.2177e-06 | 0.043223 | 0.043223 | 0.043223 | 0.98667 | -0.25505 | 0.9863 | -0.26237 | 11.8744
89 | 0.026092 | 0.0065447 | -0.026088 | -0.0065426 | 3.399e-06 | 2.1007e-06 | 0.039366 | 0.039366 | 0.039366 | 0.9863 | -0.26237 | 0.98616 | -0.26511 | 10.8149
90 | 0.022401 | 0.0056186 | -0.022396 | -0.0056155 | 5.0649e-06 | 3.0908e-06 | 0.033803 | 0.033803 | 0.033803 | 0.98616 | -0.26511 | 0.98591 | -0.26985 | 9.2866
91 | 0.01865 | 0.0046767 | -0.018648 | -0.0046752 | 2.4388e-06 | 1.4562e-06 | 0.028149 | 0.028149 | 0.028149 | 0.98591 | -0.26985 | 0.98577 | -0.2726 | 7.7333
92 | 0.039223 | 0.0098517 | -0.0392 | -0.0098377 | 2.22e-05 | 1.3995e-05 | 0.059365 | 0.059365 | 0.059365 | 0.98326 | -0.32104 | 0.98265 | -0.33291 | 16.3092
93 | 0.015566 | 0.0039018 | -0.015556 | -0.003896 | 9.9062e-06 | 5.7366e-06 | 0.023556 | 0.023557 | 0.023557 | 0.98326 | -0.32104 | 0.98258 | -0.3344 | 6.4716
94 | -0.014357 | -0.0035982 | 0.014364 | 0.0036019 | 6.6448e-06 | 3.7792e-06 | 0.02176 | 0.02176 | 0.02176 | 0.9818 | -0.3499 | 0.9823 | -0.34019 | 5.978
95 | 0.0057548 | 0.0014422 | -0.0057546 | -0.0014421 | 1.8178e-07 | 3.5758e-08 | 0.0087219 | 0.008722 | 0.008722 | 0.9818 | -0.3499 | 0.98177 | -0.35056 | 2.3961
96 | 0.0057546 | 0.0014421 | -0.0057535 | -0.0014419 | 1.1531e-06 | 2.2697e-07 | 0.008722 | 0.0087222 | 0.0087222 | 0.98177 | -0.35056 | 0.98155 | -0.35477 | 2.3962
97 | 0.0057535 | 0.0014419 | -0.0057523 | -0.0014417 | 1.1676e-06 | 2.3008e-07 | 0.0087222 | 0.0087223 | 0.0087223 | 0.98155 | -0.35477 | 0.98133 | -0.35903 | 2.3962
98 | -0.013179 | -0.0033039 | 0.013192 | 0.0033107 | 1.2302e-05 | 6.8031e-06 | 0.019837 | 0.019837 | 0.019837 | 0.98861 | -0.21857 | 0.98962 | -0.199 | 5.4499
99 | 0.013179 | 0.0033039 | -0.013177 | -0.0033025 | 2.5437e-06 | 1.407e-06 | 0.019837 | 0.019838 | 0.019838 | 0.98861 | -0.21857 | 0.9884 | -0.22263 | 5.4499
100 | -0.013192 | -0.0033107 | 0.013192 | 0.0033108 | 3.0886e-07 | 1.7078e-07 | 0.019837 | 0.019837 | 0.019837 | 0.98962 | -0.199 | 0.98964 | -0.19851 | 5.4497
101 | 0.0065174 | 0.0016334 | -0.0065172 | -0.0016334 | 2.4592e-07 | 7.0089e-08 | 0.0098118 | 0.0098119 | 0.0098119 | 0.9884 | -0.22263 | 0.98836 | -0.22342 | 2.6956
102 | -0.003705 | -0.00092857 | 0.0037052 | 0.0009285 | 1.7296e-07 | -7.6844e-08 | 0.0055962 | 0.0055961 | 0.0055962 | 0.98517 | -0.28439 | 0.98522 | -0.28341 | 1.5374
103 | -0.0065672 | -0.0016458 | 0.0065679 | 0.001646 | 6.7946e-07 | 2.003e-07 | 0.0099187 | 0.0099186 | 0.0099187 | 0.98522 | -0.28341 | 0.98533 | -0.28124 | 2.7249
104 | 0.013894 | 0.0034831 | -0.013893 | -0.0034825 | 1.0585e-06 | 5.9452e-07 | 0.020901 | 0.020901 | 0.020901 | 0.98922 | -0.20592 | 0.98913 | -0.20752 | 5.7419
105 | 0.011481 | 0.0028778 | -0.01148 | -0.0028774 | 7.4885e-07 | 3.9334e-07 | 0.017271 | 0.017271 | 0.017271 | 0.98913 | -0.20752 | 0.98906 | -0.20889 | 4.7449
106 | 0.0087386 | 0.0021904 | -0.0087371 | -0.0021897 | 1.5288e-06 | 6.7578e-07 | 0.013147 | 0.013147 | 0.013147 | 0.98906 | -0.20889 | 0.98888 | -0.21256 | 3.6119
107 | 0.02271 | 0.0056943 | -0.022708 | -0.0056928 | 2.4481e-06 | 1.4949e-06 | 0.034162 | 0.034162 | 0.034162 | 0.98923 | -0.20564 | 0.98912 | -0.2079 | 9.3851
108 | 0.0056354 | 0.0014124 | -0.0056353 | -0.0014123 | 1.4442e-07 | 2.3723e-08 | 0.0084799 | 0.00848 | 0.00848 | 0.98888 | -0.21256 | 0.98885 | -0.2131 | 2.3297
109 | 0.020003 | 0.0050151 | -0.020001 | -0.0050138 | 2.1962e-06 | 1.3226e-06 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.98912 | -0.2079 | 0.989 | -0.2102 | 8.2675
110 | 0.017677 | 0.0044314 | -0.017677 | -0.0044312 | 3.0374e-07 | 1.797e-07 | 0.026597 | 0.026597 | 0.026597 | 0.989 | -0.2102 | 0.98898 | -0.21056 | 7.307
111 | 0.031672 | 0.007961 | -0.031652 | -0.0079483 | 2.019e-05 | 1.2615e-05 | 0.047544 | 0.047544 | 0.047544 | 0.99142 | -0.16411 | 0.99073 | -0.17747 | 13.0616
112 | 0.011767 | 0.0029497 | -0.011764 | -0.0029483 | 2.6063e-06 | 1.3917e-06 | 0.017834 | 0.017834 | 0.017834 | 0.98182 | -0.34923 | 0.98158 | -0.35388 | 4.8994
113 | 0.0084987 | 0.0021299 | -0.0084986 | -0.0021298 | 1.2082e-07 | 5.2791e-08 | 0.012884 | 0.012884 | 0.012884 | 0.98158 | -0.35388 | 0.98156 | -0.35418 | 3.5394
114 | -0.081486 | -0.02058 | 0.081578 | 0.020636 | 9.2545e-05 | 5.5938e-05 | 0.12341 | 0.12341 | 0.12341 | 0.98293 | -0.32734 | 0.98415 | -0.30367 | 8.4762
115 | 0.062962 | 0.015938 | -0.062725 | -0.015789 | 0.00023743 | 0.00014844 | 0.095372 | 0.095374 | 0.095374 | 0.98293 | -0.32734 | 0.97889 | -0.40621 | 13.1008
116 | -0.092034 | -0.023256 | 0.092107 | 0.023301 | 7.3653e-05 | 4.5076e-05 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98415 | -0.30367 | 0.98501 | -0.28699 | 9.5619
117 | 0.012101 | 0.0030335 | -0.012098 | -0.0030321 | 2.6071e-06 | 1.4103e-06 | 0.018395 | 0.018395 | 0.018395 | 0.97889 | -0.40621 | 0.97866 | -0.41073 | 5.0536
118 | 0.050624 | 0.012756 | -0.050457 | -0.012649 | 0.00016738 | 0.00010618 | 0.076978 | 0.076979 | 0.076979 | 0.97889 | -0.40621 | 0.97535 | -0.47558 | 21.148
119 | -0.109 | -0.027535 | 0.10905 | 0.027569 | 5.5582e-05 | 3.4459e-05 | 0.16474 | 0.16474 | 0.16474 | 0.98501 | -0.28699 | 0.98556 | -0.27635 | 11.3143
120 | 0.012191 | 0.0030582 | -0.012186 | -0.0030553 | 5.3514e-06 | 2.9105e-06 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.9753 | -0.4767 | 0.97483 | -0.48591 | 5.1102
121 | -0.050454 | -0.012648 | 0.050457 | 0.012649 | 2.7012e-06 | 1.7136e-06 | 0.076979 | 0.076979 | 0.076979 | 0.9753 | -0.4767 | 0.97535 | -0.47558 | 21.148
122 | 0.012186 | 0.0030553 | -0.012184 | -0.0030544 | 1.7034e-06 | 9.2652e-07 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.97483 | -0.48591 | 0.97468 | -0.48885 | 5.1102
123 | 0.012184 | 0.0030544 | -0.012181 | -0.0030529 | 2.7075e-06 | 1.4728e-06 | 0.018601 | 0.018601 | 0.018601 | 0.97468 | -0.48885 | 0.97444 | -0.49351 | 5.1103
124 | -0.0022904 | -0.00057139 | 0.0022907 | 0.00057084 | 2.5225e-07 | -5.4582e-07 | 0.0034694 | 0.0034692 | 0.0034694 | 0.98208 | -0.34411 | 0.9822 | -0.34179 | 0.95313
125 | 0.0022904 | 0.00057139 | -0.0022903 | -0.00057167 | 1.3078e-07 | -2.8288e-07 | 0.0034694 | 0.0034695 | 0.0034695 | 0.98208 | -0.34411 | 0.98202 | -0.34532 | 0.95317
126 | -0.0022907 | -0.00057084 | 0.0022907 | 0.00057067 | 7.8978e-08 | -1.7095e-07 | 0.0034692 | 0.0034691 | 0.0034692 | 0.9822 | -0.34179 | 0.98224 | -0.34107 | 0.95306
127 | 0.0022903 | 0.00057167 | -0.0022898 | -0.00057269 | 4.7392e-07 | -1.0245e-06 | 0.0034695 | 0.00347 | 0.00347 | 0.98202 | -0.34532 | 0.9818 | -0.34967 | 0.9533
128 | -0.011871 | -0.0029718 | 0.011875 | 0.0029738 | 3.7654e-06 | 2.0167e-06 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98224 | -0.34107 | 0.98258 | -0.3344 | 4.9404
129 | 0.0013426 | 0.00033529 | -0.0013425 | -0.00033555 | 3.3707e-08 | -2.5306e-07 | 0.0020344 | 0.0020345 | 0.0020345 | 0.9818 | -0.34967 | 0.98177 | -0.3502 | 0.55892
130 | -0.0036802 | -0.00092233 | 0.0036803 | 0.00092226 | 1.6278e-07 | -7.2782e-08 | 0.0055737 | 0.0055736 | 0.0055737 | 0.98249 | -0.33599 | 0.98254 | -0.33506 | 1.5312
131 | -0.0036803 | -0.00092226 | 0.0036804 | 0.00092221 | 1.1552e-07 | -5.1662e-08 | 0.0055736 | 0.0055736 | 0.0055736 | 0.98254 | -0.33506 | 0.98258 | -0.3344 | 1.5312
132 | 0.0013425 | 0.00033555 | -0.0013424 | -0.00033644 | 1.1896e-07 | -8.9281e-07 | 0.0020345 | 0.0020348 | 0.0020348 | 0.98177 | -0.3502 | 0.98168 | -0.35206 | 0.55901
133 | 0.024462 | 0.0061347 | -0.024457 | -0.0061311 | 5.8392e-06 | 3.5991e-06 | 0.037422 | 0.037422 | 0.037422 | 0.97274 | -0.52652 | 0.97248 | -0.53153 | 10.2808
134 | -0.027197 | -0.0068201 | 0.027203 | 0.0068236 | 5.5784e-06 | 3.4635e-06 | 0.041605 | 0.041605 | 0.041605 | 0.97274 | -0.52652 | 0.97296 | -0.52222 | 11.43
135 | 0.021375 | 0.0053588 | -0.021374 | -0.005358 | 1.3598e-06 | 8.282e-07 | 0.032707 | 0.032707 | 0.032707 | 0.97248 | -0.53153 | 0.97242 | -0.53286 | 8.9855
136 | 0.010755 | 0.0026956 | -0.010754 | -0.0026951 | 1.0333e-06 | 5.3486e-07 | 0.016449 | 0.016449 | 0.016449 | 0.97296 | -0.52222 | 0.97285 | -0.52423 | 4.5189
137 | 0.019446 | 0.0048748 | -0.019444 | -0.0048739 | 1.3578e-06 | 8.1824e-07 | 0.029757 | 0.029757 | 0.029757 | 0.97242 | -0.53286 | 0.97234 | -0.53433 | 8.1749
138 | 0.0084235 | 0.002111 | -0.0084231 | -0.0021108 | 4.0297e-07 | 1.7753e-07 | 0.012884 | 0.012884 | 0.012884 | 0.97285 | -0.52423 | 0.9728 | -0.52524 | 3.5396
139 | 0.017111 | 0.0042892 | -0.017111 | -0.0042889 | 6.4699e-07 | 3.8287e-07 | 0.026186 | 0.026186 | 0.026186 | 0.97234 | -0.53433 | 0.9723 | -0.53512 | 7.194
140 | 0.0060951 | 0.0015274 | -0.0060949 | -0.0015273 | 2.436e-07 | 6.3122e-08 | 0.0093231 | 0.0093231 | 0.0093231 | 0.9728 | -0.52524 | 0.97276 | -0.52608 | 2.5613
141 | 0.014876 | 0.0037288 | -0.014875 | -0.0037283 | 8.3845e-07 | 4.8311e-07 | 0.022766 | 0.022766 | 0.022766 | 0.9723 | -0.53512 | 0.97224 | -0.5363 | 6.2545
142 | 0.00442 | 0.0011075 | -0.0044197 | -0.0011076 | 2.522e-07 | -2.1223e-08 | 0.0067611 | 0.0067611 | 0.0067611 | 0.97276 | -0.52608 | 0.9727 | -0.52727 | 1.8575
143 | 0.0029425 | 0.00073732 | -0.0029424 | -0.00073742 | 9.9741e-08 | -9.9103e-08 | 0.0045013 | 0.0045013 | 0.0045013 | 0.9727 | -0.52727 | 0.97266 | -0.52798 | 1.2366
144 | -0.0081458 | -0.0020414 | 0.0081463 | 0.0020416 | 4.2237e-07 | 1.7551e-07 | 0.012302 | 0.012302 | 0.012302 | 0.98533 | -0.28124 | 0.98538 | -0.28015 | 3.3796
145 | -0.011585 | -0.0029034 | 0.011586 | 0.0029041 | 1.2932e-06 | 6.8407e-07 | 0.017494 | 0.017494 | 0.017494 | 0.98538 | -0.28015 | 0.9855 | -0.27781 | 4.806
146 | -0.013839 | -0.0034686 | 0.01384 | 0.0034693 | 1.2143e-06 | 6.8266e-07 | 0.020895 | 0.020895 | 0.020895 | 0.9855 | -0.27781 | 0.9856 | -0.27596 | 5.7404
147 | 0.011653 | 0.0029208 | -0.011652 | -0.0029204 | 8.0174e-07 | 4.2977e-07 | 0.017835 | 0.017835 | 0.017835 | 0.97224 | -0.5363 | 0.97217 | -0.53775 | 4.8998
148 | 0.0086011 | 0.0021557 | -0.0086009 | -0.0021556 | 1.9474e-07 | 8.7484e-08 | 0.013165 | 0.013165 | 0.013165 | 0.97217 | -0.53775 | 0.97215 | -0.53822 | 3.6167
149 | 0.016638 | 0.0041716 | -0.016636 | -0.00417 | 2.6707e-06 | 1.5654e-06 | 0.025116 | 0.025116 | 0.025116 | 0.98577 | -0.2726 | 0.9856 | -0.27596 | 6.9
150 | -0.19781 | -0.05015 | 0.19788 | 0.050196 | 7.2157e-05 | 4.5733e-05 | 0.29754 | 0.29754 | 0.29754 | 0.98994 | -0.19187 | 0.99033 | -0.18428 | 20.4353
151 | 0.20078 | 0.051216 | -0.20049 | -0.051028 | 0.00029609 | 0.00018769 | 0.30075 | 0.30075 | 0.30075 | 0.99446 | -0.10521 | 0.99286 | -0.1358 | 20.6559
152 | 0.20049 | 0.051028 | -0.20018 | -0.050833 | 0.0003068 | 0.00019448 | 0.30075 | 0.30075 | 0.30075 | 0.99286 | -0.1358 | 0.9912 | -0.16759 | 20.656
153 | 0.0039157 | 0.00098126 | -0.0039155 | -0.00098131 | 1.7537e-07 | -5.5513e-08 | 0.005936 | 0.005936 | 0.005936 | 0.98156 | -0.35418 | 0.98152 | -0.35512 | 1.6308
154 | -0.012888 | -0.0032303 | 0.012889 | 0.0032309 | 1.1826e-06 | 6.4934e-07 | 0.019395 | 0.019395 | 0.019395 | 0.98879 | -0.21414 | 0.98889 | -0.21222 | 5.3284
155 | 0.011398 | 0.0028567 | -0.011397 | -0.0028564 | 5.9201e-07 | 3.1006e-07 | 0.017152 | 0.017152 | 0.017152 | 0.98879 | -0.21414 | 0.98874 | -0.21523 | 4.7122
156 | -0.014574 | -0.0036531 | 0.014575 | 0.0036538 | 1.148e-06 | 6.5305e-07 | 0.02193 | 0.02193 | 0.02193 | 0.98889 | -0.21222 | 0.98898 | -0.21056 | 6.0247
157 | -0.19857 | -0.050368 | 0.19865 | 0.050419 | 8.1155e-05 | 5.1439e-05 | 0.29857 | 0.29857 | 0.29857 | 0.99033 | -0.18428 | 0.99077 | -0.17579 | 20.5062
158 | -0.19933 | -0.050592 | 0.19941 | 0.050641 | 7.8583e-05 | 4.9812e-05 | 0.2996 | 0.2996 | 0.2996 | 0.99077 | -0.17579 | 0.9912 | -0.16759 | 20.577

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50989 | 0.13023

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019079 | 0.00047817
1 | 0.006669 | 0.0016714
2 | 0.0025474 | 0.00063843
3 | 0.0078445 | 0.001966
4 | 0.00082785 | 0.00020748
5 | 0.0020513 | 0.00051409
6 | 0.0026983 | 0.00067626
7 | 0.00087079 | 0.00021824
8 | 0.0033554 | 0.00084093
9 | 0.0028868 | 0.0007235
10 | 0.0025144 | 0.00063018
11 | 0.0035917 | 0.00090016
12 | 0.00265 | 0.00066415
13 | 0.0023322 | 0.0005845
14 | 0.0025289 | 0.0006338
15 | 0.0034441 | 0.00086316
16 | 0.00056538 | 0.0001417
17 | 0.00042721 | 0.00010707
18 | 0.0015921 | 0.00039901
19 | 0.0017342 | 0.00043462
20 | 0.0072332 | 0.0018128
21 | 0.00032748 | 8.2073e-05
22 | 0.0059378 | 0.0014882
23 | 0.0025919 | 0.00064958
24 | 0.0033008 | 0.00082726
25 | 0.0031866 | 0.00079863
26 | 0.0025536 | 0.00064
27 | 0.0040739 | 0.001021
28 | 0.00094724 | 0.0002374
29 | 0.0062608 | 0.0015691
30 | 0.0072043 | 0.0018056
31 | 0.0059606 | 0.0014939
32 | 0.0015229 | 0.00038168
33 | 0.0030851 | 0.0007732
34 | 0.0014918 | 0.00037388
35 | 0.00451 | 0.0011303
36 | 0.0011534 | 0.00028907
37 | 0.0083399 | 0.0020902
38 | 0.0032545 | 0.00081565
39 | 0.0028135 | 0.00070512
40 | 0.0015947 | 0.00039967
41 | 0.011052 | 0.0027698
42 | 0.00063116 | 0.00015818
43 | 0.000858 | 0.00021503
44 | 0.0009113 | 0.00022839
45 | 0.0025562 | 0.00064066
46 | 0.0036869 | 0.00092401
47 | 0.0037461 | 0.00093886
48 | 0.002896 | 0.00072582
49 | 0.0086025 | 0.002156
50 | 0.0054926 | 0.0013766
51 | 0.0057523 | 0.0014417
52 | 0.0066595 | 0.001669
53 | 0.001519 | 0.00038069
54 | 0.003705 | 0.00092857
55 | 0.002862 | 0.00071728
56 | 0.0023376 | 0.00058586
57 | 0.0024125 | 0.00060462
58 | 0.0027414 | 0.00068706
59 | 0.0030562 | 0.00076596
60 | 0.0031017 | 0.00077735
61 | 0.0027042 | 0.00067775
62 | 0.0056353 | 0.0014123
63 | 0.0023238 | 0.0005824
64 | 0.0024393 | 0.00061135
65 | 0.0032735 | 0.00082041
66 | 0.0038003 | 0.00095245
67 | 0.0032656 | 0.00081843
68 | 0.018523 | 0.0046424
69 | 0.010456 | 0.0026204
70 | 0.016891 | 0.0042332
71 | 0.038263 | 0.0095895
72 | 0.012181 | 0.0030529
73 | 0.012098 | 0.0030321
74 | 0.0095807 | 0.0024012
75 | 0.00094724 | 0.0002374
76 | 0.0036802 | 0.00092233
77 | 0.0027347 | 0.00068538
78 | 0.0030814 | 0.00077228
79 | 0.0019282 | 0.00048326
80 | 0.0023306 | 0.00058411
81 | 0.002333 | 0.0005847
82 | 0.002328 | 0.00058346
83 | 0.0022348 | 0.00056009
84 | 0.0016749 | 0.00041977
85 | 0.0014773 | 0.00037023
86 | 0.0029424 | 0.00073742
87 | 0.0011693 | 0.00029306
88 | 0.0015779 | 0.00039547
89 | 0.0034385 | 0.00086176
90 | 0.0022526 | 0.00056456
91 | 0.0065172 | 0.0016334
92 | 0.0070616 | 0.0017698
93 | 0.0032219 | 0.00080748
94 | 0.0030512 | 0.00076471
95 | 0.0086009 | 0.0021556
96 | 0.006348 | 0.001591
97 | 0.019983 | 0.0050081
98 | 0.0020094 | 0.00050361
99 | 0.0027959 | 0.00070071
100 | 0.00065913 | 0.00016519
101 | 0.0059464 | 0.0014903
102 | 0.005698 | 0.0014281
103 | 0.005756 | 0.0014426
104 | 0.0045829 | 0.0011486
105 | 0.0014905 | 0.00037356
106 | 0.0016845 | 0.00042217
107 | 0.011397 | 0.0028564
108 | 0.003102 | 0.00077744
109 | 0.0039155 | 0.00098131
110 | 0.010896 | 0.0027309
111 | 0.0006865 | 0.00017205
112 | 0.00068689 | 0.00017215
113 | 0.00076596 | 0.00019197
114 | 0.0013424 | 0.00033644

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1