## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2584-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2584-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2584-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2584-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2584-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2584-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2584-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2584-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2584-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2584-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2584-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2584-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2584-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2584-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2584-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2584-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2584-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2584-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2584-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2584-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2584-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2584-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2584-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2584-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2584-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2584-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2584-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2584-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2584-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2584-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2584-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2584-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2584-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2584-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2584-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2584-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2584-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2584-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2584-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2584-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2584-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2584-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2584-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2584-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2584-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2584-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2584-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2584-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2584-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2584-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2584-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2584-2_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2584-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2584-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2584-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2584-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2584-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2584-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2584-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2584-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2584-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2584-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2584-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2584-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2584-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2584-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2584-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2584-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2584-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2584-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2584-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2584-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2584-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2584-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2584-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2584-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2584-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2584-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2584-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2584-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2584-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2584-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2584-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2584-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2584-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2584-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2584-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2584-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2584-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2584-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2584-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2584-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2584-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2584-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2584-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2584-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2584-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2584-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2584-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2584-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2584-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2584-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2584-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2584-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2584-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2584-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2584-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2584-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2584-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2584-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2584-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2584-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2584-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2584-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2584-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2584-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2584-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2584-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2584-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2584-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2584-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2584-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2584-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2584-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2584-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2584-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2584-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2584-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2584-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2584-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2584-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2584-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2584-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2584-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2584-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2584-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2584-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2584-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2584-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2584-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2584-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2584-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2584-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2584-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2584-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2584-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2584-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2584-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2584-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2584-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2584-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2584-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2584-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2584-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2584-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2584-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2584-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2584-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2584-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2584-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2584-2_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2584-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2584-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2584-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2584-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2584-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2584-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2584-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2584-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2584-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2584-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2584-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2584-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2584-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2584-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2584-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2584-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_398_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2584-2_0_6_load_0 | 0 | 0.001944 | 0.00048721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2584-2_0_6_load_1 | 1 | 0.00095052 | 0.00023822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2584-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0012673 | 0.00031761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2584-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0015932 | 0.00039929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2584-2_0_6_load_5 | 5 | 0.0026242 | 0.00065768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2584-2_0_6_load_175 | 6 | 0.0021142 | 0.00052986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2584-2_0_6_load_174 | 7 | 0.0014891 | 0.0003732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2584-2_0_6_load_79 | 8 | 0.0016291 | 0.00040829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2584-2_0_6_load_26 | 9 | 0.0012715 | 0.00031866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2584-2_0_6_load_108 | 10 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2584-2_0_6_load_27 | 11 | 0.0014266 | 0.00035753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2584-2_0_6_load_109 | 12 | 0.0012894 | 0.00032315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2584-2_0_6_load_6 | 13 | 0.0081671 | 0.0020469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2584-2_0_6_load_7 | 14 | 0.0017303 | 0.00043364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2584-2_0_6_load_8 | 15 | 0.0050357 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2584-2_0_6_load_10 | 17 | 0.0047206 | 0.0011831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2584-2_0_6_load_73 | 18 | 0.0017351 | 0.00043487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2584-2_0_6_load_76 | 20 | 0.0053944 | 0.001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2584-2_0_6_load_100 | 22 | 0.002901 | 0.00072705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2584-2_0_6_load_75 | 23 | 0.0044117 | 0.0011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2584-2_0_6_load_11 | 24 | 0.0014351 | 0.00035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2584-2_0_6_load_12 | 25 | 0.0015851 | 0.00039727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2584-2_0_6_load_13 | 26 | 0.001496 | 0.00037494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2584-2_0_6_load_15 | 28 | 0.0029857 | 0.0007483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2584-2_0_6_load_146 | 29 | 0.0075443 | 0.0018908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2584-2_0_6_load_87 | 30 | 0.0025556 | 0.00064049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2584-2_0_6_load_145 | 31 | 0.0016787 | 0.00042071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2584-2_0_6_load_88 | 32 | 0.0017873 | 0.00044793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2584-2_0_6_load_16 | 33 | 0.0037282 | 0.00093437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2584-2_0_6_load_17 | 34 | 0.0033511 | 0.00083987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2584-2_0_6_load_20 | 37 | 0.0031914 | 0.00079984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2584-2_0_6_load_21 | 38 | 0.0027139 | 0.00068017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2584-2_0_6_load_42 | 39 | 0.0035748 | 0.00089593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2584-2_0_6_load_137 | 40 | 0.0025063 | 0.00062814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2584-2_0_6_load_107 | 41 | 0.0011775 | 0.00029512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2584-2_0_6_load_40 | 43 | 0.0058343 | 0.0014622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2584-2_0_6_load_138 | 44 | 0.0016588 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2584-2_0_6_load_86 | 45 | 0.0012736 | 0.00031919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2584-2_0_6_load_176 | 46 | 0.0024452 | 0.00061283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2584-2_0_6_load_22 | 47 | 0.0009934 | 0.00024897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2584-2_0_6_load_24 | 49 | 0.0037207 | 0.0009325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2584-2_0_6_load_25 | 50 | 0.00078781 | 0.00019744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2584-2_0_6_load_156 | 51 | 0.0019019 | 0.00047665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2584-2_0_6_load_157 | 53 | 0.002863 | 0.00071754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2584-2_0_6_load_143 | 54 | 0.050111 | 0.012559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2584-2_0_6_load_166 | 55 | 0.0033216 | 0.00083247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2584-2_0_6_load_28 | 56 | 0.0014203 | 0.00035595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2584-2_0_6_load_106 | 58 | 0.0020913 | 0.00052412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2584-2_0_6_load_29 | 59 | 0.0037352 | 0.00093614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2584-2_0_6_load_30 | 60 | 0.0025077 | 0.0006285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2584-2_0_6_load_31 | 61 | 0.0043213 | 0.001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2584-2_0_6_load_32 | 62 | 0.002122 | 0.00053183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2584-2_0_6_load_160 | 64 | 0.0029408 | 0.00073702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2584-2_0_6_load_135 | 65 | 0.0022585 | 0.00056603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2584-2_0_6_load_104 | 66 | 0.0062188 | 0.0015586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2584-2_0_6_load_136 | 68 | 0.0031533 | 0.0007903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2584-2_0_6_load_118 | 69 | 0.0017718 | 0.00044407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2584-2_0_6_load_34 | 70 | 0.0016962 | 0.00042511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2584-2_0_6_load_35 | 71 | 0.0011997 | 0.00030067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2584-2_0_6_load_37 | 73 | 0.0027713 | 0.00069455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2584-2_0_6_load_39 | 75 | 0.0011295 | 0.00028308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2584-2_0_6_load_83 | 77 | 0.0051225 | 0.0012838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2584-2_0_6_load_124 | 78 | 0.0020981 | 0.00052583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2584-2_0_6_load_84 | 79 | 0.0024126 | 0.00060464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2584-2_0_6_load_41 | 80 | 0.0014908 | 0.00037362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2584-2_0_6_load_43 | 81 | 0.0018007 | 0.0004513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2584-2_0_6_load_68 | 82 | 0.0020214 | 0.00050661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2584-2_0_6_load_66 | 83 | 0.0011099 | 0.00027815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2584-2_0_6_load_44 | 84 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2584-2_0_6_load_45 | 85 | 0.0062343 | 0.0015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2584-2_0_6_load_47 | 87 | 0.0010628 | 0.00026637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2584-2_0_6_load_48 | 88 | 0.0021571 | 0.00054063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2584-2_0_6_load_158 | 90 | 0.0024292 | 0.00060883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2584-2_0_6_load_121 | 91 | 0.0017973 | 0.00045045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2584-2_0_6_load_180 | 92 | 0.0013147 | 0.0003295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2584-2_0_6_load_150 | 93 | 0.0020335 | 0.00050965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2584-2_0_6_load_122 | 94 | 0.001218 | 0.00030525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2584-2_0_6_load_148 | 95 | 0.0021527 | 0.00053953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2584-2_0_6_load_50 | 96 | 0.0018548 | 0.00046485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2584-2_0_6_load_141 | 99 | 0.0049589 | 0.0012428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2584-2_0_6_load_140 | 101 | 0.0077646 | 0.001946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2584-2_0_6_load_147 | 102 | 0.0033967 | 0.00085131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2584-2_0_6_load_54 | 103 | 0.0016082 | 0.00040305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2584-2_0_6_load_55 | 104 | 0.00088686 | 0.00022227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2584-2_0_6_load_56 | 105 | 0.0011084 | 0.00027779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2584-2_0_6_load_57 | 106 | 0.0037511 | 0.00094011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2584-2_0_6_load_58 | 107 | 0.0017942 | 0.00044967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2584-2_0_6_load_81 | 108 | 0.002723 | 0.00068245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2584-2_0_6_load_181 | 110 | 0.0039133 | 0.00098077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2584-2_0_6_load_82 | 112 | 0.002168 | 0.00054334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2584-2_0_6_load_59 | 113 | 0.0019635 | 0.0004921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2584-2_0_6_load_60 | 114 | 0.0020814 | 0.00052164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2584-2_0_6_load_61 | 115 | 0.0020022 | 0.0005018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2584-2_0_6_load_62 | 116 | 0.00192 | 0.00048119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2584-2_0_6_load_63 | 117 | 0.006685 | 0.0016754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2584-2_0_6_load_153 | 118 | 0.0049793 | 0.0012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2584-2_0_6_load_134 | 120 | 0.0019603 | 0.00049129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2584-2_0_6_load_170 | 121 | 0.0017924 | 0.00044922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2584-2_0_6_load_64 | 122 | 0.0017077 | 0.00042798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2584-2_0_6_load_65 | 123 | 0.0013727 | 0.00034403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2584-2_0_6_load_67 | 124 | 0.0017515 | 0.00043897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2584-2_0_6_load_69 | 125 | 0.0026044 | 0.00065272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2584-2_0_6_load_70 | 126 | 0.023688 | 0.0059368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2584-2_0_6_load_72 | 127 | 0.002411 | 0.00060425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2584-2_0_6_load_74 | 128 | 0.0154 | 0.0038596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2584-2_0_6_load_133 | 129 | 0.0062038 | 0.0015548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2584-2_0_6_load_132 | 130 | 0.015694 | 0.0039333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2584-2_0_6_load_78 | 132 | 0.0014427 | 0.00036158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2584-2_0_6_load_131 | 134 | 0.0053349 | 0.0013371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2584-2_0_6_load_129 | 136 | 0.0022097 | 0.0005538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2584-2_0_6_load_161 | 137 | 0.0038676 | 0.00096931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2584-2_0_6_load_123 | 138 | 0.0021566 | 0.0005405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2584-2_0_6_load_85 | 139 | 0.0057737 | 0.001447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2584-2_0_6_load_168 | 140 | 0.0062175 | 0.0015583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2584-2_0_6_load_169 | 141 | 0.0057598 | 0.0014435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2584-2_0_6_load_89 | 142 | 0.0046722 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2584-2_0_6_load_90 | 143 | 0.0027023 | 0.00067726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2584-2_0_6_load_91 | 144 | 0.0019971 | 0.00050053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2584-2_0_6_load_92 | 145 | 0.001809 | 0.00045337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2584-2_0_6_load_151 | 146 | 0.0018464 | 0.00046275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2584-2_0_6_load_167 | 147 | 0.0017552 | 0.00043989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2584-2_0_6_load_110 | 148 | 0.003325 | 0.00083332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2584-2_0_6_load_111 | 149 | 0.0031108 | 0.00077965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2584-2_0_6_load_159 | 151 | 0.0015044 | 0.00037704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2584-2_0_6_load_127 | 152 | 0.0018245 | 0.00045727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2584-2_0_6_load_130 | 153 | 0.011693 | 0.0029306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2584-2_0_6_load_95 | 154 | 0.0031965 | 0.00080111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2584-2_0_6_load_96 | 155 | 0.0031927 | 0.00080018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2584-2_0_6_load_97 | 156 | 0.0023011 | 0.0005767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2584-2_0_6_load_98 | 157 | 0.0031944 | 0.0008006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2584-2_0_6_load_172 | 159 | 0.0021533 | 0.00053968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2584-2_0_6_load_173 | 160 | 0.0019384 | 0.00048581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2584-2_0_6_load_113 | 161 | 0.0021573 | 0.00054066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2584-2_0_6_load_112 | 162 | 0.002817 | 0.000706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2584-2_0_6_load_115 | 164 | 0.0026072 | 0.00065343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2584-2_0_6_load_116 | 165 | 0.0021651 | 0.00054262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2584-2_0_6_load_117 | 166 | 0.0017738 | 0.00044456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2584-2_0_6_load_155 | 168 | 0.0023391 | 0.00058623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2584-2_0_6_load_128 | 170 | 0.0026827 | 0.00067236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2584-2_0_6_load_139 | 171 | 0.0023344 | 0.00058507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2584-2_0_6_load_165 | 172 | 0.0019011 | 0.00047646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2584-2_0_6_load_163 | 173 | 0.0020163 | 0.00050534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2584-2_0_6_load_177 | 174 | 0.0024721 | 0.00061957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2584-2_0_6_load_164 | 175 | 0.0015538 | 0.00038942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2584-2_0_6_load_178 | 176 | 0.0053371 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2584-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2584-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0097599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2584-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2584-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2584-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0042728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2584-2_0_6_line_5 |  | 3 | 8 | 0.0069796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2584-2_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.0088447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2584-2_0_6_line_7 |  | 5 | 10 | 0.022185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2584-2_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2584-2_0_6_line_9 |  | 7 | 27 | 0.041909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2584-2_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.00083779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2584-2_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0053537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2584-2_0_6_line_12 |  | 11 | 56 | 0.028702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2584-2_0_6_line_13 |  | 12 | 148 | 0.018752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2584-2_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.032671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2584-2_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.021576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2584-2_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.032015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2584-2_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.021582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2584-2_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2584-2_0_6_line_19 |  | 16 | 19 | 0.091588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2584-2_0_6_line_20 |  | 17 | 20 | 0.0048789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2584-2_0_6_line_21 |  | 18 | 21 | 0.030787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2584-2_0_6_line_22 |  | 19 | 22 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2584-2_0_6_line_23 |  | 20 | 23 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2584-2_0_6_line_24 |  | 21 | 128 | 0.020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2584-2_0_6_line_25 |  | 21 | 125 | 0.016101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2584-2_0_6_line_26 |  | 22 | 111 | 0.048586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2584-2_0_6_line_27 |  | 23 | 131 | 0.089939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2584-2_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0079256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2584-2_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.00094544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2584-2_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2584-2_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2584-2_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.021113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2584-2_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0085829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2584-2_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.030612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2584-2_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2584-2_0_6_line_36 |  | 31 | 170 | 0.00034066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2584-2_0_6_line_37 |  | 32 | 75 | 0.0046537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2584-2_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2584-2_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.027373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2584-2_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.018622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2584-2_0_6_line_41 |  | 35 | 37 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2584-2_0_6_line_42 |  | 35 | 38 | 0.048077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2584-2_0_6_line_43 |  | 36 | 39 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2584-2_0_6_line_44 |  | 36 | 40 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2584-2_0_6_line_45 |  | 37 | 41 | 0.0010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2584-2_0_6_line_46 |  | 38 | 42 | 0.081018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2584-2_0_6_line_47 |  | 39 | 43 | 0.028265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2584-2_0_6_line_48 |  | 40 | 44 | 0.0041854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2584-2_0_6_line_49 |  | 41 | 45 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2584-2_0_6_line_50 |  | 42 | 46 | 0.040528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2584-2_0_6_line_51 |  | 43 | 80 | 0.0050636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2584-2_0_6_line_52 |  | 44 | 171 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2584-2_0_6_line_53 |  | 45 | 74 | 0.030192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2584-2_0_6_line_54 |  | 46 | 174 | 0.0086593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2584-2_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2584-2_0_6_line_56 |  | 48 | 49 | 0.019062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2584-2_0_6_line_57 |  | 48 | 50 | 0.040485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2584-2_0_6_line_58 |  | 49 | 51 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2584-2_0_6_line_59 |  | 50 | 52 | 0.057341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2584-2_0_6_line_60 |  | 51 | 53 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2584-2_0_6_line_61 |  | 52 | 54 | 0.026208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2584-2_0_6_line_62 |  | 52 | 55 | 0.025266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2584-2_0_6_line_63 |  | 53 | 90 | 0.0012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2584-2_0_6_line_64 |  | 55 | 175 | 0.0013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2584-2_0_6_line_65 |  | 56 | 57 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2584-2_0_6_line_66 |  | 57 | 58 | 0.029165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2584-2_0_6_line_67 |  | 58 | 161 | 0.020599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2584-2_0_6_line_68 |  | 59 | 60 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2584-2_0_6_line_69 |  | 59 | 61 | 0.0093629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2584-2_0_6_line_70 |  | 60 | 62 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2584-2_0_6_line_71 |  | 61 | 63 | 0.044719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2584-2_0_6_line_72 |  | 62 | 64 | 0.0045297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2584-2_0_6_line_73 |  | 63 | 65 | 0.0093293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2584-2_0_6_line_74 |  | 65 | 66 | 0.026372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2584-2_0_6_line_75 |  | 66 | 116 | 0.0026858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2584-2_0_6_line_76 |  | 67 | 68 | 0.012476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2584-2_0_6_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0062325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2584-2_0_6_line_78 |  | 69 | 165 | 0.0083338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2584-2_0_6_line_79 |  | 70 | 71 | 0.018598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2584-2_0_6_line_80 |  | 70 | 72 | 0.033498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2584-2_0_6_line_81 |  | 71 | 73 | 0.0080323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2584-2_0_6_line_82 |  | 72 | 74 | 0.008937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2584-2_0_6_line_83 |  | 72 | 75 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2584-2_0_6_line_84 |  | 73 | 76 | 0.0077087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2584-2_0_6_line_85 |  | 74 | 77 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2584-2_0_6_line_86 |  | 76 | 78 | 0.024044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2584-2_0_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0048653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2584-2_0_6_line_88 |  | 78 | 169 | 0.0047112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2584-2_0_6_line_89 |  | 79 | 139 | 0.032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2584-2_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.024382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2584-2_0_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.0022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2584-2_0_6_line_92 |  | 82 | 83 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2584-2_0_6_line_93 |  | 83 | 122 | 0.0024065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2584-2_0_6_line_94 |  | 84 | 85 | 0.028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2584-2_0_6_line_95 |  | 84 | 86 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2584-2_0_6_line_96 |  | 85 | 87 | 0.0014875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2584-2_0_6_line_97 |  | 86 | 88 | 0.039898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2584-2_0_6_line_98 |  | 86 | 89 | 0.078708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2584-2_0_6_line_99 |  | 87 | 90 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2584-2_0_6_line_100 |  | 88 | 91 | 0.0026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2584-2_0_6_line_101 |  | 89 | 92 | 0.037299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2584-2_0_6_line_102 |  | 89 | 93 | 0.035343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2584-2_0_6_line_103 |  | 91 | 94 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2584-2_0_6_line_104 |  | 93 | 95 | 0.00778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2584-2_0_6_line_105 |  | 94 | 138 | 0.0099653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2584-2_0_6_line_106 |  | 95 | 102 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2584-2_0_6_line_107 |  | 96 | 97 | 0.031564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2584-2_0_6_line_108 |  | 97 | 98 | 0.078607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2584-2_0_6_line_109 |  | 98 | 99 | 0.052047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2584-2_0_6_line_110 |  | 98 | 100 | 0.005467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2584-2_0_6_line_111 |  | 99 | 101 | 0.028627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2584-2_0_6_line_112 |  | 100 | 102 | 0.025596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2584-2_0_6_line_113 |  | 103 | 104 | 0.021482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2584-2_0_6_line_114 |  | 103 | 105 | 0.0034877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2584-2_0_6_line_115 |  | 104 | 106 | 0.000386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2584-2_0_6_line_116 |  | 105 | 107 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2584-2_0_6_line_117 |  | 107 | 108 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2584-2_0_6_line_118 |  | 108 | 112 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2584-2_0_6_line_119 |  | 109 | 110 | 0.022475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2584-2_0_6_line_120 |  | 109 | 111 | 0.005368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2584-2_0_6_line_121 |  | 111 | 124 | 0.026504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2584-2_0_6_line_122 |  | 112 | 138 | 0.0037108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2584-2_0_6_line_123 |  | 113 | 114 | 0.0063833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2584-2_0_6_line_124 |  | 113 | 115 | 0.0061801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2584-2_0_6_line_125 |  | 114 | 116 | 0.015991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2584-2_0_6_line_126 |  | 115 | 117 | 0.0046792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2584-2_0_6_line_127 |  | 117 | 120 | 0.0015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2584-2_0_6_line_128 |  | 118 | 119 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2584-2_0_6_line_129 |  | 119 | 167 | 0.057978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2584-2_0_6_line_130 |  | 119 | 166 | 0.0074147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2584-2_0_6_line_131 |  | 120 | 121 | 0.0064204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2584-2_0_6_line_132 |  | 121 | 141 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2584-2_0_6_line_133 |  | 122 | 123 | 0.026575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2584-2_0_6_line_134 |  | 123 | 124 | 0.001868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2584-2_0_6_line_135 |  | 125 | 126 | 0.0063823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2584-2_0_6_line_136 |  | 126 | 127 | 0.0071632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2584-2_0_6_line_137 |  | 127 | 129 | 0.0243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2584-2_0_6_line_138 |  | 129 | 130 | 0.0066451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2584-2_0_6_line_139 |  | 131 | 132 | 0.074485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2584-2_0_6_line_140 |  | 133 | 134 | 0.061348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2584-2_0_6_line_141 |  | 133 | 135 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2584-2_0_6_line_142 |  | 133 | 136 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2584-2_0_6_line_143 |  | 135 | 137 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2584-2_0_6_line_144 |  | 136 | 153 | 0.013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2584-2_0_6_line_145 |  | 139 | 140 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2584-2_0_6_line_146 |  | 140 | 141 | 0.0059366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2584-2_0_6_line_147 |  | 141 | 167 | 0.1125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2584-2_0_6_line_148 |  | 142 | 143 | 0.0090057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2584-2_0_6_line_149 |  | 142 | 144 | 0.0048143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2584-2_0_6_line_150 |  | 143 | 145 | 0.015266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2584-2_0_6_line_151 |  | 144 | 146 | 0.07547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2584-2_0_6_line_152 |  | 145 | 147 | 0.011226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2584-2_0_6_line_153 |  | 146 | 150 | 0.042088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2584-2_0_6_line_154 |  | 146 | 149 | 0.033556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2584-2_0_6_line_155 |  | 147 | 152 | 0.0059463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2584-2_0_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.0030956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2584-2_0_6_line_157 |  | 150 | 151 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2584-2_0_6_line_158 |  | 152 | 169 | 0.014208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2584-2_0_6_line_159 |  | 153 | 158 | 0.0025666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2584-2_0_6_line_160 |  | 154 | 155 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2584-2_0_6_line_161 |  | 154 | 156 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2584-2_0_6_line_162 |  | 155 | 157 | 0.0018639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2584-2_0_6_line_163 |  | 156 | 158 | 0.027857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2584-2_0_6_line_164 |  | 158 | 159 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2584-2_0_6_line_165 |  | 159 | 160 | 0.056876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2584-2_0_6_line_166 |  | 160 | 164 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2584-2_0_6_line_167 |  | 161 | 162 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2584-2_0_6_line_168 |  | 162 | 163 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2584-2_0_6_line_169 |  | 163 | 164 | 0.009172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2584-2_0_6_line_170 |  | 165 | 166 | 0.009162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2584-2_0_6_line_171 |  | 167 | 168 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2584-2_0_6_line_172 |  | 171 | 172 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2584-2_0_6_line_173 |  | 172 | 173 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2584-2_0_6_line_174 |  | 173 | 175 | 0.015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2584-2_0_6_line_175 |  | 174 | 176 | 0.010807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2584-2_0_6_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2637253.0719 | 1244557.4347 | 2637264.2989 | 1244545.4993 | 2637267.3174 | 1244542.4327
1 | 2637246.3848 | 1244564.5438 | 2637253.0719 | 1244557.4347
2 | 2637280.029 | 1244529.5184 | 2637267.3174 | 1244542.4327
3 | 2637246.3848 | 1244564.5438 | 2637259.5233 | 1244581.6373 | 2637260.1922 | 1244582.4546
4 | 2637246.3848 | 1244564.5438 | 2637243.1337 | 1244567.3163
5 | 2637280.029 | 1244529.5184 | 2637283.5614 | 1244525.9297 | 2637284.8402 | 1244524.4655
6 | 2637260.1922 | 1244582.4546 | 2637265.7945 | 1244589.2988
7 | 2637227.5066 | 1244583.0278 | 2637238.9173 | 1244570.9122 | 2637243.1337 | 1244567.3163
8 | 2637160.3671 | 1244487.0917 | 2637177.1995 | 1244489.0464
9 | 2637118.5639 | 1244485.2253 | 2637138.5818 | 1244484.9725 | 2637154.9693 | 1244486.4649 | 2637160.3671 | 1244487.0917
10 | 2637266.3252 | 1244589.9471 | 2637265.7945 | 1244589.2988
11 | 2637227.5066 | 1244583.0278 | 2637223.8361 | 1244586.9252
12 | 2637266.3252 | 1244589.9471 | 2637284.5051 | 1244612.157
13 | 2637223.8361 | 1244586.9252 | 2637210.9798 | 1244600.5757
14 | 2636695.4493 | 1244304.3457 | 2636721.9395 | 1244323.4673
15 | 2636695.4493 | 1244304.3457 | 2636677.9549 | 1244291.7176
16 | 2636747.8983 | 1244342.2053 | 2636721.9395 | 1244323.4673
17 | 2636660.4557 | 1244279.0861 | 2636677.9549 | 1244291.7176
18 | 2636747.8983 | 1244342.2053 | 2636740.8021 | 1244352.1012 | 2636739.6195 | 1244353.9933
19 | 2636747.8983 | 1244342.2053 | 2636755.0479 | 1244335.8899 | 2636773.7474 | 1244307.0091 | 2636779.9291 | 1244313.0069 | 2636797.9026 | 1244347.6518
20 | 2636656.4997 | 1244276.2305 | 2636660.4557 | 1244279.0861
21 | 2636723.3022 | 1244380.1 | 2636739.6195 | 1244353.9933
22 | 2636797.9026 | 1244347.6518 | 2636819.3444 | 1244338.9262
23 | 2636656.4997 | 1244276.2305 | 2636641.5622 | 1244265.448
24 | 2636723.3022 | 1244380.1 | 2636734.2036 | 1244387.8058 | 2636739.7687 | 1244392.0555
25 | 2636723.3022 | 1244380.1 | 2636719.3973 | 1244377.3964 | 2636709.7825 | 1244371.3615
26 | 2636864.347 | 1244320.6129 | 2636819.3444 | 1244338.9262
27 | 2636569.6314 | 1244211.865 | 2636577.8657 | 1244220.8104 | 2636634.6573 | 1244260.4639 | 2636641.5622 | 1244265.448
28 | 2637092.8292 | 1244487.2403 | 2637100.7307 | 1244486.6216
29 | 2637092.8292 | 1244487.2403 | 2637091.8867 | 1244487.3141
30 | 2637118.5639 | 1244485.2253 | 2637100.7307 | 1244486.6216
31 | 2637091.8867 | 1244487.3141 | 2637076.3854 | 1244488.5278
32 | 2637118.5639 | 1244485.2253 | 2637119.5748 | 1244487.9112 | 2637120.112 | 1244506.1462
33 | 2637076.3854 | 1244488.5278 | 2637067.8287 | 1244489.1977
34 | 2637120.112 | 1244506.1462 | 2637120.3103 | 1244512.8765 | 2637120.3129 | 1244516.0786 | 2637119.1002 | 1244519.084 | 2637117.4345 | 1244520.8414 | 2637104.5127 | 1244528.4882
35 | 2637056.2051 | 1244490.1263 | 2637056.7546 | 1244490.0648 | 2637067.8287 | 1244489.1977
36 | 2637104.5127 | 1244528.4882 | 2637104.2195 | 1244528.6617
37 | 2637056.2051 | 1244490.1263 | 2637051.5804 | 1244490.6446
38 | 2637007.1311 | 1244407.796 | 2637002.6532 | 1244405.1167 | 2636998.0046 | 1244402.9308 | 2636995.1476 | 1244402.1744
39 | 2637031.2017 | 1244420.7048 | 2637022.6706 | 1244417.0937 | 2637007.1311 | 1244407.796
40 | 2636976.8025 | 1244399.1741 | 2636990.2194 | 1244400.8698 | 2636995.1476 | 1244402.1744
41 | 2637031.2017 | 1244420.7048 | 2637031.5938 | 1244434.1715 | 2637031.5969 | 1244434.4226
42 | 2637031.2017 | 1244420.7048 | 2637038.738 | 1244414.2142 | 2637044.0589 | 1244405.5417 | 2637047.2705 | 1244397.034 | 2637051.2037 | 1244385.4955 | 2637053.428 | 1244379.2045
43 | 2636976.8025 | 1244399.1741 | 2636963.3638 | 1244397.273
44 | 2636976.8025 | 1244399.1741 | 2636975.0415 | 1244389.5346 | 2636969.7079 | 1244373.4228
45 | 2637031.5969 | 1244434.4226 | 2637031.6104 | 1244435.4867
46 | 2637072.233 | 1244300.7828 | 2637071.6198 | 1244309.429 | 2637069.4872 | 1244325.4372 | 2637066.8925 | 1244337.9959 | 2637063.3449 | 1244350.6931 | 2637059.2917 | 1244363.276 | 2637054.5652 | 1244375.9881 | 2637053.428 | 1244379.2045
47 | 2636963.3638 | 1244397.273 | 2636959.6196 | 1244396.7433 | 2636935.7323 | 1244391.3716
48 | 2636968.3926 | 1244369.4494 | 2636969.7079 | 1244373.4228
49 | 2637031.6104 | 1244435.4867 | 2637031.875 | 1244456.438
50 | 2637072.233 | 1244300.7828 | 2637068.5989 | 1244300.7045 | 2637065.3024 | 1244301.0064 | 2637061.0042 | 1244302.0024 | 2637033.3551 | 1244311.299
51 | 2636930.7921 | 1244390.2607 | 2636935.7323 | 1244391.3716
52 | 2636964.6649 | 1244358.1888 | 2636968.3926 | 1244369.4494
53 | 2637034.0405 | 1244486.4763 | 2637032.849 | 1244480.0425 | 2637032.0895 | 1244473.4112 | 2637031.875 | 1244456.438
54 | 2637025.1473 | 1244314.0587 | 2637033.3551 | 1244311.299
55 | 2636914.7403 | 1244207.6192 | 2636898.6835 | 1244213.8708
56 | 2636914.7403 | 1244207.6192 | 2636908.8261 | 1244189.4981
57 | 2636914.7403 | 1244207.6192 | 2636915.556 | 1244210.1148 | 2636919.7279 | 1244211.2192 | 2636930.1246 | 1244243.1111
58 | 2636908.8261 | 1244189.4981 | 2636904.6389 | 1244176.6683
59 | 2636947.8972 | 1244297.6282 | 2636930.1246 | 1244243.1111
60 | 2636904.6389 | 1244176.6683 | 2636900.7996 | 1244164.9049 | 2636900.7801 | 1244164.8464
61 | 2636947.8972 | 1244297.6282 | 2636972.8889 | 1244289.7378
62 | 2636947.8972 | 1244297.6282 | 2636950.8098 | 1244306.7968 | 2636949.6218 | 1244310.6919 | 2636952.9939 | 1244321.7635
63 | 2636900.373 | 1244163.6257 | 2636900.7801 | 1244164.8464
64 | 2636953.3948 | 1244323.0797 | 2636952.9939 | 1244321.7635
65 | 2637295.7558 | 1244621.1015 | 2637289.2997 | 1244618.0145 | 2637284.5051 | 1244612.157
66 | 2637295.7558 | 1244621.1015 | 2637300.767 | 1244614.84 | 2637316.0814 | 1244600.2597
67 | 2637316.0814 | 1244600.2597 | 2637331.0002 | 1244586.0561
68 | 2636857.5254 | 1244406.6882 | 2636854.7778 | 1244397.7481 | 2636848.8675 | 1244387.0044
69 | 2636861.8656 | 1244414.7698 | 2636858.9477 | 1244411.3161 | 2636857.5254 | 1244406.6882
70 | 2636840.9109 | 1244365.975 | 2636844.8802 | 1244375.6612 | 2636848.8675 | 1244387.0044 | 2636848.8675 | 1244387.0044
71 | 2636866.5868 | 1244450.2888 | 2636857.3509 | 1244439.6913 | 2636853.8511 | 1244432.5983 | 2636852.0759 | 1244425.2158 | 2636854.5478 | 1244418.9604 | 2636860.9482 | 1244415.2644 | 2636861.8656 | 1244414.7698 | 2636861.8656 | 1244414.7698
72 | 2636839.1933 | 1244361.7836 | 2636840.9109 | 1244365.975
73 | 2636866.5868 | 1244450.2888 | 2636867.3307 | 1244449.7486 | 2636869.5391 | 1244449.4177 | 2636875.2291 | 1244451.8212
74 | 2636875.2291 | 1244451.8212 | 2636881.0762 | 1244445.9649 | 2636898.0912 | 1244452.1261
75 | 2636900.6165 | 1244453.0406 | 2636898.0912 | 1244452.1261
76 | 2636842.972 | 1244582.0279 | 2636830.6305 | 1244583.8522
77 | 2636842.972 | 1244582.0279 | 2636848.3926 | 1244580.3382 | 2636848.9378 | 1244580.236
78 | 2636848.9378 | 1244580.236 | 2636857.129 | 1244578.701
79 | 2637063.2437 | 1244539.8739 | 2637060.0014 | 1244532.8017 | 2637055.104 | 1244525.6998 | 2637053.9559 | 1244523.8331
80 | 2637037.2679 | 1244494.813 | 2637043.4349 | 1244506.7258 | 2637053.9559 | 1244523.8331
81 | 2637063.2437 | 1244539.8739 | 2637063.3037 | 1244540.0048 | 2637064.6981 | 1244544.2051 | 2637065.5286 | 1244547.5666
82 | 2637034.0405 | 1244486.4763 | 2637037.2679 | 1244494.813
83 | 2637037.2679 | 1244494.813 | 2637048.2026 | 1244491.0231 | 2637051.5804 | 1244490.6446
84 | 2637066.3672 | 1244555.2115 | 2637065.9141 | 1244549.127 | 2637065.5286 | 1244547.5666
85 | 2637034.0405 | 1244486.4763 | 2637029.3004 | 1244486.8692 | 2637022.055 | 1244486.7129 | 2637016.9296 | 1244486.188
86 | 2637066.3672 | 1244555.2115 | 2637065.7545 | 1244561.3673 | 2637064.2118 | 1244566.4054 | 2637059.7835 | 1244578.1901
87 | 2637012.0895 | 1244485.6924 | 2637016.9296 | 1244486.188
88 | 2637058.1263 | 1244582.6001 | 2637059.7835 | 1244578.1901
89 | 2636980.2516 | 1244481.4212 | 2636987.8324 | 1244483.2085 | 2637012.0895 | 1244485.6924
90 | 2636907.1407 | 1244384.3733 | 2636911.0945 | 1244385.6121 | 2636930.0253 | 1244390.0883 | 2636930.7921 | 1244390.2607
91 | 2636904.9645 | 1244383.6915 | 2636907.1407 | 1244384.3733
92 | 2636904.9645 | 1244383.6915 | 2636900.1969 | 1244382.1977 | 2636896.6 | 1244380.9968 | 2636892.1001 | 1244379.2011 | 2636888.5025 | 1244376.8994 | 2636885.4042 | 1244374.5009 | 2636884.2964 | 1244373.5088
93 | 2636882.5036 | 1244371.9034 | 2636882.5036 | 1244371.9034 | 2636884.2964 | 1244373.5088
94 | 2636890.318 | 1244139.3655 | 2636889.6018 | 1244137.9956 | 2636885.8979 | 1244132.1021 | 2636880.1026 | 1244124.7058 | 2636873.1971 | 1244117.2025 | 2636872.7546 | 1244116.7596
95 | 2636857.1003 | 1244104.0051 | 2636862.2984 | 1244107.8065 | 2636868.8038 | 1244112.8057 | 2636872.7546 | 1244116.7596
96 | 2636891.0071 | 1244140.6837 | 2636890.318 | 1244139.3655
97 | 2636857.1003 | 1244104.0051 | 2636855.4043 | 1244108.1973 | 2636852.8001 | 1244112.6062 | 2636849.9989 | 1244117.1029 | 2636846.8023 | 1244121.9974 | 2636838.3971 | 1244132.0962 | 2636835.0418 | 1244137.0375
98 | 2636857.1003 | 1244104.0051 | 2636856.0994 | 1244093.6033 | 2636854.2562 | 1244072.8228 | 2636854.8235 | 1244062.9977 | 2636867.065 | 1244065.4864 | 2636877.5898 | 1244066.9638 | 2636891.9699 | 1244068.2206
99 | 2636900.373 | 1244163.6257 | 2636896.6973 | 1244152.6047 | 2636893.3282 | 1244145.1234 | 2636891.0071 | 1244140.6837
100 | 2636833.5754 | 1244139.197 | 2636835.0418 | 1244137.0375
101 | 2636891.9699 | 1244068.2206 | 2636892.3276 | 1244105.5137
102 | 2636891.9699 | 1244068.2206 | 2636927.1798 | 1244071.2871
103 | 2636833.5754 | 1244139.197 | 2636833.0969 | 1244139.9017 | 2636829.8985 | 1244146.2972 | 2636829.176 | 1244148.1849
104 | 2636934.9314 | 1244071.9521 | 2636927.3009 | 1244071.2977 | 2636927.1798 | 1244071.2871
105 | 2636826.2988 | 1244157.7045 | 2636826.2988 | 1244157.7045 | 2636827.6019 | 1244152.2979 | 2636829.176 | 1244148.1849
106 | 2636934.9314 | 1244071.9521 | 2636955.3394 | 1244073.7023
107 | 2637064.5843 | 1244085.6398 | 2637067.67 | 1244080.389 | 2637083.7289 | 1244060.6151
108 | 2637064.5843 | 1244085.6398 | 2637024.9219 | 1244080.3891 | 2636986.3102 | 1244076.2903
109 | 2636986.3102 | 1244076.2903 | 2636987.4586 | 1244086.0149 | 2636988.6395 | 1244103.8783 | 2636989.6975 | 1244117.2046 | 2636991.0345 | 1244128.1067
110 | 2636980.8416 | 1244075.8893 | 2636986.3102 | 1244076.2903
111 | 2636991.0345 | 1244128.1067 | 2636991.4018 | 1244131.102 | 2636993.2005 | 1244143.1989 | 2636995.5067 | 1244156.3782
112 | 2636980.8416 | 1244075.8893 | 2636955.3394 | 1244073.7023
113 | 2636834.5192 | 1244200.8721 | 2636839.7438 | 1244221.7087
114 | 2636834.5192 | 1244200.8721 | 2636833.6709 | 1244197.4891
115 | 2636839.7438 | 1244221.7087 | 2636839.8377 | 1244222.0831
116 | 2636830.6596 | 1244185.4795 | 2636833.6709 | 1244197.4891
117 | 2636828.1273 | 1244175.3799 | 2636830.6596 | 1244185.4795
118 | 2636828.1273 | 1244175.3799 | 2636826.6342 | 1244169.4253 | 2636826.0002 | 1244163.2062 | 2636826.0977 | 1244161.4098
119 | 2636863.057 | 1244315.4015 | 2636878.9287 | 1244310.0077 | 2636880.8217 | 1244315.4452
120 | 2636863.057 | 1244315.4015 | 2636864.347 | 1244320.6129
121 | 2636864.347 | 1244320.6129 | 2636866.8116 | 1244331.3574 | 2636870.1438 | 1244344.7646 | 2636870.6862 | 1244346.3388
122 | 2636826.2988 | 1244157.7045 | 2636826.0977 | 1244161.4098
123 | 2636921.6544 | 1244460.6586 | 2636915.6525 | 1244458.4852
124 | 2636921.6544 | 1244460.6586 | 2636927.4653 | 1244462.7627
125 | 2636915.6525 | 1244458.4852 | 2636900.6165 | 1244453.0406
126 | 2636931.8649 | 1244464.3559 | 2636927.4653 | 1244462.7627
127 | 2636931.8649 | 1244464.3559 | 2636933.2753 | 1244464.8666
128 | 2636873.5324 | 1244576.5473 | 2636875.1693 | 1244583.0728 | 2636875.6376 | 1244593.8193
129 | 2636873.5324 | 1244576.5473 | 2636901.9194 | 1244560.9135 | 2636913.6683 | 1244573.1945 | 2636919.6522 | 1244579.3356
130 | 2636873.5324 | 1244576.5473 | 2636866.3667 | 1244576.9698 | 2636866.1342 | 1244577.0134
131 | 2636939.3121 | 1244467.0526 | 2636933.2753 | 1244464.8666
132 | 2636939.3121 | 1244467.0526 | 2636964.5965 | 1244476.2083
133 | 2636882.5036 | 1244371.9034 | 2636878.7982 | 1244367.4997 | 2636876.612 | 1244363.0166 | 2636873.0386 | 1244353.1658 | 2636871.2948 | 1244348.1049
134 | 2636871.2948 | 1244348.1049 | 2636870.6862 | 1244346.3388
135 | 2636709.7825 | 1244371.3615 | 2636704.3768 | 1244367.9685
136 | 2636698.1561 | 1244364.4299 | 2636701.4 | 1244366.1 | 2636704.3768 | 1244367.9685
137 | 2636698.1561 | 1244364.4299 | 2636681.5975 | 1244355.9044 | 2636676.4345 | 1244353.5465
138 | 2636670.3899 | 1244350.7861 | 2636676.4345 | 1244353.5465
139 | 2636569.6314 | 1244211.865 | 2636596.1111 | 1244200.554 | 2636631.0387 | 1244184.4033 | 2636637.6018 | 1244181.4197
140 | 2637351.7972 | 1244471.234 | 2637344.3647 | 1244481.594 | 2637314.2399 | 1244519.8073
141 | 2637346.2173 | 1244451.3526 | 2637337.6968 | 1244460.505 | 2637342.0014 | 1244464.5014 | 2637351.7972 | 1244471.234
142 | 2637351.7972 | 1244471.234 | 2637365.7135 | 1244481.745
143 | 2637346.2173 | 1244451.3526 | 2637355.9704 | 1244440.6255
144 | 2637376.3742 | 1244489.7512 | 2637372.8017 | 1244487.0987 | 2637365.7135 | 1244481.745
145 | 2636980.2516 | 1244481.4212 | 2636976.643 | 1244480.5704 | 2636970.1784 | 1244478.2295
146 | 2636970.1784 | 1244478.2295 | 2636964.5965 | 1244476.2083
147 | 2636964.5965 | 1244476.2083 | 2636919.6522 | 1244579.3356
148 | 2637112.3176 | 1244595.2636 | 2637106.8513 | 1244594.1007 | 2637103.5257 | 1244593.3158
149 | 2637117.0265 | 1244596.2654 | 2637112.3176 | 1244595.2636
150 | 2637103.5257 | 1244593.3158 | 2637088.6675 | 1244589.8088
151 | 2637117.0265 | 1244596.2654 | 2637185.8506 | 1244627.2319
152 | 2637088.6675 | 1244589.8088 | 2637077.742 | 1244587.23
153 | 2637186.5452 | 1244667.5692 | 2637184.9176 | 1244660.8213 | 2637182.3638 | 1244649.9538 | 2637181.1162 | 1244644.0532 | 2637181.0229 | 1244639.6498 | 2637181.774 | 1244635.5518 | 2637183.5907 | 1244630.2042 | 2637185.8506 | 1244627.2319
154 | 2637208.8575 | 1244602.8292 | 2637197.111 | 1244615.3013 | 2637192.7386 | 1244619.7213 | 2637187.461 | 1244625.114 | 2637185.8506 | 1244627.2319
155 | 2637071.9547 | 1244585.8641 | 2637077.742 | 1244587.23
156 | 2637208.8575 | 1244602.8292 | 2637210.9798 | 1244600.5757
157 | 2637186.5452 | 1244667.5692 | 2637191.9426 | 1244665.9686 | 2637201.3413 | 1244660.0792 | 2637204.5233 | 1244659.9212
158 | 2637058.1263 | 1244582.6001 | 2637071.9547 | 1244585.8641
159 | 2637378.4349 | 1244491.2813 | 2637376.3742 | 1244489.7512
160 | 2637350.9056 | 1244514.4454 | 2637350.9056 | 1244514.4454 | 2637349.159 | 1244515.8242 | 2637344.1813 | 1244522.5281
161 | 2637361.1976 | 1244513.1648 | 2637358.655 | 1244514.95 | 2637356.4844 | 1244515.2699 | 2637353.7095 | 1244514.3518 | 2637350.9056 | 1244514.4454
162 | 2637343.0701 | 1244524.0246 | 2637344.1813 | 1244522.5281
163 | 2637378.4349 | 1244491.2813 | 2637361.1976 | 1244513.1648 | 2637361.1976 | 1244513.1648
164 | 2637378.4349 | 1244491.2813 | 2637387.8306 | 1244498.1232
165 | 2637370.4286 | 1244542.5566 | 2637395.3137 | 1244510.7335 | 2637396.1014 | 1244508.0367 | 2637396.1683 | 1244505.8135 | 2637394.6036 | 1244503.5021 | 2637390.4018 | 1244499.9956 | 2637387.8306 | 1244498.1232
166 | 2637359.2941 | 1244556.6854 | 2637361.6065 | 1244553.8383 | 2637370.4286 | 1244542.5566
167 | 2637344.6155 | 1244573.0934 | 2637331.0002 | 1244586.0561
168 | 2637353.5117 | 1244563.805 | 2637350.5723 | 1244567.4222 | 2637344.6155 | 1244573.0934
169 | 2637353.5117 | 1244563.805 | 2637359.2941 | 1244556.6854
170 | 2636857.129 | 1244578.701 | 2636866.1342 | 1244577.0134
171 | 2636919.6522 | 1244579.3356 | 2636918.5592 | 1244591.1758
172 | 2636964.6649 | 1244358.1888 | 2636961.2869 | 1244347.9846
173 | 2636961.2869 | 1244347.9846 | 2636957.9779 | 1244337.9886
174 | 2636953.3948 | 1244323.0797 | 2636957.4489 | 1244336.3906 | 2636957.9779 | 1244337.9886
175 | 2637014.9042 | 1244317.5028 | 2637025.1473 | 1244314.0587

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637253.0719 | 1244557.4347
1 | 2637267.3174 | 1244542.4327
2 | 2637246.3848 | 1244564.5438
3 | 2637280.029 | 1244529.5184
4 | 2637260.1922 | 1244582.4546
5 | 2637243.1337 | 1244567.3163
6 | 2637177.1995 | 1244489.0464
7 | 2637160.3671 | 1244487.0917
8 | 2637284.8402 | 1244524.4655
9 | 2637265.7945 | 1244589.2988
10 | 2637227.5066 | 1244583.0278
11 | 2637266.3252 | 1244589.9471
12 | 2637223.8361 | 1244586.9252
13 | 2636695.4493 | 1244304.3457
14 | 2636721.9395 | 1244323.4673
15 | 2636677.9549 | 1244291.7176
16 | 2636747.8983 | 1244342.2053
17 | 2636660.4557 | 1244279.0861
18 | 2636739.6195 | 1244353.9933
19 | 2636797.9026 | 1244347.6518
20 | 2636656.4997 | 1244276.2305
21 | 2636723.3022 | 1244380.1
22 | 2636819.3444 | 1244338.9262
23 | 2636641.5622 | 1244265.448
24 | 2637092.8292 | 1244487.2403
25 | 2637100.7307 | 1244486.6216
26 | 2637091.8867 | 1244487.3141
27 | 2637118.5639 | 1244485.2253
28 | 2637076.3854 | 1244488.5278
29 | 2637120.112 | 1244506.1462
30 | 2637067.8287 | 1244489.1977
31 | 2637104.5127 | 1244528.4882
32 | 2637056.2051 | 1244490.1263
33 | 2637007.1311 | 1244407.796
34 | 2636995.1476 | 1244402.1744
35 | 2637031.2017 | 1244420.7048
36 | 2636976.8025 | 1244399.1741
37 | 2637031.5969 | 1244434.4226
38 | 2637053.428 | 1244379.2045
39 | 2636963.3638 | 1244397.273
40 | 2636969.7079 | 1244373.4228
41 | 2637031.6104 | 1244435.4867
42 | 2637072.233 | 1244300.7828
43 | 2636935.7323 | 1244391.3716
44 | 2636968.3926 | 1244369.4494
45 | 2637031.875 | 1244456.438
46 | 2637033.3551 | 1244311.299
47 | 2636898.6835 | 1244213.8708
48 | 2636914.7403 | 1244207.6192
49 | 2636908.8261 | 1244189.4981
50 | 2636930.1246 | 1244243.1111
51 | 2636904.6389 | 1244176.6683
52 | 2636947.8972 | 1244297.6282
53 | 2636900.7801 | 1244164.8464
54 | 2636972.8889 | 1244289.7378
55 | 2636952.9939 | 1244321.7635
56 | 2637284.5051 | 1244612.157
57 | 2637295.7558 | 1244621.1015
58 | 2637316.0814 | 1244600.2597
59 | 2636857.5254 | 1244406.6882
60 | 2636848.8675 | 1244387.0044
61 | 2636861.8656 | 1244414.7698
62 | 2636840.9109 | 1244365.975
63 | 2636866.5868 | 1244450.2888
64 | 2636839.1933 | 1244361.7836
65 | 2636875.2291 | 1244451.8212
66 | 2636898.0912 | 1244452.1261
67 | 2636842.972 | 1244582.0279
68 | 2636830.6305 | 1244583.8522
69 | 2636848.9378 | 1244580.236
70 | 2637053.9559 | 1244523.8331
71 | 2637063.2437 | 1244539.8739
72 | 2637037.2679 | 1244494.813
73 | 2637065.5286 | 1244547.5666
74 | 2637034.0405 | 1244486.4763
75 | 2637051.5804 | 1244490.6446
76 | 2637066.3672 | 1244555.2115
77 | 2637016.9296 | 1244486.188
78 | 2637059.7835 | 1244578.1901
79 | 2637012.0895 | 1244485.6924
80 | 2636930.7921 | 1244390.2607
81 | 2636907.1407 | 1244384.3733
82 | 2636904.9645 | 1244383.6915
83 | 2636884.2964 | 1244373.5088
84 | 2636872.7546 | 1244116.7596
85 | 2636890.318 | 1244139.3655
86 | 2636857.1004 | 1244104.0051
87 | 2636891.0071 | 1244140.6837
88 | 2636835.0418 | 1244137.0375
89 | 2636891.9699 | 1244068.2206
90 | 2636900.373 | 1244163.6257
91 | 2636833.5754 | 1244139.197
92 | 2636892.3276 | 1244105.5137
93 | 2636927.1798 | 1244071.2871
94 | 2636829.176 | 1244148.1849
95 | 2636934.9314 | 1244071.9521
96 | 2637083.7289 | 1244060.6151
97 | 2637064.5843 | 1244085.6398
98 | 2636986.3102 | 1244076.2903
99 | 2636991.0345 | 1244128.1067
100 | 2636980.8416 | 1244075.8893
101 | 2636995.5067 | 1244156.3782
102 | 2636955.3394 | 1244073.7023
103 | 2636834.5192 | 1244200.8721
104 | 2636839.7438 | 1244221.7087
105 | 2636833.6709 | 1244197.4891
106 | 2636839.8377 | 1244222.0831
107 | 2636830.6596 | 1244185.4795
108 | 2636828.1273 | 1244175.3799
109 | 2636863.057 | 1244315.4015
110 | 2636880.8217 | 1244315.4452
111 | 2636864.347 | 1244320.6129
112 | 2636826.0977 | 1244161.4098
113 | 2636921.6544 | 1244460.6586
114 | 2636915.6525 | 1244458.4852
115 | 2636927.4653 | 1244462.7627
116 | 2636900.6165 | 1244453.0406
117 | 2636931.8649 | 1244464.3559
118 | 2636875.6376 | 1244593.8193
119 | 2636873.5324 | 1244576.5473
120 | 2636933.2753 | 1244464.8666
121 | 2636939.3121 | 1244467.0526
122 | 2636882.5036 | 1244371.9034
123 | 2636871.2948 | 1244348.1049
124 | 2636870.6862 | 1244346.3388
125 | 2636709.7825 | 1244371.3615
126 | 2636704.3768 | 1244367.9685
127 | 2636698.1561 | 1244364.4299
128 | 2636739.7687 | 1244392.0555
129 | 2636676.4345 | 1244353.5465
130 | 2636670.3899 | 1244350.7861
131 | 2636569.6314 | 1244211.865
132 | 2636637.6018 | 1244181.4197
133 | 2637351.7972 | 1244471.234
134 | 2637314.2399 | 1244519.8073
135 | 2637346.2173 | 1244451.3526
136 | 2637365.7135 | 1244481.745
137 | 2637355.9704 | 1244440.6255
138 | 2636826.2988 | 1244157.7045
139 | 2636980.2516 | 1244481.4212
140 | 2636970.1784 | 1244478.2295
141 | 2636964.5965 | 1244476.2083
142 | 2637112.3176 | 1244595.2636
143 | 2637103.5257 | 1244593.3158
144 | 2637117.0265 | 1244596.2654
145 | 2637088.6675 | 1244589.8088
146 | 2637185.8506 | 1244627.2319
147 | 2637077.742 | 1244587.23
148 | 2637210.9798 | 1244600.5757
149 | 2637208.8575 | 1244602.8292
150 | 2637186.5452 | 1244667.5692
151 | 2637204.5233 | 1244659.9212
152 | 2637071.9547 | 1244585.8641
153 | 2637376.3742 | 1244489.7512
154 | 2637350.9056 | 1244514.4454
155 | 2637344.1813 | 1244522.5281
156 | 2637361.1976 | 1244513.1648
157 | 2637343.0701 | 1244524.0246
158 | 2637378.4349 | 1244491.2813
159 | 2637387.8306 | 1244498.1232
160 | 2637370.4286 | 1244542.5566
161 | 2637331.0002 | 1244586.0561
162 | 2637344.6155 | 1244573.0934
163 | 2637353.5117 | 1244563.805
164 | 2637359.2941 | 1244556.6854
165 | 2636857.129 | 1244578.701
166 | 2636866.1342 | 1244577.0134
167 | 2636919.6522 | 1244579.3356
168 | 2636918.5592 | 1244591.1758
169 | 2637058.1263 | 1244582.6001
170 | 2637104.2195 | 1244528.6617
171 | 2636964.6649 | 1244358.1888
172 | 2636961.2869 | 1244347.9846
173 | 2636957.9779 | 1244337.9886
174 | 2637025.1473 | 1244314.0587
175 | 2636953.3948 | 1244323.0797
176 | 2637014.9042 | 1244317.5028
177 | 2636963.3638 | 1244397.273

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98148 | -0.35543 | 0.001944 | 0.00048721
1 | 0.9814 | -0.35687 | 0.00095052 | 0.00023822
2 | 0.98153 | -0.3544 | 0 | 0
3 | 0.98135 | -0.35782 | 0.0012673 | 0.00031761
4 | 0.98114 | -0.36184 | 0.0015932 | 0.00039929
5 | 0.98161 | -0.35285 | 0.0026242 | 0.00065768
6 | 0.98775 | -0.23431 | 0.0021142 | 0.00052986
7 | 0.98778 | -0.23367 | 0.0014891 | 0.0003732
8 | 0.98134 | -0.35802 | 0.0016291 | 0.00040829
9 | 0.981 | -0.36466 | 0.0012715 | 0.00031866
10 | 0.98204 | -0.34444 | 0.0015934 | 0.00039934
11 | 0.98099 | -0.36492 | 0.0014266 | 0.00035753
12 | 0.98215 | -0.34236 | 0.0012894 | 0.00032315
13 | 0.97387 | -0.50142 | 0.0081671 | 0.0020469
14 | 0.97475 | -0.48392 | 0.0017303 | 0.00043364
15 | 0.97344 | -0.50976 | 0.0050357 | 0.0012621
16 | 0.97568 | -0.46578 | 0 | 0
17 | 0.97312 | -0.5161 | 0.0047206 | 0.0011831
18 | 0.97476 | -0.48367 | 0.0017351 | 0.00043487
19 | 0.98411 | -0.30177 | 0 | 0
20 | 0.97307 | -0.51711 | 0.0053944 | 0.001352
21 | 0.97287 | -0.52102 | 0 | 0
22 | 0.98624 | -0.26075 | 0.002901 | 0.00072705
23 | 0.97297 | -0.5191 | 0.0044117 | 0.0011057
24 | 0.9883 | -0.22359 | 0.0014351 | 0.00035968
25 | 0.98817 | -0.22601 | 0.0015851 | 0.00039727
26 | 0.98831 | -0.22328 | 0.001496 | 0.00037494
27 | 0.98792 | -0.23097 | 0 | 0
28 | 0.9886 | -0.21773 | 0.0029857 | 0.0007483
29 | 0.98769 | -0.23546 | 0.0075443 | 0.0018908
30 | 0.98878 | -0.2142 | 0.0025556 | 0.00064049
31 | 0.98757 | -0.23784 | 0.0016787 | 0.00042071
32 | 0.98906 | -0.20889 | 0.0017873 | 0.00044793
33 | 0.99615 | -0.072901 | 0.0037282 | 0.00093437
34 | 0.99711 | -0.054763 | 0.0033511 | 0.00083987
35 | 0.99422 | -0.10971 | 0 | 0
36 | 0.99846 | -0.029083 | 0 | 0
37 | 0.99331 | -0.12717 | 0.0031914 | 0.00079984
38 | 0.99365 | -0.12072 | 0.0027139 | 0.00068017
39 | 1 | 0 | -0.50095 | -0.12844
40 | 0.99683 | -0.060006 | 0.0025063 | 0.00062814
41 | 0.99324 | -0.12851 | 0.0011775 | 0.00029512
42 | 0.99289 | -0.1354 | 0 | 0
43 | 0.99893 | -0.02015 | 0.0058343 | 0.0014622
44 | 0.99633 | -0.069512 | 0.0016588 | 0.00041572
45 | 0.99187 | -0.15469 | 0.0012736 | 0.00031919
46 | 0.99251 | -0.14275 | 0.0024452 | 0.00061283
47 | 0.9818 | -0.3486 | 0.0009934 | 0.00024897
48 | 0.98181 | -0.34829 | 0 | 0
49 | 0.98067 | -0.37063 | 0.0037207 | 0.0009325
50 | 0.98429 | -0.3003 | 0.00078781 | 0.00019744
51 | 0.9799 | -0.38556 | 0.0019019 | 0.00047665
52 | 0.98784 | -0.23193 | 0 | 0
53 | 0.97922 | -0.39892 | 0.002863 | 0.00071754
54 | 0.98663 | -0.25541 | 0.050111 | 0.012559
55 | 0.99057 | -0.17944 | 0.0033216 | 0.00083247
56 | 0.98032 | -0.37798 | 0.0014203 | 0.00035595
57 | 0.97965 | -0.39101 | 0 | 0
58 | 0.97832 | -0.41687 | 0.0020913 | 0.00052412
59 | 0.98133 | -0.35912 | 0.0037352 | 0.00093614
60 | 0.98118 | -0.36208 | 0.0025077 | 0.0006285
61 | 0.98143 | -0.35721 | 0.0043213 | 0.001083
62 | 0.98108 | -0.36415 | 0.002122 | 0.00053183
63 | 0.98208 | -0.34457 | 0 | 0
64 | 0.98107 | -0.36439 | 0.0029408 | 0.00073702
65 | 0.98221 | -0.34193 | 0.0022585 | 0.00056603
66 | 0.98265 | -0.33341 | 0.0062188 | 0.0015586
67 | 0.98232 | -0.33984 | 0 | 0
68 | 0.98228 | -0.34055 | 0.0031533 | 0.0007903
69 | 0.98234 | -0.33949 | 0.0017718 | 0.00044407
70 | 0.98855 | -0.21855 | 0.0016962 | 0.00042511
71 | 0.98799 | -0.22922 | 0.0011997 | 0.00030067
72 | 0.98956 | -0.19903 | 0 | 0
73 | 0.98776 | -0.23377 | 0.0027713 | 0.00069455
74 | 0.98991 | -0.19232 | 0 | 0
75 | 0.98917 | -0.20662 | 0.0011295 | 0.00028308
76 | 0.98754 | -0.23802 | 0 | 0
77 | 0.98858 | -0.21798 | 0.0051225 | 0.0012838
78 | 0.98685 | -0.25127 | 0.0020981 | 0.00052583
79 | 0.98823 | -0.22483 | 0.0024126 | 0.00060464
80 | 0.99874 | -0.023592 | 0.0014908 | 0.00037362
81 | 0.99787 | -0.039972 | 0.0018007 | 0.0004513
82 | 0.99779 | -0.041481 | 0.0020214 | 0.00050661
83 | 0.99658 | -0.064242 | 0.0011099 | 0.00027815
84 | 0.97659 | -0.45038 | 0.0016565 | 0.00041516
85 | 0.97783 | -0.42599 | 0.0062343 | 0.0015625
86 | 0.97574 | -0.46698 | 0 | 0
87 | 0.97791 | -0.42456 | 0.0010628 | 0.00026637
88 | 0.97495 | -0.48261 | 0.0021571 | 0.00054063
89 | 0.97402 | -0.50089 | 0 | 0
90 | 0.97915 | -0.40023 | 0.0024292 | 0.00060883
91 | 0.9749 | -0.48353 | 0.0017973 | 0.00045045
92 | 0.97397 | -0.50179 | 0.0013147 | 0.0003295
93 | 0.97329 | -0.51529 | 0.0020335 | 0.00050965
94 | 0.97474 | -0.48673 | 0.001218 | 0.00030525
95 | 0.97314 | -0.51817 | 0.0021527 | 0.00053953
96 | 0.97219 | -0.53708 | 0.0018548 | 0.00046485
97 | 0.97224 | -0.536 | 0 | 0
98 | 0.97238 | -0.5333 | 0 | 0
99 | 0.97176 | -0.54552 | 0.0049589 | 0.0012428
100 | 0.97245 | -0.53183 | 0 | 0
101 | 0.97155 | -0.54962 | 0.0077646 | 0.001946
102 | 0.9728 | -0.52496 | 0.0033967 | 0.00085131
103 | 0.97419 | -0.49756 | 0.0016082 | 0.00040305
104 | 0.9741 | -0.49939 | 0.00088686 | 0.00022227
105 | 0.97421 | -0.49716 | 0.0011084 | 0.00027779
106 | 0.9741 | -0.49942 | 0.0037511 | 0.00094011
107 | 0.9743 | -0.49549 | 0.0017942 | 0.00044967
108 | 0.97438 | -0.49374 | 0.002723 | 0.00068245
109 | 0.99082 | -0.17312 | 0 | 0
110 | 0.99074 | -0.17468 | 0.0039133 | 0.00098077
111 | 0.99084 | -0.17274 | 0 | 0
112 | 0.97454 | -0.49065 | 0.002168 | 0.00054334
113 | 0.98326 | -0.3215 | 0.0019635 | 0.0004921
114 | 0.98309 | -0.32473 | 0.0020814 | 0.00052164
115 | 0.98343 | -0.31815 | 0.0020022 | 0.0005018
116 | 0.98271 | -0.33224 | 0.00192 | 0.00048119
117 | 0.98357 | -0.31544 | 0.006685 | 0.0016754
118 | 0.98242 | -0.33796 | 0.0049793 | 0.0012479
119 | 0.9825 | -0.33638 | 0 | 0
120 | 0.98362 | -0.3144 | 0.0019603 | 0.00049129
121 | 0.98386 | -0.30969 | 0.0017924 | 0.00044922
122 | 0.99633 | -0.068902 | 0.0017077 | 0.00042798
123 | 0.99364 | -0.11971 | 0.0013727 | 0.00034403
124 | 0.99345 | -0.12325 | 0.0017515 | 0.00043897
125 | 0.97211 | -0.53603 | 0.0026044 | 0.00065272
126 | 0.97182 | -0.54169 | 0.023688 | 0.0059368
127 | 0.97166 | -0.5449 | 0.002411 | 0.00060425
128 | 0.97258 | -0.52679 | 0.0154 | 0.0038596
129 | 0.97116 | -0.55473 | 0.0062038 | 0.0015548
130 | 0.97107 | -0.55666 | 0.015694 | 0.0039333
131 | 0.97285 | -0.5215 | 0 | 0
132 | 0.97275 | -0.52348 | 0.0014427 | 0.00036158
133 | 0.97244 | -0.53253 | 0 | 0
134 | 0.97213 | -0.53857 | 0.0053349 | 0.0013371
135 | 0.97233 | -0.53469 | 0 | 0
136 | 0.97259 | -0.52957 | 0.0022097 | 0.0005538
137 | 0.97228 | -0.53572 | 0.0038676 | 0.00096931
138 | 0.97459 | -0.48969 | 0.0021566 | 0.0005405
139 | 0.98596 | -0.26883 | 0.0057737 | 0.001447
140 | 0.98527 | -0.28225 | 0.0062175 | 0.0015583
141 | 0.98492 | -0.28912 | 0.0057598 | 0.0014435
142 | 0.98523 | -0.28263 | 0.0046722 | 0.001171
143 | 0.98546 | -0.27819 | 0.0027023 | 0.00067726
144 | 0.98511 | -0.28486 | 0.0019971 | 0.00050053
145 | 0.98586 | -0.27044 | 0.001809 | 0.00045337
146 | 0.98335 | -0.31907 | 0.0018464 | 0.00046275
147 | 0.98616 | -0.26462 | 0.0017552 | 0.00043989
148 | 0.98253 | -0.33493 | 0.003325 | 0.00083332
149 | 0.9826 | -0.33365 | 0.0031108 | 0.00077965
150 | 0.98329 | -0.32022 | 0 | 0
151 | 0.98326 | -0.32076 | 0.0015044 | 0.00037704
152 | 0.98632 | -0.26147 | 0.0018245 | 0.00045727
153 | 0.97273 | -0.52677 | 0.011693 | 0.0029306
154 | 0.97238 | -0.53373 | 0.0031965 | 0.00080111
155 | 0.97231 | -0.53497 | 0.0031927 | 0.00080018
156 | 0.97248 | -0.53178 | 0.0023011 | 0.0005767
157 | 0.97231 | -0.53508 | 0.0031944 | 0.0008006
158 | 0.97278 | -0.52568 | 0 | 0
159 | 0.97316 | -0.51819 | 0.0021533 | 0.00053968
160 | 0.97513 | -0.47938 | 0.0019384 | 0.00048581
161 | 0.97743 | -0.4344 | 0.0021573 | 0.00054066
162 | 0.97665 | -0.44968 | 0.002817 | 0.000706
163 | 0.97614 | -0.4595 | 0 | 0
164 | 0.97579 | -0.4665 | 0.0026072 | 0.00065343
165 | 0.98238 | -0.33874 | 0.0021651 | 0.00054262
166 | 0.98244 | -0.33757 | 0.0017738 | 0.00044456
167 | 0.98324 | -0.3219 | 0 | 0
168 | 0.98321 | -0.3224 | 0.0023391 | 0.00058623
169 | 0.98672 | -0.25381 | 0 | 0
170 | 0.98757 | -0.23786 | 0.0026827 | 0.00067236
171 | 0.99492 | -0.096158 | 0.0023344 | 0.00058507
172 | 0.99368 | -0.11993 | 0.0019011 | 0.00047646
173 | 0.99247 | -0.14291 | 0.0020163 | 0.00050534
174 | 0.99245 | -0.14394 | 0.0024721 | 0.00061957
175 | 0.99072 | -0.17651 | 0.0015538 | 0.00038942
176 | 0.9924 | -0.14497 | 0.0053371 | 0.0013376
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0038473 | 0.00096381 | -0.0038471 | -0.0009639 | 2.6395e-07 | -9.2512e-08 | 0.0058328 | 0.0058329 | 0.0058329 | 0.98148 | -0.35543 | 0.9814 | -0.35687 | 1.6024
1 | -0.0057913 | -0.001451 | 0.0057916 | 0.0014511 | 2.8215e-07 | 5.7223e-08 | 0.0087801 | 0.00878 | 0.0087801 | 0.98148 | -0.35543 | 0.98153 | -0.3544 | 2.4121
2 | 0.0028965 | 0.00072568 | -0.0028964 | -0.00072582 | 1.3106e-07 | -1.4508e-07 | 0.0043917 | 0.0043918 | 0.0043918 | 0.9814 | -0.35687 | 0.98135 | -0.35782 | 1.2065
3 | 0.054839 | 0.013882 | -0.054819 | -0.013871 | 1.9562e-05 | 1.1663e-05 | 0.083186 | 0.083187 | 0.083187 | 0.98153 | -0.3544 | 0.98114 | -0.36184 | 7.6178
4 | -0.06063 | -0.015333 | 0.060635 | 0.015336 | 4.5173e-06 | 2.729e-06 | 0.091966 | 0.091966 | 0.091966 | 0.98153 | -0.3544 | 0.98161 | -0.35285 | 8.4218
5 | 0.0016291 | 0.00040821 | -0.0016291 | -0.00040829 | 1.5971e-08 | -7.7962e-08 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.98135 | -0.35782 | 0.98134 | -0.35802 | 0.67863
6 | 0.053226 | 0.013471 | -0.053219 | -0.013467 | 7.2127e-06 | 4.281e-06 | 0.08077 | 0.08077 | 0.08077 | 0.98114 | -0.36184 | 0.981 | -0.36466 | 7.3966
7 | -0.063259 | -0.015994 | 0.063284 | 0.016009 | 2.5527e-05 | 1.5495e-05 | 0.095944 | 0.095944 | 0.095944 | 0.98161 | -0.35285 | 0.98204 | -0.34444 | 8.7861
8 | -0.0021142 | -0.00052986 | 0.0021142 | 0.00052969 | 6.4458e-08 | -1.7565e-07 | 0.0031849 | 0.0031849 | 0.0031849 | 0.98775 | -0.23431 | 0.98778 | -0.23367 | 0.87499
9 | -0.0036033 | -0.00090289 | 0.0036038 | 0.00090265 | 4.6304e-07 | -2.4019e-07 | 0.0054281 | 0.0054279 | 0.0054281 | 0.98778 | -0.23367 | 0.98792 | -0.23097 | 1.4912
10 | 0.051947 | 0.013148 | -0.051947 | -0.013148 | 6.5097e-07 | 3.8489e-07 | 0.078842 | 0.078842 | 0.078842 | 0.981 | -0.36466 | 0.98099 | -0.36492 | 7.2199
11 | -0.064878 | -0.016408 | 0.064884 | 0.016412 | 6.4742e-06 | 3.9402e-06 | 0.098358 | 0.098358 | 0.098358 | 0.98204 | -0.34444 | 0.98215 | -0.34236 | 9.0072
12 | 0.05052 | 0.01279 | -0.050488 | -0.012771 | 3.1641e-05 | 1.9526e-05 | 0.076678 | 0.076678 | 0.076678 | 0.98099 | -0.36492 | 0.98032 | -0.37798 | 10.5327
13 | -0.066174 | -0.016736 | 0.066197 | 0.01675 | 2.3586e-05 | 1.4383e-05 | 0.10031 | 0.10031 | 0.10031 | 0.98215 | -0.34236 | 0.98253 | -0.33493 | 9.186
14 | -0.029187 | -0.0073177 | 0.029211 | 0.0073329 | 2.4366e-05 | 1.5188e-05 | 0.044597 | 0.044597 | 0.044597 | 0.97387 | -0.50142 | 0.97475 | -0.48392 | 12.2518
15 | 0.02102 | 0.0052708 | -0.021011 | -0.0052657 | 8.3463e-06 | 5.0733e-06 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032118 | 0.97387 | -0.50142 | 0.97344 | -0.50976 | 8.8236
16 | -0.030941 | -0.0077665 | 0.030968 | 0.0077833 | 2.679e-05 | 1.6746e-05 | 0.047238 | 0.047238 | 0.047238 | 0.97475 | -0.48392 | 0.97568 | -0.46578 | 12.9774
17 | 0.015976 | 0.0040037 | -0.015971 | -0.0040009 | 4.8264e-06 | 2.8207e-06 | 0.02442 | 0.02442 | 0.02442 | 0.97344 | -0.50976 | 0.97312 | -0.5161 | 6.7089
18 | 0.067982 | 0.017132 | -0.067923 | -0.017095 | 5.8119e-05 | 3.7016e-05 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.97568 | -0.46578 | 0.97476 | -0.48367 | 28.4927
19 | -0.09895 | -0.024915 | 0.099732 | 0.025415 | 0.0007826 | 0.00049971 | 0.15095 | 0.15095 | 0.15095 | 0.97568 | -0.46578 | 0.98411 | -0.30177 | 41.4701
20 | 0.01125 | 0.0028178 | -0.01125 | -0.0028175 | 5.4141e-07 | 2.8589e-07 | 0.017202 | 0.017202 | 0.017202 | 0.97312 | -0.5161 | 0.97307 | -0.51711 | 4.7259
21 | 0.066188 | 0.01666 | -0.06607 | -0.016585 | 0.00011792 | 7.5087e-05 | 0.10106 | 0.10106 | 0.10106 | 0.97476 | -0.48367 | 0.97287 | -0.52102 | 27.7651
22 | -0.099732 | -0.025415 | 0.09993 | 0.025541 | 0.00019781 | 0.0001263 | 0.15095 | 0.15095 | 0.15095 | 0.98411 | -0.30177 | 0.98624 | -0.26075 | 41.47
23 | 0.0058552 | 0.0014655 | -0.0058547 | -0.0014654 | 5.5377e-07 | 1.2559e-07 | 0.0089531 | 0.0089532 | 0.0089532 | 0.97307 | -0.51711 | 0.97297 | -0.5191 | 2.4597
24 | 0.015404 | 0.0038621 | -0.0154 | -0.0038596 | 4.2369e-06 | 2.459e-06 | 0.023562 | 0.023562 | 0.023562 | 0.97287 | -0.52102 | 0.97258 | -0.52679 | 6.473
25 | 0.050666 | 0.012723 | -0.05063 | -0.0127 | 3.6269e-05 | 2.3012e-05 | 0.077503 | 0.077503 | 0.077503 | 0.97287 | -0.52102 | 0.97211 | -0.53603 | 21.2921
26 | -0.10283 | -0.026268 | 0.10327 | 0.026549 | 0.00043958 | 0.00028071 | 0.15533 | 0.15533 | 0.15533 | 0.98624 | -0.26075 | 0.99084 | -0.17274 | 42.6724
27 | 0.001443 | 0.00035973 | -0.0014429 | -0.00036074 | 1.6419e-07 | -1.0118e-06 | 0.0022062 | 0.0022066 | 0.0022066 | 0.97297 | -0.5191 | 0.97285 | -0.5215 | 0.60621
28 | 0.017103 | 0.0042883 | -0.017101 | -0.0042872 | 1.971e-06 | 1.1599e-06 | 0.025752 | 0.025752 | 0.025752 | 0.9883 | -0.22359 | 0.98817 | -0.22601 | 7.0747
29 | -0.018538 | -0.004648 | 0.018539 | 0.0046482 | 2.7623e-07 | 1.6467e-07 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913 | 0.9883 | -0.22359 | 0.98831 | -0.22328 | 7.6684
30 | 0.015516 | 0.0038899 | -0.015513 | -0.0038878 | 3.6621e-06 | 2.1146e-06 | 0.023365 | 0.023365 | 0.023365 | 0.98817 | -0.22601 | 0.98792 | -0.23097 | 6.419
31 | -0.020035 | -0.0050231 | 0.02004 | 0.0050263 | 5.3057e-06 | 3.1963e-06 | 0.030165 | 0.030165 | 0.030165 | 0.98831 | -0.22328 | 0.9886 | -0.21773 | 8.2872
32 | 0.011909 | 0.0029851 | -0.011906 | -0.0029838 | 2.5474e-06 | 1.3601e-06 | 0.017937 | 0.017937 | 0.017937 | 0.98792 | -0.23097 | 0.98769 | -0.23546 | 4.9279
33 | -0.023026 | -0.0057746 | 0.02303 | 0.005777 | 3.8664e-06 | 2.3644e-06 | 0.034659 | 0.034659 | 0.034659 | 0.9886 | -0.21773 | 0.98878 | -0.2142 | 9.5218
34 | 0.0043619 | 0.001093 | -0.0043614 | -0.0010931 | 4.9574e-07 | -7.4463e-08 | 0.0065714 | 0.0065715 | 0.0065715 | 0.98769 | -0.23546 | 0.98757 | -0.23784 | 1.8054
35 | -0.025585 | -0.0064175 | 0.025592 | 0.0064215 | 6.4833e-06 | 3.9997e-06 | 0.038505 | 0.038505 | 0.038505 | 0.98878 | -0.2142 | 0.98906 | -0.20889 | 10.5783
36 | 0.0026827 | 0.00067235 | -0.0026827 | -0.00067236 | 2.0876e-09 | -3.0228e-09 | 0.0040422 | 0.0040422 | 0.0040422 | 0.98757 | -0.23784 | 0.98757 | -0.23786 | 1.1105
37 | -0.027379 | -0.0068694 | 0.027382 | 0.0068712 | 2.9614e-06 | 1.8355e-06 | 0.041194 | 0.041194 | 0.041194 | 0.98906 | -0.20889 | 0.98917 | -0.20662 | 11.317
38 | -0.23573 | -0.060153 | 0.23593 | 0.060285 | 0.00020674 | 0.0001318 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3525 | 0.99615 | -0.072901 | 0.99711 | -0.054763 | 32.2804
39 | 0.232 | 0.059218 | -0.23159 | -0.058956 | 0.00041183 | 0.0002625 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.99615 | -0.072901 | 0.99422 | -0.10971 | 31.7704
40 | -0.23928 | -0.061124 | 0.23958 | 0.061314 | 0.0002975 | 0.00018967 | 0.3575 | 0.3575 | 0.3575 | 0.99711 | -0.054763 | 0.99846 | -0.029083 | 32.7383
41 | 0.2186 | 0.055696 | -0.21842 | -0.055579 | 0.00018399 | 0.00011722 | 0.3275 | 0.3275 | 0.3275 | 0.99422 | -0.10971 | 0.99331 | -0.12717 | 29.9904
42 | 0.012987 | 0.0032594 | -0.01298 | -0.0032557 | 6.8123e-06 | 3.7368e-06 | 0.019438 | 0.019439 | 0.019439 | 0.99422 | -0.10971 | 0.99365 | -0.12072 | 5.3402
43 | -0.37355 | -0.095684 | 0.37408 | 0.096021 | 0.00052718 | 0.00033686 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.99846 | -0.029083 | 1 | 0 | 51.0475
44 | 0.13397 | 0.03437 | -0.13377 | -0.034242 | 0.00020065 | 0.00012772 | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994 | 0.99846 | -0.029083 | 0.99683 | -0.060006 | 27.4638
45 | 0.21522 | 0.054779 | -0.21521 | -0.054771 | 1.3853e-05 | 8.8249e-06 | 0.32271 | 0.32271 | 0.32271 | 0.99331 | -0.12717 | 0.99324 | -0.12851 | 29.5526
46 | 0.010266 | 0.0025755 | -0.010259 | -0.002572 | 7.1816e-06 | 3.5476e-06 | 0.015374 | 0.015375 | 0.015375 | 0.99365 | -0.12072 | 0.99289 | -0.1354 | 4.2238
47 | 0.12522 | 0.032416 | -0.1251 | -0.032338 | 0.00012316 | 7.7709e-05 | 0.1867 | 0.1867 | 0.1867 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.02015 | 17.0972
48 | 0.13126 | 0.033614 | -0.1312 | -0.033575 | 6.0415e-05 | 3.8611e-05 | 0.19619 | 0.19619 | 0.19619 | 0.99683 | -0.060006 | 0.99633 | -0.069512 | 53.8997
49 | 0.21403 | 0.054475 | -0.21376 | -0.054304 | 0.00026979 | 0.00017186 | 0.32095 | 0.32095 | 0.32095 | 0.99324 | -0.12851 | 0.99187 | -0.15469 | 29.3911
50 | 0.010259 | 0.002572 | -0.010255 | -0.0025702 | 3.5925e-06 | 1.7753e-06 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.99289 | -0.1354 | 0.99251 | -0.14275 | 4.2239
51 | 0.11926 | 0.030876 | -0.11924 | -0.030863 | 2.0057e-05 | 1.2638e-05 | 0.17801 | 0.17801 | 0.17801 | 0.99893 | -0.02015 | 0.99874 | -0.023592 | 16.3013
52 | 0.12954 | 0.03316 | -0.12937 | -0.033053 | 0.00016692 | 0.00010668 | 0.19372 | 0.19372 | 0.19372 | 0.99633 | -0.069512 | 0.99492 | -0.096158 | 53.2191
53 | 0.21249 | 0.053984 | -0.21211 | -0.05374 | 0.00038415 | 0.00024469 | 0.31904 | 0.31904 | 0.31904 | 0.99187 | -0.15469 | 0.98991 | -0.19232 | 29.2162
54 | 0.0078099 | 0.0019574 | -0.0078095 | -0.0019572 | 4.452e-07 | 1.7302e-07 | 0.011709 | 0.011709 | 0.011709 | 0.99251 | -0.14275 | 0.99245 | -0.14394 | 3.2168
55 | -0.0009934 | -0.00024897 | 0.00099341 | 0.00024876 | 1.4646e-08 | -2.0853e-07 | 0.0015056 | 0.0015055 | 0.0015056 | 0.9818 | -0.3486 | 0.98181 | -0.34829 | 0.41363
56 | 0.065128 | 0.016476 | -0.065058 | -0.016432 | 6.9722e-05 | 4.4381e-05 | 0.098762 | 0.098762 | 0.098762 | 0.98181 | -0.34829 | 0.98067 | -0.37063 | 27.1324
57 | -0.066121 | -0.016725 | 0.066274 | 0.016822 | 0.00015263 | 9.717e-05 | 0.10027 | 0.10027 | 0.10027 | 0.98181 | -0.34829 | 0.98429 | -0.3003 | 27.5459
58 | 0.061338 | 0.015499 | -0.061294 | -0.015471 | 4.3882e-05 | 2.7914e-05 | 0.093116 | 0.093116 | 0.093116 | 0.98067 | -0.37063 | 0.9799 | -0.38556 | 25.5814
59 | -0.067062 | -0.017019 | 0.067283 | 0.01716 | 0.00022134 | 0.00014093 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.98429 | -0.3003 | 0.98784 | -0.23193 | 27.8731
60 | 0.059392 | 0.014995 | -0.059354 | -0.01497 | 3.7965e-05 | 2.4141e-05 | 0.090228 | 0.090228 | 0.090228 | 0.9799 | -0.38556 | 0.97922 | -0.39892 | 24.788
61 | 0.050167 | 0.012595 | -0.050111 | -0.012559 | 5.6134e-05 | 3.5591e-05 | 0.075576 | 0.075576 | 0.075576 | 0.98784 | -0.23193 | 0.98663 | -0.25541 | 20.7627
62 | -0.11745 | -0.029755 | 0.11775 | 0.029945 | 0.00029695 | 0.00018972 | 0.17703 | 0.17703 | 0.17703 | 0.98784 | -0.23193 | 0.99057 | -0.17944 | 48.6355
63 | 0.056491 | 0.014253 | -0.056487 | -0.014251 | 3.5587e-06 | 2.2614e-06 | 0.085878 | 0.085878 | 0.085878 | 0.97922 | -0.39892 | 0.97915 | -0.40023 | 23.5927
64 | -0.12107 | -0.030777 | 0.12109 | 0.030788 | 1.7096e-05 | 1.0923e-05 | 0.18202 | 0.18202 | 0.18202 | 0.99057 | -0.17944 | 0.99072 | -0.17651 | 50.0063
65 | 0.049068 | 0.012415 | -0.049037 | -0.012395 | 3.0668e-05 | 1.9442e-05 | 0.074522 | 0.074522 | 0.074522 | 0.98032 | -0.37798 | 0.97965 | -0.39101 | 20.4732
66 | 0.049037 | 0.012395 | -0.048977 | -0.012357 | 6.0739e-05 | 3.8506e-05 | 0.074522 | 0.074523 | 0.074523 | 0.97965 | -0.39101 | 0.97832 | -0.41687 | 20.4732
67 | 0.046885 | 0.011833 | -0.046846 | -0.011808 | 3.9315e-05 | 2.4903e-05 | 0.071342 | 0.071342 | 0.071342 | 0.97832 | -0.41687 | 0.97743 | -0.4344 | 19.5994
68 | 0.0075721 | 0.0018978 | -0.007571 | -0.0018973 | 1.0686e-06 | 4.1084e-07 | 0.011482 | 0.011482 | 0.011482 | 0.98133 | -0.35912 | 0.98118 | -0.36208 | 3.1544
69 | -0.011307 | -0.0028339 | 0.011308 | 0.0028344 | 1.0321e-06 | 5.4227e-07 | 0.017146 | 0.017146 | 0.017146 | 0.98133 | -0.35912 | 0.98143 | -0.35721 | 4.7103
70 | 0.0050633 | 0.0012689 | -0.0050628 | -0.0012688 | 4.9732e-07 | 3.4243e-08 | 0.0076787 | 0.0076788 | 0.0076788 | 0.98118 | -0.36208 | 0.98108 | -0.36415 | 2.1096
71 | -0.01563 | -0.0039175 | 0.015639 | 0.0039229 | 9.4172e-06 | 5.4615e-06 | 0.023697 | 0.023697 | 0.023697 | 0.98143 | -0.35721 | 0.98208 | -0.34457 | 6.5103
72 | 0.0029408 | 0.00073699 | -0.0029408 | -0.00073702 | 3.3794e-08 | -3.557e-08 | 0.0044603 | 0.0044604 | 0.0044604 | 0.98108 | -0.36415 | 0.98107 | -0.36439 | 1.2254
73 | -0.015639 | -0.0039229 | 0.015641 | 0.0039241 | 1.9646e-06 | 1.1393e-06 | 0.023697 | 0.023697 | 0.023697 | 0.98208 | -0.34457 | 0.98221 | -0.34193 | 6.5102
74 | -0.0179 | -0.0044901 | 0.017907 | 0.0044944 | 7.2729e-06 | 4.3207e-06 | 0.027119 | 0.027119 | 0.027119 | 0.98221 | -0.34193 | 0.98265 | -0.33341 | 7.4502
75 | -0.024126 | -0.006053 | 0.024127 | 0.0060538 | 1.3444e-06 | 8.2641e-07 | 0.036536 | 0.036536 | 0.036536 | 0.98265 | -0.33341 | 0.98271 | -0.33224 | 10.0373
76 | 0.0031535 | 0.00079021 | -0.0031533 | -0.0007903 | 1.0675e-07 | -8.9609e-08 | 0.0047768 | 0.0047769 | 0.0047769 | 0.98232 | -0.33984 | 0.98228 | -0.34055 | 1.3123
77 | -0.0031535 | -0.00079021 | 0.0031535 | 0.00079017 | 5.3329e-08 | -4.4771e-08 | 0.0047768 | 0.0047768 | 0.0047768 | 0.98232 | -0.33984 | 0.98234 | -0.33949 | 1.3123
78 | -0.0049254 | -0.0012342 | 0.0049255 | 0.0012342 | 1.7395e-07 | 5.8201e-09 | 0.0074607 | 0.0074607 | 0.0074607 | 0.98234 | -0.33949 | 0.98238 | -0.33874 | 2.0496
79 | 0.097283 | 0.024714 | -0.097233 | -0.024683 | 4.9933e-05 | 3.1242e-05 | 0.14656 | 0.14656 | 0.14656 | 0.98855 | -0.21855 | 0.98799 | -0.22922 | 13.4208
80 | -0.09898 | -0.025139 | 0.099073 | 0.025198 | 9.3096e-05 | 5.8292e-05 | 0.14911 | 0.14911 | 0.14911 | 0.98855 | -0.21855 | 0.98956 | -0.19903 | 13.6546
81 | 0.096034 | 0.024382 | -0.096013 | -0.024369 | 2.1037e-05 | 1.3155e-05 | 0.14475 | 0.14475 | 0.14475 | 0.98799 | -0.22922 | 0.98776 | -0.23377 | 13.2554
82 | -0.12759 | -0.032358 | 0.12764 | 0.032384 | 4.1182e-05 | 2.6012e-05 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.98956 | -0.19903 | 0.98991 | -0.19232 | 17.5825
83 | 0.028522 | 0.0071607 | -0.028512 | -0.0071543 | 1.033e-05 | 6.4186e-06 | 0.042893 | 0.042893 | 0.042893 | 0.98956 | -0.19903 | 0.98917 | -0.20662 | 11.7838
84 | 0.093241 | 0.023675 | -0.093222 | -0.023663 | 1.9041e-05 | 1.1891e-05 | 0.14057 | 0.14057 | 0.14057 | 0.98776 | -0.23377 | 0.98754 | -0.23802 | 12.8731
85 | 0.08447 | 0.021355 | -0.084366 | -0.021289 | 0.00010383 | 6.6231e-05 | 0.12704 | 0.12704 | 0.12704 | 0.98991 | -0.19232 | 0.98858 | -0.21798 | 34.9011
86 | 0.093222 | 0.023663 | -0.093163 | -0.023626 | 5.9393e-05 | 3.7089e-05 | 0.14057 | 0.14057 | 0.14057 | 0.98754 | -0.23802 | 0.98685 | -0.25127 | 12.8731
87 | 0.079244 | 0.020005 | -0.079218 | -0.019989 | 2.598e-05 | 1.6565e-05 | 0.11933 | 0.11933 | 0.11933 | 0.98858 | -0.21798 | 0.98823 | -0.22483 | 32.7829
88 | 0.091065 | 0.0231 | -0.091054 | -0.023093 | 1.1119e-05 | 6.9358e-06 | 0.13741 | 0.13741 | 0.13741 | 0.98685 | -0.25127 | 0.98672 | -0.25381 | 12.5834
89 | 0.076805 | 0.019384 | -0.076644 | -0.019281 | 0.0001615 | 0.00010295 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 0.98823 | -0.22483 | 0.98596 | -0.26883 | 31.785
90 | 0.11775 | 0.03049 | -0.11766 | -0.03043 | 9.4182e-05 | 5.932e-05 | 0.17579 | 0.17579 | 0.17579 | 0.99874 | -0.023592 | 0.99787 | -0.039972 | 16.098
91 | 0.11586 | 0.029979 | -0.11585 | -0.029974 | 8.5423e-06 | 5.3777e-06 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.99787 | -0.039972 | 0.99779 | -0.041481 | 15.8521
92 | 0.11383 | 0.029467 | -0.1137 | -0.029387 | 0.00012644 | 8.0315e-05 | 0.17009 | 0.17009 | 0.17009 | 0.99779 | -0.041481 | 0.99658 | -0.064242 | 23.3641
93 | 0.11259 | 0.029109 | -0.11257 | -0.029092 | 2.5602e-05 | 1.6354e-05 | 0.16843 | 0.16843 | 0.16843 | 0.99658 | -0.064242 | 0.99633 | -0.068902 | 46.273
94 | -0.04664 | -0.011736 | 0.046694 | 0.011771 | 5.4429e-05 | 3.4474e-05 | 0.071082 | 0.071082 | 0.071082 | 0.97659 | -0.45038 | 0.97783 | -0.42599 | 19.528
95 | 0.044983 | 0.011321 | -0.044948 | -0.011299 | 3.5663e-05 | 2.2571e-05 | 0.068558 | 0.068558 | 0.068558 | 0.97659 | -0.45038 | 0.97574 | -0.46698 | 18.8346
96 | -0.052929 | -0.013333 | 0.052932 | 0.013335 | 3.6209e-06 | 2.2987e-06 | 0.080569 | 0.080569 | 0.080569 | 0.97783 | -0.42599 | 0.97791 | -0.42456 | 22.1343
97 | 0.021395 | 0.0053705 | -0.021379 | -0.0053608 | 1.5931e-05 | 9.6976e-06 | 0.03263 | 0.03263 | 0.03263 | 0.97574 | -0.46698 | 0.97495 | -0.48261 | 8.9644
98 | 0.023553 | 0.005928 | -0.023515 | -0.0059046 | 3.8099e-05 | 2.3402e-05 | 0.035928 | 0.035928 | 0.035928 | 0.97574 | -0.46698 | 0.97402 | -0.50089 | 9.8703
99 | -0.053995 | -0.013602 | 0.054058 | 0.013642 | 6.29e-05 | 3.9944e-05 | 0.082186 | 0.082186 | 0.082186 | 0.97791 | -0.42456 | 0.97915 | -0.40023 | 22.5786
100 | 0.019222 | 0.0048202 | -0.019221 | -0.0048197 | 8.4254e-07 | 5.0668e-07 | 0.029338 | 0.029338 | 0.029338 | 0.97495 | -0.48261 | 0.9749 | -0.48353 | 8.0599
101 | 0.0013148 | 0.00032908 | -0.0013147 | -0.0003295 | 5.6428e-08 | -4.281e-07 | 0.0020085 | 0.0020086 | 0.0020086 | 0.97402 | -0.50089 | 0.97397 | -0.50179 | 0.55182
102 | 0.0222 | 0.0055755 | -0.022185 | -0.0055662 | 1.5249e-05 | 9.3198e-06 | 0.03392 | 0.03392 | 0.03392 | 0.97402 | -0.50089 | 0.97329 | -0.51529 | 9.3186
103 | 0.017424 | 0.0043693 | -0.017421 | -0.0043677 | 2.6586e-06 | 1.5765e-06 | 0.026595 | 0.026595 | 0.026595 | 0.9749 | -0.48353 | 0.97474 | -0.48673 | 7.3063
104 | 0.020151 | 0.0050565 | -0.020149 | -0.0050548 | 2.7696e-06 | 1.6759e-06 | 0.030811 | 0.030811 | 0.030811 | 0.97329 | -0.51529 | 0.97314 | -0.51817 | 8.4645
105 | 0.016203 | 0.0040624 | -0.016201 | -0.0040611 | 2.2865e-06 | 1.3391e-06 | 0.024736 | 0.024736 | 0.024736 | 0.97474 | -0.48673 | 0.97459 | -0.48969 | 6.7955
106 | 0.017996 | 0.0045153 | -0.01799 | -0.0045119 | 5.8169e-06 | 3.4684e-06 | 0.027519 | 0.027519 | 0.027519 | 0.97314 | -0.51817 | 0.9728 | -0.52496 | 7.5602
107 | -0.0018548 | -0.00046485 | 0.0018549 | 0.00046452 | 9.5388e-08 | -3.3035e-07 | 0.0028389 | 0.0028387 | 0.0028389 | 0.97219 | -0.53708 | 0.97224 | -0.536 | 0.77991
108 | -0.0018549 | -0.00046452 | 0.0018551 | 0.00046369 | 2.3751e-07 | -8.2294e-07 | 0.0028387 | 0.0028384 | 0.0028387 | 0.97224 | -0.536 | 0.97238 | -0.5333 | 0.77987
109 | 0.012732 | 0.0031935 | -0.012725 | -0.0031894 | 7.4103e-06 | 4.0974e-06 | 0.019485 | 0.019485 | 0.019485 | 0.97238 | -0.5333 | 0.97176 | -0.54552 | 5.3531
110 | -0.014588 | -0.0036572 | 0.014589 | 0.0036578 | 1.0217e-06 | 5.8604e-07 | 0.022324 | 0.022324 | 0.022324 | 0.97238 | -0.5333 | 0.97245 | -0.53183 | 6.1328
111 | 0.0077661 | 0.0019466 | -0.0077646 | -0.001946 | 1.5182e-06 | 6.1705e-07 | 0.011892 | 0.011892 | 0.011892 | 0.97176 | -0.54552 | 0.97155 | -0.54962 | 3.2671
112 | -0.014589 | -0.0036578 | 0.014593 | 0.0036605 | 4.7833e-06 | 2.7436e-06 | 0.022324 | 0.022323 | 0.022324 | 0.97245 | -0.53183 | 0.9728 | -0.52496 | 6.1328
113 | 0.0046384 | 0.0011624 | -0.0046379 | -0.0011624 | 4.0435e-07 | -8.6569e-09 | 0.0070848 | 0.0070849 | 0.0070849 | 0.97419 | -0.49756 | 0.9741 | -0.49939 | 1.9464
114 | -0.0062466 | -0.0015654 | 0.0062467 | 0.0015655 | 1.1906e-07 | 3.2774e-08 | 0.0095412 | 0.0095412 | 0.0095412 | 0.97419 | -0.49756 | 0.97421 | -0.49716 | 2.6212
115 | 0.0037511 | 0.00094011 | -0.0037511 | -0.00094011 | 4.7524e-09 | -1.7633e-09 | 0.0057301 | 0.0057301 | 0.0057301 | 0.9741 | -0.49939 | 0.9741 | -0.49942 | 1.5742
116 | -0.0073551 | -0.0018432 | 0.0073557 | 0.0018435 | 5.8597e-07 | 2.2084e-07 | 0.011234 | 0.011234 | 0.011234 | 0.97421 | -0.49716 | 0.9743 | -0.49549 | 3.0863
117 | -0.0091499 | -0.0022931 | 0.0091506 | 0.0022935 | 7.6249e-07 | 3.5831e-07 | 0.013974 | 0.013974 | 0.013974 | 0.9743 | -0.49549 | 0.97438 | -0.49374 | 3.8391
118 | -0.011874 | -0.0029759 | 0.011875 | 0.0029769 | 1.7495e-06 | 9.4292e-07 | 0.018133 | 0.018133 | 0.018133 | 0.97438 | -0.49374 | 0.97454 | -0.49065 | 4.9815
119 | 0.0039136 | 0.00098067 | -0.0039133 | -0.00098077 | 2.9114e-07 | -1.0312e-07 | 0.0058774 | 0.0058775 | 0.0058775 | 0.99082 | -0.17312 | 0.99074 | -0.17468 | 1.6147
120 | -0.0039136 | -0.00098067 | 0.0039137 | 0.00098064 | 6.9536e-08 | -2.4636e-08 | 0.0058774 | 0.0058774 | 0.0058774 | 0.99082 | -0.17312 | 0.99084 | -0.17274 | 1.6147
121 | -0.10718 | -0.027529 | 0.10744 | 0.027694 | 0.00025828 | 0.00016496 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1612 | 0.99084 | -0.17274 | 0.99345 | -0.12325 | 44.287
122 | -0.014043 | -0.0035202 | 0.014044 | 0.0035206 | 6.3982e-07 | 3.6325e-07 | 0.021443 | 0.021443 | 0.021443 | 0.97454 | -0.49065 | 0.97459 | -0.48969 | 5.8909
123 | 0.028142 | 0.0070651 | -0.028138 | -0.0070624 | 4.3427e-06 | 2.6984e-06 | 0.042593 | 0.042593 | 0.042593 | 0.98326 | -0.3215 | 0.98309 | -0.32473 | 11.7014
124 | -0.030106 | -0.0075572 | 0.03011 | 0.0075602 | 4.8116e-06 | 3.001e-06 | 0.045565 | 0.045565 | 0.045565 | 0.98326 | -0.3215 | 0.98343 | -0.31815 | 12.5178
125 | 0.026056 | 0.0065408 | -0.026047 | -0.006535 | 9.3294e-06 | 5.7681e-06 | 0.039443 | 0.039443 | 0.039443 | 0.98309 | -0.32473 | 0.98271 | -0.33224 | 10.8359
126 | -0.032113 | -0.008062 | 0.032117 | 0.0080646 | 4.1435e-06 | 2.5925e-06 | 0.048594 | 0.048594 | 0.048594 | 0.98343 | -0.31815 | 0.98357 | -0.31544 | 13.35
127 | -0.038802 | -0.00974 | 0.038804 | 0.0097413 | 1.9387e-06 | 1.2217e-06 | 0.058708 | 0.058708 | 0.058708 | 0.98357 | -0.31544 | 0.98362 | -0.3144 | 16.1285
128 | -0.0049793 | -0.0012479 | 0.0049797 | 0.0012479 | 3.7294e-07 | 1.7275e-08 | 0.0075419 | 0.0075418 | 0.0075419 | 0.98242 | -0.33796 | 0.9825 | -0.33638 | 2.0719
129 | -0.013845 | -0.0034697 | 0.013855 | 0.0034751 | 9.5592e-06 | 5.3831e-06 | 0.020968 | 0.020968 | 0.020968 | 0.9825 | -0.33638 | 0.98324 | -0.3219 | 5.7606
130 | 0.0088653 | 0.0022218 | -0.0088648 | -0.0022216 | 5.0126e-07 | 2.2691e-07 | 0.013427 | 0.013427 | 0.013427 | 0.9825 | -0.33638 | 0.98244 | -0.33757 | 3.6887
131 | -0.040764 | -0.010233 | 0.040773 | 0.010238 | 9.1577e-06 | 5.7794e-06 | 0.061673 | 0.061673 | 0.061673 | 0.98362 | -0.3144 | 0.98386 | -0.30969 | 16.9432
132 | -0.042565 | -0.010688 | 0.042607 | 0.010714 | 4.1802e-05 | 2.6411e-05 | 0.064384 | 0.064384 | 0.064384 | 0.98386 | -0.30969 | 0.98492 | -0.28912 | 17.6879
133 | 0.11086 | 0.028664 | -0.11059 | -0.028489 | 0.00027422 | 0.00017516 | 0.16588 | 0.16588 | 0.16588 | 0.99633 | -0.068902 | 0.99364 | -0.11971 | 45.5724
134 | 0.10921 | 0.028145 | -0.10919 | -0.028133 | 1.8801e-05 | 1.2009e-05 | 0.16383 | 0.16383 | 0.16383 | 0.99364 | -0.11971 | 0.99345 | -0.12325 | 45.0076
135 | 0.048025 | 0.012047 | -0.048012 | -0.012039 | 1.2935e-05 | 8.1995e-06 | 0.073517 | 0.073517 | 0.073517 | 0.97211 | -0.53603 | 0.97182 | -0.54169 | 20.1969
136 | 0.024324 | 0.0061018 | -0.024321 | -0.0060995 | 3.7266e-06 | 2.2963e-06 | 0.037246 | 0.037246 | 0.037246 | 0.97182 | -0.54169 | 0.97166 | -0.5449 | 10.2325
137 | 0.02191 | 0.0054952 | -0.021899 | -0.005489 | 1.026e-05 | 6.2654e-06 | 0.033554 | 0.033554 | 0.033554 | 0.97166 | -0.5449 | 0.97116 | -0.55473 | 9.2182
138 | 0.015696 | 0.0039341 | -0.015694 | -0.0039333 | 1.4412e-06 | 8.4014e-07 | 0.024049 | 0.024049 | 0.024049 | 0.97116 | -0.55473 | 0.97107 | -0.55666 | 6.6068
139 | 0.0014429 | 0.00036074 | -0.0014427 | -0.00036158 | 1.3602e-07 | -8.377e-07 | 0.0022066 | 0.0022069 | 0.0022069 | 0.97285 | -0.5215 | 0.97275 | -0.52348 | 0.6063
140 | 0.0053364 | 0.0013373 | -0.0053349 | -0.0013371 | 1.534e-06 | 2.2093e-07 | 0.0081657 | 0.008166 | 0.008166 | 0.97244 | -0.53253 | 0.97213 | -0.53857 | 2.2434
141 | 0.0038682 | 0.00096913 | -0.0038678 | -0.00096925 | 3.9761e-07 | -1.2095e-07 | 0.0059189 | 0.005919 | 0.005919 | 0.97244 | -0.53253 | 0.97233 | -0.53469 | 1.6261
142 | -0.0092046 | -0.0023064 | 0.0092059 | 0.002307 | 1.2974e-06 | 6.1392e-07 | 0.014085 | 0.014085 | 0.014085 | 0.97244 | -0.53253 | 0.97259 | -0.52957 | 3.8694
143 | 0.0038678 | 0.00096925 | -0.0038676 | -0.00096931 | 1.9048e-07 | -5.7906e-08 | 0.005919 | 0.0059191 | 0.0059191 | 0.97233 | -0.53469 | 0.97228 | -0.53572 | 1.6261
144 | -0.011416 | -0.0028608 | 0.011417 | 0.0028616 | 1.5251e-06 | 8.1056e-07 | 0.017465 | 0.017465 | 0.017465 | 0.97259 | -0.52957 | 0.97273 | -0.52677 | 4.7981
145 | 0.07087 | 0.017834 | -0.070825 | -0.017805 | 4.5423e-05 | 2.8936e-05 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.98596 | -0.26883 | 0.98527 | -0.28225 | 29.3911
146 | 0.064607 | 0.016247 | -0.064586 | -0.016234 | 2.1204e-05 | 1.3495e-05 | 0.097593 | 0.097593 | 0.097593 | 0.98527 | -0.28225 | 0.98492 | -0.28912 | 26.8114
147 | 0.016219 | 0.004076 | -0.016194 | -0.0040612 | 2.5338e-05 | 1.4787e-05 | 0.024508 | 0.024508 | 0.024508 | 0.98492 | -0.28912 | 0.98324 | -0.3219 | 6.733
148 | -0.082842 | -0.02099 | 0.082859 | 0.021001 | 1.7645e-05 | 1.0949e-05 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1252 | 0.98523 | -0.28263 | 0.98546 | -0.27819 | 11.4652
149 | 0.07817 | 0.019819 | -0.078161 | -0.019814 | 8.3996e-06 | 5.1919e-06 | 0.11814 | 0.11814 | 0.11814 | 0.98523 | -0.28263 | 0.98511 | -0.28486 | 10.819
150 | -0.085562 | -0.021678 | 0.085594 | 0.021698 | 3.1894e-05 | 1.9828e-05 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 0.98546 | -0.27819 | 0.98586 | -0.27044 | 11.8388
151 | 0.076164 | 0.019313 | -0.076039 | -0.019236 | 0.00012504 | 7.7146e-05 | 0.11513 | 0.11513 | 0.11513 | 0.98511 | -0.28486 | 0.98335 | -0.31907 | 10.5428
152 | -0.087403 | -0.022151 | 0.087427 | 0.022166 | 2.4453e-05 | 1.5221e-05 | 0.13201 | 0.13201 | 0.13201 | 0.98586 | -0.27044 | 0.98616 | -0.26462 | 12.0888
153 | 0.0015045 | 0.00037633 | -0.0015045 | -0.00037681 | 8.1797e-08 | -4.8155e-07 | 0.0022764 | 0.0022766 | 0.0022766 | 0.98335 | -0.31907 | 0.98329 | -0.32022 | 0.62544
154 | 0.072688 | 0.018397 | -0.072637 | -0.018366 | 5.0807e-05 | 3.124e-05 | 0.11006 | 0.11006 | 0.11006 | 0.98335 | -0.31907 | 0.9826 | -0.33365 | 10.0786
155 | -0.089182 | -0.022606 | 0.089196 | 0.022615 | 1.3478e-05 | 8.3983e-06 | 0.13466 | 0.13466 | 0.13466 | 0.98616 | -0.26462 | 0.98632 | -0.26147 | 12.3314
156 | -0.069522 | -0.017583 | 0.069527 | 0.017586 | 4.2944e-06 | 2.6308e-06 | 0.10535 | 0.10535 | 0.10535 | 0.98253 | -0.33493 | 0.9826 | -0.33365 | 9.6472
157 | 0.0015045 | 0.00037681 | -0.0015044 | -0.00037704 | 3.8693e-08 | -2.2774e-07 | 0.0022766 | 0.0022767 | 0.0022767 | 0.98329 | -0.32022 | 0.98326 | -0.32076 | 0.62547
158 | -0.09102 | -0.023072 | 0.091054 | 0.023093 | 3.3535e-05 | 2.0918e-05 | 0.13741 | 0.13741 | 0.13741 | 0.98632 | -0.26147 | 0.98672 | -0.25381 | 12.5834
159 | -0.02311 | -0.0057923 | 0.023112 | 0.005793 | 1.2029e-06 | 7.3802e-07 | 0.035353 | 0.035353 | 0.035353 | 0.97273 | -0.52677 | 0.97278 | -0.52568 | 9.7124
160 | 0.0063876 | 0.0016009 | -0.0063872 | -0.0016008 | 3.7891e-07 | 1.1133e-07 | 0.0097748 | 0.0097748 | 0.0097748 | 0.97238 | -0.53373 | 0.97231 | -0.53497 | 2.6854
161 | -0.009584 | -0.002402 | 0.0095849 | 0.0024024 | 8.8963e-07 | 4.3254e-07 | 0.014666 | 0.014666 | 0.014666 | 0.97238 | -0.53373 | 0.97248 | -0.53178 | 4.0292
162 | 0.0031944 | 0.00080059 | -0.0031944 | -0.0008006 | 1.6705e-08 | -1.2426e-08 | 0.0048887 | 0.0048887 | 0.0048887 | 0.97231 | -0.53497 | 0.97231 | -0.53508 | 1.3431
163 | -0.011886 | -0.0029791 | 0.011889 | 0.002981 | 3.4554e-06 | 1.8657e-06 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.97248 | -0.53178 | 0.97278 | -0.52568 | 4.9965
164 | -0.035001 | -0.008774 | 0.035014 | 0.0087818 | 1.2494e-05 | 7.8518e-06 | 0.05354 | 0.05354 | 0.05354 | 0.97278 | -0.52568 | 0.97316 | -0.51819 | 14.7088
165 | -0.037167 | -0.0093215 | 0.037236 | 0.0093649 | 6.889e-05 | 4.3381e-05 | 0.056833 | 0.056832 | 0.056833 | 0.97316 | -0.51819 | 0.97513 | -0.47938 | 15.6133
166 | -0.039174 | -0.0098507 | 0.039198 | 0.0098659 | 2.4116e-05 | 1.521e-05 | 0.05979 | 0.05979 | 0.05979 | 0.97513 | -0.47938 | 0.97579 | -0.4665 | 16.4259
167 | 0.044689 | 0.011267 | -0.044656 | -0.011247 | 3.2653e-05 | 2.0663e-05 | 0.068058 | 0.068058 | 0.068058 | 0.97743 | -0.4344 | 0.97665 | -0.44968 | 18.6972
168 | 0.041839 | 0.010541 | -0.04182 | -0.010528 | 1.9648e-05 | 1.2413e-05 | 0.063766 | 0.063766 | 0.063766 | 0.97665 | -0.44968 | 0.97614 | -0.4595 | 17.5181
169 | 0.04182 | 0.010528 | -0.041806 | -0.010519 | 1.3985e-05 | 8.836e-06 | 0.063766 | 0.063766 | 0.063766 | 0.97614 | -0.4595 | 0.97579 | -0.4665 | 17.5181
170 | -0.0070906 | -0.0017769 | 0.007091 | 0.001777 | 3.9631e-07 | 1.3763e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.98238 | -0.33874 | 0.98244 | -0.33757 | 2.9506
171 | 0.0023391 | 0.00058611 | -0.0023391 | -0.00058623 | 5.5877e-08 | -1.1504e-07 | 0.00354 | 0.00354 | 0.00354 | 0.98324 | -0.3219 | 0.98321 | -0.3224 | 0.97253
172 | 0.12704 | 0.032468 | -0.12689 | -0.032375 | 0.00014586 | 9.3211e-05 | 0.19023 | 0.19023 | 0.19023 | 0.99492 | -0.096158 | 0.99368 | -0.11993 | 52.26
173 | 0.12499 | 0.031898 | -0.12485 | -0.03181 | 0.00013864 | 8.8592e-05 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.99368 | -0.11993 | 0.99247 | -0.14291 | 51.4779
174 | 0.12284 | 0.031304 | -0.12264 | -0.031177 | 0.0001988 | 0.00012703 | 0.18436 | 0.18436 | 0.18436 | 0.99247 | -0.14291 | 0.99072 | -0.17651 | 50.6474
175 | 0.0053374 | 0.0013376 | -0.0053371 | -0.0013376 | 2.5952e-07 | 2.646e-08 | 0.0080025 | 0.0080026 | 0.0080026 | 0.99245 | -0.14394 | 0.9924 | -0.14497 | 2.1985

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50452 | 0.12933

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001944 | 0.00048721
1 | 0.00095052 | 0.00023822
2 | 0.0012673 | 0.00031761
3 | 0.0015932 | 0.00039929
4 | 0.0026242 | 0.00065768
5 | 0.0021142 | 0.00052986
6 | 0.0014891 | 0.0003732
7 | 0.0016291 | 0.00040829
8 | 0.0012715 | 0.00031866
9 | 0.0015934 | 0.00039934
10 | 0.0014266 | 0.00035753
11 | 0.0012894 | 0.00032315
12 | 0.0081671 | 0.0020469
13 | 0.0017303 | 0.00043364
14 | 0.0050357 | 0.0012621
15 | 0.0047206 | 0.0011831
16 | 0.0017351 | 0.00043487
17 | 0.0053944 | 0.001352
18 | 0.002901 | 0.00072705
19 | 0.0044117 | 0.0011057
20 | 0.0014351 | 0.00035968
21 | 0.0015851 | 0.00039727
22 | 0.001496 | 0.00037494
23 | 0.0029857 | 0.0007483
24 | 0.0075443 | 0.0018908
25 | 0.0025556 | 0.00064049
26 | 0.0016787 | 0.00042071
27 | 0.0017873 | 0.00044793
28 | 0.0037282 | 0.00093437
29 | 0.0033511 | 0.00083987
30 | 0.0031914 | 0.00079984
31 | 0.0027139 | 0.00068017
32 | 0.0035748 | 0.00089593
33 | 0.0025063 | 0.00062814
34 | 0.0011775 | 0.00029512
35 | 0.0058343 | 0.0014622
36 | 0.0016588 | 0.00041572
37 | 0.0012736 | 0.00031919
38 | 0.0024452 | 0.00061283
39 | 0.0009934 | 0.00024897
40 | 0.0037207 | 0.0009325
41 | 0.00078781 | 0.00019744
42 | 0.0019019 | 0.00047665
43 | 0.002863 | 0.00071754
44 | 0.050111 | 0.012559
45 | 0.0033216 | 0.00083247
46 | 0.0014203 | 0.00035595
47 | 0.0020913 | 0.00052412
48 | 0.0037352 | 0.00093614
49 | 0.0025077 | 0.0006285
50 | 0.0043213 | 0.001083
51 | 0.002122 | 0.00053183
52 | 0.0029408 | 0.00073702
53 | 0.0022585 | 0.00056603
54 | 0.0062188 | 0.0015586
55 | 0.0031533 | 0.0007903
56 | 0.0017718 | 0.00044407
57 | 0.0016962 | 0.00042511
58 | 0.0011997 | 0.00030067
59 | 0.0027713 | 0.00069455
60 | 0.0011295 | 0.00028308
61 | 0.0051225 | 0.0012838
62 | 0.0020981 | 0.00052583
63 | 0.0024126 | 0.00060464
64 | 0.0014908 | 0.00037362
65 | 0.0018007 | 0.0004513
66 | 0.0020214 | 0.00050661
67 | 0.0011099 | 0.00027815
68 | 0.0016565 | 0.00041516
69 | 0.0062343 | 0.0015625
70 | 0.0010628 | 0.00026637
71 | 0.0021571 | 0.00054063
72 | 0.0024292 | 0.00060883
73 | 0.0017973 | 0.00045045
74 | 0.0013147 | 0.0003295
75 | 0.0020335 | 0.00050965
76 | 0.001218 | 0.00030525
77 | 0.0021527 | 0.00053953
78 | 0.0018548 | 0.00046485
79 | 0.0049589 | 0.0012428
80 | 0.0077646 | 0.001946
81 | 0.0033967 | 0.00085131
82 | 0.0016082 | 0.00040305
83 | 0.00088686 | 0.00022227
84 | 0.0011084 | 0.00027779
85 | 0.0037511 | 0.00094011
86 | 0.0017942 | 0.00044967
87 | 0.002723 | 0.00068245
88 | 0.0039133 | 0.00098077
89 | 0.002168 | 0.00054334
90 | 0.0019635 | 0.0004921
91 | 0.0020814 | 0.00052164
92 | 0.0020022 | 0.0005018
93 | 0.00192 | 0.00048119
94 | 0.006685 | 0.0016754
95 | 0.0049793 | 0.0012479
96 | 0.0019603 | 0.00049129
97 | 0.0017924 | 0.00044922
98 | 0.0017077 | 0.00042798
99 | 0.0013727 | 0.00034403
100 | 0.0017515 | 0.00043897
101 | 0.0026044 | 0.00065272
102 | 0.023688 | 0.0059368
103 | 0.002411 | 0.00060425
104 | 0.0154 | 0.0038596
105 | 0.0062038 | 0.0015548
106 | 0.015694 | 0.0039333
107 | 0.0014427 | 0.00036158
108 | 0.0053349 | 0.0013371
109 | 0.0022097 | 0.0005538
110 | 0.0038676 | 0.00096931
111 | 0.0021566 | 0.0005405
112 | 0.0057737 | 0.001447
113 | 0.0062175 | 0.0015583
114 | 0.0057598 | 0.0014435
115 | 0.0046722 | 0.001171
116 | 0.0027023 | 0.00067726
117 | 0.0019971 | 0.00050053
118 | 0.001809 | 0.00045337
119 | 0.0018464 | 0.00046275
120 | 0.0017552 | 0.00043989
121 | 0.003325 | 0.00083332
122 | 0.0031108 | 0.00077965
123 | 0.0015044 | 0.00037704
124 | 0.0018245 | 0.00045727
125 | 0.011693 | 0.0029306
126 | 0.0031965 | 0.00080111
127 | 0.0031927 | 0.00080018
128 | 0.0023011 | 0.0005767
129 | 0.0031944 | 0.0008006
130 | 0.0021533 | 0.00053968
131 | 0.0019384 | 0.00048581
132 | 0.0021573 | 0.00054066
133 | 0.002817 | 0.000706
134 | 0.0026072 | 0.00065343
135 | 0.0021651 | 0.00054262
136 | 0.0017738 | 0.00044456
137 | 0.0023391 | 0.00058623
138 | 0.0026827 | 0.00067236
139 | 0.0023344 | 0.00058507
140 | 0.0019011 | 0.00047646
141 | 0.0020163 | 0.00050534
142 | 0.0024721 | 0.00061957
143 | 0.0015538 | 0.00038942
144 | 0.0053371 | 0.0013376

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1