## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2584-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2584-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2584-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2584-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2584-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2584-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2584-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2584-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2584-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2584-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2584-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2584-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2584-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2584-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2584-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2584-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2584-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2584-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2584-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2584-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2584-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2584-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2584-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2584-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2584-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2584-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2584-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2584-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2584-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2584-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2584-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2584-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2584-3_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2584-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2584-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2584-3_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2584-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2584-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2584-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2584-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2584-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2584-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2584-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2584-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2584-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2584-3_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2584-3_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2584-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2584-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2584-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2584-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2584-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2584-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2584-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2584-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2584-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2584-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2584-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2584-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2584-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2584-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2584-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2584-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2584-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2584-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2584-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2584-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2584-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2584-3_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2584-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2584-3_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2584-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2584-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2584-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2584-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2584-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2584-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2584-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2584-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2584-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2584-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2584-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2584-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2584-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2584-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2584-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2584-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2584-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2584-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2584-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2584-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2584-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2584-3_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2584-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2584-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2584-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2584-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2584-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2584-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2584-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2584-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2584-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2584-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2584-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2584-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2584-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2584-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2584-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2584-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2584-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2584-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2584-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2584-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2584-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2584-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2584-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2584-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2584-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2584-3_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2584-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2584-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2584-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2584-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2584-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2584-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2584-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2584-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2584-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2584-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2584-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2584-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2584-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2584-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2584-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2584-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2584-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2584-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2584-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2584-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2584-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2584-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2584-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2584-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2584-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2584-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2584-3_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2584-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2584-3_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2584-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2584-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2584-3_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2584-3_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2584-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2584-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2584-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2584-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2584-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2584-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2584-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2584-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2584-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2584-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2584-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2584-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2584-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2584-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2584-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2584-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2584-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2584-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2584-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2584-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2584-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2584-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2584-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2584-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2584-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2584-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2584-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2584-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2584-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2584-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2584-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2584-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2584-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2584-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2584-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2584-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2584-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2584-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2584-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2584-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2584-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2584-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2584-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2584-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2584-3_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2584-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2584-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2584-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2584-3_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2584-3_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2584-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2584-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2584-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2584-3_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2584-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2584-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2584-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2584-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2584-3_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2584-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2584-3_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2584-3_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2584-3_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2584-3_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2584-3_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2584-3_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2584-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2584-3_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2584-3_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_398_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2584-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0029927 | 0.00075005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2584-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0019954 | 0.00050008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2584-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0010106 | 0.00025328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2584-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0022287 | 0.00055858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2584-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0031379 | 0.00078642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2584-3_0_4_load_169 | 7 | 0.0018671 | 0.00046794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2584-3_0_4_load_26 | 8 | 0.0029985 | 0.0007515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2584-3_0_4_load_27 | 9 | 0.0019008 | 0.00047639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2584-3_0_4_load_170 | 10 | 0.0022984 | 0.00057604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2584-3_0_4_load_6 | 11 | 0.001216 | 0.00030475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2584-3_0_4_load_7 | 12 | 0.0017793 | 0.00044594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2584-3_0_4_load_9 | 14 | 0.0026021 | 0.00065215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2584-3_0_4_load_11 | 16 | 0.0035537 | 0.00089065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2584-3_0_4_load_165 | 17 | 0.0012982 | 0.00032536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2584-3_0_4_load_182 | 18 | 0.0019196 | 0.00048109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2584-3_0_4_load_181 | 19 | 0.0072088 | 0.0018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2584-3_0_4_load_164 | 20 | 0.0024267 | 0.00060819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2584-3_0_4_load_147 | 21 | 0.0020726 | 0.00051944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2584-3_0_4_load_13 | 23 | 0.00079923 | 0.00020031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2584-3_0_4_load_14 | 24 | 0.00099166 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2584-3_0_4_load_16 | 26 | 0.00099178 | 0.00024856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2584-3_0_4_load_17 | 27 | 0.0020481 | 0.00051331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2584-3_0_4_load_103 | 29 | 0.0027463 | 0.0006883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2584-3_0_4_load_66 | 30 | 0.001274 | 0.00031931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2584-3_0_4_load_210 | 32 | 0.0014542 | 0.00036446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2584-3_0_4_load_64 | 34 | 0.0018703 | 0.00046873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2584-3_0_4_load_217 | 35 | 0.0012562 | 0.00031483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2584-3_0_4_load_196 | 36 | 0.00073424 | 0.00018402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2584-3_0_4_load_19 | 37 | 0.001837 | 0.00046038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2584-3_0_4_load_20 | 38 | 0.0014177 | 0.0003553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2584-3_0_4_load_23 | 41 | 0.0032159 | 0.00080599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2584-3_0_4_load_24 | 42 | 0.0026751 | 0.00067045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2584-3_0_4_load_197 | 43 | 0.001443 | 0.00036166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2584-3_0_4_load_85 | 44 | 0.0017233 | 0.0004319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2584-3_0_4_load_205 | 45 | 0.0016182 | 0.00040557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2584-3_0_4_load_220 | 46 | 0.0020685 | 0.00051842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2584-3_0_4_load_83 | 47 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2584-3_0_4_load_110 | 48 | 0.0016094 | 0.00040337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2584-3_0_4_load_121 | 49 | 0.0033002 | 0.00082712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2584-3_0_4_load_120 | 50 | 0.0020643 | 0.00051737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2584-3_0_4_load_28 | 51 | 0.00071072 | 0.00017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2584-3_0_4_load_30 | 53 | 0.0023858 | 0.00059793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2584-3_0_4_load_48 | 54 | 0.0037068 | 0.00092902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2584-3_0_4_load_124 | 56 | 0.0025281 | 0.0006336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2584-3_0_4_load_122 | 57 | 0.00068812 | 0.00017246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2584-3_0_4_load_49 | 58 | 0.0033684 | 0.00084421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2584-3_0_4_load_176 | 59 | 0.0024977 | 0.00062599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2584-3_0_4_load_123 | 60 | 0.0050925 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2584-3_0_4_load_32 | 61 | 0.0030935 | 0.00077531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2584-3_0_4_load_33 | 62 | 0.003912 | 0.00098045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2584-3_0_4_load_35 | 64 | 0.0032195 | 0.00080689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2584-3_0_4_load_36 | 65 | 0.0039049 | 0.00097866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2584-3_0_4_load_37 | 66 | 0.0038923 | 0.00097551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2584-3_0_4_load_223 | 68 | 0.0016476 | 0.00041294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2584-3_0_4_load_199 | 69 | 0.0053486 | 0.0013405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2584-3_0_4_load_38 | 71 | 0.0015517 | 0.0003889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2584-3_0_4_load_39 | 72 | 0.0017321 | 0.00043411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2584-3_0_4_load_40 | 73 | 0.001719 | 0.00043082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2584-3_0_4_load_97 | 75 | 0.0049513 | 0.0012409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2584-3_0_4_load_98 | 76 | 0.0015877 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2584-3_0_4_load_56 | 79 | 0.002678 | 0.00067116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2584-3_0_4_load_51 | 80 | 0.0011922 | 0.0002988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2584-3_0_4_load_42 | 81 | 0.0025935 | 0.00065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2584-3_0_4_load_45 | 84 | 0.0019209 | 0.00048142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2584-3_0_4_load_46 | 85 | 0.0040023 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2584-3_0_4_load_47 | 86 | 0.0048281 | 0.00121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2584-3_0_4_load_125 | 87 | 0.0018028 | 0.00045183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2584-3_0_4_load_75 | 88 | 0.0026024 | 0.00065222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2584-3_0_4_load_126 | 90 | 0.0016614 | 0.00041638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2584-3_0_4_load_74 | 91 | 0.0023423 | 0.00058703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2584-3_0_4_load_203 | 92 | 0.0029572 | 0.00074115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2584-3_0_4_load_117 | 93 | 0.002861 | 0.00071703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2584-3_0_4_load_134 | 97 | 0.0041367 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2584-3_0_4_load_54 | 99 | 0.0032743 | 0.00082061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2584-3_0_4_load_55 | 100 | 0.001383 | 0.00034662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2584-3_0_4_load_62 | 101 | 0.00077679 | 0.00019468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2584-3_0_4_load_155 | 102 | 0.0025981 | 0.00065114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2584-3_0_4_load_60 | 103 | 0.0021981 | 0.0005509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2584-3_0_4_load_156 | 104 | 0.0025018 | 0.00062701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2584-3_0_4_load_57 | 105 | 0.0022015 | 0.00055175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2584-3_0_4_load_58 | 106 | 0.0019577 | 0.00049066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2584-3_0_4_load_59 | 107 | 0.0018135 | 0.00045451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2584-3_0_4_load_92 | 108 | 0.0015496 | 0.00038835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2584-3_0_4_load_61 | 110 | 0.0018835 | 0.00047205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2584-3_0_4_load_63 | 111 | 0.0017827 | 0.00044678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2584-3_0_4_load_68 | 114 | 0.0015638 | 0.00039191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2584-3_0_4_load_174 | 116 | 0.0044395 | 0.0011126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2584-3_0_4_load_209 | 118 | 0.0015825 | 0.00039661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2584-3_0_4_load_158 | 120 | 0.0011492 | 0.00028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2584-3_0_4_load_69 | 121 | 0.0026839 | 0.00067266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2584-3_0_4_load_70 | 122 | 0.0015136 | 0.00037934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2584-3_0_4_load_71 | 123 | 0.0021717 | 0.00054428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2584-3_0_4_load_72 | 124 | 0.0022834 | 0.00057227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2584-3_0_4_load_84 | 126 | 0.0026378 | 0.00066109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2584-3_0_4_load_162 | 127 | 0.0017561 | 0.00044011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2584-3_0_4_load_184 | 128 | 0.0027624 | 0.00069232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2584-3_0_4_load_76 | 129 | 0.0076615 | 0.0019201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2584-3_0_4_load_77 | 130 | 0.0051852 | 0.0012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2584-3_0_4_load_149 | 132 | 0.0033355 | 0.00083595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2584-3_0_4_load_95 | 133 | 0.0033921 | 0.00085013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2584-3_0_4_load_78 | 134 | 0.0022517 | 0.00056433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2584-3_0_4_load_79 | 135 | 0.0030413 | 0.00076223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2584-3_0_4_load_80 | 136 | 0.0031259 | 0.00078343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2584-3_0_4_load_81 | 137 | 0.002433 | 0.00060976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2584-3_0_4_load_82 | 138 | 0.001133 | 0.00028396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2584-3_0_4_load_94 | 139 | 0.0011403 | 0.00028579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2584-3_0_4_load_86 | 140 | 0.0012078 | 0.0003027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2584-3_0_4_load_90 | 143 | 0.00189 | 0.00047367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2584-3_0_4_load_93 | 144 | 0.0044436 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2584-3_0_4_load_224 | 145 | 0.0019026 | 0.00047685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2584-3_0_4_load_102 | 146 | 0.0030215 | 0.00075727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2584-3_0_4_load_202 | 147 | 0.003235 | 0.00081076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2584-3_0_4_load_100 | 148 | 0.0036172 | 0.00090655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2584-3_0_4_load_157 | 149 | 0.0021219 | 0.0005318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2584-3_0_4_load_201 | 150 | 0.0020712 | 0.00051908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2584-3_0_4_load_204 | 151 | 0.0055358 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2584-3_0_4_load_142 | 152 | 0.0019736 | 0.00049464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2584-3_0_4_load_99 | 153 | 0.0029746 | 0.0007455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2584-3_0_4_load_104 | 154 | 0.0018335 | 0.00045952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2584-3_0_4_load_167 | 155 | 0.0025908 | 0.00064932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2584-3_0_4_load_105 | 157 | 0.0017331 | 0.00043437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2584-3_0_4_load_106 | 158 | 0.0022398 | 0.00056135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2584-3_0_4_load_108 | 160 | 0.0021794 | 0.00054622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2584-3_0_4_load_109 | 161 | 0.0016998 | 0.00042601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2584-3_0_4_load_185 | 164 | 0.0030491 | 0.00076419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2584-3_0_4_load_186 | 165 | 0.0023643 | 0.00059255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2584-3_0_4_load_111 | 166 | 0.0020097 | 0.00050369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2584-3_0_4_load_112 | 167 | 0.0018326 | 0.00045928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2584-3_0_4_load_113 | 168 | 0.0066233 | 0.00166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2584-3_0_4_load_154 | 170 | 0.002364 | 0.00059247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2584-3_0_4_load_115 | 171 | 0.0021945 | 0.00054999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2584-3_0_4_load_116 | 172 | 0.0020595 | 0.00051616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2584-3_0_4_load_118 | 173 | 0.0012506 | 0.00031343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2584-3_0_4_load_195 | 174 | 0.0012629 | 0.00031651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2584-3_0_4_load_173 | 175 | 0.0021501 | 0.00053887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2584-3_0_4_load_177 | 176 | 0.002051 | 0.00051403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2584-3_0_4_load_127 | 177 | 0.0042139 | 0.0010561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2584-3_0_4_load_128 | 178 | 0.0028412 | 0.00071206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2584-3_0_4_load_129 | 179 | 0.003372 | 0.0008451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2584-3_0_4_load_130 | 180 | 0.0048884 | 0.0012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2584-3_0_4_load_131 | 181 | 0.0026782 | 0.00067123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2584-3_0_4_load_180 | 183 | 0.0014134 | 0.00035424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2584-3_0_4_load_188 | 184 | 0.010676 | 0.0026758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2584-3_0_4_load_135 | 185 | 0.0020566 | 0.00051543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2584-3_0_4_load_137 | 186 | 0.0044795 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2584-3_0_4_load_144 | 187 | 0.0036671 | 0.00091906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2584-3_0_4_load_145 | 188 | 0.002192 | 0.00054936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2584-3_0_4_load_139 | 189 | 0.0018176 | 0.00045554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2584-3_0_4_load_140 | 190 | 0.0025643 | 0.00064266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2584-3_0_4_load_141 | 191 | 0.0035018 | 0.00087764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2584-3_0_4_load_143 | 192 | 0.0052383 | 0.0013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2584-3_0_4_load_168 | 193 | 0.0016062 | 0.00040256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2584-3_0_4_load_190 | 194 | 0.0020813 | 0.00052163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2584-3_0_4_load_191 | 195 | 0.0029072 | 0.00072862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2584-3_0_4_load_215 | 196 | 0.0019434 | 0.00048705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2584-3_0_4_load_150 | 197 | 0.0032778 | 0.0008215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2584-3_0_4_load_212 | 201 | 0.001418 | 0.00035538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2584-3_0_4_load_159 | 202 | 0.0015037 | 0.00037686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2584-3_0_4_load_160 | 203 | 0.002027 | 0.00050801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2584-3_0_4_load_225 | 205 | 0.0016959 | 0.00042502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2584-3_0_4_load_166 | 206 | 0.0028432 | 0.00071256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2584-3_0_4_load_193 | 207 | 0.0020064 | 0.00050284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2584-3_0_4_load_171 | 208 | 0.0011371 | 0.00028498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2584-3_0_4_load_172 | 209 | 0.0023228 | 0.00058214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2584-3_0_4_load_207 | 210 | 0.0011738 | 0.00029419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2584-3_0_4_load_183 | 211 | 0.0063339 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2584-3_0_4_load_206 | 212 | 0.0045139 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2584-3_0_4_load_226 | 213 | 0.0016928 | 0.00042426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2584-3_0_4_load_211 | 214 | 0.0039022 | 0.00097799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2584-3_0_4_load_216 | 215 | 0.0016049 | 0.00040223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2584-3_0_4_load_219 | 216 | 0.0011178 | 0.00028015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2584-3_0_4_load_208 | 217 | 0.0015994 | 0.00040085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2584-3_0_4_load_218 | 218 | 0.0013648 | 0.00034206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2584-3_0_4_load_221 | 219 | 0.0021418 | 0.00053678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2584-3_0_4_load_222 | 220 | 0.0012018 | 0.00030119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 220 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2584-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2584-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.048284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2584-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2584-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2584-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2584-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0043643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2584-3_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2584-3_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2584-3_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2584-3_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.020509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2584-3_0_4_line_10 |  | 8 | 48 | 0.0079294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2584-3_0_4_line_11 |  | 9 | 49 | 0.0031892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2584-3_0_4_line_12 |  | 10 | 207 | 0.015184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2584-3_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0038846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2584-3_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2584-3_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2584-3_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.041286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2584-3_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.022037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2584-3_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.026971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2584-3_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0029247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2584-3_0_4_line_20 |  | 15 | 19 | 0.022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2584-3_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0039427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2584-3_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.0083512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2584-3_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2584-3_0_4_line_24 |  | 20 | 206 | 0.00073932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2584-3_0_4_line_25 |  | 21 | 163 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2584-3_0_4_line_26 |  | 22 | 211 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2584-3_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0048597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2584-3_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2584-3_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.023694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2584-3_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.007617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2584-3_0_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.028247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2584-3_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2584-3_0_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.023469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2584-3_0_4_line_34 |  | 28 | 31 | 0.012144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2584-3_0_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2584-3_0_4_line_36 |  | 29 | 33 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2584-3_0_4_line_37 |  | 30 | 34 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2584-3_0_4_line_38 |  | 31 | 35 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2584-3_0_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.021839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2584-3_0_4_line_40 |  | 33 | 154 | 0.0097147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2584-3_0_4_line_41 |  | 33 | 153 | 0.031725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2584-3_0_4_line_42 |  | 34 | 111 | 0.0039897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2584-3_0_4_line_43 |  | 35 | 215 | 0.018695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2584-3_0_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.018715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2584-3_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2584-3_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.031992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2584-3_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0051201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2584-3_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2584-3_0_4_line_49 |  | 39 | 42 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2584-3_0_4_line_50 |  | 40 | 43 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2584-3_0_4_line_51 |  | 41 | 44 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2584-3_0_4_line_52 |  | 42 | 45 | 0.029286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2584-3_0_4_line_53 |  | 43 | 46 | 0.0011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2584-3_0_4_line_54 |  | 44 | 47 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2584-3_0_4_line_55 |  | 46 | 216 | 0.022057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2584-3_0_4_line_56 |  | 47 | 126 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2584-3_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2584-3_0_4_line_58 |  | 50 | 99 | 0.0072856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2584-3_0_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.04026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2584-3_0_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2584-3_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2584-3_0_4_line_62 |  | 54 | 58 | 0.032236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2584-3_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2584-3_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.0077824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2584-3_0_4_line_65 |  | 56 | 59 | 0.032663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2584-3_0_4_line_66 |  | 57 | 60 | 0.034824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2584-3_0_4_line_67 |  | 58 | 94 | 0.038294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2584-3_0_4_line_68 |  | 59 | 176 | 0.042771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2584-3_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2584-3_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2584-3_0_4_line_71 |  | 62 | 64 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2584-3_0_4_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2584-3_0_4_line_73 |  | 63 | 66 | 0.021673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2584-3_0_4_line_74 |  | 64 | 67 | 0.0021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2584-3_0_4_line_75 |  | 65 | 68 | 0.0085132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2584-3_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.020327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2584-3_0_4_line_77 |  | 67 | 70 | 0.02797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2584-3_0_4_line_78 |  | 70 | 196 | 0.0075591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2584-3_0_4_line_79 |  | 71 | 72 | 0.0015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2584-3_0_4_line_80 |  | 71 | 73 | 0.027066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2584-3_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2584-3_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2584-3_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.046847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2584-3_0_4_line_84 |  | 74 | 77 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2584-3_0_4_line_85 |  | 75 | 78 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2584-3_0_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2584-3_0_4_line_87 |  | 77 | 80 | 0.0068564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2584-3_0_4_line_88 |  | 78 | 151 | 0.030962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2584-3_0_4_line_89 |  | 78 | 152 | 0.045072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2584-3_0_4_line_90 |  | 79 | 102 | 0.0074977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2584-3_0_4_line_91 |  | 80 | 98 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2584-3_0_4_line_92 |  | 81 | 82 | 0.0022604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2584-3_0_4_line_93 |  | 81 | 83 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2584-3_0_4_line_94 |  | 82 | 84 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2584-3_0_4_line_95 |  | 82 | 85 | 0.018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2584-3_0_4_line_96 |  | 83 | 86 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2584-3_0_4_line_97 |  | 84 | 87 | 0.044366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2584-3_0_4_line_98 |  | 85 | 88 | 0.0040433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2584-3_0_4_line_99 |  | 86 | 89 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2584-3_0_4_line_100 |  | 87 | 90 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2584-3_0_4_line_101 |  | 88 | 91 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2584-3_0_4_line_102 |  | 89 | 92 | 0.021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2584-3_0_4_line_103 |  | 89 | 93 | 0.021596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2584-3_0_4_line_104 |  | 90 | 177 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2584-3_0_4_line_105 |  | 91 | 129 | 0.034557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2584-3_0_4_line_106 |  | 92 | 94 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2584-3_0_4_line_107 |  | 93 | 171 | 0.041143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2584-3_0_4_line_108 |  | 94 | 95 | 0.006823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2584-3_0_4_line_109 |  | 95 | 96 | 0.049755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2584-3_0_4_line_110 |  | 95 | 97 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2584-3_0_4_line_111 |  | 96 | 176 | 0.047637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2584-3_0_4_line_112 |  | 96 | 182 | 0.01109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2584-3_0_4_line_113 |  | 97 | 185 | 0.0078501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2584-3_0_4_line_114 |  | 98 | 99 | 0.0052041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2584-3_0_4_line_115 |  | 98 | 100 | 0.055724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2584-3_0_4_line_116 |  | 100 | 101 | 0.013056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2584-3_0_4_line_117 |  | 101 | 103 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2584-3_0_4_line_118 |  | 102 | 104 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2584-3_0_4_line_119 |  | 103 | 110 | 0.026457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2584-3_0_4_line_120 |  | 105 | 106 | 0.0014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2584-3_0_4_line_121 |  | 106 | 107 | 0.014218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2584-3_0_4_line_122 |  | 107 | 108 | 0.0021528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2584-3_0_4_line_123 |  | 108 | 109 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2584-3_0_4_line_124 |  | 109 | 144 | 0.011588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2584-3_0_4_line_125 |  | 109 | 140 | 0.023481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2584-3_0_4_line_126 |  | 111 | 112 | 0.036211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2584-3_0_4_line_127 |  | 112 | 113 | 0.032961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2584-3_0_4_line_128 |  | 112 | 114 | 0.020461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2584-3_0_4_line_129 |  | 113 | 115 | 0.0284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2584-3_0_4_line_130 |  | 113 | 116 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2584-3_0_4_line_131 |  | 114 | 117 | 0.033826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2584-3_0_4_line_132 |  | 115 | 118 | 0.015573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2584-3_0_4_line_133 |  | 115 | 119 | 0.022613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2584-3_0_4_line_134 |  | 117 | 120 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2584-3_0_4_line_135 |  | 118 | 210 | 0.013744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2584-3_0_4_line_136 |  | 119 | 196 | 0.038066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_2584-3_0_4_line_137 |  | 119 | 163 | 0.002921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2584-3_0_4_line_138 |  | 120 | 149 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2584-3_0_4_line_139 |  | 121 | 122 | 0.023171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2584-3_0_4_line_140 |  | 121 | 123 | 0.0054698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2584-3_0_4_line_141 |  | 122 | 124 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2584-3_0_4_line_142 |  | 123 | 125 | 0.025996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2584-3_0_4_line_143 |  | 124 | 126 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2584-3_0_4_line_144 |  | 125 | 127 | 0.063405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2584-3_0_4_line_145 |  | 127 | 128 | 0.005957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2584-3_0_4_line_146 |  | 128 | 183 | 0.023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2584-3_0_4_line_147 |  | 129 | 130 | 0.0001403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2584-3_0_4_line_148 |  | 130 | 131 | 0.070143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2584-3_0_4_line_149 |  | 131 | 132 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2584-3_0_4_line_150 |  | 131 | 133 | 0.026538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2584-3_0_4_line_151 |  | 133 | 139 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2584-3_0_4_line_152 |  | 134 | 135 | 0.047726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2584-3_0_4_line_153 |  | 134 | 136 | 0.0073475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2584-3_0_4_line_154 |  | 135 | 137 | 0.047047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2584-3_0_4_line_155 |  | 136 | 138 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2584-3_0_4_line_156 |  | 138 | 139 | 0.00028573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2584-3_0_4_line_157 |  | 140 | 141 | 0.014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2584-3_0_4_line_158 |  | 141 | 142 | 0.041158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2584-3_0_4_line_159 |  | 141 | 143 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2584-3_0_4_line_160 |  | 142 | 145 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2584-3_0_4_line_161 |  | 143 | 146 | 0.010392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2584-3_0_4_line_162 |  | 144 | 147 | 0.027019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2584-3_0_4_line_163 |  | 146 | 148 | 0.021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2584-3_0_4_line_164 |  | 147 | 150 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2584-3_0_4_line_165 |  | 148 | 153 | 0.0077247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2584-3_0_4_line_166 |  | 149 | 202 | 0.0076714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2584-3_0_4_line_167 |  | 150 | 199 | 0.02852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2584-3_0_4_line_168 |  | 151 | 214 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2584-3_0_4_line_169 |  | 152 | 190 | 0.029659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2584-3_0_4_line_170 |  | 154 | 155 | 0.035763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2584-3_0_4_line_171 |  | 155 | 156 | 0.030559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2584-3_0_4_line_172 |  | 156 | 169 | 0.034665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2584-3_0_4_line_173 |  | 156 | 167 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2584-3_0_4_line_174 |  | 157 | 158 | 0.0027017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2584-3_0_4_line_175 |  | 157 | 159 | 0.032088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2584-3_0_4_line_176 |  | 158 | 160 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2584-3_0_4_line_177 |  | 159 | 161 | 0.006329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2584-3_0_4_line_178 |  | 160 | 162 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_2584-3_0_4_line_179 |  | 161 | 163 | 0.01109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_2584-3_0_4_line_180 |  | 162 | 164 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_2584-3_0_4_line_181 |  | 162 | 165 | 0.058789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2584-3_0_4_line_182 |  | 164 | 204 | 0.029444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_2584-3_0_4_line_183 |  | 165 | 205 | 0.048504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2584-3_0_4_line_184 |  | 166 | 167 | 0.0021382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2584-3_0_4_line_185 |  | 166 | 168 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2584-3_0_4_line_186 |  | 169 | 170 | 0.021426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2584-3_0_4_line_187 |  | 171 | 172 | 0.035375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2584-3_0_4_line_188 |  | 172 | 173 | 0.012767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2584-3_0_4_line_189 |  | 173 | 174 | 0.0065694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2584-3_0_4_line_190 |  | 174 | 175 | 0.0042953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2584-3_0_4_line_191 |  | 175 | 209 | 0.0016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2584-3_0_4_line_192 |  | 178 | 179 | 0.0065489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2584-3_0_4_line_193 |  | 178 | 180 | 0.03107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_2584-3_0_4_line_194 |  | 179 | 181 | 0.035277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_2584-3_0_4_line_195 |  | 180 | 182 | 0.023286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_2584-3_0_4_line_196 |  | 181 | 183 | 0.0059288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_2584-3_0_4_line_197 |  | 182 | 184 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2584-3_0_4_line_198 |  | 185 | 186 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2584-3_0_4_line_199 |  | 186 | 187 | 0.0007969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2584-3_0_4_line_200 |  | 187 | 188 | 0.028076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2584-3_0_4_line_201 |  | 188 | 194 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2584-3_0_4_line_202 |  | 189 | 190 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2584-3_0_4_line_203 |  | 189 | 191 | 0.026497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2584-3_0_4_line_204 |  | 191 | 192 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2584-3_0_4_line_205 |  | 192 | 193 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2584-3_0_4_line_206 |  | 194 | 195 | 0.00056522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2584-3_0_4_line_207 |  | 197 | 198 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2584-3_0_4_line_208 |  | 198 | 199 | 0.046545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2584-3_0_4_line_209 |  | 199 | 200 | 0.11906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2584-3_0_4_line_210 |  | 200 | 201 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2584-3_0_4_line_211 |  | 202 | 203 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2584-3_0_4_line_212 |  | 204 | 207 | 0.0069932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_2584-3_0_4_line_213 |  | 205 | 213 | 0.01353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2584-3_0_4_line_214 |  | 208 | 209 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2584-3_0_4_line_215 |  | 210 | 217 | 0.0022816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2584-3_0_4_line_216 |  | 211 | 212 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2584-3_0_4_line_217 |  | 215 | 218 | 0.011084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2584-3_0_4_line_218 |  | 216 | 219 | 0.00045524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_2584-3_0_4_line_219 |  | 219 | 220 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2584-3_0_4_trafo_222 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 221 | 220 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2636598.3818 | 1243958.7011 | 2636595.5731 | 1243974.0261 | 2636594.3961 | 1243977.4139
1 | 2636616.1479 | 1243914.3697 | 2636609.9398 | 1243923.5819 | 2636603.3302 | 1243937.8615 | 2636600.0226 | 1243949.7489 | 2636598.3818 | 1243958.7011
2 | 2636589.4707 | 1243989.2748 | 2636591.8495 | 1243984.7434 | 2636594.3961 | 1243977.4139
3 | 2636616.1479 | 1243914.3697 | 2636625.2534 | 1243904.664 | 2636629.7925 | 1243899.381
4 | 2636616.1479 | 1243914.3697 | 2636620.202 | 1243917.4634 | 2636634.0404 | 1243929.7039
5 | 2636632.6366 | 1243896.0707 | 2636629.7925 | 1243899.381
6 | 2636654.0544 | 1243942.8267 | 2636647.9126 | 1243943.2399 | 2636645.4209 | 1243942.9132 | 2636643.7165 | 1243941.1238 | 2636637.0751 | 1243932.3882 | 2636634.0404 | 1243929.7039
7 | 2636632.6366 | 1243896.0707 | 2636644.1848 | 1243906.6656
8 | 2636632.6366 | 1243896.0707 | 2636648.0775 | 1243878.1008
9 | 2636674.5174 | 1243941.4499 | 2636654.0544 | 1243942.8267
10 | 2636649.8129 | 1243912.2412 | 2636647.3873 | 1243909.6038 | 2636644.1848 | 1243906.6656
11 | 2636648.0775 | 1243878.1008 | 2636650.156 | 1243875.6819
12 | 2636674.5174 | 1243941.4499 | 2636689.667 | 1243940.4305
13 | 2636613.097 | 1244043.6854 | 2636614.2131 | 1244039.9647
14 | 2636609.75 | 1244054.8436 | 2636613.097 | 1244043.6854
15 | 2636614.2131 | 1244039.9647 | 2636620.8622 | 1244017.7984
16 | 2636609.75 | 1244054.8436 | 2636649.2864 | 1244067.1176
17 | 2636609.75 | 1244054.8436 | 2636601.0539 | 1244075.092
18 | 2636628.6114 | 1243991.9646 | 2636620.8622 | 1244017.7984
19 | 2636649.2864 | 1244067.1176 | 2636652.1249 | 1244067.8227
20 | 2636649.2864 | 1244067.1176 | 2636643.3226 | 1244088.7456
21 | 2636628.6114 | 1243991.9646 | 2636629.7442 | 1243988.1882
22 | 2636652.1249 | 1244067.8227 | 2636659.2459 | 1244069.5918 | 2636660.25 | 1244069.7306
23 | 2636642.5572 | 1244104.4558 | 2636641.2707 | 1244096.187 | 2636643.3226 | 1244088.7456
24 | 2636629.9566 | 1243987.48 | 2636629.7442 | 1243988.1882
25 | 2636672.2031 | 1244070.0053 | 2636666.0638 | 1244070.5344 | 2636660.25 | 1244069.7306
26 | 2636642.5572 | 1244104.4558 | 2636641.5488 | 1244117.2444
27 | 2636764.3542 | 1243958.0439 | 2636769.2037 | 1243958.3588
28 | 2636751.3398 | 1243957.1991 | 2636764.3542 | 1243958.0439
29 | 2636792.7758 | 1243960.7419 | 2636772.1656 | 1243958.5511 | 2636769.2037 | 1243958.3588
30 | 2636751.3398 | 1243957.1991 | 2636751.7198 | 1243964.8066
31 | 2636750.3051 | 1243929.0188 | 2636749.9236 | 1243932.0518 | 2636751.0961 | 1243953.8398 | 2636751.3398 | 1243957.1991
32 | 2636792.7758 | 1243960.7419 | 2636799.1558 | 1243961.4201 | 2636803.7348 | 1243963.939 | 2636810.7669 | 1243969.3416 | 2636815.1008 | 1243972.4787
33 | 2636752.9971 | 1243988.2401 | 2636752.6038 | 1243982.5011 | 2636751.7198 | 1243964.8066
34 | 2636750.3051 | 1243929.0188 | 2636738.2157 | 1243927.5431
35 | 2636750.3051 | 1243929.0188 | 2636757.9089 | 1243923.8848 | 2636762.4509 | 1243921.1302
36 | 2636823.2738 | 1243979.0254 | 2636817.2894 | 1243974.0628 | 2636815.1008 | 1243972.4787
37 | 2636752.9971 | 1243988.2401 | 2636754.3988 | 1244008.6958 | 2636754.7087 | 1244012.9708
38 | 2636738.2157 | 1243927.5431 | 2636737.193 | 1243918.1974 | 2636736.1003 | 1243913.6045
39 | 2636781.5926 | 1243910.6894 | 2636773.7699 | 1243914.2656 | 2636762.4509 | 1243921.1302
40 | 2636823.2738 | 1243979.0254 | 2636825.0704 | 1243975.6788 | 2636826.9912 | 1243974.2453 | 2636830.2191 | 1243972.8422
41 | 2636823.2738 | 1243979.0254 | 2636824.0344 | 1243984.3224 | 2636835.0449 | 1244006.2049 | 2636835.7468 | 1244007.9463
42 | 2636754.9972 | 1244016.9501 | 2636754.7087 | 1244012.9708
43 | 2636729.2795 | 1243896.2936 | 2636734.7108 | 1243907.7642 | 2636736.1003 | 1243913.6045
44 | 2636799.0658 | 1243904.0156 | 2636785.1677 | 1243909.055 | 2636781.5926 | 1243910.6894
45 | 2636825.3232 | 1243894.719 | 2636803.8924 | 1243902.3068
46 | 2636855.4811 | 1243884.0413 | 2636825.3232 | 1243894.719
47 | 2636799.0658 | 1243904.0156 | 2636803.8924 | 1243902.3068
48 | 2636855.4811 | 1243884.0413 | 2636851.6791 | 1243867.9387
49 | 2636855.4811 | 1243884.0413 | 2636876.0062 | 1243876.9199
50 | 2636799.0658 | 1243904.0156 | 2636793.9371 | 1243890.0131
51 | 2636845.9506 | 1243843.9308 | 2636846.2005 | 1243845.203 | 2636851.6007 | 1243867.6066 | 2636851.6791 | 1243867.9387
52 | 2636903.3557 | 1243866.4495 | 2636876.9513 | 1243876.592 | 2636876.0062 | 1243876.9199
53 | 2636793.5255 | 1243888.8893 | 2636793.9371 | 1243890.0131
54 | 2636845.9506 | 1243843.9308 | 2636844.9039 | 1243838.6018 | 2636845.4038 | 1243833.5461 | 2636846.61 | 1243829.1507 | 2636846.61 | 1243829.1507
55 | 2636785.9394 | 1243868.178 | 2636793.5255 | 1243888.8893
56 | 2636854.6727 | 1243820.7175 | 2636854.6727 | 1243820.7175 | 2636851.2575 | 1243823.0645 | 2636848.5134 | 1243825.6491 | 2636846.61 | 1243829.1507
57 | 2636664.2676 | 1243859.259 | 2636650.156 | 1243875.6819
58 | 2636664.2676 | 1243859.259 | 2636669.0158 | 1243853.7331
59 | 2636736.8968 | 1243582.6004 | 2636737.3531 | 1243574.8093 | 2636745.2937 | 1243560.5047 | 2636746.4589 | 1243556.6316 | 2636745.4955 | 1243553.5459 | 2636739.5803 | 1243547.0072
60 | 2636736.8968 | 1243582.6004 | 2636740.9993 | 1243584.0045 | 2636745.8023 | 1243587.0028 | 2636755.3886 | 1243595.8072
61 | 2636769.2741 | 1243608.9924 | 2636760.5008 | 1243600.5025 | 2636755.3886 | 1243595.8072
62 | 2636769.2741 | 1243608.9924 | 2636779.1988 | 1243618.5966 | 2636792.4973 | 1243631.3497
63 | 2636694.7287 | 1243621.4761 | 2636697.4649 | 1243627.508 | 2636702.0415 | 1243633.9269
64 | 2636694.7287 | 1243621.4761 | 2636688.9444 | 1243616.2696
65 | 2636702.0415 | 1243633.9269 | 2636714.0902 | 1243650.8258 | 2636721.209 | 1243660.3725
66 | 2636666.8441 | 1243589.3831 | 2636687.6641 | 1243615.1172 | 2636688.9444 | 1243616.2696
67 | 2636821.5286 | 1243656.1053 | 2636811.3827 | 1243649.4604 | 2636792.4973 | 1243631.3497
68 | 2636754.2891 | 1243686.6719 | 2636751.1649 | 1243685.1551 | 2636741.4044 | 1243679.7356 | 2636731.965 | 1243672.4837 | 2636724.6432 | 1243664.978 | 2636721.209 | 1243660.3725
69 | 2636718.2528 | 1244104.6078 | 2636744.7416 | 1244099.9695
70 | 2636756.6804 | 1244097.8789 | 2636744.7416 | 1244099.9695
71 | 2636718.2528 | 1244104.6078 | 2636703.7726 | 1244107.1434
72 | 2636756.6804 | 1244097.8789 | 2636774.0156 | 1244094.839
73 | 2636760.0238 | 1244119.2913 | 2636756.6804 | 1244097.8789
74 | 2636701.6084 | 1244107.5224 | 2636703.7726 | 1244107.1434
75 | 2636782.4009 | 1244093.3685 | 2636774.0156 | 1244094.839
76 | 2636704.9151 | 1244127.5781 | 2636701.6084 | 1244107.5224
77 | 2636674.6519 | 1244115.1831 | 2636698.0075 | 1244108.1561 | 2636701.6084 | 1244107.5224
78 | 2636674.6519 | 1244115.1831 | 2636674.9906 | 1244107.6316
79 | 2636727.0812 | 1243824.401 | 2636728.5067 | 1243824.964
80 | 2636753.4338 | 1243822.8027 | 2636742.152 | 1243828.7812 | 2636736.8503 | 1243828.2592 | 2636728.5067 | 1243824.964
81 | 2636709.9999 | 1243816.0964 | 2636716.4584 | 1243820.2057 | 2636727.0812 | 1243824.401
82 | 2636709.9999 | 1243816.0964 | 2636713.1966 | 1243809.9789 | 2636720.4123 | 1243796.6454
83 | 2636709.9999 | 1243816.0964 | 2636707.9467 | 1243812.07 | 2636676.8068 | 1243783.4011
84 | 2636709.9999 | 1243816.0964 | 2636706.6035 | 1243820.3004 | 2636702.6032 | 1243824.4006 | 2636695.4971 | 1243829.7045 | 2636692.5448 | 1243831.7432
85 | 2636732.8213 | 1243780.8035 | 2636728.399 | 1243784.701 | 2636725.091 | 1243789.2612 | 2636720.4588 | 1243796.5595 | 2636720.4123 | 1243796.6454
86 | 2636692.5448 | 1243831.7432 | 2636682.8581 | 1243822.9044
87 | 2636692.5448 | 1243831.7432 | 2636687.3034 | 1243836.1634
88 | 2636732.8213 | 1243780.8035 | 2636742.7646 | 1243785.9684 | 2636761.1513 | 1243793.198
89 | 2636732.8213 | 1243780.8035 | 2636699.7967 | 1243750.1296
90 | 2636677.3196 | 1243817.8507 | 2636682.8581 | 1243822.9044
91 | 2636672.4073 | 1243849.7861 | 2636683.3833 | 1243839.4694 | 2636687.3034 | 1243836.1634
92 | 2636869.6291 | 1243578.4089 | 2636868.3548 | 1243580.2759
93 | 2636858.0746 | 1243595.3371 | 2636868.3548 | 1243580.2759
94 | 2636869.6291 | 1243578.4089 | 2636879.2493 | 1243582.0932 | 2636886.8102 | 1243584.4466
95 | 2636869.6291 | 1243578.4089 | 2636880.1188 | 1243562.7335
96 | 2636858.0746 | 1243595.3371 | 2636848.5596 | 1243610.0067
97 | 2636930.0361 | 1243594.3946 | 2636889.8921 | 1243585.4059 | 2636886.8102 | 1243584.4466
98 | 2636880.1188 | 1243562.7335 | 2636882.3675 | 1243559.3732
99 | 2636842.402 | 1243619.4999 | 2636848.5596 | 1243610.0067
100 | 2636930.0361 | 1243594.3946 | 2636939.8617 | 1243596.5947
101 | 2636895.3501 | 1243539.9726 | 2636882.3675 | 1243559.3732
102 | 2636842.402 | 1243619.4999 | 2636835.8078 | 1243627.4975 | 2636830.9227 | 1243637.2846
103 | 2636842.402 | 1243619.4999 | 2636846.4007 | 1243623.0048 | 2636856.7638 | 1243629.9736 | 2636860.0135 | 1243631.9255
104 | 2636955.566 | 1243600.1111 | 2636939.8617 | 1243596.5947
105 | 2636895.3501 | 1243539.9726 | 2636895.9843 | 1243539.0248 | 2636905.4068 | 1243528.332 | 2636919.6689 | 1243515.5303
106 | 2636821.5286 | 1243656.1053 | 2636830.9227 | 1243637.2846
107 | 2636860.0135 | 1243631.9255 | 2636865.0308 | 1243634.9392 | 2636872.6882 | 1243638.2889 | 2636880.4302 | 1243641.3834 | 2636885.702 | 1243643.1061 | 2636895.0001 | 1243645.0985 | 2636898.4587 | 1243645.8499
108 | 2636821.5286 | 1243656.1053 | 2636819.0406 | 1243662.4607
109 | 2636797.2629 | 1243707.2214 | 2636819.0406 | 1243662.4607
110 | 2636819.0406 | 1243662.4607 | 2636826.9509 | 1243665.2337 | 2636842.2932 | 1243670.3107
111 | 2636797.2629 | 1243707.2214 | 2636787.4436 | 1243702.7688 | 2636754.2891 | 1243686.6719
112 | 2636796.2502 | 1243718.2 | 2636796.0231 | 1243714.6074 | 2636797.2629 | 1243707.2214
113 | 2636842.2932 | 1243670.3107 | 2636849.7459 | 1243672.7768
114 | 2636672.4073 | 1243849.7861 | 2636669.0158 | 1243853.7331
115 | 2636672.4073 | 1243849.7861 | 2636654.0345 | 1243832.9507 | 2636631.9045 | 1243811.5224
116 | 2636631.9045 | 1243811.5224 | 2636626.9008 | 1243806.6774 | 2636622.555 | 1243802.409
117 | 2636608.5783 | 1243788.6814 | 2636622.555 | 1243802.409
118 | 2636677.3196 | 1243817.8507 | 2636667.4434 | 1243808.839
119 | 2636608.5783 | 1243788.6814 | 2636607.9793 | 1243788.0932 | 2636597.2209 | 1243777.8313 | 2636589.9849 | 1243769.8816
120 | 2636892.2858 | 1244101.161 | 2636892.2719 | 1244099.7067
121 | 2636892.1355 | 1244085.4892 | 2636892.2719 | 1244099.7067
122 | 2636892.1149 | 1244083.3365 | 2636892.1355 | 1244085.4892
123 | 2636891.9699 | 1244068.2206 | 2636892.1149 | 1244083.3365
124 | 2636891.9699 | 1244068.2206 | 2636903.5139 | 1244069.226
125 | 2636891.9699 | 1244068.2206 | 2636877.5898 | 1244066.9638 | 2636868.632 | 1244065.7064
126 | 2636757.6153 | 1244053.0667 | 2636754.9972 | 1244016.9501
127 | 2636757.6153 | 1244053.0667 | 2636752.9735 | 1244053.3938 | 2636730.3025 | 1244057.2005 | 2636726.6401 | 1244058.0005 | 2636725.0132 | 1244058.3574
128 | 2636757.6153 | 1244053.0667 | 2636776.2399 | 1244052.2815 | 2636778.0509 | 1244052.4613
129 | 2636697.2264 | 1244064.6008 | 2636710.6506 | 1244061.5818 | 2636725.0132 | 1244058.3574
130 | 2636725.0132 | 1244058.3574 | 2636722.09 | 1244045.9313
131 | 2636811.7118 | 1244055.8035 | 2636778.0509 | 1244052.4613
132 | 2636697.2264 | 1244064.6008 | 2636695.1596 | 1244049.1659
133 | 2636675.1 | 1244069.5674 | 2636697.2264 | 1244064.6008
134 | 2636811.7118 | 1244055.8035 | 2636812.5245 | 1244067.3005
135 | 2636693.3355 | 1244035.5438 | 2636695.1596 | 1244049.1659
136 | 2636675.1 | 1244069.5674 | 2636675.0831 | 1244078.4175 | 2636675.0463 | 1244106.3909 | 2636674.9906 | 1244107.6316
137 | 2636675.1 | 1244069.5674 | 2636672.2031 | 1244070.0053
138 | 2636813.5039 | 1244080.4099 | 2636813.1082 | 1244075.5583 | 2636812.5245 | 1244067.3005
139 | 2636903.4347 | 1243813.3688 | 2636893.242 | 1243813.6857 | 2636880.3463 | 1243815.1022
140 | 2636903.4347 | 1243813.3688 | 2636908.9018 | 1243813.1988
141 | 2636880.3463 | 1243815.1022 | 2636876.764 | 1243815.4957 | 2636870.2188 | 1243816.9053
142 | 2636934.8885 | 1243812.4993 | 2636919.1675 | 1243812.8796 | 2636908.9018 | 1243813.1988
143 | 2636854.6727 | 1243820.7175 | 2636860.8579 | 1243818.9214 | 2636870.2188 | 1243816.9053
144 | 2636934.8885 | 1243812.4993 | 2636936.4995 | 1243797.6997 | 2636936.2974 | 1243790.1046 | 2636936.1011 | 1243783.9995 | 2636935.6039 | 1243780.105 | 2636934.6005 | 1243776.1962 | 2636932.8972 | 1243771.805 | 2636930.3981 | 1243767.798 | 2636927.5016 | 1243764.5 | 2636921.7018 | 1243760.2056 | 2636916.2322 | 1243758.2391
145 | 2636910.4877 | 1243756.7251 | 2636913.8977 | 1243757.3998 | 2636916.2322 | 1243758.2391
146 | 2636910.4877 | 1243756.7251 | 2636906.297 | 1243755.896 | 2636896.1976 | 1243755.1995 | 2636887.2655 | 1243754.9089
147 | 2636919.6689 | 1243515.5303 | 2636919.7733 | 1243515.4366
148 | 2636980.1733 | 1243482.0003 | 2636965.7304 | 1243485.7462 | 2636952.6745 | 1243491.2908 | 2636943.3035 | 1243496.1022 | 2636934.0201 | 1243502.6488 | 2636919.7733 | 1243515.4366
149 | 2636980.1733 | 1243482.0003 | 2636997.5209 | 1243480.3268
150 | 2636980.1733 | 1243482.0003 | 2636976.8429 | 1243475.5532 | 2636962.447 | 1243462.7266
151 | 2636949.089 | 1243450.8248 | 2636962.447 | 1243462.7266
152 | 2636932.6143 | 1243436.1459 | 2636927.3439 | 1243431.4501 | 2636924.0593 | 1243429.773 | 2636917.325 | 1243429.8534 | 2636912.0806 | 1243433.4232 | 2636908.2767 | 1243438.6807 | 2636896.6452 | 1243451.6365
153 | 2636938.1002 | 1243441.0338 | 2636932.6143 | 1243436.1459
154 | 2636865.2151 | 1243486.6448 | 2636896.6452 | 1243451.6365
155 | 2636938.1002 | 1243441.0338 | 2636948.8757 | 1243450.6347
156 | 2636948.8757 | 1243450.6347 | 2636949.089 | 1243450.8248
157 | 2636854.8235 | 1244062.9977 | 2636867.065 | 1244065.4864 | 2636868.632 | 1244065.7064
158 | 2636854.8235 | 1244062.9977 | 2636854.2562 | 1244072.8228 | 2636856.0994 | 1244093.6033 | 2636857.1003 | 1244104.0051
159 | 2636854.8235 | 1244062.9977 | 2636853.702 | 1244053.7514 | 2636850.2212 | 1244044.5326
160 | 2636857.1003 | 1244104.0051 | 2636855.4043 | 1244108.1973 | 2636852.8001 | 1244112.6062 | 2636849.9989 | 1244117.1029 | 2636848.4946 | 1244119.4062
161 | 2636846.5505 | 1244034.8108 | 2636850.2212 | 1244044.5326
162 | 2636930.4309 | 1244071.5661 | 2636927.3009 | 1244071.2977 | 2636903.5139 | 1244069.226
163 | 2636838.6348 | 1244015.1108 | 2636846.1783 | 1244033.8252 | 2636846.5505 | 1244034.8108
164 | 2636930.4309 | 1244071.5661 | 2636952.4263 | 1244073.4524
165 | 2636838.6348 | 1244015.1108 | 2636835.7468 | 1244007.9463
166 | 2636814.1275 | 1244088.0559 | 2636813.5039 | 1244080.4099
167 | 2636980.8416 | 1244075.8893 | 2636952.4263 | 1244073.4524
168 | 2636776.6359 | 1243799.2866 | 2636761.1513 | 1243793.198
169 | 2636699.7967 | 1243750.1296 | 2636697.6938 | 1243748.1764 | 2636684.7324 | 1243733.6647 | 2636679.9902 | 1243728.0731
170 | 2636865.5657 | 1243967.4163 | 2636863.6148 | 1243967.6126 | 2636830.2191 | 1243972.8422
171 | 2636895.9707 | 1243964.3559 | 2636865.5657 | 1243967.4163
172 | 2636895.9707 | 1243964.3559 | 2636918.9117 | 1243963.3755 | 2636926.3435 | 1243964.0333 | 2636930.4301 | 1243965.5041
173 | 2636895.9707 | 1243964.3559 | 2636898.0045 | 1243980.3942
174 | 2636668.7515 | 1244023.2315 | 2636669.1422 | 1244020.5582
175 | 2636672.8471 | 1244052.598 | 2636674.3234 | 1244027.691 | 2636668.7515 | 1244023.2315
176 | 2636669.1422 | 1244020.5582 | 2636669.5405 | 1244017.8328 | 2636672.7258 | 1244002.0104
177 | 2636672.8471 | 1244052.598 | 2636672.6131 | 1244058.9227
178 | 2636677.9716 | 1243979.0486 | 2636673.6759 | 1243982.0574 | 2636672.9317 | 1244000.9873 | 2636672.7258 | 1244002.0104
179 | 2636672.2031 | 1244070.0053 | 2636672.6131 | 1244058.9227
180 | 2636677.9716 | 1243979.0486 | 2636679.4014 | 1243973.8986 | 2636680.981 | 1243966.4367
181 | 2636677.9716 | 1243979.0486 | 2636677.1593 | 1243989.4393 | 2636679.6296 | 1243999.3498 | 2636681.3964 | 1244009.3672 | 2636683.7658 | 1244018.4767 | 2636687.88 | 1244025.2731 | 2636698.4973 | 1244024.9169
182 | 2636696.1407 | 1243941.959 | 2636694.599 | 1243943.2059 | 2636690.5011 | 1243947.2054 | 2636686.6023 | 1243952.0066 | 2636683.5042 | 1243958.1026 | 2636681.1996 | 1243965.4042 | 2636680.981 | 1243966.4367
183 | 2636716.8173 | 1243995.588 | 2636717.8696 | 1244009.8929 | 2636719.2083 | 1244023.1431 | 2636711.8018 | 1244024.5093 | 2636700.7518 | 1244024.8413 | 2636698.4973 | 1244024.9169
184 | 2636898.2735 | 1243982.5154 | 2636898.0045 | 1243980.3942
185 | 2636899.9974 | 1243993.6999 | 2636898.2975 | 1243982.7044 | 2636898.2735 | 1243982.5154
186 | 2636930.4301 | 1243965.5041 | 2636930.713 | 1243944.0797
187 | 2636933.0268 | 1243653.36 | 2636898.4587 | 1243645.8499
188 | 2636933.0268 | 1243653.36 | 2636945.5027 | 1243656.0704
189 | 2636951.9224 | 1243657.4651 | 2636945.5027 | 1243656.0704
190 | 2636951.9224 | 1243657.4651 | 2636956.1197 | 1243658.377
191 | 2636956.1197 | 1243658.377 | 2636957.7022 | 1243658.7208
192 | 2636840.5058 | 1243746.6003 | 2636846.5725 | 1243749.0667
193 | 2636840.5058 | 1243746.6003 | 2636822.1019 | 1243739.1182 | 2636812.1679 | 1243733.9381
194 | 2636881.3509 | 1243754.5018 | 2636871.5021 | 1243753.8008 | 2636856.0023 | 1243751.4031 | 2636846.9022 | 1243749.2007 | 2636846.5725 | 1243749.0667
195 | 2636796.2502 | 1243718.2 | 2636797.4508 | 1243722.021 | 2636799.9373 | 1243725.6388 | 2636805.2059 | 1243730.3078 | 2636812.1679 | 1243733.9381
196 | 2636881.3509 | 1243754.5018 | 2636886.9042 | 1243754.8971 | 2636887.2655 | 1243754.9089
197 | 2636796.2502 | 1243718.2 | 2636787.7042 | 1243722.9057 | 2636779.1572 | 1243734.4898
198 | 2636867.3217 | 1243678.5929 | 2636849.7459 | 1243672.7768
199 | 2636867.3217 | 1243678.5929 | 2636868.0782 | 1243678.8432
200 | 2636894.7332 | 1243687.6636 | 2636868.0782 | 1243678.8432
201 | 2636894.7332 | 1243687.6636 | 2636917.2236 | 1243695.106
202 | 2636666.7834 | 1243712.5008 | 2636679.9902 | 1243728.0731
203 | 2636649.6451 | 1243692.2927 | 2636666.7834 | 1243712.5008
204 | 2636649.6451 | 1243692.2927 | 2636642.9074 | 1243684.3482
205 | 2636635.3943 | 1243675.4894 | 2636642.9074 | 1243684.3482
206 | 2636917.2236 | 1243695.106 | 2636917.7602 | 1243695.2835
207 | 2636967.2993 | 1244032.3323 | 2636957.4342 | 1244013.3367
208 | 2636980.8416 | 1244075.8893 | 2636981.0958 | 1244064.2056 | 2636980.2847 | 1244059.7643 | 2636978.8258 | 1244056.1973 | 2636967.2993 | 1244032.3323
209 | 2636980.8416 | 1244075.8893 | 2637095.9683 | 1244045.5431
210 | 2637095.9683 | 1244045.5431 | 2637101.2383 | 1244039.0273 | 2637105.8043 | 1244032.9705
211 | 2636815.222 | 1244101.4771 | 2636814.1275 | 1244088.0559
212 | 2636696.1407 | 1243941.959 | 2636693.3179 | 1243940.1849 | 2636689.667 | 1243940.4305
213 | 2636716.6284 | 1243982.1006 | 2636716.1897 | 1243987.0566 | 2636716.8173 | 1243995.588
214 | 2636957.7022 | 1243658.7208 | 2636969.3862 | 1243661.2592
215 | 2636693.3355 | 1244035.5438 | 2636693.0327 | 1244033.2824
216 | 2636640.9076 | 1244133.9355 | 2636641.106 | 1244122.8588 | 2636641.5488 | 1244117.2444
217 | 2636724.5362 | 1243886.2762 | 2636729.2795 | 1243896.2936
218 | 2636785.9394 | 1243868.178 | 2636785.7829 | 1243867.7506
219 | 2636780.1312 | 1243852.3204 | 2636785.7829 | 1243867.7506

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2636598.3818 | 1243958.7011
1 | 2636594.3961 | 1243977.4139
2 | 2636616.1479 | 1243914.3697
3 | 2636589.4707 | 1243989.2748
4 | 2636629.7925 | 1243899.381
5 | 2636634.0404 | 1243929.7039
6 | 2636632.6366 | 1243896.0707
7 | 2636654.0544 | 1243942.8267
8 | 2636644.1848 | 1243906.6656
9 | 2636648.0775 | 1243878.1008
10 | 2636674.5174 | 1243941.4499
11 | 2636613.097 | 1244043.6854
12 | 2636614.2131 | 1244039.9647
13 | 2636609.75 | 1244054.8436
14 | 2636620.8622 | 1244017.7984
15 | 2636649.2864 | 1244067.1176
16 | 2636601.0539 | 1244075.092
17 | 2636628.6114 | 1243991.9646
18 | 2636652.1249 | 1244067.8227
19 | 2636643.3226 | 1244088.7456
20 | 2636629.7442 | 1243988.1882
21 | 2636660.25 | 1244069.7306
22 | 2636642.5572 | 1244104.4558
23 | 2636764.3542 | 1243958.0439
24 | 2636769.2037 | 1243958.3588
25 | 2636751.3398 | 1243957.1991
26 | 2636792.7758 | 1243960.7419
27 | 2636751.7198 | 1243964.8066
28 | 2636750.3051 | 1243929.0188
29 | 2636815.1008 | 1243972.4787
30 | 2636752.9971 | 1243988.2401
31 | 2636738.2157 | 1243927.5431
32 | 2636762.4509 | 1243921.1302
33 | 2636823.2738 | 1243979.0254
34 | 2636754.7087 | 1244012.9708
35 | 2636736.1003 | 1243913.6045
36 | 2636781.5926 | 1243910.6894
37 | 2636825.3232 | 1243894.719
38 | 2636803.8924 | 1243902.3068
39 | 2636855.4811 | 1243884.0413
40 | 2636799.0658 | 1243904.0156
41 | 2636851.6791 | 1243867.9387
42 | 2636876.0062 | 1243876.9199
43 | 2636793.9371 | 1243890.0131
44 | 2636845.9506 | 1243843.9308
45 | 2636903.3557 | 1243866.4495
46 | 2636793.5255 | 1243888.8893
47 | 2636846.61 | 1243829.1507
48 | 2636649.8129 | 1243912.2412
49 | 2636650.156 | 1243875.6819
50 | 2636664.2676 | 1243859.259
51 | 2636739.5803 | 1243547.0072
52 | 2636736.8968 | 1243582.6004
53 | 2636755.3886 | 1243595.8072
54 | 2636769.2741 | 1243608.9924
55 | 2636694.7287 | 1243621.4761
56 | 2636702.0415 | 1243633.9269
57 | 2636688.9444 | 1243616.2696
58 | 2636792.4973 | 1243631.3497
59 | 2636721.209 | 1243660.3725
60 | 2636666.8441 | 1243589.3831
61 | 2636744.7416 | 1244099.9695
62 | 2636718.2528 | 1244104.6078
63 | 2636756.6804 | 1244097.8789
64 | 2636703.7726 | 1244107.1434
65 | 2636774.0156 | 1244094.839
66 | 2636760.0238 | 1244119.2913
67 | 2636701.6084 | 1244107.5224
68 | 2636782.4009 | 1244093.3685
69 | 2636704.9151 | 1244127.5781
70 | 2636674.6519 | 1244115.1831
71 | 2636728.5067 | 1243824.964
72 | 2636727.0812 | 1243824.401
73 | 2636753.4338 | 1243822.8027
74 | 2636709.9999 | 1243816.0964
75 | 2636720.4123 | 1243796.6454
76 | 2636676.8068 | 1243783.4011
77 | 2636692.5448 | 1243831.7432
78 | 2636732.8213 | 1243780.8035
79 | 2636682.8581 | 1243822.9044
80 | 2636687.3034 | 1243836.1634
81 | 2636868.3548 | 1243580.2759
82 | 2636869.6291 | 1243578.4089
83 | 2636858.0746 | 1243595.3371
84 | 2636886.8102 | 1243584.4466
85 | 2636880.1188 | 1243562.7335
86 | 2636848.5596 | 1243610.0067
87 | 2636930.0361 | 1243594.3946
88 | 2636882.3675 | 1243559.3732
89 | 2636842.402 | 1243619.4999
90 | 2636939.8617 | 1243596.5947
91 | 2636895.3501 | 1243539.9726
92 | 2636830.9227 | 1243637.2846
93 | 2636860.0135 | 1243631.9255
94 | 2636821.5286 | 1243656.1053
95 | 2636819.0406 | 1243662.4607
96 | 2636797.2629 | 1243707.2214
97 | 2636842.2932 | 1243670.3107
98 | 2636672.4073 | 1243849.7861
99 | 2636669.0158 | 1243853.7331
100 | 2636631.9045 | 1243811.5224
101 | 2636622.555 | 1243802.409
102 | 2636677.3196 | 1243817.8507
103 | 2636608.5783 | 1243788.6814
104 | 2636667.4434 | 1243808.839
105 | 2636892.2858 | 1244101.161
106 | 2636892.2719 | 1244099.7067
107 | 2636892.1355 | 1244085.4892
108 | 2636892.1149 | 1244083.3365
109 | 2636891.9699 | 1244068.2206
110 | 2636589.9849 | 1243769.8816
111 | 2636754.9972 | 1244016.9501
112 | 2636757.6153 | 1244053.0667
113 | 2636725.0132 | 1244058.3574
114 | 2636778.0509 | 1244052.4613
115 | 2636697.2264 | 1244064.6008
116 | 2636722.09 | 1244045.9313
117 | 2636811.7118 | 1244055.8035
118 | 2636695.1596 | 1244049.1659
119 | 2636675.1 | 1244069.5674
120 | 2636812.5245 | 1244067.3005
121 | 2636903.4347 | 1243813.3688
122 | 2636880.3463 | 1243815.1022
123 | 2636908.9018 | 1243813.1988
124 | 2636870.2188 | 1243816.9053
125 | 2636934.8885 | 1243812.4993
126 | 2636854.6727 | 1243820.7175
127 | 2636916.2322 | 1243758.2391
128 | 2636910.4877 | 1243756.7251
129 | 2636919.6689 | 1243515.5303
130 | 2636919.7733 | 1243515.4366
131 | 2636980.1733 | 1243482.0003
132 | 2636997.5209 | 1243480.3268
133 | 2636962.447 | 1243462.7266
134 | 2636932.6143 | 1243436.1459
135 | 2636896.6452 | 1243451.6365
136 | 2636938.1002 | 1243441.0338
137 | 2636865.2151 | 1243486.6448
138 | 2636948.8757 | 1243450.6347
139 | 2636949.089 | 1243450.8248
140 | 2636868.632 | 1244065.7064
141 | 2636854.8235 | 1244062.9977
142 | 2636857.1004 | 1244104.0051
143 | 2636850.2212 | 1244044.5326
144 | 2636903.5139 | 1244069.226
145 | 2636848.4946 | 1244119.4062
146 | 2636846.5505 | 1244034.8108
147 | 2636930.4309 | 1244071.5661
148 | 2636838.6348 | 1244015.1108
149 | 2636813.5039 | 1244080.4099
150 | 2636952.4263 | 1244073.4524
151 | 2636761.1513 | 1243793.198
152 | 2636699.7967 | 1243750.1296
153 | 2636835.7468 | 1244007.9463
154 | 2636830.2191 | 1243972.8422
155 | 2636865.5657 | 1243967.4163
156 | 2636895.9707 | 1243964.3559
157 | 2636668.7515 | 1244023.2315
158 | 2636669.1422 | 1244020.5582
159 | 2636672.8471 | 1244052.598
160 | 2636672.7258 | 1244002.0104
161 | 2636672.6131 | 1244058.9227
162 | 2636677.9716 | 1243979.0486
163 | 2636672.2031 | 1244070.0053
164 | 2636680.981 | 1243966.4367
165 | 2636698.4973 | 1244024.9169
166 | 2636898.2735 | 1243982.5154
167 | 2636898.0045 | 1243980.3942
168 | 2636899.9974 | 1243993.6999
169 | 2636930.4301 | 1243965.5041
170 | 2636930.713 | 1243944.0797
171 | 2636898.4587 | 1243645.8499
172 | 2636933.0268 | 1243653.36
173 | 2636945.5027 | 1243656.0704
174 | 2636951.9224 | 1243657.4651
175 | 2636956.1197 | 1243658.377
176 | 2636754.2891 | 1243686.6719
177 | 2636955.566 | 1243600.1111
178 | 2636840.5058 | 1243746.6003
179 | 2636846.5725 | 1243749.0667
180 | 2636812.1679 | 1243733.9381
181 | 2636881.3509 | 1243754.5018
182 | 2636796.2502 | 1243718.2
183 | 2636887.2655 | 1243754.9089
184 | 2636779.1572 | 1243734.4898
185 | 2636849.7459 | 1243672.7768
186 | 2636867.3217 | 1243678.5929
187 | 2636868.0782 | 1243678.8432
188 | 2636894.7332 | 1243687.6636
189 | 2636666.7834 | 1243712.5008
190 | 2636679.9902 | 1243728.0731
191 | 2636649.6451 | 1243692.2927
192 | 2636642.9074 | 1243684.3482
193 | 2636635.3943 | 1243675.4894
194 | 2636917.2236 | 1243695.106
195 | 2636917.7602 | 1243695.2835
196 | 2636674.9906 | 1244107.6316
197 | 2636957.4342 | 1244013.3367
198 | 2636967.2993 | 1244032.3323
199 | 2636980.8416 | 1244075.8893
200 | 2637095.9683 | 1244045.5431
201 | 2637105.8043 | 1244032.9705
202 | 2636814.1275 | 1244088.0559
203 | 2636815.222 | 1244101.4771
204 | 2636696.1407 | 1243941.959
205 | 2636716.8173 | 1243995.588
206 | 2636629.9566 | 1243987.48
207 | 2636689.667 | 1243940.4305
208 | 2636969.3862 | 1243661.2592
209 | 2636957.7022 | 1243658.7208
210 | 2636693.3355 | 1244035.5438
211 | 2636641.5488 | 1244117.2444
212 | 2636640.9076 | 1244133.9355
213 | 2636716.6284 | 1243982.1006
214 | 2636776.6359 | 1243799.2866
215 | 2636729.2795 | 1243896.2936
216 | 2636785.9394 | 1243868.178
217 | 2636693.0327 | 1244033.2824
218 | 2636724.5362 | 1243886.2762
219 | 2636785.7829 | 1243867.7506
220 | 2636780.1312 | 1243852.3204
221 | 2636799.0658 | 1243904.0156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97685 | -0.44545 | 0.0029927 | 0.00075005
1 | 0.97679 | -0.44651 | 0.0019954 | 0.00050008
2 | 0.97712 | -0.44016 | 0 | 0
3 | 0.97678 | -0.44675 | 0.0010106 | 0.00025328
4 | 0.97678 | -0.44667 | 0.0022287 | 0.00055858
5 | 0.97753 | -0.43196 | 0.0031379 | 0.00078642
6 | 0.97672 | -0.44803 | 0 | 0
7 | 0.97802 | -0.42248 | 0.0018671 | 0.00046794
8 | 0.97665 | -0.44935 | 0.0029985 | 0.0007515
9 | 0.97637 | -0.4549 | 0.0019008 | 0.00047639
10 | 0.97841 | -0.41489 | 0.0022984 | 0.00057604
11 | 0.98084 | -0.36743 | 0.001216 | 0.00030475
12 | 0.9808 | -0.3682 | 0.0017793 | 0.00044594
13 | 0.98097 | -0.36487 | 0 | 0
14 | 0.98061 | -0.37205 | 0.0026021 | 0.00065215
15 | 0.98157 | -0.35312 | 0 | 0
16 | 0.9809 | -0.36629 | 0.0035537 | 0.00089065
17 | 0.98044 | -0.37526 | 0.0012982 | 0.00032536
18 | 0.98166 | -0.35133 | 0.0019196 | 0.00048109
19 | 0.9812 | -0.36045 | 0.0072088 | 0.0018067
20 | 0.98042 | -0.37564 | 0.0024267 | 0.00060819
21 | 0.98176 | -0.34953 | 0.0020726 | 0.00051944
22 | 0.98104 | -0.36361 | 0 | 0
23 | 0.98879 | -0.21341 | 0.00079923 | 0.00020031
24 | 0.98853 | -0.21849 | 0.00099166 | 0.00024853
25 | 0.9895 | -0.19961 | 0 | 0
26 | 0.98727 | -0.24286 | 0.00099178 | 0.00024856
27 | 0.98917 | -0.2061 | 0.0020481 | 0.00051331
28 | 0.99114 | -0.16816 | 0 | 0
29 | 0.98592 | -0.26907 | 0.0027463 | 0.0006883
30 | 0.98814 | -0.22589 | 0.001274 | 0.00031931
31 | 0.99109 | -0.16907 | 0 | 0
32 | 0.992 | -0.1518 | 0.0014542 | 0.00036446
33 | 0.9854 | -0.27919 | 0 | 0
34 | 0.98706 | -0.2467 | 0.0018703 | 0.00046873
35 | 0.99104 | -0.17013 | 0.0012562 | 0.00031483
36 | 0.99329 | -0.12705 | 0.00073424 | 0.00018402
37 | 0.99326 | -0.12758 | 0.001837 | 0.00046038
38 | 0.99419 | -0.10985 | 0.0014177 | 0.0003553
39 | 0.99196 | -0.15233 | 0 | 0
40 | 0.9944 | -0.10583 | 0 | 0
41 | 0.99131 | -0.16483 | 0.0032159 | 0.00080599
42 | 0.99188 | -0.15398 | 0.0026751 | 0.00067045
43 | 0.99591 | -0.077276 | 0.001443 | 0.00036166
44 | 0.99035 | -0.18317 | 0.0017233 | 0.0004319
45 | 0.99184 | -0.15482 | 0.0016182 | 0.00040557
46 | 0.99603 | -0.07498 | 0.0020685 | 0.00051842
47 | 0.98977 | -0.19427 | 0.0024769 | 0.00062077
48 | 0.97664 | -0.44958 | 0.0016094 | 0.00040337
49 | 0.97632 | -0.45579 | 0.0033002 | 0.00082712
50 | 0.97603 | -0.46156 | 0.0020643 | 0.00051737
51 | 0.97749 | -0.43249 | 0.00071072 | 0.00017812
52 | 0.97752 | -0.43197 | 0 | 0
53 | 0.97753 | -0.43167 | 0.0023858 | 0.00059793
54 | 0.97759 | -0.43059 | 0.0037068 | 0.00092902
55 | 0.97822 | -0.41823 | 0 | 0
56 | 0.9783 | -0.41671 | 0.0025281 | 0.0006336
57 | 0.97818 | -0.41905 | 0.00068812 | 0.00017246
58 | 0.97779 | -0.42659 | 0.0033684 | 0.00084421
59 | 0.97855 | -0.41176 | 0.0024977 | 0.00062599
60 | 0.97802 | -0.42228 | 0.0050925 | 0.0012763
61 | 0.98012 | -0.38161 | 0.0030935 | 0.00077531
62 | 0.98043 | -0.37549 | 0.003912 | 0.00098045
63 | 0.98001 | -0.38369 | 0 | 0
64 | 0.98065 | -0.37111 | 0.0032195 | 0.00080689
65 | 0.97992 | -0.38546 | 0.0039049 | 0.00097866
66 | 0.97993 | -0.38522 | 0.0038923 | 0.00097551
67 | 0.98069 | -0.37032 | 0 | 0
68 | 0.97991 | -0.38571 | 0.0016476 | 0.00041294
69 | 0.98059 | -0.37229 | 0.0053486 | 0.0013405
70 | 0.98134 | -0.35765 | 0 | 0
71 | 0.97378 | -0.50582 | 0.0015517 | 0.0003889
72 | 0.97378 | -0.50573 | 0.0017321 | 0.00043411
73 | 0.97373 | -0.50668 | 0.001719 | 0.00043082
74 | 0.97387 | -0.50397 | 0 | 0
75 | 0.97323 | -0.51659 | 0.0049513 | 0.0012409
76 | 0.9738 | -0.50534 | 0.0015877 | 0.00039793
77 | 0.9747 | -0.48767 | 0 | 0
78 | 0.97274 | -0.52635 | 0 | 0
79 | 0.9746 | -0.48954 | 0.002678 | 0.00067116
80 | 0.97499 | -0.48195 | 0.0011922 | 0.0002988
81 | 0.9759 | -0.46362 | 0.0025935 | 0.00065
82 | 0.9758 | -0.46574 | 0 | 0
83 | 0.97682 | -0.44566 | 0 | 0
84 | 0.97563 | -0.46894 | 0.0019209 | 0.00048142
85 | 0.97506 | -0.48013 | 0.0040023 | 0.0010031
86 | 0.97726 | -0.43707 | 0.0048281 | 0.00121
87 | 0.97532 | -0.47518 | 0.0018028 | 0.00045183
88 | 0.97492 | -0.48292 | 0.0026024 | 0.00065222
89 | 0.97741 | -0.43404 | 0 | 0
90 | 0.97526 | -0.47627 | 0.0016614 | 0.00041638
91 | 0.97416 | -0.49794 | 0.0023423 | 0.00058703
92 | 0.97778 | -0.42686 | 0.0029572 | 0.00074115
93 | 0.97711 | -0.44004 | 0.002861 | 0.00071703
94 | 0.97815 | -0.41949 | 0 | 0
95 | 0.97829 | -0.41678 | 0 | 0
96 | 0.97955 | -0.39221 | 0 | 0
97 | 0.97817 | -0.41919 | 0.0041367 | 0.0010367
98 | 0.97587 | -0.46469 | 0 | 0
99 | 0.97593 | -0.46343 | 0.0032743 | 0.00082061
100 | 0.97554 | -0.47106 | 0.001383 | 0.00034662
101 | 0.97548 | -0.47223 | 0.00077679 | 0.00019468
102 | 0.97457 | -0.49025 | 0.0025981 | 0.00065114
103 | 0.97541 | -0.47369 | 0.0021981 | 0.0005509
104 | 0.97454 | -0.49086 | 0.0025018 | 0.00062701
105 | 0.98184 | -0.34856 | 0.0022015 | 0.00055175
106 | 0.98185 | -0.3485 | 0.0019577 | 0.00049066
107 | 0.9819 | -0.34743 | 0.0018135 | 0.00045451
108 | 0.98191 | -0.3472 | 0.0015496 | 0.00038835
109 | 0.98202 | -0.34515 | 0 | 0
110 | 0.97536 | -0.47461 | 0.0018835 | 0.00047205
111 | 0.98688 | -0.25002 | 0.0017827 | 0.00044678
112 | 0.98534 | -0.27991 | 0 | 0
113 | 0.984 | -0.30596 | 0 | 0
114 | 0.9853 | -0.28068 | 0.0015638 | 0.00039191
115 | 0.98287 | -0.32789 | 0 | 0
116 | 0.98394 | -0.30698 | 0.0044395 | 0.0011126
117 | 0.98525 | -0.28171 | 0 | 0
118 | 0.9828 | -0.32911 | 0.0015825 | 0.00039661
119 | 0.98199 | -0.34494 | 0 | 0
120 | 0.98522 | -0.28218 | 0.0011492 | 0.00028801
121 | 0.9875 | -0.23784 | 0.0026839 | 0.00067266
122 | 0.98835 | -0.22163 | 0.0015136 | 0.00037934
123 | 0.98731 | -0.24161 | 0.0021717 | 0.00054428
124 | 0.98873 | -0.21436 | 0.0022834 | 0.00057227
125 | 0.98639 | -0.25928 | 0 | 0
126 | 0.98932 | -0.20291 | 0.0026378 | 0.00066109
127 | 0.98416 | -0.3025 | 0.0017561 | 0.00044011
128 | 0.98395 | -0.30652 | 0.0027624 | 0.00069232
129 | 0.9731 | -0.51872 | 0.0076615 | 0.0019201
130 | 0.9731 | -0.51879 | 0.0051852 | 0.0012995
131 | 0.9718 | -0.54446 | 0 | 0
132 | 0.97175 | -0.54553 | 0.0033355 | 0.00083595
133 | 0.97139 | -0.55256 | 0.0033921 | 0.00085013
134 | 0.97097 | -0.5609 | 0.0022517 | 0.00056433
135 | 0.97073 | -0.56574 | 0.0030413 | 0.00076223
136 | 0.97102 | -0.55985 | 0.0031259 | 0.00078343
137 | 0.97062 | -0.56785 | 0.002433 | 0.00060976
138 | 0.97117 | -0.55696 | 0.001133 | 0.00028396
139 | 0.97117 | -0.55689 | 0.0011403 | 0.00028579
140 | 0.9825 | -0.33582 | 0.0012078 | 0.0003027
141 | 0.9828 | -0.32993 | 0 | 0
142 | 0.98272 | -0.33135 | 0 | 0
143 | 0.98324 | -0.32126 | 0.00189 | 0.00047367
144 | 0.98186 | -0.34817 | 0.0044436 | 0.0011137
145 | 0.98269 | -0.33195 | 0.0019026 | 0.00047685
146 | 0.9835 | -0.3162 | 0.0030215 | 0.00075727
147 | 0.98162 | -0.35306 | 0.003235 | 0.00081076
148 | 0.98409 | -0.30473 | 0.0036172 | 0.00090655
149 | 0.98515 | -0.28352 | 0.0021219 | 0.0005318
150 | 0.98148 | -0.35577 | 0.0020712 | 0.00051908
151 | 0.97246 | -0.53173 | 0.0055358 | 0.0013874
152 | 0.97203 | -0.54023 | 0.0019736 | 0.00049464
153 | 0.98433 | -0.30006 | 0.0029746 | 0.0007455
154 | 0.98524 | -0.2822 | 0.0018335 | 0.00045952
155 | 0.98474 | -0.29211 | 0.0025908 | 0.00064932
156 | 0.98437 | -0.29917 | 0 | 0
157 | 0.98073 | -0.36941 | 0.0017331 | 0.00043437
158 | 0.98067 | -0.37062 | 0.0022398 | 0.00056135
159 | 0.98148 | -0.3548 | 0 | 0
160 | 0.98025 | -0.3789 | 0.0021794 | 0.00054622
161 | 0.98163 | -0.35192 | 0.0016998 | 0.00042601
162 | 0.97969 | -0.38971 | 0 | 0
163 | 0.9819 | -0.34679 | 0 | 0
164 | 0.97943 | -0.39493 | 0.0030491 | 0.00076419
165 | 0.97938 | -0.39586 | 0.0023643 | 0.00059255
166 | 0.9842 | -0.30254 | 0.0020097 | 0.00050369
167 | 0.98422 | -0.30221 | 0.0018326 | 0.00045928
168 | 0.98413 | -0.30389 | 0.0066233 | 0.00166
169 | 0.9843 | -0.30064 | 0 | 0
170 | 0.98425 | -0.30155 | 0.002364 | 0.00059247
171 | 0.97663 | -0.44935 | 0.0021945 | 0.00054999
172 | 0.9763 | -0.45593 | 0.0020595 | 0.00051616
173 | 0.9762 | -0.45783 | 0.0012506 | 0.00031343
174 | 0.97616 | -0.45866 | 0.0012629 | 0.00031651
175 | 0.97614 | -0.4591 | 0.0021501 | 0.00053887
176 | 0.97898 | -0.40335 | 0.002051 | 0.00051403
177 | 0.9752 | -0.47751 | 0.0042139 | 0.0010561
178 | 0.98156 | -0.35287 | 0.0028412 | 0.00071206
179 | 0.98178 | -0.34873 | 0.003372 | 0.0008451
180 | 0.98058 | -0.37214 | 0.0048884 | 0.0012252
181 | 0.98295 | -0.32591 | 0.0026782 | 0.00067123
182 | 0.97986 | -0.3861 | 0 | 0
183 | 0.98315 | -0.32201 | 0.0014134 | 0.00035424
184 | 0.97962 | -0.39078 | 0.010676 | 0.0026758
185 | 0.97804 | -0.42168 | 0.0020566 | 0.00051543
186 | 0.97778 | -0.42685 | 0.0044795 | 0.0011227
187 | 0.97777 | -0.427 | 0.0036671 | 0.00091906
188 | 0.97759 | -0.43068 | 0.002192 | 0.00054936
189 | 0.97139 | -0.55288 | 0.0018176 | 0.00045554
190 | 0.97163 | -0.54829 | 0.0025643 | 0.00064266
191 | 0.97114 | -0.55794 | 0.0035018 | 0.00087764
192 | 0.97107 | -0.55926 | 0.0052383 | 0.0013129
193 | 0.97105 | -0.55961 | 0.0016062 | 0.00040256
194 | 0.97748 | -0.43284 | 0.0020813 | 0.00052163
195 | 0.97747 | -0.43287 | 0.0029072 | 0.00072862
196 | 0.98152 | -0.35423 | 0.0019434 | 0.00048705
197 | 0.98115 | -0.36223 | 0.0032778 | 0.0008215
198 | 0.98121 | -0.36096 | 0 | 0
199 | 0.98135 | -0.3582 | 0 | 0
200 | 0.9812 | -0.36126 | 0 | 0
201 | 0.98118 | -0.36167 | 0.001418 | 0.00035538
202 | 0.98513 | -0.284 | 0.0015037 | 0.00037686
203 | 0.9851 | -0.28449 | 0.002027 | 0.00050801
204 | 0.97884 | -0.40639 | 0 | 0
205 | 0.97923 | -0.39884 | 0.0016959 | 0.00042502
206 | 0.98042 | -0.37568 | 0.0028432 | 0.00071256
207 | 0.9787 | -0.40911 | 0.0020064 | 0.00050284
208 | 0.97612 | -0.45945 | 0.0011371 | 0.00028498
209 | 0.97613 | -0.4592 | 0.0023228 | 0.00058214
210 | 0.98277 | -0.3298 | 0.0011738 | 0.00029419
211 | 0.98091 | -0.36613 | 0.0063339 | 0.0015874
212 | 0.98084 | -0.3675 | 0.0045139 | 0.0011313
213 | 0.97921 | -0.39926 | 0.0016928 | 0.00042426
214 | 0.9724 | -0.53293 | 0.0039022 | 0.00097799
215 | 0.99099 | -0.17112 | 0.0016049 | 0.00040223
216 | 0.99827 | -0.032575 | 0.0011178 | 0.00028015
217 | 0.98277 | -0.32987 | 0.0015994 | 0.00040085
218 | 0.99098 | -0.17139 | 0.0013648 | 0.00034206
219 | 0.99832 | -0.0317 | 0.0021418 | 0.00053678
220 | 1 | 0 | -0.45174 | -0.11596
221 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0030061 | 0.00075307 | -0.003006 | -0.00075321 | 1.5071e-07 | -1.4348e-07 | 0.0045791 | 0.0045791 | 0.0045791 | 0.97685 | -0.44545 | 0.97679 | -0.44651 | 1.258
1 | -0.0059988 | -0.0015031 | 0.0060004 | 0.0015035 | 1.5119e-06 | 3.6296e-07 | 0.0091378 | 0.0091376 | 0.0091378 | 0.97685 | -0.44545 | 0.97712 | -0.44016 | 2.5104
2 | 0.0010106 | 0.00025313 | -0.0010106 | -0.00025328 | 1.1445e-08 | -1.5386e-07 | 0.0015395 | 0.0015395 | 0.0015395 | 0.97679 | -0.44651 | 0.97678 | -0.44675 | 0.42295
3 | 0.070484 | 0.017738 | -0.070463 | -0.017725 | 2.1909e-05 | 1.3006e-05 | 0.10736 | 0.10736 | 0.10736 | 0.97712 | -0.44016 | 0.97678 | -0.44667 | 7.374
4 | -0.076485 | -0.019241 | 0.076515 | 0.019259 | 2.9997e-05 | 1.8017e-05 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.97712 | -0.44016 | 0.97753 | -0.43196 | 8.0015
5 | 0.068234 | 0.017166 | -0.068229 | -0.017163 | 4.4229e-06 | 2.6121e-06 | 0.10397 | 0.10397 | 0.10397 | 0.97678 | -0.44667 | 0.97672 | -0.44803 | 7.1408
6 | -0.079653 | -0.020045 | 0.079689 | 0.020067 | 3.6079e-05 | 2.1778e-05 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.97753 | -0.43196 | 0.97802 | -0.42248 | 8.3295
7 | 0.0046083 | 0.0011548 | -0.004608 | -0.0011548 | 2.8967e-07 | -1.0738e-08 | 0.0070206 | 0.0070207 | 0.0070207 | 0.97672 | -0.44803 | 0.97665 | -0.44935 | 1.9288
8 | 0.063621 | 0.016009 | -0.0636 | -0.015996 | 2.0877e-05 | 1.2176e-05 | 0.096949 | 0.09695 | 0.09695 | 0.97672 | -0.44803 | 0.97637 | -0.4549 | 6.6586
9 | -0.081556 | -0.020535 | 0.081586 | 0.020553 | 2.962e-05 | 1.7927e-05 | 0.12412 | 0.12412 | 0.12412 | 0.97802 | -0.42248 | 0.97841 | -0.41489 | 8.5246
10 | 0.0016095 | 0.00040328 | -0.0016094 | -0.00040337 | 1.788e-08 | -8.7782e-08 | 0.0024521 | 0.0024522 | 0.0024522 | 0.97665 | -0.44935 | 0.97664 | -0.44958 | 0.67367
11 | 0.061699 | 0.01552 | -0.061697 | -0.015519 | 2.6448e-06 | 1.5331e-06 | 0.094053 | 0.094053 | 0.094053 | 0.97637 | -0.4549 | 0.97632 | -0.45579 | 6.4597
12 | -0.083884 | -0.021129 | 0.083907 | 0.021143 | 2.3182e-05 | 1.4073e-05 | 0.12761 | 0.12761 | 0.12761 | 0.97841 | -0.41489 | 0.9787 | -0.40911 | 8.7647
13 | 0.010953 | 0.0027455 | -0.010952 | -0.0027453 | 4.022e-07 | 2.0838e-07 | 0.016616 | 0.016616 | 0.016616 | 0.98084 | -0.36743 | 0.9808 | -0.3682 | 4.5649
14 | -0.012169 | -0.0030502 | 0.01217 | 0.0030511 | 1.4888e-06 | 8.0579e-07 | 0.018461 | 0.018461 | 0.018461 | 0.98084 | -0.36743 | 0.98097 | -0.36487 | 5.0717
15 | 0.009173 | 0.0022994 | -0.0091713 | -0.0022986 | 1.6808e-06 | 7.8371e-07 | 0.013917 | 0.013917 | 0.013917 | 0.9808 | -0.3682 | 0.98061 | -0.37205 | 3.8233
16 | -0.015724 | -0.0039416 | 0.015733 | 0.0039467 | 8.8079e-06 | 5.1155e-06 | 0.023852 | 0.023852 | 0.023852 | 0.98097 | -0.36487 | 0.98157 | -0.35312 | 6.5527
17 | 0.003554 | 0.00089052 | -0.0035537 | -0.00089065 | 2.4016e-07 | -1.2448e-07 | 0.0053909 | 0.005391 | 0.005391 | 0.98097 | -0.36487 | 0.9809 | -0.36629 | 1.481
18 | 0.0065692 | 0.0016464 | -0.0065682 | -0.0016461 | 1.005e-06 | 3.0303e-07 | 0.0099684 | 0.0099685 | 0.0099685 | 0.98061 | -0.37205 | 0.98044 | -0.37526 | 2.7386
19 | -0.033799 | -0.0084774 | 0.033802 | 0.0084792 | 2.8796e-06 | 1.806e-06 | 0.05124 | 0.05124 | 0.05124 | 0.98157 | -0.35312 | 0.98166 | -0.35133 | 14.077
20 | 0.018066 | 0.0045307 | -0.01806 | -0.0045269 | 6.311e-06 | 3.7556e-06 | 0.027389 | 0.027389 | 0.027389 | 0.98157 | -0.35312 | 0.9812 | -0.36045 | 7.5244
21 | 0.00527 | 0.0013208 | -0.0052699 | -0.0013207 | 9.4583e-08 | 1.0812e-08 | 0.0079982 | 0.0079982 | 0.0079982 | 0.98044 | -0.37526 | 0.98042 | -0.37564 | 2.1973
22 | -0.035722 | -0.0089603 | 0.035725 | 0.0089619 | 3.0609e-06 | 1.6422e-06 | 0.05415 | 0.05415 | 0.05415 | 0.98166 | -0.35133 | 0.98176 | -0.34953 | 4.9588
23 | 0.010851 | 0.0027202 | -0.010849 | -0.0027194 | 1.6337e-06 | 8.4243e-07 | 0.016456 | 0.016456 | 0.016456 | 0.9812 | -0.36045 | 0.98104 | -0.36361 | 4.521
24 | 0.0028432 | 0.00071255 | -0.0028432 | -0.00071256 | 5.1624e-09 | -6.0193e-09 | 0.0043151 | 0.0043151 | 0.0043151 | 0.98042 | -0.37564 | 0.98042 | -0.37568 | 1.1855
25 | -0.037797 | -0.0094814 | 0.037802 | 0.0094841 | 4.9362e-06 | 2.7027e-06 | 0.057291 | 0.057291 | 0.057291 | 0.98176 | -0.34953 | 0.9819 | -0.34679 | 5.2464
26 | 0.010849 | 0.0027194 | -0.010848 | -0.0027187 | 1.3028e-06 | 6.7182e-07 | 0.016456 | 0.016456 | 0.016456 | 0.98104 | -0.36361 | 0.98091 | -0.36613 | 4.521
27 | 0.058862 | 0.014858 | -0.058848 | -0.014849 | 1.4312e-05 | 9.0972e-06 | 0.088619 | 0.088619 | 0.088619 | 0.98879 | -0.21341 | 0.98853 | -0.21849 | 24.3458
28 | -0.059661 | -0.015059 | 0.059701 | 0.015084 | 3.9457e-05 | 2.5085e-05 | 0.089821 | 0.089821 | 0.089821 | 0.98879 | -0.21341 | 0.9895 | -0.19961 | 24.6762
29 | 0.057856 | 0.014601 | -0.057789 | -0.014558 | 6.7449e-05 | 4.2864e-05 | 0.087126 | 0.087126 | 0.087126 | 0.98853 | -0.21849 | 0.98727 | -0.24286 | 23.9358
30 | 0.19308 | 0.049115 | -0.19302 | -0.049076 | 6.0307e-05 | 3.8205e-05 | 0.29061 | 0.29061 | 0.29061 | 0.9895 | -0.19961 | 0.98917 | -0.2061 | 19.9593
31 | -0.25278 | -0.064198 | 0.25316 | 0.064442 | 0.00038326 | 0.00024383 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.9895 | -0.19961 | 0.99114 | -0.16816 | 26.1284
32 | 0.056797 | 0.014309 | -0.056726 | -0.014264 | 7.1109e-05 | 4.518e-05 | 0.085631 | 0.085631 | 0.085631 | 0.98727 | -0.24286 | 0.98592 | -0.26907 | 23.5251
33 | 0.19097 | 0.048563 | -0.19079 | -0.048448 | 0.0001819 | 0.00011521 | 0.28753 | 0.28753 | 0.28753 | 0.98917 | -0.2061 | 0.98814 | -0.22589 | 19.7477
34 | 0.0042265 | 0.0010588 | -0.0042263 | -0.0010588 | 1.8335e-07 | -3.916e-08 | 0.0063451 | 0.0063452 | 0.0063452 | 0.99114 | -0.16816 | 0.99109 | -0.16907 | 1.7432
35 | -0.25739 | -0.065501 | 0.25759 | 0.06563 | 0.00020317 | 0.00012928 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.99114 | -0.16816 | 0.992 | -0.1518 | 26.5641
36 | 0.053979 | 0.013576 | -0.053953 | -0.013559 | 2.6086e-05 | 1.6561e-05 | 0.081486 | 0.081487 | 0.081487 | 0.98592 | -0.26907 | 0.9854 | -0.27919 | 22.3864
37 | 0.18951 | 0.048129 | -0.18932 | -0.048009 | 0.00018958 | 0.00012006 | 0.28561 | 0.28561 | 0.28561 | 0.98814 | -0.22589 | 0.98706 | -0.2467 | 19.616
38 | 0.0042263 | 0.0010588 | -0.0042261 | -0.0010588 | 2.1322e-07 | -4.5519e-08 | 0.0063452 | 0.0063452 | 0.0063452 | 0.99109 | -0.16907 | 0.99104 | -0.17013 | 1.7432
39 | -0.25904 | -0.065995 | 0.25935 | 0.066192 | 0.00030975 | 0.00019711 | 0.38895 | 0.38895 | 0.38895 | 0.992 | -0.1518 | 0.99329 | -0.12705 | 26.7139
40 | 0.01727 | 0.0043327 | -0.017268 | -0.0043312 | 2.478e-06 | 1.4622e-06 | 0.026081 | 0.026081 | 0.026081 | 0.9854 | -0.27919 | 0.98524 | -0.2822 | 7.1651
41 | 0.036683 | 0.0092267 | -0.036647 | -0.0092037 | 3.6521e-05 | 2.297e-05 | 0.055406 | 0.055406 | 0.055406 | 0.9854 | -0.27919 | 0.98433 | -0.30006 | 15.2214
42 | 0.18745 | 0.04754 | -0.18742 | -0.047521 | 2.9912e-05 | 1.8939e-05 | 0.28279 | 0.28279 | 0.28279 | 0.98706 | -0.2467 | 0.98688 | -0.25002 | 19.4224
43 | 0.0029699 | 0.000744 | -0.0029698 | -0.00074415 | 1.394e-07 | -1.5166e-07 | 0.0044591 | 0.0044592 | 0.0044592 | 0.99104 | -0.17013 | 0.99099 | -0.17112 | 1.225
44 | -0.26009 | -0.066376 | 0.26036 | 0.066546 | 0.00026693 | 0.00016987 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.99329 | -0.12705 | 0.9944 | -0.10583 | 26.7894
45 | -0.17906 | -0.045783 | 0.17922 | 0.04588 | 0.00015375 | 9.722e-05 | 0.26858 | 0.26858 | 0.26858 | 0.99326 | -0.12758 | 0.99419 | -0.10985 | 18.4465
46 | 0.17723 | 0.045322 | -0.17702 | -0.045188 | 0.00021195 | 0.00013399 | 0.26583 | 0.26583 | 0.26583 | 0.99326 | -0.12758 | 0.99196 | -0.15233 | 18.2576
47 | -0.18064 | -0.046235 | 0.18067 | 0.046258 | 3.5175e-05 | 2.2246e-05 | 0.2707 | 0.2707 | 0.2707 | 0.99419 | -0.10985 | 0.9944 | -0.10583 | 18.5922
48 | 0.17272 | 0.044113 | -0.17262 | -0.044047 | 0.00010436 | 6.594e-05 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.99196 | -0.15233 | 0.99131 | -0.16483 | 17.8152
49 | 0.0042938 | 0.0010756 | -0.0042934 | -0.0010757 | 3.3797e-07 | -6.4134e-08 | 0.0064408 | 0.0064409 | 0.0064409 | 0.99196 | -0.15233 | 0.99188 | -0.15398 | 1.7695
50 | -0.44103 | -0.1128 | 0.44164 | 0.11319 | 0.00061037 | 0.00038986 | 0.66076 | 0.66076 | 0.66076 | 0.9944 | -0.10583 | 0.99591 | -0.077276 | 45.3816
51 | 0.1694 | 0.043241 | -0.16925 | -0.043146 | 0.00014995 | 9.4699e-05 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.99131 | -0.16483 | 0.99035 | -0.18317 | 17.4837
52 | 0.0016183 | 0.00040523 | -0.0016182 | -0.00040557 | 6.4726e-08 | -3.3655e-07 | 0.0024276 | 0.0024278 | 0.0024278 | 0.99188 | -0.15398 | 0.99184 | -0.15482 | 0.66697
53 | -0.44308 | -0.11355 | 0.44313 | 0.11359 | 4.9307e-05 | 3.1494e-05 | 0.66291 | 0.66291 | 0.66291 | 0.99591 | -0.077276 | 0.99603 | -0.07498 | 45.5297
54 | 0.16753 | 0.042714 | -0.16744 | -0.042658 | 8.9695e-05 | 5.663e-05 | 0.25197 | 0.25197 | 0.25197 | 0.99035 | -0.18317 | 0.98977 | -0.19427 | 17.3059
55 | -0.4452 | -0.1141 | 0.44612 | 0.11469 | 0.00091721 | 0.00058586 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.99603 | -0.07498 | 0.99827 | -0.032575 | 45.7419
56 | 0.16496 | 0.042037 | -0.16489 | -0.041993 | 6.8749e-05 | 4.3388e-05 | 0.24825 | 0.24825 | 0.24825 | 0.98977 | -0.19427 | 0.98932 | -0.20291 | 17.0502
57 | 0.058397 | 0.014691 | -0.05838 | -0.014682 | 1.6088e-05 | 9.2133e-06 | 0.089023 | 0.089023 | 0.089023 | 0.97632 | -0.45579 | 0.97603 | -0.46156 | 6.1142
58 | 0.056316 | 0.014165 | -0.056311 | -0.014162 | 5.0371e-06 | 2.8596e-06 | 0.085876 | 0.085876 | 0.085876 | 0.97603 | -0.46156 | 0.97593 | -0.46343 | 5.8981
59 | -0.00071072 | -0.00017812 | 0.00071074 | 0.00017763 | 1.7669e-08 | -4.9338e-07 | 0.0010819 | 0.0010817 | 0.0010819 | 0.97749 | -0.43249 | 0.97752 | -0.43197 | 0.29723
60 | -0.00071074 | -0.00017763 | 0.00071075 | 0.00017735 | 1.0098e-08 | -2.8205e-07 | 0.0010817 | 0.0010816 | 0.0010817 | 0.97752 | -0.43197 | 0.97753 | -0.43167 | 0.29718
61 | -0.0030965 | -0.00077528 | 0.0030967 | 0.00077514 | 1.5953e-07 | -1.3799e-07 | 0.0047133 | 0.0047132 | 0.0047133 | 0.97753 | -0.43167 | 0.97759 | -0.43059 | 1.2949
62 | -0.0068035 | -0.0017042 | 0.0068048 | 0.0017046 | 1.2963e-06 | 4.2538e-07 | 0.010355 | 0.010355 | 0.010355 | 0.97759 | -0.43059 | 0.97779 | -0.42659 | 2.8449
63 | -0.0057816 | -0.0014489 | 0.005782 | 0.001449 | 4.2076e-07 | 8.7152e-08 | 0.0087946 | 0.0087946 | 0.0087946 | 0.97822 | -0.41823 | 0.9783 | -0.41671 | 2.4161
64 | 0.0057816 | 0.0014489 | -0.0057814 | -0.0014488 | 2.2572e-07 | 4.6767e-08 | 0.0087946 | 0.0087947 | 0.0087947 | 0.97822 | -0.41823 | 0.97818 | -0.41905 | 2.4161
65 | -0.0083101 | -0.0020826 | 0.0083121 | 0.0020834 | 1.9569e-06 | 8.4218e-07 | 0.01264 | 0.01264 | 0.01264 | 0.9783 | -0.41671 | 0.97855 | -0.41176 | 3.4725
66 | 0.0050933 | 0.0012764 | -0.0050925 | -0.0012763 | 7.8395e-07 | 6.465e-08 | 0.0077479 | 0.007748 | 0.007748 | 0.97818 | -0.41905 | 0.97802 | -0.42228 | 2.1286
67 | -0.010173 | -0.0025488 | 0.010177 | 0.0025505 | 3.4418e-06 | 1.7222e-06 | 0.015481 | 0.015481 | 0.015481 | 0.97779 | -0.42659 | 0.97815 | -0.41949 | 4.2531
68 | -0.01081 | -0.0027094 | 0.010814 | 0.0027116 | 4.3337e-06 | 2.236e-06 | 0.016438 | 0.016438 | 0.016438 | 0.97855 | -0.41176 | 0.97898 | -0.40335 | 4.5159
69 | -0.01254 | -0.0031428 | 0.012544 | 0.0031448 | 3.6552e-06 | 2.0003e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.98012 | -0.38161 | 0.98043 | -0.37549 | 5.2303
70 | 0.0094466 | 0.0023674 | -0.0094457 | -0.002367 | 9.3488e-07 | 4.4559e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.98012 | -0.38161 | 0.98001 | -0.38369 | 3.9401
71 | -0.016456 | -0.0041252 | 0.016459 | 0.0041272 | 3.4387e-06 | 2.0153e-06 | 0.024976 | 0.024976 | 0.024976 | 0.98043 | -0.37549 | 0.98065 | -0.37111 | 6.8614
72 | 0.005553 | 0.0013916 | -0.0055526 | -0.0013915 | 4.6919e-07 | 7.8546e-08 | 0.0084315 | 0.0084316 | 0.0084316 | 0.98001 | -0.38369 | 0.97992 | -0.38546 | 2.3164
73 | 0.0038926 | 0.00097542 | -0.0038923 | -0.00097551 | 2.8391e-07 | -9.1357e-08 | 0.0059103 | 0.0059104 | 0.0059104 | 0.98001 | -0.38369 | 0.97993 | -0.38522 | 1.6237
74 | -0.019679 | -0.0049341 | 0.01968 | 0.0049346 | 7.3467e-07 | 4.4247e-07 | 0.029861 | 0.029861 | 0.029861 | 0.98065 | -0.37111 | 0.98069 | -0.37032 | 8.2035
75 | 0.0016477 | 0.00041285 | -0.0016476 | -0.00041294 | 1.9984e-08 | -9.4456e-08 | 0.002502 | 0.002502 | 0.002502 | 0.97992 | -0.38546 | 0.97991 | -0.38571 | 0.68736
76 | 0.0053491 | 0.0013405 | -0.0053486 | -0.0013405 | 5.0213e-07 | 6.4911e-08 | 0.0081162 | 0.0081163 | 0.0081163 | 0.98069 | -0.37032 | 0.98059 | -0.37229 | 2.2298
77 | -0.025029 | -0.0062751 | 0.025044 | 0.0062844 | 1.5127e-05 | 9.3284e-06 | 0.037977 | 0.037977 | 0.037977 | 0.98069 | -0.37032 | 0.98134 | -0.35765 | 10.4332
78 | -0.025044 | -0.0062844 | 0.025048 | 0.006287 | 4.0883e-06 | 2.521e-06 | 0.037977 | 0.037977 | 0.037977 | 0.98134 | -0.35765 | 0.98152 | -0.35423 | 10.4332
79 | -0.0032708 | -0.00081943 | 0.0032708 | 0.00081942 | 1.4357e-08 | -9.8784e-09 | 0.004998 | 0.004998 | 0.004998 | 0.97378 | -0.50582 | 0.97378 | -0.50573 | 1.3731
80 | 0.0017191 | 0.00043053 | -0.001719 | -0.00043082 | 7.0037e-08 | -2.9187e-07 | 0.0026268 | 0.0026269 | 0.0026269 | 0.97378 | -0.50582 | 0.97373 | -0.50668 | 0.72168
81 | -0.0050029 | -0.0012535 | 0.0050034 | 0.0012536 | 4.1807e-07 | 3.0227e-08 | 0.0076448 | 0.0076447 | 0.0076448 | 0.97378 | -0.50573 | 0.97387 | -0.50397 | 2.1002
82 | 0.031147 | 0.0078251 | -0.031128 | -0.0078134 | 1.8745e-05 | 1.1722e-05 | 0.047598 | 0.047598 | 0.047598 | 0.97387 | -0.50397 | 0.97323 | -0.51659 | 13.0764
83 | 0.0015878 | 0.00039741 | -0.0015877 | -0.00039793 | 1.034e-07 | -5.1668e-07 | 0.0024259 | 0.0024261 | 0.0024261 | 0.97387 | -0.50397 | 0.9738 | -0.50534 | 0.66652
84 | -0.037738 | -0.0094761 | 0.037768 | 0.0094946 | 2.9372e-05 | 1.8505e-05 | 0.057668 | 0.057668 | 0.057668 | 0.97387 | -0.50397 | 0.9747 | -0.48767 | 15.843
85 | 0.026177 | 0.0065724 | -0.026165 | -0.0065649 | 1.2179e-05 | 7.5428e-06 | 0.040028 | 0.040028 | 0.040028 | 0.97323 | -0.51659 | 0.97274 | -0.52635 | 10.9966
86 | 0.0077788 | 0.0019495 | -0.0077781 | -0.0019492 | 6.9348e-07 | 2.8041e-07 | 0.011875 | 0.011875 | 0.011875 | 0.9747 | -0.48767 | 0.9746 | -0.48954 | 3.2625
87 | -0.045547 | -0.011444 | 0.045559 | 0.011452 | 1.2435e-05 | 7.8729e-06 | 0.069544 | 0.069544 | 0.069544 | 0.9747 | -0.48767 | 0.97499 | -0.48195 | 19.1054
88 | 0.0094407 | 0.0023665 | -0.0094383 | -0.0023653 | 2.4216e-06 | 1.1656e-06 | 0.014442 | 0.014442 | 0.014442 | 0.97274 | -0.52635 | 0.97246 | -0.53173 | 3.9676
89 | 0.016724 | 0.0041984 | -0.016713 | -0.0041919 | 1.1065e-05 | 6.5224e-06 | 0.025586 | 0.025586 | 0.025586 | 0.97274 | -0.52635 | 0.97203 | -0.54023 | 7.0292
90 | 0.0051001 | 0.001278 | -0.0051 | -0.001278 | 1.7048e-07 | 1.568e-08 | 0.0077868 | 0.0077868 | 0.0077868 | 0.9746 | -0.48954 | 0.97457 | -0.49025 | 2.1392
91 | -0.046751 | -0.011751 | 0.04679 | 0.011775 | 3.8561e-05 | 2.4427e-05 | 0.071363 | 0.071363 | 0.071363 | 0.97499 | -0.48195 | 0.97587 | -0.46469 | 19.6053
92 | 0.051383 | 0.012926 | -0.051378 | -0.012923 | 5.2055e-06 | 3.3033e-06 | 0.078365 | 0.078365 | 0.078365 | 0.9759 | -0.46362 | 0.9758 | -0.46574 | 21.5288
93 | -0.053977 | -0.013576 | 0.054023 | 0.013606 | 4.6339e-05 | 2.9429e-05 | 0.082319 | 0.082319 | 0.082319 | 0.9759 | -0.46362 | 0.97682 | -0.44566 | 22.6152
94 | 0.0096033 | 0.0024074 | -0.0096018 | -0.0024067 | 1.4653e-06 | 7.1025e-07 | 0.014645 | 0.014645 | 0.014645 | 0.9758 | -0.46574 | 0.97563 | -0.46894 | 4.0232
95 | 0.041775 | 0.010516 | -0.041746 | -0.010498 | 2.8719e-05 | 1.8144e-05 | 0.06372 | 0.06372 | 0.06372 | 0.9758 | -0.46574 | 0.97506 | -0.48013 | 17.5056
96 | -0.054023 | -0.013606 | 0.054046 | 0.01362 | 2.2217e-05 | 1.3781e-05 | 0.082319 | 0.082319 | 0.082319 | 0.97682 | -0.44566 | 0.97726 | -0.43707 | 11.3076
97 | 0.007681 | 0.0019253 | -0.0076787 | -0.0019243 | 2.2833e-06 | 9.0747e-07 | 0.011715 | 0.011715 | 0.011715 | 0.97563 | -0.46894 | 0.97532 | -0.47518 | 3.2184
98 | 0.037744 | 0.0094945 | -0.037739 | -0.0094914 | 5.0327e-06 | 3.1705e-06 | 0.057613 | 0.057613 | 0.057613 | 0.97506 | -0.48013 | 0.97492 | -0.48292 | 15.8276
99 | -0.058874 | -0.01483 | 0.058882 | 0.014835 | 8.5298e-06 | 4.8919e-06 | 0.089671 | 0.08967 | 0.089671 | 0.97726 | -0.43707 | 0.97741 | -0.43404 | 6.1587
100 | 0.0058758 | 0.0014725 | -0.0058755 | -0.0014724 | 3.0344e-07 | 6.8553e-08 | 0.0089646 | 0.0089646 | 0.0089646 | 0.97532 | -0.47518 | 0.97526 | -0.47627 | 2.4628
101 | 0.035137 | 0.0088391 | -0.035111 | -0.0088233 | 2.5188e-05 | 1.5829e-05 | 0.053641 | 0.053641 | 0.053641 | 0.97492 | -0.48292 | 0.97416 | -0.49794 | 14.7365
102 | -0.074135 | -0.018661 | 0.07416 | 0.018676 | 2.5454e-05 | 1.5222e-05 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.97741 | -0.43404 | 0.97778 | -0.42686 | 7.7536
103 | 0.015253 | 0.0038265 | -0.015248 | -0.003824 | 4.3673e-06 | 2.5245e-06 | 0.023222 | 0.023222 | 0.023222 | 0.97741 | -0.43404 | 0.97711 | -0.44004 | 6.3797
104 | 0.0042141 | 0.0010561 | -0.0042139 | -0.0010561 | 2.495e-07 | -4.1124e-08 | 0.0064297 | 0.0064298 | 0.0064298 | 0.97526 | -0.47627 | 0.9752 | -0.47751 | 1.7664
105 | 0.032769 | 0.0082363 | -0.032737 | -0.0082159 | 3.2479e-05 | 2.0357e-05 | 0.050063 | 0.050063 | 0.050063 | 0.97416 | -0.49794 | 0.9731 | -0.51872 | 13.7536
106 | -0.077117 | -0.019417 | 0.077145 | 0.019434 | 2.7176e-05 | 1.6337e-05 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.97778 | -0.42686 | 0.97815 | -0.41949 | 8.0627
107 | 0.012387 | 0.0031069 | -0.012382 | -0.0031039 | 5.491e-06 | 2.9992e-06 | 0.018865 | 0.018865 | 0.018865 | 0.97711 | -0.44004 | 0.97663 | -0.44935 | 5.1828
108 | -0.087321 | -0.021984 | 0.087333 | 0.021991 | 1.1293e-05 | 6.8851e-06 | 0.13287 | 0.13287 | 0.13287 | 0.97815 | -0.41949 | 0.97829 | -0.41678 | 9.1259
109 | -0.10886 | -0.027389 | 0.10899 | 0.027468 | 0.00012795 | 7.9387e-05 | 0.16562 | 0.16562 | 0.16562 | 0.97829 | -0.41678 | 0.97955 | -0.39221 | 11.3752
110 | 0.021531 | 0.0053978 | -0.021528 | -0.0053975 | 2.4678e-06 | 3.4691e-07 | 0.032749 | 0.03275 | 0.03275 | 0.97829 | -0.41678 | 0.97817 | -0.41919 | 2.2493
111 | 0.012872 | 0.0032294 | -0.012865 | -0.0032257 | 6.8311e-06 | 3.7726e-06 | 0.019555 | 0.019555 | 0.019555 | 0.97955 | -0.39221 | 0.97898 | -0.40335 | 5.3723
112 | -0.12186 | -0.030698 | 0.1219 | 0.03072 | 3.5651e-05 | 2.2258e-05 | 0.18518 | 0.18518 | 0.18518 | 0.97955 | -0.39221 | 0.97986 | -0.3861 | 12.7182
113 | 0.017391 | 0.0043607 | -0.017389 | -0.0043595 | 2.0606e-06 | 1.2202e-06 | 0.026457 | 0.026457 | 0.026457 | 0.97817 | -0.41919 | 0.97804 | -0.42168 | 7.2684
114 | -0.053034 | -0.01334 | 0.053037 | 0.013341 | 3.1918e-06 | 1.7827e-06 | 0.080884 | 0.080884 | 0.080884 | 0.97587 | -0.46469 | 0.97593 | -0.46343 | 5.5552
115 | 0.0062439 | 0.0015644 | -0.006242 | -0.0015639 | 1.8942e-06 | 5.163e-07 | 0.0095207 | 0.0095209 | 0.0095209 | 0.97587 | -0.46469 | 0.97554 | -0.47106 | 2.6156
116 | 0.004859 | 0.0012173 | -0.0048588 | -0.0012173 | 2.6894e-07 | 9.1175e-09 | 0.0074114 | 0.0074114 | 0.0074114 | 0.97554 | -0.47106 | 0.97548 | -0.47223 | 2.0361
117 | 0.004082 | 0.0010226 | -0.0040817 | -0.0010227 | 2.8482e-07 | -6.2262e-08 | 0.0062265 | 0.0062266 | 0.0062266 | 0.97548 | -0.47223 | 0.97541 | -0.47369 | 1.7106
118 | 0.0025019 | 0.00062689 | -0.0025018 | -0.00062701 | 7.316e-08 | -1.1977e-07 | 0.0038199 | 0.00382 | 0.00382 | 0.97457 | -0.49025 | 0.97454 | -0.49086 | 1.0494
119 | 0.0018836 | 0.00047177 | -0.0018835 | -0.00047205 | 8.1916e-08 | -2.778e-07 | 0.0028733 | 0.0028735 | 0.0028735 | 0.97541 | -0.47369 | 0.97536 | -0.47461 | 0.78941
120 | -0.0022015 | -0.00055175 | 0.0022015 | 0.00055174 | 6.0714e-09 | -1.4509e-08 | 0.0033365 | 0.0033364 | 0.0033365 | 0.98184 | -0.34856 | 0.98185 | -0.3485 | 0.91661
121 | -0.0041593 | -0.0010424 | 0.0041595 | 0.0010423 | 2.1185e-07 | -4.4248e-08 | 0.0063035 | 0.0063034 | 0.0063035 | 0.98185 | -0.3485 | 0.9819 | -0.34743 | 1.7317
122 | -0.005973 | -0.0014969 | 0.0059731 | 0.0014969 | 6.6145e-08 | 1.5102e-08 | 0.0090517 | 0.0090517 | 0.0090517 | 0.9819 | -0.34743 | 0.98191 | -0.3472 | 2.4867
123 | -0.0075226 | -0.0018852 | 0.0075234 | 0.0018855 | 7.3669e-07 | 2.8025e-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.98191 | -0.3472 | 0.98202 | -0.34515 | 3.1318
124 | 0.014452 | 0.003621 | -0.01445 | -0.0036198 | 2.0838e-06 | 1.1871e-06 | 0.021898 | 0.021899 | 0.021899 | 0.98202 | -0.34515 | 0.98186 | -0.34817 | 6.0161
125 | -0.021976 | -0.0055065 | 0.021985 | 0.0055124 | 9.763e-06 | 5.9511e-06 | 0.033298 | 0.033298 | 0.033298 | 0.98202 | -0.34515 | 0.9825 | -0.33582 | 9.1479
126 | 0.18564 | 0.047074 | -0.18537 | -0.046905 | 0.00026635 | 0.00016861 | 0.2801 | 0.2801 | 0.2801 | 0.98688 | -0.25002 | 0.98534 | -0.27991 | 19.2378
127 | 0.17701 | 0.044812 | -0.17679 | -0.044672 | 0.00022106 | 0.0001398 | 0.26747 | 0.26747 | 0.26747 | 0.98534 | -0.27991 | 0.984 | -0.30596 | 18.3701
128 | 0.0083668 | 0.0020938 | -0.0083665 | -0.0020946 | 3.0619e-07 | -8.4648e-07 | 0.012634 | 0.012634 | 0.012634 | 0.98534 | -0.27991 | 0.9853 | -0.28068 | 0.86775
129 | 0.17235 | 0.043559 | -0.17216 | -0.043445 | 0.00018103 | 0.00011442 | 0.26076 | 0.26076 | 0.26076 | 0.984 | -0.30596 | 0.98287 | -0.32789 | 17.9091
130 | 0.0044397 | 0.0011126 | -0.0044395 | -0.0011126 | 2.1578e-07 | -2.4048e-08 | 0.0067138 | 0.0067139 | 0.0067139 | 0.984 | -0.30596 | 0.98394 | -0.30698 | 1.8445
131 | 0.0068027 | 0.0017027 | -0.0068024 | -0.0017042 | 3.3468e-07 | -1.509e-06 | 0.010273 | 0.010273 | 0.010273 | 0.9853 | -0.28068 | 0.98525 | -0.28171 | 0.70559
132 | 0.0043561 | 0.0010915 | -0.0043558 | -0.0010915 | 2.5398e-07 | -3.4801e-08 | 0.0065948 | 0.0065949 | 0.0065949 | 0.98287 | -0.32789 | 0.9828 | -0.32911 | 1.8118
133 | 0.16781 | 0.042353 | -0.16767 | -0.042267 | 0.00013695 | 8.65e-05 | 0.25416 | 0.25416 | 0.25416 | 0.98287 | -0.32789 | 0.98199 | -0.34494 | 17.4561
134 | 0.0068024 | 0.0017042 | -0.0068022 | -0.0017046 | 1.5206e-07 | -3.4301e-07 | 0.010273 | 0.010274 | 0.010274 | 0.98525 | -0.28171 | 0.98522 | -0.28218 | 0.9408
135 | 0.0027733 | 0.0006949 | -0.0027732 | -0.00069501 | 9.0868e-08 | -1.16e-07 | 0.0041989 | 0.004199 | 0.004199 | 0.9828 | -0.32911 | 0.98277 | -0.3298 | 1.1536
136 | 0.027003 | 0.0067807 | -0.026991 | -0.006774 | 1.1953e-05 | 6.687e-06 | 0.040923 | 0.040923 | 0.040923 | 0.98199 | -0.34494 | 0.98152 | -0.35423 | 5.6213
137 | 0.14067 | 0.035486 | -0.14066 | -0.035478 | 1.2452e-05 | 7.8214e-06 | 0.21324 | 0.21324 | 0.21324 | 0.98199 | -0.34494 | 0.9819 | -0.34679 | 14.6455
138 | 0.0056531 | 0.0014165 | -0.0056527 | -0.0014165 | 3.5936e-07 | 6.2597e-08 | 0.0085379 | 0.008538 | 0.008538 | 0.98522 | -0.28218 | 0.98515 | -0.28352 | 2.3456
139 | -0.15819 | -0.040211 | 0.15831 | 0.040289 | 0.00012363 | 7.794e-05 | 0.23857 | 0.23857 | 0.23857 | 0.9875 | -0.23784 | 0.98835 | -0.22163 | 16.3852
140 | 0.15551 | 0.039538 | -0.15548 | -0.039521 | 2.8204e-05 | 1.7771e-05 | 0.23452 | 0.23452 | 0.23452 | 0.9875 | -0.23784 | 0.98731 | -0.24161 | 16.1075
141 | -0.15983 | -0.040668 | 0.15988 | 0.040704 | 5.6008e-05 | 3.5317e-05 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.98835 | -0.22163 | 0.98873 | -0.21436 | 16.5417
142 | 0.15331 | 0.038976 | -0.15318 | -0.038894 | 0.00013033 | 8.2084e-05 | 0.23125 | 0.23125 | 0.23125 | 0.98731 | -0.24161 | 0.98639 | -0.25928 | 15.8827
143 | -0.16217 | -0.041276 | 0.16226 | 0.041332 | 8.9602e-05 | 5.6523e-05 | 0.24428 | 0.24428 | 0.24428 | 0.98873 | -0.21436 | 0.98932 | -0.20291 | 16.7777
144 | 0.15318 | 0.038894 | -0.15286 | -0.038694 | 0.00031789 | 0.00020022 | 0.23125 | 0.23125 | 0.23125 | 0.98639 | -0.25928 | 0.98416 | -0.3025 | 15.8828
145 | 0.1511 | 0.038254 | -0.15107 | -0.038236 | 2.9184e-05 | 1.8375e-05 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.98416 | -0.3025 | 0.98395 | -0.30652 | 15.7004
146 | 0.14831 | 0.037543 | -0.1482 | -0.037474 | 0.00011017 | 6.9323e-05 | 0.22442 | 0.22442 | 0.22442 | 0.98395 | -0.30652 | 0.98315 | -0.32201 | 15.4135
147 | 0.025075 | 0.0062958 | -0.025075 | -0.0062957 | 7.7371e-08 | 4.7775e-08 | 0.038348 | 0.038348 | 0.038348 | 0.9731 | -0.51872 | 0.9731 | -0.51879 | 10.5351
148 | 0.01989 | 0.0049962 | -0.019865 | -0.0049815 | 2.4339e-05 | 1.4707e-05 | 0.030419 | 0.030419 | 0.030419 | 0.9731 | -0.51879 | 0.9718 | -0.54446 | 8.3569
149 | 0.0033357 | 0.00083585 | -0.0033355 | -0.00083595 | 1.7049e-07 | -1.068e-07 | 0.0051075 | 0.0051076 | 0.0051076 | 0.9718 | -0.54446 | 0.97175 | -0.54553 | 1.4032
150 | 0.01653 | 0.0041456 | -0.016523 | -0.0041419 | 6.3757e-06 | 3.7518e-06 | 0.025311 | 0.025312 | 0.025312 | 0.9718 | -0.54446 | 0.97139 | -0.55256 | 6.9537
151 | 0.013131 | 0.0032918 | -0.013129 | -0.0032902 | 2.7147e-06 | 1.516e-06 | 0.020115 | 0.020116 | 0.020116 | 0.97139 | -0.55256 | 0.97117 | -0.55689 | 5.5262
152 | 0.0054758 | 0.0013718 | -0.0054746 | -0.0013716 | 1.2603e-06 | 2.1644e-07 | 0.0083915 | 0.0083917 | 0.0083917 | 0.97097 | -0.5609 | 0.97073 | -0.56574 | 2.3054
153 | -0.0077275 | -0.0019361 | 0.0077279 | 0.0019363 | 3.864e-07 | 1.5641e-07 | 0.011842 | 0.011842 | 0.011842 | 0.97097 | -0.5609 | 0.97102 | -0.55985 | 3.2534
154 | 0.0024332 | 0.00060934 | -0.002433 | -0.00060976 | 2.4544e-07 | -4.2447e-07 | 0.0037297 | 0.0037299 | 0.0037299 | 0.97073 | -0.56574 | 0.97062 | -0.56785 | 1.0247
155 | -0.010854 | -0.0027197 | 0.010855 | 0.0027205 | 1.4972e-06 | 7.7964e-07 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.97102 | -0.55985 | 0.97117 | -0.55696 | 4.5694
156 | -0.011988 | -0.0030044 | 0.011988 | 0.0030045 | 3.6151e-08 | 1.9602e-08 | 0.018368 | 0.018368 | 0.018368 | 0.97117 | -0.55696 | 0.97117 | -0.55689 | 5.0462
157 | -0.023193 | -0.0058151 | 0.0232 | 0.0058191 | 6.5125e-06 | 3.9897e-06 | 0.035127 | 0.035127 | 0.035127 | 0.9825 | -0.33582 | 0.9828 | -0.32993 | 9.6504
158 | 0.0019028 | 0.00047622 | -0.0019027 | -0.00047666 | 1.2809e-07 | -4.3953e-07 | 0.0028808 | 0.002881 | 0.002881 | 0.9828 | -0.32993 | 0.98272 | -0.33135 | 0.79147
159 | -0.025102 | -0.0062953 | 0.025113 | 0.0063017 | 1.0384e-05 | 6.4027e-06 | 0.038008 | 0.038008 | 0.038008 | 0.9828 | -0.32993 | 0.98324 | -0.32126 | 10.4418
160 | 0.0019027 | 0.00047666 | -0.0019026 | -0.00047685 | 5.5066e-08 | -1.889e-07 | 0.002881 | 0.002881 | 0.002881 | 0.98272 | -0.33135 | 0.98269 | -0.33195 | 0.79149
161 | -0.027003 | -0.0067754 | 0.027009 | 0.0067795 | 6.5086e-06 | 4.0337e-06 | 0.040868 | 0.040868 | 0.040868 | 0.98324 | -0.32126 | 0.9835 | -0.3162 | 11.2275
162 | 0.010007 | 0.0025061 | -0.010004 | -0.002505 | 2.3299e-06 | 1.1495e-06 | 0.015164 | 0.015164 | 0.015164 | 0.98186 | -0.34817 | 0.98162 | -0.35306 | 4.166
163 | -0.030031 | -0.0075367 | 0.030047 | 0.007547 | 1.6439e-05 | 1.0251e-05 | 0.04544 | 0.04544 | 0.04544 | 0.9835 | -0.3162 | 0.98409 | -0.30473 | 12.4835
164 | 0.0067692 | 0.0016942 | -0.0067684 | -0.0016939 | 8.7157e-07 | 2.7877e-07 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.98162 | -0.35306 | 0.98148 | -0.35577 | 2.8189
165 | -0.033664 | -0.0084535 | 0.033672 | 0.0084582 | 7.5077e-06 | 4.7067e-06 | 0.050909 | 0.050909 | 0.050909 | 0.98409 | -0.30473 | 0.98433 | -0.30006 | 13.986
166 | 0.0035308 | 0.00088468 | -0.0035307 | -0.00088473 | 8.1817e-08 | -4.5311e-08 | 0.005333 | 0.005333 | 0.005333 | 0.98515 | -0.28352 | 0.98513 | -0.284 | 1.4651
167 | 0.0046972 | 0.0011749 | -0.0046967 | -0.0011749 | 5.4227e-07 | -1.3327e-08 | 0.0071206 | 0.0071207 | 0.0071207 | 0.98148 | -0.35577 | 0.98135 | -0.3582 | 1.9562
168 | 0.0039024 | 0.00097792 | -0.0039022 | -0.00097799 | 2.2248e-07 | -6.4032e-08 | 0.0059713 | 0.0059714 | 0.0059714 | 0.97246 | -0.53173 | 0.9724 | -0.53293 | 1.6405
169 | 0.01474 | 0.0036972 | -0.014734 | -0.003694 | 5.6631e-06 | 3.2569e-06 | 0.022565 | 0.022565 | 0.022565 | 0.97203 | -0.54023 | 0.97163 | -0.54829 | 6.1992
170 | 0.015434 | 0.0038717 | -0.015427 | -0.0038675 | 7.2883e-06 | 4.2093e-06 | 0.023312 | 0.023312 | 0.023312 | 0.98524 | -0.2822 | 0.98474 | -0.29211 | 6.4044
171 | 0.012836 | 0.0032182 | -0.012832 | -0.0032158 | 4.3116e-06 | 2.3708e-06 | 0.019397 | 0.019397 | 0.019397 | 0.98474 | -0.29211 | 0.98437 | -0.29917 | 5.3289
172 | 0.0023642 | 0.00059193 | -0.0023641 | -0.00059226 | 1.6602e-07 | -3.3439e-07 | 0.0035737 | 0.0035738 | 0.0035738 | 0.98437 | -0.29917 | 0.9843 | -0.30064 | 0.98182
173 | 0.010468 | 0.0026239 | -0.010466 | -0.0026231 | 1.518e-06 | 7.6601e-07 | 0.015823 | 0.015824 | 0.015824 | 0.98437 | -0.29917 | 0.98422 | -0.30221 | 4.3471
174 | 0.099311 | 0.025066 | -0.099305 | -0.025062 | 5.7555e-06 | 3.5471e-06 | 0.15074 | 0.15074 | 0.15074 | 0.98073 | -0.36941 | 0.98067 | -0.37062 | 10.3532
175 | -0.10104 | -0.0255 | 0.10111 | 0.025544 | 7.0762e-05 | 4.3667e-05 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.98073 | -0.36941 | 0.98148 | -0.3548 | 10.5338
176 | 0.097065 | 0.024501 | -0.097027 | -0.024477 | 3.8456e-05 | 2.3659e-05 | 0.14734 | 0.14734 | 0.14734 | 0.98067 | -0.37062 | 0.98025 | -0.3789 | 10.1198
177 | -0.10111 | -0.025544 | 0.10113 | 0.025553 | 1.3957e-05 | 8.6125e-06 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.98148 | -0.3548 | 0.98163 | -0.35192 | 10.5338
178 | 0.094847 | 0.023931 | -0.094798 | -0.023901 | 4.9077e-05 | 3.0138e-05 | 0.14404 | 0.14404 | 0.14404 | 0.98025 | -0.3789 | 0.97969 | -0.38971 | 9.8926
179 | -0.10283 | -0.025979 | 0.10285 | 0.025994 | 2.5286e-05 | 1.5622e-05 | 0.15595 | 0.15595 | 0.15595 | 0.98163 | -0.35192 | 0.9819 | -0.34679 | 10.7107
180 | 0.089043 | 0.022459 | -0.089021 | -0.022446 | 2.2261e-05 | 1.3594e-05 | 0.1353 | 0.1353 | 0.1353 | 0.97969 | -0.38971 | 0.97943 | -0.39493 | 9.2923
181 | 0.0057552 | 0.0014417 | -0.0057535 | -0.0014414 | 1.6845e-06 | 3.3804e-07 | 0.008741 | 0.0087413 | 0.0087413 | 0.97969 | -0.38971 | 0.97938 | -0.39586 | 2.4015
182 | 0.085972 | 0.021682 | -0.085925 | -0.021653 | 4.7128e-05 | 2.868e-05 | 0.13066 | 0.13066 | 0.13066 | 0.97943 | -0.39493 | 0.97884 | -0.40639 | 8.9742
183 | 0.0033892 | 0.00084883 | -0.0033887 | -0.00084913 | 4.8227e-07 | -3.0161e-07 | 0.0051491 | 0.0051494 | 0.0051494 | 0.97938 | -0.39586 | 0.97923 | -0.39884 | 1.4147
184 | -0.0086335 | -0.0021638 | 0.0086336 | 0.0021638 | 1.3662e-07 | 6.0261e-08 | 0.013053 | 0.013053 | 0.013053 | 0.9842 | -0.30254 | 0.98422 | -0.30221 | 3.586
185 | 0.0066237 | 0.0016601 | -0.0066233 | -0.00166 | 4.256e-07 | 1.2858e-07 | 0.010014 | 0.010014 | 0.010014 | 0.9842 | -0.30254 | 0.98413 | -0.30389 | 2.7512
186 | 0.0023641 | 0.00059226 | -0.002364 | -0.00059247 | 1.0263e-07 | -2.0665e-07 | 0.0035738 | 0.0035739 | 0.0035739 | 0.9843 | -0.30064 | 0.98425 | -0.30155 | 0.98185
187 | 0.010187 | 0.002554 | -0.010184 | -0.0025524 | 3.196e-06 | 1.603e-06 | 0.015522 | 0.015522 | 0.015522 | 0.97663 | -0.44935 | 0.9763 | -0.45593 | 4.2643
188 | 0.0081246 | 0.0020362 | -0.0081239 | -0.0020359 | 7.3413e-07 | 3.1021e-07 | 0.012383 | 0.012383 | 0.012383 | 0.9763 | -0.45593 | 0.9762 | -0.45783 | 3.4019
189 | 0.0068733 | 0.0017225 | -0.006873 | -0.0017224 | 2.7041e-07 | 9.0931e-08 | 0.010477 | 0.010477 | 0.010477 | 0.9762 | -0.45783 | 0.97616 | -0.45866 | 2.8783
190 | 0.0056101 | 0.0014059 | -0.00561 | -0.0014058 | 1.178e-07 | 2.1695e-08 | 0.0085518 | 0.0085518 | 0.0085518 | 0.97616 | -0.45866 | 0.97614 | -0.4591 | 2.3494
191 | 0.0034599 | 0.00086698 | -0.0034599 | -0.00086699 | 1.6893e-08 | -9.4324e-09 | 0.0052742 | 0.0052742 | 0.0052742 | 0.97614 | -0.4591 | 0.97613 | -0.4592 | 1.449
192 | -0.14052 | -0.035469 | 0.14055 | 0.035487 | 2.7885e-05 | 1.7515e-05 | 0.21312 | 0.21312 | 0.21312 | 0.98156 | -0.35287 | 0.98178 | -0.34873 | 14.6372
193 | 0.13768 | 0.034757 | -0.13755 | -0.034678 | 0.00012701 | 7.9714e-05 | 0.20881 | 0.20881 | 0.20881 | 0.98156 | -0.35287 | 0.98058 | -0.37214 | 14.3414
194 | -0.14392 | -0.036332 | 0.14408 | 0.036431 | 0.0001575 | 9.9013e-05 | 0.21823 | 0.21823 | 0.21823 | 0.98178 | -0.34873 | 0.98295 | -0.32591 | 14.9882
195 | 0.13267 | 0.033453 | -0.13258 | -0.033397 | 8.8545e-05 | 5.5495e-05 | 0.20139 | 0.20139 | 0.20139 | 0.98058 | -0.37214 | 0.97986 | -0.3861 | 13.832
196 | -0.14676 | -0.037102 | 0.14679 | 0.03712 | 2.7463e-05 | 1.7276e-05 | 0.22228 | 0.22228 | 0.22228 | 0.98295 | -0.32591 | 0.98315 | -0.32201 | 15.2666
197 | 0.010679 | 0.002677 | -0.010676 | -0.0026758 | 2.382e-06 | 1.2203e-06 | 0.016217 | 0.016217 | 0.016217 | 0.97986 | -0.3861 | 0.97962 | -0.39078 | 4.4553
198 | 0.015333 | 0.0038441 | -0.015329 | -0.0038419 | 3.7781e-06 | 2.1857e-06 | 0.023328 | 0.023328 | 0.023328 | 0.97804 | -0.42168 | 0.97778 | -0.42685 | 6.4089
199 | 0.01085 | 0.0027192 | -0.010849 | -0.0027192 | 8.1468e-08 | 4.2145e-08 | 0.016511 | 0.016511 | 0.016511 | 0.97778 | -0.42685 | 0.97777 | -0.427 | 4.536
200 | 0.0071823 | 0.0018001 | -0.0071811 | -0.0017996 | 1.2579e-06 | 4.5298e-07 | 0.01093 | 0.010931 | 0.010931 | 0.97777 | -0.427 | 0.97759 | -0.43068 | 3.0029
201 | 0.0049891 | 0.0012503 | -0.0049886 | -0.0012502 | 5.1232e-07 | 3.0902e-08 | 0.007594 | 0.0075941 | 0.0075941 | 0.97759 | -0.43068 | 0.97748 | -0.43284 | 2.0863
202 | -0.012167 | -0.0030499 | 0.01217 | 0.0030513 | 2.6598e-06 | 1.4495e-06 | 0.018638 | 0.018638 | 0.018638 | 0.97139 | -0.55288 | 0.97163 | -0.54829 | 5.1203
203 | 0.010349 | 0.0025943 | -0.010347 | -0.0025931 | 2.4974e-06 | 1.2704e-06 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.97139 | -0.55288 | 0.97114 | -0.55794 | 4.3554
204 | 0.006845 | 0.0017154 | -0.0068446 | -0.0017153 | 4.2971e-07 | 1.4613e-07 | 0.010488 | 0.010488 | 0.010488 | 0.97114 | -0.55794 | 0.97107 | -0.55926 | 2.8814
205 | 0.0016062 | 0.00040243 | -0.0016062 | -0.00040256 | 2.6388e-08 | -1.2681e-07 | 0.0024613 | 0.0024613 | 0.0024613 | 0.97107 | -0.55926 | 0.97105 | -0.55961 | 0.67619
206 | 0.0029072 | 0.00072862 | -0.0029072 | -0.00072862 | 4.1516e-09 | -4.4278e-09 | 0.0044257 | 0.0044257 | 0.0044257 | 0.97748 | -0.43284 | 0.97747 | -0.43287 | 1.2159
207 | -0.0032778 | -0.0008215 | 0.003278 | 0.00082136 | 1.9836e-07 | -1.4339e-07 | 0.0049712 | 0.0049711 | 0.0049712 | 0.98115 | -0.36223 | 0.98121 | -0.36096 | 1.3657
208 | -0.003278 | -0.00082136 | 0.0032785 | 0.00082104 | 4.3131e-07 | -3.1196e-07 | 0.0049711 | 0.0049709 | 0.0049711 | 0.98121 | -0.36096 | 0.98135 | -0.3582 | 1.3657
209 | 0.0014182 | 0.00035382 | -0.001418 | -0.0003552 | 2.064e-07 | -1.3719e-06 | 0.0021499 | 0.0021504 | 0.0021504 | 0.98135 | -0.3582 | 0.9812 | -0.36126 | 0.59077
210 | 0.001418 | 0.0003552 | -0.001418 | -0.00035538 | 2.7686e-08 | -1.8393e-07 | 0.0021504 | 0.0021505 | 0.0021505 | 0.9812 | -0.36126 | 0.98118 | -0.36167 | 0.59079
211 | 0.002027 | 0.00050786 | -0.002027 | -0.00050801 | 4.7337e-08 | -1.4115e-07 | 0.0030617 | 0.0030618 | 0.0030618 | 0.98513 | -0.284 | 0.9851 | -0.28449 | 0.84114
212 | 0.085925 | 0.021653 | -0.085913 | -0.021646 | 1.1193e-05 | 6.8122e-06 | 0.13066 | 0.13066 | 0.13066 | 0.97884 | -0.40639 | 0.9787 | -0.40911 | 8.9742
213 | 0.0016929 | 0.00042411 | -0.0016928 | -0.00042426 | 3.3574e-08 | -1.4871e-07 | 0.0025724 | 0.0025724 | 0.0025724 | 0.97923 | -0.39884 | 0.97921 | -0.39926 | 0.70671
214 | -0.0011371 | -0.00028498 | 0.0011371 | 0.00028484 | 1.3472e-08 | -1.4084e-07 | 0.0017334 | 0.0017334 | 0.0017334 | 0.97612 | -0.45945 | 0.97613 | -0.4592 | 0.47621
215 | 0.0015994 | 0.00040082 | -0.0015994 | -0.00040085 | 5.0176e-09 | -2.5699e-08 | 0.0024217 | 0.0024217 | 0.0024217 | 0.98277 | -0.3298 | 0.98277 | -0.32987 | 0.6653
216 | 0.0045142 | 0.0011313 | -0.0045139 | -0.0011313 | 2.9386e-07 | -2.2851e-08 | 0.0068479 | 0.006848 | 0.006848 | 0.98091 | -0.36613 | 0.98084 | -0.3675 | 1.8813
217 | 0.0013649 | 0.00034193 | -0.0013648 | -0.00034206 | 1.7456e-08 | -1.3163e-07 | 0.0020493 | 0.0020494 | 0.0020494 | 0.99099 | -0.17112 | 0.99098 | -0.17139 | 0.56302
218 | -0.44723 | -0.11497 | 0.44725 | 0.11498 | 1.9025e-05 | 1.2152e-05 | 0.66767 | 0.66767 | 0.66767 | 0.99827 | -0.032575 | 0.99832 | -0.0317 | 45.8563
219 | -0.44939 | -0.11552 | 0.45009 | 0.11596 | 0.00069333 | 0.00044287 | 0.67086 | 0.67086 | 0.67086 | 0.99832 | -0.0317 | 1 | 0 | 46.0756

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45294 | 0.11626

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029927 | 0.00075005
1 | 0.0019954 | 0.00050008
2 | 0.0010106 | 0.00025328
3 | 0.0022287 | 0.00055858
4 | 0.0031379 | 0.00078642
5 | 0.0018671 | 0.00046794
6 | 0.0029985 | 0.0007515
7 | 0.0019008 | 0.00047639
8 | 0.0022984 | 0.00057604
9 | 0.001216 | 0.00030475
10 | 0.0017793 | 0.00044594
11 | 0.0026021 | 0.00065215
12 | 0.0035537 | 0.00089065
13 | 0.0012982 | 0.00032536
14 | 0.0019196 | 0.00048109
15 | 0.0072088 | 0.0018067
16 | 0.0024267 | 0.00060819
17 | 0.0020726 | 0.00051944
18 | 0.00079923 | 0.00020031
19 | 0.00099166 | 0.00024853
20 | 0.00099178 | 0.00024856
21 | 0.0020481 | 0.00051331
22 | 0.0027463 | 0.0006883
23 | 0.001274 | 0.00031931
24 | 0.0014542 | 0.00036446
25 | 0.0018703 | 0.00046873
26 | 0.0012562 | 0.00031483
27 | 0.00073424 | 0.00018402
28 | 0.001837 | 0.00046038
29 | 0.0014177 | 0.0003553
30 | 0.0032159 | 0.00080599
31 | 0.0026751 | 0.00067045
32 | 0.001443 | 0.00036166
33 | 0.0017233 | 0.0004319
34 | 0.0016182 | 0.00040557
35 | 0.0020685 | 0.00051842
36 | 0.0024769 | 0.00062077
37 | 0.0016094 | 0.00040337
38 | 0.0033002 | 0.00082712
39 | 0.0020643 | 0.00051737
40 | 0.00071072 | 0.00017812
41 | 0.0023858 | 0.00059793
42 | 0.0037068 | 0.00092902
43 | 0.0025281 | 0.0006336
44 | 0.00068812 | 0.00017246
45 | 0.0033684 | 0.00084421
46 | 0.0024977 | 0.00062599
47 | 0.0050925 | 0.0012763
48 | 0.0030935 | 0.00077531
49 | 0.003912 | 0.00098045
50 | 0.0032195 | 0.00080689
51 | 0.0039049 | 0.00097866
52 | 0.0038923 | 0.00097551
53 | 0.0016476 | 0.00041294
54 | 0.0053486 | 0.0013405
55 | 0.0015517 | 0.0003889
56 | 0.0017321 | 0.00043411
57 | 0.001719 | 0.00043082
58 | 0.0049513 | 0.0012409
59 | 0.0015877 | 0.00039793
60 | 0.002678 | 0.00067116
61 | 0.0011922 | 0.0002988
62 | 0.0025935 | 0.00065
63 | 0.0019209 | 0.00048142
64 | 0.0040023 | 0.0010031
65 | 0.0048281 | 0.00121
66 | 0.0018028 | 0.00045183
67 | 0.0026024 | 0.00065222
68 | 0.0016614 | 0.00041638
69 | 0.0023423 | 0.00058703
70 | 0.0029572 | 0.00074115
71 | 0.002861 | 0.00071703
72 | 0.0041367 | 0.0010367
73 | 0.0032743 | 0.00082061
74 | 0.001383 | 0.00034662
75 | 0.00077679 | 0.00019468
76 | 0.0025981 | 0.00065114
77 | 0.0021981 | 0.0005509
78 | 0.0025018 | 0.00062701
79 | 0.0022015 | 0.00055175
80 | 0.0019577 | 0.00049066
81 | 0.0018135 | 0.00045451
82 | 0.0015496 | 0.00038835
83 | 0.0018835 | 0.00047205
84 | 0.0017827 | 0.00044678
85 | 0.0015638 | 0.00039191
86 | 0.0044395 | 0.0011126
87 | 0.0015825 | 0.00039661
88 | 0.0011492 | 0.00028801
89 | 0.0026839 | 0.00067266
90 | 0.0015136 | 0.00037934
91 | 0.0021717 | 0.00054428
92 | 0.0022834 | 0.00057227
93 | 0.0026378 | 0.00066109
94 | 0.0017561 | 0.00044011
95 | 0.0027624 | 0.00069232
96 | 0.0076615 | 0.0019201
97 | 0.0051852 | 0.0012995
98 | 0.0033355 | 0.00083595
99 | 0.0033921 | 0.00085013
100 | 0.0022517 | 0.00056433
101 | 0.0030413 | 0.00076223
102 | 0.0031259 | 0.00078343
103 | 0.002433 | 0.00060976
104 | 0.001133 | 0.00028396
105 | 0.0011403 | 0.00028579
106 | 0.0012078 | 0.0003027
107 | 0.00189 | 0.00047367
108 | 0.0044436 | 0.0011137
109 | 0.0019026 | 0.00047685
110 | 0.0030215 | 0.00075727
111 | 0.003235 | 0.00081076
112 | 0.0036172 | 0.00090655
113 | 0.0021219 | 0.0005318
114 | 0.0020712 | 0.00051908
115 | 0.0055358 | 0.0013874
116 | 0.0019736 | 0.00049464
117 | 0.0029746 | 0.0007455
118 | 0.0018335 | 0.00045952
119 | 0.0025908 | 0.00064932
120 | 0.0017331 | 0.00043437
121 | 0.0022398 | 0.00056135
122 | 0.0021794 | 0.00054622
123 | 0.0016998 | 0.00042601
124 | 0.0030491 | 0.00076419
125 | 0.0023643 | 0.00059255
126 | 0.0020097 | 0.00050369
127 | 0.0018326 | 0.00045928
128 | 0.0066233 | 0.00166
129 | 0.002364 | 0.00059247
130 | 0.0021945 | 0.00054999
131 | 0.0020595 | 0.00051616
132 | 0.0012506 | 0.00031343
133 | 0.0012629 | 0.00031651
134 | 0.0021501 | 0.00053887
135 | 0.002051 | 0.00051403
136 | 0.0042139 | 0.0010561
137 | 0.0028412 | 0.00071206
138 | 0.003372 | 0.0008451
139 | 0.0048884 | 0.0012252
140 | 0.0026782 | 0.00067123
141 | 0.0014134 | 0.00035424
142 | 0.010676 | 0.0026758
143 | 0.0020566 | 0.00051543
144 | 0.0044795 | 0.0011227
145 | 0.0036671 | 0.00091906
146 | 0.002192 | 0.00054936
147 | 0.0018176 | 0.00045554
148 | 0.0025643 | 0.00064266
149 | 0.0035018 | 0.00087764
150 | 0.0052383 | 0.0013129
151 | 0.0016062 | 0.00040256
152 | 0.0020813 | 0.00052163
153 | 0.0029072 | 0.00072862
154 | 0.0019434 | 0.00048705
155 | 0.0032778 | 0.0008215
156 | 0.001418 | 0.00035538
157 | 0.0015037 | 0.00037686
158 | 0.002027 | 0.00050801
159 | 0.0016959 | 0.00042502
160 | 0.0028432 | 0.00071256
161 | 0.0020064 | 0.00050284
162 | 0.0011371 | 0.00028498
163 | 0.0023228 | 0.00058214
164 | 0.0011738 | 0.00029419
165 | 0.0063339 | 0.0015874
166 | 0.0045139 | 0.0011313
167 | 0.0016928 | 0.00042426
168 | 0.0039022 | 0.00097799
169 | 0.0016049 | 0.00040223
170 | 0.0011178 | 0.00028015
171 | 0.0015994 | 0.00040085
172 | 0.0013648 | 0.00034206
173 | 0.0021418 | 0.00053678
174 | 0.0012018 | 0.00030119

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1