## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-18_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-18_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-18_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-18_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-18_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-18_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-18_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-18_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-18_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-18_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-18_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-18_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-18_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-18_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-18_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-18_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-18_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-18_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-18_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-18_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-18_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-18_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-18_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-18_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-18_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-18_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-18_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-18_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-18_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-18_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-18_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-18_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-18_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-18_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-18_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-18_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-18_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-18_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-18_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-18_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-18_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-18_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-18_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-18_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-18_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-18_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-18_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-18_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-18_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-18_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-18_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-18_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-18_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-18_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-18_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-18_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-18_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-18_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-18_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-18_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-18_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-18_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-18_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-18_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-18_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-18_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-18_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2601-18_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2601-18_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2601-18_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2601-18_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2601-18_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2601-18_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2601-18_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2601-18_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2601-18_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2601-18_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2601-18_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2601-18_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2601-18_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2601-18_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2601-18_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2601-18_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2601-18_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2601-18_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2601-18_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2601-18_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2601-18_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2601-18_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2601-18_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2601-18_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2601-18_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2601-18_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2601-18_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2601-18_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2601-18_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2601-18_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2601-18_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2601-18_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2601-18_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2601-18_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2601-18_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2601-18_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2601-18_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2601-18_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2601-18_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2601-18_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2601-18_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2601-18_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2601-18_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2601-18_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_395_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-18_0_6_load_0 | 0 | 0.0036295 | 0.00090964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-18_0_6_load_3 | 3 | 0.0054505 | 0.001366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-18_0_6_load_36 | 4 | 0.012003 | 0.0030083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-18_0_6_load_7 | 5 | 0.0053522 | 0.0013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-18_0_6_load_107 | 6 | 0.0025717 | 0.00064454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-18_0_6_load_51 | 7 | 0.005783 | 0.0014494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-18_0_6_load_5 | 8 | 0.0086591 | 0.0021702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-18_0_6_load_4 | 9 | 0.011354 | 0.0028456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-18_0_6_load_101 | 12 | 0.0052981 | 0.0013278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-18_0_6_load_9 | 14 | 0.0093875 | 0.0023527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-18_0_6_load_10 | 15 | 0.0048318 | 0.001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-18_0_6_load_11 | 16 | 0.013027 | 0.0032648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-18_0_6_load_12 | 17 | 0.0048639 | 0.001219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-18_0_6_load_13 | 18 | 0.0037983 | 0.00095194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-18_0_6_load_19 | 19 | 0.0077321 | 0.0019378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-18_0_6_load_65 | 20 | 0.0023539 | 0.00058995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-18_0_6_load_14 | 23 | 0.00059086 | 0.00014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-18_0_6_load_15 | 24 | 0.0043466 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-18_0_6_load_16 | 25 | 0.00072231 | 0.00018103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-18_0_6_load_18 | 27 | 0.0007638 | 0.00019143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-18_0_6_load_45 | 29 | 0.0013245 | 0.00033196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-18_0_6_load_44 | 30 | 0.036773 | 0.0092161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-18_0_6_load_41 | 31 | 0.02154 | 0.0053983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-18_0_6_load_80 | 33 | 0.0043614 | 0.0010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-18_0_6_load_46 | 34 | 0.00077625 | 0.00019455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-18_0_6_load_40 | 35 | 0.0020676 | 0.00051818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-18_0_6_load_37 | 36 | 0.0078895 | 0.0019773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-18_0_6_load_84 | 37 | 0.0026956 | 0.00067558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-18_0_6_load_38 | 38 | 0.00098045 | 0.00024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-18_0_6_load_21 | 39 | 0.00058133 | 0.00014569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-18_0_6_load_22 | 40 | 0.034119 | 0.0085509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-18_0_6_load_23 | 41 | 0.0022909 | 0.00057416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-18_0_6_load_24 | 42 | 0.01889 | 0.0047344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-18_0_6_load_25 | 43 | 0.0062548 | 0.0015676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-18_0_6_load_26 | 44 | 0.0044226 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-18_0_6_load_63 | 47 | 0.005177 | 0.0012975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-18_0_6_load_60 | 48 | 0.00033905 | 8.4974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-18_0_6_load_29 | 50 | 0.00075369 | 0.00018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-18_0_6_load_115 | 51 | 0.0099073 | 0.002483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-18_0_6_load_109 | 52 | 0.025923 | 0.006497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-18_0_6_load_73 | 53 | 0.0010135 | 0.000254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-18_0_6_load_74 | 54 | 0.0033317 | 0.000835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-18_0_6_load_30 | 55 | 0.0061255 | 0.0015352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-18_0_6_load_31 | 56 | 0.0080961 | 0.0020291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-18_0_6_load_35 | 59 | 0.0038362 | 0.00096144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-18_0_6_load_64 | 60 | 0.0082459 | 0.0020666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2601-18_0_6_load_104 | 62 | 0.0016076 | 0.00040291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2601-18_0_6_load_39 | 63 | 0.0027647 | 0.00069291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2601-18_0_6_load_83 | 64 | 0.001839 | 0.00046089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2601-18_0_6_load_81 | 65 | 0.0048323 | 0.0012111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2601-18_0_6_load_49 | 66 | 0.0036795 | 0.00092217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2601-18_0_6_load_42 | 68 | 0.00058055 | 0.0001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2601-18_0_6_load_71 | 69 | 0.0040846 | 0.0010237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2601-18_0_6_load_72 | 70 | 0.099798 | 0.025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2601-18_0_6_load_97 | 73 | 0.0030382 | 0.00076145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2601-18_0_6_load_61 | 74 | 0.00033808 | 8.4732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2601-18_0_6_load_48 | 75 | 0.0071558 | 0.0017934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2601-18_0_6_load_53 | 77 | 0.0038849 | 0.00097366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2601-18_0_6_load_108 | 79 | 0.0034219 | 0.0008576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2601-18_0_6_load_86 | 80 | 0.0051423 | 0.0012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2601-18_0_6_load_54 | 81 | 0.0056623 | 0.0014191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2601-18_0_6_load_55 | 82 | 0.0037135 | 0.00093069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2601-18_0_6_load_58 | 85 | 0.0056182 | 0.0014081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2601-18_0_6_load_59 | 86 | 0.0024973 | 0.00062588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2601-18_0_6_load_91 | 87 | 0.0039005 | 0.00097755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2601-18_0_6_load_92 | 88 | 0.0050458 | 0.0012646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2601-18_0_6_load_93 | 89 | 0.005458 | 0.0013679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2601-18_0_6_load_78 | 90 | 0.0044536 | 0.0011162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2601-18_0_6_load_99 | 91 | 0.0053642 | 0.0013444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2601-18_0_6_load_105 | 95 | 0.00085919 | 0.00021533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2601-18_0_6_load_70 | 96 | 0.0034545 | 0.00086578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2601-18_0_6_load_66 | 97 | 0.00074284 | 0.00018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2601-18_0_6_load_67 | 98 | 0.00041885 | 0.00010497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2601-18_0_6_load_106 | 101 | 0.0066909 | 0.0016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2601-18_0_6_load_114 | 102 | 0.012205 | 0.0030589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2601-18_0_6_load_75 | 103 | 0.00561 | 0.001406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2601-18_0_6_load_76 | 104 | 0.0048834 | 0.0012239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2601-18_0_6_load_88 | 105 | 0.0024868 | 0.00062326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2601-18_0_6_load_87 | 106 | 0.0056788 | 0.0014232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2601-18_0_6_load_102 | 109 | 0.00067076 | 0.00016811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2601-18_0_6_load_110 | 110 | 0.0042884 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-18_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-18_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.035634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-18_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-18_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-18_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.018412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2601-18_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.009332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2601-18_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-18_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0082091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2601-18_0_6_line_8 |  | 7 | 66 | 0.00849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2601-18_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.03036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2601-18_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2601-18_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.007633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2601-18_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.055742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2601-18_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0064343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2601-18_0_6_line_14 |  | 13 | 105 | 0.025569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2601-18_0_6_line_15 |  | 13 | 32 | 0.025059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2601-18_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0085628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2601-18_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2601-18_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.007906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-18_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0044597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2601-18_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0070641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2601-18_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2601-18_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-18_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.004653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2601-18_0_6_line_24 |  | 21 | 35 | 0.0077728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2601-18_0_6_line_25 |  | 21 | 36 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-18_0_6_line_26 |  | 22 | 73 | 0.014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2601-18_0_6_line_27 |  | 22 | 91 | 0.029335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2601-18_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.027769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2601-18_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2601-18_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.020319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2601-18_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0055063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2601-18_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.001903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2601-18_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.01017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2601-18_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.032577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2601-18_0_6_line_35 |  | 28 | 31 | 0.058697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2601-18_0_6_line_36 |  | 29 | 34 | 0.021394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2601-18_0_6_line_37 |  | 30 | 71 | 0.023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-18_0_6_line_38 |  | 31 | 68 | 0.013476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2601-18_0_6_line_39 |  | 32 | 33 | 0.02465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-18_0_6_line_40 |  | 33 | 72 | 0.0042826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2601-18_0_6_line_41 |  | 34 | 45 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2601-18_0_6_line_42 |  | 35 | 37 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-18_0_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.024454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-18_0_6_line_44 |  | 37 | 67 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2601-18_0_6_line_45 |  | 38 | 63 | 0.00040225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-18_0_6_line_46 |  | 39 | 40 | 0.047175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-18_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.018782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-18_0_6_line_48 |  | 40 | 42 | 0.019519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-18_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-18_0_6_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0040908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2601-18_0_6_line_51 |  | 43 | 45 | 0.027458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-18_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.032806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-18_0_6_line_53 |  | 45 | 47 | 0.025632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2601-18_0_6_line_54 |  | 45 | 48 | 0.033405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-18_0_6_line_55 |  | 46 | 49 | 0.029552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-18_0_6_line_56 |  | 46 | 50 | 0.024405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-18_0_6_line_57 |  | 46 | 51 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-18_0_6_line_58 |  | 47 | 73 | 0.03292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2601-18_0_6_line_59 |  | 48 | 74 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2601-18_0_6_line_60 |  | 49 | 52 | 0.022039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2601-18_0_6_line_61 |  | 50 | 53 | 0.022326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2601-18_0_6_line_62 |  | 53 | 54 | 0.0017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2601-18_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2601-18_0_6_line_64 |  | 55 | 57 | 0.0052915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2601-18_0_6_line_65 |  | 56 | 58 | 0.03927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2601-18_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2601-18_0_6_line_67 |  | 58 | 60 | 0.022221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2601-18_0_6_line_68 |  | 58 | 61 | 0.025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2601-18_0_6_line_69 |  | 59 | 62 | 0.030451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2601-18_0_6_line_70 |  | 60 | 63 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2601-18_0_6_line_71 |  | 61 | 64 | 0.023729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2601-18_0_6_line_72 |  | 61 | 65 | 0.029932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2601-18_0_6_line_73 |  | 64 | 108 | 0.0087824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2601-18_0_6_line_74 |  | 66 | 75 | 0.033539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2601-18_0_6_line_75 |  | 67 | 80 | 0.0065758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2601-18_0_6_line_76 |  | 67 | 78 | 0.059015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2601-18_0_6_line_77 |  | 68 | 69 | 0.040104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2601-18_0_6_line_78 |  | 69 | 70 | 0.024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2601-18_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2601-18_0_6_line_80 |  | 72 | 107 | 0.022146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2601-18_0_6_line_81 |  | 74 | 92 | 0.036622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2601-18_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.032955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2601-18_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.044175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2601-18_0_6_line_84 |  | 78 | 79 | 0.033488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2601-18_0_6_line_85 |  | 80 | 87 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2601-18_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.021931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2601-18_0_6_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0068455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2601-18_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2601-18_0_6_line_89 |  | 83 | 85 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2601-18_0_6_line_90 |  | 83 | 86 | 0.026971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2601-18_0_6_line_91 |  | 84 | 87 | 0.011125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2601-18_0_6_line_92 |  | 84 | 88 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2601-18_0_6_line_93 |  | 85 | 89 | 0.027287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2601-18_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0055513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2601-18_0_6_line_95 |  | 90 | 104 | 0.029449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2601-18_0_6_line_96 |  | 92 | 93 | 0.005715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2601-18_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.009242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2601-18_0_6_line_98 |  | 93 | 95 | 0.017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2601-18_0_6_line_99 |  | 94 | 96 | 0.027259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2601-18_0_6_line_100 |  | 94 | 97 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2601-18_0_6_line_101 |  | 96 | 101 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2601-18_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.037441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2601-18_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.028402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2601-18_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2601-18_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2601-18_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2601-18_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0055083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2601-18_0_6_line_108 |  | 107 | 110 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2601-18_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0090848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-18_0_6_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 23 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2606898.4074 | 1229403.2161 | 2606915.0828 | 1229398.8441
1 | 2606905.1165 | 1229438.2113 | 2606898.4074 | 1229403.2161
2 | 2606898.4074 | 1229403.2161 | 2606880.2846 | 1229407.9672
3 | 2606905.1165 | 1229438.2113 | 2606917.8644 | 1229437.9734
4 | 2606905.1165 | 1229438.2113 | 2606886.7188 | 1229438.9418
5 | 2606871.2576 | 1229410.3337 | 2606880.2846 | 1229407.9672
6 | 2606919.8972 | 1229437.9354 | 2606917.8644 | 1229437.9734
7 | 2606878.5162 | 1229439.2675 | 2606886.7188 | 1229438.9418
8 | 2606928.3858 | 1229437.777 | 2606919.8972 | 1229437.9354
9 | 2606849.2209 | 1229446.7584 | 2606873.8225 | 1229439.4539 | 2606878.5162 | 1229439.2675
10 | 2606835.0406 | 1229450.7163 | 2606839.7914 | 1229449.5544 | 2606848.3087 | 1229447.0292 | 2606849.2209 | 1229446.7584
11 | 2606835.0406 | 1229450.7163 | 2606828.4395 | 1229446.851
12 | 2606828.4395 | 1229446.851 | 2606823.6915 | 1229398.8615 | 2606821.0078 | 1229391.8389
13 | 2606816.2125 | 1229387.613 | 2606820.8819 | 1229391.5095 | 2606821.0078 | 1229391.8389
14 | 2606816.2125 | 1229387.613 | 2606807.4777 | 1229394.9185 | 2606797.6436 | 1229405.1363
15 | 2606819.1875 | 1229362.7349 | 2606817.9791 | 1229372.8173 | 2606816.2125 | 1229387.613
16 | 2607023.5566 | 1229269.7969 | 2607031.2204 | 1229273.6165
17 | 2606997.1209 | 1229256.6214 | 2607023.5566 | 1229269.7969
18 | 2607031.2204 | 1229273.6165 | 2607038.2962 | 1229277.1431
19 | 2606997.1209 | 1229256.6214 | 2606993.1295 | 1229254.6321
20 | 2607044.6186 | 1229280.2941 | 2607038.2962 | 1229277.1431
21 | 2606993.1295 | 1229254.6321 | 2606973.8275 | 1229245.0121
22 | 2607059.2795 | 1229287.6011 | 2607044.6186 | 1229280.2941
23 | 2606969.6631 | 1229242.9365 | 2606973.8275 | 1229245.0121
24 | 2607059.2795 | 1229287.6011 | 2607054.8027 | 1229293.9551 | 2607054.8027 | 1229293.9551
25 | 2607059.2795 | 1229287.6011 | 2607067.6878 | 1229273.3132
26 | 2606969.6631 | 1229242.9365 | 2606956.4222 | 1229236.5961
27 | 2606969.6631 | 1229242.9365 | 2606957.4045 | 1229269.5875
28 | 2606865.3039 | 1229279.689 | 2606845.7612 | 1229299.4177
29 | 2606880.8712 | 1229262.4304 | 2606874.5616 | 1229270.3432 | 2606865.3039 | 1229279.689
30 | 2606831.4618 | 1229313.8532 | 2606845.7612 | 1229299.4177
31 | 2606880.8712 | 1229262.4304 | 2606884.3041 | 1229258.1252
32 | 2606829.5529 | 1229313.8621 | 2606831.4618 | 1229313.8532
33 | 2606889.6982 | 1229249.5482 | 2606886.6692 | 1229255.1592 | 2606884.3041 | 1229258.1252
34 | 2606829.5529 | 1229313.8621 | 2606822.4018 | 1229313.8762 | 2606805.6158 | 1229332.9738
35 | 2606829.5529 | 1229313.8621 | 2606820.7469 | 1229303.6461 | 2606813.7011 | 1229311.098 | 2606798.5502 | 1229298.1065 | 2606803.202 | 1229290.8964 | 2606798.2206 | 1229286.8546
36 | 2606889.6982 | 1229249.5482 | 2606889.6982 | 1229249.5482 | 2606897.0136 | 1229229.4434
37 | 2606790.5671 | 1229350.5731 | 2606793.4272 | 1229346.8407 | 2606805.6158 | 1229332.9738
38 | 2606798.2206 | 1229286.8546 | 2606787.756 | 1229278.3639
39 | 2606819.1875 | 1229362.7349 | 2606794.5583 | 1229363.7584
40 | 2606790.2793 | 1229363.9362 | 2606794.5583 | 1229363.7584
41 | 2606903.6125 | 1229211.3081 | 2606897.0136 | 1229229.4434
42 | 2607043.1862 | 1229304.1738 | 2607046.2861 | 1229302.1166 | 2607049.9408 | 1229299.2081 | 2607052.3298 | 1229296.7761 | 2607054.8027 | 1229293.9551
43 | 2607067.6878 | 1229273.3132 | 2607080.0906 | 1229252.2378
44 | 2607018.4256 | 1229313.9911 | 2607024.298 | 1229312.6305 | 2607029.1026 | 1229311.0574 | 2607035.052 | 1229308.5517 | 2607042.3894 | 1229304.7025 | 2607043.1862 | 1229304.1738
45 | 2607080.0906 | 1229252.2378 | 2607080.2946 | 1229251.8911
46 | 2606804.8968 | 1229175.9328 | 2606804.9306 | 1229175.9634 | 2606809.2467 | 1229177.6137 | 2606824.4973 | 1229183.1566 | 2606849.2581 | 1229191.9672
47 | 2606866.9534 | 1229198.2637 | 2606849.2581 | 1229191.9672
48 | 2606793.4934 | 1229160.5307 | 2606794.1738 | 1229162.3321 | 2606798.0214 | 1229169.7075 | 2606804.8968 | 1229175.9328
49 | 2606877.7434 | 1229202.1031 | 2606866.9534 | 1229198.2637
50 | 2606793.4934 | 1229160.5307 | 2606792.0478 | 1229156.7038
51 | 2606903.6125 | 1229211.3081 | 2606877.7434 | 1229202.1031
52 | 2606789.3914 | 1229124.2596 | 2606789.1905 | 1229134.3765 | 2606789.326 | 1229141.8255 | 2606790.3672 | 1229152.2551 | 2606792.0478 | 1229156.7038
53 | 2606903.6125 | 1229211.3081 | 2606926.7306 | 1229222.3782
54 | 2606903.6125 | 1229211.3081 | 2606919.3581 | 1229181.8464
55 | 2606789.3914 | 1229124.2596 | 2606772.0787 | 1229119.9486 | 2606764.6807 | 1229117.1053 | 2606761.1067 | 1229115.6337
56 | 2606789.3914 | 1229124.2596 | 2606803.2687 | 1229125.098 | 2606813.7578 | 1229125.6241
57 | 2606789.3914 | 1229124.2596 | 2606789.418 | 1229100.7235
58 | 2606956.4222 | 1229236.5961 | 2606926.7306 | 1229222.3782
59 | 2606919.3581 | 1229181.8464 | 2606927.4604 | 1229166.6861
60 | 2606761.1067 | 1229115.6337 | 2606754.6514 | 1229136.7056
61 | 2606813.7578 | 1229125.6241 | 2606836.0554 | 1229126.7423
62 | 2606836.0554 | 1229126.7423 | 2606837.8043 | 1229126.83
63 | 2607067.2395 | 1229197.3617 | 2607049.8382 | 1229185.5783
64 | 2607045.4568 | 1229182.6114 | 2607049.8382 | 1229185.5783
65 | 2607099.7591 | 1229219.375 | 2607087.7088 | 1229211.2225 | 2607067.2395 | 1229197.3617
66 | 2607045.4568 | 1229182.6114 | 2607028.5349 | 1229171.9076
67 | 2607099.7591 | 1229219.375 | 2607096.2529 | 1229224.774 | 2607088.2475 | 1229238.3771
68 | 2607113.98 | 1229198.535 | 2607105.8532 | 1229209.9877 | 2607099.7591 | 1229219.375
69 | 2607028.5349 | 1229171.9076 | 2607002.8001 | 1229155.6292
70 | 2607088.2475 | 1229238.3771 | 2607080.2946 | 1229251.8911
71 | 2607113.98 | 1229198.535 | 2607123.9125 | 1229184.7052 | 2607128.5488 | 1229179.8652
72 | 2607113.98 | 1229198.535 | 2607104.7695 | 1229191.1641 | 2607090.4991 | 1229179.9734
73 | 2607128.5488 | 1229179.8652 | 2607129.3167 | 1229188.6139
74 | 2606961.9186 | 1229437.1513 | 2606928.3858 | 1229437.777
75 | 2607018.4256 | 1229313.9911 | 2607011.9036 | 1229314.8302
76 | 2607018.4256 | 1229313.9911 | 2607017.9085 | 1229328.6658 | 2607017.4501 | 1229338.4711 | 2607015.4665 | 1229350.5093 | 2607012.235 | 1229360.7783 | 2607007.4731 | 1229371.3012
77 | 2606787.756 | 1229278.3639 | 2606759.0334 | 1229250.3754
78 | 2606759.0334 | 1229250.3754 | 2606740.2006 | 1229235.1491
79 | 2606790.5671 | 1229350.5731 | 2606790.2793 | 1229363.9362
80 | 2606790.2793 | 1229363.9362 | 2606768.2387 | 1229361.1986
81 | 2606944.722 | 1229134.3877 | 2606927.4604 | 1229166.6861
82 | 2606994.8678 | 1229436.5364 | 2606961.9186 | 1229437.1513
83 | 2606994.8678 | 1229436.5364 | 2606993.4207 | 1229443.2275 | 2606991.3619 | 1229448.406 | 2606977.2124 | 1229476.8364
84 | 2607007.4731 | 1229371.3012 | 2607016.2907 | 1229371.2448 | 2607040.758 | 1229368.0882
85 | 2607011.9036 | 1229314.8302 | 2606990.2103 | 1229317.6213
86 | 2606939.4145 | 1229322.8312 | 2606961.2379 | 1229320.6624
87 | 2606932.6026 | 1229323.5081 | 2606939.4145 | 1229322.8312
88 | 2606979.1576 | 1229318.8815 | 2606961.2379 | 1229320.6624
89 | 2606932.6026 | 1229323.5081 | 2606917.6734 | 1229329.2801
90 | 2606932.6026 | 1229323.5081 | 2606943.8732 | 1229299.0051
91 | 2606979.1576 | 1229318.8815 | 2606984.7715 | 1229318.3211 | 2606990.2103 | 1229317.6213
92 | 2606981.6553 | 1229333.7155 | 2606979.1576 | 1229318.8815
93 | 2606892.2219 | 1229339.1202 | 2606917.6734 | 1229329.2801
94 | 2606892.2219 | 1229339.1202 | 2606887.0441 | 1229341.1221
95 | 2606859.5768 | 1229351.7416 | 2606887.0441 | 1229341.1221
96 | 2606944.722 | 1229134.3877 | 2606950.4027 | 1229135.1502
97 | 2606944.722 | 1229134.3877 | 2606935.5726 | 1229132.9095
98 | 2606950.4027 | 1229135.1502 | 2606967.0643 | 1229139.1658
99 | 2606935.5726 | 1229132.9095 | 2606915.5608 | 1229130.7296 | 2606908.4407 | 1229130.3725
100 | 2606935.5726 | 1229132.9095 | 2606936.0102 | 1229127.8737 | 2606936.0221 | 1229121.2306
101 | 2606897.2059 | 1229129.8091 | 2606908.4407 | 1229130.3725
102 | 2606936.0221 | 1229121.2306 | 2606936.0532 | 1229103.7817 | 2606936.0646 | 1229100.502 | 2606936.4775 | 1229083.7948
103 | 2606928.5473 | 1229063.1934 | 2606936.9705 | 1229063.848 | 2606936.4775 | 1229083.7948
104 | 2606914.4126 | 1229062.0876 | 2606928.5473 | 1229063.1934
105 | 2606914.4126 | 1229062.0876 | 2606902.7293 | 1229061.174
106 | 2606856.9936 | 1229352.7403 | 2606859.5768 | 1229351.7416
107 | 2606793.8239 | 1229409.105 | 2606797.6436 | 1229405.1363
108 | 2606768.2387 | 1229361.1986 | 2606764.4634 | 1229377.8778
109 | 2607129.3167 | 1229188.6139 | 2607136.6824 | 1229193.9319

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606915.0828 | 1229398.8441
1 | 2606898.4074 | 1229403.2161
2 | 2606905.1165 | 1229438.2113
3 | 2606880.2846 | 1229407.9672
4 | 2606917.8644 | 1229437.9734
5 | 2606886.7188 | 1229438.9418
6 | 2606871.2576 | 1229410.3337
7 | 2606919.8972 | 1229437.9354
8 | 2606878.5162 | 1229439.2675
9 | 2606849.2209 | 1229446.7584
10 | 2606835.0406 | 1229450.7163
11 | 2606828.4395 | 1229446.851
12 | 2606821.0078 | 1229391.8389
13 | 2606816.2125 | 1229387.613
14 | 2607023.5566 | 1229269.7969
15 | 2607031.2204 | 1229273.6165
16 | 2606997.1209 | 1229256.6214
17 | 2607038.2962 | 1229277.1431
18 | 2606993.1295 | 1229254.6321
19 | 2607044.6186 | 1229280.2941
20 | 2606973.8275 | 1229245.0121
21 | 2607059.2795 | 1229287.6011
22 | 2606969.6631 | 1229242.9365
23 | 2606865.3039 | 1229279.689
24 | 2606845.7612 | 1229299.4177
25 | 2606880.8712 | 1229262.4304
26 | 2606831.4618 | 1229313.8532
27 | 2606884.3041 | 1229258.1252
28 | 2606829.5529 | 1229313.8621
29 | 2606889.6982 | 1229249.5482
30 | 2606805.6158 | 1229332.9738
31 | 2606798.2206 | 1229286.8546
32 | 2606819.1875 | 1229362.7349
33 | 2606794.5583 | 1229363.7584
34 | 2606897.0136 | 1229229.4434
35 | 2607054.8027 | 1229293.9551
36 | 2607067.6878 | 1229273.3132
37 | 2607043.1862 | 1229304.1738
38 | 2607080.0906 | 1229252.2378
39 | 2606849.2581 | 1229191.9672
40 | 2606804.8968 | 1229175.9328
41 | 2606866.9534 | 1229198.2637
42 | 2606793.4934 | 1229160.5307
43 | 2606877.7434 | 1229202.1031
44 | 2606792.0478 | 1229156.7038
45 | 2606903.6125 | 1229211.3081
46 | 2606789.3914 | 1229124.2596
47 | 2606926.7306 | 1229222.3782
48 | 2606919.3581 | 1229181.8464
49 | 2606761.1067 | 1229115.6337
50 | 2606813.7578 | 1229125.6241
51 | 2606789.418 | 1229100.7235
52 | 2606754.6514 | 1229136.7056
53 | 2606836.0554 | 1229126.7423
54 | 2606837.8043 | 1229126.83
55 | 2607049.8382 | 1229185.5783
56 | 2607067.2395 | 1229197.3617
57 | 2607045.4568 | 1229182.6114
58 | 2607099.7591 | 1229219.375
59 | 2607028.5349 | 1229171.9076
60 | 2607088.2475 | 1229238.3771
61 | 2607113.98 | 1229198.535
62 | 2607002.8001 | 1229155.6292
63 | 2607080.2946 | 1229251.8911
64 | 2607128.5488 | 1229179.8652
65 | 2607090.4991 | 1229179.9734
66 | 2606928.3858 | 1229437.777
67 | 2607018.4256 | 1229313.9911
68 | 2606787.756 | 1229278.3639
69 | 2606759.0334 | 1229250.3754
70 | 2606740.2006 | 1229235.1492
71 | 2606790.5671 | 1229350.5731
72 | 2606790.2793 | 1229363.9362
73 | 2606956.4222 | 1229236.5961
74 | 2606927.4604 | 1229166.6861
75 | 2606961.9186 | 1229437.1513
76 | 2606994.8678 | 1229436.5364
77 | 2606977.2124 | 1229476.8364
78 | 2607007.4731 | 1229371.3012
79 | 2607040.758 | 1229368.0882
80 | 2607011.9036 | 1229314.8302
81 | 2606939.4145 | 1229322.8312
82 | 2606961.2379 | 1229320.6624
83 | 2606932.6026 | 1229323.5081
84 | 2606979.1576 | 1229318.8815
85 | 2606917.6734 | 1229329.2801
86 | 2606943.8732 | 1229299.0051
87 | 2606990.2103 | 1229317.6213
88 | 2606981.6553 | 1229333.7155
89 | 2606892.2219 | 1229339.1202
90 | 2606887.0441 | 1229341.1221
91 | 2606957.4045 | 1229269.5875
92 | 2606944.722 | 1229134.3877
93 | 2606950.4027 | 1229135.1502
94 | 2606935.5726 | 1229132.9095
95 | 2606967.0643 | 1229139.1658
96 | 2606908.4407 | 1229130.3725
97 | 2606936.0221 | 1229121.2306
98 | 2606936.4775 | 1229083.7948
99 | 2606928.5473 | 1229063.1934
100 | 2606914.4126 | 1229062.0876
101 | 2606897.2059 | 1229129.8091
102 | 2606902.7293 | 1229061.174
103 | 2606856.9936 | 1229352.7403
104 | 2606859.5768 | 1229351.7416
105 | 2606797.6436 | 1229405.1363
106 | 2606793.8239 | 1229409.105
107 | 2606768.2387 | 1229361.1986
108 | 2607129.3167 | 1229188.6139
109 | 2607136.6824 | 1229193.9319
110 | 2606764.4634 | 1229377.8778
111 | 2606831.4618 | 1229313.8532

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97613 | -0.46011 | 0.0036295 | 0.00090964
1 | 0.97618 | -0.45897 | 0 | 0
2 | 0.97657 | -0.45137 | 0 | 0
3 | 0.97604 | -0.46171 | 0.0054505 | 0.001366
4 | 0.97618 | -0.45895 | 0.012003 | 0.0030083
5 | 0.97732 | -0.43652 | 0.0053522 | 0.0013414
6 | 0.97602 | -0.46215 | 0.0025717 | 0.00064454
7 | 0.97615 | -0.45971 | 0.005783 | 0.0014494
8 | 0.9777 | -0.42911 | 0.0086591 | 0.0021702
9 | 0.97934 | -0.39696 | 0.011354 | 0.0028456
10 | 0.98029 | -0.37837 | 0 | 0
11 | 0.98079 | -0.36874 | 0 | 0
12 | 0.98438 | -0.29877 | 0.0052981 | 0.0013278
13 | 0.98483 | -0.29012 | 0 | 0
14 | 0.98372 | -0.3112 | 0.0093875 | 0.0023527
15 | 0.98273 | -0.33042 | 0.0048318 | 0.001211
16 | 0.98739 | -0.24023 | 0.013027 | 0.0032648
17 | 0.98185 | -0.34751 | 0.0048639 | 0.001219
18 | 0.9877 | -0.23438 | 0.0037983 | 0.00095194
19 | 0.9811 | -0.36219 | 0.0077321 | 0.0019378
20 | 0.9887 | -0.21504 | 0.0023539 | 0.00058995
21 | 0.97947 | -0.394 | 0 | 0
22 | 0.98892 | -0.21081 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | -0.57254 | -0.14669
24 | 0.99779 | -0.041843 | 0.0043466 | 0.0010894
25 | 0.99783 | -0.041037 | 0.00072231 | 0.00018103
26 | 0.9962 | -0.072061 | 0 | 0
27 | 0.99731 | -0.050748 | 0.0007638 | 0.00019143
28 | 0.99597 | -0.076314 | 0 | 0
29 | 0.99637 | -0.068665 | 0.0013245 | 0.00033196
30 | 0.99211 | -0.15011 | 0.036773 | 0.0092161
31 | 0.98915 | -0.20716 | 0.02154 | 0.0053983
32 | 0.98676 | -0.25281 | 0 | 0
33 | 0.98866 | -0.21626 | 0.0043614 | 0.0010931
34 | 0.99439 | -0.1063 | 0.00077625 | 0.00019455
35 | 0.97903 | -0.4025 | 0.0020676 | 0.00051818
36 | 0.97874 | -0.40814 | 0.0078895 | 0.0019773
37 | 0.97819 | -0.41895 | 0.0026956 | 0.00067558
38 | 0.97786 | -0.42551 | 0.00098045 | 0.00024572
39 | 0.98709 | -0.24648 | 0.00058133 | 0.00014569
40 | 0.9828 | -0.32986 | 0.034119 | 0.0085509
41 | 0.98881 | -0.2133 | 0.0022909 | 0.00057416
42 | 0.98164 | -0.35251 | 0.01889 | 0.0047344
43 | 0.98988 | -0.19265 | 0.0062548 | 0.0015676
44 | 0.98147 | -0.35587 | 0.0044226 | 0.0011084
45 | 0.99261 | -0.14029 | 0 | 0
46 | 0.98022 | -0.3802 | 0 | 0
47 | 0.99129 | -0.16551 | 0.005177 | 0.0012975
48 | 0.99184 | -0.15511 | 0.00033905 | 8.4974e-05
49 | 0.97951 | -0.39411 | 0 | 0
50 | 0.98011 | -0.38246 | 0.00075369 | 0.00018889
51 | 0.98001 | -0.38443 | 0.0099073 | 0.002483
52 | 0.97898 | -0.40449 | 0.025923 | 0.006497
53 | 0.98002 | -0.38422 | 0.0010135 | 0.000254
54 | 0.98001 | -0.38432 | 0.0033317 | 0.000835
55 | 0.97583 | -0.4654 | 0.0061255 | 0.0015352
56 | 0.97606 | -0.46095 | 0.0080961 | 0.0020291
57 | 0.9758 | -0.46593 | 0 | 0
58 | 0.97677 | -0.44683 | 0 | 0
59 | 0.9757 | -0.46792 | 0.0038362 | 0.00096144
60 | 0.97733 | -0.43587 | 0.0082459 | 0.0020666
61 | 0.9766 | -0.45021 | 0 | 0
62 | 0.97566 | -0.46882 | 0.0016076 | 0.00040291
63 | 0.97785 | -0.42579 | 0.0027647 | 0.00069291
64 | 0.97655 | -0.4513 | 0.001839 | 0.00046089
65 | 0.97647 | -0.45286 | 0.0048323 | 0.0012111
66 | 0.97603 | -0.462 | 0.0036795 | 0.00092217
67 | 0.97681 | -0.44602 | 0 | 0
68 | 0.98784 | -0.23228 | 0.00058055 | 0.0001455
69 | 0.984 | -0.30698 | 0.0040846 | 0.0010237
70 | 0.98176 | -0.35058 | 0.099798 | 0.025012
71 | 0.99014 | -0.18778 | 0 | 0
72 | 0.98901 | -0.20959 | 0 | 0
73 | 0.98964 | -0.197 | 0.0030382 | 0.00076145
74 | 0.99145 | -0.16264 | 0.00033808 | 8.4732e-05
75 | 0.97569 | -0.46878 | 0.0071558 | 0.0017934
76 | 0.97557 | -0.47113 | 0 | 0
77 | 0.97541 | -0.47427 | 0.0038849 | 0.00097366
78 | 0.97662 | -0.44971 | 0 | 0
79 | 0.97651 | -0.45181 | 0.0034219 | 0.0008576
80 | 0.97649 | -0.45227 | 0.0051423 | 0.0012888
81 | 0.97376 | -0.50606 | 0.0056623 | 0.0014191
82 | 0.97445 | -0.49229 | 0.0037135 | 0.00093069
83 | 0.97357 | -0.50965 | 0 | 0
84 | 0.97509 | -0.47977 | 0 | 0
85 | 0.97319 | -0.51732 | 0.0056182 | 0.0014081
86 | 0.97351 | -0.51089 | 0.0024973 | 0.00062588
87 | 0.97554 | -0.47102 | 0.0039005 | 0.00097755
88 | 0.97502 | -0.48116 | 0.0050458 | 0.0012646
89 | 0.97267 | -0.52757 | 0.005458 | 0.0013679
90 | 0.97259 | -0.5291 | 0.0044536 | 0.0011162
91 | 0.98878 | -0.21361 | 0.0053642 | 0.0013444
92 | 0.99063 | -0.17848 | 0 | 0
93 | 0.99063 | -0.17857 | 0 | 0
94 | 0.99043 | -0.18234 | 0 | 0
95 | 0.99061 | -0.17883 | 0.00085919 | 0.00021533
96 | 0.99018 | -0.18726 | 0.0034545 | 0.00086578
97 | 0.99029 | -0.18512 | 0.00074284 | 0.00018617
98 | 0.98986 | -0.19353 | 0.00041885 | 0.00010497
99 | 0.98954 | -0.1997 | 0 | 0
100 | 0.98938 | -0.20277 | 0 | 0
101 | 0.99011 | -0.1886 | 0.0066909 | 0.0016769
102 | 0.98925 | -0.20532 | 0.012205 | 0.0030589
103 | 0.97229 | -0.53508 | 0.00561 | 0.001406
104 | 0.9723 | -0.53479 | 0.0048834 | 0.0012239
105 | 0.98464 | -0.29387 | 0.0024868 | 0.00062326
106 | 0.98461 | -0.29443 | 0.0056788 | 0.0014232
107 | 0.98892 | -0.21128 | 0 | 0
108 | 0.97654 | -0.45141 | 0 | 0
109 | 0.97654 | -0.45152 | 0.00067076 | 0.00016811
110 | 0.98885 | -0.21259 | 0.0042884 | 0.0010748
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036295 | -0.00090964 | 0.0036297 | 0.00090955 | 1.979e-07 | -8.8853e-08 | 0.0055329 | 0.0055328 | 0.0055329 | 0.97613 | -0.46011 | 0.97618 | -0.45897 | 1.52
1 | -0.011653 | -0.0029205 | 0.011657 | 0.0029227 | 4.2162e-06 | 2.2527e-06 | 0.017763 | 0.017763 | 0.017763 | 0.97618 | -0.45897 | 0.97657 | -0.45137 | 4.8799
2 | 0.0080234 | 0.0020109 | -0.0080223 | -0.0020105 | 1.0509e-06 | 4.3838e-07 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.97618 | -0.45897 | 0.97604 | -0.46171 | 3.36
3 | 0.032525 | 0.0081572 | -0.032514 | -0.0081498 | 1.1744e-05 | 7.357e-06 | 0.049561 | 0.049561 | 0.049561 | 0.97657 | -0.45137 | 0.97618 | -0.45895 | 13.6158
4 | -0.044183 | -0.01108 | 0.044214 | 0.0111 | 3.1295e-05 | 1.9798e-05 | 0.067324 | 0.067324 | 0.067324 | 0.97657 | -0.45137 | 0.97732 | -0.43652 | 18.4956
5 | 0.0025718 | 0.00064446 | -0.0025717 | -0.00064454 | 5.3796e-08 | -8.2201e-08 | 0.0039208 | 0.0039208 | 0.0039208 | 0.97604 | -0.46171 | 0.97602 | -0.46215 | 1.0771
6 | 0.02051 | 0.0051415 | -0.02051 | -0.0051411 | 7.4526e-07 | 4.5155e-07 | 0.031265 | 0.031265 | 0.031265 | 0.97618 | -0.45895 | 0.97615 | -0.45971 | 8.5892
7 | -0.049566 | -0.012441 | 0.049584 | 0.012452 | 1.7535e-05 | 1.112e-05 | 0.075473 | 0.075473 | 0.075473 | 0.97732 | -0.43652 | 0.9777 | -0.42911 | 20.7343
8 | 0.014726 | 0.0036917 | -0.014725 | -0.0036908 | 1.6045e-06 | 9.2076e-07 | 0.022449 | 0.022449 | 0.022449 | 0.97615 | -0.45971 | 0.97603 | -0.462 | 6.1673
9 | -0.058243 | -0.014622 | 0.058332 | 0.014679 | 8.9478e-05 | 5.6884e-05 | 0.088652 | 0.088652 | 0.088652 | 0.9777 | -0.42911 | 0.97934 | -0.39696 | 24.3549
10 | -0.069686 | -0.017525 | 0.069748 | 0.017564 | 6.1935e-05 | 3.9453e-05 | 0.1059 | 0.1059 | 0.1059 | 0.97934 | -0.39696 | 0.98029 | -0.37837 | 29.0943
11 | -0.069748 | -0.017564 | 0.06978 | 0.017585 | 3.2103e-05 | 2.045e-05 | 0.1059 | 0.1059 | 0.1059 | 0.98029 | -0.37837 | 0.98079 | -0.36874 | 29.0943
12 | -0.06978 | -0.017585 | 0.070015 | 0.017734 | 0.00023444 | 0.00014933 | 0.1059 | 0.1059 | 0.1059 | 0.98079 | -0.36874 | 0.98438 | -0.29877 | 29.0943
13 | -0.075313 | -0.019062 | 0.075344 | 0.019082 | 3.1309e-05 | 1.9956e-05 | 0.11391 | 0.11391 | 0.11391 | 0.98438 | -0.29877 | 0.98483 | -0.29012 | 31.2944
14 | 0.0081672 | 0.0020471 | -0.0081657 | -0.0020465 | 1.4601e-06 | 6.0919e-07 | 0.01234 | 0.01234 | 0.01234 | 0.98483 | -0.29012 | 0.98464 | -0.29387 | 3.3902
15 | -0.083511 | -0.021129 | 0.083661 | 0.021225 | 0.00014979 | 9.5543e-05 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.98483 | -0.29012 | 0.98676 | -0.25281 | 34.6845
16 | 0.12535 | 0.031745 | -0.12524 | -0.031671 | 0.00011559 | 7.387e-05 | 0.18973 | 0.18973 | 0.18973 | 0.98372 | -0.3112 | 0.98273 | -0.33042 | 52.1238
17 | -0.13474 | -0.034098 | 0.1352 | 0.034392 | 0.00046064 | 0.00029443 | 0.20393 | 0.20393 | 0.20393 | 0.98372 | -0.3112 | 0.98739 | -0.24023 | 56.0248
18 | 0.1204 | 0.03046 | -0.12031 | -0.030397 | 9.8652e-05 | 6.3037e-05 | 0.18241 | 0.18241 | 0.18241 | 0.98273 | -0.33042 | 0.98185 | -0.34751 | 50.1139
19 | -0.14823 | -0.037657 | 0.14827 | 0.037684 | 4.1793e-05 | 2.6633e-05 | 0.22356 | 0.22356 | 0.22356 | 0.98739 | -0.24023 | 0.9877 | -0.23438 | 30.709
20 | 0.11544 | 0.029178 | -0.11536 | -0.029126 | 8.1167e-05 | 5.1857e-05 | 0.17504 | 0.17504 | 0.17504 | 0.98185 | -0.34751 | 0.9811 | -0.36219 | 48.0888
21 | -0.15207 | -0.038636 | 0.15221 | 0.038725 | 0.00014172 | 8.9872e-05 | 0.22928 | 0.22928 | 0.22928 | 0.9877 | -0.23438 | 0.9887 | -0.21504 | 20.9967
22 | 0.10763 | 0.027188 | -0.10746 | -0.027084 | 0.00016384 | 0.00010465 | 0.16332 | 0.16332 | 0.16332 | 0.9811 | -0.36219 | 0.97947 | -0.394 | 44.867
23 | -0.15456 | -0.039315 | 0.15459 | 0.039335 | 3.1529e-05 | 1.9999e-05 | 0.23283 | 0.23283 | 0.23283 | 0.9887 | -0.21504 | 0.98892 | -0.21081 | 21.3211
24 | 0.060463 | 0.015263 | -0.060438 | -0.015248 | 2.4615e-05 | 1.5656e-05 | 0.091895 | 0.091896 | 0.091896 | 0.97947 | -0.394 | 0.97903 | -0.4025 | 25.246
25 | 0.047002 | 0.011821 | -0.04697 | -0.0118 | 3.1712e-05 | 2.0087e-05 | 0.071421 | 0.071421 | 0.071421 | 0.97947 | -0.394 | 0.97874 | -0.40814 | 19.6211
26 | -0.15996 | -0.04068 | 0.16007 | 0.040747 | 0.00010649 | 6.7591e-05 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.98892 | -0.21081 | 0.98964 | -0.197 | 22.0603
27 | 0.0053649 | 0.0013445 | -0.0053642 | -0.0013444 | 7.1686e-07 | 8.2469e-08 | 0.0080724 | 0.0080726 | 0.0080726 | 0.98892 | -0.21081 | 0.98878 | -0.21361 | 2.2177
28 | 0.26281 | 0.067431 | -0.26227 | -0.067091 | 0.00053235 | 0.00033961 | 0.39161 | 0.39162 | 0.39162 | 1 | 0 | 0.99779 | -0.041843 | 35.8622
29 | 0.30808 | 0.079263 | -0.30747 | -0.078872 | 0.00061338 | 0.00039165 | 0.45916 | 0.45916 | 0.45916 | 1 | 0 | 0.99783 | -0.041037 | 42.0476
30 | 0.25793 | 0.066002 | -0.25755 | -0.065761 | 0.00037673 | 0.00024031 | 0.38513 | 0.38513 | 0.38513 | 0.99779 | -0.041843 | 0.9962 | -0.072061 | 35.2686
31 | 0.30675 | 0.078691 | -0.3066 | -0.078598 | 0.00014443 | 9.2219e-05 | 0.45808 | 0.45808 | 0.45808 | 0.99783 | -0.041037 | 0.99731 | -0.050748 | 41.9489
32 | 0.25755 | 0.065761 | -0.2575 | -0.065728 | 5.2925e-05 | 3.3823e-05 | 0.38513 | 0.38513 | 0.38513 | 0.9962 | -0.072061 | 0.99597 | -0.076314 | 52.9029
33 | 0.30584 | 0.078407 | -0.30557 | -0.078237 | 0.00026543 | 0.00016948 | 0.45694 | 0.45694 | 0.45694 | 0.99731 | -0.050748 | 0.99637 | -0.068665 | 41.8446
34 | 0.12999 | 0.033185 | -0.12953 | -0.03289 | 0.00046178 | 0.00029512 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0.99597 | -0.076314 | 0.99211 | -0.15011 | 53.4125
35 | 0.12751 | 0.032542 | -0.12671 | -0.032031 | 0.00080057 | 0.00051161 | 0.19071 | 0.19071 | 0.19071 | 0.99597 | -0.076314 | 0.98915 | -0.20716 | 52.3935
36 | 0.30425 | 0.077905 | -0.30369 | -0.077552 | 0.00055356 | 0.00035344 | 0.45496 | 0.45497 | 0.45497 | 0.99637 | -0.068665 | 0.99439 | -0.1063 | 41.6635
37 | 0.092753 | 0.023674 | -0.092585 | -0.023566 | 0.00016848 | 0.00010753 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.99211 | -0.15011 | 0.99014 | -0.18778 | 38.2606
38 | 0.10517 | 0.026632 | -0.10504 | -0.026552 | 0.00012665 | 8.0883e-05 | 0.15831 | 0.15831 | 0.15831 | 0.98915 | -0.20716 | 0.98784 | -0.23228 | 43.4917
39 | -0.083661 | -0.021225 | 0.083809 | 0.021319 | 0.00014734 | 9.3984e-05 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.98676 | -0.25281 | 0.98866 | -0.21626 | 34.6845
40 | -0.08817 | -0.022412 | 0.088198 | 0.02243 | 2.833e-05 | 1.8076e-05 | 0.13282 | 0.13282 | 0.13282 | 0.98866 | -0.21626 | 0.98901 | -0.20959 | 36.4878
41 | 0.30292 | 0.077357 | -0.30242 | -0.07704 | 0.00049679 | 0.00031719 | 0.4538 | 0.4538 | 0.4538 | 0.99439 | -0.1063 | 0.99261 | -0.14029 | 41.5571
42 | 0.058371 | 0.014729 | -0.058325 | -0.0147 | 4.5938e-05 | 2.9205e-05 | 0.088753 | 0.088753 | 0.088753 | 0.97903 | -0.4025 | 0.97819 | -0.41895 | 24.3827
43 | 0.039081 | 0.0098232 | -0.039048 | -0.0098028 | 3.2384e-05 | 2.0419e-05 | 0.059426 | 0.059426 | 0.059426 | 0.97874 | -0.40814 | 0.97786 | -0.42551 | 16.3259
44 | 0.055629 | 0.014025 | -0.055557 | -0.013979 | 7.1968e-05 | 4.5724e-05 | 0.084653 | 0.084653 | 0.084653 | 0.97819 | -0.41895 | 0.97681 | -0.44602 | 23.2562
45 | 0.038068 | 0.009557 | -0.038067 | -0.0095567 | 5.0628e-07 | 3.1897e-07 | 0.057934 | 0.057934 | 0.057934 | 0.97786 | -0.42551 | 0.97785 | -0.42579 | 15.916
46 | 0.098912 | 0.025001 | -0.098518 | -0.02475 | 0.00039372 | 0.00025138 | 0.14918 | 0.14918 | 0.14918 | 0.98709 | -0.24648 | 0.9828 | -0.32986 | 40.9846
47 | -0.099493 | -0.025147 | 0.099652 | 0.025248 | 0.0001586 | 0.00010126 | 0.15006 | 0.15006 | 0.15006 | 0.98709 | -0.24648 | 0.98881 | -0.2133 | 41.2253
48 | 0.0644 | 0.016199 | -0.06433 | -0.016155 | 6.9621e-05 | 4.431e-05 | 0.097526 | 0.097526 | 0.097526 | 0.9828 | -0.32986 | 0.98164 | -0.35251 | 26.793
49 | -0.10194 | -0.025823 | 0.10204 | 0.025887 | 0.0001012 | 6.4624e-05 | 0.15351 | 0.15351 | 0.15351 | 0.98881 | -0.2133 | 0.98988 | -0.19265 | 42.1724
50 | 0.04544 | 0.01142 | -0.045433 | -0.011416 | 7.2806e-06 | 4.6079e-06 | 0.068891 | 0.068891 | 0.068891 | 0.98164 | -0.35251 | 0.98147 | -0.35587 | 18.9262
51 | -0.1083 | -0.027455 | 0.10857 | 0.027629 | 0.00027327 | 0.00017454 | 0.16291 | 0.16291 | 0.16291 | 0.98988 | -0.19265 | 0.99261 | -0.14029 | 44.7555
52 | 0.04101 | 0.010307 | -0.040962 | -0.010277 | 4.7575e-05 | 3.0034e-05 | 0.062186 | 0.062186 | 0.062186 | 0.98147 | -0.35587 | 0.98022 | -0.3802 | 17.0842
53 | 0.16873 | 0.043094 | -0.16853 | -0.042964 | 0.00020547 | 0.00013051 | 0.25324 | 0.25324 | 0.25324 | 0.99261 | -0.14029 | 0.99129 | -0.16551 | 23.1902
54 | 0.025115 | 0.0063166 | -0.025097 | -0.0063057 | 1.7764e-05 | 1.0938e-05 | 0.037657 | 0.037657 | 0.037657 | 0.99261 | -0.14029 | 0.99184 | -0.15511 | 10.3454
55 | 0.025953 | 0.0065155 | -0.025936 | -0.0065049 | 1.7205e-05 | 1.0639e-05 | 0.039402 | 0.039402 | 0.039402 | 0.98022 | -0.3802 | 0.97951 | -0.39411 | 10.8248
56 | 0.0050998 | 0.0012779 | -0.0050992 | -0.0012778 | 5.4849e-07 | 4.3433e-08 | 0.0077415 | 0.0077416 | 0.0077416 | 0.98022 | -0.3802 | 0.98011 | -0.38246 | 2.1268
57 | 0.0099093 | 0.002484 | -0.0099073 | -0.002483 | 1.9973e-06 | 9.8162e-07 | 0.015043 | 0.015043 | 0.015043 | 0.98022 | -0.3802 | 0.98001 | -0.38443 | 4.1327
58 | 0.16335 | 0.041666 | -0.1631 | -0.041509 | 0.00024795 | 0.00015741 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.99129 | -0.16551 | 0.98964 | -0.197 | 22.4786
59 | 0.024758 | 0.0062207 | -0.024749 | -0.0062152 | 8.8958e-06 | 5.4715e-06 | 0.037149 | 0.037149 | 0.037149 | 0.99184 | -0.15511 | 0.99145 | -0.16264 | 10.2057
60 | 0.025936 | 0.0065049 | -0.025923 | -0.006497 | 1.2831e-05 | 7.9345e-06 | 0.039402 | 0.039402 | 0.039402 | 0.97951 | -0.39411 | 0.97898 | -0.40449 | 10.8248
61 | 0.0043455 | 0.0010889 | -0.0043452 | -0.001089 | 3.644e-07 | -4.8114e-08 | 0.0065974 | 0.0065975 | 0.0065975 | 0.98011 | -0.38246 | 0.98002 | -0.38422 | 1.8125
62 | 0.0033317 | 0.00083499 | -0.0033317 | -0.000835 | 1.6805e-08 | -1.131e-08 | 0.0050587 | 0.0050587 | 0.0050587 | 0.98002 | -0.38422 | 0.98001 | -0.38432 | 1.3898
63 | -0.01157 | -0.0028993 | 0.011572 | 0.0029006 | 2.453e-06 | 1.3073e-06 | 0.017643 | 0.017642 | 0.017643 | 0.97583 | -0.4654 | 0.97606 | -0.46095 | 4.8469
64 | 0.0054445 | 0.0013641 | -0.0054444 | -0.0013641 | 1.3677e-07 | 2.1427e-08 | 0.0083021 | 0.0083021 | 0.0083021 | 0.97583 | -0.4654 | 0.9758 | -0.46593 | 2.2808
65 | -0.019669 | -0.0049297 | 0.019682 | 0.0049377 | 1.324e-05 | 7.9826e-06 | 0.029985 | 0.029985 | 0.029985 | 0.97606 | -0.46095 | 0.97677 | -0.44683 | 8.2377
66 | 0.0054444 | 0.0013641 | -0.0054439 | -0.001364 | 5.1753e-07 | 8.1118e-08 | 0.0083021 | 0.0083022 | 0.0083022 | 0.9758 | -0.46593 | 0.9757 | -0.46792 | 2.2808
67 | -0.027026 | -0.0067778 | 0.02704 | 0.0067865 | 1.4126e-05 | 8.7623e-06 | 0.041173 | 0.041172 | 0.041173 | 0.97677 | -0.44683 | 0.97733 | -0.43587 | 11.3111
68 | 0.0073439 | 0.0018401 | -0.0073427 | -0.0018397 | 1.1834e-06 | 4.4186e-07 | 0.011188 | 0.011188 | 0.011188 | 0.97677 | -0.44683 | 0.9766 | -0.45021 | 3.0735
69 | 0.0016077 | 0.00040257 | -0.0016076 | -0.00040291 | 6.8643e-08 | -3.3637e-07 | 0.0024517 | 0.0024519 | 0.0024519 | 0.9757 | -0.46792 | 0.97566 | -0.46882 | 0.67359
70 | -0.035286 | -0.0088531 | 0.035303 | 0.0088638 | 1.6974e-05 | 1.0667e-05 | 0.053727 | 0.053727 | 0.053727 | 0.97733 | -0.43587 | 0.97785 | -0.42579 | 14.7602
71 | 0.0025099 | 0.00062857 | -0.0025097 | -0.00062878 | 1.3013e-07 | -2.1361e-07 | 0.003824 | 0.0038241 | 0.0038241 | 0.9766 | -0.45021 | 0.97655 | -0.4513 | 1.0506
72 | 0.0048329 | 0.0012111 | -0.0048323 | -0.0012111 | 6.0863e-07 | 1.5055e-08 | 0.0073636 | 0.0073638 | 0.0073638 | 0.9766 | -0.45021 | 0.97647 | -0.45286 | 2.023
73 | 0.00067077 | 0.00016789 | -0.00067076 | -0.000168 | 3.44e-09 | -1.0768e-07 | 0.001022 | 0.001022 | 0.001022 | 0.97655 | -0.4513 | 0.97654 | -0.45141 | 0.28078
74 | 0.011045 | 0.0027686 | -0.011042 | -0.0027668 | 3.5665e-06 | 1.8635e-06 | 0.016839 | 0.01684 | 0.01684 | 0.97603 | -0.462 | 0.97569 | -0.46878 | 4.6263
75 | 0.052134 | 0.013122 | -0.052119 | -0.013112 | 1.5561e-05 | 9.877e-06 | 0.079439 | 0.079439 | 0.079439 | 0.97681 | -0.44602 | 0.97649 | -0.45227 | 21.8239
76 | 0.0034228 | 0.00085705 | -0.0034222 | -0.0008574 | 6.0163e-07 | -3.5355e-07 | 0.0052138 | 0.0052141 | 0.0052141 | 0.97681 | -0.44602 | 0.97662 | -0.44971 | 1.4324
77 | 0.10446 | 0.026406 | -0.10409 | -0.026168 | 0.00037276 | 0.00023805 | 0.15744 | 0.15744 | 0.15744 | 0.98784 | -0.23228 | 0.984 | -0.30698 | 43.2515
78 | 0.10001 | 0.025144 | -0.099798 | -0.025012 | 0.00020778 | 0.00013267 | 0.15126 | 0.15126 | 0.15126 | 0.984 | -0.30698 | 0.98176 | -0.35058 | 41.5546
79 | 0.092585 | 0.023566 | -0.092487 | -0.023504 | 9.7231e-05 | 6.2056e-05 | 0.13927 | 0.13927 | 0.13927 | 0.99014 | -0.18778 | 0.98901 | -0.20959 | 38.2606
80 | 0.004289 | 0.0010747 | -0.0042887 | -0.0010747 | 3.4582e-07 | -6.2833e-08 | 0.006453 | 0.0064531 | 0.0064531 | 0.98901 | -0.20959 | 0.98892 | -0.21128 | 1.7728
81 | 0.024411 | 0.0061305 | -0.024392 | -0.0061192 | 1.8438e-05 | 1.1328e-05 | 0.036641 | 0.036641 | 0.036641 | 0.99145 | -0.16264 | 0.99063 | -0.17848 | 10.0663
82 | 0.003886 | 0.00097335 | -0.0038855 | -0.00097348 | 4.3404e-07 | -1.3374e-07 | 0.0059263 | 0.0059264 | 0.0059264 | 0.97569 | -0.46878 | 0.97557 | -0.47113 | 1.6281
83 | 0.0038855 | 0.00097348 | -0.0038849 | -0.00097366 | 5.8185e-07 | -1.791e-07 | 0.0059264 | 0.0059266 | 0.0059266 | 0.97557 | -0.47113 | 0.97541 | -0.47427 | 1.6282
84 | 0.0034222 | 0.0008574 | -0.0034219 | -0.0008576 | 3.4142e-07 | -2.0048e-07 | 0.0052141 | 0.0052143 | 0.0052143 | 0.97662 | -0.44971 | 0.97651 | -0.45181 | 1.4325
85 | 0.046977 | 0.011823 | -0.046935 | -0.011796 | 4.2052e-05 | 2.664e-05 | 0.071603 | 0.071603 | 0.071603 | 0.97649 | -0.45227 | 0.97554 | -0.47102 | 19.6712
86 | -0.034211 | -0.0085838 | 0.034234 | 0.008598 | 2.248e-05 | 1.4114e-05 | 0.052282 | 0.052282 | 0.052282 | 0.97376 | -0.50606 | 0.97445 | -0.49229 | 14.3633
87 | 0.028549 | 0.0071647 | -0.028544 | -0.0071617 | 4.8866e-06 | 3.0423e-06 | 0.04363 | 0.04363 | 0.04363 | 0.97376 | -0.50606 | 0.97357 | -0.50965 | 11.9862
88 | -0.037947 | -0.0095286 | 0.03797 | 0.0095429 | 2.268e-05 | 1.4291e-05 | 0.057953 | 0.057953 | 0.057953 | 0.97445 | -0.49229 | 0.97509 | -0.47977 | 15.9212
89 | 0.026047 | 0.006536 | -0.026037 | -0.0065302 | 9.514e-06 | 5.89e-06 | 0.039813 | 0.039813 | 0.039813 | 0.97357 | -0.50965 | 0.97319 | -0.51732 | 10.9376
90 | 0.0024974 | 0.00062564 | -0.0024973 | -0.00062588 | 1.4736e-07 | -2.4105e-07 | 0.003817 | 0.0038171 | 0.0038171 | 0.97357 | -0.50965 | 0.97351 | -0.51089 | 1.0487
91 | -0.043016 | -0.010808 | 0.043034 | 0.010819 | 1.7983e-05 | 1.137e-05 | 0.065654 | 0.065653 | 0.065654 | 0.97509 | -0.47977 | 0.97554 | -0.47102 | 18.0367
92 | 0.0050462 | 0.0012646 | -0.0050458 | -0.0012646 | 3.3454e-07 | 2.6462e-08 | 0.0077006 | 0.0077007 | 0.0077007 | 0.97509 | -0.47977 | 0.97502 | -0.48116 | 2.1156
93 | 0.020419 | 0.0051221 | -0.020409 | -0.005116 | 9.9754e-06 | 6.0454e-06 | 0.031222 | 0.031223 | 0.031223 | 0.97319 | -0.51732 | 0.97267 | -0.52757 | 8.5776
94 | 0.014951 | 0.0037482 | -0.01495 | -0.0037475 | 1.0891e-06 | 6.2812e-07 | 0.022873 | 0.022873 | 0.022873 | 0.97267 | -0.52757 | 0.97259 | -0.5291 | 6.2837
95 | 0.010496 | 0.0026314 | -0.010493 | -0.0026299 | 2.848e-06 | 1.4574e-06 | 0.016059 | 0.016059 | 0.016059 | 0.97259 | -0.5291 | 0.9723 | -0.53479 | 4.4119
96 | 0.00085921 | 0.00021505 | -0.0008592 | -0.00021512 | 3.5692e-09 | -7.1294e-08 | 0.0012905 | 0.0012905 | 0.0012905 | 0.99063 | -0.17848 | 0.99063 | -0.17857 | 0.35454
97 | 0.023533 | 0.0059041 | -0.023529 | -0.0059015 | 4.3311e-06 | 2.6529e-06 | 0.035351 | 0.035351 | 0.035351 | 0.99063 | -0.17848 | 0.99043 | -0.18234 | 9.7118
98 | 0.0008592 | 0.00021512 | -0.00085919 | -0.00021533 | 1.0705e-08 | -2.138e-07 | 0.0012905 | 0.0012906 | 0.0012906 | 0.99063 | -0.17857 | 0.99061 | -0.17883 | 0.35456
99 | 0.010148 | 0.002544 | -0.010146 | -0.0025428 | 2.3763e-06 | 1.1701e-06 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.99043 | -0.18234 | 0.99018 | -0.18726 | 4.1887
100 | 0.013381 | 0.0033575 | -0.013379 | -0.0033565 | 1.773e-06 | 9.8422e-07 | 0.020104 | 0.020104 | 0.020104 | 0.99043 | -0.18234 | 0.99029 | -0.18512 | 5.5232
101 | 0.0066913 | 0.001677 | -0.0066909 | -0.0016769 | 4.2653e-07 | 1.283e-07 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.99018 | -0.18726 | 0.99011 | -0.1886 | 2.7625
102 | 0.012636 | 0.0031703 | -0.012631 | -0.0031676 | 5.0623e-06 | 2.7584e-06 | 0.018988 | 0.018988 | 0.018988 | 0.99029 | -0.18512 | 0.98986 | -0.19353 | 5.2166
103 | 0.012212 | 0.0030626 | -0.012208 | -0.0030607 | 3.5897e-06 | 1.9324e-06 | 0.018359 | 0.018359 | 0.018359 | 0.98986 | -0.19353 | 0.98954 | -0.1997 | 5.0436
104 | 0.012208 | 0.0030607 | -0.012207 | -0.0030597 | 1.7867e-06 | 9.6191e-07 | 0.018359 | 0.018359 | 0.018359 | 0.98954 | -0.1997 | 0.98938 | -0.20277 | 5.0436
105 | 0.012207 | 0.0030597 | -0.012205 | -0.0030589 | 1.4812e-06 | 7.975e-07 | 0.018359 | 0.018359 | 0.018359 | 0.98938 | -0.20277 | 0.98925 | -0.20532 | 5.0437
106 | -0.00561 | -0.001406 | 0.00561 | 0.001406 | 7.6558e-08 | 1.4648e-08 | 0.0085857 | 0.0085856 | 0.0085857 | 0.97229 | -0.53508 | 0.9723 | -0.53479 | 2.3587
107 | 0.0056789 | 0.0014233 | -0.0056788 | -0.0014232 | 1.5214e-07 | 2.7309e-08 | 0.0085821 | 0.0085822 | 0.0085822 | 0.98464 | -0.29387 | 0.98461 | -0.29443 | 2.3577
108 | 0.0042887 | 0.0010747 | -0.0042884 | -0.0010748 | 2.6705e-07 | -4.8481e-08 | 0.0064531 | 0.0064532 | 0.0064532 | 0.98892 | -0.21128 | 0.98885 | -0.21259 | 1.7728
109 | 0.00067076 | 0.000168 | -0.00067076 | -0.00016811 | 3.5588e-09 | -1.1138e-07 | 0.001022 | 0.0010221 | 0.0010221 | 0.97654 | -0.45141 | 0.97654 | -0.45152 | 0.28079

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57313 | 0.14684

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036295 | 0.00090964
1 | 0.0054505 | 0.001366
2 | 0.012003 | 0.0030083
3 | 0.0053522 | 0.0013414
4 | 0.0025717 | 0.00064454
5 | 0.005783 | 0.0014494
6 | 0.0086591 | 0.0021702
7 | 0.011354 | 0.0028456
8 | 0.0052981 | 0.0013278
9 | 0.0093875 | 0.0023527
10 | 0.0048318 | 0.001211
11 | 0.013027 | 0.0032648
12 | 0.0048639 | 0.001219
13 | 0.0037983 | 0.00095194
14 | 0.0077321 | 0.0019378
15 | 0.0023539 | 0.00058995
16 | 0.00059086 | 0.00014808
17 | 0.0043466 | 0.0010894
18 | 0.00072231 | 0.00018103
19 | 0.0007638 | 0.00019143
20 | 0.0013245 | 0.00033196
21 | 0.036773 | 0.0092161
22 | 0.02154 | 0.0053983
23 | 0.0043614 | 0.0010931
24 | 0.00077625 | 0.00019455
25 | 0.0020676 | 0.00051818
26 | 0.0078895 | 0.0019773
27 | 0.0026956 | 0.00067558
28 | 0.00098045 | 0.00024572
29 | 0.00058133 | 0.00014569
30 | 0.034119 | 0.0085509
31 | 0.0022909 | 0.00057416
32 | 0.01889 | 0.0047344
33 | 0.0062548 | 0.0015676
34 | 0.0044226 | 0.0011084
35 | 0.005177 | 0.0012975
36 | 0.00033905 | 8.4974e-05
37 | 0.00075369 | 0.00018889
38 | 0.0099073 | 0.002483
39 | 0.025923 | 0.006497
40 | 0.0010135 | 0.000254
41 | 0.0033317 | 0.000835
42 | 0.0061255 | 0.0015352
43 | 0.0080961 | 0.0020291
44 | 0.0038362 | 0.00096144
45 | 0.0082459 | 0.0020666
46 | 0.0016076 | 0.00040291
47 | 0.0027647 | 0.00069291
48 | 0.001839 | 0.00046089
49 | 0.0048323 | 0.0012111
50 | 0.0036795 | 0.00092217
51 | 0.00058055 | 0.0001455
52 | 0.0040846 | 0.0010237
53 | 0.099798 | 0.025012
54 | 0.0030382 | 0.00076145
55 | 0.00033808 | 8.4732e-05
56 | 0.0071558 | 0.0017934
57 | 0.0038849 | 0.00097366
58 | 0.0034219 | 0.0008576
59 | 0.0051423 | 0.0012888
60 | 0.0056623 | 0.0014191
61 | 0.0037135 | 0.00093069
62 | 0.0056182 | 0.0014081
63 | 0.0024973 | 0.00062588
64 | 0.0039005 | 0.00097755
65 | 0.0050458 | 0.0012646
66 | 0.005458 | 0.0013679
67 | 0.0044536 | 0.0011162
68 | 0.0053642 | 0.0013444
69 | 0.00085919 | 0.00021533
70 | 0.0034545 | 0.00086578
71 | 0.00074284 | 0.00018617
72 | 0.00041885 | 0.00010497
73 | 0.0066909 | 0.0016769
74 | 0.012205 | 0.0030589
75 | 0.00561 | 0.001406
76 | 0.0048834 | 0.0012239
77 | 0.0024868 | 0.00062326
78 | 0.0056788 | 0.0014232
79 | 0.00067076 | 0.00016811
80 | 0.0042884 | 0.0010748

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1