## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-37_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-37_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-37_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-37_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-37_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-37_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-37_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-37_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-37_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-37_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-37_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-37_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-37_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-37_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-37_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-37_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-37_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-37_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-37_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-37_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-37_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-37_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-37_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-37_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-37_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-37_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-37_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-37_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-37_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-37_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-37_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-37_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-37_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-37_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-37_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-37_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-37_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-37_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-37_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-37_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-37_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-37_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-37_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-37_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-37_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-37_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-37_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-37_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-37_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-37_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-37_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-37_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-37_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-37_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-37_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-37_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-37_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-37_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-37_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-37_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-37_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-37_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-37_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-37_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-37_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-37_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-37_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2601-37_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2601-37_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2601-37_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2601-37_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2601-37_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2601-37_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2601-37_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2601-37_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2601-37_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2601-37_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2601-37_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2601-37_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2601-37_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2601-37_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2601-37_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2601-37_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2601-37_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2601-37_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2601-37_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2601-37_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2601-37_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2601-37_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2601-37_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2601-37_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2601-37_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2601-37_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2601-37_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2601-37_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2601-37_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2601-37_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2601-37_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2601-37_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2601-37_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2601-37_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2601-37_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2601-37_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2601-37_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_292_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-37_0_6_load_0 | 0 | 0.0093304 | 0.0023384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-37_0_6_load_1 | 1 | 0.0036184 | 0.00090686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-37_0_6_load_2 | 2 | 0.0047375 | 0.0011873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-37_0_6_load_107 | 4 | 0.0019366 | 0.00048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-37_0_6_load_27 | 8 | 0.0040779 | 0.001022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-37_0_6_load_79 | 9 | 0.0026135 | 0.000655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-37_0_6_load_16 | 10 | 0.007757 | 0.0019441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-37_0_6_load_12 | 11 | 0.0027397 | 0.00068664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-37_0_6_load_97 | 12 | 0.010074 | 0.0025249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-37_0_6_load_28 | 14 | 0.0031002 | 0.00077697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-37_0_6_load_5 | 16 | 0.0057746 | 0.0014473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-37_0_6_load_8 | 19 | 0.0047546 | 0.0011916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-37_0_6_load_9 | 20 | 0.0024706 | 0.0006192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-37_0_6_load_10 | 21 | 0.0073042 | 0.0018306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-37_0_6_load_11 | 22 | 0.0023543 | 0.00059005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-37_0_6_load_106 | 23 | 0.0012257 | 0.00030718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-37_0_6_load_17 | 24 | 0.0085251 | 0.0021366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-37_0_6_load_18 | 25 | 0.0070091 | 0.0017567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-37_0_6_load_13 | 26 | 0.0029053 | 0.00072813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-37_0_6_load_71 | 28 | 0.008994 | 0.0022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-37_0_6_load_74 | 29 | 0.0056172 | 0.0014078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-37_0_6_load_70 | 31 | 0.01261 | 0.0031602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-37_0_6_load_29 | 37 | 0.0033797 | 0.00084704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-37_0_6_load_86 | 38 | 0.0027883 | 0.00069881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-37_0_6_load_20 | 39 | 0.0082033 | 0.0020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-37_0_6_load_21 | 40 | 0.0087118 | 0.0021834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-37_0_6_load_25 | 44 | 0.0084576 | 0.0021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-37_0_6_load_102 | 45 | 0.010816 | 0.0027107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-37_0_6_load_103 | 46 | 0.011545 | 0.0028935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-37_0_6_load_108 | 47 | 0.0058028 | 0.0014543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-37_0_6_load_110 | 50 | 0.019121 | 0.0047921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-37_0_6_load_42 | 56 | 0.0078949 | 0.0019786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-37_0_6_load_38 | 57 | 0.001973 | 0.00049447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-37_0_6_load_98 | 60 | 0.064863 | 0.016256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-37_0_6_load_55 | 62 | 0.016187 | 0.0040569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-37_0_6_load_91 | 63 | 0.0077027 | 0.0019305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-37_0_6_load_95 | 64 | 0.023805 | 0.0059661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-37_0_6_load_94 | 65 | 0.0074928 | 0.0018779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-37_0_6_load_30 | 66 | 0.0043575 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-37_0_6_load_32 | 67 | 0.004372 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-37_0_6_load_81 | 68 | 0.0071598 | 0.0017944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-37_0_6_load_105 | 69 | 0.008675 | 0.0021742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-37_0_6_load_89 | 70 | 0.011395 | 0.0028558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-37_0_6_load_109 | 72 | 0.0016539 | 0.0004145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-37_0_6_load_101 | 73 | 0.01116 | 0.002797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-37_0_6_load_83 | 74 | 0.0074432 | 0.0018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2601-37_0_6_load_82 | 75 | 0.0021463 | 0.00053792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2601-37_0_6_load_99 | 76 | 0.0038849 | 0.00097364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2601-37_0_6_load_53 | 77 | 0.0045229 | 0.0011335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2601-37_0_6_load_39 | 78 | 0.0059053 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2601-37_0_6_load_68 | 80 | 0.0020133 | 0.00050458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2601-37_0_6_load_104 | 81 | 0.010947 | 0.0027435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2601-37_0_6_load_51 | 83 | 0.011694 | 0.0029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2601-37_0_6_load_56 | 85 | 0.0078226 | 0.0019605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2601-37_0_6_load_84 | 86 | 0.012534 | 0.0031413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2601-37_0_6_load_54 | 87 | 0.0040316 | 0.0010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2601-37_0_6_load_90 | 89 | 0.0039477 | 0.00098939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2601-37_0_6_load_57 | 90 | 0.00099905 | 0.00025038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2601-37_0_6_load_67 | 91 | 0.0053734 | 0.0013467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2601-37_0_6_load_92 | 92 | 0.0077036 | 0.0019307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2601-37_0_6_load_60 | 93 | 0.0052335 | 0.0013116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2601-37_0_6_load_72 | 94 | 0.0013171 | 0.00033008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2601-37_0_6_load_73 | 95 | 0.0034396 | 0.00086205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2601-37_0_6_load_100 | 96 | 0.0020907 | 0.00052397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2601-37_0_6_load_75 | 97 | 0.0037008 | 0.00092751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2601-37_0_6_load_76 | 98 | 0.0066828 | 0.0016749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2601-37_0_6_load_78 | 100 | 0.0037253 | 0.00093364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2601-37_0_6_load_80 | 101 | 0.0042249 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2601-37_0_6_load_87 | 102 | 0.0059371 | 0.001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2601-37_0_6_load_85 | 103 | 0.0043968 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-37_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-37_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-37_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-37_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.021389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2601-37_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2601-37_0_6_line_5 |  | 4 | 9 | 0.012272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2601-37_0_6_line_6 |  | 5 | 10 | 0.027543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2601-37_0_6_line_7 |  | 5 | 11 | 0.016364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2601-37_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.048313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2601-37_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.013232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2601-37_0_6_line_10 |  | 7 | 12 | 0.029174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2601-37_0_6_line_11 |  | 8 | 13 | 0.054325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2601-37_0_6_line_12 |  | 9 | 99 | 0.021185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2601-37_0_6_line_13 |  | 10 | 29 | 0.036844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2601-37_0_6_line_14 |  | 11 | 26 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2601-37_0_6_line_15 |  | 12 | 64 | 0.013651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2601-37_0_6_line_16 |  | 13 | 30 | 0.055077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2601-37_0_6_line_17 |  | 13 | 27 | 0.023679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2601-37_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.041216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-37_0_6_line_19 |  | 15 | 65 | 0.069615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2601-37_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.012237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2601-37_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0089611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2601-37_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-37_0_6_line_23 |  | 17 | 20 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-37_0_6_line_24 |  | 18 | 21 | 0.025082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2601-37_0_6_line_25 |  | 18 | 22 | 0.033319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-37_0_6_line_26 |  | 20 | 23 | 0.0050631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-37_0_6_line_27 |  | 21 | 24 | 0.022364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2601-37_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2601-37_0_6_line_29 |  | 25 | 33 | 0.010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2601-37_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0053417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2601-37_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.026522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2601-37_0_6_line_32 |  | 28 | 31 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2601-37_0_6_line_33 |  | 29 | 32 | 0.044884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2601-37_0_6_line_34 |  | 30 | 93 | 0.05049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2601-37_0_6_line_35 |  | 31 | 94 | 0.035326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2601-37_0_6_line_36 |  | 32 | 35 | 0.014694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2601-37_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.021816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2601-37_0_6_line_38 |  | 34 | 38 | 0.010924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2601-37_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.11798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2601-37_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2601-37_0_6_line_41 |  | 36 | 69 | 0.032464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2601-37_0_6_line_42 |  | 36 | 70 | 0.047474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2601-37_0_6_line_43 |  | 37 | 66 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2601-37_0_6_line_44 |  | 38 | 86 | 0.022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2601-37_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.000134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-37_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.010772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-37_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.025771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-37_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.02525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-37_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.030558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-37_0_6_line_50 |  | 42 | 45 | 0.03482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2601-37_0_6_line_51 |  | 42 | 46 | 0.0050073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-37_0_6_line_52 |  | 43 | 47 | 0.0080789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-37_0_6_line_53 |  | 45 | 48 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2601-37_0_6_line_54 |  | 48 | 92 | 0.025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2601-37_0_6_line_55 |  | 48 | 82 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2601-37_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-37_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.06346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-37_0_6_line_58 |  | 51 | 79 | 0.04156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-37_0_6_line_59 |  | 52 | 53 | 0.027036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2601-37_0_6_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2601-37_0_6_line_61 |  | 53 | 56 | 0.0012499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2601-37_0_6_line_62 |  | 53 | 58 | 0.015183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2601-37_0_6_line_63 |  | 54 | 69 | 0.019119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2601-37_0_6_line_64 |  | 54 | 74 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2601-37_0_6_line_65 |  | 55 | 56 | 0.018422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2601-37_0_6_line_66 |  | 55 | 57 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2601-37_0_6_line_67 |  | 57 | 78 | 0.032165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2601-37_0_6_line_68 |  | 58 | 59 | 0.077699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2601-37_0_6_line_69 |  | 58 | 60 | 0.0045113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2601-37_0_6_line_70 |  | 59 | 61 | 0.069532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2601-37_0_6_line_71 |  | 59 | 62 | 0.057246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2601-37_0_6_line_72 |  | 61 | 63 | 0.010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2601-37_0_6_line_73 |  | 62 | 85 | 0.045836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2601-37_0_6_line_74 |  | 63 | 92 | 7.7319e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2601-37_0_6_line_75 |  | 64 | 65 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2601-37_0_6_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0034419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2601-37_0_6_line_77 |  | 67 | 68 | 0.039492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2601-37_0_6_line_78 |  | 68 | 75 | 0.002652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2601-37_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.0079343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2601-37_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.028201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2601-37_0_6_line_81 |  | 73 | 76 | 0.0071718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2601-37_0_6_line_82 |  | 74 | 77 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2601-37_0_6_line_83 |  | 76 | 96 | 0.021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2601-37_0_6_line_84 |  | 77 | 84 | 0.02859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2601-37_0_6_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0085071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2601-37_0_6_line_86 |  | 80 | 91 | 0.062066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2601-37_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.030646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2601-37_0_6_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0022804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2601-37_0_6_line_89 |  | 84 | 87 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2601-37_0_6_line_90 |  | 85 | 90 | 0.02699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2601-37_0_6_line_91 |  | 86 | 103 | 0.0010192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2601-37_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.032871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2601-37_0_6_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0057029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2601-37_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.012931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2601-37_0_6_line_95 |  | 94 | 95 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2601-37_0_6_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0015995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2601-37_0_6_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2601-37_0_6_line_98 |  | 97 | 99 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2601-37_0_6_line_99 |  | 98 | 100 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2601-37_0_6_line_100 |  | 99 | 101 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2601-37_0_6_line_101 |  | 101 | 102 | 0.024638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2601-37_0_6_line_102 |  | 102 | 103 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-37_0_6_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2605743.9838 | 1228753.0238 | 2605756.7168 | 1228752.7869
1 | 2605743.9838 | 1228753.0238 | 2605731.8146 | 1228753.2502
2 | 2605772.1973 | 1228752.4989 | 2605756.7168 | 1228752.7869
3 | 2605772.1973 | 1228752.4989 | 2605770.5987 | 1228731.1696
4 | 2605773.8996 | 1228770.7002 | 2605772.1973 | 1228752.4989
5 | 2605770.5987 | 1228731.1696 | 2605769.6815 | 1228718.9324
6 | 2605773.8996 | 1228770.7002 | 2605796.6899 | 1228768.6209 | 2605801.3435 | 1228768.4129
7 | 2605773.8996 | 1228770.7002 | 2605774.3315 | 1228787.0589
8 | 2605716.8127 | 1228797.1169 | 2605715.3006 | 1228793.9358 | 2605714.1895 | 1228791.1998 | 2605713.4575 | 1228788.164 | 2605707.4861 | 1228749.9134
9 | 2605716.8127 | 1228797.1169 | 2605727.6408 | 1228804.7228
10 | 2605707.4861 | 1228749.9134 | 2605704.67 | 1228747.7317 | 2605701.2247 | 1228745.894 | 2605682.5483 | 1228739.6393 | 2605680.5796 | 1228739.2275
11 | 2605772.0945 | 1228835.9482 | 2605727.6408 | 1228804.7228
12 | 2605768.0981 | 1228697.807 | 2605769.6815 | 1228718.9324
13 | 2605801.3435 | 1228768.4129 | 2605821.2824 | 1228767.5217 | 2605838.1546 | 1228768.1814
14 | 2605774.3315 | 1228787.0589 | 2605774.8624 | 1228807.1639
15 | 2605680.5796 | 1228739.2275 | 2605667.2179 | 1228736.4328
16 | 2605816.5026 | 1228868.6993 | 2605772.0945 | 1228835.9482
17 | 2605772.0945 | 1228835.9482 | 2605773.8599 | 1228827.834 | 2605775.0034 | 1228812.5038
18 | 2605594.2284 | 1228747.2611 | 2605607.1262 | 1228751.5312 | 2605622.004 | 1228753.0015 | 2605634.2179 | 1228756.4042
19 | 2605594.2284 | 1228747.2611 | 2605599.777 | 1228727.7547 | 2605601.1281 | 1228724.9988 | 2605602.9398 | 1228723.7886 | 2605605.2737 | 1228723.3016 | 2605607.251 | 1228723.3702 | 2605614.7731 | 1228724.2555 | 2605621.9769 | 1228725.2183 | 2605635.9881 | 1228729.9009 | 2605645.8836 | 1228731.9706
20 | 2605975.3775 | 1228697.8204 | 2605963.1409 | 1228697.7761
21 | 2605954.1799 | 1228697.7438 | 2605963.1409 | 1228697.7761
22 | 2605975.3775 | 1228697.8204 | 2605992.0636 | 1228697.8856
23 | 2605975.3775 | 1228697.8204 | 2605975.2214 | 1228716.7429
24 | 2605954.1799 | 1228697.7438 | 2605929.0978 | 1228697.6764
25 | 2605954.1799 | 1228697.7438 | 2605953.3846 | 1228720.6121 | 2605953.0794 | 1228722.7241 | 2605952.5407 | 1228723.5352 | 2605951.5933 | 1228723.9345 | 2605945.2919 | 1228723.9283
26 | 2605975.1797 | 1228721.8059 | 2605975.2214 | 1228716.7429
27 | 2605929.0978 | 1228697.6764 | 2605906.7335 | 1228697.6164
28 | 2605906.7335 | 1228697.6164 | 2605892.9542 | 1228697.5794
29 | 2605882.2233 | 1228697.5506 | 2605892.9542 | 1228697.5794
30 | 2605775.0034 | 1228812.5038 | 2605774.8624 | 1228807.1639
31 | 2605775.0034 | 1228812.5038 | 2605801.4285 | 1228810.2432
32 | 2605814.7277 | 1228809.1056 | 2605801.4285 | 1228810.2432
33 | 2605881.7129 | 1228762.3774 | 2605875.452 | 1228765.5843 | 2605870.3515 | 1228767.5583 | 2605865.7669 | 1228768.7434 | 2605861.5241 | 1228769.095 | 2605838.1546 | 1228768.1814
34 | 2605816.5026 | 1228868.6993 | 2605821.8709 | 1228871.7062 | 2605826.3541 | 1228873.4783 | 2605833.216 | 1228875.2971 | 2605840.1314 | 1228876.549 | 2605844.1159 | 1228876.9865 | 2605848.3205 | 1228876.9016 | 2605865.4519 | 1228875.6713
35 | 2605814.7277 | 1228809.1056 | 2605815.9997 | 1228808.9967 | 2605850.0106 | 1228810.6039
36 | 2605881.7129 | 1228762.3774 | 2605886.2081 | 1228759.6691 | 2605889.6191 | 1228757.7602 | 2605892.5902 | 1228756.3512 | 2605894.6971 | 1228755.5639
37 | 2605860.3439 | 1228697.4292 | 2605880.1323 | 1228697.5486 | 2605882.2233 | 1228697.5506
38 | 2605860.3439 | 1228697.4292 | 2605849.4201 | 1228697.474
39 | 2605876.113 | 1228647.3927 | 2605874.0883 | 1228680.3436 | 2605874.3886 | 1228690.8835 | 2605875.4538 | 1228701.7243 | 2605877.2888 | 1228715.6121 | 2605880.0644 | 1228728.2778 | 2605882.7294 | 1228737.775 | 2605885.72 | 1228747.4614 | 2605889.6191 | 1228757.7602 | 2605892.5902 | 1228756.3512 | 2605894.6971 | 1228755.5639
40 | 2605894.6971 | 1228755.5639 | 2605898.4786 | 1228754.3891 | 2605903.1916 | 1228753.6044 | 2605904.831 | 1228753.563
41 | 2605876.113 | 1228647.3927 | 2605878.6383 | 1228615.0271
42 | 2605876.113 | 1228647.3927 | 2605890.4689 | 1228648.1183 | 2605903.7723 | 1228648.3315 | 2605907.2484 | 1228649.6246 | 2605910.7242 | 1228651.2512 | 2605922.9528 | 1228651.9372
43 | 2605929.4397 | 1228756.1108 | 2605928.7581 | 1228755.9531 | 2605923.1604 | 1228755.0582 | 2605912.1841 | 1228753.7911 | 2605907.4343 | 1228753.4974 | 2605904.831 | 1228753.563
44 | 2605826.9121 | 1228697.5661 | 2605849.4201 | 1228697.474
45 | 2605814.9898 | 1228522.7865 | 2605814.8558 | 1228522.7856
46 | 2605825.7618 | 1228522.859 | 2605814.9898 | 1228522.7865
47 | 2605789.0856 | 1228522.6123 | 2605814.8558 | 1228522.7856
48 | 2605825.7618 | 1228522.859 | 2605828.0232 | 1228511.3099 | 2605825.4525 | 1228498.0773
49 | 2605825.7618 | 1228522.859 | 2605827.5532 | 1228534.979 | 2605826.0976 | 1228543.8495 | 2605827.3268 | 1228553.0855
50 | 2605789.0856 | 1228522.6123 | 2605788.7104 | 1228557.4302
51 | 2605789.0856 | 1228522.6123 | 2605789.1406 | 1228517.6053
52 | 2605825.4525 | 1228498.0773 | 2605817.3741 | 1228497.9824
53 | 2605788.3868 | 1228587.4611 | 2605788.7104 | 1228557.4302
54 | 2605788.3868 | 1228587.4611 | 2605814.0754 | 1228587.5406
55 | 2605788.1043 | 1228613.2984 | 2605788.3868 | 1228587.4611
56 | 2605698.6386 | 1228548.7748 | 2605679.207 | 1228547.2667
57 | 2605675.2001 | 1228610.6004 | 2605676.1307 | 1228595.8481 | 2605679.207 | 1228547.2667
58 | 2605673.1003 | 1228652.1008 | 2605675.2001 | 1228610.6004
59 | 2605877.0885 | 1228579.4535 | 2605877.547 | 1228575.4516 | 2605878.6909 | 1228560.0324 | 2605879.2437 | 1228552.5063
60 | 2605877.0885 | 1228579.4535 | 2605875.2468 | 1228595.6613 | 2605880.1255 | 1228595.9662
61 | 2605879.2437 | 1228552.5063 | 2605879.3379 | 1228551.26
62 | 2605879.2437 | 1228552.5063 | 2605870.9781 | 1228552.5093 | 2605864.0611 | 1228552.5137
63 | 2605880.1255 | 1228595.9662 | 2605878.6383 | 1228615.0271
64 | 2605880.1255 | 1228595.9662 | 2605902.5973 | 1228597.8735
65 | 2605880.6569 | 1228532.885 | 2605879.5661 | 1228548.2374 | 2605879.3379 | 1228551.26
66 | 2605880.6569 | 1228532.885 | 2605896.4446 | 1228533.9865
67 | 2605928.5314 | 1228536.2251 | 2605896.4446 | 1228533.9865
68 | 2605861.955 | 1228622.353 | 2605864.9312 | 1228615.7965 | 2605866.8564 | 1228599.3553 | 2605870.4483 | 1228559.7687 | 2605870.9781 | 1228552.5093 | 2605864.0611 | 1228552.5137
69 | 2605864.0611 | 1228552.5137 | 2605864.006 | 1228557.0247
70 | 2605824.9416 | 1228587.5743 | 2605827.4769 | 1228598.183 | 2605823.816 | 1228615.4786 | 2605857.5428 | 1228617.5347 | 2605860.8597 | 1228618.9944 | 2605861.955 | 1228622.353
71 | 2605861.955 | 1228622.353 | 2605860.0369 | 1228647.0991 | 2605857.943 | 1228650.0433 | 2605854.5627 | 1228651.4964 | 2605829.4297 | 1228651.5703
72 | 2605824.9416 | 1228587.5743 | 2605814.1527 | 1228587.5409
73 | 2605829.4297 | 1228651.5703 | 2605783.5941 | 1228651.705
74 | 2605814.1527 | 1228587.5409 | 2605814.0754 | 1228587.5406
75 | 2605645.8836 | 1228731.9706 | 2605667.2179 | 1228736.4328
76 | 2605929.4397 | 1228756.1108 | 2605932.7931 | 1228756.8866
77 | 2605970.3744 | 1228768.9966 | 2605942.9136 | 1228759.925 | 2605934.5978 | 1228757.3041 | 2605932.7931 | 1228756.8866
78 | 2605970.3744 | 1228768.9966 | 2605972.8925 | 1228769.8285
79 | 2605920.1395 | 1228799.2814 | 2605925.3783 | 1228803.011 | 2605926.6731 | 1228803.7752
80 | 2605920.1395 | 1228799.2814 | 2605915.8757 | 1228805.492 | 2605913.4183 | 1228808.4358 | 2605910.9161 | 1228810.5568 | 2605907.8617 | 1228811.9658 | 2605904.7624 | 1228812.7632 | 2605900.8 | 1228813.0039 | 2605897.7846 | 1228812.8614
81 | 2605890.6208 | 1228812.5229 | 2605897.7846 | 1228812.8614
82 | 2605924.6902 | 1228599.5164 | 2605919.6166 | 1228599.318 | 2605902.5973 | 1228597.8735
83 | 2605890.6208 | 1228812.5229 | 2605869.2632 | 1228811.5136
84 | 2605953.202 | 1228598.9065 | 2605941.2078 | 1228600.162 | 2605924.6902 | 1228599.5164
85 | 2605673.1003 | 1228652.1008 | 2605681.6073 | 1228652.0678
86 | 2605743.6728 | 1228651.8276 | 2605681.6073 | 1228652.0678
87 | 2605788.1043 | 1228613.2984 | 2605757.4671 | 1228612.5663
88 | 2605953.202 | 1228598.9065 | 2605955.4538 | 1228598.5467
89 | 2605953.202 | 1228598.9065 | 2605957.6325 | 1228616.8481
90 | 2605756.6041 | 1228651.7844 | 2605783.5941 | 1228651.705
91 | 2605826.9121 | 1228697.5661 | 2605825.8929 | 1228697.5703
92 | 2605971.6107 | 1228645.9637 | 2605966.4049 | 1228639.4213 | 2605961.1025 | 1228630.8999 | 2605957.6325 | 1228616.8481
93 | 2605971.6107 | 1228645.9637 | 2605976.9501 | 1228647.9673
94 | 2605743.6728 | 1228651.8276 | 2605749.2097 | 1228651.8061 | 2605756.6041 | 1228651.7844
95 | 2605867.6655 | 1228811.4382 | 2605850.0106 | 1228810.6039
96 | 2605867.6655 | 1228811.4382 | 2605869.2632 | 1228811.5136
97 | 2605751.0768 | 1228698.053 | 2605749.7826 | 1228698.0717
98 | 2605768.0981 | 1228697.807 | 2605751.0768 | 1228698.053
99 | 2605749.7826 | 1228698.0717 | 2605726.7355 | 1228698.4049
100 | 2605768.0981 | 1228697.807 | 2605781.1158 | 1228697.7537
101 | 2605781.1158 | 1228697.7537 | 2605805.7537 | 1228697.6528
102 | 2605825.8929 | 1228697.5703 | 2605805.7537 | 1228697.6528

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605743.9838 | 1228753.0238
1 | 2605756.7168 | 1228752.7869
2 | 2605731.8146 | 1228753.2502
3 | 2605772.1973 | 1228752.4989
4 | 2605770.5987 | 1228731.1696
5 | 2605773.8996 | 1228770.7002
6 | 2605716.8127 | 1228797.1169
7 | 2605707.4861 | 1228749.9134
8 | 2605727.6408 | 1228804.7228
9 | 2605769.6815 | 1228718.9324
10 | 2605801.3435 | 1228768.4129
11 | 2605774.3315 | 1228787.0589
12 | 2605680.5796 | 1228739.2275
13 | 2605772.0945 | 1228835.9482
14 | 2605634.2179 | 1228756.4042
15 | 2605594.2284 | 1228747.2611
16 | 2605963.1409 | 1228697.7761
17 | 2605975.3775 | 1228697.8204
18 | 2605954.1799 | 1228697.7438
19 | 2605992.0636 | 1228697.8856
20 | 2605975.2214 | 1228716.7429
21 | 2605929.0978 | 1228697.6764
22 | 2605945.2919 | 1228723.9283
23 | 2605975.1797 | 1228721.8059
24 | 2605906.7335 | 1228697.6164
25 | 2605892.9542 | 1228697.5794
26 | 2605774.8624 | 1228807.1639
27 | 2605775.0034 | 1228812.5038
28 | 2605801.4285 | 1228810.2432
29 | 2605838.1546 | 1228768.1814
30 | 2605816.5026 | 1228868.6993
31 | 2605814.7277 | 1228809.1056
32 | 2605881.7129 | 1228762.3774
33 | 2605882.2233 | 1228697.5506
34 | 2605860.3439 | 1228697.4292
35 | 2605894.6971 | 1228755.5639
36 | 2605876.113 | 1228647.3927
37 | 2605904.831 | 1228753.563
38 | 2605849.4201 | 1228697.474
39 | 2605814.9898 | 1228522.7865
40 | 2605814.8558 | 1228522.7856
41 | 2605825.7618 | 1228522.859
42 | 2605789.0856 | 1228522.6123
43 | 2605825.4525 | 1228498.0773
44 | 2605827.3268 | 1228553.0855
45 | 2605788.7104 | 1228557.4302
46 | 2605789.1406 | 1228517.6053
47 | 2605817.3741 | 1228497.9824
48 | 2605788.3868 | 1228587.4611
49 | 2605679.207 | 1228547.2667
50 | 2605698.6386 | 1228548.7748
51 | 2605675.2001 | 1228610.6004
52 | 2605877.0885 | 1228579.4535
53 | 2605879.2437 | 1228552.5063
54 | 2605880.1255 | 1228595.9662
55 | 2605880.6569 | 1228532.885
56 | 2605879.3379 | 1228551.26
57 | 2605896.4446 | 1228533.9865
58 | 2605864.0611 | 1228552.5137
59 | 2605861.955 | 1228622.353
60 | 2605864.006 | 1228557.0247
61 | 2605824.9416 | 1228587.5743
62 | 2605829.4297 | 1228651.5703
63 | 2605814.1527 | 1228587.5409
64 | 2605667.2179 | 1228736.4328
65 | 2605645.8836 | 1228731.9706
66 | 2605929.4397 | 1228756.1108
67 | 2605932.7931 | 1228756.8866
68 | 2605970.3744 | 1228768.9966
69 | 2605878.6383 | 1228615.0271
70 | 2605922.9528 | 1228651.9372
71 | 2605920.1395 | 1228799.2814
72 | 2605926.6731 | 1228803.7752
73 | 2605897.7846 | 1228812.8614
74 | 2605902.5973 | 1228597.8735
75 | 2605972.8925 | 1228769.8285
76 | 2605890.6208 | 1228812.5229
77 | 2605924.6902 | 1228599.5164
78 | 2605928.5314 | 1228536.2251
79 | 2605673.1003 | 1228652.1008
80 | 2605681.6073 | 1228652.0678
81 | 2605757.4671 | 1228612.5663
82 | 2605788.1043 | 1228613.2984
83 | 2605955.4538 | 1228598.5467
84 | 2605953.202 | 1228598.9065
85 | 2605783.5941 | 1228651.705
86 | 2605826.9121 | 1228697.5661
87 | 2605957.6325 | 1228616.8481
88 | 2605971.6107 | 1228645.9637
89 | 2605976.9501 | 1228647.9673
90 | 2605756.6041 | 1228651.7844
91 | 2605743.6728 | 1228651.8276
92 | 2605814.0754 | 1228587.5406
93 | 2605865.4519 | 1228875.6713
94 | 2605850.0106 | 1228810.6039
95 | 2605867.6655 | 1228811.4381
96 | 2605869.2632 | 1228811.5136
97 | 2605751.0768 | 1228698.053
98 | 2605749.7826 | 1228698.0717
99 | 2605768.0981 | 1228697.807
100 | 2605726.7356 | 1228698.4049
101 | 2605781.1158 | 1228697.7537
102 | 2605805.7537 | 1228697.6528
103 | 2605825.8929 | 1228697.5703
104 | 2605861.955 | 1228622.353

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97241 | -0.53157 | 0.0093304 | 0.0023384
1 | 0.97258 | -0.52826 | 0.0036184 | 0.00090686
2 | 0.97235 | -0.53263 | 0.0047375 | 0.0011873
3 | 0.97283 | -0.52322 | 0 | 0
4 | 0.97248 | -0.53016 | 0.0019366 | 0.00048537
5 | 0.97319 | -0.5161 | 0 | 0
6 | 0.97155 | -0.54852 | 0 | 0
7 | 0.97115 | -0.55646 | 0 | 0
8 | 0.97166 | -0.54635 | 0.0040779 | 0.001022
9 | 0.97228 | -0.53405 | 0.0026135 | 0.000655
10 | 0.97427 | -0.4948 | 0.007757 | 0.0019441
11 | 0.97287 | -0.52241 | 0.0027397 | 0.00068664
12 | 0.97091 | -0.56126 | 0.010074 | 0.0025249
13 | 0.97215 | -0.53661 | 0 | 0
14 | 0.97015 | -0.57624 | 0.0031002 | 0.00077697
15 | 0.97027 | -0.57388 | 0 | 0
16 | 0.97047 | -0.56993 | 0.0057746 | 0.0014473
17 | 0.97044 | -0.57057 | 0 | 0
18 | 0.97049 | -0.56946 | 0 | 0
19 | 0.97036 | -0.57203 | 0.0047546 | 0.0011916
20 | 0.97037 | -0.57186 | 0.0024706 | 0.0006192
21 | 0.97057 | -0.56792 | 0.0073042 | 0.0018306
22 | 0.97042 | -0.57091 | 0.0023543 | 0.00059005
23 | 0.97037 | -0.57197 | 0.0012257 | 0.00030718
24 | 0.97067 | -0.56594 | 0.0085251 | 0.0021366
25 | 0.97075 | -0.56429 | 0.0070091 | 0.0017567
26 | 0.97249 | -0.52996 | 0.0029053 | 0.00072813
27 | 0.97239 | -0.53191 | 0 | 0
28 | 0.97217 | -0.53633 | 0.008994 | 0.0022541
29 | 0.97577 | -0.46534 | 0.0056172 | 0.0014078
30 | 0.9721 | -0.53768 | 0 | 0
31 | 0.97208 | -0.53811 | 0.01261 | 0.0031602
32 | 0.97765 | -0.42864 | 0 | 0
33 | 0.97083 | -0.56272 | 0 | 0
34 | 0.97099 | -0.55954 | 0 | 0
35 | 0.97826 | -0.41666 | 0 | 0
36 | 0.98365 | -0.31187 | 0 | 0
37 | 0.97822 | -0.41747 | 0.0033797 | 0.00084704
38 | 0.97107 | -0.55795 | 0.0027883 | 0.00069881
39 | 0.99196 | -0.15334 | 0.0082033 | 0.0020559
40 | 0.99197 | -0.15329 | 0.0087118 | 0.0021834
41 | 0.99182 | -0.15606 | 0 | 0
42 | 0.9927 | -0.13906 | 0 | 0
43 | 0.99169 | -0.15866 | 0 | 0
44 | 0.99159 | -0.16064 | 0.0084576 | 0.0021197
45 | 0.99338 | -0.12592 | 0.010816 | 0.0027107
46 | 0.99265 | -0.14009 | 0.011545 | 0.0028935
47 | 0.99165 | -0.15949 | 0.0058028 | 0.0014543
48 | 0.99367 | -0.12024 | 0 | 0
49 | 0.99436 | -0.10847 | 0 | 0
50 | 0.99402 | -0.11502 | 0.019121 | 0.0047921
51 | 0.99547 | -0.087102 | 0 | 0
52 | 0.98733 | -0.24117 | 0 | 0
53 | 0.98882 | -0.2125 | 0 | 0
54 | 0.98615 | -0.26371 | 0 | 0
55 | 0.98879 | -0.21309 | 0 | 0
56 | 0.98882 | -0.21257 | 0.0078949 | 0.0019786
57 | 0.98877 | -0.21354 | 0.001973 | 0.00049447
58 | 0.9897 | -0.19559 | 0 | 0
59 | 0.99515 | -0.091748 | 0 | 0
60 | 0.98965 | -0.19663 | 0.064863 | 0.016256
61 | 0.99413 | -0.11133 | 0 | 0
62 | 1 | 0 | -0.5028 | -0.12882
63 | 0.99398 | -0.11437 | 0.0077027 | 0.0019305
64 | 0.97069 | -0.5656 | 0.023805 | 0.0059661
65 | 0.97047 | -0.56988 | 0.0074928 | 0.0018779
66 | 0.97813 | -0.41909 | 0.0043575 | 0.0010921
67 | 0.97813 | -0.41927 | 0.004372 | 0.0010957
68 | 0.97806 | -0.42061 | 0.0071598 | 0.0017944
69 | 0.98521 | -0.2819 | 0.008675 | 0.0021742
70 | 0.9834 | -0.31674 | 0.011395 | 0.0028558
71 | 0.97175 | -0.54457 | 0 | 0
72 | 0.97174 | -0.5447 | 0.0016539 | 0.0004145
73 | 0.97176 | -0.5444 | 0.01116 | 0.002797
74 | 0.98602 | -0.26627 | 0.0074432 | 0.0018654
75 | 0.97806 | -0.42063 | 0.0021463 | 0.00053792
76 | 0.97178 | -0.54406 | 0.0038849 | 0.00097364
77 | 0.98592 | -0.26819 | 0.0045229 | 0.0011335
78 | 0.98872 | -0.21438 | 0.0059053 | 0.00148
79 | 0.99619 | -0.073133 | 0 | 0
80 | 0.99634 | -0.070276 | 0.0020133 | 0.00050458
81 | 0.99355 | -0.12272 | 0.010947 | 0.0027435
82 | 0.99362 | -0.12124 | 0 | 0
83 | 0.9858 | -0.27069 | 0.011694 | 0.0029307
84 | 0.98582 | -0.27021 | 0 | 0
85 | 0.99853 | -0.028273 | 0.0078226 | 0.0019605
86 | 0.97125 | -0.55443 | 0.012534 | 0.0031413
87 | 0.98579 | -0.27074 | 0.0040316 | 0.0010104
88 | 0.98577 | -0.2712 | 0 | 0
89 | 0.98576 | -0.27128 | 0.0039477 | 0.00098939
90 | 0.99785 | -0.041263 | 0.00099905 | 0.00025038
91 | 0.99754 | -0.047267 | 0.0053734 | 0.0013467
92 | 0.99398 | -0.11439 | 0.0077036 | 0.0019307
93 | 0.97205 | -0.53865 | 0.0052335 | 0.0013116
94 | 0.97192 | -0.54118 | 0.0013171 | 0.00033008
95 | 0.97185 | -0.54263 | 0.0034396 | 0.00086205
96 | 0.97184 | -0.54274 | 0.0020907 | 0.00052397
97 | 0.97191 | -0.54146 | 0.0037008 | 0.00092751
98 | 0.97191 | -0.54151 | 0.0066828 | 0.0016749
99 | 0.97195 | -0.54057 | 0 | 0
100 | 0.97189 | -0.54182 | 0.0037253 | 0.00093364
101 | 0.97178 | -0.5439 | 0.0042249 | 0.0010588
102 | 0.97148 | -0.54982 | 0.0059371 | 0.001488
103 | 0.97126 | -0.55423 | 0.0043968 | 0.0011019
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014068 | -0.0035258 | 0.01407 | 0.003527 | 2.2133e-06 | 1.2585e-06 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021528 | 0.97241 | -0.53157 | 0.97258 | -0.52826 | 5.9142
1 | 0.0047377 | 0.0011873 | -0.0047375 | -0.0011873 | 2.399e-07 | 2.5559e-09 | 0.0072499 | 0.0072499 | 0.0072499 | 0.97241 | -0.53157 | 0.97235 | -0.53263 | 1.9917
2 | -0.017689 | -0.0044339 | 0.017693 | 0.0044364 | 4.2527e-06 | 2.5295e-06 | 0.027064 | 0.027064 | 0.027064 | 0.97258 | -0.52826 | 0.97283 | -0.52322 | 7.4351
3 | 0.088099 | 0.022115 | -0.088069 | -0.022098 | 2.9135e-05 | 1.7319e-05 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.97283 | -0.52322 | 0.97248 | -0.53016 | 7.4048
4 | -0.10579 | -0.026551 | 0.10583 | 0.026573 | 3.5911e-05 | 2.1847e-05 | 0.16183 | 0.16183 | 0.16183 | 0.97283 | -0.52322 | 0.97319 | -0.5161 | 8.8917
5 | 0.086133 | 0.021612 | -0.086117 | -0.021603 | 1.5989e-05 | 9.4717e-06 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1318 | 0.97248 | -0.53016 | 0.97228 | -0.53405 | 7.2419
6 | -0.21058 | -0.052863 | 0.21079 | 0.052998 | 0.0002142 | 0.00013537 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.97319 | -0.5161 | 0.97427 | -0.4948 | 17.6928
7 | 0.10475 | 0.02629 | -0.10472 | -0.026271 | 3.149e-05 | 1.9137e-05 | 0.16018 | 0.16018 | 0.16018 | 0.97319 | -0.5161 | 0.97287 | -0.52241 | 8.8011
8 | 0.04451 | 0.011163 | -0.044493 | -0.011155 | 1.6841e-05 | 7.7879e-06 | 0.068173 | 0.068175 | 0.068175 | 0.97155 | -0.54852 | 0.97115 | -0.55646 | 3.7459
9 | -0.04451 | -0.011163 | 0.044514 | 0.011165 | 4.6124e-06 | 2.1325e-06 | 0.068173 | 0.068173 | 0.068173 | 0.97155 | -0.54852 | 0.97166 | -0.54635 | 3.7458
10 | 0.044493 | 0.011155 | -0.044483 | -0.01115 | 1.017e-05 | 4.7042e-06 | 0.068175 | 0.068175 | 0.068175 | 0.97115 | -0.55646 | 0.97091 | -0.56126 | 3.7459
11 | -0.048592 | -0.012187 | 0.048615 | 0.012198 | 2.2564e-05 | 1.1075e-05 | 0.074418 | 0.074417 | 0.074418 | 0.97166 | -0.54635 | 0.97215 | -0.53661 | 4.0889
12 | 0.083503 | 0.020948 | -0.083477 | -0.020932 | 2.5952e-05 | 1.5296e-05 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.97228 | -0.53405 | 0.97195 | -0.54057 | 7.0222
13 | -0.21855 | -0.054942 | 0.21886 | 0.055137 | 0.00030799 | 0.00019482 | 0.33386 | 0.33385 | 0.33386 | 0.97427 | -0.4948 | 0.97577 | -0.46534 | 18.3437
14 | 0.10198 | 0.025584 | -0.10194 | -0.025562 | 3.6704e-05 | 2.2242e-05 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.97287 | -0.52241 | 0.97249 | -0.52996 | 8.5709
15 | 0.034408 | 0.0086255 | -0.034401 | -0.0086213 | 7.118e-06 | 4.218e-06 | 0.052735 | 0.052735 | 0.052735 | 0.97091 | -0.56126 | 0.97069 | -0.5656 | 7.2438
16 | 0.005234 | 0.0013054 | -0.0052338 | -0.0013087 | 2.6502e-07 | -3.2446e-06 | 0.0080092 | 0.0080104 | 0.0080104 | 0.97215 | -0.53661 | 0.9721 | -0.53768 | 0.44013
17 | -0.053849 | -0.013504 | 0.053861 | 0.01351 | 1.2066e-05 | 6.2537e-06 | 0.082426 | 0.082426 | 0.082426 | 0.97215 | -0.53661 | 0.97239 | -0.53191 | 4.5289
18 | -0.0031002 | -0.00077697 | 0.0031005 | 0.00077669 | 3.4945e-07 | -2.8534e-07 | 0.004755 | 0.0047548 | 0.004755 | 0.97015 | -0.57624 | 0.97027 | -0.57388 | 1.3063
19 | -0.0031005 | -0.00077669 | 0.0031011 | 0.00077621 | 5.9018e-07 | -4.8227e-07 | 0.0047548 | 0.0047545 | 0.0047548 | 0.97027 | -0.57388 | 0.97047 | -0.56988 | 1.3063
20 | 0.0084517 | 0.0021176 | -0.0084515 | -0.0021179 | 2.5687e-07 | -2.8918e-07 | 0.012959 | 0.012959 | 0.012959 | 0.97047 | -0.56993 | 0.97044 | -0.57057 | 1.1867
21 | -0.014226 | -0.0035648 | 0.014227 | 0.0035645 | 3.1978e-07 | -3.4897e-07 | 0.021813 | 0.021813 | 0.021813 | 0.97047 | -0.56993 | 0.97049 | -0.56946 | 1.1985
22 | 0.0047549 | 0.0011916 | -0.0047546 | -0.0011916 | 3.3263e-07 | 6.7371e-09 | 0.0072909 | 0.007291 | 0.007291 | 0.97044 | -0.57057 | 0.97036 | -0.57203 | 2.003
23 | 0.0036966 | 0.00092624 | -0.0036963 | -0.00092633 | 2.2798e-07 | -8.7875e-08 | 0.005668 | 0.0056681 | 0.0056681 | 0.97044 | -0.57057 | 0.97037 | -0.57186 | 1.5572
24 | -0.016581 | -0.0041542 | 0.016582 | 0.0041535 | 1.2158e-06 | -7.7165e-07 | 0.025423 | 0.025422 | 0.025423 | 0.97049 | -0.56946 | 0.97057 | -0.56792 | 1.3969
25 | 0.0023545 | 0.00058974 | -0.0023543 | -0.00059005 | 1.6283e-07 | -3.0747e-07 | 0.0036099 | 0.0036101 | 0.0036101 | 0.97049 | -0.56946 | 0.97042 | -0.57091 | 0.99177
26 | 0.0012257 | 0.00030713 | -0.0012257 | -0.00030718 | 6.7073e-09 | -5.8254e-08 | 0.0018795 | 0.0018795 | 0.0018795 | 0.97037 | -0.57186 | 0.97037 | -0.57197 | 0.51635
27 | -0.023887 | -0.0059841 | 0.023889 | 0.0059841 | 2.2494e-06 | 5.7508e-08 | 0.036621 | 0.03662 | 0.036621 | 0.97057 | -0.56792 | 0.97067 | -0.56594 | 2.0121
28 | -0.032414 | -0.0081207 | 0.032417 | 0.0081215 | 2.5516e-06 | 7.8129e-07 | 0.049689 | 0.049689 | 0.049689 | 0.97067 | -0.56594 | 0.97075 | -0.56429 | 2.7302
29 | -0.039426 | -0.0098782 | 0.039429 | 0.0098794 | 2.9393e-06 | 1.2177e-06 | 0.060432 | 0.060432 | 0.060432 | 0.97075 | -0.56429 | 0.97083 | -0.56272 | 3.3205
30 | 0.099039 | 0.024834 | -0.09903 | -0.024828 | 9.2008e-06 | 5.5572e-06 | 0.15154 | 0.15154 | 0.15154 | 0.97249 | -0.52996 | 0.97239 | -0.53191 | 8.3266
31 | 0.045169 | 0.011318 | -0.045159 | -0.011314 | 9.5031e-06 | 4.4374e-06 | 0.069119 | 0.06912 | 0.06912 | 0.97239 | -0.53191 | 0.97217 | -0.53633 | 3.7978
32 | 0.036165 | 0.0090596 | -0.036162 | -0.0090585 | 3.0674e-06 | 1.1357e-06 | 0.055354 | 0.055354 | 0.055354 | 0.97217 | -0.53633 | 0.97208 | -0.53811 | 3.0414
33 | -0.22448 | -0.056545 | 0.22487 | 0.056795 | 0.0003947 | 0.0002498 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.97577 | -0.46534 | 0.97765 | -0.42864 | 18.8143
34 | 0.0052338 | 0.0013087 | -0.0052335 | -0.0013116 | 2.4302e-07 | -2.974e-06 | 0.0080104 | 0.0080115 | 0.0080115 | 0.9721 | -0.53768 | 0.97205 | -0.53865 | 0.44019
35 | 0.023553 | 0.0058982 | -0.023549 | -0.0058982 | 3.4436e-06 | 1.4623e-08 | 0.036052 | 0.036053 | 0.036053 | 0.97208 | -0.53811 | 0.97192 | -0.54118 | 1.9809
36 | -0.22487 | -0.056795 | 0.225 | 0.056876 | 0.00012922 | 8.1779e-05 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.97765 | -0.42864 | 0.97826 | -0.41666 | 18.8143
37 | -0.039429 | -0.0098794 | 0.039435 | 0.0098819 | 5.9754e-06 | 2.4753e-06 | 0.060432 | 0.060432 | 0.060432 | 0.97083 | -0.56272 | 0.97099 | -0.55954 | 3.3205
38 | -0.039435 | -0.0098819 | 0.039438 | 0.0098831 | 2.992e-06 | 1.2392e-06 | 0.060432 | 0.060432 | 0.060432 | 0.97099 | -0.55954 | 0.97107 | -0.55795 | 3.3204
39 | -0.24642 | -0.06224 | 0.24766 | 0.063029 | 0.0012443 | 0.00078887 | 0.375 | 0.37499 | 0.375 | 0.97826 | -0.41666 | 0.98365 | -0.31187 | 20.6042
40 | 0.021418 | 0.005364 | -0.021417 | -0.0053641 | 8.2603e-07 | -1.2277e-07 | 0.032578 | 0.032578 | 0.032578 | 0.97826 | -0.41666 | 0.97822 | -0.41747 | 1.79
41 | -0.25906 | -0.065886 | 0.25943 | 0.066123 | 0.00037459 | 0.00023767 | 0.39224 | 0.39223 | 0.39224 | 0.98365 | -0.31187 | 0.98521 | -0.2819 | 21.5514
42 | 0.011398 | 0.0028563 | -0.011395 | -0.0028558 | 2.6462e-06 | 4.8859e-07 | 0.017242 | 0.017242 | 0.017242 | 0.98365 | -0.31187 | 0.9834 | -0.31674 | 2.3684
43 | 0.018038 | 0.0045171 | -0.018036 | -0.0045177 | 1.3991e-06 | -6.5992e-07 | 0.027437 | 0.027437 | 0.027437 | 0.97822 | -0.41747 | 0.97813 | -0.41909 | 1.5075
44 | -0.042226 | -0.010582 | 0.042233 | 0.010585 | 7.0675e-06 | 3.1306e-06 | 0.064704 | 0.064704 | 0.064704 | 0.97107 | -0.55795 | 0.97125 | -0.55443 | 3.5552
45 | -0.022468 | -0.0056319 | 0.022468 | 0.005632 | 5.7084e-08 | 3.4805e-08 | 0.033704 | 0.033704 | 0.033704 | 0.99196 | -0.15334 | 0.99197 | -0.15329 | 9.2594
46 | 0.014265 | 0.003576 | -0.014263 | -0.003575 | 1.8498e-06 | 1.0448e-06 | 0.021399 | 0.021399 | 0.021399 | 0.99196 | -0.15334 | 0.99182 | -0.15606 | 5.8788
47 | -0.03118 | -0.0078154 | 0.031201 | 0.0078286 | 2.1142e-05 | 1.3198e-05 | 0.046773 | 0.046773 | 0.046773 | 0.99197 | -0.15329 | 0.9927 | -0.13906 | 12.8497
48 | 0.0058038 | 0.0014545 | -0.0058031 | -0.0014544 | 7.179e-07 | 1.3363e-07 | 0.0087073 | 0.0087074 | 0.0087074 | 0.99182 | -0.15606 | 0.99169 | -0.15866 | 2.3921
49 | 0.0084594 | 0.0021205 | -0.0084576 | -0.0021197 | 1.8459e-06 | 7.8708e-07 | 0.012692 | 0.012692 | 0.012692 | 0.99182 | -0.15606 | 0.99159 | -0.16064 | 3.4868
50 | -0.042747 | -0.010722 | 0.042774 | 0.010739 | 2.6808e-05 | 1.6256e-05 | 0.064079 | 0.064079 | 0.064079 | 0.9927 | -0.13906 | 0.99338 | -0.12592 | 8.8021
51 | 0.011546 | 0.0028938 | -0.011545 | -0.0028935 | 5.6243e-07 | 2.9522e-07 | 0.017307 | 0.017307 | 0.017307 | 0.9927 | -0.13906 | 0.99265 | -0.14009 | 4.7546
52 | 0.0058031 | 0.0014544 | -0.0058028 | -0.0014543 | 2.297e-07 | 4.2778e-08 | 0.0087074 | 0.0087074 | 0.0087074 | 0.99169 | -0.15866 | 0.99165 | -0.15949 | 2.3922
53 | -0.05359 | -0.013449 | 0.053604 | 0.013457 | 1.4517e-05 | 7.3462e-06 | 0.080281 | 0.08028 | 0.080281 | 0.99338 | -0.12592 | 0.99367 | -0.12024 | 4.411
54 | -0.064553 | -0.016198 | 0.064571 | 0.016208 | 1.8006e-05 | 9.8595e-06 | 0.096674 | 0.096673 | 0.096674 | 0.99367 | -0.12024 | 0.99398 | -0.11439 | 5.3117
55 | 0.010948 | 0.0027411 | -0.010948 | -0.0027424 | 5.2093e-07 | -1.3403e-06 | 0.016394 | 0.016394 | 0.016394 | 0.99367 | -0.12024 | 0.99362 | -0.12124 | 0.90079
56 | 0.019127 | 0.0047957 | -0.019121 | -0.0047921 | 5.9705e-06 | 3.5691e-06 | 0.028623 | 0.028623 | 0.028623 | 0.99436 | -0.10847 | 0.99402 | -0.11502 | 7.8635
57 | -0.019127 | -0.0047957 | 0.019146 | 0.0048074 | 1.9497e-05 | 1.1654e-05 | 0.028623 | 0.028623 | 0.028623 | 0.99436 | -0.10847 | 0.99547 | -0.087102 | 7.8635
58 | -0.019146 | -0.0048074 | 0.019159 | 0.004815 | 1.2768e-05 | 7.631e-06 | 0.028623 | 0.028623 | 0.028623 | 0.99547 | -0.087102 | 0.99619 | -0.073133 | 7.8634
59 | -0.30032 | -0.076581 | 0.30074 | 0.076846 | 0.00041626 | 0.00026468 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.98733 | -0.24117 | 0.98882 | -0.2125 | 24.8949
60 | 0.30032 | 0.076581 | -0.29999 | -0.076374 | 0.00032641 | 0.00020755 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.98733 | -0.24117 | 0.98615 | -0.26371 | 24.8949
61 | 0.015774 | 0.0039496 | -0.015774 | -0.0039497 | 5.2812e-08 | -4.6363e-08 | 0.023736 | 0.023736 | 0.023736 | 0.98882 | -0.2125 | 0.98882 | -0.21257 | 1.3042
62 | -0.31651 | -0.080796 | 0.31677 | 0.08096 | 0.00025889 | 0.00016472 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.98882 | -0.2125 | 0.9897 | -0.19559 | 26.199
63 | 0.26835 | 0.068447 | -0.26811 | -0.068297 | 0.00023559 | 0.00014956 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.98615 | -0.26371 | 0.98521 | -0.2819 | 22.2713
64 | 0.031648 | 0.0079266 | -0.031644 | -0.0079256 | 3.8569e-06 | 1.0299e-06 | 0.047752 | 0.047752 | 0.047752 | 0.98615 | -0.26371 | 0.98602 | -0.26627 | 2.6237
65 | -0.0078787 | -0.0019721 | 0.0078789 | 0.001971 | 1.9419e-07 | -1.0572e-06 | 0.011856 | 0.011855 | 0.011856 | 0.98879 | -0.21309 | 0.98882 | -0.21257 | 0.65141
66 | 0.0078787 | 0.0019721 | -0.0078785 | -0.001973 | 1.6684e-07 | -9.0819e-07 | 0.011856 | 0.011856 | 0.011856 | 0.98879 | -0.21309 | 0.98877 | -0.21354 | 0.65143
67 | 0.0059055 | 0.0014785 | -0.0059053 | -0.00148 | 2.3816e-07 | -1.4977e-06 | 0.0088868 | 0.0088874 | 0.0088874 | 0.98877 | -0.21354 | 0.98872 | -0.21438 | 0.6104
68 | -0.38163 | -0.097218 | 0.38356 | 0.098443 | 0.0019223 | 0.0012253 | 0.57435 | 0.57435 | 0.57435 | 0.9897 | -0.19559 | 0.99515 | -0.091748 | 31.5575
69 | 0.064866 | 0.016258 | -0.064863 | -0.016256 | 3.2182e-06 | 1.7698e-06 | 0.097526 | 0.097526 | 0.097526 | 0.9897 | -0.19559 | 0.98965 | -0.19663 | 5.3586
70 | 0.080063 | 0.020119 | -0.079989 | -0.020076 | 7.4764e-05 | 4.3337e-05 | 0.11973 | 0.11974 | 0.11974 | 0.99515 | -0.091748 | 0.99413 | -0.11133 | 6.5789
71 | -0.46362 | -0.11856 | 0.46569 | 0.11988 | 0.0020683 | 0.00132 | 0.69408 | 0.69408 | 0.69408 | 0.99515 | -0.091748 | 1 | 0 | 38.1362
72 | 0.079989 | 0.020076 | -0.079977 | -0.020069 | 1.1601e-05 | 6.7253e-06 | 0.11974 | 0.11974 | 0.11974 | 0.99413 | -0.11133 | 0.99398 | -0.11437 | 6.5789
73 | 0.035466 | 0.0089382 | -0.035418 | -0.0089082 | 4.7903e-05 | 3.0058e-05 | 0.052791 | 0.052792 | 0.052792 | 1 | 0 | 0.99853 | -0.028273 | 14.5032
74 | 0.072274 | 0.018138 | -0.072274 | -0.018138 | 6.7894e-08 | 3.8435e-08 | 0.10821 | 0.10821 | 0.10821 | 0.99398 | -0.11437 | 0.99398 | -0.11439 | 5.9454
75 | 0.010596 | 0.0026552 | -0.010594 | -0.0026541 | 2.1565e-06 | 1.1108e-06 | 0.016243 | 0.016243 | 0.016243 | 0.97069 | -0.5656 | 0.97047 | -0.56988 | 4.4624
76 | 0.013679 | 0.0034256 | -0.013679 | -0.0034258 | 1.1177e-07 | -1.4448e-07 | 0.020808 | 0.020808 | 0.020808 | 0.97813 | -0.41909 | 0.97813 | -0.41927 | 1.1433
77 | 0.0093067 | 0.0023301 | -0.0093061 | -0.0023322 | 5.9369e-07 | -2.0983e-06 | 0.014157 | 0.014158 | 0.014158 | 0.97813 | -0.41927 | 0.97806 | -0.42061 | 0.77792
78 | 0.0021463 | 0.00053776 | -0.0021463 | -0.00053792 | 2.1205e-09 | -1.6505e-07 | 0.0032654 | 0.0032654 | 0.0032654 | 0.97806 | -0.42061 | 0.97806 | -0.42063 | 0.17942
79 | 0.0016539 | 0.00041431 | -0.0016539 | -0.0004145 | 9.5415e-09 | -1.9048e-07 | 0.0025325 | 0.0025326 | 0.0025326 | 0.97175 | -0.54457 | 0.97174 | -0.5447 | 0.34788
80 | -0.0016539 | -0.00041431 | 0.0016539 | 0.00041257 | 1.3561e-08 | -1.7382e-06 | 0.0025325 | 0.0025319 | 0.0025325 | 0.97175 | -0.54457 | 0.97176 | -0.5444 | 0.13915
81 | -0.012814 | -0.0032096 | 0.012814 | 0.0032093 | 2.0707e-07 | -3.1173e-07 | 0.019621 | 0.019621 | 0.019621 | 0.97176 | -0.5444 | 0.97178 | -0.54406 | 1.0781
82 | 0.024201 | 0.0060601 | -0.024198 | -0.0060601 | 2.2164e-06 | 5.4968e-09 | 0.036519 | 0.03652 | 0.03652 | 0.98602 | -0.26627 | 0.98592 | -0.26819 | 2.0066
83 | -0.016699 | -0.0041829 | 0.0167 | 0.0041823 | 1.0484e-06 | -6.536e-07 | 0.02557 | 0.025569 | 0.02557 | 0.97178 | -0.54406 | 0.97184 | -0.54274 | 1.4049
84 | 0.019675 | 0.0049266 | -0.019674 | -0.0049272 | 1.8907e-06 | -6.1276e-07 | 0.029694 | 0.029694 | 0.029694 | 0.98592 | -0.26819 | 0.98582 | -0.27021 | 1.6316
85 | -0.019159 | -0.004815 | 0.019162 | 0.0048166 | 2.6136e-06 | 1.5619e-06 | 0.028623 | 0.028623 | 0.028623 | 0.99619 | -0.073133 | 0.99634 | -0.070276 | 7.8634
86 | -0.021175 | -0.0053211 | 0.021198 | 0.0053352 | 2.3284e-05 | 1.4093e-05 | 0.03163 | 0.031629 | 0.03163 | 0.99634 | -0.070276 | 0.99754 | -0.047267 | 8.6894
87 | -0.010947 | -0.0027435 | 0.010948 | 0.0027424 | 7.7223e-07 | -1.0934e-06 | 0.016395 | 0.016394 | 0.016395 | 0.99355 | -0.12272 | 0.99362 | -0.12124 | 1.126
88 | -0.011694 | -0.0029307 | 0.011694 | 0.0029309 | 2.6643e-07 | 1.4144e-07 | 0.017651 | 0.017651 | 0.017651 | 0.9858 | -0.27069 | 0.98582 | -0.27021 | 4.8492
89 | 0.0079796 | 0.0019964 | -0.0079794 | -0.0019974 | 2.0104e-07 | -1.0494e-06 | 0.012043 | 0.012044 | 0.012044 | 0.98582 | -0.27021 | 0.98579 | -0.27074 | 0.66174
90 | 0.027595 | 0.0069476 | -0.027578 | -0.006937 | 1.7126e-05 | 1.0608e-05 | 0.041134 | 0.041134 | 0.041134 | 0.99853 | -0.028273 | 0.99785 | -0.041263 | 11.3007
91 | -0.054767 | -0.013726 | 0.054767 | 0.013727 | 5.3816e-07 | 2.8135e-07 | 0.083906 | 0.083906 | 0.083906 | 0.97125 | -0.55443 | 0.97126 | -0.55423 | 4.6102
92 | 0.0039478 | 0.00098699 | -0.0039477 | -0.00098903 | 8.7531e-08 | -2.0393e-06 | 0.0059582 | 0.0059589 | 0.0059589 | 0.98579 | -0.27074 | 0.98577 | -0.2712 | 0.32741
93 | 0.0039477 | 0.00098903 | -0.0039477 | -0.00098939 | 1.5188e-08 | -3.538e-07 | 0.0059589 | 0.0059591 | 0.0059591 | 0.98577 | -0.2712 | 0.98576 | -0.27128 | 0.32742
94 | 0.026579 | 0.0066866 | -0.026572 | -0.0066819 | 7.6216e-06 | 4.709e-06 | 0.039645 | 0.039645 | 0.039645 | 0.99785 | -0.041263 | 0.99754 | -0.047267 | 10.8914
95 | 0.022232 | 0.0055681 | -0.022231 | -0.0055682 | 1.5357e-06 | -1.1229e-07 | 0.034036 | 0.034037 | 0.034037 | 0.97192 | -0.54118 | 0.97185 | -0.54263 | 1.8701
96 | 0.018791 | 0.0047062 | -0.018791 | -0.0047062 | 9.9293e-08 | -3.5547e-08 | 0.02877 | 0.02877 | 0.02877 | 0.97185 | -0.54263 | 0.97184 | -0.54274 | 1.5808
97 | 0.010408 | 0.002607 | -0.010408 | -0.0026071 | 2.4648e-08 | -6.4424e-08 | 0.015935 | 0.015935 | 0.015935 | 0.97191 | -0.54146 | 0.97191 | -0.54151 | 0.87553
98 | -0.014109 | -0.0035346 | 0.01411 | 0.0035339 | 5.957e-07 | -6.736e-07 | 0.021601 | 0.0216 | 0.021601 | 0.97191 | -0.54146 | 0.97195 | -0.54057 | 1.1868
99 | 0.0037253 | 0.00093225 | -0.0037253 | -0.00093364 | 5.6232e-08 | -1.3922e-06 | 0.0057031 | 0.0057036 | 0.0057036 | 0.97191 | -0.54151 | 0.97189 | -0.54182 | 0.31338
100 | 0.069368 | 0.017399 | -0.069357 | -0.017392 | 1.1012e-05 | 6.2414e-06 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.97195 | -0.54057 | 0.97178 | -0.5439 | 5.8354
101 | 0.065132 | 0.016333 | -0.065114 | -0.016323 | 1.8381e-05 | 1.0238e-05 | 0.099735 | 0.099736 | 0.099736 | 0.97178 | -0.5439 | 0.97148 | -0.54982 | 5.48
102 | 0.059177 | 0.014835 | -0.059164 | -0.014829 | 1.241e-05 | 6.6958e-06 | 0.090642 | 0.090642 | 0.090642 | 0.97148 | -0.54982 | 0.97126 | -0.55423 | 4.9803

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51899 | 0.13288

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093304 | 0.0023384
1 | 0.0036184 | 0.00090686
2 | 0.0047375 | 0.0011873
3 | 0.0019366 | 0.00048537
4 | 0.0040779 | 0.001022
5 | 0.0026135 | 0.000655
6 | 0.007757 | 0.0019441
7 | 0.0027397 | 0.00068664
8 | 0.010074 | 0.0025249
9 | 0.0031002 | 0.00077697
10 | 0.0057746 | 0.0014473
11 | 0.0047546 | 0.0011916
12 | 0.0024706 | 0.0006192
13 | 0.0073042 | 0.0018306
14 | 0.0023543 | 0.00059005
15 | 0.0012257 | 0.00030718
16 | 0.0085251 | 0.0021366
17 | 0.0070091 | 0.0017567
18 | 0.0029053 | 0.00072813
19 | 0.008994 | 0.0022541
20 | 0.0056172 | 0.0014078
21 | 0.01261 | 0.0031602
22 | 0.0033797 | 0.00084704
23 | 0.0027883 | 0.00069881
24 | 0.0082033 | 0.0020559
25 | 0.0087118 | 0.0021834
26 | 0.0084576 | 0.0021197
27 | 0.010816 | 0.0027107
28 | 0.011545 | 0.0028935
29 | 0.0058028 | 0.0014543
30 | 0.019121 | 0.0047921
31 | 0.0078949 | 0.0019786
32 | 0.001973 | 0.00049447
33 | 0.064863 | 0.016256
34 | 0.016187 | 0.0040569
35 | 0.0077027 | 0.0019305
36 | 0.023805 | 0.0059661
37 | 0.0074928 | 0.0018779
38 | 0.0043575 | 0.0010921
39 | 0.004372 | 0.0010957
40 | 0.0071598 | 0.0017944
41 | 0.008675 | 0.0021742
42 | 0.011395 | 0.0028558
43 | 0.0016539 | 0.0004145
44 | 0.01116 | 0.002797
45 | 0.0074432 | 0.0018654
46 | 0.0021463 | 0.00053792
47 | 0.0038849 | 0.00097364
48 | 0.0045229 | 0.0011335
49 | 0.0059053 | 0.00148
50 | 0.0020133 | 0.00050458
51 | 0.010947 | 0.0027435
52 | 0.011694 | 0.0029307
53 | 0.0078226 | 0.0019605
54 | 0.012534 | 0.0031413
55 | 0.0040316 | 0.0010104
56 | 0.0039477 | 0.00098939
57 | 0.00099905 | 0.00025038
58 | 0.0053734 | 0.0013467
59 | 0.0077036 | 0.0019307
60 | 0.0052335 | 0.0013116
61 | 0.0013171 | 0.00033008
62 | 0.0034396 | 0.00086205
63 | 0.0020907 | 0.00052397
64 | 0.0037008 | 0.00092751
65 | 0.0066828 | 0.0016749
66 | 0.0037253 | 0.00093364
67 | 0.0042249 | 0.0010588
68 | 0.0059371 | 0.001488
69 | 0.0043968 | 0.0011019

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1