## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2601-48_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2601-48_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2601-48_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2601-48_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2601-48_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2601-48_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2601-48_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2601-48_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2601-48_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2601-48_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2601-48_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2601-48_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2601-48_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2601-48_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2601-48_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2601-48_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2601-48_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2601-48_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2601-48_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2601-48_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2601-48_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2601-48_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2601-48_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2601-48_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2601-48_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2601-48_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2601-48_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2601-48_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2601-48_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2601-48_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2601-48_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2601-48_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2601-48_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2601-48_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2601-48_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2601-48_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2601-48_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2601-48_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2601-48_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2601-48_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2601-48_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2601-48_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2601-48_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2601-48_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2601-48_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2601-48_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2601-48_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2601-48_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2601-48_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2601-48_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2601-48_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2601-48_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2601-48_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2601-48_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2601-48_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2601-48_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2601-48_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2601-48_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2601-48_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2601-48_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2601-48_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2601-48_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2601-48_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2601-48_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2601-48_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2601-48_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2601-48_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2601-48_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2601-48_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2601-48_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2601-48_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2601-48_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2601-48_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2601-48_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2601-48_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2601-48_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2601-48_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2601-48_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2601-48_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2601-48_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2601-48_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2601-48_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2601-48_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2601-48_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2601-48_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2601-48_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2601-48_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2601-48_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2601-48_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2601-48_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2601-48_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2601-48_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2601-48_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2601-48_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2601-48_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2601-48_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2601-48_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2601-48_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2601-48_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2601-48_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2601-48_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_395_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2601-48_0_5_load_0 | 0 | 0.0043777 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2601-48_0_5_load_1 | 1 | 0.0015578 | 0.00039043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2601-48_0_5_load_69 | 5 | 0.0026397 | 0.00066157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2601-48_0_5_load_93 | 6 | 0.0030298 | 0.00075933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2601-48_0_5_load_92 | 7 | 0.028927 | 0.0072498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2601-48_0_5_load_59 | 8 | 0.0053405 | 0.0013385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2601-48_0_5_load_60 | 9 | 0.00063679 | 0.0001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2601-48_0_5_load_3 | 12 | 0.001553 | 0.00038921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2601-48_0_5_load_4 | 13 | 0.0012079 | 0.00030273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2601-48_0_5_load_6 | 15 | 0.0017499 | 0.00043857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2601-48_0_5_load_7 | 16 | 0.0017223 | 0.00043164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2601-48_0_5_load_8 | 17 | 0.0085438 | 0.0021413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2601-48_0_5_load_27 | 18 | 0.0014439 | 0.00036187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2601-48_0_5_load_91 | 20 | 0.0027954 | 0.0007006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2601-48_0_5_load_89 | 21 | 0.0015203 | 0.00038103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2601-48_0_5_load_88 | 22 | 0.0029152 | 0.00073063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2601-48_0_5_load_98 | 23 | 0.011329 | 0.0028394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2601-48_0_5_load_97 | 24 | 0.0038802 | 0.00097247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2601-48_0_5_load_9 | 25 | 0.0078281 | 0.0019619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2601-48_0_5_load_10 | 26 | 0.0078904 | 0.0019775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2601-48_0_5_load_13 | 29 | 0.014755 | 0.003698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2601-48_0_5_load_14 | 30 | 0.0013822 | 0.00034641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2601-48_0_5_load_67 | 31 | 0.013111 | 0.003286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2601-48_0_5_load_76 | 33 | 0.00069475 | 0.00017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2601-48_0_5_load_74 | 34 | 0.0030011 | 0.00075214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2601-48_0_5_load_52 | 36 | 0.0031194 | 0.0007818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2601-48_0_5_load_53 | 37 | 0.0030239 | 0.00075786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2601-48_0_5_load_15 | 38 | 0.0057612 | 0.0014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2601-48_0_5_load_16 | 39 | 0.0038038 | 0.00095333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2601-48_0_5_load_71 | 41 | 0.0052662 | 0.0013198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2601-48_0_5_load_18 | 43 | 0.010233 | 0.0025647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2601-48_0_5_load_19 | 44 | 0.0029767 | 0.00074603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2601-48_0_5_load_20 | 45 | 0.0037462 | 0.00093889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2601-48_0_5_load_21 | 46 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2601-48_0_5_load_22 | 47 | 0.0048007 | 0.0012032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2601-48_0_5_load_42 | 48 | 0.0076578 | 0.0019192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2601-48_0_5_load_43 | 49 | 0.0048242 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2601-48_0_5_load_24 | 50 | 0.0047448 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2601-48_0_5_load_28 | 52 | 0.0011083 | 0.00027778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2601-48_0_5_load_29 | 53 | 0.011463 | 0.002873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2601-48_0_5_load_65 | 54 | 0.0042303 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2601-48_0_5_load_35 | 56 | 0.013192 | 0.0033061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2601-48_0_5_load_38 | 59 | 0.0020751 | 0.00052006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2601-48_0_5_load_40 | 61 | 0.0030073 | 0.00075369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2601-48_0_5_load_41 | 62 | 0.016363 | 0.0041011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2601-48_0_5_load_86 | 64 | 0.0062221 | 0.0015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2601-48_0_5_load_103 | 65 | 0.022158 | 0.0055532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2601-48_0_5_load_58 | 66 | 0.010798 | 0.0027061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2601-48_0_5_load_56 | 67 | 0.0059879 | 0.0015007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2601-48_0_5_load_64 | 69 | 0.0076577 | 0.0019192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2601-48_0_5_load_61 | 70 | 0.0025572 | 0.0006409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2601-48_0_5_load_100 | 71 | 0.011291 | 0.0028299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2601-48_0_5_load_99 | 72 | 0.0039029 | 0.00097817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2601-48_0_5_load_104 | 73 | 0.0086141 | 0.0021589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2601-48_0_5_load_66 | 74 | 0.0030255 | 0.00075827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2601-48_0_5_load_101 | 75 | 0.010114 | 0.0025349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2601-48_0_5_load_84 | 76 | 0.0099527 | 0.0024944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2601-48_0_5_load_30 | 77 | 0.0056266 | 0.0014102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2601-48_0_5_load_31 | 78 | 0.0074335 | 0.001863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2601-48_0_5_load_32 | 79 | 0.0050613 | 0.0012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2601-48_0_5_load_33 | 80 | 0.0057963 | 0.0014527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2601-48_0_5_load_34 | 81 | 0.0027027 | 0.00067735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2601-48_0_5_load_46 | 82 | 0.0027029 | 0.00067741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2601-48_0_5_load_48 | 83 | 0.0027844 | 0.00069784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2601-48_0_5_load_45 | 84 | 0.0026875 | 0.00067356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2601-48_0_5_load_102 | 85 | 0.0042447 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2601-48_0_5_load_106 | 86 | 0.004303 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2601-48_0_5_load_47 | 87 | 0.0040929 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2601-48_0_5_load_73 | 88 | 0.0013591 | 0.00034062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2601-48_0_5_load_49 | 89 | 0.0031846 | 0.00079813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2601-48_0_5_load_96 | 90 | 0.0029105 | 0.00072944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2601-48_0_5_load_82 | 91 | 0.0068336 | 0.0017127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2601-48_0_5_load_77 | 92 | 0.0063991 | 0.0016038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2601-48_0_5_load_55 | 95 | 0.0074816 | 0.0018751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2601-48_0_5_load_54 | 96 | 0.003193 | 0.00080025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2601-48_0_5_load_105 | 97 | 0.0092644 | 0.0023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2601-48_0_5_load_83 | 98 | 0.0099211 | 0.0024865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2601-48_0_5_load_94 | 99 | 0.012615 | 0.0031616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2601-48_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2601-48_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2601-48_0_5_line_2 |  | 2 | 8 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2601-48_0_5_line_3 |  | 2 | 9 | 0.010752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2601-48_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.04502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2601-48_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.050174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2601-48_0_5_line_6 |  | 4 | 86 | 0.053053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2601-48_0_5_line_7 |  | 4 | 93 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2601-48_0_5_line_8 |  | 5 | 83 | 0.010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2601-48_0_5_line_9 |  | 6 | 7 | 0.032682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2601-48_0_5_line_10 |  | 7 | 100 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2601-48_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0084579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2601-48_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0064297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2601-48_0_5_line_13 |  | 10 | 33 | 0.029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2601-48_0_5_line_14 |  | 11 | 40 | 0.014398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2601-48_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.035617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2601-48_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.035979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2601-48_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2601-48_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2601-48_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.023539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2601-48_0_5_line_20 |  | 14 | 18 | 0.040895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2601-48_0_5_line_21 |  | 16 | 22 | 0.0033769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2601-48_0_5_line_22 |  | 17 | 23 | 0.0082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2601-48_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.039323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2601-48_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2601-48_0_5_line_25 |  | 19 | 50 | 0.0093062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2601-48_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2601-48_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2601-48_0_5_line_28 |  | 24 | 72 | 0.023358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2601-48_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.021006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2601-48_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2601-48_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.031714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2601-48_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2601-48_0_5_line_33 |  | 27 | 30 | 0.025445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2601-48_0_5_line_34 |  | 28 | 31 | 0.037869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2601-48_0_5_line_35 |  | 29 | 32 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2601-48_0_5_line_36 |  | 30 | 33 | 0.012979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2601-48_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.0059735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2601-48_0_5_line_38 |  | 32 | 35 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2601-48_0_5_line_39 |  | 32 | 36 | 0.024007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2601-48_0_5_line_40 |  | 32 | 37 | 0.024358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2601-48_0_5_line_41 |  | 34 | 95 | 0.032685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2601-48_0_5_line_42 |  | 35 | 97 | 0.029919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2601-48_0_5_line_43 |  | 36 | 96 | 0.025936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2601-48_0_5_line_44 |  | 37 | 98 | 0.030342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2601-48_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.029456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2601-48_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.007767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2601-48_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.05013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2601-48_0_5_line_48 |  | 41 | 42 | 0.0082679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2601-48_0_5_line_49 |  | 42 | 88 | 0.0039103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2601-48_0_5_line_50 |  | 42 | 80 | 0.014688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2601-48_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.025568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2601-48_0_5_line_52 |  | 43 | 45 | 0.0063126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2601-48_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0069211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2601-48_0_5_line_54 |  | 45 | 47 | 0.023441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2601-48_0_5_line_55 |  | 47 | 48 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2601-48_0_5_line_56 |  | 48 | 49 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2601-48_0_5_line_57 |  | 49 | 94 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2601-48_0_5_line_58 |  | 50 | 51 | 0.0097431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2601-48_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.011332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2601-48_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2601-48_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2601-48_0_5_line_62 |  | 53 | 55 | 0.030104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2601-48_0_5_line_63 |  | 54 | 74 | 0.028017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2601-48_0_5_line_64 |  | 55 | 75 | 0.055833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2601-48_0_5_line_65 |  | 55 | 76 | 0.010926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2601-48_0_5_line_66 |  | 56 | 57 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2601-48_0_5_line_67 |  | 56 | 58 | 0.021687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2601-48_0_5_line_68 |  | 57 | 59 | 0.013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2601-48_0_5_line_69 |  | 57 | 60 | 0.019683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2601-48_0_5_line_70 |  | 58 | 61 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2601-48_0_5_line_71 |  | 58 | 62 | 0.024213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2601-48_0_5_line_72 |  | 59 | 63 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2601-48_0_5_line_73 |  | 60 | 91 | 0.0037599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2601-48_0_5_line_74 |  | 60 | 92 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2601-48_0_5_line_75 |  | 61 | 64 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2601-48_0_5_line_76 |  | 62 | 65 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2601-48_0_5_line_77 |  | 63 | 66 | 0.016488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2601-48_0_5_line_78 |  | 63 | 67 | 0.037334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2601-48_0_5_line_79 |  | 65 | 73 | 0.041341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2601-48_0_5_line_80 |  | 66 | 85 | 0.011242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2601-48_0_5_line_81 |  | 68 | 69 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2601-48_0_5_line_82 |  | 68 | 70 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2601-48_0_5_line_83 |  | 69 | 71 | 0.047329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2601-48_0_5_line_84 |  | 71 | 72 | 0.0041094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2601-48_0_5_line_85 |  | 74 | 99 | 0.042832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2601-48_0_5_line_86 |  | 76 | 98 | 0.035884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2601-48_0_5_line_87 |  | 77 | 78 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2601-48_0_5_line_88 |  | 77 | 79 | 0.025714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2601-48_0_5_line_89 |  | 78 | 80 | 0.023343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2601-48_0_5_line_90 |  | 79 | 81 | 0.0060184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2601-48_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2601-48_0_5_line_92 |  | 82 | 84 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2601-48_0_5_line_93 |  | 84 | 87 | 0.016104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2601-48_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2601-48_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2601-48_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2601-48_0_5_line_97 |  | 93 | 100 | 0.044976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2601-48_0_5_line_98 |  | 94 | 95 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2601-48_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.047451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2601-48_0_5_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2606908.5846 | 1229686.2193 | 2606882.7969 | 1229685.3855
1 | 2606864.7018 | 1229684.8004 | 2606882.7969 | 1229685.3855
2 | 2606864.7018 | 1229684.8004 | 2606866.6798 | 1229664.1126 | 2606866.7149 | 1229663.937
3 | 2606864.7018 | 1229684.8004 | 2606864.0828 | 1229695.5348
4 | 2606960.2995 | 1229739.8432 | 2606985.6956 | 1229741.3847 | 2607005.405 | 1229741.3076
5 | 2606960.2995 | 1229739.8432 | 2606960.3524 | 1229746.4472 | 2606960.8609 | 1229752.0956 | 2606967.976 | 1229789.3198
6 | 2607005.405 | 1229741.3076 | 2607001.2024 | 1229746.6059 | 2607000.0027 | 1229749.1059 | 2606999.803 | 1229751.496 | 2607001.898 | 1229754.2001 | 2607017.5028 | 1229766.3033 | 2607018.4991 | 1229769.3062 | 2607017.3968 | 1229772.6958 | 2607012.5977 | 1229782.8963
7 | 2607005.405 | 1229741.3076 | 2607017.0327 | 1229740.7653
8 | 2606970.0053 | 1229799.9363 | 2606967.976 | 1229789.3198
9 | 2606948.404 | 1229716.5044 | 2606980.9875 | 1229719.0442
10 | 2606995.6052 | 1229720.1836 | 2606980.9875 | 1229719.0442
11 | 2606868.3711 | 1229655.6428 | 2606866.7149 | 1229663.937
12 | 2606863.7127 | 1229701.9539 | 2606864.0828 | 1229695.5348
13 | 2606868.3711 | 1229655.6428 | 2606863.4744 | 1229638.7272 | 2606863.8955 | 1229626.7235
14 | 2606863.7127 | 1229701.9539 | 2606864.4688 | 1229716.33
15 | 2607122.4544 | 1229683.4996 | 2607140.4216 | 1229672.9482 | 2607153.0091 | 1229665.2011
16 | 2607091.2807 | 1229701.4625 | 2607117.7117 | 1229686.2847 | 2607122.4544 | 1229683.4996
17 | 2607165.2878 | 1229657.5755 | 2607162.9579 | 1229659.0779 | 2607153.0091 | 1229665.2011
18 | 2607091.2807 | 1229701.4625 | 2607071.2409 | 1229712.9736
19 | 2607091.2807 | 1229701.4625 | 2607100.763 | 1229715.3042 | 2607102.7835 | 1229716.9853 | 2607106.7798 | 1229718.0369
20 | 2607081.2985 | 1229661.8049 | 2607091.2807 | 1229701.4625
21 | 2607068.3128 | 1229714.6556 | 2607071.2409 | 1229712.9736
22 | 2607114.7099 | 1229720.1235 | 2607106.7798 | 1229718.0369
23 | 2607081.2985 | 1229661.8049 | 2607075.2998 | 1229655.0049 | 2607082.5002 | 1229625.607
24 | 2607082.5002 | 1229625.607 | 2607103.45 | 1229627.4551
25 | 2607082.5002 | 1229625.607 | 2607076.8423 | 1229625.2223 | 2607073.2533 | 1229624.6441
26 | 2607103.45 | 1229627.4551 | 2607108.152 | 1229613.5438
27 | 2607126.7302 | 1229725.8056 | 2607122.1504 | 1229724.7351 | 2607114.7099 | 1229720.1235 | 2607114.7099 | 1229720.1235
28 | 2607126.7302 | 1229725.8056 | 2607149.4755 | 1229731.1221
29 | 2606863.5111 | 1229553.8427 | 2606864.5681 | 1229556.6463 | 2606868.6354 | 1229563.6662 | 2606868.1203 | 1229573.5491
30 | 2606867.342 | 1229588.4795 | 2606868.1203 | 1229573.5491
31 | 2606859.6606 | 1229522.5982 | 2606861.1924 | 1229547.6927 | 2606863.5111 | 1229553.8427
32 | 2606867.342 | 1229588.4795 | 2606868.7564 | 1229590.36 | 2606872.1709 | 1229591.8759 | 2606890.4971 | 1229594.0914
33 | 2606867.342 | 1229588.4795 | 2606864.4539 | 1229613.7604
34 | 2606859.6606 | 1229522.5982 | 2606897.5234 | 1229521.9347
35 | 2606906.6166 | 1229596.0401 | 2606890.4971 | 1229594.0914
36 | 2606864.4539 | 1229613.7604 | 2606864.3044 | 1229615.0696 | 2606863.8955 | 1229626.7235
37 | 2606897.5234 | 1229521.9347 | 2606903.496 | 1229521.83
38 | 2606906.6166 | 1229596.0401 | 2606898.141 | 1229608.6156
39 | 2606906.6166 | 1229596.0401 | 2606919.709 | 1229575.9171
40 | 2606906.6166 | 1229596.0401 | 2606930.551 | 1229600.5603
41 | 2606936.1761 | 1229521.2573 | 2606903.496 | 1229521.83
42 | 2606923.9679 | 1229618.0398 | 2606923.7728 | 1229616.4943 | 2606923.4789 | 1229615.1487 | 2606922.5794 | 1229613.5022 | 2606921.1338 | 1229612.5 | 2606919.0895 | 1229611.7082 | 2606911.4479 | 1229610.4543 | 2606903.2526 | 1229609.8889 | 2606898.141 | 1229608.6156
43 | 2606933.8532 | 1229554.1777 | 2606919.709 | 1229575.9171
44 | 2606960.3663 | 1229606.1912 | 2606930.551 | 1229600.5603
45 | 2606852.0975 | 1229751.1366 | 2606855.5629 | 1229734.5751 | 2606861.0618 | 1229723.3098
46 | 2606864.4688 | 1229716.33 | 2606861.0618 | 1229723.3098
47 | 2606864.4688 | 1229716.33 | 2606864.6542 | 1229719.8101 | 2606868.743 | 1229741.0162 | 2606877.4407 | 1229764.5057
48 | 2606880.3116 | 1229772.2592 | 2606877.4407 | 1229764.5057
49 | 2606880.3116 | 1229772.2592 | 2606883.1627 | 1229769.5831
50 | 2606880.3116 | 1229772.2592 | 2606885.4137 | 1229786.0324
51 | 2607024.0791 | 1229547.7211 | 2607037.4778 | 1229552.6107 | 2607040.5905 | 1229553.1146 | 2607043.6738 | 1229552.7736 | 2607045.9096 | 1229551.7756 | 2607047.7524 | 1229549.9767 | 2607047.7642 | 1229549.9535
52 | 2607018.149 | 1229545.5571 | 2607024.0791 | 1229547.7211
53 | 2607047.7642 | 1229549.9535 | 2607050.8823 | 1229543.7746
54 | 2607018.149 | 1229545.5571 | 2606996.1286 | 1229537.5212
55 | 2606984.9809 | 1229533.4531 | 2606996.1286 | 1229537.5212
56 | 2606984.9809 | 1229533.4531 | 2606972.209 | 1229528.7923
57 | 2606954.5599 | 1229522.3517 | 2606972.209 | 1229528.7923
58 | 2607063.6343 | 1229623.0944 | 2607073.2533 | 1229624.6441
59 | 2607063.6343 | 1229623.0944 | 2607059.9556 | 1229633.8129
60 | 2607063.6343 | 1229623.0944 | 2607048.7827 | 1229620.8645 | 2607036.0162 | 1229618.4254
61 | 2607059.9556 | 1229633.8129 | 2607052.0506 | 1229656.8453
62 | 2607006.3631 | 1229614.878 | 2607012.8177 | 1229614.085 | 2607023.9579 | 1229616.1215 | 2607036.0162 | 1229618.4254
63 | 2607026.2745 | 1229656.048 | 2607041.3647 | 1229661.4466 | 2607048.0245 | 1229660.1425 | 2607052.0506 | 1229656.8453
64 | 2607006.3631 | 1229614.878 | 2607002.8031 | 1229634.1964 | 2606992.8489 | 1229641.4002 | 2606969.0158 | 1229643.2112
65 | 2607006.3631 | 1229614.878 | 2606995.627 | 1229612.8504
66 | 2607066.29 | 1229767.1832 | 2607081.0413 | 1229773.066
67 | 2607101.1851 | 1229781.0993 | 2607081.0413 | 1229773.066
68 | 2607066.29 | 1229767.1832 | 2607061.5725 | 1229780.1357
69 | 2607049.0613 | 1229757.6684 | 2607052.573 | 1229760.1629 | 2607057.0542 | 1229762.7475 | 2607066.29 | 1229767.1832
70 | 2607101.1851 | 1229781.0993 | 2607104.9403 | 1229782.5936 | 2607113.6575 | 1229785.2241
71 | 2607101.1851 | 1229781.0993 | 2607093.372 | 1229804.0166
72 | 2607055.2484 | 1229797.4994 | 2607061.5725 | 1229780.1357
73 | 2607049.0613 | 1229757.6684 | 2607046.1999 | 1229755.2294
74 | 2607049.0613 | 1229757.6684 | 2607044.9162 | 1229759.1978 | 2607041.2412 | 1229760.2608 | 2607038.5216 | 1229760.5578 | 2607035.8333 | 1229759.9654 | 2607030.9567 | 1229757.4833
75 | 2607113.6575 | 1229785.2241 | 2607133.865 | 1229791.322 | 2607135.1009 | 1229791.5941
76 | 2607093.372 | 1229804.0166 | 2607091.3494 | 1229809.9493 | 2607095.1495 | 1229811.955 | 2607095.2491 | 1229814.7602
77 | 2607055.2484 | 1229797.4994 | 2607039.8149 | 1229791.6967
78 | 2607055.2484 | 1229797.4994 | 2607053.6005 | 1229801.0551 | 2607043.6518 | 1229823.2011 | 2607035.0657 | 1229820.077
79 | 2607064.8388 | 1229834.5432 | 2607077.4477 | 1229831.1567 | 2607095.5527 | 1229823.3067 | 2607095.2491 | 1229814.7602
80 | 2607030.65 | 1229794.2019 | 2607035.0483 | 1229789.9045 | 2607039.8149 | 1229791.6967
81 | 2607224.0908 | 1229743.4681 | 2607200.3806 | 1229738.3921
82 | 2607224.0908 | 1229743.4681 | 2607227.9932 | 1229729.3958
83 | 2607153.477 | 1229732.0574 | 2607200.3806 | 1229738.3921
84 | 2607153.477 | 1229732.0574 | 2607149.4755 | 1229731.1221
85 | 2607026.2745 | 1229656.048 | 2607021.801 | 1229698.6458
86 | 2606960.3663 | 1229606.1912 | 2606995.627 | 1229612.8504
87 | 2606893.5224 | 1229807.9222 | 2606902.2566 | 1229831.5004
88 | 2606911.1888 | 1229855.6135 | 2606902.2566 | 1229831.5004
89 | 2606893.5224 | 1229807.9222 | 2606885.4137 | 1229786.0324
90 | 2606911.1888 | 1229855.6135 | 2606913.2794 | 1229861.2571
91 | 2606970.0053 | 1229799.9363 | 2606970.7765 | 1229803.9712 | 2606972.0408 | 1229811.0547 | 2606972.3842 | 1229813.9889
92 | 2606973.1338 | 1229829.9791 | 2606973.1097 | 1229829.8227 | 2606972.6108 | 1229815.9249 | 2606972.3842 | 1229813.9889
93 | 2606973.1338 | 1229829.9791 | 2606973.5307 | 1229832.5581 | 2606974.0891 | 1229834.4043 | 2606975.102 | 1229836.251 | 2606976.713 | 1229838.2207 | 2606978.6202 | 1229839.6127 | 2606980.6564 | 1229840.7602 | 2606982.7273 | 1229841.5504
94 | 2606982.7273 | 1229841.5504 | 2606983.7833 | 1229841.9534 | 2606994.6718 | 1229845.1569 | 2606996.4804 | 1229845.8203
95 | 2607015.3796 | 1229854.1372 | 2607010.2453 | 1229851.3899 | 2607002.4551 | 1229848.0121 | 2606996.4804 | 1229845.8203
96 | 2607017.0327 | 1229740.7653 | 2607019.8868 | 1229748.5733 | 2607021.4668 | 1229751.2212 | 2607023.5323 | 1229753.247 | 2607025.8937 | 1229754.9063 | 2607030.9567 | 1229757.4833
97 | 2606995.6052 | 1229720.1836 | 2607018.9029 | 1229722.0008 | 2607019.9415 | 1229740.6686 | 2607017.0327 | 1229740.7653
98 | 2606954.5599 | 1229522.3517 | 2606942.4111 | 1229521.148 | 2606936.1761 | 1229521.2573
99 | 2607021.801 | 1229698.6458 | 2606998.2007 | 1229696.5059 | 2606995.6052 | 1229720.1836

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606908.5846 | 1229686.2193
1 | 2606882.7969 | 1229685.3855
2 | 2606864.7018 | 1229684.8004
3 | 2606960.2995 | 1229739.8432
4 | 2607005.405 | 1229741.3076
5 | 2606967.976 | 1229789.3198
6 | 2606948.404 | 1229716.5044
7 | 2606980.9875 | 1229719.0442
8 | 2606866.7149 | 1229663.937
9 | 2606864.0828 | 1229695.5348
10 | 2606868.3711 | 1229655.6428
11 | 2606863.7127 | 1229701.9539
12 | 2607122.4544 | 1229683.4996
13 | 2607153.0091 | 1229665.2011
14 | 2607091.2807 | 1229701.4625
15 | 2607165.2878 | 1229657.5755
16 | 2607071.2409 | 1229712.9736
17 | 2607106.7798 | 1229718.0369
18 | 2607081.2985 | 1229661.8049
19 | 2607082.5002 | 1229625.607
20 | 2607103.45 | 1229627.4551
21 | 2607108.152 | 1229613.5438
22 | 2607068.3128 | 1229714.6556
23 | 2607114.7099 | 1229720.1235
24 | 2607126.7302 | 1229725.8056
25 | 2606868.1203 | 1229573.5491
26 | 2606863.5111 | 1229553.8427
27 | 2606867.342 | 1229588.4795
28 | 2606859.6606 | 1229522.5982
29 | 2606890.4971 | 1229594.0914
30 | 2606864.4539 | 1229613.7604
31 | 2606897.5234 | 1229521.9347
32 | 2606906.6166 | 1229596.0401
33 | 2606863.8955 | 1229626.7235
34 | 2606903.496 | 1229521.83
35 | 2606898.141 | 1229608.6156
36 | 2606919.709 | 1229575.9171
37 | 2606930.551 | 1229600.5603
38 | 2606852.0975 | 1229751.1366
39 | 2606861.0618 | 1229723.3098
40 | 2606864.4688 | 1229716.33
41 | 2606877.4407 | 1229764.5057
42 | 2606880.3116 | 1229772.2592
43 | 2607024.0791 | 1229547.7211
44 | 2607047.7642 | 1229549.9535
45 | 2607018.149 | 1229545.5571
46 | 2607050.8823 | 1229543.7746
47 | 2606996.1286 | 1229537.5212
48 | 2606984.9809 | 1229533.4531
49 | 2606972.209 | 1229528.7923
50 | 2607073.2533 | 1229624.6441
51 | 2607063.6343 | 1229623.0944
52 | 2607059.9556 | 1229633.8129
53 | 2607036.0162 | 1229618.4254
54 | 2607052.0506 | 1229656.8453
55 | 2607006.3631 | 1229614.878
56 | 2607081.0413 | 1229773.066
57 | 2607066.29 | 1229767.1832
58 | 2607101.1851 | 1229781.0993
59 | 2607061.5725 | 1229780.1357
60 | 2607049.0613 | 1229757.6684
61 | 2607113.6575 | 1229785.2241
62 | 2607093.372 | 1229804.0167
63 | 2607055.2484 | 1229797.4994
64 | 2607135.1009 | 1229791.5941
65 | 2607095.2491 | 1229814.7602
66 | 2607039.8149 | 1229791.6967
67 | 2607035.0657 | 1229820.077
68 | 2607224.0908 | 1229743.468
69 | 2607200.3806 | 1229738.3921
70 | 2607227.9932 | 1229729.3958
71 | 2607153.477 | 1229732.0574
72 | 2607149.4755 | 1229731.1221
73 | 2607064.8388 | 1229834.5432
74 | 2607026.2745 | 1229656.0479
75 | 2606969.0158 | 1229643.2112
76 | 2606995.627 | 1229612.8504
77 | 2606902.2566 | 1229831.5004
78 | 2606893.5224 | 1229807.9222
79 | 2606911.1888 | 1229855.6135
80 | 2606885.4137 | 1229786.0324
81 | 2606913.2794 | 1229861.2571
82 | 2606972.3842 | 1229813.9889
83 | 2606970.0053 | 1229799.9363
84 | 2606973.1338 | 1229829.9791
85 | 2607030.65 | 1229794.2019
86 | 2607012.5977 | 1229782.8963
87 | 2606982.7273 | 1229841.5504
88 | 2606883.1627 | 1229769.5831
89 | 2606996.4804 | 1229845.8203
90 | 2607015.3796 | 1229854.1372
91 | 2607046.1999 | 1229755.2294
92 | 2607030.9567 | 1229757.4833
93 | 2607017.0327 | 1229740.7653
94 | 2606954.5599 | 1229522.3517
95 | 2606936.1761 | 1229521.2573
96 | 2606933.8532 | 1229554.1777
97 | 2606923.9679 | 1229618.0398
98 | 2606960.3663 | 1229606.1912
99 | 2607021.801 | 1229698.6458
100 | 2606995.6052 | 1229720.1836
101 | 2606995.6052 | 1229720.1836

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97477 | -0.48525 | 0.0043777 | 0.0010972
1 | 0.97488 | -0.48318 | 0.0015578 | 0.00039043
2 | 0.97498 | -0.48121 | 0 | 0
3 | 0.98986 | -0.19391 | 0 | 0
4 | 0.99073 | -0.1771 | 0 | 0
5 | 0.9889 | -0.21268 | 0.0026397 | 0.00066157
6 | 0.99592 | -0.077689 | 0.0030298 | 0.00075933
7 | 0.99601 | -0.075948 | 0.028927 | 0.0072498
8 | 0.97594 | -0.46225 | 0.0053405 | 0.0013385
9 | 0.97454 | -0.48978 | 0.00063679 | 0.0001596
10 | 0.97638 | -0.45378 | 0 | 0
11 | 0.97429 | -0.49483 | 0 | 0
12 | 0.98503 | -0.2863 | 0.001553 | 0.00038921
13 | 0.98493 | -0.28819 | 0.0012079 | 0.00030273
14 | 0.98518 | -0.28338 | 0 | 0
15 | 0.98491 | -0.28865 | 0.0017499 | 0.00043857
16 | 0.98508 | -0.28531 | 0.0017223 | 0.00043164
17 | 0.98411 | -0.30419 | 0.0085438 | 0.0021413
18 | 0.98738 | -0.24065 | 0.0014439 | 0.00036187
19 | 0.98955 | -0.19873 | 0 | 0
20 | 0.98946 | -0.20034 | 0.0027954 | 0.0007006
21 | 0.98944 | -0.20074 | 0.0015203 | 0.00038103
22 | 0.98507 | -0.28549 | 0.0029152 | 0.00073063
23 | 0.98381 | -0.31019 | 0.011329 | 0.0028394
24 | 0.98344 | -0.31729 | 0.0038802 | 0.00097247
25 | 0.97955 | -0.39173 | 0.0078281 | 0.0019619
26 | 0.97888 | -0.40485 | 0.0078904 | 0.0019775
27 | 0.97991 | -0.3848 | 0 | 0
28 | 0.97708 | -0.44 | 0 | 0
29 | 0.98092 | -0.36502 | 0.014755 | 0.003698
30 | 0.97856 | -0.41108 | 0.0013822 | 0.00034641
31 | 0.97493 | -0.48214 | 0.013111 | 0.003286
32 | 0.98167 | -0.35051 | 0 | 0
33 | 0.97789 | -0.42418 | 0.00069475 | 0.00017412
34 | 0.97467 | -0.48737 | 0.0030011 | 0.00075214
35 | 0.98154 | -0.35305 | 0 | 0
36 | 0.98153 | -0.35325 | 0.0031194 | 0.0007818
37 | 0.98291 | -0.3265 | 0.0030239 | 0.00075786
38 | 0.97348 | -0.51065 | 0.0057612 | 0.0014439
39 | 0.97364 | -0.50753 | 0.0038038 | 0.00095333
40 | 0.97371 | -0.50616 | 0 | 0
41 | 0.97216 | -0.53685 | 0.0052662 | 0.0013198
42 | 0.97194 | -0.54112 | 0 | 0
43 | 0.97079 | -0.56384 | 0.010233 | 0.0025647
44 | 0.97065 | -0.56665 | 0.0029767 | 0.00074603
45 | 0.97089 | -0.56194 | 0.0037462 | 0.00093889
46 | 0.97063 | -0.56704 | 0.0029839 | 0.00074783
47 | 0.97132 | -0.55331 | 0.0048007 | 0.0012032
48 | 0.9716 | -0.54788 | 0.0076578 | 0.0019192
49 | 0.97201 | -0.53975 | 0.0048242 | 0.0012091
50 | 0.9901 | -0.18812 | 0.0047448 | 0.0011891
51 | 0.99071 | -0.1762 | 0 | 0
52 | 0.99168 | -0.15764 | 0.0011083 | 0.00027778
53 | 0.98891 | -0.21079 | 0.011463 | 0.002873
54 | 0.99378 | -0.11771 | 0.0042303 | 0.0010602
55 | 0.98707 | -0.24604 | 0 | 0
56 | 0.9843 | -0.30161 | 0.013192 | 0.0033061
57 | 0.98532 | -0.28176 | 0 | 0
58 | 0.98317 | -0.32363 | 0 | 0
59 | 0.98503 | -0.28748 | 0.0020751 | 0.00052006
60 | 0.98701 | -0.24907 | 0 | 0
61 | 0.98306 | -0.32582 | 0.0030073 | 0.00075369
62 | 0.98212 | -0.34423 | 0.016363 | 0.0041011
63 | 0.98467 | -0.29447 | 0 | 0
64 | 0.98293 | -0.32833 | 0.0062221 | 0.0015594
65 | 0.98174 | -0.35167 | 0.022158 | 0.0055532
66 | 0.98444 | -0.29893 | 0.010798 | 0.0027061
67 | 0.98447 | -0.29849 | 0.0059879 | 0.0015007
68 | 0.98231 | -0.33943 | 0 | 0
69 | 0.98237 | -0.33832 | 0.0076577 | 0.0019192
70 | 0.98228 | -0.34011 | 0.0025572 | 0.0006409
71 | 0.98281 | -0.32959 | 0.011291 | 0.0028299
72 | 0.9829 | -0.32799 | 0.0039029 | 0.00097817
73 | 0.98141 | -0.35811 | 0.0086141 | 0.0021589
74 | 0.99622 | -0.071288 | 0.0030255 | 0.00075827
75 | 0.98656 | -0.25615 | 0.010114 | 0.0025349
76 | 0.98644 | -0.2582 | 0.0099527 | 0.0024944
77 | 0.97081 | -0.56354 | 0.0056266 | 0.0014102
78 | 0.97112 | -0.55732 | 0.0074335 | 0.001863
79 | 0.97062 | -0.56724 | 0.0050613 | 0.0012685
80 | 0.97157 | -0.54834 | 0.0057963 | 0.0014527
81 | 0.9706 | -0.56754 | 0.0027027 | 0.00067735
82 | 0.98851 | -0.22018 | 0.0027029 | 0.00067741
83 | 0.98871 | -0.21622 | 0.0027844 | 0.00069784
84 | 0.98832 | -0.22386 | 0.0026875 | 0.00067356
85 | 0.9844 | -0.29978 | 0.0042447 | 0.0010638
86 | 0.99052 | -0.18116 | 0.004303 | 0.0010784
87 | 0.98817 | -0.22679 | 0.0040929 | 0.0010258
88 | 0.97193 | -0.54122 | 0.0013591 | 0.00034062
89 | 0.98809 | -0.22835 | 0.0031846 | 0.00079813
90 | 0.98804 | -0.22943 | 0.0029105 | 0.00072944
91 | 0.98698 | -0.24953 | 0.0068336 | 0.0017127
92 | 0.98877 | -0.21494 | 0.0063991 | 0.0016038
93 | 0.991 | -0.17189 | 0 | 0
94 | 0.97266 | -0.52686 | 0 | 0
95 | 0.9733 | -0.51422 | 0.0074816 | 0.0018751
96 | 0.98145 | -0.35475 | 0.003193 | 0.00080025
97 | 0.98128 | -0.35806 | 0.0092644 | 0.0023219
98 | 0.98448 | -0.29612 | 0.0099211 | 0.0024865
99 | 1 | 0 | -0.4576 | -0.11715
100 | 0.99644 | -0.067719 | 0 | 0
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0043777 | -0.0010972 | 0.0043781 | 0.0010971 | 4.3208e-07 | -4.5137e-08 | 0.0066826 | 0.0066825 | 0.0066826 | 0.97477 | -0.48525 | 0.97488 | -0.48318 | 1.8359
1 | -0.0059359 | -0.0014875 | 0.0059365 | 0.0014877 | 5.5732e-07 | 1.3092e-07 | 0.0090603 | 0.0090602 | 0.0090603 | 0.97488 | -0.48318 | 0.97498 | -0.48121 | 2.4891
2 | -0.049515 | -0.012458 | 0.04956 | 0.012486 | 4.491e-05 | 2.8481e-05 | 0.075587 | 0.075587 | 0.075587 | 0.97498 | -0.48121 | 0.97594 | -0.46225 | 20.7656
3 | 0.043578 | 0.01097 | -0.04356 | -0.010959 | 1.7845e-05 | 1.1287e-05 | 0.066527 | 0.066527 | 0.066527 | 0.97498 | -0.48121 | 0.97454 | -0.48978 | 18.2766
4 | -0.021032 | -0.0052806 | 0.021049 | 0.0052908 | 1.6879e-05 | 1.0223e-05 | 0.031619 | 0.031619 | 0.031619 | 0.98986 | -0.19391 | 0.99073 | -0.1771 | 8.6866
5 | 0.021032 | 0.0052806 | -0.021013 | -0.0052692 | 1.8811e-05 | 1.1395e-05 | 0.031619 | 0.03162 | 0.03162 | 0.98986 | -0.19391 | 0.9889 | -0.21268 | 8.6867
6 | 0.0043039 | 0.0010783 | -0.004303 | -0.0010784 | 8.313e-07 | -1.51e-07 | 0.006464 | 0.0064642 | 0.0064642 | 0.99073 | -0.1771 | 0.99052 | -0.18116 | 1.7759
7 | -0.025352 | -0.0063691 | 0.025359 | 0.006373 | 6.3122e-06 | 3.8903e-06 | 0.038083 | 0.038083 | 0.038083 | 0.99073 | -0.1771 | 0.991 | -0.17189 | 10.4624
8 | 0.018373 | 0.0046076 | -0.01837 | -0.0046057 | 3.0982e-06 | 1.8442e-06 | 0.027648 | 0.027648 | 0.027648 | 0.9889 | -0.21268 | 0.98871 | -0.21622 | 7.5955
9 | -0.0030298 | -0.00075933 | 0.00303 | 0.00075907 | 2.5114e-07 | -2.6459e-07 | 0.0045268 | 0.0045267 | 0.0045268 | 0.99592 | -0.077689 | 0.99601 | -0.075948 | 1.2436
10 | -0.031957 | -0.0080089 | 0.03197 | 0.0080167 | 1.2533e-05 | 7.8301e-06 | 0.047743 | 0.047743 | 0.047743 | 0.99601 | -0.075948 | 0.99644 | -0.067719 | 13.1162
11 | -0.0549 | -0.013824 | 0.054922 | 0.013839 | 2.2236e-05 | 1.4125e-05 | 0.083729 | 0.083729 | 0.083729 | 0.97594 | -0.46225 | 0.97638 | -0.45378 | 23.0026
12 | 0.042924 | 0.010799 | -0.042913 | -0.010792 | 1.0362e-05 | 6.5513e-06 | 0.065554 | 0.065554 | 0.065554 | 0.97454 | -0.48978 | 0.97429 | -0.49483 | 18.0094
13 | -0.054922 | -0.013839 | 0.055 | 0.013888 | 7.7873e-05 | 4.9468e-05 | 0.083729 | 0.083729 | 0.083729 | 0.97638 | -0.45378 | 0.97789 | -0.42418 | 23.0026
14 | 0.042913 | 0.010792 | -0.04289 | -0.010778 | 2.3203e-05 | 1.467e-05 | 0.065554 | 0.065554 | 0.065554 | 0.97429 | -0.49483 | 0.97371 | -0.50616 | 18.0095
15 | 0.0029581 | 0.00074085 | -0.0029578 | -0.00074113 | 2.6669e-07 | -2.8266e-07 | 0.0044684 | 0.0044686 | 0.0044686 | 0.98503 | -0.2863 | 0.98493 | -0.28819 | 1.2276
16 | -0.0045111 | -0.0011301 | 0.0045117 | 0.00113 | 6.265e-07 | -5.7104e-08 | 0.0068144 | 0.0068142 | 0.0068144 | 0.98503 | -0.2863 | 0.98518 | -0.28338 | 1.8721
17 | 0.0017499 | 0.00043841 | -0.0017499 | -0.00043857 | 3.7885e-08 | -1.5971e-07 | 0.0026437 | 0.0026438 | 0.0026438 | 0.98493 | -0.28819 | 0.98491 | -0.28865 | 0.72631
18 | 0.0046379 | 0.0011622 | -0.0046375 | -0.0011622 | 4.2528e-07 | -2.2065e-08 | 0.0070051 | 0.0070052 | 0.0070052 | 0.98518 | -0.28338 | 0.98508 | -0.28531 | 1.9245
19 | 0.049252 | 0.012377 | -0.049203 | -0.012346 | 4.8864e-05 | 3.0973e-05 | 0.074402 | 0.074402 | 0.074402 | 0.98518 | -0.28338 | 0.98411 | -0.30419 | 20.4401
20 | -0.058402 | -0.014669 | 0.058521 | 0.014745 | 0.00011936 | 7.5865e-05 | 0.088221 | 0.088221 | 0.088221 | 0.98518 | -0.28338 | 0.98738 | -0.24065 | 24.2366
21 | 0.0029153 | 0.0007306 | -0.0029152 | -0.00073063 | 2.4557e-08 | -2.7274e-08 | 0.0044036 | 0.0044036 | 0.0044036 | 0.98508 | -0.28531 | 0.98507 | -0.28549 | 1.2098
22 | 0.040659 | 0.010204 | -0.040648 | -0.010197 | 1.1624e-05 | 7.3353e-06 | 0.061483 | 0.061483 | 0.061483 | 0.98411 | -0.30419 | 0.98381 | -0.31019 | 16.8911
23 | -0.059965 | -0.015106 | 0.060085 | 0.015183 | 0.0001205 | 7.6615e-05 | 0.090397 | 0.090397 | 0.090397 | 0.98738 | -0.24065 | 0.98955 | -0.19873 | 24.8343
24 | 0.0043161 | 0.0010814 | -0.0043158 | -0.0010815 | 3.3221e-07 | -5.7536e-08 | 0.0064902 | 0.0064903 | 0.0064903 | 0.98955 | -0.19873 | 0.98946 | -0.20034 | 1.783
25 | -0.064401 | -0.016265 | 0.064434 | 0.016285 | 3.2759e-05 | 2.0846e-05 | 0.096887 | 0.096887 | 0.096887 | 0.98955 | -0.19873 | 0.9901 | -0.18812 | 26.6173
26 | 0.0015204 | 0.00038086 | -0.0015203 | -0.00038103 | 2.8786e-08 | -1.7018e-07 | 0.0022863 | 0.0022864 | 0.0022864 | 0.98946 | -0.20034 | 0.98944 | -0.20074 | 0.62813
27 | 0.029318 | 0.0073576 | -0.029309 | -0.0073514 | 9.9249e-06 | 6.1811e-06 | 0.044348 | 0.044348 | 0.044348 | 0.98381 | -0.31019 | 0.98344 | -0.31729 | 12.1835
28 | 0.025428 | 0.0063789 | -0.025415 | -0.0063709 | 1.2968e-05 | 8.0034e-06 | 0.038477 | 0.038477 | 0.038477 | 0.98344 | -0.31729 | 0.9829 | -0.32799 | 10.5706
29 | 0.069121 | 0.017481 | -0.069077 | -0.017454 | 4.3469e-05 | 2.7292e-05 | 0.10506 | 0.10506 | 0.10506 | 0.97955 | -0.39173 | 0.97888 | -0.40485 | 14.4309
30 | -0.076949 | -0.019443 | 0.076974 | 0.019459 | 2.556e-05 | 1.5793e-05 | 0.11695 | 0.11695 | 0.11695 | 0.97955 | -0.39173 | 0.97991 | -0.3848 | 10.7095
31 | 0.061187 | 0.015476 | -0.061084 | -0.015411 | 0.000103 | 6.5521e-05 | 0.093062 | 0.093062 | 0.093062 | 0.97888 | -0.40485 | 0.97708 | -0.44 | 25.5666
32 | -0.13416 | -0.033935 | 0.13429 | 0.034016 | 0.0001275 | 8.0669e-05 | 0.20384 | 0.20384 | 0.20384 | 0.97991 | -0.3848 | 0.98092 | -0.36502 | 18.6663
33 | 0.057184 | 0.014477 | -0.057112 | -0.014431 | 7.2038e-05 | 4.5784e-05 | 0.086888 | 0.086888 | 0.086888 | 0.97991 | -0.3848 | 0.97856 | -0.41108 | 23.8704
34 | 0.061084 | 0.015411 | -0.060961 | -0.015332 | 0.00012299 | 7.8238e-05 | 0.093062 | 0.093063 | 0.093063 | 0.97708 | -0.44 | 0.97493 | -0.48214 | 25.5666
35 | -0.14904 | -0.037714 | 0.14915 | 0.03778 | 0.00010386 | 6.5858e-05 | 0.22622 | 0.22622 | 0.22622 | 0.98092 | -0.36502 | 0.98167 | -0.35051 | 20.716
36 | 0.05573 | 0.014084 | -0.055695 | -0.014062 | 3.4988e-05 | 2.2229e-05 | 0.084786 | 0.084786 | 0.084786 | 0.97856 | -0.41108 | 0.97789 | -0.42418 | 23.293
37 | 0.04785 | 0.012046 | -0.047838 | -0.012039 | 1.1954e-05 | 7.5762e-06 | 0.073051 | 0.073051 | 0.073051 | 0.97493 | -0.48214 | 0.97467 | -0.48737 | 20.069
38 | 0.0092678 | 0.0023235 | -0.0092667 | -0.0023229 | 1.1215e-06 | 5.2618e-07 | 0.014048 | 0.014048 | 0.014048 | 0.98167 | -0.35051 | 0.98154 | -0.35305 | 3.8595
39 | 0.0063135 | 0.0015821 | -0.0063127 | -0.0015819 | 8.2451e-07 | 2.2421e-07 | 0.0095699 | 0.00957 | 0.00957 | 0.98167 | -0.35051 | 0.98153 | -0.35325 | 2.6291
40 | -0.16473 | -0.041685 | 0.16492 | 0.041806 | 0.00019004 | 0.0001207 | 0.24984 | 0.24984 | 0.24984 | 0.98167 | -0.35051 | 0.98291 | -0.3265 | 22.8788
41 | 0.044837 | 0.011287 | -0.044779 | -0.01125 | 5.7462e-05 | 3.6369e-05 | 0.06847 | 0.06847 | 0.06847 | 0.97467 | -0.48737 | 0.9733 | -0.51422 | 18.8104
42 | 0.0092667 | 0.0023229 | -0.0092644 | -0.0023219 | 2.2143e-06 | 1.0391e-06 | 0.014048 | 0.014049 | 0.014049 | 0.98154 | -0.35305 | 0.98128 | -0.35806 | 3.8595
43 | 0.0031933 | 0.00080007 | -0.003193 | -0.00080025 | 2.2793e-07 | -1.819e-07 | 0.004841 | 0.0048411 | 0.0048411 | 0.98153 | -0.35325 | 0.98145 | -0.35475 | 1.33
44 | -0.16794 | -0.042564 | 0.16819 | 0.04272 | 0.00024549 | 0.00015596 | 0.25441 | 0.25441 | 0.25441 | 0.98291 | -0.3265 | 0.98448 | -0.29612 | 23.298
45 | -0.0057612 | -0.0014439 | 0.0057621 | 0.0014441 | 8.5661e-07 | 1.8195e-07 | 0.0088063 | 0.0088062 | 0.0088063 | 0.97348 | -0.51065 | 0.97364 | -0.50753 | 2.4193
46 | -0.0095659 | -0.0023974 | 0.0095665 | 0.0023977 | 6.2251e-07 | 3.018e-07 | 0.01462 | 0.014619 | 0.01462 | 0.97364 | -0.50753 | 0.97371 | -0.50616 | 4.0164
47 | 0.033324 | 0.0083801 | -0.033275 | -0.0083495 | 4.8771e-05 | 3.0591e-05 | 0.050935 | 0.050935 | 0.050935 | 0.97371 | -0.50616 | 0.97216 | -0.53685 | 13.9932
48 | 0.028009 | 0.0070296 | -0.028003 | -0.0070261 | 5.6994e-06 | 3.5451e-06 | 0.042875 | 0.042875 | 0.042875 | 0.97216 | -0.53685 | 0.97194 | -0.54112 | 11.7787
49 | 0.0013591 | 0.00034058 | -0.0013591 | -0.00034062 | 6.3487e-09 | -4.4398e-08 | 0.0020808 | 0.0020808 | 0.0020808 | 0.97194 | -0.54112 | 0.97193 | -0.54122 | 0.57164
50 | 0.026644 | 0.0066855 | -0.026635 | -0.0066798 | 9.166e-06 | 5.6843e-06 | 0.040794 | 0.040794 | 0.040794 | 0.97194 | -0.54112 | 0.97157 | -0.54834 | 11.2071
51 | 0.0059614 | 0.001494 | -0.0059606 | -0.0014938 | 8.0057e-07 | 1.9629e-07 | 0.0091376 | 0.0091377 | 0.0091377 | 0.97079 | -0.56384 | 0.97065 | -0.56665 | 2.5104
52 | -0.016195 | -0.0040587 | 0.016196 | 0.0040595 | 1.4586e-06 | 8.5546e-07 | 0.024823 | 0.024823 | 0.024823 | 0.97079 | -0.56384 | 0.97089 | -0.56194 | 6.8195
53 | 0.0029839 | 0.00074778 | -0.0029839 | -0.00074783 | 5.4309e-08 | -5.0788e-08 | 0.0045744 | 0.0045744 | 0.0045744 | 0.97065 | -0.56665 | 0.97063 | -0.56704 | 1.2567
54 | -0.019942 | -0.0049984 | 0.01995 | 0.0050034 | 8.2117e-06 | 4.9655e-06 | 0.030564 | 0.030564 | 0.030564 | 0.97089 | -0.56194 | 0.97132 | -0.55331 | 8.3968
55 | -0.024751 | -0.0062066 | 0.024758 | 0.0062105 | 6.3984e-06 | 3.9481e-06 | 0.037919 | 0.037919 | 0.037919 | 0.97132 | -0.55331 | 0.9716 | -0.54788 | 10.4172
56 | -0.032415 | -0.0081297 | 0.032428 | 0.0081376 | 1.2566e-05 | 7.8741e-06 | 0.049647 | 0.049647 | 0.049647 | 0.9716 | -0.54788 | 0.97201 | -0.53975 | 13.6392
57 | -0.037252 | -0.0093467 | 0.037275 | 0.0093611 | 2.2916e-05 | 1.4433e-05 | 0.057032 | 0.057032 | 0.057032 | 0.97201 | -0.53975 | 0.97266 | -0.52686 | 15.6681
58 | -0.069179 | -0.017475 | 0.069219 | 0.0175 | 3.9531e-05 | 2.5175e-05 | 0.10402 | 0.10402 | 0.10402 | 0.9901 | -0.18812 | 0.99071 | -0.1762 | 28.5763
59 | -0.27999 | -0.071327 | 0.28024 | 0.071487 | 0.000251 | 0.0001602 | 0.42094 | 0.42094 | 0.42094 | 0.99071 | -0.1762 | 0.99168 | -0.15764 | 38.5478
60 | 0.21077 | 0.053827 | -0.21042 | -0.053603 | 0.00035174 | 0.00022403 | 0.31692 | 0.31693 | 0.31693 | 0.99071 | -0.1762 | 0.98891 | -0.21079 | 29.0225
61 | -0.28135 | -0.071765 | 0.28189 | 0.072112 | 0.00054362 | 0.00034698 | 0.42261 | 0.4226 | 0.42261 | 0.99168 | -0.15764 | 0.99378 | -0.11771 | 38.7001
62 | 0.19895 | 0.05073 | -0.19862 | -0.050515 | 0.00033794 | 0.00021513 | 0.29968 | 0.29968 | 0.29968 | 0.98891 | -0.21079 | 0.98707 | -0.24604 | 27.4429
63 | -0.28612 | -0.073172 | 0.28676 | 0.073584 | 0.00064435 | 0.00041129 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.99378 | -0.11771 | 0.99622 | -0.071288 | 39.2801
64 | 0.010119 | 0.0025373 | -0.010114 | -0.0025349 | 4.8727e-06 | 2.4052e-06 | 0.015255 | 0.015256 | 0.015256 | 0.98707 | -0.24604 | 0.98656 | -0.25615 | 4.1911
65 | 0.1885 | 0.047978 | -0.18839 | -0.047908 | 0.00011048 | 7.029e-05 | 0.28442 | 0.28442 | 0.28442 | 0.98707 | -0.24604 | 0.98644 | -0.2582 | 26.0459
66 | -0.069677 | -0.017508 | 0.069743 | 0.01755 | 6.6097e-05 | 4.21e-05 | 0.10535 | 0.10535 | 0.10535 | 0.9843 | -0.30161 | 0.98532 | -0.28176 | 28.9424
67 | 0.056485 | 0.014202 | -0.056426 | -0.014164 | 5.9322e-05 | 3.7691e-05 | 0.085408 | 0.085408 | 0.085408 | 0.9843 | -0.30161 | 0.98317 | -0.32363 | 23.4637
68 | 0.023123 | 0.0058009 | -0.023117 | -0.005797 | 6.3042e-06 | 3.8592e-06 | 0.034922 | 0.034922 | 0.034922 | 0.98532 | -0.28176 | 0.98503 | -0.28748 | 9.594
69 | -0.092866 | -0.023351 | 0.093012 | 0.023444 | 0.00014523 | 9.2698e-05 | 0.14027 | 0.14027 | 0.14027 | 0.98532 | -0.28176 | 0.98701 | -0.24907 | 38.5363
70 | 0.0092311 | 0.0023137 | -0.0092301 | -0.0023133 | 9.6233e-07 | 4.4919e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.98317 | -0.32363 | 0.98306 | -0.32582 | 3.8382
71 | 0.047195 | 0.011851 | -0.047149 | -0.011821 | 4.6336e-05 | 2.9348e-05 | 0.071437 | 0.071437 | 0.071437 | 0.98317 | -0.32363 | 0.98212 | -0.34423 | 19.6255
72 | 0.021042 | 0.005277 | -0.021035 | -0.0052727 | 7.0023e-06 | 4.2463e-06 | 0.031788 | 0.031788 | 0.031788 | 0.98503 | -0.28748 | 0.98467 | -0.29447 | 8.7329
73 | 0.0068337 | 0.0017127 | -0.0068336 | -0.0017127 | 1.4966e-07 | 4.7729e-08 | 0.010303 | 0.010303 | 0.010303 | 0.98701 | -0.24907 | 0.98698 | -0.24953 | 2.8304
74 | -0.099845 | -0.025156 | 0.10001 | 0.025261 | 0.00016328 | 0.00010425 | 0.15057 | 0.15057 | 0.15057 | 0.98701 | -0.24907 | 0.98877 | -0.21494 | 41.3667
75 | 0.0062229 | 0.0015596 | -0.0062221 | -0.0015594 | 7.4438e-07 | 1.9278e-07 | 0.0094193 | 0.0094194 | 0.0094194 | 0.98306 | -0.32582 | 0.98293 | -0.32833 | 2.5877
76 | 0.030785 | 0.0077201 | -0.030774 | -0.0077133 | 1.091e-05 | 6.8132e-06 | 0.046644 | 0.046645 | 0.046645 | 0.98212 | -0.34423 | 0.98174 | -0.35167 | 12.8144
77 | 0.015046 | 0.0037718 | -0.015042 | -0.0037699 | 3.1965e-06 | 1.8361e-06 | 0.022737 | 0.022737 | 0.022737 | 0.98467 | -0.29447 | 0.98444 | -0.29893 | 6.2465
78 | 0.0059891 | 0.001501 | -0.0059879 | -0.0015007 | 1.1468e-06 | 2.5917e-07 | 0.0090506 | 0.0090507 | 0.0090507 | 0.98467 | -0.29447 | 0.98447 | -0.29849 | 2.4865
79 | 0.0086167 | 0.0021601 | -0.0086141 | -0.0021589 | 2.6445e-06 | 1.1699e-06 | 0.01306 | 0.013061 | 0.013061 | 0.98174 | -0.35167 | 0.98141 | -0.35811 | 3.5881
80 | 0.0042449 | 0.0010638 | -0.0042447 | -0.0010638 | 1.7355e-07 | -3.1851e-08 | 0.0064162 | 0.0064163 | 0.0064163 | 0.98444 | -0.29893 | 0.9844 | -0.29978 | 1.7627
81 | -0.0025573 | -0.00064077 | 0.0025574 | 0.00064055 | 1.3606e-07 | -2.1903e-07 | 0.0038738 | 0.0038737 | 0.0038738 | 0.98231 | -0.33943 | 0.98237 | -0.33832 | 1.0642
82 | 0.0025573 | 0.00064077 | -0.0025572 | -0.0006409 | 8.2178e-08 | -1.3227e-07 | 0.0038738 | 0.0038738 | 0.0038738 | 0.98231 | -0.33943 | 0.98228 | -0.34011 | 1.0642
83 | -0.010215 | -0.0025597 | 0.010219 | 0.0025619 | 4.2491e-06 | 2.1199e-06 | 0.015473 | 0.015473 | 0.015473 | 0.98237 | -0.33832 | 0.98281 | -0.32959 | 4.2508
84 | -0.021511 | -0.0053918 | 0.021512 | 0.0053928 | 1.6346e-06 | 9.9404e-07 | 0.032568 | 0.032568 | 0.032568 | 0.98281 | -0.32959 | 0.9829 | -0.32799 | 8.9473
85 | -0.28979 | -0.074342 | 0.2908 | 0.074984 | 0.0010059 | 0.00064212 | 0.43346 | 0.43346 | 0.43346 | 0.99622 | -0.071288 | 1 | 0 | 39.6939
86 | 0.17843 | 0.045413 | -0.17811 | -0.045206 | 0.00032556 | 0.00020699 | 0.26941 | 0.26941 | 0.26941 | 0.98644 | -0.2582 | 0.98448 | -0.29612 | 24.6711
87 | -0.013392 | -0.0033565 | 0.013396 | 0.0033587 | 3.9728e-06 | 2.2316e-06 | 0.020527 | 0.020527 | 0.020527 | 0.97081 | -0.56354 | 0.97112 | -0.55732 | 5.6392
88 | 0.0077653 | 0.0019463 | -0.007764 | -0.0019458 | 1.3661e-06 | 5.5643e-07 | 0.011902 | 0.011903 | 0.011903 | 0.97081 | -0.56354 | 0.97062 | -0.56724 | 3.2699
89 | -0.020829 | -0.0052217 | 0.020838 | 0.0052272 | 8.9172e-06 | 5.4181e-06 | 0.031917 | 0.031917 | 0.031917 | 0.97112 | -0.55732 | 0.97157 | -0.54834 | 8.7683
90 | 0.0027027 | 0.0006773 | -0.0027027 | -0.00067735 | 3.8746e-08 | -4.9587e-08 | 0.0041434 | 0.0041434 | 0.0041434 | 0.97062 | -0.56724 | 0.9706 | -0.56754 | 1.1383
91 | -0.015583 | -0.0039062 | 0.015586 | 0.0039079 | 2.9419e-06 | 1.7e-06 | 0.023457 | 0.023457 | 0.023457 | 0.98851 | -0.22018 | 0.98871 | -0.21622 | 6.4443
92 | 0.01288 | 0.0032288 | -0.012878 | -0.0032276 | 2.2575e-06 | 1.2395e-06 | 0.019388 | 0.019388 | 0.019388 | 0.98851 | -0.22018 | 0.98832 | -0.22386 | 5.3265
93 | 0.01019 | 0.002554 | -0.010189 | -0.0025533 | 1.4215e-06 | 7.0341e-07 | 0.015342 | 0.015342 | 0.015342 | 0.98832 | -0.22386 | 0.98817 | -0.22679 | 4.2149
94 | 0.0060957 | 0.0015275 | -0.0060953 | -0.0015274 | 4.5519e-07 | 1.0677e-07 | 0.009179 | 0.0091791 | 0.0091791 | 0.98817 | -0.22679 | 0.98809 | -0.22835 | 2.5217
95 | 0.0029107 | 0.00072928 | -0.0029105 | -0.00072944 | 1.4899e-07 | -1.6949e-07 | 0.0043832 | 0.0043833 | 0.0043833 | 0.98809 | -0.22835 | 0.98804 | -0.22943 | 1.2042
96 | -0.10641 | -0.026864 | 0.10663 | 0.027005 | 0.00021999 | 0.0001405 | 0.1602 | 0.1602 | 0.1602 | 0.98877 | -0.21494 | 0.991 | -0.17189 | 44.0123
97 | -0.13199 | -0.033378 | 0.13265 | 0.033802 | 0.00066313 | 0.00042382 | 0.19829 | 0.19829 | 0.19829 | 0.991 | -0.17189 | 0.99644 | -0.067719 | 54.4746
98 | -0.037275 | -0.0093611 | 0.037298 | 0.0093753 | 2.2497e-05 | 1.4169e-05 | 0.057032 | 0.057032 | 0.057032 | 0.97266 | -0.52686 | 0.9733 | -0.51422 | 15.668
99 | 0.16516 | 0.042162 | -0.16462 | -0.041819 | 0.00053855 | 0.00034343 | 0.24603 | 0.24603 | 0.24603 | 1 | 0 | 0.99644 | -0.067719 | 33.7954

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47022 | 0.12031

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043777 | 0.0010972
1 | 0.0015578 | 0.00039043
2 | 0.0026397 | 0.00066157
3 | 0.0030298 | 0.00075933
4 | 0.028927 | 0.0072498
5 | 0.0053405 | 0.0013385
6 | 0.00063679 | 0.0001596
7 | 0.001553 | 0.00038921
8 | 0.0012079 | 0.00030273
9 | 0.0017499 | 0.00043857
10 | 0.0017223 | 0.00043164
11 | 0.0085438 | 0.0021413
12 | 0.0014439 | 0.00036187
13 | 0.0027954 | 0.0007006
14 | 0.0015203 | 0.00038103
15 | 0.0029152 | 0.00073063
16 | 0.011329 | 0.0028394
17 | 0.0038802 | 0.00097247
18 | 0.0078281 | 0.0019619
19 | 0.0078904 | 0.0019775
20 | 0.014755 | 0.003698
21 | 0.0013822 | 0.00034641
22 | 0.013111 | 0.003286
23 | 0.00069475 | 0.00017412
24 | 0.0030011 | 0.00075214
25 | 0.0031194 | 0.0007818
26 | 0.0030239 | 0.00075786
27 | 0.0057612 | 0.0014439
28 | 0.0038038 | 0.00095333
29 | 0.0052662 | 0.0013198
30 | 0.010233 | 0.0025647
31 | 0.0029767 | 0.00074603
32 | 0.0037462 | 0.00093889
33 | 0.0029839 | 0.00074783
34 | 0.0048007 | 0.0012032
35 | 0.0076578 | 0.0019192
36 | 0.0048242 | 0.0012091
37 | 0.0047448 | 0.0011891
38 | 0.0011083 | 0.00027778
39 | 0.011463 | 0.002873
40 | 0.0042303 | 0.0010602
41 | 0.013192 | 0.0033061
42 | 0.0020751 | 0.00052006
43 | 0.0030073 | 0.00075369
44 | 0.016363 | 0.0041011
45 | 0.0062221 | 0.0015594
46 | 0.022158 | 0.0055532
47 | 0.010798 | 0.0027061
48 | 0.0059879 | 0.0015007
49 | 0.0076577 | 0.0019192
50 | 0.0025572 | 0.0006409
51 | 0.011291 | 0.0028299
52 | 0.0039029 | 0.00097817
53 | 0.0086141 | 0.0021589
54 | 0.0030255 | 0.00075827
55 | 0.010114 | 0.0025349
56 | 0.0099527 | 0.0024944
57 | 0.0056266 | 0.0014102
58 | 0.0074335 | 0.001863
59 | 0.0050613 | 0.0012685
60 | 0.0057963 | 0.0014527
61 | 0.0027027 | 0.00067735
62 | 0.0027029 | 0.00067741
63 | 0.0027844 | 0.00069784
64 | 0.0026875 | 0.00067356
65 | 0.0042447 | 0.0010638
66 | 0.004303 | 0.0010784
67 | 0.0040929 | 0.0010258
68 | 0.0013591 | 0.00034062
69 | 0.0031846 | 0.00079813
70 | 0.0029105 | 0.00072944
71 | 0.0068336 | 0.0017127
72 | 0.0063991 | 0.0016038
73 | 0.0074816 | 0.0018751
74 | 0.003193 | 0.00080025
75 | 0.0092644 | 0.0023219
76 | 0.0099211 | 0.0024865
77 | 0.012615 | 0.0031616

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1