## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-144_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-144_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-144_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-144_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-144_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-144_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-144_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-144_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-144_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-144_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-144_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-144_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-144_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-144_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-144_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-144_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-144_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-144_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-144_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-144_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-144_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-144_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-144_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-144_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-144_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-144_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-144_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-144_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-144_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-144_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-144_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-144_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-144_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-144_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-144_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-144_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-144_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-144_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-144_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-144_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-144_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-144_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-144_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-144_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-144_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-144_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-144_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-144_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-144_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-144_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-144_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-144_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-144_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-144_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-144_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-144_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-144_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-144_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-144_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-144_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-144_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-144_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-144_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-144_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-144_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-144_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-144_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-144_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-144_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-144_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-144_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-144_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-144_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-144_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-144_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-144_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-144_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-144_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-144_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-144_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-144_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-144_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-144_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-144_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-144_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-144_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-144_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-144_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-144_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-144_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-144_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-144_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-144_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-144_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-144_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-144_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-144_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-144_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-144_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-144_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-144_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-144_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-144_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-144_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-144_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-144_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-144_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-144_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_389_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-144_0_6_load_0 | 0 | 0.0036341 | 0.00091078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-144_0_6_load_1 | 1 | 0.0023685 | 0.00059359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-144_0_6_load_31 | 3 | 0.0054158 | 0.0013573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-144_0_6_load_3 | 4 | 0.0018896 | 0.00047357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-144_0_6_load_30 | 6 | 0.0054348 | 0.0013621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-144_0_6_load_9 | 9 | 0.0014206 | 0.00035603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-144_0_6_load_6 | 12 | 0.0012477 | 0.00031269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-144_0_6_load_8 | 13 | 0.0014367 | 0.00036007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-144_0_6_load_5 | 14 | 0.0036328 | 0.00091046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-144_0_6_load_110 | 16 | 0.020093 | 0.0050359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-144_0_6_load_90 | 20 | 0.0070622 | 0.00177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-144_0_6_load_92 | 22 | 0.010194 | 0.0025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-144_0_6_load_93 | 23 | 0.0073321 | 0.0018376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-144_0_6_load_109 | 24 | 0.02004 | 0.0050225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-144_0_6_load_88 | 25 | 0.0080668 | 0.0020217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-144_0_6_load_106 | 28 | 0.0094596 | 0.0023708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-144_0_6_load_101 | 32 | 0.029163 | 0.0073089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-144_0_6_load_105 | 36 | 0.0094709 | 0.0023736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-144_0_6_load_108 | 38 | 0.018521 | 0.0046419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-144_0_6_load_85 | 39 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-144_0_6_load_94 | 41 | 0.008693 | 0.0021787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-144_0_6_load_104 | 44 | 0.0051231 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-144_0_6_load_32 | 47 | 0.0092516 | 0.0023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-144_0_6_load_83 | 48 | 0.0089721 | 0.0022486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-144_0_6_load_82 | 49 | 0.0069674 | 0.0017462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-144_0_6_load_75 | 50 | 0.011903 | 0.0029832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-144_0_6_load_10 | 51 | 0.0014034 | 0.00035173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-144_0_6_load_91 | 52 | 0.0073936 | 0.001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-144_0_6_load_40 | 54 | 0.0073534 | 0.0018429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-144_0_6_load_103 | 55 | 0.011461 | 0.0028725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-144_0_6_load_41 | 57 | 0.0060561 | 0.0015178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-144_0_6_load_97 | 61 | 0.0068761 | 0.0017233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-144_0_6_load_96 | 62 | 0.0067062 | 0.0016807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-144_0_6_load_33 | 63 | 0.0064389 | 0.0016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-144_0_6_load_34 | 64 | 0.0078387 | 0.0019646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-144_0_6_load_55 | 66 | 0.002314 | 0.00057995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-144_0_6_load_47 | 67 | 0.012301 | 0.003083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-144_0_6_load_77 | 68 | 0.0023845 | 0.00059762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-144_0_6_load_81 | 70 | 0.0072308 | 0.0018122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-144_0_6_load_74 | 71 | 0.0079702 | 0.0019975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-144_0_6_load_39 | 74 | 0.007841 | 0.0019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-144_0_6_load_56 | 78 | 0.0028307 | 0.00070944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-144_0_6_load_72 | 79 | 0.0042089 | 0.0010549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-144_0_6_load_49 | 81 | 0.0024454 | 0.00061288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-144_0_6_load_36 | 82 | 0.0074083 | 0.0018567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-144_0_6_load_100 | 85 | 0.014211 | 0.0035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-144_0_6_load_99 | 86 | 0.010547 | 0.0026432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-144_0_6_load_98 | 87 | 0.0067239 | 0.0016852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-144_0_6_load_64 | 88 | 0.002294 | 0.00057494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-144_0_6_load_65 | 89 | 0.011505 | 0.0028833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-144_0_6_load_86 | 91 | 0.0053566 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-144_0_6_load_73 | 92 | 0.011696 | 0.0029312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-144_0_6_load_80 | 93 | 0.011403 | 0.0028578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-144_0_6_load_58 | 96 | 0.0049416 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-144_0_6_load_59 | 97 | 0.0049535 | 0.0012415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-144_0_6_load_60 | 98 | 0.0052843 | 0.0013244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-144_0_6_load_78 | 102 | 0.0074564 | 0.0018687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-144_0_6_load_107 | 103 | 0.013057 | 0.0032725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-144_0_6_load_87 | 104 | 0.013664 | 0.0034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-144_0_6_load_70 | 105 | 0.0012587 | 0.00031545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-144_0_6_load_71 | 106 | 0.0019406 | 0.00048636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-144_0_6_load_66 | 107 | 0.002114 | 0.00052983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-144_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-144_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.10191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-144_0_6_line_2 |  | 0 | 3 | 0.061257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-144_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0034198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-144_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.03599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-144_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-144_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.036268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-144_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.024665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-144_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.093796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-144_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.037632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-144_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.031689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-144_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.10712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-144_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0070777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-144_0_6_line_13 |  | 10 | 23 | 0.001345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-144_0_6_line_14 |  | 10 | 17 | 0.037129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-144_0_6_line_15 |  | 11 | 25 | 0.012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-144_0_6_line_16 |  | 11 | 26 | 0.052555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-144_0_6_line_17 |  | 11 | 21 | 0.030299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-144_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-144_0_6_line_19 |  | 13 | 51 | 0.0076549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-144_0_6_line_20 |  | 15 | 16 | 0.003998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-144_0_6_line_21 |  | 15 | 17 | 0.092731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-144_0_6_line_22 |  | 17 | 24 | 0.004062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-144_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-144_0_6_line_24 |  | 18 | 20 | 0.006602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-144_0_6_line_25 |  | 19 | 52 | 0.009035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-144_0_6_line_26 |  | 19 | 21 | 0.051104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-144_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.00374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-144_0_6_line_28 |  | 26 | 47 | 0.030023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_261-144_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.003521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-144_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.045841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-144_0_6_line_31 |  | 27 | 30 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-144_0_6_line_32 |  | 29 | 38 | 0.010796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-144_0_6_line_33 |  | 29 | 34 | 0.049621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-144_0_6_line_34 |  | 30 | 36 | 0.008618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-144_0_6_line_35 |  | 30 | 37 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-144_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.004785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-144_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.030537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-144_0_6_line_38 |  | 31 | 34 | 0.060405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-144_0_6_line_39 |  | 31 | 35 | 0.052631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-144_0_6_line_40 |  | 33 | 55 | 0.006791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-144_0_6_line_41 |  | 33 | 43 | 0.01397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-144_0_6_line_42 |  | 34 | 50 | 0.038477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-144_0_6_line_43 |  | 35 | 39 | 0.098718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-144_0_6_line_44 |  | 37 | 42 | 0.027573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_261-144_0_6_line_45 |  | 37 | 57 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_261-144_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.005654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-144_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-144_0_6_line_48 |  | 42 | 60 | 0.01968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_261-144_0_6_line_49 |  | 42 | 62 | 0.012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-144_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.006626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-144_0_6_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0086852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_261-144_0_6_line_52 |  | 45 | 47 | 0.00043944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_261-144_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0070039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_261-144_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_261-144_0_6_line_55 |  | 48 | 53 | 0.036583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-144_0_6_line_56 |  | 49 | 54 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_261-144_0_6_line_57 |  | 53 | 58 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-144_0_6_line_58 |  | 53 | 56 | 0.054775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_261-144_0_6_line_59 |  | 54 | 84 | 0.015293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_261-144_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_261-144_0_6_line_61 |  | 58 | 85 | 0.007877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-144_0_6_line_62 |  | 58 | 86 | 0.00632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-144_0_6_line_63 |  | 59 | 60 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-144_0_6_line_64 |  | 59 | 61 | 0.004438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-144_0_6_line_65 |  | 60 | 87 | 0.006777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-144_0_6_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0035919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-144_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.023248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-144_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.011892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-144_0_6_line_69 |  | 65 | 67 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-144_0_6_line_70 |  | 66 | 68 | 0.017988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-144_0_6_line_71 |  | 67 | 80 | 0.030645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-144_0_6_line_72 |  | 68 | 72 | 0.024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-144_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.009259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_261-144_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_261-144_0_6_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0078439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_261-144_0_6_line_76 |  | 71 | 77 | 0.025074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_261-144_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_261-144_0_6_line_78 |  | 72 | 74 | 0.014361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_261-144_0_6_line_79 |  | 74 | 83 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_261-144_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.040587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-144_0_6_line_81 |  | 75 | 77 | 0.075471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_261-144_0_6_line_82 |  | 75 | 78 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-144_0_6_line_83 |  | 76 | 90 | 0.002468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-144_0_6_line_84 |  | 76 | 91 | 0.0090875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-144_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 6.5678e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-144_0_6_line_86 |  | 79 | 92 | 0.029162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-144_0_6_line_87 |  | 80 | 81 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-144_0_6_line_88 |  | 81 | 88 | 0.00039482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-144_0_6_line_89 |  | 82 | 83 | 0.031093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_261-144_0_6_line_90 |  | 82 | 84 | 0.044445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_261-144_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.021667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-144_0_6_line_92 |  | 89 | 105 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-144_0_6_line_93 |  | 90 | 93 | 0.017938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-144_0_6_line_94 |  | 90 | 94 | 0.003556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-144_0_6_line_95 |  | 91 | 95 | 0.014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-144_0_6_line_96 |  | 94 | 107 | 0.057328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-144_0_6_line_97 |  | 95 | 99 | 0.002708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-144_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.0045048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-144_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-144_0_6_line_100 |  | 96 | 98 | 0.024196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-144_0_6_line_101 |  | 99 | 103 | 0.010729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-144_0_6_line_102 |  | 99 | 101 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-144_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.005527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-144_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-144_0_6_line_105 |  | 101 | 104 | 0.049795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-144_0_6_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0069881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-144_0_6_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2677975.9683 | 1249455.9254 | 2677961.9591 | 1249439.8832
1 | 2678043.0008 | 1249532.6859 | 2677975.9683 | 1249455.9254
2 | 2677975.9683 | 1249455.9254 | 2678023.1352 | 1249416.8398
3 | 2677961.9591 | 1249439.8832 | 2677959.7097 | 1249437.3074
4 | 2678016.5454 | 1249557.1667 | 2678043.0008 | 1249532.6859
5 | 2678023.1352 | 1249416.8398 | 2678037.2666 | 1249404.6624
6 | 2677939.5486 | 1249409.2571 | 2677940.8076 | 1249416.8681 | 2677943.1192 | 1249421.3796 | 2677945.9984 | 1249425.7984 | 2677950.56 | 1249429.7502 | 2677954.466 | 1249431.3027 | 2677959.7097 | 1249437.3074
7 | 2677999.0034 | 1249574.5041 | 2678000.2878 | 1249573.2979 | 2678016.5454 | 1249557.1667
8 | 2678016.5454 | 1249557.1667 | 2677955.6464 | 1249485.8291
9 | 2677913.7444 | 1249418.08 | 2677915.7781 | 1249422.4877 | 2677932.7657 | 1249407.7002 | 2677936.8881 | 1249412.3244 | 2677939.5486 | 1249409.2571
10 | 2677939.5486 | 1249409.2571 | 2677953.1222 | 1249395.7035 | 2677951.098 | 1249391.7295 | 2677947.4547 | 1249384.5541
11 | 2677999.0034 | 1249574.5041 | 2677949.186 | 1249516.9624 | 2677944.1502 | 1249514.6279 | 2677927.7098 | 1249495.1849
12 | 2677951.051 | 1249480.4461 | 2677955.6464 | 1249485.8291
13 | 2677913.1107 | 1249416.893 | 2677913.7444 | 1249418.08
14 | 2677884.5931 | 1249436.2658 | 2677890.136 | 1249433.9258 | 2677888.8648 | 1249431.2516 | 2677913.7444 | 1249418.08
15 | 2677936.2457 | 1249390.5556 | 2677947.4547 | 1249384.5541
16 | 2677917.0238 | 1249344.992 | 2677922.7553 | 1249361.6127 | 2677928.0873 | 1249370.1446 | 2677944.8417 | 1249379.416 | 2677945.438 | 1249380.5803 | 2677947.4547 | 1249384.5541
17 | 2677947.4547 | 1249384.5541 | 2677945.438 | 1249380.5803 | 2677953.3419 | 1249376.1365 | 2677955.8113 | 1249380.7057 | 2677965.5588 | 1249374.4515
18 | 2677933.8837 | 1249482.4472 | 2677923.9936 | 1249490.7899 | 2677927.7098 | 1249495.1849
19 | 2677946.0809 | 1249474.624 | 2677951.051 | 1249480.4461
20 | 2677853.1742 | 1249474.7479 | 2677856.8644 | 1249473.1841
21 | 2677856.8644 | 1249473.1841 | 2677853.4211 | 1249465.1552 | 2677871.5406 | 1249456.7204 | 2677875.8398 | 1249454.7865 | 2677881.0496 | 1249452.5089 | 2677884.2971 | 1249460.5018 | 2677885.7161 | 1249463.9896 | 2677896.9559 | 1249448.1702 | 2677895.6037 | 1249445.3393 | 2677890.136 | 1249433.9258 | 2677884.5931 | 1249436.2658
22 | 2677884.5931 | 1249436.2658 | 2677880.8421 | 1249437.851
23 | 2677990.1979 | 1249323.3716 | 2677997.5392 | 1249335.8551 | 2677992.9894 | 1249338.4638
24 | 2677984.6088 | 1249326.9118 | 2677990.1979 | 1249323.3716
25 | 2677985.3148 | 1249343.2663 | 2677992.9894 | 1249338.4638
26 | 2677992.9894 | 1249338.4638 | 2677995.9007 | 1249350.7666 | 2677983.7025 | 1249361.3472 | 2677966.3205 | 1249373.95 | 2677965.5588 | 1249374.4515
27 | 2677963.7596 | 1249371.1699 | 2677965.5588 | 1249374.4515
28 | 2677917.0238 | 1249344.992 | 2677918.622 | 1249343.4674 | 2677926.1321 | 1249336.2386 | 2677939.1792 | 1249324.7408
29 | 2677827.0025 | 1249422.4884 | 2677828.4023 | 1249425.7202
30 | 2677804.6006 | 1249458.5985 | 2677814.6661 | 1249455.128 | 2677814.4151 | 1249452.9676 | 2677816.0877 | 1249449.2201 | 2677820.5431 | 1249443.4411 | 2677821.5806 | 1249440.9084 | 2677830.4618 | 1249430.4618 | 2677828.4023 | 1249425.7202
31 | 2677828.4023 | 1249425.7202 | 2677838.3324 | 1249418.7677 | 2677840.5919 | 1249418.6306 | 2677841.5349 | 1249417.5422
32 | 2677804.6006 | 1249458.5985 | 2677796.1922 | 1249461.8016 | 2677795.5349 | 1249460.1028
33 | 2677790.13 | 1249429.5096 | 2677792.4438 | 1249431.5637 | 2677804.6634 | 1249441.1643 | 2677805.067 | 1249441.481 | 2677813.6468 | 1249448.2207 | 2677816.0877 | 1249449.2201 | 2677814.4151 | 1249452.9676 | 2677814.6661 | 1249455.128 | 2677804.6006 | 1249458.5985
34 | 2677838.0975 | 1249409.6357 | 2677841.5349 | 1249417.5422
35 | 2677841.5349 | 1249417.5422 | 2677850.1839 | 1249407.5262 | 2677846.9704 | 1249402.6916 | 2677844.5754 | 1249399.3466
36 | 2677782.9806 | 1249480.0304 | 2677778.4229 | 1249481.5273
37 | 2677778.4229 | 1249481.5273 | 2677782.3852 | 1249492.5984 | 2677783.2811 | 1249495.1009 | 2677795.6417 | 1249505.4484
38 | 2677778.4229 | 1249481.5273 | 2677777.9569 | 1249480.2091 | 2677769.6101 | 1249456.8715 | 2677783.301 | 1249437.7927 | 2677784.0395 | 1249436.7572 | 2677790.13 | 1249429.5096
39 | 2677754.1962 | 1249478.3627 | 2677769.6101 | 1249456.8715 | 2677777.9569 | 1249480.2091 | 2677778.4229 | 1249481.5273
40 | 2677800.2753 | 1249500.4722 | 2677795.6417 | 1249505.4484
41 | 2677806.3742 | 1249514.4291 | 2677795.6417 | 1249505.4484
42 | 2677790.13 | 1249429.5096 | 2677773.0098 | 1249415.3191 | 2677771.9961 | 1249416.6067 | 2677762.8719 | 1249409.9155 | 2677765.0487 | 1249407.4534
43 | 2677754.1962 | 1249478.3627 | 2677747.2924 | 1249486.6004 | 2677741.013 | 1249492.1332 | 2677732.3084 | 1249498.357 | 2677724.6062 | 1249502.9927 | 2677721.4647 | 1249505.3199 | 2677719.5856 | 1249508.1195 | 2677719.3396 | 1249510.1845 | 2677719.1186 | 1249512.0607 | 2677719.4458 | 1249515.9012 | 2677725.8442 | 1249560.2479
44 | 2677830.9087 | 1249376.8953 | 2677829.7784 | 1249377.87 | 2677835.0474 | 1249385.4558 | 2677844.5754 | 1249399.3466
45 | 2677844.5754 | 1249399.3466 | 2677850.7222 | 1249386.6736 | 2677854.9422 | 1249384.6284
46 | 2677810.3082 | 1249381.039 | 2677807.4349 | 1249376.1644
47 | 2677810.3082 | 1249381.039 | 2677829.7784 | 1249377.87 | 2677830.9087 | 1249376.8953
48 | 2677830.9087 | 1249376.8953 | 2677840.2279 | 1249359.5494
49 | 2677825.8029 | 1249365.5088 | 2677830.9087 | 1249376.8953
50 | 2677812.4427 | 1249511.729 | 2677806.3742 | 1249514.4291
51 | 2677933.536 | 1249318.145 | 2677936.5746 | 1249321.3539 | 2677939.5089 | 1249324.4503
52 | 2677939.1792 | 1249324.7408 | 2677939.5089 | 1249324.4503
53 | 2677933.536 | 1249318.145 | 2677928.1684 | 1249322.6443
54 | 2677933.536 | 1249318.145 | 2677941.2629 | 1249311.6654
55 | 2677901.7546 | 1249347.949 | 2677914.2627 | 1249335.6044 | 2677928.1684 | 1249322.6443
56 | 2677952.65 | 1249302.5967 | 2677947.7528 | 1249306.2231 | 2677941.2629 | 1249311.6654
57 | 2677901.7546 | 1249347.949 | 2677891.9231 | 1249337.6234
58 | 2677865.0849 | 1249379.7127 | 2677870.2974 | 1249384.1288 | 2677882.0123 | 1249370.6618 | 2677888.0308 | 1249363.7358 | 2677888.7437 | 1249362.9223 | 2677901.7546 | 1249347.949
59 | 2677964.9403 | 1249293.4954 | 2677952.65 | 1249302.5967
60 | 2677865.0849 | 1249379.7127 | 2677854.9422 | 1249384.6284
61 | 2677884.7956 | 1249341.0212 | 2677891.9231 | 1249337.6234
62 | 2677887.5584 | 1249333.0405 | 2677891.9231 | 1249337.6234
63 | 2677850.736 | 1249345.3993 | 2677851.6495 | 1249347.713 | 2677840.2279 | 1249359.5494
64 | 2677850.736 | 1249345.3993 | 2677848.6886 | 1249341.4584
65 | 2677837.5765 | 1249353.31 | 2677840.2279 | 1249359.5494
66 | 2677873.2124 | 1249286.4403 | 2677874.148 | 1249284.7736 | 2677874.2456 | 1249283.0959
67 | 2677861.3227 | 1249263.7899 | 2677863.4143 | 1249266.6639 | 2677870.4111 | 1249276.6631 | 2677873.1385 | 1249281.1466 | 2677874.2456 | 1249283.0959 | 2677874.2456 | 1249283.0959
68 | 2677861.3227 | 1249263.7899 | 2677868.8857 | 1249258.8634 | 2677871.3176 | 1249257.3468
69 | 2677861.3227 | 1249263.7899 | 2677847.4058 | 1249272.8095
70 | 2677871.3176 | 1249257.3468 | 2677874.8927 | 1249255.1173 | 2677881.7745 | 1249250.3153 | 2677886.1242 | 1249247.1436
71 | 2677822.2789 | 1249289.4516 | 2677830.9147 | 1249286.1959 | 2677836.8223 | 1249279.6687 | 2677847.4058 | 1249272.8095
72 | 2677897.9535 | 1249226.4216 | 2677895.8716 | 1249229.1184 | 2677895.5744 | 1249231.0492 | 2677894.4581 | 1249235.549 | 2677893.2383 | 1249238.1571 | 2677891.5703 | 1249240.9705 | 2677889.1161 | 1249244.4186 | 2677886.4328 | 1249246.9185 | 2677886.1242 | 1249247.1436
73 | 2677857.5057 | 1249223.2769 | 2677858.9059 | 1249222.4502 | 2677863.9932 | 1249220.8937 | 2677866.2948 | 1249220.6658
74 | 2677857.5057 | 1249223.2769 | 2677854.1111 | 1249225.3116 | 2677844.8259 | 1249231.304
75 | 2677874.1215 | 1249220.7266 | 2677868.4542 | 1249220.4519 | 2677866.2948 | 1249220.6658
76 | 2677823.7258 | 1249244.8269 | 2677829.554 | 1249241.4787 | 2677833.5778 | 1249238.674 | 2677843.6929 | 1249232.0352 | 2677844.8259 | 1249231.304
77 | 2677874.1215 | 1249220.7266 | 2677884.7237 | 1249222.9897 | 2677887.8901 | 1249225.0995 | 2677892.7597 | 1249225.7417 | 2677897.9535 | 1249226.4216
78 | 2677897.9535 | 1249226.4216 | 2677899.7042 | 1249225.9331 | 2677902.0732 | 1249226.0866 | 2677907.2837 | 1249226.6443 | 2677912.1691 | 1249227.2963
79 | 2677928.923 | 1249227.3848 | 2677922.2372 | 1249227.6193 | 2677912.9221 | 1249227.3967 | 2677912.1691 | 1249227.2963
80 | 2677762.7025 | 1249279.5738 | 2677743.4655 | 1249296.6006 | 2677733.2566 | 1249307.5303
81 | 2677762.7025 | 1249279.5738 | 2677776.5021 | 1249269.503 | 2677792.2779 | 1249259.6028 | 2677805.1716 | 1249251.2436 | 2677807.5823 | 1249249.3739 | 2677809.6057 | 1249247.0988 | 2677811.235 | 1249244.3515 | 2677812.3088 | 1249241.3634 | 2677823.7258 | 1249244.8269
82 | 2677762.7025 | 1249279.5738 | 2677746.8201 | 1249266.4072
83 | 2677735.0694 | 1249309.2108 | 2677733.2566 | 1249307.5303
84 | 2677733.2566 | 1249307.5303 | 2677730.8058 | 1249310.1556 | 2677726.9448 | 1249314.067
85 | 2677823.7258 | 1249244.8269 | 2677823.6689 | 1249244.8596
86 | 2677823.6689 | 1249244.8596 | 2677813.4771 | 1249250.7189 | 2677810.4616 | 1249252.6474 | 2677798.668 | 1249259.8641
87 | 2677822.2789 | 1249289.4516 | 2677814.7778 | 1249294.2677 | 2677809.625 | 1249299.644
88 | 2677809.625 | 1249299.644 | 2677809.3519 | 1249299.9291
89 | 2677928.923 | 1249227.3848 | 2677941.6749 | 1249255.7422
90 | 2677964.9403 | 1249293.4954 | 2677945.4815 | 1249264.2071 | 2677941.6749 | 1249255.7422
91 | 2677794.0316 | 1249315.2441 | 2677802.3905 | 1249307.1924 | 2677809.3519 | 1249299.9291
92 | 2677794.0316 | 1249315.2441 | 2677802.0149 | 1249323.0348
93 | 2677735.0694 | 1249309.2108 | 2677748.2136 | 1249321.4588
94 | 2677735.0694 | 1249309.2108 | 2677732.6043 | 1249311.7804
95 | 2677716.8167 | 1249324.327 | 2677726.9448 | 1249314.067
96 | 2677732.6043 | 1249311.7804 | 2677775.2302 | 1249350.1152
97 | 2677718.7474 | 1249326.2315 | 2677716.8167 | 1249324.327
98 | 2677716.8167 | 1249324.327 | 2677713.6512 | 1249327.5321
99 | 2677700.9899 | 1249340.3424 | 2677701.4351 | 1249339.8923 | 2677705.3684 | 1249335.9187 | 2677713.6512 | 1249327.5321
100 | 2677683.4086 | 1249356.7684 | 2677686.0843 | 1249355.4136 | 2677700.9899 | 1249340.3424
101 | 2677718.7474 | 1249326.2315 | 2677726.4034 | 1249333.7707
102 | 2677718.7474 | 1249326.2315 | 2677707.4861 | 1249337.9591
103 | 2677703.6582 | 1249341.9563 | 2677707.4861 | 1249337.9591
104 | 2677703.6582 | 1249341.9563 | 2677718.2744 | 1249356.1554
105 | 2677743.2533 | 1249368.5947 | 2677728.3179 | 1249354.1773 | 2677726.4485 | 1249356.2321 | 2677707.4861 | 1249337.9591
106 | 2677803.9147 | 1249327.9831 | 2677805.431 | 1249326.3685 | 2677802.0149 | 1249323.0348

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677975.9683 | 1249455.9254
1 | 2677961.9591 | 1249439.8832
2 | 2678043.0008 | 1249532.6859
3 | 2678023.1352 | 1249416.8398
4 | 2677959.7097 | 1249437.3074
5 | 2678016.5454 | 1249557.1667
6 | 2678037.2666 | 1249404.6624
7 | 2677939.5486 | 1249409.2571
8 | 2677999.0034 | 1249574.5041
9 | 2677955.6464 | 1249485.8291
10 | 2677913.7444 | 1249418.08
11 | 2677947.4547 | 1249384.5541
12 | 2677927.7098 | 1249495.1849
13 | 2677951.051 | 1249480.4461
14 | 2677933.8837 | 1249482.4472
15 | 2677856.8644 | 1249473.1841
16 | 2677853.1742 | 1249474.7479
17 | 2677884.5931 | 1249436.2658
18 | 2677990.1979 | 1249323.3716
19 | 2677992.9894 | 1249338.4638
20 | 2677984.6088 | 1249326.9118
21 | 2677965.5588 | 1249374.4515
22 | 2677963.7596 | 1249371.1699
23 | 2677913.1107 | 1249416.893
24 | 2677880.8421 | 1249437.851
25 | 2677936.2457 | 1249390.5556
26 | 2677917.0238 | 1249344.992
27 | 2677828.4023 | 1249425.7202
28 | 2677827.0025 | 1249422.4884
29 | 2677804.6006 | 1249458.5985
30 | 2677841.5349 | 1249417.5422
31 | 2677778.4229 | 1249481.5273
32 | 2677782.9806 | 1249480.0304
33 | 2677795.6417 | 1249505.4484
34 | 2677790.13 | 1249429.5096
35 | 2677754.1962 | 1249478.3627
36 | 2677838.0975 | 1249409.6357
37 | 2677844.5754 | 1249399.3466
38 | 2677795.5349 | 1249460.1028
39 | 2677725.8442 | 1249560.2479
40 | 2677810.3082 | 1249381.039
41 | 2677807.4349 | 1249376.1644
42 | 2677830.9087 | 1249376.8953
43 | 2677806.3742 | 1249514.4291
44 | 2677812.4427 | 1249511.729
45 | 2677939.5089 | 1249324.4503
46 | 2677933.536 | 1249318.145
47 | 2677939.1792 | 1249324.7408
48 | 2677928.1684 | 1249322.6443
49 | 2677941.2629 | 1249311.6654
50 | 2677765.0487 | 1249407.4534
51 | 2677946.0809 | 1249474.624
52 | 2677985.3148 | 1249343.2663
53 | 2677901.7546 | 1249347.949
54 | 2677952.65 | 1249302.5967
55 | 2677800.2753 | 1249500.4722
56 | 2677865.0849 | 1249379.7127
57 | 2677854.9422 | 1249384.6284
58 | 2677891.9231 | 1249337.6234
59 | 2677850.736 | 1249345.3993
60 | 2677840.2279 | 1249359.5494
61 | 2677848.6886 | 1249341.4584
62 | 2677825.8029 | 1249365.5088
63 | 2677873.2124 | 1249286.4403
64 | 2677874.2456 | 1249283.0959
65 | 2677861.3227 | 1249263.7899
66 | 2677871.3176 | 1249257.3468
67 | 2677847.4058 | 1249272.8095
68 | 2677886.1242 | 1249247.1436
69 | 2677857.5057 | 1249223.2769
70 | 2677866.2948 | 1249220.6658
71 | 2677844.8259 | 1249231.304
72 | 2677897.9535 | 1249226.4216
73 | 2677874.1215 | 1249220.7266
74 | 2677912.1691 | 1249227.2963
75 | 2677762.7025 | 1249279.5738
76 | 2677733.2566 | 1249307.5303
77 | 2677823.7258 | 1249244.8269
78 | 2677746.8201 | 1249266.4072
79 | 2677823.6689 | 1249244.8596
80 | 2677822.2789 | 1249289.4516
81 | 2677809.625 | 1249299.644
82 | 2677941.6749 | 1249255.7422
83 | 2677928.923 | 1249227.3848
84 | 2677964.9403 | 1249293.4954
85 | 2677884.7956 | 1249341.0212
86 | 2677887.5584 | 1249333.0405
87 | 2677837.5765 | 1249353.31
88 | 2677809.3519 | 1249299.9291
89 | 2677794.0316 | 1249315.2441
90 | 2677735.0694 | 1249309.2108
91 | 2677726.9448 | 1249314.067
92 | 2677798.668 | 1249259.8641
93 | 2677748.2136 | 1249321.4588
94 | 2677732.6043 | 1249311.7804
95 | 2677716.8167 | 1249324.327
96 | 2677700.9899 | 1249340.3424
97 | 2677713.6512 | 1249327.5321
98 | 2677683.4086 | 1249356.7684
99 | 2677718.7474 | 1249326.2315
100 | 2677703.6582 | 1249341.9563
101 | 2677707.4861 | 1249337.9591
102 | 2677718.2744 | 1249356.1554
103 | 2677726.4034 | 1249333.7707
104 | 2677743.2533 | 1249368.5947
105 | 2677802.0149 | 1249323.0348
106 | 2677803.9147 | 1249327.9831
107 | 2677775.2302 | 1249350.1152
108 | 2677837.5765 | 1249353.31

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97467 | -0.48719 | 0.0036341 | 0.00091078
1 | 0.97514 | -0.47796 | 0.0023685 | 0.00059359
2 | 0.9738 | -0.50432 | 0 | 0
3 | 0.97405 | -0.49939 | 0.0054158 | 0.0013573
4 | 0.97522 | -0.47632 | 0.0018896 | 0.00047357
5 | 0.9735 | -0.51037 | 0 | 0
6 | 0.97396 | -0.50126 | 0.0054348 | 0.0013621
7 | 0.97616 | -0.4578 | 0 | 0
8 | 0.97339 | -0.51259 | 0 | 0
9 | 0.97313 | -0.51773 | 0.0014206 | 0.00035603
10 | 0.9745 | -0.49053 | 0 | 0
11 | 0.97839 | -0.41421 | 0 | 0
12 | 0.9729 | -0.52221 | 0.0012477 | 0.00031269
13 | 0.97311 | -0.5181 | 0.0014367 | 0.00036007
14 | 0.97284 | -0.52346 | 0.0036328 | 0.00091046
15 | 0.97137 | -0.55228 | 0 | 0
16 | 0.9713 | -0.55376 | 0.020093 | 0.0050359
17 | 0.97311 | -0.51792 | 0 | 0
18 | 0.97688 | -0.44384 | 0 | 0
19 | 0.97701 | -0.4413 | 0 | 0
20 | 0.97684 | -0.44469 | 0.0070622 | 0.00177
21 | 0.9777 | -0.42782 | 0 | 0
22 | 0.97766 | -0.42852 | 0.010194 | 0.0025549
23 | 0.97449 | -0.49071 | 0.0073321 | 0.0018376
24 | 0.97303 | -0.51942 | 0.02004 | 0.0050225
25 | 0.9783 | -0.41607 | 0.0080668 | 0.0020217
26 | 0.98368 | -0.31133 | 0 | 0
27 | 0.99183 | -0.15536 | 0 | 0
28 | 0.9918 | -0.15595 | 0.0094596 | 0.0023708
29 | 0.98855 | -0.21858 | 0 | 0
30 | 0.9931 | -0.13098 | 0 | 0
31 | 0.98322 | -0.3222 | 0 | 0
32 | 0.9831 | -0.32471 | 0.029163 | 0.0073089
33 | 0.98276 | -0.33133 | 0 | 0
34 | 0.98585 | -0.27099 | 0 | 0
35 | 0.98316 | -0.32353 | 0 | 0
36 | 0.99302 | -0.13242 | 0.0094709 | 0.0023736
37 | 0.99515 | -0.091573 | 0 | 0
38 | 0.98837 | -0.22214 | 0.018521 | 0.0046419
39 | 0.98303 | -0.32601 | 0.0013953 | 0.0003497
40 | 0.99777 | -0.042033 | 0 | 0
41 | 0.99773 | -0.042894 | 0.008693 | 0.0021787
42 | 0.99794 | -0.038804 | 0 | 0
43 | 0.98269 | -0.33263 | 0 | 0
44 | 0.98266 | -0.33324 | 0.0051231 | 0.001284
45 | 0.9852 | -0.28191 | 0 | 0
46 | 0.98544 | -0.27734 | 0 | 0
47 | 0.98519 | -0.28214 | 0.0092516 | 0.0023187
48 | 0.98593 | -0.26792 | 0.0089721 | 0.0022486
49 | 0.98501 | -0.2856 | 0.0069674 | 0.0017462
50 | 0.98543 | -0.2792 | 0.011903 | 0.0029832
51 | 0.9731 | -0.51829 | 0.0014034 | 0.00035173
52 | 0.97695 | -0.44252 | 0.0073936 | 0.001853
53 | 0.98855 | -0.21741 | 0 | 0
54 | 0.98442 | -0.29709 | 0.0073534 | 0.0018429
55 | 0.98268 | -0.33274 | 0.011461 | 0.0028725
56 | 0.9928 | -0.13628 | 0 | 0
57 | 0.99367 | -0.11967 | 0.0060561 | 0.0015178
58 | 0.98823 | -0.2237 | 0 | 0
59 | 0.99988 | -0.0022672 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | -0.47524 | -0.12196
61 | 0.99985 | -0.0027992 | 0.0068761 | 0.0017233
62 | 0.99786 | -0.040268 | 0.0067062 | 0.0016807
63 | 0.97698 | -0.44198 | 0.0064389 | 0.0016137
64 | 0.97701 | -0.44156 | 0.0078387 | 0.0019646
65 | 0.97731 | -0.4355 | 0 | 0
66 | 0.97782 | -0.42552 | 0.002314 | 0.00057995
67 | 0.97682 | -0.44512 | 0.012301 | 0.003083
68 | 0.97863 | -0.40968 | 0.0023845 | 0.00059762
69 | 0.9788 | -0.40631 | 0 | 0
70 | 0.979 | -0.40231 | 0.0072308 | 0.0018122
71 | 0.97847 | -0.41279 | 0.0079702 | 0.0019975
72 | 0.97978 | -0.38716 | 0 | 0
73 | 0.97919 | -0.39867 | 0 | 0
74 | 0.98029 | -0.37719 | 0.007841 | 0.0019651
75 | 0.97546 | -0.47172 | 0 | 0
76 | 0.97287 | -0.52259 | 0 | 0
77 | 0.97796 | -0.42272 | 0 | 0
78 | 0.9754 | -0.47279 | 0.0028307 | 0.00070944
79 | 0.97796 | -0.42274 | 0.0042089 | 0.0010549
80 | 0.97627 | -0.45601 | 0 | 0
81 | 0.97598 | -0.46183 | 0.0024454 | 0.00061288
82 | 0.98208 | -0.34237 | 0.0074083 | 0.0018567
83 | 0.98092 | -0.36498 | 0 | 0
84 | 0.98382 | -0.30866 | 0 | 0
85 | 0.98813 | -0.2257 | 0.014211 | 0.0035616
86 | 0.98817 | -0.22489 | 0.010547 | 0.0026432
87 | 0.99996 | -0.00079427 | 0.0067239 | 0.0016852
88 | 0.97597 | -0.46195 | 0.002294 | 0.00057494
89 | 0.97567 | -0.46778 | 0.011505 | 0.0028833
90 | 0.97284 | -0.52321 | 0 | 0
91 | 0.97241 | -0.53175 | 0.0053566 | 0.0013425
92 | 0.97764 | -0.42896 | 0.011696 | 0.0029312
93 | 0.97265 | -0.52697 | 0.011403 | 0.0028578
94 | 0.97283 | -0.52334 | 0 | 0
95 | 0.97174 | -0.54488 | 0 | 0
96 | 0.97151 | -0.54954 | 0.0049416 | 0.0012385
97 | 0.97168 | -0.54614 | 0.0049535 | 0.0012415
98 | 0.97139 | -0.5519 | 0.0052843 | 0.0013244
99 | 0.97166 | -0.54659 | 0 | 0
100 | 0.9713 | -0.55368 | 0 | 0
101 | 0.97134 | -0.55292 | 0 | 0
102 | 0.97116 | -0.55649 | 0.0074564 | 0.0018687
103 | 0.97153 | -0.54917 | 0.013057 | 0.0032725
104 | 0.9707 | -0.5655 | 0.013664 | 0.0034245
105 | 0.97564 | -0.46843 | 0.0012587 | 0.00031545
106 | 0.97563 | -0.46868 | 0.0019406 | 0.00048636
107 | 0.97272 | -0.52558 | 0.002114 | 0.00052983
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023647 | -0.005929 | 0.023658 | 0.0059354 | 1.041e-05 | 6.3968e-06 | 0.036103 | 0.036103 | 0.036103 | 0.97467 | -0.48719 | 0.97514 | -0.47796 | 9.9183
1 | 0.0091558 | 0.0022954 | -0.0091483 | -0.0022919 | 7.4673e-06 | 3.5101e-06 | 0.013978 | 0.013979 | 0.013979 | 0.97467 | -0.48719 | 0.9738 | -0.50432 | 3.8403
2 | 0.010857 | 0.0027228 | -0.010851 | -0.0027195 | 6.3121e-06 | 3.2768e-06 | 0.016576 | 0.016577 | 0.016577 | 0.97467 | -0.48719 | 0.97405 | -0.49939 | 4.554
3 | -0.026026 | -0.006529 | 0.026028 | 0.0065302 | 2.0229e-06 | 1.252e-06 | 0.039717 | 0.039717 | 0.039717 | 0.97514 | -0.47796 | 0.97522 | -0.47632 | 10.9112
4 | 0.0091483 | 0.0022919 | -0.0091457 | -0.0022907 | 2.6373e-06 | 1.2402e-06 | 0.013979 | 0.013979 | 0.013979 | 0.9738 | -0.50432 | 0.9735 | -0.51037 | 3.8403
5 | 0.0054353 | 0.0013622 | -0.0054348 | -0.0013621 | 4.8229e-07 | 7.649e-08 | 0.0083032 | 0.0083033 | 0.0083033 | 0.97405 | -0.49939 | 0.97396 | -0.50126 | 2.2811
6 | -0.027918 | -0.0070038 | 0.027942 | 0.0070191 | 2.4682e-05 | 1.5343e-05 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 | 0.97522 | -0.47632 | 0.97616 | -0.4578 | 11.7033
7 | 0.0048834 | 0.0012232 | -0.0048829 | -0.0012232 | 5.1532e-07 | 2.3182e-08 | 0.0074642 | 0.0074643 | 0.0074643 | 0.9735 | -0.51037 | 0.97339 | -0.51259 | 2.0506
8 | 0.0042622 | 0.0010675 | -0.0042607 | -0.0010677 | 1.4929e-06 | -2.1028e-07 | 0.0065147 | 0.0065151 | 0.0065151 | 0.9735 | -0.51037 | 0.97313 | -0.51773 | 1.7899
9 | 0.047628 | 0.011998 | -0.047554 | -0.011951 | 7.4431e-05 | 4.7166e-05 | 0.072624 | 0.072624 | 0.072624 | 0.97616 | -0.4578 | 0.9745 | -0.49053 | 19.9518
10 | -0.075571 | -0.019017 | 0.075729 | 0.019118 | 0.00015777 | 0.00010058 | 0.11522 | 0.11522 | 0.11522 | 0.97616 | -0.4578 | 0.97839 | -0.41421 | 31.655
11 | 0.0048829 | 0.0012232 | -0.0048807 | -0.0012231 | 2.2383e-06 | 1.0162e-07 | 0.0074643 | 0.0074648 | 0.0074648 | 0.97339 | -0.51259 | 0.9729 | -0.52221 | 2.0508
12 | 0.0028402 | 0.00071166 | -0.0028401 | -0.00071171 | 5.0059e-08 | -5.5892e-08 | 0.0043429 | 0.0043429 | 0.0043429 | 0.97313 | -0.51773 | 0.97311 | -0.5181 | 1.1931
13 | 0.0073321 | 0.0018376 | -0.0073321 | -0.0018376 | 6.3221e-08 | 2.3705e-08 | 0.011196 | 0.011196 | 0.011196 | 0.9745 | -0.49053 | 0.97449 | -0.49071 | 3.0758
14 | 0.040222 | 0.010113 | -0.040169 | -0.01008 | 5.2539e-05 | 3.3163e-05 | 0.061429 | 0.061429 | 0.061429 | 0.9745 | -0.49053 | 0.97311 | -0.51792 | 16.8761
15 | 0.0080675 | 0.002022 | -0.0080668 | -0.0020217 | 7.1619e-07 | 2.9906e-07 | 0.01227 | 0.01227 | 0.01227 | 0.97839 | -0.41421 | 0.9783 | -0.41607 | 3.3708
16 | -0.10847 | -0.027333 | 0.10901 | 0.027676 | 0.00053674 | 0.00034285 | 0.16503 | 0.16503 | 0.16503 | 0.97839 | -0.41421 | 0.98368 | -0.31133 | 45.3374
17 | 0.024677 | 0.0061938 | -0.024661 | -0.0061839 | 1.6007e-05 | 9.8644e-06 | 0.037534 | 0.037535 | 0.037535 | 0.97839 | -0.41421 | 0.9777 | -0.42782 | 10.3117
18 | 0.003633 | 0.00091037 | -0.0036328 | -0.00091046 | 2.1645e-07 | -9.3601e-08 | 0.0055565 | 0.0055566 | 0.0055566 | 0.9729 | -0.52221 | 0.97284 | -0.52346 | 1.5265
19 | 0.0014034 | 0.00035164 | -0.0014034 | -0.00035173 | 1.322e-08 | -8.6637e-08 | 0.002146 | 0.002146 | 0.002146 | 0.97311 | -0.5181 | 0.9731 | -0.51829 | 0.58957
20 | 0.020095 | 0.0050367 | -0.020093 | -0.0050359 | 1.4207e-06 | 8.5973e-07 | 0.030783 | 0.030783 | 0.030783 | 0.97137 | -0.55228 | 0.9713 | -0.55376 | 8.4568
21 | -0.020095 | -0.0050367 | 0.020128 | 0.0050567 | 3.2951e-05 | 1.9938e-05 | 0.030783 | 0.030782 | 0.030783 | 0.97137 | -0.55228 | 0.97311 | -0.51792 | 8.4568
22 | 0.020042 | 0.0050234 | -0.02004 | -0.0050225 | 1.4307e-06 | 8.6516e-07 | 0.030647 | 0.030647 | 0.030647 | 0.97311 | -0.51792 | 0.97303 | -0.51942 | 8.4194
23 | -0.0070625 | -0.0017701 | 0.0070633 | 0.0017704 | 8.5517e-07 | 3.0057e-07 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.97688 | -0.44384 | 0.97701 | -0.4413 | 2.9554
24 | 0.0070625 | 0.0017701 | -0.0070622 | -0.00177 | 2.8652e-07 | 1.0072e-07 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.97688 | -0.44384 | 0.97684 | -0.44469 | 2.9554
25 | 0.0073941 | 0.0018532 | -0.0073936 | -0.001853 | 4.2968e-07 | 1.6186e-07 | 0.011261 | 0.011261 | 0.011261 | 0.97701 | -0.4413 | 0.97695 | -0.44252 | 3.0938
26 | -0.014457 | -0.0036235 | 0.014467 | 0.0036288 | 9.2914e-06 | 5.3061e-06 | 0.022019 | 0.022019 | 0.022019 | 0.97701 | -0.4413 | 0.9777 | -0.42782 | 6.0492
27 | 0.010195 | 0.0025551 | -0.010194 | -0.0025549 | 3.3763e-07 | 1.6918e-07 | 0.015516 | 0.015516 | 0.015516 | 0.9777 | -0.42782 | 0.97766 | -0.42852 | 4.2626
28 | -0.10901 | -0.027676 | 0.10916 | 0.027774 | 0.00015331 | 9.7355e-05 | 0.16503 | 0.16503 | 0.16503 | 0.98368 | -0.31133 | 0.98519 | -0.28214 | 22.6686
29 | 0.0094599 | 0.0023709 | -0.0094596 | -0.0023708 | 2.6596e-07 | 1.2477e-07 | 0.014192 | 0.014192 | 0.014192 | 0.99183 | -0.15536 | 0.9918 | -0.15595 | 3.899
30 | 0.078087 | 0.019768 | -0.077851 | -0.019617 | 0.00023622 | 0.00015059 | 0.11722 | 0.11722 | 0.11722 | 0.99183 | -0.15536 | 0.98855 | -0.21858 | 32.2041
31 | -0.087547 | -0.022139 | 0.08765 | 0.022204 | 0.00010249 | 6.539e-05 | 0.13142 | 0.13142 | 0.13142 | 0.99183 | -0.15536 | 0.9931 | -0.13098 | 36.1031
32 | 0.018525 | 0.0046438 | -0.018521 | -0.0046419 | 3.1479e-06 | 1.8763e-06 | 0.027884 | 0.027884 | 0.027884 | 0.98855 | -0.21858 | 0.98837 | -0.22214 | 7.6606
33 | 0.059327 | 0.014973 | -0.059178 | -0.014879 | 0.00014852 | 9.4416e-05 | 0.089339 | 0.089339 | 0.089339 | 0.98855 | -0.21858 | 0.98585 | -0.27099 | 24.5436
34 | 0.0094715 | 0.0023739 | -0.0094709 | -0.0023736 | 6.509e-07 | 3.0508e-07 | 0.014192 | 0.014192 | 0.014192 | 0.9931 | -0.13098 | 0.99302 | -0.13242 | 3.8989
35 | -0.097121 | -0.024578 | 0.097305 | 0.024695 | 0.00018408 | 0.00011751 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0.9931 | -0.13098 | 0.99515 | -0.091573 | 40.0019
36 | 0.029167 | 0.0073111 | -0.029163 | -0.0073089 | 3.4963e-06 | 2.1769e-06 | 0.044141 | 0.044141 | 0.044141 | 0.98322 | -0.3222 | 0.9831 | -0.32471 | 12.1267
37 | 0.016593 | 0.0041611 | -0.016586 | -0.0041569 | 7.2218e-06 | 4.2349e-06 | 0.025113 | 0.025113 | 0.025113 | 0.98322 | -0.3222 | 0.98276 | -0.33133 | 6.8991
38 | -0.047155 | -0.01182 | 0.04727 | 0.011893 | 0.00011537 | 7.3066e-05 | 0.071365 | 0.071365 | 0.071365 | 0.98322 | -0.3222 | 0.98585 | -0.27099 | 19.6059
39 | 0.0013956 | 0.00034794 | -0.0013955 | -0.00034855 | 8.7995e-08 | -6.1114e-07 | 0.0021114 | 0.0021116 | 0.0021116 | 0.98322 | -0.3222 | 0.98316 | -0.32353 | 0.58012
40 | 0.011462 | 0.0028729 | -0.011461 | -0.0028725 | 7.6705e-07 | 4.0487e-07 | 0.017355 | 0.017355 | 0.017355 | 0.98276 | -0.33133 | 0.98268 | -0.33274 | 4.7679
41 | 0.0051236 | 0.001284 | -0.0051233 | -0.001284 | 3.1528e-07 | 2.4782e-08 | 0.0077577 | 0.0077578 | 0.0077578 | 0.98276 | -0.33133 | 0.98269 | -0.33263 | 2.1313
42 | 0.011908 | 0.0029857 | -0.011903 | -0.0029832 | 4.6613e-06 | 2.4929e-06 | 0.017974 | 0.017974 | 0.017974 | 0.98585 | -0.27099 | 0.98543 | -0.2792 | 4.9379
43 | 0.0013955 | 0.00034855 | -0.0013953 | -0.0003497 | 1.651e-07 | -1.146e-06 | 0.0021116 | 0.0021121 | 0.0021121 | 0.98316 | -0.32353 | 0.98303 | -0.32601 | 0.58024
44 | -0.44258 | -0.11342 | 0.44372 | 0.11414 | 0.0011351 | 0.00072505 | 0.66267 | 0.66267 | 0.66267 | 0.99515 | -0.091573 | 0.99794 | -0.038804 | 45.5129
45 | 0.34528 | 0.088721 | -0.34481 | -0.08842 | 0.00047057 | 0.00030019 | 0.51706 | 0.51706 | 0.51706 | 0.99515 | -0.091573 | 0.99367 | -0.11967 | 35.5125
46 | 0.0086934 | 0.0021788 | -0.008693 | -0.0021787 | 3.5638e-07 | 1.5424e-07 | 0.012965 | 0.012965 | 0.012965 | 0.99777 | -0.042033 | 0.99773 | -0.042894 | 3.5618
47 | -0.0086934 | -0.0021788 | 0.0086947 | 0.0021794 | 1.3375e-06 | 5.7879e-07 | 0.012965 | 0.012965 | 0.012965 | 0.99777 | -0.042033 | 0.99794 | -0.038804 | 3.5617
48 | -0.45912 | -0.118 | 0.45999 | 0.11856 | 0.00086732 | 0.00055405 | 0.68563 | 0.68563 | 0.68563 | 0.99794 | -0.038804 | 1 | 0 | 47.0901
49 | 0.0067067 | 0.0016809 | -0.0067062 | -0.0016807 | 4.6776e-07 | 1.3642e-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.99794 | -0.038804 | 0.99786 | -0.040268 | 2.7473
50 | 0.0051233 | 0.001284 | -0.0051231 | -0.001284 | 1.4954e-07 | 1.1764e-08 | 0.0077578 | 0.0077578 | 0.0077578 | 0.98269 | -0.33263 | 0.98266 | -0.33324 | 2.1313
51 | -0.11842 | -0.030093 | 0.11844 | 0.030109 | 2.6089e-05 | 1.6255e-05 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.9852 | -0.28191 | 0.98544 | -0.27734 | 12.294
52 | 0.11842 | 0.030093 | -0.11841 | -0.030092 | 1.32e-06 | 8.2243e-07 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.9852 | -0.28191 | 0.98519 | -0.28214 | 12.294
53 | -0.30252 | -0.076852 | 0.30265 | 0.07694 | 0.00013724 | 8.7475e-05 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.98544 | -0.27734 | 0.98593 | -0.26792 | 31.3992
54 | 0.18407 | 0.046743 | -0.184 | -0.046697 | 7.3153e-05 | 4.6304e-05 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817 | 0.98544 | -0.27734 | 0.98501 | -0.2856 | 19.1052
55 | -0.31163 | -0.079189 | 0.31239 | 0.079673 | 0.0007599 | 0.00048447 | 0.47071 | 0.47071 | 0.47071 | 0.98593 | -0.26792 | 0.98855 | -0.21741 | 32.3292
56 | 0.17703 | 0.04495 | -0.17694 | -0.044889 | 9.7805e-05 | 6.1854e-05 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.98501 | -0.2856 | 0.98442 | -0.29709 | 18.3823
57 | 0.024767 | 0.0062105 | -0.02476 | -0.0062059 | 7.4212e-06 | 4.5671e-06 | 0.037282 | 0.037282 | 0.037282 | 0.98855 | -0.21741 | 0.98823 | -0.2237 | 10.2422
58 | -0.33715 | -0.085883 | 0.33848 | 0.086729 | 0.0013252 | 0.00084528 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.98855 | -0.21741 | 0.9928 | -0.13628 | 34.8897
59 | 0.16958 | 0.043046 | -0.16949 | -0.042986 | 9.4353e-05 | 5.9608e-05 | 0.25653 | 0.25653 | 0.25653 | 0.98442 | -0.29709 | 0.98382 | -0.30866 | 17.6189
60 | -0.33848 | -0.086729 | 0.33875 | 0.086903 | 0.00027268 | 0.00017393 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.9928 | -0.13628 | 0.99367 | -0.11967 | 34.8896
61 | 0.014212 | 0.0035624 | -0.014211 | -0.0035616 | 1.3528e-06 | 7.6489e-07 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 | 0.98823 | -0.2237 | 0.98813 | -0.2257 | 5.8792
62 | 0.010547 | 0.0026435 | -0.010547 | -0.0026432 | 5.9776e-07 | 3.016e-07 | 0.015881 | 0.015881 | 0.015881 | 0.98823 | -0.2237 | 0.98817 | -0.22489 | 4.363
63 | -0.0068762 | -0.0017234 | 0.006877 | 0.0017236 | 7.4273e-07 | 2.2724e-07 | 0.010233 | 0.010233 | 0.010233 | 0.99988 | -0.0022672 | 1 | 0 | 2.8113
64 | 0.0068762 | 0.0017234 | -0.0068761 | -0.0017233 | 1.7428e-07 | 5.3329e-08 | 0.010233 | 0.010233 | 0.010233 | 0.99988 | -0.0022672 | 0.99985 | -0.0027992 | 2.8113
65 | 0.0067242 | 0.0016852 | -0.0067239 | -0.0016852 | 2.5443e-07 | 7.3928e-08 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00079427 | 2.7488
66 | -0.0064389 | -0.0016137 | 0.006439 | 0.0016138 | 1.2954e-07 | 3.7927e-08 | 0.0098068 | 0.0098068 | 0.0098068 | 0.97698 | -0.44198 | 0.97701 | -0.44156 | 2.6942
67 | -0.014278 | -0.0035783 | 0.014282 | 0.0035807 | 4.1224e-06 | 2.3471e-06 | 0.021745 | 0.021745 | 0.021745 | 0.97701 | -0.44156 | 0.97731 | -0.4355 | 5.974
68 | -0.046061 | -0.011557 | 0.046083 | 0.011571 | 2.1936e-05 | 1.389e-05 | 0.070135 | 0.070135 | 0.070135 | 0.97731 | -0.4355 | 0.97782 | -0.42552 | 19.2678
69 | 0.031779 | 0.0079766 | -0.031764 | -0.0079675 | 1.4562e-05 | 9.1121e-06 | 0.048389 | 0.04839 | 0.04839 | 0.97731 | -0.4355 | 0.97682 | -0.44512 | 13.2938
70 | -0.048397 | -0.012151 | 0.048433 | 0.012174 | 3.6596e-05 | 2.3196e-05 | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | 0.97782 | -0.42552 | 0.97863 | -0.40968 | 20.2352
71 | 0.019463 | 0.0048846 | -0.019453 | -0.0048785 | 1.0103e-05 | 6.0827e-06 | 0.029651 | 0.029651 | 0.029651 | 0.97682 | -0.44512 | 0.97627 | -0.45601 | 8.1459
72 | -0.050818 | -0.012772 | 0.050872 | 0.012807 | 5.4711e-05 | 3.4708e-05 | 0.077282 | 0.077282 | 0.077282 | 0.97863 | -0.40968 | 0.97978 | -0.38716 | 21.2312
73 | -0.095425 | -0.024098 | 0.095444 | 0.024109 | 1.8284e-05 | 1.1236e-05 | 0.14514 | 0.14514 | 0.14514 | 0.9788 | -0.40631 | 0.979 | -0.40231 | 9.9681
74 | 0.095425 | 0.024098 | -0.095396 | -0.02408 | 2.9639e-05 | 1.8215e-05 | 0.14514 | 0.14514 | 0.14514 | 0.9788 | -0.40631 | 0.97847 | -0.41279 | 9.9681
75 | -0.10267 | -0.025922 | 0.10269 | 0.025933 | 1.7925e-05 | 1.1077e-05 | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.979 | -0.40231 | 0.97919 | -0.39867 | 10.7229
76 | 0.087425 | 0.022082 | -0.087384 | -0.022057 | 4.1591e-05 | 2.5359e-05 | 0.13302 | 0.13302 | 0.13302 | 0.97847 | -0.41279 | 0.97796 | -0.42272 | 9.1357
77 | 0.10275 | 0.025968 | -0.10269 | -0.025933 | 5.6663e-05 | 3.5016e-05 | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.97978 | -0.38716 | 0.97919 | -0.39867 | 10.7229
78 | -0.15362 | -0.038774 | 0.15369 | 0.038821 | 7.3345e-05 | 4.6217e-05 | 0.23341 | 0.23341 | 0.23341 | 0.97978 | -0.38716 | 0.98029 | -0.37719 | 16.0307
79 | -0.16154 | -0.040786 | 0.16163 | 0.040845 | 9.4594e-05 | 5.9694e-05 | 0.24531 | 0.24531 | 0.24531 | 0.98029 | -0.37719 | 0.98092 | -0.36498 | 16.8481
80 | 0.068477 | 0.017255 | -0.068311 | -0.017149 | 0.00016618 | 0.00010585 | 0.10449 | 0.10449 | 0.10449 | 0.97546 | -0.47172 | 0.97287 | -0.52259 | 28.7068
81 | -0.071308 | -0.017964 | 0.071476 | 0.018069 | 0.00016754 | 0.00010534 | 0.10881 | 0.10881 | 0.10881 | 0.97546 | -0.47172 | 0.97796 | -0.42272 | 14.9466
82 | 0.0028308 | 0.00070927 | -0.0028307 | -0.00070944 | 1.4426e-07 | -1.6519e-07 | 0.0043182 | 0.0043183 | 0.0043183 | 0.97546 | -0.47172 | 0.9754 | -0.47279 | 1.1864
83 | 0.013519 | 0.0033883 | -0.013519 | -0.0033881 | 3.9573e-07 | 2.2262e-07 | 0.020678 | 0.020678 | 0.020678 | 0.97287 | -0.52259 | 0.97284 | -0.52321 | 5.6808
84 | 0.054792 | 0.01376 | -0.054768 | -0.013745 | 2.394e-05 | 1.5209e-05 | 0.083815 | 0.083815 | 0.083815 | 0.97287 | -0.52259 | 0.97241 | -0.53175 | 23.0261
85 | 0.015908 | 0.0039879 | -0.015908 | -0.0039879 | 1.4431e-08 | 8.4099e-09 | 0.024205 | 0.024205 | 0.024205 | 0.97796 | -0.42272 | 0.97796 | -0.42274 | 6.6498
86 | 0.011699 | 0.0029331 | -0.011696 | -0.0029312 | 3.4654e-06 | 1.8521e-06 | 0.017801 | 0.017801 | 0.017801 | 0.97796 | -0.42274 | 0.97764 | -0.42896 | 4.8905
87 | 0.019453 | 0.0048785 | -0.019448 | -0.0048752 | 5.3942e-06 | 3.2477e-06 | 0.029651 | 0.029651 | 0.029651 | 0.97627 | -0.45601 | 0.97598 | -0.46183 | 8.1459
88 | 0.017002 | 0.0042623 | -0.017002 | -0.0042623 | 9.9494e-08 | 5.8742e-08 | 0.025923 | 0.025923 | 0.025923 | 0.97598 | -0.46183 | 0.97597 | -0.46195 | 7.1217
89 | 0.16181 | 0.040956 | -0.16163 | -0.040845 | 0.00017541 | 0.00011069 | 0.24531 | 0.24531 | 0.24531 | 0.98208 | -0.34237 | 0.98092 | -0.36498 | 16.8481
90 | -0.16921 | -0.042813 | 0.16949 | 0.042986 | 0.0002742 | 0.00017324 | 0.25653 | 0.25653 | 0.25653 | 0.98208 | -0.34237 | 0.98382 | -0.30866 | 17.619
91 | 0.014708 | 0.0036873 | -0.014704 | -0.003685 | 4.086e-06 | 2.3444e-06 | 0.022425 | 0.022425 | 0.022425 | 0.97597 | -0.46195 | 0.97567 | -0.46778 | 6.1608
92 | 0.0031994 | 0.00080166 | -0.0031993 | -0.00080174 | 9.9592e-08 | -7.5565e-08 | 0.0048794 | 0.0048794 | 0.0048794 | 0.97567 | -0.46778 | 0.97564 | -0.46843 | 1.3405
93 | 0.011405 | 0.0028589 | -0.011403 | -0.0028578 | 2.047e-06 | 1.0874e-06 | 0.017444 | 0.017444 | 0.017444 | 0.97284 | -0.52321 | 0.97265 | -0.52697 | 4.7924
94 | 0.0021143 | 0.00052922 | -0.0021143 | -0.00052926 | 1.3944e-08 | -3.5228e-08 | 0.0032337 | 0.0032337 | 0.0032337 | 0.97284 | -0.52321 | 0.97283 | -0.52334 | 0.88837
95 | 0.049411 | 0.012403 | -0.04938 | -0.012383 | 3.0914e-05 | 1.9606e-05 | 0.075618 | 0.075618 | 0.075618 | 0.97241 | -0.53175 | 0.97174 | -0.54488 | 20.7742
96 | 0.0021143 | 0.00052926 | -0.002114 | -0.00052983 | 2.2482e-07 | -5.6783e-07 | 0.0032337 | 0.0032339 | 0.0032339 | 0.97283 | -0.52334 | 0.97272 | -0.52558 | 0.88844
97 | 0.034198 | 0.0085774 | -0.034195 | -0.0085756 | 2.785e-06 | 1.7489e-06 | 0.052369 | 0.052369 | 0.052369 | 0.97174 | -0.54488 | 0.97166 | -0.54659 | 14.3871
98 | 0.015183 | 0.0038058 | -0.015182 | -0.0038052 | 9.1309e-07 | 5.2857e-07 | 0.023249 | 0.023249 | 0.023249 | 0.97174 | -0.54488 | 0.97168 | -0.54614 | 6.3871
99 | -0.010226 | -0.0025629 | 0.010228 | 0.0025638 | 1.6571e-06 | 8.3749e-07 | 0.015663 | 0.015663 | 0.015663 | 0.97151 | -0.54954 | 0.97168 | -0.54614 | 4.3031
100 | 0.0052849 | 0.0013244 | -0.0052843 | -0.0013244 | 5.9453e-07 | 8.0931e-08 | 0.0080946 | 0.0080947 | 0.0080947 | 0.97151 | -0.54954 | 0.97139 | -0.5519 | 2.2238
101 | 0.013059 | 0.0032733 | -0.013057 | -0.0032725 | 1.6092e-06 | 8.9699e-07 | 0.019999 | 0.019999 | 0.019999 | 0.97166 | -0.54659 | 0.97153 | -0.54917 | 5.4942
102 | 0.021136 | 0.0053023 | -0.02113 | -0.0052984 | 6.3802e-06 | 3.8823e-06 | 0.03237 | 0.03237 | 0.03237 | 0.97166 | -0.54659 | 0.97134 | -0.55292 | 8.893
103 | -0.0074574 | -0.0018691 | 0.0074576 | 0.0018692 | 2.7052e-07 | 1.0473e-07 | 0.011425 | 0.011425 | 0.011425 | 0.9713 | -0.55368 | 0.97134 | -0.55292 | 3.1386
104 | 0.0074574 | 0.0018691 | -0.0074564 | -0.0018687 | 9.9741e-07 | 3.8617e-07 | 0.011425 | 0.011425 | 0.011425 | 0.9713 | -0.55368 | 0.97116 | -0.55649 | 3.1387
105 | 0.013672 | 0.0034291 | -0.013664 | -0.0034245 | 8.1924e-06 | 4.6272e-06 | 0.020946 | 0.020946 | 0.020946 | 0.97134 | -0.55292 | 0.9707 | -0.5655 | 5.7544
106 | 0.0019406 | 0.00048629 | -0.0019406 | -0.00048636 | 2.2957e-08 | -7.2574e-08 | 0.0029598 | 0.0029598 | 0.0029598 | 0.97564 | -0.46843 | 0.97563 | -0.46868 | 0.81313

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47524 | 0.12196

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036341 | 0.00091078
1 | 0.0023685 | 0.00059359
2 | 0.0054158 | 0.0013573
3 | 0.0018896 | 0.00047357
4 | 0.0054348 | 0.0013621
5 | 0.0014206 | 0.00035603
6 | 0.0012477 | 0.00031269
7 | 0.0014367 | 0.00036007
8 | 0.0036328 | 0.00091046
9 | 0.020093 | 0.0050359
10 | 0.0070622 | 0.00177
11 | 0.010194 | 0.0025549
12 | 0.0073321 | 0.0018376
13 | 0.02004 | 0.0050225
14 | 0.0080668 | 0.0020217
15 | 0.0094596 | 0.0023708
16 | 0.029163 | 0.0073089
17 | 0.0094709 | 0.0023736
18 | 0.018521 | 0.0046419
19 | 0.0013953 | 0.0003497
20 | 0.008693 | 0.0021787
21 | 0.0051231 | 0.001284
22 | 0.0092516 | 0.0023187
23 | 0.0089721 | 0.0022486
24 | 0.0069674 | 0.0017462
25 | 0.011903 | 0.0029832
26 | 0.0014034 | 0.00035173
27 | 0.0073936 | 0.001853
28 | 0.0073534 | 0.0018429
29 | 0.011461 | 0.0028725
30 | 0.0060561 | 0.0015178
31 | 0.0068761 | 0.0017233
32 | 0.0067062 | 0.0016807
33 | 0.0064389 | 0.0016137
34 | 0.0078387 | 0.0019646
35 | 0.002314 | 0.00057995
36 | 0.012301 | 0.003083
37 | 0.0023845 | 0.00059762
38 | 0.0072308 | 0.0018122
39 | 0.0079702 | 0.0019975
40 | 0.007841 | 0.0019651
41 | 0.0028307 | 0.00070944
42 | 0.0042089 | 0.0010549
43 | 0.0024454 | 0.00061288
44 | 0.0074083 | 0.0018567
45 | 0.014211 | 0.0035616
46 | 0.010547 | 0.0026432
47 | 0.0067239 | 0.0016852
48 | 0.002294 | 0.00057494
49 | 0.011505 | 0.0028833
50 | 0.0053566 | 0.0013425
51 | 0.011696 | 0.0029312
52 | 0.011403 | 0.0028578
53 | 0.0049416 | 0.0012385
54 | 0.0049535 | 0.0012415
55 | 0.0052843 | 0.0013244
56 | 0.0074564 | 0.0018687
57 | 0.013057 | 0.0032725
58 | 0.013664 | 0.0034245
59 | 0.0012587 | 0.00031545
60 | 0.0019406 | 0.00048636
61 | 0.002114 | 0.00052983

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1