## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-154_1_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-154_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-154_1_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-154_1_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-154_1_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-154_1_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-154_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-154_1_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-154_1_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-154_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-154_1_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-154_1_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-154_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-154_1_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-154_1_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-154_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-154_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-154_1_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-154_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-154_1_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-154_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-154_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-154_1_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-154_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-154_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-154_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-154_1_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-154_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-154_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-154_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-154_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-154_1_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-154_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-154_1_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-154_1_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-154_1_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-154_1_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-154_1_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-154_1_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-154_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-154_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-154_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-154_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-154_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-154_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-154_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-154_1_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-154_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-154_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-154_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-154_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-154_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-154_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-154_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-154_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-154_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-154_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-154_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-154_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-154_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-154_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-154_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-154_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-154_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-154_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-154_1_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-154_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-154_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-154_1_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-154_1_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-154_1_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-154_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-154_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-154_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-154_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-154_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-154_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-154_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-154_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-154_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-154_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-154_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-154_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-154_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-154_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-154_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-154_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-154_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-154_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-154_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-154_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-154_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-154_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-154_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-154_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-154_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-154_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-154_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-154_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-154_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-154_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_518_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-154_1_6_load_140 | 1 | 0.0055217 | 0.0013839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-154_1_6_load_46 | 2 | 0.0035854 | 0.00089859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-154_1_6_load_116 | 6 | 0.0033739 | 0.00084559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-154_1_6_load_136 | 9 | 0.0044845 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-154_1_6_load_42 | 11 | 0.0029063 | 0.00072838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-154_1_6_load_45 | 12 | 0.0027704 | 0.00069433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-154_1_6_load_122 | 15 | 0.0042886 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-154_1_6_load_130 | 16 | 0.0020429 | 0.00051201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-154_1_6_load_156 | 18 | 0.01341 | 0.003361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-154_1_6_load_137 | 21 | 0.0025418 | 0.00063703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-154_1_6_load_155 | 23 | 0.0042825 | 0.0010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-154_1_6_load_134 | 24 | 0.0033571 | 0.00084136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-154_1_6_load_121 | 25 | 0.0031938 | 0.00080044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-154_1_6_load_135 | 28 | 0.0052451 | 0.0013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-154_1_6_load_139 | 29 | 0.0022683 | 0.00056849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-154_1_6_load_144 | 30 | 0.0074067 | 0.0018563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-154_1_6_load_41 | 31 | 0.0024451 | 0.00061281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-154_1_6_load_151 | 32 | 0.028273 | 0.0070859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-154_1_6_load_34 | 35 | 0.0039242 | 0.00098349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-154_1_6_load_39 | 38 | 0.0026107 | 0.0006543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-154_1_6_load_62 | 39 | 0.0074288 | 0.0018618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-154_1_6_load_61 | 40 | 0.0075099 | 0.0018822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-154_1_6_load_141 | 41 | 0.0075788 | 0.0018994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-154_1_6_load_115 | 42 | 0.004366 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-154_1_6_load_44 | 43 | 0.0027006 | 0.00067685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-154_1_6_load_120 | 44 | 0.0028392 | 0.00071158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-154_1_6_load_131 | 45 | 0.0044513 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-154_1_6_load_58 | 46 | 0.010827 | 0.0027135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-154_1_6_load_114 | 49 | 0.0014868 | 0.00037264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-154_1_6_load_124 | 52 | 0.0045918 | 0.0011508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-154_1_6_load_127 | 53 | 0.0046626 | 0.0011686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-154_1_6_load_126 | 54 | 0.0044624 | 0.0011184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-154_1_6_load_125 | 55 | 0.0042883 | 0.0010748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-154_1_6_load_108 | 58 | 0.0012917 | 0.00032373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-154_1_6_load_119 | 60 | 0.0028595 | 0.00071667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-154_1_6_load_138 | 61 | 0.0040465 | 0.0010141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-154_1_6_load_48 | 62 | 0.0063825 | 0.0015996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-154_1_6_load_47 | 63 | 0.0035423 | 0.00088779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-154_1_6_load_143 | 64 | 0.006578 | 0.0016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-154_1_6_load_40 | 65 | 0.0024491 | 0.00061379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-154_1_6_load_152 | 66 | 0.0045662 | 0.0011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-154_1_6_load_153 | 67 | 0.0045924 | 0.001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-154_1_6_load_35 | 68 | 0.0045899 | 0.0011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-154_1_6_load_38 | 69 | 0.002628 | 0.00065865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-154_1_6_load_43 | 70 | 0.0051658 | 0.0012947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-154_1_6_load_49 | 71 | 0.0031102 | 0.00077949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-154_1_6_load_50 | 72 | 0.0060602 | 0.0015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-154_1_6_load_51 | 73 | 0.013112 | 0.0032862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-154_1_6_load_52 | 74 | 0.0033249 | 0.0008333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-154_1_6_load_53 | 75 | 0.0048524 | 0.0012161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-154_1_6_load_55 | 76 | 0.0057439 | 0.0014396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-154_1_6_load_54 | 77 | 0.004609 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-154_1_6_load_56 | 78 | 0.0032524 | 0.00081513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-154_1_6_load_57 | 79 | 0.0033808 | 0.00084731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-154_1_6_load_59 | 80 | 0.0031578 | 0.00079142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-154_1_6_load_150 | 83 | 0.0025173 | 0.00063088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-154_1_6_load_106 | 84 | 0.0037275 | 0.0009342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-154_1_6_load_146 | 85 | 0.0025362 | 0.00063563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-154_1_6_load_113 | 86 | 0.0014947 | 0.0003746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-154_1_6_load_118 | 87 | 0.0047078 | 0.0011799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-154_1_6_load_123 | 88 | 0.0047543 | 0.0011915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-154_1_6_load_128 | 89 | 0.0044705 | 0.0011204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-154_1_6_load_133 | 90 | 0.0044662 | 0.0011193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-154_1_6_load_110 | 91 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-154_1_6_load_109 | 92 | 0.00145 | 0.00036342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-154_1_6_load_105 | 93 | 0.0035699 | 0.00089469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-154_1_6_load_149 | 94 | 0.0024291 | 0.00060878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-154_1_6_load_148 | 95 | 0.0024318 | 0.00060946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-154_1_6_load_145 | 96 | 0.0024199 | 0.0006065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-154_1_6_load_132 | 97 | 0.0081618 | 0.0020455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-154_1_6_load_129 | 98 | 0.0047667 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-154_1_6_load_112 | 99 | 0.0014935 | 0.00037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-154_1_6_load_142 | 100 | 0.0063767 | 0.0015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-154_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_261-154_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_261-154_1_6_line_2 |  | 1 | 41 | 0.020422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_261-154_1_6_line_3 |  | 2 | 10 | 0.01199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_261-154_1_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.025828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-154_1_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.027503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_261-154_1_6_line_6 |  | 3 | 6 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_261-154_1_6_line_7 |  | 4 | 32 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-154_1_6_line_8 |  | 5 | 25 | 0.0065483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-154_1_6_line_9 |  | 6 | 42 | 0.044951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-154_1_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_261-154_1_6_line_11 |  | 7 | 9 | 0.039647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_261-154_1_6_line_12 |  | 8 | 24 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-154_1_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-154_1_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_261-154_1_6_line_15 |  | 10 | 12 | 0.010928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-154_1_6_line_16 |  | 11 | 27 | 0.0087222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-154_1_6_line_17 |  | 12 | 43 | 0.0097119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-154_1_6_line_18 |  | 13 | 14 | 0.015391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_261-154_1_6_line_19 |  | 13 | 15 | 0.0094602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_261-154_1_6_line_20 |  | 13 | 16 | 0.012073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-154_1_6_line_21 |  | 14 | 21 | 0.018013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-154_1_6_line_22 |  | 15 | 44 | 0.018386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-154_1_6_line_23 |  | 16 | 45 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-154_1_6_line_24 |  | 17 | 18 | 0.021925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-154_1_6_line_25 |  | 17 | 19 | 0.036925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-154_1_6_line_26 |  | 17 | 20 | 0.031577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-154_1_6_line_27 |  | 19 | 30 | 0.11242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-154_1_6_line_28 |  | 19 | 22 | 0.084364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-154_1_6_line_29 |  | 20 | 40 | 0.028066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-154_1_6_line_30 |  | 20 | 46 | 0.044943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-154_1_6_line_31 |  | 22 | 23 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-154_1_6_line_32 |  | 24 | 28 | 0.027156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-154_1_6_line_33 |  | 25 | 60 | 0.031443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-154_1_6_line_34 |  | 26 | 27 | 0.01981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_261-154_1_6_line_35 |  | 26 | 28 | 0.0018305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_261-154_1_6_line_36 |  | 26 | 29 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-154_1_6_line_37 |  | 27 | 31 | 0.01043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-154_1_6_line_38 |  | 29 | 61 | 7.5868e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-154_1_6_line_39 |  | 30 | 64 | 0.015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-154_1_6_line_40 |  | 31 | 65 | 0.0089541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-154_1_6_line_41 |  | 33 | 34 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-154_1_6_line_42 |  | 33 | 35 | 0.025895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-154_1_6_line_43 |  | 34 | 66 | 0.0063971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-154_1_6_line_44 |  | 36 | 37 | 0.054383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-154_1_6_line_45 |  | 36 | 38 | 0.039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-154_1_6_line_46 |  | 37 | 67 | 0.010957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-154_1_6_line_47 |  | 37 | 68 | 0.041766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-154_1_6_line_48 |  | 38 | 69 | 0.0095991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-154_1_6_line_49 |  | 39 | 40 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-154_1_6_line_50 |  | 41 | 100 | 0.017371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_261-154_1_6_line_51 |  | 42 | 50 | 0.054237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-154_1_6_line_52 |  | 43 | 70 | 0.0094719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-154_1_6_line_53 |  | 44 | 60 | 0.029295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_261-154_1_6_line_54 |  | 46 | 80 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-154_1_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.051417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-154_1_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.0011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-154_1_6_line_57 |  | 47 | 50 | 0.025331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-154_1_6_line_58 |  | 48 | 54 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-154_1_6_line_59 |  | 48 | 55 | 0.0023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-154_1_6_line_60 |  | 49 | 86 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-154_1_6_line_61 |  | 50 | 87 | 0.0041407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-154_1_6_line_62 |  | 51 | 52 | 0.0071511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-154_1_6_line_63 |  | 51 | 53 | 0.020003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-154_1_6_line_64 |  | 52 | 88 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-154_1_6_line_65 |  | 53 | 89 | 0.014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-154_1_6_line_66 |  | 54 | 90 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-154_1_6_line_67 |  | 55 | 91 | 0.033682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-154_1_6_line_68 |  | 56 | 57 | 0.042606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-154_1_6_line_69 |  | 56 | 58 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-154_1_6_line_70 |  | 57 | 59 | 0.004935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-154_1_6_line_71 |  | 58 | 92 | 0.017721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-154_1_6_line_72 |  | 59 | 95 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-154_1_6_line_73 |  | 59 | 96 | 0.0051957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-154_1_6_line_74 |  | 62 | 63 | 0.011799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-154_1_6_line_75 |  | 63 | 71 | 0.0096115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-154_1_6_line_76 |  | 64 | 100 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-154_1_6_line_77 |  | 65 | 69 | 0.019568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-154_1_6_line_78 |  | 66 | 67 | 0.039888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-154_1_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-154_1_6_line_80 |  | 72 | 73 | 0.0024392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-154_1_6_line_81 |  | 73 | 74 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-154_1_6_line_82 |  | 74 | 75 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-154_1_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0047992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-154_1_6_line_84 |  | 76 | 77 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-154_1_6_line_85 |  | 77 | 78 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-154_1_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0023846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-154_1_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-154_1_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.040777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-154_1_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.02016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-154_1_6_line_90 |  | 81 | 84 | 0.056945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-154_1_6_line_91 |  | 82 | 85 | 0.034216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-154_1_6_line_92 |  | 83 | 94 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-154_1_6_line_93 |  | 84 | 93 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-154_1_6_line_94 |  | 85 | 96 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-154_1_6_line_95 |  | 86 | 99 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-154_1_6_line_96 |  | 87 | 88 | 0.014579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-154_1_6_line_97 |  | 89 | 98 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-154_1_6_line_98 |  | 90 | 97 | 0.040431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-154_1_6_line_99 |  | 91 | 92 | 0.016735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-154_1_6_trafo_140 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 1 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2679062.2318 | 1250872.7409 | 2679051.4124 | 1250875.6876 | 2679040.9041 | 1250879.3645
1 | 2679062.2318 | 1250872.7409 | 2679073.9738 | 1250868.8611
2 | 2679040.9041 | 1250879.3645 | 2679038.6478 | 1250880.154 | 2679026.4159 | 1250885.9952 | 2679022.5119 | 1250888.185
3 | 2679085.3585 | 1250865.0993 | 2679073.9738 | 1250868.8611
4 | 2679012.1323 | 1250852.6692 | 2678990.1853 | 1250866.3868
5 | 2679012.1323 | 1250852.6692 | 2679017.6894 | 1250861.6499 | 2679020.2869 | 1250864.9981 | 2679023.9035 | 1250860.9878 | 2679028.4862 | 1250855.3002
6 | 2679012.1323 | 1250852.6692 | 2679004.7056 | 1250840.6613
7 | 2678990.1853 | 1250866.3868 | 2678978.2406 | 1250873.8592
8 | 2679028.4862 | 1250855.3002 | 2679031.7223 | 1250849.6074
9 | 2678994.8047 | 1250808.9099 | 2678985.2648 | 1250822.122 | 2678997.151 | 1250837.1136 | 2679000.0582 | 1250841.0108 | 2679004.7056 | 1250840.6613
10 | 2679065.6004 | 1250843.2085 | 2679063.681 | 1250841.0925 | 2679062.5558 | 1250838.8536 | 2679062.1052 | 1250835.2894 | 2679063.0286 | 1250831.7102 | 2679064.2164 | 1250828.1234
11 | 2679064.2164 | 1250828.1234 | 2679069.2592 | 1250817.3828 | 2679082.2591 | 1250799.2651 | 2679085.812 | 1250795.0898
12 | 2679065.6004 | 1250843.2085 | 2679072.0196 | 1250844.7175 | 2679078.4136 | 1250843.5908 | 2679082.112 | 1250842.4209
13 | 2679093.7538 | 1250785.3304 | 2679090.941 | 1250789.0623 | 2679085.812 | 1250795.0898
14 | 2679085.3585 | 1250865.0993 | 2679095.9438 | 1250861.5935 | 2679100.671 | 1250859.7886 | 2679105.4721 | 1250856.9728 | 2679107.9176 | 1250855.9742
15 | 2679085.3585 | 1250865.0993 | 2679088.2194 | 1250875.6463
16 | 2679115.9925 | 1250852.6768 | 2679107.9176 | 1250855.9742
17 | 2679090.7619 | 1250885.0194 | 2679088.2194 | 1250875.6463
18 | 2679081.313 | 1250776.2688 | 2679087.683 | 1250780.9017 | 2679093.7538 | 1250785.3304
19 | 2679081.313 | 1250776.2688 | 2679080.101 | 1250777.7093 | 2679075.6575 | 1250783.8475
20 | 2679081.313 | 1250776.2688 | 2679089.0619 | 1250767.0114
21 | 2679093.7538 | 1250785.3304 | 2679105.4895 | 1250771.665
22 | 2679064.8762 | 1250798.7409 | 2679075.6575 | 1250783.8475
23 | 2679089.0619 | 1250767.0114 | 2679091.263 | 1250764.3817 | 2679103.0912 | 1250750.9186 | 2679105.2409 | 1250748.8253
24 | 2678918.1864 | 1250990.7304 | 2678939.5438 | 1250985.5109
25 | 2678886.0081 | 1250973.5227 | 2678896.7407 | 1250982.1719 | 2678903.0966 | 1250985.0253 | 2678916.3067 | 1250989.5934 | 2678918.1864 | 1250990.7304
26 | 2678940.9277 | 1251012.5159 | 2678924.2162 | 1250994.8248 | 2678918.1864 | 1250990.7304
27 | 2678886.0081 | 1250973.5227 | 2678892.1249 | 1250970.5241 | 2678900.1054 | 1250965.8936 | 2678918.5248 | 1250954.5638 | 2678970.5453 | 1250921.6769 | 2678981.7804 | 1250914.7261
28 | 2678879.2193 | 1250925.5192 | 2678899.7265 | 1250947.3082 | 2678903.2649 | 1250953.6934 | 2678891.1033 | 1250961.0814 | 2678875.6545 | 1250969.2929 | 2678876.315 | 1250970.7139 | 2678878.9647 | 1250976.3755 | 2678886.0081 | 1250973.5227
29 | 2678940.9277 | 1251012.5159 | 2678957.9673 | 1251023.7067 | 2678962.0926 | 1251030.1847
30 | 2678940.9277 | 1251012.5159 | 2678971.6305 | 1251001.0832 | 2678982.7795 | 1250996.1779
31 | 2678874.7875 | 1250910.249 | 2678879.2193 | 1250925.5192
32 | 2679082.112 | 1250842.4209 | 2679095.547 | 1250838.171 | 2679108.0524 | 1250834.3881
33 | 2679048.8307 | 1250823.2404 | 2679045.2817 | 1250828.8047 | 2679034.2764 | 1250845.1144 | 2679031.7223 | 1250849.6074
34 | 2679109.8044 | 1250833.8581 | 2679110.8055 | 1250836.907 | 2679111.7995 | 1250839.9225 | 2679111.9952 | 1250840.5256 | 2679112.5611 | 1250842.2455 | 2679113.0327 | 1250843.6751 | 2679113.5405 | 1250845.2163 | 2679114.1209 | 1250846.9809 | 2679114.3022 | 1250847.5393 | 2679115.0784 | 1250849.8958 | 2679115.9925 | 1250852.6768
35 | 2679109.8044 | 1250833.8581 | 2679108.0524 | 1250834.3881
36 | 2679109.8044 | 1250833.8581 | 2679129.2466 | 1250827.9688 | 2679134.4821 | 1250826.6752
37 | 2679115.9925 | 1250852.6768 | 2679117.6356 | 1250851.7425 | 2679125.7994 | 1250849.2376
38 | 2679134.4821 | 1250826.6752 | 2679134.5558 | 1250826.657
39 | 2678994.9351 | 1250906.5876 | 2678981.7804 | 1250914.7261
40 | 2679125.7994 | 1250849.2376 | 2679134.3596 | 1250846.6112
41 | 2679180.5599 | 1250900.6743 | 2679172.9016 | 1250903.7631 | 2679165.1536 | 1250910.7426
42 | 2679165.1536 | 1250910.7426 | 2679162.6694 | 1250905.7057 | 2679147.2411 | 1250910.6477 | 2679146.184 | 1250906.7085
43 | 2679180.5599 | 1250900.6743 | 2679178.8001 | 1250894.524
44 | 2679173.2982 | 1250862.7938 | 2679196.0664 | 1250854.881 | 2679201.0036 | 1250852.612 | 2679203.7815 | 1250849.8026 | 2679204.5578 | 1250847.0776 | 2679201.1787 | 1250831.054 | 2679200.8913 | 1250829.3934
45 | 2679200.8913 | 1250829.3934 | 2679195.6554 | 1250830.2908 | 2679188.8759 | 1250831.4455 | 2679170.3959 | 1250835.9464 | 2679162.3183 | 1250838.3036
46 | 2679173.2982 | 1250862.7938 | 2679174.7408 | 1250867.2608 | 2679173.5821 | 1250870.9258 | 2679174.8471 | 1250872.9877
47 | 2679173.2982 | 1250862.7938 | 2679151.9711 | 1250870.2145 | 2679148.3285 | 1250878.4163 | 2679141.6028 | 1250881.7734 | 2679141.6876 | 1250884.4654
48 | 2679153.1035 | 1250840.9927 | 2679162.3183 | 1250838.3036
49 | 2678962.0926 | 1251030.1847 | 2678970.0865 | 1251042.7378
50 | 2679022.5119 | 1250888.185 | 2679020.7038 | 1250889.1992 | 2679012.1895 | 1250895.9129 | 2679008.401 | 1250898.2567
51 | 2679028.8979 | 1250767.2965 | 2679029.1991 | 1250767.9232 | 2679001.1932 | 1250800.0624 | 2678994.8047 | 1250808.9099
52 | 2679090.7619 | 1250885.0194 | 2679090.7619 | 1250885.0194 | 2679099.9705 | 1250882.8016
53 | 2679048.8307 | 1250823.2404 | 2679061.3503 | 1250803.6116 | 2679064.8762 | 1250798.7409
54 | 2678982.7795 | 1250996.1779 | 2678997.246 | 1250989.8131
55 | 2679010.1348 | 1250732.4652 | 2679014.6852 | 1250738.8194 | 2679015.4012 | 1250745.7007 | 2679009.3087 | 1250750.8121 | 2679011.1713 | 1250761.7228 | 2679012.1762 | 1250771.8436 | 2679006.7177 | 1250776.9746
56 | 2679006.7177 | 1250776.9746 | 2679005.8039 | 1250777.6848
57 | 2679028.8979 | 1250767.2965 | 2679007.1791 | 1250778.0371 | 2679006.7177 | 1250776.9746
58 | 2679010.1348 | 1250732.4652 | 2679021.5781 | 1250723.2405
59 | 2679010.1348 | 1250732.4652 | 2679008.1703 | 1250733.8238
60 | 2679005.8039 | 1250777.6848 | 2678994.3882 | 1250786.5579
61 | 2679028.8979 | 1250767.2965 | 2679032.1645 | 1250764.7519
62 | 2679060.6707 | 1250742.5464 | 2679055.0292 | 1250746.941
63 | 2679060.6707 | 1250742.5464 | 2679076.3337 | 1250730.1043
64 | 2679055.0292 | 1250746.941 | 2679043.6654 | 1250755.793
65 | 2679076.3337 | 1250730.1043 | 2679087.5281 | 1250721.2119
66 | 2679034.5541 | 1250712.7801 | 2679021.5781 | 1250723.2405
67 | 2679008.1703 | 1250733.8238 | 2678980.4679 | 1250752.9827
68 | 2678901.5532 | 1250793.1747 | 2678904.8573 | 1250796.7546 | 2678905.8145 | 1250798.5687 | 2678914.9651 | 1250793.9649 | 2678936.8345 | 1250780.9687
69 | 2678936.8345 | 1250780.9687 | 2678951.8027 | 1250772.0745
70 | 2678898.1127 | 1250789.6262 | 2678901.5532 | 1250793.1747
71 | 2678951.8027 | 1250772.0745 | 2678959.3281 | 1250767.6029 | 2678966.7036 | 1250762.502
72 | 2678898.1127 | 1250789.6262 | 2678904.3066 | 1250781.992 | 2678904.9761 | 1250782.7348
73 | 2678898.1127 | 1250789.6262 | 2678894.5896 | 1250785.8075
74 | 2679102.8713 | 1250948.594 | 2679102.9873 | 1250948.6294 | 2679110.0872 | 1250954.5508 | 2679111.4133 | 1250956.5906
75 | 2679093.5742 | 1250947.2449 | 2679096.8298 | 1250946.7459 | 2679102.8713 | 1250948.594
76 | 2679008.401 | 1250898.2567 | 2678994.9351 | 1250906.5876
77 | 2679153.1035 | 1250840.9927 | 2679144.2723 | 1250843.5698 | 2679134.3596 | 1250846.6112
78 | 2679178.8001 | 1250894.524 | 2679185.9874 | 1250889.9611 | 2679184.9018 | 1250888.7235 | 2679177.7774 | 1250888.0167 | 2679176.6983 | 1250886.2899 | 2679182.9289 | 1250879.8795 | 2679182.8247 | 1250878.6439 | 2679177.0693 | 1250876.6099 | 2679174.8471 | 1250872.9877
79 | 2679093.5742 | 1250947.2449 | 2679090.4908 | 1250947.7175 | 2679074.9973 | 1250955.3036
80 | 2679072.8066 | 1250956.3762 | 2679074.9973 | 1250955.3036
81 | 2679072.8066 | 1250956.3762 | 2679055.6113 | 1250964.7954
82 | 2679055.6113 | 1250964.7954 | 2679039.0483 | 1250972.9051
83 | 2679034.7381 | 1250975.0155 | 2679039.0483 | 1250972.9051
84 | 2679023.7929 | 1250980.3745 | 2679034.7381 | 1250975.0155
85 | 2679023.7929 | 1250980.3745 | 2679020.4773 | 1250981.9979 | 2679013.9383 | 1250983.7698
86 | 2679011.6367 | 1250984.3934 | 2679013.9383 | 1250983.7698
87 | 2679011.6367 | 1250984.3934 | 2679006.2414 | 1250985.8554 | 2678997.246 | 1250989.8131
88 | 2678843.1542 | 1250777.1969 | 2678840.442 | 1250768.8436 | 2678844.7148 | 1250767.1436 | 2678869.0253 | 1250754.5133
89 | 2678843.1542 | 1250777.1969 | 2678844.4576 | 1250781.9289 | 2678844.878 | 1250784.9478 | 2678846.6147 | 1250787.1837 | 2678850.8105 | 1250788.4293 | 2678855.6321 | 1250789.7388
90 | 2678843.1542 | 1250777.1969 | 2678836.0523 | 1250780.4604 | 2678829.1468 | 1250781.4471 | 2678818.6395 | 1250788.1679 | 2678813.9319 | 1250791.341 | 2678812.7438 | 1250794.9611 | 2678813.6744 | 1250797.6422 | 2678814.7529 | 1250802.2599 | 2678816.3289 | 1250803.5262 | 2678823.4585 | 1250806.69 | 2678825.7508 | 1250808.2833
91 | 2678869.0253 | 1250754.5133 | 2678873.9645 | 1250772.5034 | 2678874.5698 | 1250774.1015 | 2678876.0983 | 1250774.9669 | 2678881.8844 | 1250776.4116 | 2678885.5911 | 1250776.4054 | 2678887.8518 | 1250777.2806 | 2678887.8518 | 1250777.2806
92 | 2678855.6321 | 1250789.7388 | 2678855.6321 | 1250789.7388 | 2678857.3689 | 1250791.9747 | 2678859.698 | 1250796.2088 | 2678863.849 | 1250800.8306
93 | 2678832.0748 | 1250816.0414 | 2678826.6225 | 1250808.8893 | 2678825.7508 | 1250808.2833
94 | 2678887.8518 | 1250777.2806 | 2678893.2831 | 1250784.3914 | 2678894.5896 | 1250785.8075
95 | 2678982.9484 | 1250795.4496 | 2678994.3882 | 1250786.5579
96 | 2679032.1645 | 1250764.7519 | 2679043.6654 | 1250755.793
97 | 2679098.851 | 1250712.2174 | 2679087.5281 | 1250721.2119
98 | 2679065.6491 | 1250686.9505 | 2679054.5187 | 1250696.6862 | 2679034.5541 | 1250712.7801
99 | 2678980.4679 | 1250752.9827 | 2678966.7036 | 1250762.502

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679062.2318 | 1250872.7409
1 | 2679040.9041 | 1250879.3645
2 | 2679073.9738 | 1250868.8611
3 | 2679012.1323 | 1250852.6692
4 | 2678990.1853 | 1250866.3868
5 | 2679028.4862 | 1250855.3002
6 | 2679004.7056 | 1250840.6613
7 | 2679064.2164 | 1250828.1234
8 | 2679065.6004 | 1250843.2085
9 | 2679085.812 | 1250795.0898
10 | 2679085.3585 | 1250865.0993
11 | 2679107.9176 | 1250855.9742
12 | 2679088.2194 | 1250875.6463
13 | 2679081.313 | 1250776.2688
14 | 2679093.7538 | 1250785.3304
15 | 2679075.6575 | 1250783.8475
16 | 2679089.0619 | 1250767.0114
17 | 2678918.1864 | 1250990.7304
18 | 2678939.5438 | 1250985.5109
19 | 2678886.0081 | 1250973.5227
20 | 2678940.9277 | 1251012.5159
21 | 2679105.4895 | 1250771.665
22 | 2678879.2193 | 1250925.5192
23 | 2678874.7875 | 1250910.249
24 | 2679082.112 | 1250842.4209
25 | 2679031.7223 | 1250849.6074
26 | 2679109.8044 | 1250833.8581
27 | 2679115.9925 | 1250852.6768
28 | 2679108.0524 | 1250834.3881
29 | 2679134.4821 | 1250826.6752
30 | 2678981.7804 | 1250914.7261
31 | 2679125.7994 | 1250849.2376
32 | 2678978.2406 | 1250873.8592
33 | 2679165.1536 | 1250910.7426
34 | 2679180.5599 | 1250900.6743
35 | 2679146.184 | 1250906.7085
36 | 2679200.8913 | 1250829.3934
37 | 2679173.2982 | 1250862.7938
38 | 2679162.3183 | 1250838.3036
39 | 2678970.0865 | 1251042.7378
40 | 2678962.0926 | 1251030.1847
41 | 2679022.5119 | 1250888.185
42 | 2678994.8047 | 1250808.9099
43 | 2679090.7619 | 1250885.0194
44 | 2679064.8762 | 1250798.7409
45 | 2679105.2409 | 1250748.8253
46 | 2678982.7795 | 1250996.1779
47 | 2679006.7177 | 1250776.9746
48 | 2679010.1348 | 1250732.4652
49 | 2679005.8039 | 1250777.6848
50 | 2679028.8979 | 1250767.2965
51 | 2679060.6707 | 1250742.5464
52 | 2679055.0292 | 1250746.941
53 | 2679076.3337 | 1250730.1043
54 | 2679021.5781 | 1250723.2405
55 | 2679008.1703 | 1250733.8238
56 | 2678936.8345 | 1250780.9687
57 | 2678901.5532 | 1250793.1747
58 | 2678951.8027 | 1250772.0745
59 | 2678898.1127 | 1250789.6262
60 | 2679048.8307 | 1250823.2404
61 | 2679134.5558 | 1250826.657
62 | 2679111.4133 | 1250956.5906
63 | 2679102.8713 | 1250948.594
64 | 2678994.9351 | 1250906.5876
65 | 2679134.3596 | 1250846.6112
66 | 2679178.8001 | 1250894.524
67 | 2679174.8471 | 1250872.9877
68 | 2679141.6876 | 1250884.4654
69 | 2679153.1035 | 1250840.9927
70 | 2679099.9705 | 1250882.8016
71 | 2679093.5742 | 1250947.2449
72 | 2679074.9973 | 1250955.3036
73 | 2679072.8066 | 1250956.3762
74 | 2679055.6113 | 1250964.7954
75 | 2679039.0483 | 1250972.9051
76 | 2679034.7381 | 1250975.0155
77 | 2679023.7929 | 1250980.3745
78 | 2679013.9383 | 1250983.7698
79 | 2679011.6367 | 1250984.3934
80 | 2678997.246 | 1250989.8131
81 | 2678843.1542 | 1250777.1969
82 | 2678869.0253 | 1250754.5133
83 | 2678855.6321 | 1250789.7388
84 | 2678825.7508 | 1250808.2833
85 | 2678887.8518 | 1250777.2806
86 | 2678994.3882 | 1250786.5579
87 | 2679032.1645 | 1250764.7519
88 | 2679043.6654 | 1250755.793
89 | 2679087.5281 | 1250721.2119
90 | 2679034.5541 | 1250712.7801
91 | 2678980.4679 | 1250752.9827
92 | 2678966.7036 | 1250762.502
93 | 2678832.0748 | 1250816.0414
94 | 2678863.849 | 1250800.8306
95 | 2678904.9761 | 1250782.7348
96 | 2678894.5896 | 1250785.8075
97 | 2679065.6491 | 1250686.9505
98 | 2679098.851 | 1250712.2174
99 | 2678982.9484 | 1250795.4496
100 | 2679008.401 | 1250898.2567
101 | 2679062.2318 | 1250872.7409

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99862 | -0.026035 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | -0.33929 | -0.086739
2 | 0.99786 | -0.040473 | 0.0035854 | 0.00089859
3 | 0.9842 | -0.30236 | 0 | 0
4 | 0.98353 | -0.31551 | 0 | 0
5 | 0.98517 | -0.28363 | 0 | 0
6 | 0.98383 | -0.3096 | 0.0033739 | 0.00084559
7 | 0.99156 | -0.16048 | 0 | 0
8 | 0.99228 | -0.14686 | 0 | 0
9 | 0.98985 | -0.19342 | 0.0044845 | 0.0011239
10 | 0.99714 | -0.054241 | 0 | 0
11 | 0.99574 | -0.080821 | 0.0029063 | 0.00072838
12 | 0.99703 | -0.056279 | 0.0027704 | 0.00069433
13 | 0.98868 | -0.21576 | 0 | 0
14 | 0.98932 | -0.20357 | 0 | 0
15 | 0.98831 | -0.22289 | 0.0042886 | 0.0010748
16 | 0.98861 | -0.21716 | 0.0020429 | 0.00051201
17 | 0.9805 | -0.3723 | 0 | 0
18 | 0.98022 | -0.37763 | 0.01341 | 0.003361
19 | 0.98393 | -0.30578 | 0 | 0
20 | 0.97795 | -0.42183 | 0 | 0
21 | 0.98928 | -0.20438 | 0.0025418 | 0.00063703
22 | 0.98359 | -0.31229 | 0 | 0
23 | 0.98353 | -0.31351 | 0.0042825 | 0.0010733
24 | 0.99301 | -0.13282 | 0.0033571 | 0.00084136
25 | 0.9854 | -0.27918 | 0.0031938 | 0.00080044
26 | 0.9943 | -0.10825 | 0 | 0
27 | 0.99525 | -0.090185 | 0 | 0
28 | 0.99422 | -0.10985 | 0.0052451 | 0.0013145
29 | 0.99415 | -0.11111 | 0.0022683 | 0.00056849
30 | 0.99482 | -0.097588 | 0.0074067 | 0.0018563
31 | 0.99498 | -0.095291 | 0.0024451 | 0.00061281
32 | 0.98316 | -0.32269 | 0.028273 | 0.0070859
33 | 0.99214 | -0.15025 | 0 | 0
34 | 0.99221 | -0.14896 | 0 | 0
35 | 0.99205 | -0.15205 | 0.0039242 | 0.00098349
36 | 0.99355 | -0.12299 | 0 | 0
37 | 0.99267 | -0.13998 | 0 | 0
38 | 0.99419 | -0.11063 | 0.0026107 | 0.0006543
39 | 0.97746 | -0.43149 | 0.0074288 | 0.0018618
40 | 0.97757 | -0.42948 | 0.0075099 | 0.0018822
41 | 0.99917 | -0.015668 | 0.0075788 | 0.0018994
42 | 0.98268 | -0.33175 | 0.004366 | 0.0010942
43 | 0.99696 | -0.057619 | 0.0027006 | 0.00067685
44 | 0.98762 | -0.23631 | 0.0028392 | 0.00071158
45 | 0.98851 | -0.21909 | 0.0044513 | 0.0011156
46 | 0.97496 | -0.48046 | 0.010827 | 0.0027135
47 | 0.9776 | -0.43097 | 0 | 0
48 | 0.97543 | -0.47345 | 0 | 0
49 | 0.97759 | -0.43107 | 0.0014868 | 0.00037264
50 | 0.97877 | -0.40805 | 0 | 0
51 | 0.97801 | -0.42299 | 0 | 0
52 | 0.9781 | -0.42118 | 0.0045918 | 0.0011508
53 | 0.97775 | -0.42806 | 0.0046626 | 0.0011686
54 | 0.9752 | -0.47805 | 0.0044624 | 0.0011184
55 | 0.97537 | -0.47468 | 0.0042883 | 0.0010748
56 | 0.97361 | -0.50936 | 0 | 0
57 | 0.97283 | -0.52476 | 0 | 0
58 | 0.97393 | -0.50308 | 0.0012917 | 0.00032373
59 | 0.97274 | -0.52654 | 0 | 0
60 | 0.98653 | -0.25722 | 0.0028595 | 0.00071667
61 | 0.99415 | -0.11112 | 0.0040465 | 0.0010141
62 | 0.97028 | -0.5728 | 0.0063825 | 0.0015996
63 | 0.97035 | -0.57141 | 0.0035423 | 0.00088779
64 | 0.99643 | -0.067286 | 0.006578 | 0.0016486
65 | 0.99478 | -0.099291 | 0.0024491 | 0.00061379
66 | 0.99223 | -0.14851 | 0.0045662 | 0.0011444
67 | 0.99254 | -0.14252 | 0.0045924 | 0.001151
68 | 0.9925 | -0.14337 | 0.0045899 | 0.0011503
69 | 0.99437 | -0.10719 | 0.002628 | 0.00065865
70 | 0.99692 | -0.058477 | 0.0051658 | 0.0012947
71 | 0.97044 | -0.56964 | 0.0031102 | 0.00077949
72 | 0.97069 | -0.56473 | 0.0060602 | 0.0015188
73 | 0.97073 | -0.56387 | 0.013112 | 0.0032862
74 | 0.97131 | -0.55247 | 0.0033249 | 0.0008333
75 | 0.97192 | -0.54037 | 0.0048524 | 0.0012161
76 | 0.9721 | -0.53679 | 0.0057439 | 0.0014396
77 | 0.97263 | -0.52643 | 0.004609 | 0.0011551
78 | 0.97312 | -0.51665 | 0.0032524 | 0.00081513
79 | 0.97324 | -0.51428 | 0.0033808 | 0.00084731
80 | 0.97407 | -0.49802 | 0.0031578 | 0.00079142
81 | 0.97165 | -0.5481 | 0 | 0
82 | 0.97212 | -0.53888 | 0 | 0
83 | 0.97156 | -0.54994 | 0.0025173 | 0.00063088
84 | 0.97126 | -0.55577 | 0.0037275 | 0.0009342
85 | 0.97251 | -0.53115 | 0.0025362 | 0.00063563
86 | 0.97755 | -0.43185 | 0.0014947 | 0.0003746
87 | 0.97866 | -0.41016 | 0.0047078 | 0.0011799
88 | 0.97835 | -0.41633 | 0.0047543 | 0.0011915
89 | 0.97763 | -0.43047 | 0.0044705 | 0.0011204
90 | 0.97501 | -0.48191 | 0.0044662 | 0.0011193
91 | 0.97462 | -0.48939 | 0.0014334 | 0.00035924
92 | 0.97428 | -0.49626 | 0.00145 | 0.00036342
93 | 0.97123 | -0.55644 | 0.0035699 | 0.00089469
94 | 0.97152 | -0.55056 | 0.0024291 | 0.00060878
95 | 0.97272 | -0.52703 | 0.0024318 | 0.00060946
96 | 0.97266 | -0.52819 | 0.0024199 | 0.0006065
97 | 0.9747 | -0.48796 | 0.0081618 | 0.0020455
98 | 0.97757 | -0.43172 | 0.0047667 | 0.0011947
99 | 0.97753 | -0.43225 | 0.0014935 | 0.00037432
100 | 0.99816 | -0.034545 | 0.0063767 | 0.0015981
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.20288 | -0.05187 | 0.20314 | 0.052033 | 0.00025589 | 0.00016289 | 0.30267 | 0.30267 | 0.30267 | 0.99862 | -0.026035 | 1 | 0 | 27.7169
1 | 0.20288 | 0.05187 | -0.20274 | -0.05178 | 0.00014161 | 9.0144e-05 | 0.30267 | 0.30267 | 0.30267 | 0.99862 | -0.026035 | 0.99786 | -0.040473 | 27.717
2 | 0.13451 | 0.034707 | -0.1344 | -0.034642 | 0.00010262 | 6.4875e-05 | 0.2005 | 0.2005 | 0.2005 | 1 | 0 | 0.99917 | -0.015668 | 18.3611
3 | 0.19915 | 0.050881 | -0.19902 | -0.050797 | 0.00013249 | 8.4325e-05 | 0.29732 | 0.29732 | 0.29732 | 0.99786 | -0.040473 | 0.99714 | -0.054241 | 27.2274
4 | 0.028301 | 0.007103 | -0.028283 | -0.0070919 | 1.7735e-05 | 1.1023e-05 | 0.042791 | 0.042791 | 0.042791 | 0.9842 | -0.30236 | 0.98353 | -0.31551 | 11.7559
5 | -0.1143 | -0.0289 | 0.11441 | 0.028964 | 0.00010278 | 6.473e-05 | 0.17291 | 0.17291 | 0.17291 | 0.9842 | -0.30236 | 0.98517 | -0.28363 | 15.8339
6 | 0.086003 | 0.021797 | -0.085973 | -0.021778 | 2.9879e-05 | 1.8585e-05 | 0.13012 | 0.13012 | 0.13012 | 0.9842 | -0.30236 | 0.98383 | -0.3096 | 11.9153
7 | 0.028283 | 0.0070919 | -0.028273 | -0.0070859 | 9.6748e-06 | 6.0131e-06 | 0.042791 | 0.042792 | 0.042792 | 0.98353 | -0.31551 | 0.98316 | -0.32269 | 11.7559
8 | -0.11441 | -0.028964 | 0.11443 | 0.02898 | 2.4472e-05 | 1.5412e-05 | 0.17291 | 0.17291 | 0.17291 | 0.98517 | -0.28363 | 0.9854 | -0.27918 | 15.8339
9 | 0.082599 | 0.020933 | -0.082512 | -0.020878 | 8.7813e-05 | 5.449e-05 | 0.12501 | 0.12501 | 0.12501 | 0.98383 | -0.3096 | 0.98268 | -0.33175 | 11.4481
10 | -0.14187 | -0.03614 | 0.14197 | 0.036199 | 9.3243e-05 | 5.9039e-05 | 0.21311 | 0.21311 | 0.21311 | 0.99156 | -0.16048 | 0.99228 | -0.14686 | 19.516
11 | 0.14187 | 0.03614 | -0.14165 | -0.035997 | 0.00022508 | 0.00014252 | 0.21311 | 0.21312 | 0.21312 | 0.99156 | -0.16048 | 0.98985 | -0.19342 | 19.516
12 | -0.14197 | -0.036199 | 0.14206 | 0.03626 | 9.6318e-05 | 6.0986e-05 | 0.21311 | 0.21311 | 0.21311 | 0.99228 | -0.14686 | 0.99301 | -0.13282 | 19.516
13 | 0.13716 | 0.034873 | -0.1371 | -0.034831 | 6.7014e-05 | 4.2404e-05 | 0.20637 | 0.20637 | 0.20637 | 0.98985 | -0.19342 | 0.98932 | -0.20357 | 18.8987
14 | 0.18838 | 0.04813 | -0.18814 | -0.047976 | 0.00024178 | 0.00015378 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.99714 | -0.054241 | 0.99574 | -0.080821 | 25.7736
15 | 0.010639 | 0.0026666 | -0.010638 | -0.0026661 | 1.0329e-06 | 5.1852e-07 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.99714 | -0.054241 | 0.99703 | -0.056279 | 4.3615
16 | 0.18523 | 0.047248 | -0.18515 | -0.047195 | 8.3718e-05 | 5.324e-05 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.99574 | -0.080821 | 0.99525 | -0.090185 | 25.3759
17 | 0.0078671 | 0.0019717 | -0.0078666 | -0.0019715 | 5.0207e-07 | 1.9468e-07 | 0.011741 | 0.011741 | 0.011741 | 0.99703 | -0.056279 | 0.99696 | -0.057619 | 3.2256
18 | -0.13448 | -0.034144 | 0.13456 | 0.034194 | 7.8931e-05 | 4.9923e-05 | 0.20255 | 0.20255 | 0.20255 | 0.98868 | -0.21576 | 0.98932 | -0.20357 | 18.5486
19 | 0.12798 | 0.032516 | -0.12794 | -0.032488 | 4.3946e-05 | 2.7761e-05 | 0.19278 | 0.19278 | 0.19278 | 0.98868 | -0.21576 | 0.98831 | -0.22289 | 17.6535
20 | 0.0064951 | 0.0016277 | -0.0064946 | -0.0016276 | 4.3261e-07 | 1.2206e-07 | 0.0097753 | 0.0097754 | 0.0097754 | 0.98868 | -0.21576 | 0.98861 | -0.21716 | 2.6855
21 | 0.0025419 | 0.00063686 | -0.0025418 | -0.00063703 | 9.8733e-08 | -1.681e-07 | 0.0038231 | 0.0038232 | 0.0038232 | 0.98932 | -0.20357 | 0.98928 | -0.20438 | 1.0503
22 | 0.12365 | 0.031414 | -0.12357 | -0.031363 | 7.9784e-05 | 5.0355e-05 | 0.18632 | 0.18632 | 0.18632 | 0.98831 | -0.22289 | 0.98762 | -0.23631 | 17.0622
23 | 0.0044517 | 0.0011155 | -0.0044513 | -0.0011156 | 4.0998e-07 | -4.9815e-08 | 0.0067004 | 0.0067006 | 0.0067006 | 0.98861 | -0.21716 | 0.98851 | -0.21909 | 1.8408
24 | 0.013414 | 0.0033629 | -0.01341 | -0.003361 | 3.4073e-06 | 1.9042e-06 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.9805 | -0.3723 | 0.98022 | -0.37763 | 5.5927
25 | -0.10032 | -0.025378 | 0.10064 | 0.025584 | 0.00032132 | 0.00020518 | 0.15233 | 0.15233 | 0.15233 | 0.9805 | -0.3723 | 0.98393 | -0.30578 | 41.8492
26 | 0.086906 | 0.022016 | -0.086699 | -0.021884 | 0.00020624 | 0.0001316 | 0.13197 | 0.13197 | 0.13197 | 0.9805 | -0.3723 | 0.97795 | -0.42183 | 36.2566
27 | -0.10492 | -0.026657 | 0.10599 | 0.027336 | 0.0010632 | 0.00067902 | 0.15881 | 0.15881 | 0.15881 | 0.98393 | -0.30578 | 0.99482 | -0.097588 | 43.6291
28 | 0.0042841 | 0.001073 | -0.0042828 | -0.0010733 | 1.328e-06 | -2.2123e-07 | 0.0064787 | 0.0064791 | 0.0064791 | 0.98393 | -0.30578 | 0.98359 | -0.31229 | 1.78
29 | 0.014945 | 0.0037474 | -0.014939 | -0.0037443 | 5.4425e-06 | 3.1312e-06 | 0.02274 | 0.02274 | 0.02274 | 0.97795 | -0.42183 | 0.97757 | -0.42948 | 6.2473
30 | 0.071755 | 0.018137 | -0.071553 | -0.018008 | 0.0002011 | 0.00012814 | 0.10923 | 0.10923 | 0.10923 | 0.97795 | -0.42183 | 0.97496 | -0.48046 | 30.0094
31 | 0.0042828 | 0.0010733 | -0.0042825 | -0.0010733 | 2.5027e-07 | -4.1597e-08 | 0.0064791 | 0.0064792 | 0.0064792 | 0.98359 | -0.31229 | 0.98353 | -0.31351 | 1.78
32 | -0.14542 | -0.037101 | 0.14558 | 0.037203 | 0.00016153 | 0.00010233 | 0.21814 | 0.21814 | 0.21814 | 0.99301 | -0.13282 | 0.99422 | -0.10985 | 19.9766
33 | -0.11762 | -0.02978 | 0.11775 | 0.029859 | 0.00012415 | 7.8254e-05 | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773 | 0.9854 | -0.27918 | 0.98653 | -0.25722 | 16.2756
34 | -0.15715 | -0.040108 | 0.15729 | 0.040195 | 0.00013727 | 8.7081e-05 | 0.23545 | 0.23545 | 0.23545 | 0.9943 | -0.10825 | 0.99525 | -0.090185 | 21.561
35 | 0.15084 | 0.038525 | -0.15083 | -0.038518 | 1.1686e-05 | 7.4078e-06 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.9943 | -0.10825 | 0.99422 | -0.10985 | 20.6954
36 | 0.0063157 | 0.0015829 | -0.0063148 | -0.0015826 | 8.6122e-07 | 2.178e-07 | 0.0094517 | 0.0094518 | 0.0094518 | 0.9943 | -0.10825 | 0.99415 | -0.11111 | 2.5966
37 | 0.027859 | 0.0069995 | -0.027853 | -0.0069952 | 6.7877e-06 | 4.2086e-06 | 0.041659 | 0.041659 | 0.041659 | 0.99525 | -0.090185 | 0.99498 | -0.095291 | 11.4448
38 | 0.0040465 | 0.0010141 | -0.0040465 | -0.0010141 | 1.0417e-09 | -3.158e-10 | 0.0060567 | 0.0060567 | 0.0060567 | 0.99415 | -0.11111 | 0.99415 | -0.11112 | 1.6639
39 | -0.11339 | -0.029192 | 0.11356 | 0.029299 | 0.00016742 | 0.00010695 | 0.16989 | 0.16989 | 0.16989 | 0.99482 | -0.097588 | 0.99643 | -0.067286 | 46.6725
40 | 0.025407 | 0.0063824 | -0.025403 | -0.0063795 | 4.8493e-06 | 2.9873e-06 | 0.038002 | 0.038003 | 0.038003 | 0.99498 | -0.095291 | 0.99478 | -0.099291 | 10.4403
41 | -0.0039245 | -0.00098337 | 0.0039248 | 0.00098329 | 2.4228e-07 | -8.5791e-08 | 0.0058859 | 0.0058858 | 0.0058859 | 0.99214 | -0.15025 | 0.99221 | -0.14896 | 1.617
42 | 0.0039245 | 0.00098337 | -0.0039242 | -0.00098349 | 3.3643e-07 | -1.1907e-07 | 0.0058859 | 0.005886 | 0.005886 | 0.99214 | -0.15025 | 0.99205 | -0.15205 | 1.617
43 | -0.0039248 | -0.00098329 | 0.0039248 | 0.00098326 | 8.3105e-08 | -2.9437e-08 | 0.0058858 | 0.0058858 | 0.0058858 | 0.99221 | -0.14896 | 0.99223 | -0.14851 | 1.617
44 | 0.017692 | 0.0044393 | -0.017678 | -0.0044308 | 1.4321e-05 | 8.4617e-06 | 0.026499 | 0.0265 | 0.0265 | 0.99355 | -0.12299 | 0.99267 | -0.13998 | 7.2801
45 | -0.017692 | -0.0044393 | 0.017703 | 0.0044454 | 1.0434e-05 | 6.1644e-06 | 0.026499 | 0.026499 | 0.026499 | 0.99355 | -0.12299 | 0.99419 | -0.11063 | 7.28
46 | 0.013087 | 0.0032805 | -0.013086 | -0.0032797 | 1.5814e-06 | 8.7048e-07 | 0.019618 | 0.019618 | 0.019618 | 0.99267 | -0.13998 | 0.99254 | -0.14252 | 5.3897
47 | 0.0045906 | 0.0011503 | -0.0045899 | -0.0011503 | 7.4165e-07 | -6.5184e-08 | 0.0068813 | 0.0068814 | 0.0068814 | 0.99267 | -0.13998 | 0.9925 | -0.14337 | 1.8905
48 | -0.020314 | -0.0050997 | 0.020317 | 0.0051017 | 3.3281e-06 | 2.0055e-06 | 0.030407 | 0.030407 | 0.030407 | 0.99419 | -0.11063 | 0.99437 | -0.10719 | 8.3535
49 | -0.0074288 | -0.0018618 | 0.0074295 | 0.0018621 | 7.1375e-07 | 2.7024e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.97746 | -0.43149 | 0.97757 | -0.42948 | 3.1069
50 | 0.12683 | 0.032742 | -0.12671 | -0.032668 | 0.00011661 | 7.4176e-05 | 0.18922 | 0.18922 | 0.18922 | 0.99917 | -0.015668 | 0.99816 | -0.034545 | 25.9913
51 | 0.078146 | 0.019784 | -0.077861 | -0.019602 | 0.00028514 | 0.0001818 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1184 | 0.98268 | -0.33175 | 0.97877 | -0.40805 | 32.5281
52 | 0.005166 | 0.0012947 | -0.0051658 | -0.0012947 | 2.1117e-07 | 1.1645e-08 | 0.0077105 | 0.0077105 | 0.0077105 | 0.99696 | -0.057619 | 0.99692 | -0.058477 | 2.1183
53 | 0.12073 | 0.030652 | -0.12061 | -0.030575 | 0.00012135 | 7.654e-05 | 0.18204 | 0.18204 | 0.18204 | 0.98762 | -0.23631 | 0.98653 | -0.25722 | 16.6705
54 | 0.060727 | 0.015295 | -0.060676 | -0.015263 | 5.0942e-05 | 3.2406e-05 | 0.09271 | 0.09271 | 0.09271 | 0.97496 | -0.48046 | 0.97407 | -0.49802 | 25.4698
55 | 0.045357 | 0.011429 | -0.045265 | -0.01137 | 9.1961e-05 | 5.8212e-05 | 0.069061 | 0.069061 | 0.069061 | 0.9776 | -0.43097 | 0.97543 | -0.47345 | 18.9728
56 | 0.0044752 | 0.0011213 | -0.0044752 | -0.0011213 | 2.0136e-08 | -1.6229e-09 | 0.0068116 | 0.0068117 | 0.0068117 | 0.9776 | -0.43097 | 0.97759 | -0.43107 | 1.8713
57 | -0.049832 | -0.01255 | 0.049887 | 0.012585 | 5.4683e-05 | 3.4679e-05 | 0.075872 | 0.075872 | 0.075872 | 0.9776 | -0.43097 | 0.97877 | -0.40805 | 20.8441
58 | 0.017099 | 0.0042878 | -0.017095 | -0.0042855 | 3.7505e-06 | 2.2169e-06 | 0.026085 | 0.026085 | 0.026085 | 0.97543 | -0.47345 | 0.9752 | -0.47805 | 7.1662
59 | 0.028166 | 0.0070827 | -0.028165 | -0.0070817 | 1.6543e-06 | 1.0289e-06 | 0.042976 | 0.042976 | 0.042976 | 0.97543 | -0.47345 | 0.97537 | -0.47468 | 11.8066
60 | 0.0029883 | 0.00074864 | -0.0029882 | -0.00074875 | 1.1218e-07 | -1.0948e-07 | 0.0045485 | 0.0045486 | 0.0045486 | 0.97759 | -0.43107 | 0.97755 | -0.43185 | 1.2496
61 | 0.027973 | 0.0070174 | -0.027971 | -0.0070157 | 2.8087e-06 | 1.7455e-06 | 0.04253 | 0.04253 | 0.04253 | 0.97877 | -0.40805 | 0.97866 | -0.41016 | 11.6841
62 | -0.013904 | -0.003486 | 0.013906 | 0.0034867 | 1.2002e-06 | 6.784e-07 | 0.021156 | 0.021156 | 0.021156 | 0.97801 | -0.42299 | 0.9781 | -0.42118 | 5.812
63 | 0.013904 | 0.003486 | -0.013901 | -0.0034841 | 3.3573e-06 | 1.8977e-06 | 0.021156 | 0.021156 | 0.021156 | 0.97801 | -0.42299 | 0.97775 | -0.42806 | 5.812
64 | -0.018497 | -0.0046375 | 0.018502 | 0.0046401 | 4.2778e-06 | 2.557e-06 | 0.028141 | 0.028141 | 0.028141 | 0.9781 | -0.42118 | 0.97835 | -0.41633 | 7.7311
65 | 0.0092385 | 0.0023156 | -0.0092374 | -0.0023151 | 1.0598e-06 | 4.9899e-07 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.97775 | -0.42806 | 0.97763 | -0.43047 | 3.8626
66 | 0.012633 | 0.0031672 | -0.01263 | -0.0031659 | 2.3224e-06 | 1.2784e-06 | 0.019276 | 0.019276 | 0.019276 | 0.9752 | -0.47805 | 0.97501 | -0.48191 | 5.2956
67 | 0.023876 | 0.0060069 | -0.02386 | -0.0059966 | 1.6766e-05 | 1.031e-05 | 0.036434 | 0.036434 | 0.036434 | 0.97537 | -0.47468 | 0.97462 | -0.48939 | 10.0093
68 | 0.019664 | 0.004938 | -0.01965 | -0.0049293 | 1.4435e-05 | 8.7088e-06 | 0.030058 | 0.030058 | 0.030058 | 0.97361 | -0.50936 | 0.97283 | -0.52476 | 8.2576
69 | -0.019664 | -0.004938 | 0.01967 | 0.0049416 | 5.8989e-06 | 3.5587e-06 | 0.030058 | 0.030057 | 0.030058 | 0.97361 | -0.50936 | 0.97393 | -0.50308 | 8.2576
70 | 0.01965 | 0.0049293 | -0.019648 | -0.0049283 | 1.672e-06 | 1.0088e-06 | 0.030058 | 0.030058 | 0.030058 | 0.97283 | -0.52476 | 0.97274 | -0.52654 | 8.2576
71 | -0.020962 | -0.0052653 | 0.020969 | 0.0052695 | 6.8181e-06 | 4.143e-06 | 0.032031 | 0.032031 | 0.032031 | 0.97393 | -0.50308 | 0.97428 | -0.49626 | 8.7997
72 | 0.0024318 | 0.00060936 | -0.0024318 | -0.00060946 | 5.6206e-08 | -9.8477e-08 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00372 | 0.97274 | -0.52654 | 0.97272 | -0.52703 | 1.022
73 | 0.017216 | 0.0043189 | -0.017215 | -0.0043181 | 1.3516e-06 | 8.005e-07 | 0.026338 | 0.026338 | 0.026338 | 0.97274 | -0.52654 | 0.97266 | -0.52819 | 7.2357
74 | -0.0063825 | -0.0015996 | 0.006383 | 0.0015997 | 4.2393e-07 | 1.2557e-07 | 0.0097882 | 0.0097882 | 0.0097882 | 0.97028 | -0.5728 | 0.97035 | -0.57141 | 2.6891
75 | -0.0099253 | -0.0024875 | 0.0099261 | 0.0024879 | 8.3496e-07 | 4.1563e-07 | 0.01522 | 0.01522 | 0.01522 | 0.97035 | -0.57141 | 0.97044 | -0.56964 | 4.1814
76 | -0.12014 | -0.030947 | 0.12033 | 0.03107 | 0.00019177 | 0.00012253 | 0.17971 | 0.17971 | 0.17971 | 0.99643 | -0.067286 | 0.99816 | -0.034545 | 49.3711
77 | 0.022954 | 0.0057657 | -0.022945 | -0.0057604 | 8.653e-06 | 5.284e-06 | 0.034339 | 0.034339 | 0.034339 | 0.99478 | -0.099291 | 0.99437 | -0.10719 | 9.4339
78 | -0.008491 | -0.0021277 | 0.0084935 | 0.0021287 | 2.4253e-06 | 1.0368e-06 | 0.012734 | 0.012733 | 0.012734 | 0.99223 | -0.14851 | 0.99254 | -0.14252 | 3.4982
79 | -0.013036 | -0.0032674 | 0.013039 | 0.0032691 | 3.0522e-06 | 1.7017e-06 | 0.019989 | 0.019989 | 0.019989 | 0.97044 | -0.56964 | 0.97069 | -0.56473 | 5.4915
80 | -0.0191 | -0.004788 | 0.0191 | 0.0047884 | 7.8412e-07 | 4.7168e-07 | 0.029279 | 0.029279 | 0.029279 | 0.97069 | -0.56473 | 0.97073 | -0.56387 | 8.0437
81 | -0.032212 | -0.0080746 | 0.03223 | 0.0080856 | 1.7505e-05 | 1.0967e-05 | 0.049378 | 0.049378 | 0.049378 | 0.97073 | -0.56387 | 0.97131 | -0.55247 | 13.5654
82 | -0.035555 | -0.0089189 | 0.035575 | 0.0089318 | 2.052e-05 | 1.2904e-05 | 0.054472 | 0.054471 | 0.054472 | 0.97131 | -0.55247 | 0.97192 | -0.54037 | 14.9647
83 | -0.040428 | -0.010148 | 0.040435 | 0.010152 | 6.8958e-06 | 4.3538e-06 | 0.061901 | 0.061901 | 0.061901 | 0.97192 | -0.54037 | 0.9721 | -0.53679 | 17.0056
84 | -0.046178 | -0.011592 | 0.046201 | 0.011606 | 2.2839e-05 | 1.4465e-05 | 0.070693 | 0.070693 | 0.070693 | 0.9721 | -0.53679 | 0.97263 | -0.52643 | 19.4211
85 | -0.05081 | -0.012761 | 0.050834 | 0.012776 | 2.3723e-05 | 1.5053e-05 | 0.077744 | 0.077744 | 0.077744 | 0.97263 | -0.52643 | 0.97312 | -0.51665 | 21.3582
86 | -0.054086 | -0.013592 | 0.054092 | 0.013595 | 6.1184e-06 | 3.8862e-06 | 0.082717 | 0.082717 | 0.082717 | 0.97312 | -0.51665 | 0.97324 | -0.51428 | 22.7245
87 | -0.057473 | -0.014443 | 0.057518 | 0.014471 | 4.4656e-05 | 2.8388e-05 | 0.087886 | 0.087886 | 0.087886 | 0.97324 | -0.51428 | 0.97407 | -0.49802 | 24.1446
88 | -0.012247 | -0.0030694 | 0.012252 | 0.0030723 | 5.3789e-06 | 2.9372e-06 | 0.018755 | 0.018755 | 0.018755 | 0.97165 | -0.5481 | 0.97212 | -0.53888 | 5.1526
89 | 0.0049468 | 0.0012396 | -0.0049464 | -0.0012395 | 4.3389e-07 | 2.8005e-08 | 0.0075756 | 0.0075757 | 0.0075757 | 0.97165 | -0.5481 | 0.97156 | -0.54994 | 2.0812
90 | 0.0073001 | 0.0018298 | -0.0072975 | -0.0018288 | 2.6691e-06 | 1.0032e-06 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.97165 | -0.5481 | 0.97126 | -0.55577 | 3.0714
91 | -0.012252 | -0.0030723 | 0.012257 | 0.0030748 | 4.5134e-06 | 2.4642e-06 | 0.018755 | 0.018755 | 0.018755 | 0.97212 | -0.53888 | 0.97251 | -0.53115 | 5.1525
92 | 0.0024291 | 0.00060865 | -0.0024291 | -0.00060878 | 7.2022e-08 | -1.2573e-07 | 0.0037204 | 0.0037204 | 0.0037204 | 0.97156 | -0.54994 | 0.97152 | -0.55056 | 1.0221
93 | 0.00357 | 0.00089464 | -0.0035699 | -0.00089469 | 1.1279e-07 | -5.2249e-08 | 0.0054693 | 0.0054694 | 0.0054694 | 0.97126 | -0.55577 | 0.97123 | -0.55644 | 1.5026
94 | -0.014793 | -0.0037104 | 0.014795 | 0.0037116 | 2.0894e-06 | 1.2023e-06 | 0.022636 | 0.022636 | 0.022636 | 0.97251 | -0.53115 | 0.97266 | -0.52819 | 6.2186
95 | 0.0014936 | 0.00037415 | -0.0014935 | -0.00037432 | 2.8083e-08 | -1.6367e-07 | 0.0022734 | 0.0022735 | 0.0022735 | 0.97755 | -0.43185 | 0.97753 | -0.43225 | 0.62458
96 | 0.023263 | 0.0058358 | -0.023256 | -0.0058316 | 6.8402e-06 | 4.1946e-06 | 0.035372 | 0.035372 | 0.035372 | 0.97866 | -0.41016 | 0.97835 | -0.41633 | 9.7177
97 | 0.004767 | 0.0011947 | -0.0047667 | -0.0011947 | 2.8548e-07 | 1.399e-09 | 0.0072557 | 0.0072557 | 0.0072557 | 0.97763 | -0.43047 | 0.97757 | -0.43172 | 1.9933
98 | 0.0081641 | 0.0020465 | -0.0081618 | -0.0020455 | 2.3539e-06 | 1.0024e-06 | 0.01246 | 0.01246 | 0.01246 | 0.97501 | -0.48191 | 0.9747 | -0.48796 | 3.4231
99 | 0.022426 | 0.0056374 | -0.022419 | -0.0056329 | 7.36e-06 | 4.5019e-06 | 0.034245 | 0.034246 | 0.034246 | 0.97462 | -0.48939 | 0.97428 | -0.49626 | 9.4081

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34482 | 0.088123

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0055217 | 0.0013839
1 | 0.0035854 | 0.00089859
2 | 0.0033739 | 0.00084559
3 | 0.0044845 | 0.0011239
4 | 0.0029063 | 0.00072838
5 | 0.0027704 | 0.00069433
6 | 0.0042886 | 0.0010748
7 | 0.0020429 | 0.00051201
8 | 0.01341 | 0.003361
9 | 0.0025418 | 0.00063703
10 | 0.0042825 | 0.0010733
11 | 0.0033571 | 0.00084136
12 | 0.0031938 | 0.00080044
13 | 0.0052451 | 0.0013145
14 | 0.0022683 | 0.00056849
15 | 0.0074067 | 0.0018563
16 | 0.0024451 | 0.00061281
17 | 0.028273 | 0.0070859
18 | 0.0039242 | 0.00098349
19 | 0.0026107 | 0.0006543
20 | 0.0074288 | 0.0018618
21 | 0.0075099 | 0.0018822
22 | 0.0075788 | 0.0018994
23 | 0.004366 | 0.0010942
24 | 0.0027006 | 0.00067685
25 | 0.0028392 | 0.00071158
26 | 0.0044513 | 0.0011156
27 | 0.010827 | 0.0027135
28 | 0.0014868 | 0.00037264
29 | 0.0045918 | 0.0011508
30 | 0.0046626 | 0.0011686
31 | 0.0044624 | 0.0011184
32 | 0.0042883 | 0.0010748
33 | 0.0012917 | 0.00032373
34 | 0.0028595 | 0.00071667
35 | 0.0040465 | 0.0010141
36 | 0.0063825 | 0.0015996
37 | 0.0035423 | 0.00088779
38 | 0.006578 | 0.0016486
39 | 0.0024491 | 0.00061379
40 | 0.0045662 | 0.0011444
41 | 0.0045924 | 0.001151
42 | 0.0045899 | 0.0011503
43 | 0.002628 | 0.00065865
44 | 0.0051658 | 0.0012947
45 | 0.0031102 | 0.00077949
46 | 0.0060602 | 0.0015188
47 | 0.013112 | 0.0032862
48 | 0.0033249 | 0.0008333
49 | 0.0048524 | 0.0012161
50 | 0.0057439 | 0.0014396
51 | 0.004609 | 0.0011551
52 | 0.0032524 | 0.00081513
53 | 0.0033808 | 0.00084731
54 | 0.0031578 | 0.00079142
55 | 0.0025173 | 0.00063088
56 | 0.0037275 | 0.0009342
57 | 0.0025362 | 0.00063563
58 | 0.0014947 | 0.0003746
59 | 0.0047078 | 0.0011799
60 | 0.0047543 | 0.0011915
61 | 0.0044705 | 0.0011204
62 | 0.0044662 | 0.0011193
63 | 0.0014334 | 0.00035924
64 | 0.00145 | 0.00036342
65 | 0.0035699 | 0.00089469
66 | 0.0024291 | 0.00060878
67 | 0.0024318 | 0.00060946
68 | 0.0024199 | 0.0006065
69 | 0.0081618 | 0.0020455
70 | 0.0047667 | 0.0011947
71 | 0.0014935 | 0.00037432
72 | 0.0063767 | 0.0015981

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1