## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-175_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-175_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-175_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-175_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-175_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-175_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-175_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-175_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-175_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-175_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-175_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-175_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-175_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-175_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-175_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-175_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-175_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-175_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-175_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-175_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-175_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-175_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-175_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-175_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-175_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-175_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-175_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-175_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-175_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-175_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-175_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-175_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-175_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-175_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-175_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-175_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-175_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-175_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-175_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-175_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-175_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-175_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-175_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-175_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-175_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-175_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-175_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-175_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-175_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-175_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-175_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-175_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-175_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-175_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-175_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-175_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-175_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-175_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-175_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-175_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-175_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-175_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-175_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-175_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-175_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-175_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-175_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-175_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-175_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-175_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-175_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-175_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-175_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-175_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-175_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-175_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-175_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-175_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-175_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-175_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-175_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-175_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-175_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-175_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-175_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-175_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-175_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-175_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-175_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-175_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-175_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-175_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-175_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-175_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-175_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-175_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-175_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-175_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-175_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-175_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-175_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-175_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-175_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-175_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-175_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-175_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-175_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_518_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-175_0_5_load_0 | 0 | 0.0057661 | 0.0014451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-175_0_5_load_1 | 1 | 0.0059759 | 0.0014977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-175_0_5_load_2 | 2 | 0.0095221 | 0.0023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-175_0_5_load_58 | 5 | 0.013749 | 0.0034458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-175_0_5_load_59 | 6 | 0.005842 | 0.0014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-175_0_5_load_114 | 7 | 0.017648 | 0.004423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-175_0_5_load_116 | 8 | 0.0050017 | 0.0012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-175_0_5_load_61 | 9 | 0.015165 | 0.0038007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-175_0_5_load_82 | 18 | 0.014801 | 0.0037096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-175_0_5_load_70 | 21 | 0.055299 | 0.013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-175_0_5_load_63 | 24 | 0.010225 | 0.0025627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-175_0_5_load_102 | 28 | 0.027621 | 0.0069225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-175_0_5_load_103 | 29 | 0.0103 | 0.0025814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-175_0_5_load_104 | 32 | 0.0026311 | 0.00065942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-175_0_5_load_117 | 34 | 0.011682 | 0.0029277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-175_0_5_load_94 | 37 | 0.0013003 | 0.00032588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-175_0_5_load_62 | 39 | 0.017349 | 0.004348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-175_0_5_load_98 | 41 | 0.0048801 | 0.0012231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-175_0_5_load_118 | 42 | 0.0022794 | 0.00057126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-175_0_5_load_76 | 43 | 0.0074391 | 0.0018644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-175_0_5_load_75 | 44 | 0.010202 | 0.0025569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-175_0_5_load_67 | 46 | 0.0042512 | 0.0010654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-175_0_5_load_113 | 48 | 0.0071779 | 0.0017989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-175_0_5_load_112 | 49 | 0.0069048 | 0.0017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-175_0_5_load_111 | 51 | 0.011843 | 0.0029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-175_0_5_load_5 | 53 | 0.0016696 | 0.00041845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-175_0_5_load_6 | 54 | 0.016479 | 0.00413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-175_0_5_load_7 | 55 | 0.014641 | 0.0036695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-175_0_5_load_8 | 56 | 0.0023821 | 0.00059702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-175_0_5_load_115 | 58 | 0.0032363 | 0.00081108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-175_0_5_load_12 | 60 | 0.015261 | 0.0038249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-175_0_5_load_17 | 61 | 0.0046623 | 0.0011685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-175_0_5_load_14 | 62 | 0.0051387 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-175_0_5_load_18 | 64 | 0.0051914 | 0.0013011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-175_0_5_load_13 | 65 | 0.0094935 | 0.0023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-175_0_5_load_51 | 66 | 0.017635 | 0.0044197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-175_0_5_load_49 | 67 | 0.0065774 | 0.0016485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-175_0_5_load_19 | 68 | 0.0038734 | 0.00097076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-175_0_5_load_20 | 69 | 0.0052413 | 0.0013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-175_0_5_load_21 | 70 | 0.002971 | 0.00074461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-175_0_5_load_23 | 71 | 0.0080226 | 0.0020107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-175_0_5_load_48 | 72 | 0.0047361 | 0.001187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-175_0_5_load_80 | 73 | 0.0028571 | 0.00071605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-175_0_5_load_119 | 74 | 0.0080686 | 0.0020222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-175_0_5_load_87 | 75 | 0.0034199 | 0.00085711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-175_0_5_load_107 | 78 | 0.0082919 | 0.0020781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-175_0_5_load_68 | 79 | 0.0060674 | 0.0015206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-175_0_5_load_93 | 80 | 0.0023119 | 0.00057941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-175_0_5_load_84 | 81 | 0.015861 | 0.0039752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-175_0_5_load_53 | 82 | 0.0093276 | 0.0023377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-175_0_5_load_52 | 83 | 0.011486 | 0.0028786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-175_0_5_load_91 | 84 | 0.002825 | 0.00070802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-175_0_5_load_56 | 87 | 0.0035545 | 0.00089083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-175_0_5_load_73 | 88 | 0.0028986 | 0.00072646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-175_0_5_load_54 | 89 | 0.0081001 | 0.0020301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-175_0_5_load_55 | 90 | 0.013511 | 0.0033863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-175_0_5_load_66 | 91 | 0.036172 | 0.0090656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-175_0_5_load_108 | 92 | 0.0037051 | 0.00092858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-175_0_5_load_69 | 93 | 0.0056605 | 0.0014187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-175_0_5_load_71 | 94 | 0.0031462 | 0.0007885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-175_0_5_load_72 | 95 | 0.0067132 | 0.0016825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-175_0_5_load_78 | 96 | 0.0035899 | 0.00089972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-175_0_5_load_77 | 97 | 0.0035062 | 0.00087873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-175_0_5_load_79 | 98 | 0.0014663 | 0.0003675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-175_0_5_load_81 | 99 | 0.0013125 | 0.00032894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-175_0_5_load_89 | 100 | 0.00093561 | 0.00023449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-175_0_5_load_88 | 101 | 0.0010055 | 0.00025201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-175_0_5_load_86 | 102 | 0.0085198 | 0.0021353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-175_0_5_load_96 | 103 | 0.0082224 | 0.0020607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-175_0_5_load_97 | 104 | 0.0061442 | 0.0015399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-175_0_5_load_95 | 106 | 0.0021561 | 0.00054038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-175_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-175_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-175_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-175_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0047975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-175_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_261-175_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_261-175_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0079736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-175_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.010557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-175_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_261-175_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.019046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_261-175_0_5_line_10 |  | 7 | 52 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-175_0_5_line_11 |  | 9 | 39 | 0.017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_261-175_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.03534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_261-175_0_5_line_13 |  | 11 | 21 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_261-175_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.026171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-175_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-175_0_5_line_16 |  | 13 | 74 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-175_0_5_line_17 |  | 13 | 40 | 0.02627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-175_0_5_line_18 |  | 14 | 20 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-175_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_261-175_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.02414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_261-175_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0037737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_261-175_0_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.021111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-175_0_5_line_23 |  | 17 | 21 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_261-175_0_5_line_24 |  | 18 | 27 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_261-175_0_5_line_25 |  | 19 | 43 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-175_0_5_line_26 |  | 19 | 44 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-175_0_5_line_27 |  | 20 | 29 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-175_0_5_line_28 |  | 20 | 30 | 0.035824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-175_0_5_line_29 |  | 20 | 31 | 0.04535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-175_0_5_line_30 |  | 22 | 23 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-175_0_5_line_31 |  | 22 | 24 | 0.00076776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-175_0_5_line_32 |  | 23 | 38 | 0.00329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_261-175_0_5_line_33 |  | 23 | 39 | 0.017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_261-175_0_5_line_34 |  | 24 | 86 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-175_0_5_line_35 |  | 25 | 26 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_261-175_0_5_line_36 |  | 25 | 27 | 0.005698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_261-175_0_5_line_37 |  | 25 | 28 | 0.024112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-175_0_5_line_38 |  | 26 | 50 | 0.022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_261-175_0_5_line_39 |  | 26 | 51 | 0.0053639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-175_0_5_line_40 |  | 27 | 81 | 0.016013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-175_0_5_line_41 |  | 29 | 50 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-175_0_5_line_42 |  | 30 | 32 | 0.0072364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-175_0_5_line_43 |  | 31 | 33 | 0.024148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-175_0_5_line_44 |  | 31 | 34 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-175_0_5_line_45 |  | 33 | 77 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-175_0_5_line_46 |  | 33 | 78 | 0.021121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-175_0_5_line_47 |  | 35 | 36 | 0.007178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-175_0_5_line_48 |  | 35 | 37 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-175_0_5_line_49 |  | 36 | 42 | 0.016448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-175_0_5_line_50 |  | 37 | 80 | 0.02067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-175_0_5_line_51 |  | 38 | 66 | 0.024174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_261-175_0_5_line_52 |  | 38 | 87 | 0.0090959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-175_0_5_line_53 |  | 40 | 41 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-175_0_5_line_54 |  | 43 | 73 | 0.002301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-175_0_5_line_55 |  | 45 | 46 | 0.013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_261-175_0_5_line_56 |  | 46 | 79 | 0.00081431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_261-175_0_5_line_57 |  | 47 | 48 | 0.011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-175_0_5_line_58 |  | 47 | 49 | 0.023761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-175_0_5_line_59 |  | 48 | 77 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-175_0_5_line_60 |  | 50 | 88 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_261-175_0_5_line_61 |  | 52 | 58 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-175_0_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-175_0_5_line_63 |  | 53 | 55 | 0.00050321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-175_0_5_line_64 |  | 54 | 56 | 0.0037254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-175_0_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.027348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-175_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.022351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-175_0_5_line_67 |  | 57 | 60 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_261-175_0_5_line_68 |  | 59 | 61 | 0.037553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-175_0_5_line_69 |  | 59 | 62 | 0.014024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-175_0_5_line_70 |  | 60 | 63 | 0.0050972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_261-175_0_5_line_71 |  | 61 | 64 | 0.019069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-175_0_5_line_72 |  | 62 | 65 | 0.0050841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-175_0_5_line_73 |  | 63 | 66 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_261-175_0_5_line_74 |  | 63 | 67 | 0.011005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-175_0_5_line_75 |  | 64 | 68 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-175_0_5_line_76 |  | 67 | 72 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-175_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.034846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-175_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.025902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-175_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-175_0_5_line_80 |  | 73 | 96 | 0.0053834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-175_0_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.015648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-175_0_5_line_82 |  | 76 | 102 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-175_0_5_line_83 |  | 76 | 81 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-175_0_5_line_84 |  | 78 | 92 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-175_0_5_line_85 |  | 79 | 93 | 0.0079287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_261-175_0_5_line_86 |  | 80 | 106 | 0.00057885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-175_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.018544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-175_0_5_line_88 |  | 83 | 89 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-175_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-175_0_5_line_90 |  | 85 | 105 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-175_0_5_line_91 |  | 85 | 101 | 0.0015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-175_0_5_line_92 |  | 86 | 91 | 0.024234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-175_0_5_line_93 |  | 87 | 90 | 0.029486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-175_0_5_line_94 |  | 88 | 95 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_261-175_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.027537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-175_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0079315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_261-175_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0082697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_261-175_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0057121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-175_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0096133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-175_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0055768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-175_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-175_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-175_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-175_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.018773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-175_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.005265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-175_0_5_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2680023.7132 | 1250615.9855 | 2680032.0466 | 1250623.5499 | 2680037.2083 | 1250625.7101
1 | 2680023.7132 | 1250615.9855 | 2680009.8465 | 1250603.3984
2 | 2680047.228 | 1250629.7261 | 2680045.5816 | 1250629.2146 | 2680037.2083 | 1250625.7101
3 | 2680006.2942 | 1250600.1739 | 2680009.8465 | 1250603.3984
4 | 2680047.228 | 1250629.7261 | 2680049.1352 | 1250618.766 | 2680051.4621 | 1250611.582
5 | 2680047.228 | 1250629.7261 | 2680046.8033 | 1250637.1369 | 2680046.9339 | 1250645.9007
6 | 2680006.2942 | 1250600.1739 | 2680004.1386 | 1250597.1203 | 2680000.6218 | 1250594.7594
7 | 2680006.2942 | 1250600.1739 | 2679998.3247 | 1250602.7682 | 2679996.3347 | 1250603.648
8 | 2680058.1598 | 1250597.5809 | 2680057.6563 | 1250598.2548 | 2680052.2943 | 1250609.0126 | 2680051.4621 | 1250611.582
9 | 2680050.7821 | 1250664.4886 | 2680048.0474 | 1250655.1226 | 2680046.9339 | 1250645.9007
10 | 2679983.571 | 1250585.5898 | 2679987.7089 | 1250586.0904 | 2680000.6218 | 1250594.7594
11 | 2680058.1598 | 1250597.5809 | 2680068.8971 | 1250583.2082
12 | 2680050.7821 | 1250664.4886 | 2680058.0823 | 1250662.2522 | 2680066.8229 | 1250659.5794 | 2680075.3158 | 1250656.7921 | 2680084.2645 | 1250653.2437
13 | 2680084.2645 | 1250653.2437 | 2680077.0006 | 1250639.3909 | 2680085.0579 | 1250635.1718
14 | 2680209.4283 | 1250636.8795 | 2680217.696 | 1250652.4029 | 2680221.7381 | 1250659.9743
15 | 2680194.2723 | 1250624.3763 | 2680197.684 | 1250623.8666 | 2680201.4232 | 1250622.0269 | 2680209.4283 | 1250636.8795
16 | 2680207.7349 | 1250666.6008 | 2680221.7381 | 1250659.9743
17 | 2680234.6338 | 1250682.7212 | 2680228.3912 | 1250674.3082 | 2680223.8585 | 1250663.9503 | 2680221.7381 | 1250659.9743
18 | 2680186.0236 | 1250607.4411 | 2680188.2497 | 1250611.9746 | 2680189.6797 | 1250614.5292 | 2680190.5863 | 1250616.1537 | 2680192.259 | 1250619.1786 | 2680194.2723 | 1250624.3763
19 | 2680114.916 | 1250645.908 | 2680116.1195 | 1250648.4706 | 2680117.0512 | 1250650.4736 | 2680117.8803 | 1250652.2417 | 2680119.7585 | 1250656.27 | 2680121.2846 | 1250659.5375
20 | 2680114.916 | 1250645.908 | 2680111.2195 | 1250644.0345 | 2680110.1363 | 1250641.518 | 2680102.2965 | 1250626.1451
21 | 2680121.2846 | 1250659.5375 | 2680124.5852 | 1250657.7081
22 | 2680102.5795 | 1250669.4142 | 2680106.1413 | 1250667.2941 | 2680121.2846 | 1250659.5375
23 | 2680102.2965 | 1250626.1451 | 2680085.0579 | 1250635.1718
24 | 2680143.7071 | 1250651.1011 | 2680137.3078 | 1250652.0263 | 2680134.4056 | 1250652.2651 | 2680124.5852 | 1250657.7081
25 | 2680102.5795 | 1250669.4142 | 2680104.9261 | 1250673.4156 | 2680109.3255 | 1250678.3152
26 | 2680102.5795 | 1250669.4142 | 2680088.2177 | 1250674.6574 | 2680079.9797 | 1250678.3831
27 | 2680186.0236 | 1250607.4411 | 2680183.6074 | 1250610.255 | 2680176.177 | 1250614.7262
28 | 2680186.0236 | 1250607.4411 | 2680186.1365 | 1250604.674 | 2680191.3356 | 1250601.5086 | 2680196.1251 | 1250598.4934 | 2680200.6858 | 1250598.9888 | 2680202.7663 | 1250599.2171 | 2680215.0881 | 1250591.3336
29 | 2680186.0236 | 1250607.4411 | 2680186.1365 | 1250604.674 | 2680191.3356 | 1250601.5086 | 2680190.2713 | 1250599.8263 | 2680190.4244 | 1250593.5348 | 2680204.3157 | 1250568.9824
30 | 2680079.2766 | 1250569.3144 | 2680084.3889 | 1250573.1307 | 2680091.5715 | 1250578.4873
31 | 2680092.0401 | 1250577.8791 | 2680091.5715 | 1250578.4873
32 | 2680081.3869 | 1250566.7855 | 2680079.2766 | 1250569.3144
33 | 2680079.2766 | 1250569.3144 | 2680068.8971 | 1250583.2082
34 | 2680106.0641 | 1250559.6803 | 2680092.0401 | 1250577.8791
35 | 2680141.195 | 1250635.9003 | 2680142.9218 | 1250638.837 | 2680144.3036 | 1250641.0462 | 2680145.3457 | 1250642.7059 | 2680147.1027 | 1250645.643 | 2680148.7634 | 1250648.4453
36 | 2680148.7634 | 1250648.4453 | 2680143.7071 | 1250651.1011
37 | 2680148.7634 | 1250648.4453 | 2680153.4749 | 1250647.8307 | 2680167.8022 | 1250639.5739 | 2680170.2607 | 1250638.1842
38 | 2680141.195 | 1250635.9003 | 2680144.5222 | 1250633.8216 | 2680151.3442 | 1250629.5551 | 2680160.1259 | 1250624.4034
39 | 2680141.195 | 1250635.9003 | 2680136.616 | 1250638.694
40 | 2680143.7071 | 1250651.1011 | 2680151.7029 | 1250664.975
41 | 2680160.1259 | 1250624.4034 | 2680173.469 | 1250616.3557 | 2680176.177 | 1250614.7262
42 | 2680215.0881 | 1250591.3336 | 2680221.1825 | 1250587.4318
43 | 2680204.3157 | 1250568.9824 | 2680201.0757 | 1250564.6132 | 2680192.2398 | 1250548.1037
44 | 2680204.3157 | 1250568.9824 | 2680220.5553 | 1250556.073
45 | 2680190.5317 | 1250536.5387 | 2680194.5521 | 1250546.278 | 2680192.2398 | 1250548.1037
46 | 2680192.2398 | 1250548.1037 | 2680188.5876 | 1250541.2826 | 2680177.7936 | 1250549.1958
47 | 2680170.302 | 1250765.0004 | 2680163.1126 | 1250764.6251
48 | 2680163.1126 | 1250764.6251 | 2680161.861 | 1250757.2583 | 2680160.8239 | 1250749.735
49 | 2680170.302 | 1250765.0004 | 2680179.8377 | 1250753.2095 | 2680180.9453 | 1250752.5611
50 | 2680156.8037 | 1250729.5845 | 2680158.0429 | 1250732.0213 | 2680159.235 | 1250738.2087 | 2680160.8239 | 1250749.735
51 | 2680081.3869 | 1250566.7855 | 2680062.8073 | 1250551.3207
52 | 2680081.3869 | 1250566.7855 | 2680086.9469 | 1250559.5867
53 | 2680234.6338 | 1250682.7212 | 2680226.1719 | 1250693.8447
54 | 2680109.3255 | 1250678.3152 | 2680110.8628 | 1250680.0273
55 | 2680101.9054 | 1250599.2422 | 2680109.8079 | 1250601.6063 | 2680115.099 | 1250603.1881
56 | 2680115.8792 | 1250603.4213 | 2680115.099 | 1250603.1881
57 | 2680174.2326 | 1250511.4108 | 2680179.9749 | 1250521.3192
58 | 2680174.2326 | 1250511.4108 | 2680195.2715 | 1250500.3674
59 | 2680190.5317 | 1250536.5387 | 2680186.8329 | 1250533.1528 | 2680179.9749 | 1250521.3192
60 | 2680160.1259 | 1250624.4034 | 2680147.843 | 1250617.6933
61 | 2679983.571 | 1250585.5898 | 2679969.5098 | 1250577.3361
62 | 2680001.2574 | 1250557.0403 | 2680009.0469 | 1250544.4664
63 | 2680000.9924 | 1250557.4681 | 2680001.2574 | 1250557.0403
64 | 2680011.0088 | 1250541.2995 | 2680009.0469 | 1250544.4664
65 | 2680026.4268 | 1250518.7189 | 2680013.485 | 1250537.3023 | 2680011.0088 | 1250541.2995
66 | 2680041.0377 | 1250501.7703 | 2680026.4268 | 1250518.7189
67 | 2680026.4268 | 1250518.7189 | 2680044.0823 | 1250532.4308
68 | 2680041.0377 | 1250501.7703 | 2680054.2102 | 1250489.5948 | 2680070.1728 | 1250478.1954
69 | 2680041.0377 | 1250501.7703 | 2680031.0598 | 1250491.916
70 | 2680048.1081 | 1250535.5574 | 2680044.0823 | 1250532.4308
71 | 2680070.1728 | 1250478.1954 | 2680074.2744 | 1250475.2663 | 2680086.44 | 1250468.2797
72 | 2680027.4424 | 1250488.3435 | 2680031.0598 | 1250491.916
73 | 2680048.1081 | 1250535.5574 | 2680055.8848 | 1250545.5587 | 2680062.8073 | 1250551.3207
74 | 2680048.1081 | 1250535.5574 | 2680055.7258 | 1250527.615
75 | 2680086.44 | 1250468.2797 | 2680104.6293 | 1250457.8335
76 | 2680055.7258 | 1250527.615 | 2680064.7324 | 1250518.2247 | 2680067.183 | 1250517.0578
77 | 2680139.0805 | 1250475.8464 | 2680124.6096 | 1250485.1649 | 2680118.3955 | 1250491.9192 | 2680110.814 | 1250495.6658
78 | 2680087.5925 | 1250507.1411 | 2680110.814 | 1250495.6658
79 | 2680087.5925 | 1250507.1411 | 2680076.5632 | 1250512.5914 | 2680067.183 | 1250517.0578
80 | 2680110.8628 | 1250680.0273 | 2680114.4594 | 1250684.033
81 | 2680162.4551 | 1250663.7195 | 2680176.0418 | 1250655.9562
82 | 2680162.4551 | 1250663.7195 | 2680162.1667 | 1250673.8675 | 2680168.0424 | 1250680.1185
83 | 2680162.4551 | 1250663.7195 | 2680159.6828 | 1250660.4907 | 2680151.7029 | 1250664.975
84 | 2680177.7936 | 1250549.1958 | 2680168.0859 | 1250556.3127
85 | 2680115.8792 | 1250603.4213 | 2680123.4757 | 1250605.6922
86 | 2680156.8037 | 1250729.5845 | 2680156.5413 | 1250729.0685
87 | 2680140.3039 | 1250512.3799 | 2680156.735 | 1250503.7844
88 | 2680140.3039 | 1250512.3799 | 2680132.4603 | 1250516.483 | 2680127.6976 | 1250519.9744
89 | 2680142.7796 | 1250714.0684 | 2680131.9286 | 1250721.359
90 | 2680153.7419 | 1250724.6133 | 2680142.7796 | 1250714.0684
91 | 2680142.7796 | 1250714.0684 | 2680141.7091 | 1250712.9538
92 | 2680123.9804 | 1250572.4208 | 2680121.9024 | 1250574.2385 | 2680106.0641 | 1250559.6803
93 | 2680106.867 | 1250537.8941 | 2680102.1299 | 1250542.4478 | 2680090.6001 | 1250554.8567 | 2680086.9469 | 1250559.5867
94 | 2680138.3151 | 1250612.0559 | 2680144.7857 | 1250616.0231 | 2680147.843 | 1250617.6933
95 | 2680106.867 | 1250537.8941 | 2680118.4757 | 1250526.7349 | 2680127.6976 | 1250519.9744
96 | 2680130.9144 | 1250608.3867 | 2680128.0791 | 1250607.0684 | 2680123.4757 | 1250605.6922
97 | 2680130.9144 | 1250608.3867 | 2680136.7742 | 1250611.1112 | 2680138.3151 | 1250612.0559
98 | 2680118.2756 | 1250688.2832 | 2680114.4594 | 1250684.033
99 | 2680118.2756 | 1250688.2832 | 2680122.0468 | 1250692.4832 | 2680124.796 | 1250695.3454
100 | 2680128.6592 | 1250699.3674 | 2680124.796 | 1250695.3454
101 | 2680128.6592 | 1250699.3674 | 2680140.809 | 1250712.0167
102 | 2680141.7091 | 1250712.9538 | 2680140.809 | 1250712.0167
103 | 2680168.0424 | 1250680.1185 | 2680181.0295 | 1250693.9353
104 | 2680193.8871 | 1250707.6141 | 2680181.0295 | 1250693.9353
105 | 2680153.7419 | 1250724.6133 | 2680156.2266 | 1250728.4497 | 2680156.5413 | 1250729.0685

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680023.7132 | 1250615.9855
1 | 2680037.2083 | 1250625.7101
2 | 2680009.8465 | 1250603.3984
3 | 2680047.228 | 1250629.7261
4 | 2680006.2942 | 1250600.1739
5 | 2680051.4621 | 1250611.582
6 | 2680046.9339 | 1250645.9007
7 | 2680000.6218 | 1250594.7594
8 | 2679996.3347 | 1250603.648
9 | 2680058.1598 | 1250597.5809
10 | 2680050.7821 | 1250664.4886
11 | 2680084.2645 | 1250653.2437
12 | 2680209.4283 | 1250636.8795
13 | 2680221.7381 | 1250659.9743
14 | 2680194.2723 | 1250624.3763
15 | 2680114.916 | 1250645.908
16 | 2680121.2846 | 1250659.5375
17 | 2680102.2965 | 1250626.1451
18 | 2680124.5852 | 1250657.7081
19 | 2680102.5795 | 1250669.4142
20 | 2680186.0236 | 1250607.4411
21 | 2680085.0579 | 1250635.1718
22 | 2680091.5715 | 1250578.4873
23 | 2680079.2766 | 1250569.3144
24 | 2680092.0401 | 1250577.8791
25 | 2680148.7634 | 1250648.4453
26 | 2680141.195 | 1250635.9003
27 | 2680143.7071 | 1250651.1011
28 | 2680170.2607 | 1250638.1842
29 | 2680176.177 | 1250614.7262
30 | 2680215.0881 | 1250591.3336
31 | 2680204.3157 | 1250568.9824
32 | 2680221.1825 | 1250587.4318
33 | 2680192.2398 | 1250548.1037
34 | 2680220.5553 | 1250556.073
35 | 2680163.1126 | 1250764.6251
36 | 2680170.302 | 1250765.0004
37 | 2680160.8239 | 1250749.735
38 | 2680081.3869 | 1250566.7855
39 | 2680068.8971 | 1250583.2082
40 | 2680234.6338 | 1250682.7212
41 | 2680226.1719 | 1250693.8447
42 | 2680180.9453 | 1250752.5611
43 | 2680109.3255 | 1250678.3152
44 | 2680079.9797 | 1250678.3831
45 | 2680101.9054 | 1250599.2422
46 | 2680115.099 | 1250603.1881
47 | 2680174.2326 | 1250511.4108
48 | 2680179.9749 | 1250521.3192
49 | 2680195.2715 | 1250500.3674
50 | 2680160.1259 | 1250624.4034
51 | 2680136.616 | 1250638.694
52 | 2679983.571 | 1250585.5898
53 | 2680001.2574 | 1250557.0403
54 | 2680009.0469 | 1250544.4664
55 | 2680000.9924 | 1250557.4681
56 | 2680011.0088 | 1250541.2995
57 | 2680026.4268 | 1250518.7189
58 | 2679969.5098 | 1250577.3361
59 | 2680041.0377 | 1250501.7703
60 | 2680044.0823 | 1250532.4308
61 | 2680070.1728 | 1250478.1954
62 | 2680031.0598 | 1250491.916
63 | 2680048.1081 | 1250535.5574
64 | 2680086.44 | 1250468.2797
65 | 2680027.4424 | 1250488.3435
66 | 2680062.8073 | 1250551.3207
67 | 2680055.7258 | 1250527.615
68 | 2680104.6293 | 1250457.8335
69 | 2680139.0805 | 1250475.8464
70 | 2680110.814 | 1250495.6658
71 | 2680087.5925 | 1250507.1411
72 | 2680067.183 | 1250517.0578
73 | 2680110.8628 | 1250680.0273
74 | 2680207.7349 | 1250666.6008
75 | 2680176.0418 | 1250655.9562
76 | 2680162.4551 | 1250663.7195
77 | 2680190.5317 | 1250536.5387
78 | 2680177.7936 | 1250549.1958
79 | 2680115.8792 | 1250603.4213
80 | 2680156.8037 | 1250729.5845
81 | 2680151.7029 | 1250664.975
82 | 2680156.735 | 1250503.7844
83 | 2680140.3039 | 1250512.3799
84 | 2680131.9286 | 1250721.359
85 | 2680142.7796 | 1250714.0684
86 | 2680106.0641 | 1250559.6803
87 | 2680086.9469 | 1250559.5867
88 | 2680147.843 | 1250617.6933
89 | 2680127.6976 | 1250519.9744
90 | 2680106.867 | 1250537.8941
91 | 2680123.9804 | 1250572.4208
92 | 2680168.0859 | 1250556.3127
93 | 2680123.4757 | 1250605.6922
94 | 2680130.9144 | 1250608.3867
95 | 2680138.3151 | 1250612.0559
96 | 2680114.4594 | 1250684.033
97 | 2680118.2756 | 1250688.2832
98 | 2680124.796 | 1250695.3454
99 | 2680128.6592 | 1250699.3674
100 | 2680140.809 | 1250712.0167
101 | 2680141.7091 | 1250712.9538
102 | 2680168.0424 | 1250680.1185
103 | 2680181.0295 | 1250693.9353
104 | 2680193.8871 | 1250707.6141
105 | 2680153.7419 | 1250724.6133
106 | 2680156.5413 | 1250729.0685
107 | 2680096.1628 | 1250614.1312

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97643 | -0.45283 | 0.0057661 | 0.0014451
1 | 0.97707 | -0.44016 | 0.0059759 | 0.0014977
2 | 0.97581 | -0.46496 | 0.0095221 | 0.0023865
3 | 0.97755 | -0.43086 | 0 | 0
4 | 0.9757 | -0.46724 | 0 | 0
5 | 0.97663 | -0.44878 | 0.013749 | 0.0034458
6 | 0.97848 | -0.41259 | 0.005842 | 0.0014641
7 | 0.97554 | -0.47029 | 0.017648 | 0.004423
8 | 0.97565 | -0.46821 | 0.0050017 | 0.0012535
9 | 0.97591 | -0.46294 | 0.015165 | 0.0038007
10 | 0.9796 | -0.39072 | 0 | 0
11 | 0.98168 | -0.35029 | 0 | 0
12 | 0.99086 | -0.17408 | 0 | 0
13 | 0.99055 | -0.1801 | 0 | 0
14 | 0.99115 | -0.16845 | 0 | 0
15 | 0.98615 | -0.26393 | 0 | 0
16 | 0.98718 | -0.24395 | 0 | 0
17 | 0.98448 | -0.29609 | 0 | 0
18 | 0.98748 | -0.23836 | 0.014801 | 0.0037096
19 | 0.98635 | -0.26027 | 0 | 0
20 | 0.99137 | -0.16411 | 0 | 0
21 | 0.98314 | -0.32208 | 0.055299 | 0.013859
22 | 0.97376 | -0.50514 | 0 | 0
23 | 0.97443 | -0.49207 | 0 | 0
24 | 0.97373 | -0.5058 | 0.010225 | 0.0025627
25 | 0.98962 | -0.19725 | 0 | 0
26 | 0.99097 | -0.17128 | 0 | 0
27 | 0.98912 | -0.20681 | 0 | 0
28 | 0.98901 | -0.20911 | 0.027621 | 0.0069225
29 | 0.99198 | -0.15241 | 0.0103 | 0.0025814
30 | 0.99128 | -0.16579 | 0 | 0
31 | 0.9898 | -0.19453 | 0 | 0
32 | 0.99127 | -0.16612 | 0.0026311 | 0.00065942
33 | 0.98922 | -0.20575 | 0 | 0
34 | 0.98958 | -0.19885 | 0.011682 | 0.0029277
35 | 0.98504 | -0.28579 | 0 | 0
36 | 0.98502 | -0.28608 | 0 | 0
37 | 0.98507 | -0.28517 | 0.0013003 | 0.00032588
38 | 0.97432 | -0.49412 | 0 | 0
39 | 0.97513 | -0.4783 | 0.017349 | 0.004348
40 | 0.99043 | -0.18237 | 0 | 0
41 | 0.99037 | -0.18359 | 0.0048801 | 0.0012231
42 | 0.98499 | -0.28676 | 0.0022794 | 0.00057126
43 | 0.98601 | -0.26691 | 0.0074391 | 0.0018644
44 | 0.98612 | -0.26472 | 0.010202 | 0.0025569
45 | 1 | 0 | -0.61555 | -0.1581
46 | 0.99846 | -0.028992 | 0.0042512 | 0.0010654
47 | 0.98874 | -0.21523 | 0 | 0
48 | 0.98881 | -0.21382 | 0.0071779 | 0.0017989
49 | 0.98858 | -0.21816 | 0.0069048 | 0.0017305
50 | 0.99307 | -0.1313 | 0 | 0
51 | 0.99092 | -0.1724 | 0.011843 | 0.0029681
52 | 0.97548 | -0.47146 | 0 | 0
53 | 0.97136 | -0.55262 | 0.0016696 | 0.00041845
54 | 0.97158 | -0.54816 | 0.016479 | 0.00413
55 | 0.97135 | -0.55275 | 0.014641 | 0.0036695
56 | 0.9717 | -0.54591 | 0.0023821 | 0.00059702
57 | 0.9726 | -0.52817 | 0 | 0
58 | 0.97543 | -0.47242 | 0.0032363 | 0.00081108
59 | 0.97201 | -0.53985 | 0 | 0
60 | 0.97326 | -0.51509 | 0.015261 | 0.0038249
61 | 0.97152 | -0.54937 | 0.0046623 | 0.0011685
62 | 0.97181 | -0.54364 | 0.0051387 | 0.0012879
63 | 0.97333 | -0.51361 | 0 | 0
64 | 0.97136 | -0.55256 | 0.0051914 | 0.0013011
65 | 0.97177 | -0.54453 | 0.0094935 | 0.0023793
66 | 0.97376 | -0.50513 | 0.017635 | 0.0044197
67 | 0.97305 | -0.51919 | 0.0065774 | 0.0016485
68 | 0.97129 | -0.55406 | 0.0038734 | 0.00097076
69 | 0.97203 | -0.53935 | 0.0052413 | 0.0013136
70 | 0.9722 | -0.53598 | 0.002971 | 0.00074461
71 | 0.9724 | -0.53206 | 0.0080226 | 0.0020107
72 | 0.97274 | -0.52527 | 0.0047361 | 0.001187
73 | 0.98595 | -0.26796 | 0.0028571 | 0.00071605
74 | 0.99043 | -0.18231 | 0.0080686 | 0.0020222
75 | 0.98813 | -0.2261 | 0.0034199 | 0.00085711
76 | 0.98818 | -0.22515 | 0 | 0
77 | 0.98905 | -0.20913 | 0 | 0
78 | 0.98899 | -0.21026 | 0.0082919 | 0.0020781
79 | 0.99837 | -0.030697 | 0.0060674 | 0.0015206
80 | 0.98514 | -0.28384 | 0.0023119 | 0.00057941
81 | 0.9885 | -0.21885 | 0.015861 | 0.0039752
82 | 0.97158 | -0.54836 | 0.0093276 | 0.0023377
83 | 0.97174 | -0.54516 | 0.011486 | 0.0028786
84 | 0.98526 | -0.28149 | 0.002825 | 0.00070802
85 | 0.98529 | -0.28083 | 0 | 0
86 | 0.97296 | -0.52109 | 0 | 0
87 | 0.97393 | -0.5018 | 0.0035545 | 0.00089083
88 | 0.99456 | -0.10293 | 0.0028986 | 0.00072646
89 | 0.97202 | -0.5395 | 0.0081001 | 0.0020301
90 | 0.97277 | -0.52482 | 0.013511 | 0.0033863
91 | 0.97214 | -0.53724 | 0.036172 | 0.0090656
92 | 0.98895 | -0.21106 | 0.0037051 | 0.00092858
93 | 0.9975 | -0.047146 | 0.0056605 | 0.0014187
94 | 0.99664 | -0.063472 | 0.0031462 | 0.0007885
95 | 0.99574 | -0.080432 | 0.0067132 | 0.0016825
96 | 0.98584 | -0.27015 | 0.0035899 | 0.00089972
97 | 0.98574 | -0.27211 | 0.0035062 | 0.00087873
98 | 0.9856 | -0.2748 | 0.0014663 | 0.0003675
99 | 0.98553 | -0.27621 | 0.0013125 | 0.00032894
100 | 0.98532 | -0.28025 | 0.00093561 | 0.00023449
101 | 0.98531 | -0.28052 | 0.0010055 | 0.00025201
102 | 0.98778 | -0.2328 | 0.0085198 | 0.0021353
103 | 0.98753 | -0.23767 | 0.0082224 | 0.0020607
104 | 0.98743 | -0.23973 | 0.0061442 | 0.0015399
105 | 0.98518 | -0.28302 | 0 | 0
106 | 0.98514 | -0.28378 | 0.0021561 | 0.00054038
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.041201 | -0.010335 | 0.041226 | 0.010351 | 2.4913e-05 | 1.5734e-05 | 0.062791 | 0.062791 | 0.062791 | 0.97643 | -0.45283 | 0.97707 | -0.44016 | 17.2503
1 | 0.035435 | 0.0088903 | -0.035414 | -0.0088774 | 2.0482e-05 | 1.2874e-05 | 0.054004 | 0.054004 | 0.054004 | 0.97643 | -0.45283 | 0.97581 | -0.46496 | 14.8363
2 | -0.047202 | -0.011849 | 0.047223 | 0.011862 | 2.0935e-05 | 1.3263e-05 | 0.071892 | 0.071892 | 0.071892 | 0.97707 | -0.44016 | 0.97755 | -0.43086 | 19.7506
3 | 0.025892 | 0.006491 | -0.02589 | -0.0064892 | 2.8047e-06 | 1.7351e-06 | 0.039484 | 0.039484 | 0.039484 | 0.97581 | -0.46496 | 0.9757 | -0.46724 | 10.8472
4 | 0.26376 | 0.066534 | -0.26353 | -0.06639 | 0.00022596 | 0.00014344 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.97755 | -0.43086 | 0.97663 | -0.44878 | 22.0683
5 | -0.31098 | -0.078396 | 0.31125 | 0.078569 | 0.00027224 | 0.00017322 | 0.47353 | 0.47353 | 0.47353 | 0.97755 | -0.43086 | 0.97848 | -0.41259 | 26.0184
6 | 0.020888 | 0.0052357 | -0.020885 | -0.0052338 | 3.0343e-06 | 1.8424e-06 | 0.031856 | 0.031856 | 0.031856 | 0.9757 | -0.46724 | 0.97554 | -0.47029 | 8.7515
7 | 0.0050019 | 0.0012536 | -0.0050017 | -0.0012535 | 2.3037e-07 | 1.5595e-08 | 0.0076283 | 0.0076283 | 0.0076283 | 0.9757 | -0.46724 | 0.97565 | -0.46821 | 2.0957
8 | 0.24978 | 0.062944 | -0.24961 | -0.062837 | 0.00016915 | 0.00010729 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.97663 | -0.44878 | 0.97591 | -0.46294 | 20.9173
9 | -0.31709 | -0.080033 | 0.31742 | 0.080245 | 0.00033244 | 0.00021156 | 0.48242 | 0.48242 | 0.48242 | 0.97848 | -0.41259 | 0.9796 | -0.39072 | 26.5065
10 | 0.0032366 | 0.00081085 | -0.0032364 | -0.00081098 | 1.8024e-07 | -1.3086e-07 | 0.0049367 | 0.0049368 | 0.0049368 | 0.97554 | -0.47029 | 0.97548 | -0.47146 | 1.3563
11 | 0.23445 | 0.059036 | -0.23427 | -0.058927 | 0.00017204 | 0.00010898 | 0.35757 | 0.35757 | 0.35757 | 0.97591 | -0.46294 | 0.97513 | -0.4783 | 19.6468
12 | -0.31742 | -0.080245 | 0.31804 | 0.080637 | 0.00061685 | 0.00039255 | 0.48242 | 0.48242 | 0.48242 | 0.9796 | -0.39072 | 0.98168 | -0.35029 | 26.5065
13 | -0.31804 | -0.080637 | 0.31847 | 0.080912 | 0.00043177 | 0.00027477 | 0.48242 | 0.48242 | 0.48242 | 0.98168 | -0.35029 | 0.98314 | -0.32208 | 26.5064
14 | 0.012954 | 0.0032476 | -0.01295 | -0.0032456 | 3.7143e-06 | 2.0401e-06 | 0.019454 | 0.019454 | 0.019454 | 0.99086 | -0.17408 | 0.99055 | -0.1801 | 5.3446
15 | -0.012954 | -0.0032476 | 0.012958 | 0.0032496 | 3.4756e-06 | 1.9089e-06 | 0.019454 | 0.019454 | 0.019454 | 0.99086 | -0.17408 | 0.99115 | -0.16845 | 5.3446
16 | 0.0080695 | 0.0020225 | -0.0080686 | -0.0020222 | 8.5166e-07 | 3.4614e-07 | 0.012122 | 0.012122 | 0.012122 | 0.99055 | -0.1801 | 0.99043 | -0.18231 | 3.3303
17 | 0.0048809 | 0.0012231 | -0.0048804 | -0.0012231 | 5.2961e-07 | 8.3148e-10 | 0.0073321 | 0.0073322 | 0.0073322 | 0.99055 | -0.1801 | 0.99043 | -0.18237 | 2.0143
18 | -0.012958 | -0.0032496 | 0.01296 | 0.003251 | 2.6779e-06 | 1.4706e-06 | 0.019454 | 0.019454 | 0.019454 | 0.99115 | -0.16845 | 0.99137 | -0.16411 | 5.3445
19 | -0.37482 | -0.095439 | 0.37518 | 0.09567 | 0.0003616 | 0.00023046 | 0.56611 | 0.56611 | 0.56611 | 0.98615 | -0.26393 | 0.98718 | -0.24395 | 31.1051
20 | 0.37482 | 0.095439 | -0.37424 | -0.095069 | 0.00058025 | 0.00036982 | 0.56611 | 0.56611 | 0.56611 | 0.98615 | -0.26393 | 0.98448 | -0.29609 | 31.1051
21 | -0.41843 | -0.10653 | 0.41854 | 0.1066 | 0.0001128 | 7.1951e-05 | 0.63131 | 0.63131 | 0.63131 | 0.98718 | -0.24395 | 0.98748 | -0.23836 | 34.6871
22 | 0.043246 | 0.010859 | -0.043212 | -0.010838 | 3.3647e-05 | 2.1264e-05 | 0.065193 | 0.065193 | 0.065193 | 0.98718 | -0.24395 | 0.98635 | -0.26027 | 17.9103
23 | 0.37424 | 0.095069 | -0.37377 | -0.094771 | 0.00046772 | 0.00029811 | 0.56611 | 0.56611 | 0.56611 | 0.98448 | -0.29609 | 0.98314 | -0.32208 | 31.1052
24 | -0.43334 | -0.11031 | 0.434 | 0.11073 | 0.00066022 | 0.00042122 | 0.65361 | 0.65361 | 0.65361 | 0.98748 | -0.23836 | 0.98912 | -0.20681 | 35.9126
25 | 0.033008 | 0.0082797 | -0.032998 | -0.0082732 | 1.0438e-05 | 6.5369e-06 | 0.049799 | 0.049799 | 0.049799 | 0.98635 | -0.26027 | 0.98601 | -0.26691 | 13.6811
26 | 0.010204 | 0.0025579 | -0.010202 | -0.0025569 | 2.1622e-06 | 1.0734e-06 | 0.015394 | 0.015394 | 0.015394 | 0.98635 | -0.26027 | 0.98612 | -0.26472 | 4.2292
27 | -0.053434 | -0.013423 | 0.053463 | 0.013442 | 2.9873e-05 | 1.8959e-05 | 0.080213 | 0.080213 | 0.080213 | 0.99137 | -0.16411 | 0.99198 | -0.15241 | 22.0366
28 | 0.0026314 | 0.00065902 | -0.0026311 | -0.00065935 | 2.0955e-07 | -3.2776e-07 | 0.0039494 | 0.0039496 | 0.0039496 | 0.99137 | -0.16411 | 0.99128 | -0.16579 | 1.0851
29 | 0.037842 | 0.0095131 | -0.037787 | -0.0094786 | 5.4886e-05 | 3.4543e-05 | 0.05681 | 0.05681 | 0.05681 | 0.99137 | -0.16411 | 0.9898 | -0.19453 | 15.6072
30 | -0.046453 | -0.011663 | 0.046482 | 0.011682 | 2.8992e-05 | 1.8364e-05 | 0.070993 | 0.070993 | 0.070993 | 0.97376 | -0.50514 | 0.97443 | -0.49207 | 19.5036
31 | 0.046453 | 0.011663 | -0.046452 | -0.011662 | 1.4511e-06 | 9.1913e-07 | 0.070993 | 0.070993 | 0.070993 | 0.97376 | -0.50514 | 0.97373 | -0.5058 | 19.5036
32 | 0.1703 | 0.042808 | -0.17028 | -0.042797 | 1.6694e-05 | 1.0479e-05 | 0.26011 | 0.26011 | 0.26011 | 0.97443 | -0.49207 | 0.97432 | -0.49412 | 14.2916
33 | -0.21678 | -0.054489 | 0.21693 | 0.054579 | 0.00014259 | 9.0178e-05 | 0.3311 | 0.3311 | 0.3311 | 0.97443 | -0.49207 | 0.97513 | -0.4783 | 18.1923
34 | 0.036226 | 0.0090997 | -0.0362 | -0.0090831 | 2.6412e-05 | 1.6618e-05 | 0.055367 | 0.055367 | 0.055367 | 0.97373 | -0.5058 | 0.97296 | -0.52109 | 15.2107
35 | -0.50407 | -0.1284 | 0.5047 | 0.1288 | 0.00063252 | 0.00040387 | 0.75867 | 0.75867 | 0.75867 | 0.98962 | -0.19725 | 0.99097 | -0.17128 | 41.6854
36 | 0.47643 | 0.12147 | -0.47621 | -0.12133 | 0.00021977 | 0.00014029 | 0.71712 | 0.71712 | 0.71712 | 0.98962 | -0.19725 | 0.98912 | -0.20681 | 39.402
37 | 0.027637 | 0.0069322 | -0.027621 | -0.0069225 | 1.5615e-05 | 9.6843e-06 | 0.041557 | 0.041557 | 0.041557 | 0.98962 | -0.19725 | 0.98901 | -0.20911 | 11.4169
38 | -0.51655 | -0.13177 | 0.51755 | 0.13241 | 0.00099946 | 0.00063823 | 0.77646 | 0.77646 | 0.77646 | 0.99097 | -0.17128 | 0.99307 | -0.1313 | 42.6625
39 | 0.011843 | 0.0029684 | -0.011843 | -0.0029681 | 6.3616e-07 | 3.3804e-07 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.99097 | -0.17128 | 0.99092 | -0.1724 | 4.8857
40 | 0.042212 | 0.010595 | -0.042188 | -0.01058 | 2.422e-05 | 1.5295e-05 | 0.063509 | 0.063509 | 0.063509 | 0.98912 | -0.20681 | 0.9885 | -0.21885 | 17.4475
41 | -0.063763 | -0.016024 | 0.063828 | 0.016064 | 6.4321e-05 | 4.0923e-05 | 0.095664 | 0.095664 | 0.095664 | 0.99198 | -0.15241 | 0.99307 | -0.1313 | 26.2813
42 | 0.0026311 | 0.00065935 | -0.0026311 | -0.00065942 | 4.2331e-08 | -6.6195e-08 | 0.0039496 | 0.0039496 | 0.0039496 | 0.99128 | -0.16579 | 0.99127 | -0.16612 | 1.0851
43 | 0.026103 | 0.0065496 | -0.026089 | -0.006541 | 1.3947e-05 | 8.6159e-06 | 0.039245 | 0.039245 | 0.039245 | 0.9898 | -0.19453 | 0.98922 | -0.20575 | 10.7816
44 | 0.011684 | 0.0029289 | -0.011682 | -0.0029277 | 2.4003e-06 | 1.2696e-06 | 0.017565 | 0.017565 | 0.017565 | 0.9898 | -0.19453 | 0.98958 | -0.19885 | 4.8256
45 | 0.01409 | 0.003533 | -0.014087 | -0.0035317 | 2.2697e-06 | 1.2797e-06 | 0.021195 | 0.021195 | 0.021195 | 0.98922 | -0.20575 | 0.98905 | -0.20913 | 5.8227
46 | 0.012 | 0.003008 | -0.011997 | -0.0030067 | 2.5807e-06 | 1.3805e-06 | 0.01805 | 0.018051 | 0.018051 | 0.98922 | -0.20575 | 0.98899 | -0.21026 | 4.9589
47 | 0.0022795 | 0.00057103 | -0.0022794 | -0.0005711 | 3.1915e-08 | -7.0946e-08 | 0.0034433 | 0.0034434 | 0.0034434 | 0.98504 | -0.28579 | 0.98502 | -0.28608 | 0.94598
48 | -0.0022795 | -0.00057103 | 0.0022795 | 0.00057088 | 6.6988e-08 | -1.4893e-07 | 0.0034433 | 0.0034433 | 0.0034433 | 0.98504 | -0.28579 | 0.98507 | -0.28517 | 0.94597
49 | 0.0022794 | 0.0005711 | -0.0022794 | -0.00057126 | 7.3132e-08 | -1.6255e-07 | 0.0034434 | 0.0034434 | 0.0034434 | 0.98502 | -0.28608 | 0.98499 | -0.28676 | 0.946
50 | -0.0035798 | -0.00089676 | 0.00358 | 0.00089664 | 2.2665e-07 | -1.1811e-07 | 0.0054074 | 0.0054073 | 0.0054074 | 0.98507 | -0.28517 | 0.98514 | -0.28384 | 1.4856
51 | 0.12421 | 0.031217 | -0.12415 | -0.031176 | 6.5267e-05 | 4.0267e-05 | 0.18973 | 0.18973 | 0.18973 | 0.97432 | -0.49412 | 0.97376 | -0.50513 | 10.425
52 | 0.04607 | 0.01158 | -0.046053 | -0.01157 | 1.6892e-05 | 1.0698e-05 | 0.070372 | 0.070372 | 0.070372 | 0.97432 | -0.49412 | 0.97393 | -0.5018 | 19.333
53 | 0.0048804 | 0.0012231 | -0.0048801 | -0.0012231 | 2.8177e-07 | 4.7953e-10 | 0.0073322 | 0.0073323 | 0.0073323 | 0.99043 | -0.18237 | 0.99037 | -0.18359 | 2.0144
54 | 0.025559 | 0.0064088 | -0.025557 | -0.006408 | 1.2838e-06 | 7.923e-07 | 0.038573 | 0.038573 | 0.038573 | 0.98601 | -0.26691 | 0.98595 | -0.26796 | 10.5969
55 | 0.6139 | 0.1581 | -0.61304 | -0.15755 | 0.00086472 | 0.00055252 | 0.91501 | 0.91501 | 0.91501 | 1 | 0 | 0.99846 | -0.028992 | 50.2751
56 | 0.60879 | 0.15648 | -0.60874 | -0.15645 | 5.0427e-05 | 3.222e-05 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.99846 | -0.028992 | 0.99837 | -0.030697 | 49.927
57 | -0.0069058 | -0.0017308 | 0.0069062 | 0.001731 | 4.6387e-07 | 1.4999e-07 | 0.010393 | 0.010393 | 0.010393 | 0.98874 | -0.21523 | 0.98881 | -0.21382 | 2.8552
58 | 0.0069058 | 0.0017308 | -0.0069048 | -0.0017305 | 9.6247e-07 | 3.1128e-07 | 0.010393 | 0.010393 | 0.010393 | 0.98874 | -0.21523 | 0.98858 | -0.21816 | 2.8553
59 | -0.014084 | -0.0035299 | 0.014087 | 0.0035317 | 3.1487e-06 | 1.7753e-06 | 0.021195 | 0.021195 | 0.021195 | 0.98881 | -0.21382 | 0.98905 | -0.20913 | 5.8227
60 | -0.58137 | -0.14847 | 0.58217 | 0.14898 | 0.00079841 | 0.00051007 | 0.87212 | 0.87212 | 0.87212 | 0.99307 | -0.1313 | 0.99456 | -0.10293 | 47.9187
61 | 0.0032364 | 0.00081098 | -0.0032363 | -0.00081108 | 1.4902e-07 | -1.0816e-07 | 0.0049368 | 0.0049369 | 0.0049369 | 0.97548 | -0.47146 | 0.97543 | -0.47242 | 1.3563
62 | -0.016311 | -0.004088 | 0.016314 | 0.00409 | 3.463e-06 | 2.0332e-06 | 0.024987 | 0.024987 | 0.024987 | 0.97136 | -0.55262 | 0.97158 | -0.54816 | 6.8645
63 | 0.014641 | 0.0036695 | -0.014641 | -0.0036695 | 9.4929e-08 | 5.4526e-08 | 0.022429 | 0.022429 | 0.022429 | 0.97136 | -0.55262 | 0.97135 | -0.55275 | 6.1618
64 | -0.032793 | -0.00822 | 0.032797 | 0.0082222 | 3.524e-06 | 2.2092e-06 | 0.050224 | 0.050224 | 0.050224 | 0.97158 | -0.54816 | 0.9717 | -0.54591 | 13.7979
65 | -0.035179 | -0.0088192 | 0.035209 | 0.0088379 | 2.9764e-05 | 1.871e-05 | 0.053872 | 0.053872 | 0.053872 | 0.9717 | -0.54591 | 0.9726 | -0.52817 | 14.8001
66 | 0.028386 | 0.0071231 | -0.02837 | -0.0071133 | 1.5811e-05 | 9.8417e-06 | 0.043432 | 0.043432 | 0.043432 | 0.9726 | -0.52817 | 0.97201 | -0.53985 | 11.9319
67 | -0.063595 | -0.015961 | 0.063634 | 0.015986 | 3.9686e-05 | 2.4844e-05 | 0.097304 | 0.097304 | 0.097304 | 0.9726 | -0.52817 | 0.97326 | -0.51509 | 13.366
68 | 0.013735 | 0.0034444 | -0.013729 | -0.0034409 | 6.2264e-06 | 3.5197e-06 | 0.021027 | 0.021027 | 0.021027 | 0.97201 | -0.53985 | 0.97152 | -0.54937 | 5.7768
69 | 0.014635 | 0.0036689 | -0.014633 | -0.0036674 | 2.6399e-06 | 1.5158e-06 | 0.022405 | 0.022405 | 0.022405 | 0.97201 | -0.53985 | 0.97181 | -0.54364 | 6.1553
70 | -0.078896 | -0.019811 | 0.078901 | 0.019814 | 5.5636e-06 | 3.244e-06 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.97326 | -0.51509 | 0.97333 | -0.51361 | 6.6284
71 | 0.0090664 | 0.0022724 | -0.009065 | -0.0022718 | 1.3789e-06 | 6.4644e-07 | 0.013886 | 0.013887 | 0.013887 | 0.97152 | -0.54937 | 0.97136 | -0.55256 | 3.815
72 | 0.0094939 | 0.0023795 | -0.0094935 | -0.0023793 | 4.0289e-07 | 1.9486e-07 | 0.014537 | 0.014537 | 0.014537 | 0.97181 | -0.54364 | 0.97177 | -0.54453 | 3.9937
73 | -0.10647 | -0.02673 | 0.10651 | 0.026757 | 4.308e-05 | 2.6224e-05 | 0.16279 | 0.16279 | 0.16279 | 0.97333 | -0.51361 | 0.97376 | -0.50513 | 8.9444
74 | 0.027569 | 0.0069164 | -0.027562 | -0.0069118 | 7.332e-06 | 4.5558e-06 | 0.04215 | 0.04215 | 0.04215 | 0.97333 | -0.51361 | 0.97305 | -0.51919 | 11.5797
75 | 0.0038736 | 0.00097068 | -0.0038734 | -0.00097076 | 2.7697e-07 | -8.2366e-08 | 0.0059339 | 0.005934 | 0.005934 | 0.97136 | -0.55256 | 0.97129 | -0.55406 | 1.6302
76 | 0.020985 | 0.0052634 | -0.020979 | -0.0052597 | 6.0734e-06 | 3.6917e-06 | 0.032092 | 0.032092 | 0.032092 | 0.97305 | -0.51919 | 0.97274 | -0.52527 | 8.8165
77 | -0.0052413 | -0.0013136 | 0.0052421 | 0.0013137 | 8.4121e-07 | 1.0635e-07 | 0.0080235 | 0.0080233 | 0.0080235 | 0.97203 | -0.53935 | 0.9722 | -0.53598 | 2.2043
78 | -0.0082131 | -0.0020583 | 0.0082147 | 0.002059 | 1.5349e-06 | 6.6108e-07 | 0.012571 | 0.012571 | 0.012571 | 0.9722 | -0.53598 | 0.9724 | -0.53206 | 3.4535
79 | -0.016237 | -0.0040696 | 0.016243 | 0.0040727 | 5.2535e-06 | 3.0807e-06 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.9724 | -0.53206 | 0.97274 | -0.52527 | 6.8261
80 | 0.0227 | 0.0056919 | -0.022698 | -0.0056905 | 2.3696e-06 | 1.4479e-06 | 0.034261 | 0.034261 | 0.034261 | 0.98595 | -0.26796 | 0.98584 | -0.27015 | 9.4123
81 | -0.0034199 | -0.00085711 | 0.0034201 | 0.00085701 | 1.5564e-07 | -1.0085e-07 | 0.00515 | 0.00515 | 0.00515 | 0.98813 | -0.2261 | 0.98818 | -0.22515 | 1.4148
82 | 0.022899 | 0.005743 | -0.02289 | -0.0057379 | 8.3522e-06 | 5.1055e-06 | 0.034483 | 0.034483 | 0.034483 | 0.98818 | -0.22515 | 0.98778 | -0.2328 | 9.4733
83 | -0.026319 | -0.0066 | 0.026327 | 0.0066049 | 7.8984e-06 | 4.8832e-06 | 0.039633 | 0.039633 | 0.039633 | 0.98818 | -0.22515 | 0.9885 | -0.21885 | 10.8881
84 | 0.0037052 | 0.00092852 | -0.0037051 | -0.00092858 | 1.4028e-07 | -6.4671e-08 | 0.0055748 | 0.0055748 | 0.0055748 | 0.98899 | -0.21026 | 0.98895 | -0.21106 | 1.5315
85 | 0.60267 | 0.15493 | -0.60219 | -0.15462 | 0.00048127 | 0.00030749 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.99837 | -0.030697 | 0.9975 | -0.047146 | 49.4302
86 | -0.0058919 | -0.0014761 | 0.0058919 | 0.0014761 | 1.7191e-08 | 3.6326e-09 | 0.0088993 | 0.0088993 | 0.0088993 | 0.98514 | -0.28384 | 0.98514 | -0.28378 | 2.4449
87 | -0.0093276 | -0.0023377 | 0.009329 | 0.0023384 | 1.4191e-06 | 6.7856e-07 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014286 | 0.97158 | -0.54836 | 0.97174 | -0.54516 | 3.9246
88 | -0.020815 | -0.005217 | 0.02082 | 0.0052204 | 5.6222e-06 | 3.4153e-06 | 0.031874 | 0.031874 | 0.031874 | 0.97174 | -0.54516 | 0.97202 | -0.5395 | 8.7565
89 | -0.002825 | -0.00070802 | 0.0028251 | 0.00070791 | 8.9239e-08 | -1.0938e-07 | 0.0042666 | 0.0042665 | 0.0042666 | 0.98526 | -0.28149 | 0.98529 | -0.28083 | 1.1721
90 | 0.0080492 | 0.0020169 | -0.0080483 | -0.0020166 | 8.4156e-07 | 3.4519e-07 | 0.012156 | 0.012156 | 0.012156 | 0.98529 | -0.28083 | 0.98518 | -0.28302 | 3.3396
91 | -0.010874 | -0.0027248 | 0.010874 | 0.0027249 | 1.5629e-07 | 8.0346e-08 | 0.016422 | 0.016422 | 0.016422 | 0.98529 | -0.28083 | 0.98531 | -0.28052 | 4.5117
92 | 0.0362 | 0.0090831 | -0.036172 | -0.0090656 | 2.7859e-05 | 1.7529e-05 | 0.055367 | 0.055367 | 0.055367 | 0.97296 | -0.52109 | 0.97214 | -0.53724 | 15.2108
93 | 0.042499 | 0.010679 | -0.042452 | -0.010649 | 4.6633e-05 | 2.9479e-05 | 0.064942 | 0.064942 | 0.064942 | 0.97393 | -0.5018 | 0.97277 | -0.52482 | 17.8411
94 | -0.58507 | -0.14971 | 0.58571 | 0.15012 | 0.00063799 | 0.0004076 | 0.87646 | 0.87646 | 0.87646 | 0.99456 | -0.10293 | 0.99574 | -0.080432 | 48.1569
95 | -0.028921 | -0.0072505 | 0.028941 | 0.0072631 | 2.0241e-05 | 1.2613e-05 | 0.044274 | 0.044274 | 0.044274 | 0.97202 | -0.5395 | 0.97277 | -0.52482 | 12.1631
96 | 0.59653 | 0.1532 | -0.59606 | -0.1529 | 0.00047245 | 0.00030185 | 0.89118 | 0.89119 | 0.89119 | 0.9975 | -0.047146 | 0.99664 | -0.063472 | 48.9662
97 | 0.59291 | 0.15211 | -0.59242 | -0.1518 | 0.00048741 | 0.0003114 | 0.88649 | 0.88649 | 0.88649 | 0.99664 | -0.063472 | 0.99574 | -0.080432 | 48.7081
98 | 0.019108 | 0.0047908 | -0.019106 | -0.0047897 | 1.7819e-06 | 1.0676e-06 | 0.028842 | 0.028842 | 0.028842 | 0.98584 | -0.27015 | 0.98574 | -0.27211 | 7.9236
99 | 0.0156 | 0.003911 | -0.015598 | -0.0039098 | 1.9992e-06 | 1.157e-06 | 0.023549 | 0.023549 | 0.023549 | 0.98574 | -0.27211 | 0.9856 | -0.2748 | 6.4696
100 | 0.014132 | 0.0035423 | -0.014131 | -0.0035418 | 9.5198e-07 | 5.382e-07 | 0.021336 | 0.021336 | 0.021336 | 0.9856 | -0.2748 | 0.98553 | -0.27621 | 5.8614
101 | 0.012818 | 0.0032128 | -0.012816 | -0.0032115 | 2.4636e-06 | 1.3533e-06 | 0.019354 | 0.019354 | 0.019354 | 0.98553 | -0.27621 | 0.98532 | -0.28025 | 5.317
102 | 0.01188 | 0.002977 | -0.01188 | -0.0029769 | 1.5684e-07 | 8.383e-08 | 0.017941 | 0.017941 | 0.017941 | 0.98532 | -0.28025 | 0.98531 | -0.28052 | 4.9289
103 | 0.014371 | 0.0036026 | -0.014367 | -0.0036008 | 3.3326e-06 | 1.8902e-06 | 0.021648 | 0.021649 | 0.021649 | 0.98778 | -0.2328 | 0.98753 | -0.23767 | 5.9474
104 | 0.0061448 | 0.00154 | -0.0061442 | -0.0015399 | 6.0353e-07 | 1.461e-07 | 0.009259 | 0.0092591 | 0.0092591 | 0.98753 | -0.23767 | 0.98743 | -0.23973 | 2.5437
105 | 0.0080483 | 0.0020166 | -0.0080481 | -0.0020164 | 2.9175e-07 | 1.1968e-07 | 0.012156 | 0.012156 | 0.012156 | 0.98518 | -0.28302 | 0.98514 | -0.28378 | 3.3396

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61555 | 0.1581

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057661 | 0.0014451
1 | 0.0059759 | 0.0014977
2 | 0.0095221 | 0.0023865
3 | 0.013749 | 0.0034458
4 | 0.005842 | 0.0014641
5 | 0.017648 | 0.004423
6 | 0.0050017 | 0.0012535
7 | 0.015165 | 0.0038007
8 | 0.014801 | 0.0037096
9 | 0.055299 | 0.013859
10 | 0.010225 | 0.0025627
11 | 0.027621 | 0.0069225
12 | 0.0103 | 0.0025814
13 | 0.0026311 | 0.00065942
14 | 0.011682 | 0.0029277
15 | 0.0013003 | 0.00032588
16 | 0.017349 | 0.004348
17 | 0.0048801 | 0.0012231
18 | 0.0022794 | 0.00057126
19 | 0.0074391 | 0.0018644
20 | 0.010202 | 0.0025569
21 | 0.0042512 | 0.0010654
22 | 0.0071779 | 0.0017989
23 | 0.0069048 | 0.0017305
24 | 0.011843 | 0.0029681
25 | 0.0016696 | 0.00041845
26 | 0.016479 | 0.00413
27 | 0.014641 | 0.0036695
28 | 0.0023821 | 0.00059702
29 | 0.0032363 | 0.00081108
30 | 0.015261 | 0.0038249
31 | 0.0046623 | 0.0011685
32 | 0.0051387 | 0.0012879
33 | 0.0051914 | 0.0013011
34 | 0.0094935 | 0.0023793
35 | 0.017635 | 0.0044197
36 | 0.0065774 | 0.0016485
37 | 0.0038734 | 0.00097076
38 | 0.0052413 | 0.0013136
39 | 0.002971 | 0.00074461
40 | 0.0080226 | 0.0020107
41 | 0.0047361 | 0.001187
42 | 0.0028571 | 0.00071605
43 | 0.0080686 | 0.0020222
44 | 0.0034199 | 0.00085711
45 | 0.0082919 | 0.0020781
46 | 0.0060674 | 0.0015206
47 | 0.0023119 | 0.00057941
48 | 0.015861 | 0.0039752
49 | 0.0093276 | 0.0023377
50 | 0.011486 | 0.0028786
51 | 0.002825 | 0.00070802
52 | 0.0035545 | 0.00089083
53 | 0.0028986 | 0.00072646
54 | 0.0081001 | 0.0020301
55 | 0.013511 | 0.0033863
56 | 0.036172 | 0.0090656
57 | 0.0037051 | 0.00092858
58 | 0.0056605 | 0.0014187
59 | 0.0031462 | 0.0007885
60 | 0.0067132 | 0.0016825
61 | 0.0035899 | 0.00089972
62 | 0.0035062 | 0.00087873
63 | 0.0014663 | 0.0003675
64 | 0.0013125 | 0.00032894
65 | 0.00093561 | 0.00023449
66 | 0.0010055 | 0.00025201
67 | 0.0085198 | 0.0021353
68 | 0.0082224 | 0.0020607
69 | 0.0061442 | 0.0015399
70 | 0.0021561 | 0.00054038

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1