## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-181_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-181_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-181_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-181_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-181_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-181_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-181_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-181_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-181_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-181_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-181_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-181_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-181_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-181_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-181_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-181_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-181_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-181_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-181_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-181_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-181_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-181_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-181_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-181_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-181_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-181_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-181_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-181_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-181_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-181_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-181_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-181_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-181_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-181_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-181_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-181_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-181_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-181_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-181_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-181_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-181_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-181_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-181_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-181_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-181_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-181_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-181_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-181_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-181_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-181_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-181_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-181_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-181_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-181_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-181_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-181_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-181_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-181_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-181_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-181_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-181_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-181_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-181_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-181_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-181_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-181_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-181_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-181_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-181_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-181_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-181_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-181_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-181_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-181_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-181_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-181_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-181_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-181_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-181_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-181_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-181_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-181_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-181_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-181_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-181_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-181_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-181_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-181_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-181_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-181_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-181_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-181_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-181_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-181_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-181_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-181_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-181_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-181_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-181_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_518_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-181_0_3_load_0 | 0 | 0.0030806 | 0.00077208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-181_0_3_load_1 | 1 | 0.0035145 | 0.00088083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-181_0_3_load_2 | 2 | 0.004478 | 0.0011223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-181_0_3_load_4 | 4 | 0.0035189 | 0.00088191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-181_0_3_load_11 | 5 | 0.0023274 | 0.00058329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-181_0_3_load_5 | 6 | 0.0041009 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-181_0_3_load_6 | 8 | 0.0031909 | 0.00079971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-181_0_3_load_7 | 9 | 0.0029527 | 0.00074001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-181_0_3_load_8 | 10 | 0.0021396 | 0.00053623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-181_0_3_load_9 | 11 | 0.0018045 | 0.00045226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-181_0_3_load_42 | 12 | 0.0018149 | 0.00045485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-181_0_3_load_43 | 13 | 0.00196 | 0.00049122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-181_0_3_load_93 | 14 | 0.0052768 | 0.0013225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-181_0_3_load_12 | 15 | 0.0081677 | 0.002047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-181_0_3_load_75 | 18 | 0.013193 | 0.0033065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-181_0_3_load_16 | 21 | 0.0033903 | 0.00084968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-181_0_3_load_17 | 22 | 0.0031472 | 0.00078875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-181_0_3_load_94 | 26 | 0.012641 | 0.003168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-181_0_3_load_92 | 29 | 0.0071524 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-181_0_3_load_77 | 31 | 0.0080914 | 0.0020279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-181_0_3_load_22 | 33 | 0.0030326 | 0.00076005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-181_0_3_load_26 | 35 | 0.0043866 | 0.0010994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-181_0_3_load_79 | 37 | 0.0016201 | 0.00040603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-181_0_3_load_67 | 39 | 0.0009508 | 0.00023829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-181_0_3_load_27 | 41 | 0.0023085 | 0.00057855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-181_0_3_load_39 | 44 | 0.01001 | 0.0025087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-181_0_3_load_37 | 45 | 0.0030384 | 0.0007615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-181_0_3_load_52 | 46 | 0.0060941 | 0.0015273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-181_0_3_load_84 | 47 | 0.0013159 | 0.0003298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-181_0_3_load_81 | 48 | 0.0026735 | 0.00067005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-181_0_3_load_68 | 49 | 0.0034366 | 0.00086129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-181_0_3_load_31 | 50 | 0.0021428 | 0.00053703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-181_0_3_load_33 | 52 | 0.0031531 | 0.00079025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-181_0_3_load_35 | 54 | 0.0018865 | 0.00047279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-181_0_3_load_41 | 55 | 0.0090714 | 0.0022735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-181_0_3_load_36 | 57 | 0.002416 | 0.00060551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-181_0_3_load_56 | 59 | 0.003881 | 0.00097267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-181_0_3_load_48 | 60 | 0.010376 | 0.0026005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-181_0_3_load_46 | 61 | 0.0020543 | 0.00051486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-181_0_3_load_44 | 64 | 0.0016959 | 0.00042503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-181_0_3_load_45 | 65 | 0.0033324 | 0.00083518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-181_0_3_load_49 | 66 | 0.0041487 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-181_0_3_load_50 | 67 | 0.00078926 | 0.00019781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-181_0_3_load_61 | 70 | 0.0019443 | 0.0004873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-181_0_3_load_73 | 71 | 0.0015016 | 0.00037634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-181_0_3_load_70 | 72 | 0.00099143 | 0.00024847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-181_0_3_load_63 | 76 | 0.0017081 | 0.00042808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-181_0_3_load_62 | 77 | 0.0012116 | 0.00030366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-181_0_3_load_54 | 78 | 0.0011518 | 0.00028866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-181_0_3_load_57 | 81 | 0.0050954 | 0.001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-181_0_3_load_71 | 82 | 0.00096426 | 0.00024167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-181_0_3_load_100 | 83 | 0.003825 | 0.00095863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-181_0_3_load_72 | 85 | 0.001321 | 0.00033108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-181_0_3_load_69 | 86 | 0.0014003 | 0.00035095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-181_0_3_load_99 | 87 | 0.0090528 | 0.0022688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-181_0_3_load_78 | 89 | 0.0040967 | 0.0010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-181_0_3_load_90 | 90 | 0.0080965 | 0.0020292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-181_0_3_load_86 | 91 | 0.0040152 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-181_0_3_load_82 | 92 | 0.0031547 | 0.00079064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-181_0_3_load_83 | 93 | 0.015713 | 0.003938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-181_0_3_load_85 | 94 | 0.0059497 | 0.0014911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-181_0_3_load_91 | 95 | 0.011569 | 0.0028995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-181_0_3_load_89 | 96 | 0.0114 | 0.0028572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-181_0_3_load_96 | 97 | 0.0039277 | 0.00098436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-181_0_3_load_97 | 98 | 0.0041587 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-181_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_261-181_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0050463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_261-181_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_261-181_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_261-181_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.05874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_261-181_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0037514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_261-181_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_261-181_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-181_0_3_line_8 |  | 7 | 14 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-181_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0051002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-181_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.02406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_261-181_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_261-181_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0080131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-181_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-181_0_3_line_14 |  | 13 | 64 | 0.0079589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_261-181_0_3_line_15 |  | 14 | 19 | 0.040325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-181_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.014673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-181_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.007174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-181_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.015071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-181_0_3_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0085116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-181_0_3_line_20 |  | 19 | 23 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-181_0_3_line_21 |  | 20 | 31 | 0.021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-181_0_3_line_22 |  | 20 | 89 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-181_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0066649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-181_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.030564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-181_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.037654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-181_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.022097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-181_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.006792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-181_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.008181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-181_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.075934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_261-181_0_3_line_30 |  | 25 | 29 | 0.022841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-181_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.006066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-181_0_3_line_32 |  | 27 | 31 | 0.022105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-181_0_3_line_33 |  | 28 | 32 | 0.051371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-181_0_3_line_34 |  | 28 | 33 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-181_0_3_line_35 |  | 30 | 95 | 0.011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-181_0_3_line_36 |  | 30 | 96 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-181_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.10906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_261-181_0_3_line_38 |  | 32 | 35 | 0.03638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-181_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.15614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_261-181_0_3_line_40 |  | 34 | 37 | 0.031727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-181_0_3_line_41 |  | 35 | 41 | 0.014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-181_0_3_line_42 |  | 36 | 47 | 0.039495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-181_0_3_line_43 |  | 36 | 48 | 0.0051283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-181_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.028912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-181_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.040305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-181_0_3_line_46 |  | 39 | 49 | 0.012439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-181_0_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.070935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-181_0_3_line_48 |  | 42 | 46 | 0.0028283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-181_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-181_0_3_line_50 |  | 43 | 44 | 0.027669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-181_0_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.033006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-181_0_3_line_52 |  | 45 | 53 | 0.0061035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-181_0_3_line_53 |  | 46 | 63 | 0.016494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-181_0_3_line_54 |  | 47 | 91 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-181_0_3_line_55 |  | 48 | 92 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-181_0_3_line_56 |  | 49 | 86 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-181_0_3_line_57 |  | 50 | 51 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_261-181_0_3_line_58 |  | 50 | 52 | 0.0040138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_261-181_0_3_line_59 |  | 51 | 53 | 0.025826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-181_0_3_line_60 |  | 51 | 54 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-181_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.021898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-181_0_3_line_62 |  | 54 | 56 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_261-181_0_3_line_63 |  | 55 | 59 | 0.03654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-181_0_3_line_64 |  | 56 | 60 | 0.021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-181_0_3_line_65 |  | 56 | 61 | 0.0074933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_261-181_0_3_line_66 |  | 57 | 58 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-181_0_3_line_67 |  | 58 | 62 | 0.058496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-181_0_3_line_68 |  | 60 | 66 | 0.0073327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-181_0_3_line_69 |  | 61 | 65 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_261-181_0_3_line_70 |  | 62 | 81 | 0.020178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-181_0_3_line_71 |  | 63 | 78 | 0.0059273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-181_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.01305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_261-181_0_3_line_73 |  | 66 | 67 | 0.013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-181_0_3_line_74 |  | 67 | 68 | 0.016542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-181_0_3_line_75 |  | 68 | 69 | 0.002589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-181_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0047761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-181_0_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.006973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-181_0_3_line_78 |  | 69 | 72 | 0.035459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-181_0_3_line_79 |  | 70 | 77 | 0.023626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-181_0_3_line_80 |  | 72 | 82 | 0.0066662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-181_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.1859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-181_0_3_line_82 |  | 73 | 75 | 0.077238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-181_0_3_line_83 |  | 74 | 83 | 0.073693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-181_0_3_line_84 |  | 74 | 84 | 0.12839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-181_0_3_line_85 |  | 75 | 76 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-181_0_3_line_86 |  | 76 | 77 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-181_0_3_line_87 |  | 78 | 79 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-181_0_3_line_88 |  | 79 | 80 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-181_0_3_line_89 |  | 80 | 81 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-181_0_3_line_90 |  | 82 | 85 | 0.0033724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-181_0_3_line_91 |  | 84 | 87 | 0.050112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-181_0_3_line_92 |  | 84 | 88 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-181_0_3_line_93 |  | 88 | 97 | 0.023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-181_0_3_line_94 |  | 88 | 98 | 0.007447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-181_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0043952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-181_0_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0066649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-181_0_3_line_97 |  | 93 | 94 | 0.00462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-181_0_3_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2680399.3245 | 1250699.8798 | 2680370.9417 | 1250712.6028
1 | 2680399.3245 | 1250699.8798 | 2680403.9294 | 1250697.8157
2 | 2680347.1579 | 1250723.2642 | 2680370.9417 | 1250712.6028
3 | 2680419.2566 | 1250690.945 | 2680403.9294 | 1250697.8157
4 | 2680347.1579 | 1250723.2642 | 2680353.0693 | 1250727.1361 | 2680371.8242 | 1250745.3149 | 2680388.8143 | 1250764.4025
5 | 2680419.2566 | 1250690.945 | 2680422.6798 | 1250689.4105
6 | 2680400.7275 | 1250777.7864 | 2680388.8143 | 1250764.4025
7 | 2680433.6326 | 1250684.5297 | 2680426.1286 | 1250687.8645 | 2680422.6798 | 1250689.4105
8 | 2680400.7275 | 1250777.7864 | 2680409.2402 | 1250790.9753
9 | 2680438.2933 | 1250682.4584 | 2680433.6326 | 1250684.5297
10 | 2680460.7227 | 1250673.7932 | 2680445.7698 | 1250679.1357 | 2680438.2933 | 1250682.4584
11 | 2680463.2486 | 1250672.8907 | 2680460.7227 | 1250673.7932
12 | 2680463.2486 | 1250672.8907 | 2680465.7973 | 1250671.9801 | 2680470.7698 | 1250670.1266
13 | 2680470.7698 | 1250670.1266 | 2680481.6237 | 1250666.0807
14 | 2680488.9315 | 1250662.9714 | 2680486.6637 | 1250664.2021 | 2680481.6237 | 1250666.0807
15 | 2680431.1081 | 1250824.8556 | 2680409.2402 | 1250790.9753
16 | 2680438.1042 | 1250752.7305 | 2680433.8294 | 1250749.5368 | 2680425.9504 | 1250754.5466
17 | 2680444.6544 | 1250755.6994 | 2680438.1042 | 1250752.7305
18 | 2680444.6544 | 1250755.6994 | 2680457.1535 | 1250747.2779
19 | 2680464.2124 | 1250742.5218 | 2680457.1535 | 1250747.2779
20 | 2680442.9834 | 1250835.936 | 2680439.1143 | 1250834.0043 | 2680436.8048 | 1250832.8499 | 2680431.1081 | 1250824.8556
21 | 2680464.2124 | 1250742.5218 | 2680475.4612 | 1250760.4284
22 | 2680464.2124 | 1250742.5218 | 2680475.9739 | 1250734.7347
23 | 2680457.8377 | 1250804.5042 | 2680453.1718 | 1250809.2634
24 | 2680442.9834 | 1250835.936 | 2680441.8594 | 1250831.9845 | 2680441.9213 | 1250827.4264 | 2680442.6448 | 1250823.6223 | 2680444.6108 | 1250818.9456 | 2680446.681 | 1250816.0382 | 2680450.1356 | 1250812.3601 | 2680453.1718 | 1250809.2634
25 | 2680483.6575 | 1250777.1002 | 2680463.7773 | 1250798.4461 | 2680457.8377 | 1250804.5042
26 | 2680455.3133 | 1250854.1168 | 2680452.6768 | 1250848.1433 | 2680442.9834 | 1250835.936
27 | 2680483.6575 | 1250777.1002 | 2680488.6757 | 1250781.694
28 | 2680483.6575 | 1250777.1002 | 2680489.2274 | 1250771.0937
29 | 2680455.3133 | 1250854.1168 | 2680505.7763 | 1250910.9885
30 | 2680455.3133 | 1250854.1168 | 2680462.5581 | 1250849.2894 | 2680465.8561 | 1250846.5877 | 2680473.4902 | 1250840.3286
31 | 2680493.3644 | 1250766.6465 | 2680489.2274 | 1250771.0937
32 | 2680489.2274 | 1250771.0937 | 2680482.0833 | 1250760.1663 | 2680477.2178 | 1250763.2248 | 2680475.4612 | 1250760.4284
33 | 2680546.5343 | 1250879.8525 | 2680538.5094 | 1250888.1941 | 2680517.2843 | 1250902.9722 | 2680505.7763 | 1250910.9885
34 | 2680505.7763 | 1250910.9885 | 2680502.5526 | 1250917.6719 | 2680494.874 | 1250926.7313
35 | 2680493.3644 | 1250766.6465 | 2680500.4885 | 1250775.1607
36 | 2680493.3644 | 1250766.6465 | 2680498.352 | 1250761.277 | 2680505.1091 | 1250754.0189 | 2680507.0501 | 1250751.1765 | 2680508.1008 | 1250747.7438
37 | 2680546.5343 | 1250879.8525 | 2680552.3095 | 1250883.1779 | 2680561.075 | 1250886.9888 | 2680571.7759 | 1250887.8126 | 2680580.2405 | 1250876.0078 | 2680602.9921 | 1250843.9379 | 2680610.429 | 1250844.9731 | 2680615.8217 | 1250847.5595 | 2680628.5687 | 1250855.0273
38 | 2680546.5343 | 1250879.8525 | 2680564.171 | 1250848.0332
39 | 2680628.5687 | 1250855.0273 | 2680651.4165 | 1250822.0137 | 2680699.2717 | 1250773.7404 | 2680719.0191 | 1250752.2378 | 2680720.8659 | 1250750.2282 | 2680731.0995 | 1250762.6434
40 | 2680628.5687 | 1250855.0273 | 2680653.3297 | 1250870.0086 | 2680655.9423 | 1250870.9791
41 | 2680564.171 | 1250848.0332 | 2680571.0535 | 1250835.6159
42 | 2680731.0995 | 1250762.6434 | 2680702.93 | 1250790.3267
43 | 2680731.0995 | 1250762.6434 | 2680735.0701 | 1250765.8891
44 | 2680657.6987 | 1250760.3869 | 2680674.5886 | 1250736.9215
45 | 2680623.0509 | 1250739.6224 | 2680626.0395 | 1250741.3532 | 2680657.6987 | 1250760.3869
46 | 2680674.5886 | 1250736.9215 | 2680681.8551 | 1250726.826
47 | 2680613.5172 | 1250685.1858 | 2680612.9506 | 1250689.6481 | 2680608.7545 | 1250698.9868 | 2680606.1453 | 1250702.6541 | 2680613.7755 | 1250722.7838 | 2680610.9714 | 1250738.5573 | 2680611.5453 | 1250740.2108 | 2680613.2526 | 1250740.6788 | 2680620.6475 | 1250738.1553 | 2680623.0509 | 1250739.6224
48 | 2680613.5172 | 1250685.1858 | 2680615.1903 | 1250682.9055
49 | 2680613.5172 | 1250685.1858 | 2680605.4693 | 1250691.8591 | 2680599.1949 | 1250698.0339
50 | 2680584.4717 | 1250721.4844 | 2680599.1949 | 1250698.0339
51 | 2680599.1949 | 1250698.0339 | 2680575.9935 | 1250681.5507 | 2680572.3667 | 1250678.8102
52 | 2680567.4972 | 1250675.1305 | 2680572.3667 | 1250678.8102
53 | 2680624.9476 | 1250669.6076 | 2680615.1903 | 1250682.9055
54 | 2680705.479 | 1250805.1815 | 2680700.3549 | 1250800.0635 | 2680700.1866 | 1250793.0227 | 2680702.93 | 1250790.3267
55 | 2680735.0701 | 1250765.8891 | 2680750.9423 | 1250778.8635
56 | 2680681.8551 | 1250726.826 | 2680691.7887 | 1250713.0252
57 | 2680546.6654 | 1250659.8138 | 2680547.0379 | 1250664.0665 | 2680543.2594 | 1250669.8972 | 2680533.9773 | 1250679.7544
58 | 2680531.2256 | 1250682.6765 | 2680533.9773 | 1250679.7544
59 | 2680546.6654 | 1250659.8138 | 2680552.0099 | 1250664.2898 | 2680567.4972 | 1250675.1305
60 | 2680546.6654 | 1250659.8138 | 2680538.0969 | 1250652.688
61 | 2680567.4972 | 1250675.1305 | 2680582.4666 | 1250659.1486
62 | 2680524.1286 | 1250641.0716 | 2680538.0969 | 1250652.688
63 | 2680608.6995 | 1250634.7942 | 2680602.8759 | 1250640.5637 | 2680599.5724 | 1250640.8857 | 2680582.4666 | 1250659.1486
64 | 2680524.1286 | 1250641.0716 | 2680526.1371 | 1250637.7186 | 2680534.7841 | 1250621.9389
65 | 2680524.1286 | 1250641.0716 | 2680517.9793 | 1250645.3536
66 | 2680605.5837 | 1250599.1366 | 2680590.2651 | 1250615.0332
67 | 2680605.5837 | 1250599.1366 | 2680607.7612 | 1250601.1121 | 2680612.6303 | 1250595.5853 | 2680625.4149 | 1250607.5458 | 2680622.7873 | 1250610.3455 | 2680629.2715 | 1250615.9489 | 2680633.7418 | 1250610.8838 | 2680641.8884 | 1250619.1452
68 | 2680538.1177 | 1250615.4144 | 2680537.1145 | 1250617.6863 | 2680534.7841 | 1250621.9389
69 | 2680500.4015 | 1250656.7468 | 2680505.9132 | 1250653.7557 | 2680517.9793 | 1250645.3536
70 | 2680641.8884 | 1250619.1452 | 2680639.5978 | 1250621.5936 | 2680640.9156 | 1250622.9458 | 2680630.9648 | 1250634.0854
71 | 2680624.9476 | 1250669.6076 | 2680627.7621 | 1250669.7126 | 2680630.7843 | 1250668.9754
72 | 2680488.9315 | 1250662.9714 | 2680500.4015 | 1250656.7468
73 | 2680538.1177 | 1250615.4144 | 2680543.5121 | 1250603.1976
74 | 2680550.7251 | 1250588.3384 | 2680549.1278 | 1250590.8853 | 2680547.6223 | 1250593.8892 | 2680543.5121 | 1250603.1976
75 | 2680548.532 | 1250586.952 | 2680550.7251 | 1250588.3384
76 | 2680550.7251 | 1250588.3384 | 2680554.8654 | 1250590.3295 | 2680554.9568 | 1250590.1722
77 | 2680548.532 | 1250586.952 | 2680547.8208 | 1250586.5087 | 2680543.7004 | 1250581.9494
78 | 2680548.532 | 1250586.952 | 2680550.6307 | 1250583.6225 | 2680551.5513 | 1250581.9894 | 2680555.6111 | 1250574.906 | 2680557.8112 | 1250571.3444 | 2680566.6198 | 1250556.4576
79 | 2680554.9568 | 1250590.1722 | 2680556.597 | 1250587.3508 | 2680566.959 | 1250569.8223
80 | 2680566.6198 | 1250556.4576 | 2680567.3078 | 1250555.2949 | 2680569.8789 | 1250550.643
81 | 2680459.2436 | 1250528.0959 | 2680472.5216 | 1250518.2133 | 2680493.2602 | 1250502.6612 | 2680495.1222 | 1250504.5323 | 2680507.6185 | 1250496.0735 | 2680551.146 | 1250467.4548 | 2680583.4517 | 1250446.8565 | 2680587.0493 | 1250445.4599 | 2680589.4459 | 1250445.2145 | 2680592.5497 | 1250445.7015 | 2680595.0878 | 1250452.252 | 2680600.6037 | 1250460.2329 | 2680602.4415 | 1250463.3268 | 2680604.6749 | 1250468.4165
82 | 2680588.9371 | 1250532.5499 | 2680595.4436 | 1250521.5414 | 2680600.3129 | 1250513.2348 | 2680604.1559 | 1250504.892 | 2680608.4781 | 1250494.065 | 2680610.9172 | 1250485.7031 | 2680613.4862 | 1250473.8959 | 2680613.5172 | 1250471.6169 | 2680613.6922 | 1250469.8513 | 2680608.6534 | 1250468.9821 | 2680604.6749 | 1250468.4165
83 | 2680459.2436 | 1250528.0959 | 2680479.6008 | 1250552.835 | 2680484.8122 | 1250567.1163 | 2680496.4808 | 1250567.8864 | 2680502.973 | 1250569.5758 | 2680507.7328 | 1250572.0868 | 2680509.7987 | 1250573.9496
84 | 2680440.0781 | 1250594.596 | 2680425.3413 | 1250597.3981 | 2680419.6674 | 1250597.7103 | 2680413.875 | 1250597.2981 | 2680409.3243 | 1250595.5128 | 2680404.7696 | 1250592.9046 | 2680399.698 | 1250588.8884 | 2680405.8317 | 1250580.8435 | 2680414.6448 | 1250570.6221 | 2680427.2032 | 1250557.0158 | 2680440.5481 | 1250544.9769 | 2680459.2436 | 1250528.0959
85 | 2680588.9371 | 1250532.5499 | 2680584.0267 | 1250541.1117 | 2680579.1972 | 1250549.2743 | 2680576.4049 | 1250553.9614
86 | 2680576.4049 | 1250553.9614 | 2680567.3301 | 1250569.1944 | 2680566.959 | 1250569.8223
87 | 2680636.5282 | 1250657.4116 | 2680633.2219 | 1250666.8181 | 2680630.7843 | 1250668.9754
88 | 2680636.5282 | 1250657.4116 | 2680642.9658 | 1250645.3681
89 | 2680642.9658 | 1250645.3681 | 2680630.9648 | 1250634.0854
90 | 2680571.5103 | 1250547.6914 | 2680569.8789 | 1250550.643
91 | 2680440.0781 | 1250594.596 | 2680447.6104 | 1250590.8622 | 2680459.5872 | 1250585.6097 | 2680470.8264 | 1250592.4229 | 2680469.2654 | 1250598.4061 | 2680475.313 | 1250605.5935
92 | 2680449.7502 | 1250612.2959 | 2680450.1871 | 1250610.1447 | 2680448.9984 | 1250606.5037 | 2680444.5928 | 1250599.0384 | 2680440.0781 | 1250594.596
93 | 2680449.7502 | 1250612.2959 | 2680449.5239 | 1250613.3937 | 2680444.838 | 1250626.562 | 2680441.0752 | 1250634.5836
94 | 2680449.7502 | 1250612.2959 | 2680457.2181 | 1250612.1861
95 | 2680479.6387 | 1250732.3083 | 2680475.9739 | 1250734.7347
96 | 2680750.9423 | 1250778.8635 | 2680756.1026 | 1250783.0816
97 | 2680759.6796 | 1250786.0056 | 2680756.1026 | 1250783.0816

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680399.3245 | 1250699.8798
1 | 2680370.9417 | 1250712.6028
2 | 2680403.9294 | 1250697.8157
3 | 2680347.1579 | 1250723.2642
4 | 2680419.2566 | 1250690.945
5 | 2680388.8143 | 1250764.4025
6 | 2680422.6798 | 1250689.4105
7 | 2680400.7275 | 1250777.7864
8 | 2680433.6326 | 1250684.5297
9 | 2680438.2933 | 1250682.4584
10 | 2680460.7227 | 1250673.7932
11 | 2680463.2486 | 1250672.8907
12 | 2680470.7698 | 1250670.1266
13 | 2680481.6237 | 1250666.0807
14 | 2680409.2402 | 1250790.9753
15 | 2680425.9504 | 1250754.5466
16 | 2680438.1042 | 1250752.7305
17 | 2680444.6544 | 1250755.6994
18 | 2680457.1535 | 1250747.2779
19 | 2680431.1081 | 1250824.8556
20 | 2680464.2124 | 1250742.5218
21 | 2680453.1718 | 1250809.2634
22 | 2680457.8377 | 1250804.5042
23 | 2680442.9834 | 1250835.936
24 | 2680483.6575 | 1250777.1002
25 | 2680455.3133 | 1250854.1168
26 | 2680488.6757 | 1250781.694
27 | 2680489.2274 | 1250771.0937
28 | 2680505.7763 | 1250910.9885
29 | 2680473.4902 | 1250840.3286
30 | 2680493.3644 | 1250766.6465
31 | 2680475.4612 | 1250760.4284
32 | 2680546.5343 | 1250879.8525
33 | 2680494.874 | 1250926.7313
34 | 2680628.5687 | 1250855.0273
35 | 2680564.171 | 1250848.0332
36 | 2680731.0995 | 1250762.6434
37 | 2680655.9423 | 1250870.9791
38 | 2680657.6987 | 1250760.3869
39 | 2680674.5886 | 1250736.9215
40 | 2680623.0509 | 1250739.6224
41 | 2680571.0535 | 1250835.6159
42 | 2680613.5172 | 1250685.1858
43 | 2680599.1949 | 1250698.0339
44 | 2680584.4717 | 1250721.4844
45 | 2680572.3667 | 1250678.8102
46 | 2680615.1903 | 1250682.9055
47 | 2680702.93 | 1250790.3267
48 | 2680735.0701 | 1250765.8891
49 | 2680681.8551 | 1250726.826
50 | 2680533.9773 | 1250679.7544
51 | 2680546.6654 | 1250659.8138
52 | 2680531.2256 | 1250682.6765
53 | 2680567.4972 | 1250675.1305
54 | 2680538.0969 | 1250652.688
55 | 2680582.4666 | 1250659.1486
56 | 2680524.1286 | 1250641.0716
57 | 2680590.2651 | 1250615.0332
58 | 2680605.5837 | 1250599.1366
59 | 2680608.6995 | 1250634.7942
60 | 2680534.7841 | 1250621.9389
61 | 2680517.9793 | 1250645.3536
62 | 2680641.8884 | 1250619.1452
63 | 2680624.9476 | 1250669.6076
64 | 2680488.9315 | 1250662.9714
65 | 2680500.4015 | 1250656.7468
66 | 2680538.1177 | 1250615.4144
67 | 2680543.5121 | 1250603.1976
68 | 2680550.7251 | 1250588.3384
69 | 2680548.532 | 1250586.952
70 | 2680554.9568 | 1250590.1722
71 | 2680543.7004 | 1250581.9494
72 | 2680566.6198 | 1250556.4576
73 | 2680604.6749 | 1250468.4165
74 | 2680459.2436 | 1250528.0959
75 | 2680588.9371 | 1250532.5499
76 | 2680576.4049 | 1250553.9614
77 | 2680566.959 | 1250569.8223
78 | 2680630.7843 | 1250668.9754
79 | 2680636.5282 | 1250657.4116
80 | 2680642.9658 | 1250645.3681
81 | 2680630.9648 | 1250634.0854
82 | 2680569.8789 | 1250550.643
83 | 2680509.7987 | 1250573.9496
84 | 2680440.0781 | 1250594.596
85 | 2680571.5103 | 1250547.6914
86 | 2680691.7887 | 1250713.0252
87 | 2680475.3131 | 1250605.5935
88 | 2680449.7502 | 1250612.2959
89 | 2680475.9739 | 1250734.7347
90 | 2680479.6387 | 1250732.3083
91 | 2680705.479 | 1250805.1815
92 | 2680750.9423 | 1250778.8635
93 | 2680756.1026 | 1250783.0816
94 | 2680759.6796 | 1250786.0056
95 | 2680500.4885 | 1250775.1607
96 | 2680508.1008 | 1250747.7438
97 | 2680441.0752 | 1250634.5836
98 | 2680457.2181 | 1250612.1861
99 | 2680546.6654 | 1250659.8138

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98821 | -0.22412 | 0.0030806 | 0.00077208
1 | 0.9868 | -0.25123 | 0.0035145 | 0.00088083
2 | 0.98844 | -0.21964 | 0.004478 | 0.0011223
3 | 0.98564 | -0.27346 | 0 | 0
4 | 0.98924 | -0.20428 | 0.0035189 | 0.00088191
5 | 0.98304 | -0.32375 | 0.0023274 | 0.00058329
6 | 0.98943 | -0.20078 | 0.0041009 | 0.0010278
7 | 0.98225 | -0.33889 | 0 | 0
8 | 0.99003 | -0.18929 | 0.0031909 | 0.00079971
9 | 0.99029 | -0.18432 | 0.0029527 | 0.00074001
10 | 0.99154 | -0.16045 | 0.0021396 | 0.00053623
11 | 0.99168 | -0.15776 | 0.0018045 | 0.00045226
12 | 0.99211 | -0.14964 | 0.0018149 | 0.00045485
13 | 0.99273 | -0.1378 | 0.00196 | 0.00049122
14 | 0.98157 | -0.35218 | 0.0052768 | 0.0013225
15 | 0.97111 | -0.55732 | 0.0081677 | 0.002047
16 | 0.97122 | -0.5551 | 0 | 0
17 | 0.97127 | -0.55402 | 0 | 0
18 | 0.97139 | -0.55174 | 0.013193 | 0.0033065
19 | 0.97988 | -0.3851 | 0 | 0
20 | 0.97156 | -0.54839 | 0 | 0
21 | 0.97679 | -0.44546 | 0.0033903 | 0.00084968
22 | 0.97629 | -0.45526 | 0.0031472 | 0.00078875
23 | 0.97917 | -0.39879 | 0 | 0
24 | 0.97357 | -0.50861 | 0 | 0
25 | 0.97882 | -0.40567 | 0 | 0
26 | 0.97349 | -0.51018 | 0.012641 | 0.003168
27 | 0.97308 | -0.51833 | 0 | 0
28 | 0.97778 | -0.42605 | 0 | 0
29 | 0.97867 | -0.40864 | 0.0071524 | 0.0017926
30 | 0.97295 | -0.5209 | 0 | 0
31 | 0.97222 | -0.53529 | 0.0080914 | 0.0020279
32 | 0.97713 | -0.43891 | 0 | 0
33 | 0.97773 | -0.42711 | 0.0030326 | 0.00076005
34 | 0.97596 | -0.4618 | 0 | 0
35 | 0.9769 | -0.44335 | 0.0043866 | 0.0010994
36 | 0.97357 | -0.50882 | 0 | 0
37 | 0.97591 | -0.46274 | 0.0016201 | 0.00040603
38 | 0.9944 | -0.10717 | 0 | 0
39 | 0.99424 | -0.11013 | 0.0009508 | 0.00023829
40 | 0.99461 | -0.10306 | 0 | 0
41 | 0.97687 | -0.44395 | 0.0023085 | 0.00057855
42 | 0.99498 | -0.095825 | 0 | 0
43 | 0.99534 | -0.088858 | 0 | 0
44 | 0.99509 | -0.093732 | 0.01001 | 0.0025087
45 | 0.99626 | -0.071125 | 0.0030384 | 0.0007615
46 | 0.99494 | -0.096561 | 0.0060941 | 0.0015273
47 | 0.97337 | -0.51269 | 0.0013159 | 0.0003298
48 | 0.97344 | -0.51141 | 0.0026735 | 0.00067005
49 | 0.99419 | -0.11119 | 0.0034366 | 0.00086129
50 | 0.99966 | -0.0065079 | 0.0021428 | 0.00053703
51 | 0.99754 | -0.046438 | 0 | 0
52 | 1 | 0 | -0.28501 | -0.072722
53 | 0.99645 | -0.067523 | 0 | 0
54 | 0.99675 | -0.061433 | 0.0018865 | 0.00047279
55 | 0.99619 | -0.072504 | 0.0090714 | 0.0022735
56 | 0.99547 | -0.085727 | 0 | 0
57 | 0.99425 | -0.11002 | 0.002416 | 0.00060551
58 | 0.9943 | -0.10908 | 0 | 0
59 | 0.99606 | -0.074995 | 0.003881 | 0.00097267
60 | 0.99455 | -0.10344 | 0.010376 | 0.0026005
61 | 0.99505 | -0.093745 | 0.0020543 | 0.00051486
62 | 0.99443 | -0.10658 | 0 | 0
63 | 0.99481 | -0.099078 | 0 | 0
64 | 0.99316 | -0.12957 | 0.0016959 | 0.00042503
65 | 0.99388 | -0.11597 | 0.0033324 | 0.00083518
66 | 0.99431 | -0.10804 | 0.0041487 | 0.0010398
67 | 0.99393 | -0.11544 | 0.00078926 | 0.00019781
68 | 0.99346 | -0.12438 | 0 | 0
69 | 0.99345 | -0.1246 | 0 | 0
70 | 0.99335 | -0.12656 | 0.0019443 | 0.0004873
71 | 0.99344 | -0.12479 | 0.0015016 | 0.00037634
72 | 0.99334 | -0.12665 | 0.00099143 | 0.00024847
73 | 0.99047 | -0.18192 | 0 | 0
74 | 0.98688 | -0.25146 | 0 | 0
75 | 0.99196 | -0.15317 | 0 | 0
76 | 0.99244 | -0.14395 | 0.0017081 | 0.00042808
77 | 0.99283 | -0.13654 | 0.0012116 | 0.00030366
78 | 0.99477 | -0.099983 | 0.0011518 | 0.00028866
79 | 0.99468 | -0.10173 | 0 | 0
80 | 0.99458 | -0.10354 | 0 | 0
81 | 0.99447 | -0.10572 | 0.0050954 | 0.001277
82 | 0.99333 | -0.12692 | 0.00096426 | 0.00024167
83 | 0.98662 | -0.2565 | 0.003825 | 0.00095863
84 | 0.98486 | -0.29093 | 0 | 0
85 | 0.99332 | -0.127 | 0.001321 | 0.00033108
86 | 0.99417 | -0.11161 | 0.0014003 | 0.00035095
87 | 0.98444 | -0.29908 | 0.0090528 | 0.0022688
88 | 0.9847 | -0.29398 | 0 | 0
89 | 0.9714 | -0.55156 | 0.0040967 | 0.0010267
90 | 0.97136 | -0.55222 | 0.0080965 | 0.0020292
91 | 0.97331 | -0.51403 | 0.0040152 | 0.0010063
92 | 0.97297 | -0.52077 | 0.0031547 | 0.00079064
93 | 0.97283 | -0.52343 | 0.015713 | 0.003938
94 | 0.97281 | -0.52394 | 0.0059497 | 0.0014911
95 | 0.97283 | -0.52326 | 0.011569 | 0.0028995
96 | 0.97269 | -0.52599 | 0.0114 | 0.0028572
97 | 0.98461 | -0.29567 | 0.0039277 | 0.00098436
98 | 0.98467 | -0.29454 | 0.0041587 | 0.0010423
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.14817 | 0.037863 | -0.14798 | -0.03774 | 0.00019399 | 0.00012296 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22337 | 0.98821 | -0.22412 | 0.9868 | -0.25123 | 20.4555
1 | -0.15125 | -0.038635 | 0.15128 | 0.038656 | 3.2794e-05 | 2.0794e-05 | 0.22801 | 0.22801 | 0.22801 | 0.98821 | -0.22412 | 0.98844 | -0.21964 | 20.8802
2 | 0.14446 | 0.036859 | -0.14431 | -0.036761 | 0.00015494 | 9.8163e-05 | 0.21807 | 0.21807 | 0.21807 | 0.9868 | -0.25123 | 0.98564 | -0.27346 | 19.9702
3 | -0.15576 | -0.039778 | 0.15588 | 0.039851 | 0.00011571 | 7.3406e-05 | 0.23475 | 0.23475 | 0.23475 | 0.98844 | -0.21964 | 0.98924 | -0.20428 | 21.4975
4 | 0.14431 | 0.036761 | -0.14396 | -0.03654 | 0.00034918 | 0.00022124 | 0.21807 | 0.21808 | 0.21808 | 0.98564 | -0.27346 | 0.98304 | -0.32375 | 19.9702
5 | -0.1594 | -0.040733 | 0.15942 | 0.04075 | 2.702e-05 | 1.7148e-05 | 0.24005 | 0.24005 | 0.24005 | 0.98924 | -0.20428 | 0.98943 | -0.20078 | 21.9822
6 | 0.14163 | 0.035956 | -0.14153 | -0.035891 | 0.0001031 | 6.5304e-05 | 0.21455 | 0.21455 | 0.21455 | 0.98304 | -0.32375 | 0.98225 | -0.33889 | 19.6477
7 | -0.16353 | -0.041778 | 0.16362 | 0.041836 | 9.0864e-05 | 5.769e-05 | 0.24621 | 0.24621 | 0.24621 | 0.98943 | -0.20078 | 0.99003 | -0.18929 | 22.547
8 | 0.14153 | 0.035891 | -0.14144 | -0.035834 | 9.0326e-05 | 5.7213e-05 | 0.21455 | 0.21455 | 0.21455 | 0.98225 | -0.33889 | 0.98157 | -0.35218 | 19.6477
9 | -0.16681 | -0.042636 | 0.16685 | 0.042661 | 4.0168e-05 | 2.5511e-05 | 0.25101 | 0.25101 | 0.25101 | 0.99003 | -0.18929 | 0.99029 | -0.18432 | 22.9861
10 | -0.1698 | -0.043401 | 0.17 | 0.043526 | 0.00019625 | 0.00012467 | 0.25545 | 0.25545 | 0.25545 | 0.99029 | -0.18432 | 0.99154 | -0.16045 | 23.3924
11 | -0.17214 | -0.044062 | 0.17216 | 0.044076 | 2.2431e-05 | 1.4252e-05 | 0.25866 | 0.25866 | 0.25866 | 0.99154 | -0.16045 | 0.99168 | -0.15776 | 23.6864
12 | -0.17396 | -0.044529 | 0.17403 | 0.044572 | 6.8423e-05 | 4.348e-05 | 0.26136 | 0.26136 | 0.26136 | 0.99168 | -0.15776 | 0.99211 | -0.14964 | 23.9344
13 | -0.17585 | -0.045027 | 0.17595 | 0.045091 | 0.00010098 | 6.4179e-05 | 0.26409 | 0.26409 | 0.26409 | 0.99211 | -0.14964 | 0.99273 | -0.1378 | 24.1836
14 | -0.17791 | -0.045582 | 0.17798 | 0.045627 | 7.0935e-05 | 4.509e-05 | 0.26702 | 0.26702 | 0.26702 | 0.99273 | -0.1378 | 0.99316 | -0.12957 | 24.4527
15 | 0.13616 | 0.034511 | -0.13595 | -0.034375 | 0.00021505 | 0.00013611 | 0.20655 | 0.20655 | 0.20655 | 0.98157 | -0.35218 | 0.97988 | -0.3851 | 18.9152
16 | -0.0081677 | -0.002047 | 0.0081686 | 0.0020474 | 8.6185e-07 | 3.7003e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97111 | -0.55732 | 0.97122 | -0.5551 | 3.4383
17 | -0.0081686 | -0.0020474 | 0.008169 | 0.0020476 | 4.2138e-07 | 1.809e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97122 | -0.5551 | 0.97127 | -0.55402 | 3.4383
18 | -0.008169 | -0.0020476 | 0.0081699 | 0.002048 | 8.8524e-07 | 3.8e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97127 | -0.55402 | 0.97139 | -0.55174 | 3.4383
19 | -0.021363 | -0.0053544 | 0.021366 | 0.0053565 | 3.4182e-06 | 2.0822e-06 | 0.032725 | 0.032725 | 0.032725 | 0.97139 | -0.55174 | 0.97156 | -0.54839 | 8.9903
20 | 0.13595 | 0.034375 | -0.13586 | -0.034319 | 8.9184e-05 | 5.6446e-05 | 0.20655 | 0.20655 | 0.20655 | 0.97988 | -0.3851 | 0.97917 | -0.39879 | 18.9152
21 | -0.033561 | -0.0084135 | 0.033582 | 0.0084266 | 2.0953e-05 | 1.3148e-05 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.97156 | -0.54839 | 0.97222 | -0.53529 | 14.1216
22 | 0.012195 | 0.003057 | -0.012193 | -0.003056 | 1.8454e-06 | 1.0064e-06 | 0.018678 | 0.018678 | 0.018678 | 0.97156 | -0.54839 | 0.9714 | -0.55156 | 5.1314
23 | 0.080738 | 0.020363 | -0.0807 | -0.020339 | 3.7837e-05 | 2.4132e-05 | 0.12304 | 0.12304 | 0.12304 | 0.97679 | -0.44546 | 0.97629 | -0.45526 | 33.8024
24 | -0.084128 | -0.021213 | 0.084316 | 0.021333 | 0.00018839 | 0.00012019 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.97679 | -0.44546 | 0.97917 | -0.39879 | 35.2212
25 | 0.077553 | 0.01955 | -0.077355 | -0.019424 | 0.00019742 | 0.00012588 | 0.11824 | 0.11824 | 0.11824 | 0.97629 | -0.45526 | 0.97357 | -0.50861 | 32.4846
26 | 0.051541 | 0.012986 | -0.051524 | -0.012976 | 1.6956e-05 | 1.0018e-05 | 0.078349 | 0.078349 | 0.078349 | 0.97917 | -0.39879 | 0.97882 | -0.40567 | 7.1748
27 | 0.012641 | 0.0031685 | -0.012641 | -0.003168 | 9.5084e-07 | 5.2409e-07 | 0.019321 | 0.019321 | 0.019321 | 0.97357 | -0.50861 | 0.97349 | -0.51018 | 5.3081
28 | 0.064714 | 0.016256 | -0.064684 | -0.016236 | 3.0021e-05 | 1.9112e-05 | 0.098923 | 0.098923 | 0.098923 | 0.97357 | -0.50861 | 0.97308 | -0.51833 | 27.1765
29 | 0.04437 | 0.011183 | -0.044327 | -0.011158 | 4.3215e-05 | 2.4797e-05 | 0.067475 | 0.067476 | 0.067476 | 0.97882 | -0.40567 | 0.97778 | -0.42605 | 6.1791
30 | 0.0071534 | 0.0017929 | -0.0071524 | -0.0017926 | 1.013e-06 | 3.6123e-07 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.97882 | -0.40567 | 0.97867 | -0.40864 | 2.9876
31 | 0.022976 | 0.0057606 | -0.022973 | -0.0057588 | 2.8082e-06 | 1.7219e-06 | 0.035136 | 0.035136 | 0.035136 | 0.97308 | -0.51833 | 0.97295 | -0.5209 | 9.6527
32 | 0.041708 | 0.010476 | -0.041674 | -0.010455 | 3.3727e-05 | 2.1311e-05 | 0.063787 | 0.063787 | 0.063787 | 0.97308 | -0.51833 | 0.97222 | -0.53529 | 17.5239
33 | 0.041294 | 0.010398 | -0.041269 | -0.010384 | 2.5374e-05 | 1.4308e-05 | 0.06286 | 0.062861 | 0.062861 | 0.97778 | -0.42605 | 0.97713 | -0.43891 | 5.7565
34 | 0.0030328 | 0.0007599 | -0.0030326 | -0.00076005 | 1.5414e-07 | -1.4336e-07 | 0.0046153 | 0.0046154 | 0.0046154 | 0.97778 | -0.42605 | 0.97773 | -0.42711 | 1.268
35 | 0.01157 | 0.0029001 | -0.011569 | -0.0028995 | 1.302e-06 | 6.956e-07 | 0.017696 | 0.017696 | 0.017696 | 0.97295 | -0.5209 | 0.97283 | -0.52326 | 4.8614
36 | 0.011403 | 0.0028587 | -0.0114 | -0.0028572 | 2.7691e-06 | 1.4708e-06 | 0.01744 | 0.01744 | 0.01744 | 0.97295 | -0.5209 | 0.97269 | -0.52599 | 4.7913
37 | 0.034572 | 0.0087058 | -0.034534 | -0.0086857 | 3.7811e-05 | 2.0106e-05 | 0.052663 | 0.052665 | 0.052665 | 0.97713 | -0.43891 | 0.97596 | -0.4618 | 4.8228
38 | 0.0066966 | 0.0016783 | -0.0066951 | -0.0016778 | 1.4188e-06 | 4.5244e-07 | 0.010198 | 0.010198 | 0.010198 | 0.97713 | -0.43891 | 0.9769 | -0.44335 | 2.8017
39 | 0.032914 | 0.00828 | -0.032841 | -0.0082367 | 7.3761e-05 | 4.3315e-05 | 0.050195 | 0.050196 | 0.050196 | 0.97596 | -0.4618 | 0.97357 | -0.50882 | 6.8951
40 | 0.0016201 | 0.00040568 | -0.0016201 | -0.00040603 | 7.2595e-08 | -3.4999e-07 | 0.0024701 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.97596 | -0.4618 | 0.97591 | -0.46274 | 0.67863
41 | 0.0023085 | 0.00057842 | -0.0023085 | -0.00057855 | 6.5828e-08 | -1.3562e-07 | 0.0035163 | 0.0035163 | 0.0035163 | 0.9769 | -0.44335 | 0.97687 | -0.44395 | 0.96603
42 | 0.0053324 | 0.0013362 | -0.0053314 | -0.001336 | 9.8378e-07 | 1.3859e-07 | 0.00815 | 0.0081501 | 0.0081501 | 0.97357 | -0.50882 | 0.97337 | -0.51269 | 2.239
43 | 0.027508 | 0.0069005 | -0.027505 | -0.0068984 | 3.3998e-06 | 2.1121e-06 | 0.042046 | 0.042046 | 0.042046 | 0.97357 | -0.50882 | 0.97344 | -0.51141 | 11.5511
44 | 0.0057888 | 0.0014505 | -0.0057879 | -0.0014503 | 8.1352e-07 | 1.4565e-07 | 0.0086622 | 0.0086623 | 0.0086623 | 0.9944 | -0.10717 | 0.99424 | -0.11013 | 2.3798
45 | -0.0057888 | -0.0014505 | 0.0057899 | 0.0014507 | 1.1341e-06 | 2.0283e-07 | 0.0086622 | 0.008662 | 0.0086622 | 0.9944 | -0.10717 | 0.99461 | -0.10306 | 2.3797
46 | 0.0048372 | 0.001212 | -0.0048369 | -0.001212 | 2.4446e-07 | -4.8504e-09 | 0.0072393 | 0.0072394 | 0.0072394 | 0.99424 | -0.11013 | 0.99419 | -0.11119 | 1.9888
47 | -0.0057899 | -0.0014507 | 0.0057919 | 0.001451 | 1.9958e-06 | 3.5635e-07 | 0.008662 | 0.0086617 | 0.008662 | 0.99461 | -0.10306 | 0.99498 | -0.095825 | 2.3797
48 | 0.014762 | 0.0036992 | -0.014761 | -0.0036989 | 5.1691e-07 | 2.9409e-07 | 0.022076 | 0.022076 | 0.022076 | 0.99498 | -0.095825 | 0.99494 | -0.096561 | 6.0649
49 | -0.020554 | -0.0051502 | 0.02056 | 0.0051543 | 6.8233e-06 | 4.1167e-06 | 0.030738 | 0.030738 | 0.030738 | 0.99498 | -0.095825 | 0.99534 | -0.088858 | 8.4445
50 | 0.010012 | 0.0025098 | -0.01001 | -0.0025087 | 2.3247e-06 | 1.1283e-06 | 0.014968 | 0.014968 | 0.014968 | 0.99534 | -0.088858 | 0.99509 | -0.093732 | 4.1122
51 | -0.030573 | -0.0076642 | 0.030599 | 0.0076803 | 2.5857e-05 | 1.6119e-05 | 0.045706 | 0.045706 | 0.045706 | 0.99534 | -0.088858 | 0.99626 | -0.071125 | 12.5566
52 | -0.033637 | -0.0084418 | 0.033643 | 0.0084454 | 5.778e-06 | 3.6184e-06 | 0.050244 | 0.050244 | 0.050244 | 0.99626 | -0.071125 | 0.99645 | -0.067523 | 13.8033
53 | 0.0086672 | 0.0021716 | -0.0086661 | -0.0021711 | 1.0392e-06 | 4.5092e-07 | 0.012962 | 0.012962 | 0.012962 | 0.99494 | -0.096561 | 0.99481 | -0.099078 | 3.5611
54 | 0.0040154 | 0.0010062 | -0.0040152 | -0.0010063 | 2.562e-07 | -6.1388e-08 | 0.0061384 | 0.0061385 | 0.0061385 | 0.97337 | -0.51269 | 0.97331 | -0.51403 | 1.6864
55 | 0.024831 | 0.0062283 | -0.02482 | -0.0062215 | 1.1077e-05 | 6.8347e-06 | 0.037959 | 0.037959 | 0.037959 | 0.97344 | -0.51141 | 0.97297 | -0.52077 | 10.4284
56 | 0.0014003 | 0.00035074 | -0.0014003 | -0.00035095 | 2.8009e-08 | -2.0257e-07 | 0.0020958 | 0.0020959 | 0.0020959 | 0.99419 | -0.11119 | 0.99417 | -0.11161 | 0.57579
57 | 0.28113 | 0.072127 | -0.28059 | -0.07178 | 0.00054344 | 0.00034683 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.99966 | -0.0065079 | 0.99754 | -0.046438 | 38.3756
58 | -0.28327 | -0.072664 | 0.28336 | 0.072721 | 8.9454e-05 | 5.7093e-05 | 0.42225 | 0.42225 | 0.42225 | 0.99966 | -0.0065079 | 1 | 0 | 38.6676
59 | 0.046646 | 0.011723 | -0.046599 | -0.011693 | 4.6903e-05 | 2.9681e-05 | 0.069592 | 0.069592 | 0.069592 | 0.99754 | -0.046438 | 0.99645 | -0.067523 | 19.1186
60 | 0.23394 | 0.060058 | -0.23377 | -0.059949 | 0.00017013 | 0.00010845 | 0.34947 | 0.34947 | 0.34947 | 0.99754 | -0.046438 | 0.99675 | -0.061433 | 32.0028
61 | 0.012956 | 0.0032477 | -0.012953 | -0.003246 | 3.0739e-06 | 1.6821e-06 | 0.019348 | 0.019348 | 0.019348 | 0.99645 | -0.067523 | 0.99619 | -0.072504 | 5.3153
62 | 0.23188 | 0.059476 | -0.23161 | -0.059303 | 0.00027289 | 0.00017394 | 0.34665 | 0.34665 | 0.34665 | 0.99675 | -0.061433 | 0.99547 | -0.085727 | 31.7449
63 | 0.0038815 | 0.00097249 | -0.003881 | -0.00097267 | 4.6059e-07 | -1.8089e-07 | 0.0057977 | 0.0057978 | 0.0057978 | 0.99619 | -0.072504 | 0.99606 | -0.074995 | 1.5928
64 | 0.046161 | 0.011653 | -0.046122 | -0.011628 | 3.9139e-05 | 2.4764e-05 | 0.069031 | 0.069031 | 0.069031 | 0.99547 | -0.085727 | 0.99455 | -0.10344 | 18.9646
65 | 0.18545 | 0.047649 | -0.18538 | -0.047603 | 7.2194e-05 | 4.5912e-05 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.99547 | -0.085727 | 0.99505 | -0.093745 | 25.4235
66 | -0.002416 | -0.00060551 | 0.0024161 | 0.00060529 | 1.0823e-07 | -2.1705e-07 | 0.0036158 | 0.0036157 | 0.0036158 | 0.99425 | -0.11002 | 0.9943 | -0.10908 | 0.99336
67 | -0.0024161 | -0.00060529 | 0.0024164 | 0.00060472 | 2.8676e-07 | -5.7527e-07 | 0.0036157 | 0.0036155 | 0.0036157 | 0.9943 | -0.10908 | 0.99443 | -0.10658 | 0.99334
68 | 0.035746 | 0.009028 | -0.035738 | -0.009023 | 7.8725e-06 | 4.9433e-06 | 0.053507 | 0.053507 | 0.053507 | 0.99455 | -0.10344 | 0.99431 | -0.10804 | 14.6997
69 | 0.18332 | 0.047089 | -0.18312 | -0.046963 | 0.00019763 | 0.00012567 | 0.27455 | 0.27455 | 0.27455 | 0.99505 | -0.093745 | 0.99388 | -0.11597 | 25.1422
70 | -0.0024164 | -0.00060472 | 0.0024165 | 0.00060452 | 9.8907e-08 | -1.9849e-07 | 0.0036155 | 0.0036154 | 0.0036155 | 0.99443 | -0.10658 | 0.99447 | -0.10572 | 0.99326
71 | 0.0086661 | 0.0021711 | -0.0086657 | -0.002171 | 3.7347e-07 | 1.6206e-07 | 0.012962 | 0.012962 | 0.012962 | 0.99481 | -0.099078 | 0.99477 | -0.099983 | 3.5611
72 | -0.17967 | -0.046052 | 0.17979 | 0.046128 | 0.00011854 | 7.5356e-05 | 0.26956 | 0.26956 | 0.26956 | 0.99316 | -0.12957 | 0.99388 | -0.11597 | 24.6853
73 | 0.031589 | 0.0079832 | -0.031578 | -0.0079762 | 1.1204e-05 | 6.9971e-06 | 0.047298 | 0.047298 | 0.047298 | 0.99431 | -0.10804 | 0.99393 | -0.11544 | 12.994
74 | 0.030789 | 0.0077784 | -0.030776 | -0.0077702 | 1.3193e-05 | 8.229e-06 | 0.046117 | 0.046117 | 0.046117 | 0.99393 | -0.11544 | 0.99346 | -0.12438 | 12.6694
75 | 0.0047787 | 0.0011971 | -0.0047787 | -0.0011971 | 4.9737e-08 | -1.6909e-09 | 0.0071575 | 0.0071575 | 0.0071575 | 0.99346 | -0.12438 | 0.99345 | -0.1246 | 1.9663
76 | 0.025997 | 0.0065731 | -0.025994 | -0.0065714 | 2.7184e-06 | 1.678e-06 | 0.038959 | 0.038959 | 0.038959 | 0.99346 | -0.12438 | 0.99335 | -0.12656 | 10.7031
77 | 0.0015016 | 0.00037626 | -0.0015016 | -0.00037634 | 1.3228e-08 | -8.1819e-08 | 0.0022492 | 0.0022492 | 0.0022492 | 0.99345 | -0.1246 | 0.99344 | -0.12479 | 0.61791
78 | 0.003277 | 0.00082085 | -0.0032767 | -0.00082111 | 3.2036e-07 | -2.5404e-07 | 0.0049083 | 0.0049085 | 0.0049085 | 0.99345 | -0.1246 | 0.99334 | -0.12665 | 1.3485
79 | 0.02405 | 0.0060841 | -0.024039 | -0.0060771 | 1.1512e-05 | 7.0619e-06 | 0.036047 | 0.036047 | 0.036047 | 0.99335 | -0.12656 | 0.99283 | -0.13654 | 9.9029
80 | 0.0022853 | 0.00057263 | -0.0022853 | -0.0005727 | 2.9296e-08 | -6.7544e-08 | 0.0034233 | 0.0034233 | 0.0034233 | 0.99334 | -0.12665 | 0.99333 | -0.12692 | 0.94048
81 | 0.021072 | 0.0053171 | -0.021002 | -0.0052748 | 6.9926e-05 | 4.2369e-05 | 0.03167 | 0.031671 | 0.031671 | 0.99047 | -0.18192 | 0.98688 | -0.25146 | 8.7009
82 | -0.021072 | -0.0053171 | 0.021101 | 0.0053347 | 2.9051e-05 | 1.7597e-05 | 0.03167 | 0.03167 | 0.03167 | 0.99047 | -0.18192 | 0.99196 | -0.15317 | 8.7007
83 | 0.0038259 | 0.00095827 | -0.003825 | -0.00095863 | 9.196e-07 | -3.5281e-07 | 0.0057684 | 0.0057688 | 0.0057688 | 0.98688 | -0.25146 | 0.98662 | -0.2565 | 1.5848
84 | 0.017177 | 0.0043165 | -0.017144 | -0.0042974 | 3.2304e-05 | 1.9038e-05 | 0.025903 | 0.025903 | 0.025903 | 0.98688 | -0.25146 | 0.98486 | -0.29093 | 7.1163
85 | -0.021101 | -0.0053347 | 0.021111 | 0.0053404 | 9.3316e-06 | 5.6518e-06 | 0.03167 | 0.03167 | 0.03167 | 0.99196 | -0.15317 | 0.99244 | -0.14395 | 8.7006
86 | -0.022819 | -0.0057685 | 0.022827 | 0.0057734 | 8.1117e-06 | 4.9528e-06 | 0.034231 | 0.034231 | 0.034231 | 0.99244 | -0.14395 | 0.99283 | -0.13654 | 9.4041
87 | 0.007514 | 0.0018823 | -0.0075134 | -0.0018821 | 6.2653e-07 | 2.2929e-07 | 0.011239 | 0.01124 | 0.01124 | 0.99477 | -0.099983 | 0.99468 | -0.10173 | 3.0878
88 | 0.0075134 | 0.0018821 | -0.0075127 | -0.0018818 | 6.4659e-07 | 2.3667e-07 | 0.01124 | 0.01124 | 0.01124 | 0.99468 | -0.10173 | 0.99458 | -0.10354 | 3.0878
89 | 0.0075127 | 0.0018818 | -0.0075119 | -0.0018816 | 7.8033e-07 | 2.8567e-07 | 0.01124 | 0.01124 | 0.01124 | 0.99458 | -0.10354 | 0.99447 | -0.10572 | 3.0878
90 | 0.001321 | 0.00033104 | -0.001321 | -0.00033108 | 4.9525e-09 | -4.0486e-08 | 0.0019789 | 0.0019789 | 0.0019789 | 0.99333 | -0.12692 | 0.99332 | -0.127 | 0.54365
91 | 0.0090563 | 0.0022705 | -0.0090528 | -0.0022688 | 3.5186e-06 | 1.6145e-06 | 0.013683 | 0.013684 | 0.013684 | 0.98486 | -0.29093 | 0.98444 | -0.29908 | 3.7592
92 | 0.008088 | 0.002027 | -0.0080868 | -0.0020265 | 1.1765e-06 | 4.8568e-07 | 0.01222 | 0.01222 | 0.01222 | 0.98486 | -0.29093 | 0.9847 | -0.29398 | 3.3572
93 | 0.003928 | 0.00098426 | -0.0039277 | -0.00098436 | 3.1646e-07 | -1.0213e-07 | 0.0059356 | 0.0059357 | 0.0059357 | 0.9847 | -0.29398 | 0.98461 | -0.29567 | 1.6307
94 | 0.0041588 | 0.0010422 | -0.0041587 | -0.0010423 | 1.103e-07 | -2.4141e-08 | 0.0062845 | 0.0062845 | 0.0062845 | 0.9847 | -0.29398 | 0.98467 | -0.29454 | 1.7265
95 | 0.0080967 | 0.0020293 | -0.0080965 | -0.0020292 | 2.5354e-07 | 1.0786e-07 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.9714 | -0.55156 | 0.97136 | -0.55222 | 3.4074
96 | 0.021665 | 0.0054309 | -0.021663 | -0.0054292 | 2.744e-06 | 1.6734e-06 | 0.033135 | 0.033135 | 0.033135 | 0.97297 | -0.52077 | 0.97283 | -0.52343 | 9.1029
97 | 0.0059498 | 0.0014912 | -0.0059497 | -0.0014911 | 1.4349e-07 | 3.4473e-08 | 0.0091007 | 0.0091007 | 0.0091007 | 0.97283 | -0.52343 | 0.97281 | -0.52394 | 2.5002

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28816 | 0.073512

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030806 | 0.00077208
1 | 0.0035145 | 0.00088083
2 | 0.004478 | 0.0011223
3 | 0.0035189 | 0.00088191
4 | 0.0023274 | 0.00058329
5 | 0.0041009 | 0.0010278
6 | 0.0031909 | 0.00079971
7 | 0.0029527 | 0.00074001
8 | 0.0021396 | 0.00053623
9 | 0.0018045 | 0.00045226
10 | 0.0018149 | 0.00045485
11 | 0.00196 | 0.00049122
12 | 0.0052768 | 0.0013225
13 | 0.0081677 | 0.002047
14 | 0.013193 | 0.0033065
15 | 0.0033903 | 0.00084968
16 | 0.0031472 | 0.00078875
17 | 0.012641 | 0.003168
18 | 0.0071524 | 0.0017926
19 | 0.0080914 | 0.0020279
20 | 0.0030326 | 0.00076005
21 | 0.0043866 | 0.0010994
22 | 0.0016201 | 0.00040603
23 | 0.0009508 | 0.00023829
24 | 0.0023085 | 0.00057855
25 | 0.01001 | 0.0025087
26 | 0.0030384 | 0.0007615
27 | 0.0060941 | 0.0015273
28 | 0.0013159 | 0.0003298
29 | 0.0026735 | 0.00067005
30 | 0.0034366 | 0.00086129
31 | 0.0021428 | 0.00053703
32 | 0.0031531 | 0.00079025
33 | 0.0018865 | 0.00047279
34 | 0.0090714 | 0.0022735
35 | 0.002416 | 0.00060551
36 | 0.003881 | 0.00097267
37 | 0.010376 | 0.0026005
38 | 0.0020543 | 0.00051486
39 | 0.0016959 | 0.00042503
40 | 0.0033324 | 0.00083518
41 | 0.0041487 | 0.0010398
42 | 0.00078926 | 0.00019781
43 | 0.0019443 | 0.0004873
44 | 0.0015016 | 0.00037634
45 | 0.00099143 | 0.00024847
46 | 0.0017081 | 0.00042808
47 | 0.0012116 | 0.00030366
48 | 0.0011518 | 0.00028866
49 | 0.0050954 | 0.001277
50 | 0.00096426 | 0.00024167
51 | 0.003825 | 0.00095863
52 | 0.001321 | 0.00033108
53 | 0.0014003 | 0.00035095
54 | 0.0090528 | 0.0022688
55 | 0.0040967 | 0.0010267
56 | 0.0080965 | 0.0020292
57 | 0.0040152 | 0.0010063
58 | 0.0031547 | 0.00079064
59 | 0.015713 | 0.003938
60 | 0.0059497 | 0.0014911
61 | 0.011569 | 0.0028995
62 | 0.0114 | 0.0028572
63 | 0.0039277 | 0.00098436
64 | 0.0041587 | 0.0010423

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1