## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-245_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-245_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-245_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-245_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-245_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-245_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-245_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-245_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-245_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-245_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-245_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-245_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-245_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-245_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-245_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-245_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-245_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-245_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-245_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-245_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-245_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-245_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-245_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-245_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-245_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-245_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-245_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-245_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-245_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-245_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-245_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-245_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-245_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-245_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-245_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-245_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-245_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-245_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-245_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-245_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-245_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-245_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-245_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-245_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-245_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-245_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-245_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-245_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-245_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-245_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-245_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-245_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-245_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-245_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-245_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-245_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-245_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-245_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-245_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-245_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-245_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-245_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-245_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-245_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-245_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-245_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-245_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-245_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-245_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-245_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-245_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-245_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-245_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-245_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-245_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-245_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-245_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-245_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-245_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-245_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-245_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-245_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-245_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-245_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-245_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-245_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-245_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-245_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-245_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-245_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-245_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-245_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-245_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-245_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-245_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-245_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-245_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-245_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-245_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-245_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-245_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-245_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-245_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-245_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-245_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-245_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-245_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-245_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-245_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-245_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-245_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-245_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-245_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-245_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-245_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-245_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-245_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-245_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-245_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-245_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-245_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-245_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-245_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-245_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-245_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-245_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-245_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-245_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-245_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-245_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-245_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-245_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-245_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-245_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-245_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-245_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-245_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-245_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-245_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-245_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-245_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-245_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-245_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-245_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-245_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-245_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-245_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-245_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-245_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-245_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-245_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-245_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-245_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-245_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-245_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-245_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-245_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-245_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-245_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-245_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-245_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-245_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-245_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-245_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-245_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-245_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-245_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-245_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-245_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-245_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-245_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-245_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-245_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-245_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-245_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-245_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-245_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-245_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-245_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_524_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-245_0_4_load_0 | 0 | 0.0046839 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-245_0_4_load_1 | 1 | 0.00043376 | 0.00010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-245_0_4_load_3 | 3 | 0.0021584 | 0.00054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-245_0_4_load_4 | 4 | 0.0072813 | 0.0018249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-245_0_4_load_5 | 5 | 0.0064869 | 0.0016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-245_0_4_load_35 | 6 | 0.0025076 | 0.00062846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-245_0_4_load_36 | 7 | 0.005487 | 0.0013752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-245_0_4_load_166 | 9 | 0.0020578 | 0.00051574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-245_0_4_load_186 | 14 | 0.036478 | 0.0091422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-245_0_4_load_173 | 16 | 0.017986 | 0.0045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-245_0_4_load_140 | 17 | 0.0019298 | 0.00048365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-245_0_4_load_187 | 20 | 0.014065 | 0.0035251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-245_0_4_load_120 | 22 | 0.0077524 | 0.0019429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-245_0_4_load_175 | 26 | 0.011519 | 0.0028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-245_0_4_load_172 | 27 | 0.011471 | 0.002875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-245_0_4_load_164 | 31 | 0.00085043 | 0.00021314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-245_0_4_load_154 | 33 | 0.0015657 | 0.0003924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-245_0_4_load_152 | 34 | 0.002669 | 0.00066891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-245_0_4_load_150 | 35 | 0.0011038 | 0.00027663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-245_0_4_load_165 | 36 | 0.0033255 | 0.00083345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-245_0_4_load_151 | 38 | 0.0013341 | 0.00033436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-245_0_4_load_149 | 39 | 0.0060551 | 0.0015176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-245_0_4_load_148 | 42 | 0.0032041 | 0.00080301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-245_0_4_load_168 | 45 | 0.003925 | 0.00098369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-245_0_4_load_182 | 48 | 0.00633 | 0.0015865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-245_0_4_load_174 | 50 | 0.0019377 | 0.00048563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-245_0_4_load_132 | 52 | 0.0031487 | 0.00078915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-245_0_4_load_133 | 53 | 0.0092815 | 0.0023262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-245_0_4_load_129 | 54 | 0.001565 | 0.00039223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-245_0_4_load_117 | 55 | 0.010347 | 0.0025932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-245_0_4_load_147 | 56 | 0.00060368 | 0.0001513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-245_0_4_load_45 | 57 | 0.0042794 | 0.0010725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-245_0_4_load_49 | 58 | 0.0082132 | 0.0020584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-245_0_4_load_48 | 59 | 0.0039498 | 0.00098992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-245_0_4_load_167 | 60 | 0.011201 | 0.0028071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-245_0_4_load_144 | 62 | 0.0019033 | 0.000477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-245_0_4_load_139 | 63 | 0.0021185 | 0.00053095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-245_0_4_load_122 | 64 | 0.00175 | 0.00043858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-245_0_4_load_160 | 65 | 0.002579 | 0.00064637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-245_0_4_load_155 | 66 | 0.0019821 | 0.00049676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-245_0_4_load_145 | 67 | 0.0006684 | 0.00016752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-245_0_4_load_146 | 68 | 0.00033587 | 8.4178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-245_0_4_load_153 | 69 | 0.0012763 | 0.00031986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-245_0_4_load_169 | 70 | 0.0017727 | 0.00044427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-245_0_4_load_183 | 71 | 0.0053664 | 0.001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-245_0_4_load_176 | 73 | 0.00618 | 0.0015489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-245_0_4_load_180 | 74 | 0.010918 | 0.0027362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-245_0_4_load_181 | 75 | 0.021349 | 0.0053506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-245_0_4_load_123 | 76 | 0.0027163 | 0.00068078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-245_0_4_load_170 | 78 | 0.0084304 | 0.0021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-245_0_4_load_177 | 79 | 0.0013023 | 0.00032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-245_0_4_load_178 | 80 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-245_0_4_load_118 | 81 | 0.010325 | 0.0025876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-245_0_4_load_42 | 82 | 0.0038546 | 0.00096606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-245_0_4_load_37 | 83 | 0.0045438 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-245_0_4_load_38 | 84 | 0.0068151 | 0.001708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-245_0_4_load_39 | 85 | 0.0037154 | 0.00093118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-245_0_4_load_40 | 86 | 0.0049736 | 0.0012465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-245_0_4_load_43 | 88 | 0.0083582 | 0.0020948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-245_0_4_load_44 | 89 | 0.0074538 | 0.0018681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-245_0_4_load_46 | 90 | 0.0026993 | 0.0006765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-245_0_4_load_61 | 92 | 0.002498 | 0.00062607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-245_0_4_load_63 | 93 | 0.0039401 | 0.00098749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-245_0_4_load_60 | 94 | 0.0026851 | 0.00067294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-245_0_4_load_64 | 95 | 0.004719 | 0.0011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-245_0_4_load_50 | 96 | 0.0016733 | 0.00041937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-245_0_4_load_51 | 97 | 0.0024582 | 0.00061609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-245_0_4_load_53 | 99 | 0.00088938 | 0.0002229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-245_0_4_load_57 | 102 | 0.0039591 | 0.00099224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-245_0_4_load_58 | 103 | 0.0043227 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-245_0_4_load_55 | 104 | 0.0076257 | 0.0019112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-245_0_4_load_59 | 105 | 0.0060576 | 0.0015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-245_0_4_load_80 | 106 | 0.00060094 | 0.00015061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-245_0_4_load_81 | 107 | 0.0008135 | 0.00020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-245_0_4_load_62 | 108 | 0.0030769 | 0.00077116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-245_0_4_load_77 | 109 | 0.00054933 | 0.00013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-245_0_4_load_85 | 110 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-245_0_4_load_78 | 112 | 0.0002662 | 6.6716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-245_0_4_load_76 | 113 | 0.0009431 | 0.00023636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-245_0_4_load_74 | 114 | 0.0014082 | 0.00035293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-245_0_4_load_75 | 115 | 0.0013228 | 0.00033153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-245_0_4_load_65 | 116 | 0.0017318 | 0.00043402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-245_0_4_load_66 | 117 | 0.0038893 | 0.00097475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-245_0_4_load_67 | 118 | 0.0023604 | 0.00059158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-245_0_4_load_68 | 119 | 0.0027195 | 0.00068156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-245_0_4_load_69 | 120 | 0.0016925 | 0.00042418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-245_0_4_load_70 | 121 | 0.00080246 | 0.00020111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-245_0_4_load_71 | 122 | 0.0026712 | 0.00066947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-245_0_4_load_72 | 123 | 0.0080046 | 0.0020061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-245_0_4_load_90 | 125 | 0.0017515 | 0.00043898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-245_0_4_load_91 | 126 | 0.0022325 | 0.00055952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-245_0_4_load_87 | 128 | 0.00082487 | 0.00020673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-245_0_4_load_88 | 129 | 0.0004546 | 0.00011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-245_0_4_load_89 | 130 | 0.00080934 | 0.00020284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-245_0_4_load_84 | 131 | 0.00096053 | 0.00024073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-245_0_4_load_83 | 132 | 0.0025328 | 0.00063477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-245_0_4_load_82 | 133 | 0.0015572 | 0.00039027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-245_0_4_load_102 | 134 | 0.00061769 | 0.00015481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-245_0_4_load_103 | 135 | 0.00038799 | 9.7238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-245_0_4_load_99 | 136 | 0.00094397 | 0.00023658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-245_0_4_load_114 | 137 | 0.00085911 | 0.00021531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-245_0_4_load_105 | 138 | 0.00058451 | 0.00014649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-245_0_4_load_100 | 139 | 0.0011987 | 0.00030042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-245_0_4_load_92 | 140 | 0.00037124 | 9.3042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-245_0_4_load_94 | 142 | 0.0012065 | 0.00030238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-245_0_4_load_97 | 144 | 0.00081266 | 0.00020367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-245_0_4_load_106 | 146 | 0.00055363 | 0.00013875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-245_0_4_load_104 | 147 | 0.00094213 | 0.00023612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-245_0_4_load_96 | 148 | 0.0015562 | 0.00039002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-245_0_4_load_101 | 149 | 0.0015405 | 0.00038609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-245_0_4_load_113 | 150 | 0.0036319 | 0.00091025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-245_0_4_load_111 | 151 | 0.0028012 | 0.00070206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-245_0_4_load_115 | 152 | 0.0024854 | 0.0006229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-245_0_4_load_107 | 153 | 0.0020023 | 0.00050183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-245_0_4_load_109 | 155 | 0.0017771 | 0.00044539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-245_0_4_load_110 | 156 | 0.0009105 | 0.00022819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-245_0_4_load_112 | 157 | 0.0013485 | 0.00033798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-245_0_4_load_116 | 158 | 0.00075948 | 0.00019034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-245_0_4_load_119 | 159 | 0.010409 | 0.0026086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-245_0_4_load_138 | 160 | 0.003788 | 0.00094937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-245_0_4_load_124 | 161 | 0.0032396 | 0.00081192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-245_0_4_load_125 | 162 | 0.0006528 | 0.00016361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-245_0_4_load_126 | 163 | 0.00062462 | 0.00015654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-245_0_4_load_128 | 164 | 0.00063932 | 0.00016023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-245_0_4_load_130 | 165 | 0.0020783 | 0.00052087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-245_0_4_load_134 | 166 | 0.00060701 | 0.00015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-245_0_4_load_131 | 167 | 0.0018796 | 0.00047107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-245_0_4_load_135 | 168 | 0.00074492 | 0.0001867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-245_0_4_load_141 | 169 | 0.0019615 | 0.00049159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-245_0_4_load_142 | 170 | 0.0018446 | 0.00046229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-245_0_4_load_136 | 171 | 0.00064509 | 0.00016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-245_0_4_load_137 | 172 | 0.00074071 | 0.00018564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-245_0_4_load_143 | 173 | 0.0017839 | 0.00044709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-245_0_4_load_163 | 174 | 0.020593 | 0.005161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-245_0_4_load_162 | 175 | 0.0018264 | 0.00045773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-245_0_4_load_158 | 177 | 0.0018388 | 0.00046084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_261-245_0_4_load_161 | 178 | 0.0014966 | 0.00037508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-245_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-245_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.039199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-245_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0059612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-245_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-245_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-245_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-245_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-245_0_4_line_7 |  | 6 | 56 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-245_0_4_line_8 |  | 7 | 57 | 0.018776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-245_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-245_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-245_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.069058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_261-245_0_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_261-245_0_4_line_13 |  | 9 | 60 | 0.041537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-245_0_4_line_14 |  | 10 | 16 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-245_0_4_line_15 |  | 11 | 17 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_261-245_0_4_line_16 |  | 12 | 36 | 0.022371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_261-245_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-245_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.037956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-245_0_4_line_19 |  | 15 | 34 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-245_0_4_line_20 |  | 16 | 61 | 0.028258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-245_0_4_line_21 |  | 17 | 62 | 0.0093999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_261-245_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.047893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-245_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.028098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-245_0_4_line_24 |  | 19 | 34 | 0.036345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-245_0_4_line_25 |  | 19 | 35 | 0.014534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-245_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.025333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-245_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.026018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-245_0_4_line_28 |  | 21 | 24 | 0.033726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-245_0_4_line_29 |  | 22 | 64 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-245_0_4_line_30 |  | 23 | 63 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-245_0_4_line_31 |  | 24 | 55 | 0.021971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-245_0_4_line_32 |  | 24 | 44 | 0.10594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-245_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.053496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-245_0_4_line_34 |  | 25 | 27 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-245_0_4_line_35 |  | 26 | 40 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-245_0_4_line_36 |  | 28 | 29 | 0.041435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_261-245_0_4_line_37 |  | 28 | 30 | 0.058817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-245_0_4_line_38 |  | 28 | 31 | 0.040804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_261-245_0_4_line_39 |  | 29 | 32 | 0.051019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-245_0_4_line_40 |  | 29 | 33 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_261-245_0_4_line_41 |  | 30 | 42 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-245_0_4_line_42 |  | 31 | 36 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_261-245_0_4_line_43 |  | 32 | 47 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-245_0_4_line_44 |  | 32 | 65 | 0.007715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-245_0_4_line_45 |  | 33 | 66 | 0.0040917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_261-245_0_4_line_46 |  | 35 | 39 | 0.00692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-245_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.014534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-245_0_4_line_48 |  | 37 | 39 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_261-245_0_4_line_49 |  | 38 | 69 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_261-245_0_4_line_50 |  | 40 | 41 | 0.077175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-245_0_4_line_51 |  | 41 | 49 | 0.019556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-245_0_4_line_52 |  | 41 | 50 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-245_0_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.067464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-245_0_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.059126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-245_0_4_line_55 |  | 45 | 70 | 0.024362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-245_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.062876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-245_0_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.056504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-245_0_4_line_58 |  | 48 | 73 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-245_0_4_line_59 |  | 49 | 74 | 0.006667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-245_0_4_line_60 |  | 49 | 75 | 0.008252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-245_0_4_line_61 |  | 50 | 61 | 0.043616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-245_0_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.025595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_261-245_0_4_line_63 |  | 51 | 53 | 0.039891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_261-245_0_4_line_64 |  | 51 | 54 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_261-245_0_4_line_65 |  | 52 | 76 | 0.01024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_261-245_0_4_line_66 |  | 54 | 77 | 0.027401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_261-245_0_4_line_67 |  | 55 | 81 | 0.0077829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-245_0_4_line_68 |  | 56 | 68 | 0.0014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-245_0_4_line_69 |  | 57 | 82 | 0.001603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-245_0_4_line_70 |  | 58 | 59 | 0.0534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-245_0_4_line_71 |  | 59 | 90 | 0.0093963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-245_0_4_line_72 |  | 61 | 78 | 0.058437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-245_0_4_line_73 |  | 62 | 173 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_261-245_0_4_line_74 |  | 63 | 160 | 0.023433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-245_0_4_line_75 |  | 66 | 176 | 0.011045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_261-245_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.0036293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-245_0_4_line_77 |  | 69 | 174 | 0.0029075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_261-245_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.065289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-245_0_4_line_79 |  | 72 | 153 | 0.16174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-245_0_4_line_80 |  | 76 | 106 | 0.013984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_261-245_0_4_line_81 |  | 77 | 165 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_261-245_0_4_line_82 |  | 77 | 162 | 0.0040854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-245_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0073892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-245_0_4_line_84 |  | 80 | 157 | 0.0051891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-245_0_4_line_85 |  | 81 | 159 | 0.029933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-245_0_4_line_86 |  | 82 | 86 | 1.4668e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-245_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.023052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-245_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0053507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-245_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.002154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-245_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.025316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-245_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-245_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.028844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-245_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.017097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-245_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-245_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.019895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-245_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.034794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-245_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.0098393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-245_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-245_0_4_line_99 |  | 94 | 103 | 0.00015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-245_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.035759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_261-245_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.022609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_261-245_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_261-245_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.021581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_261-245_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.016056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_261-245_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.02368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-245_0_4_line_106 |  | 100 | 103 | 0.0096428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-245_0_4_line_107 |  | 101 | 106 | 0.034289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_261-245_0_4_line_108 |  | 101 | 107 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-245_0_4_line_109 |  | 102 | 108 | 0.019345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-245_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-245_0_4_line_111 |  | 105 | 109 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-245_0_4_line_112 |  | 107 | 110 | 0.0041064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-245_0_4_line_113 |  | 108 | 111 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-245_0_4_line_114 |  | 109 | 112 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-245_0_4_line_115 |  | 109 | 113 | 0.011198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-245_0_4_line_116 |  | 110 | 132 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-245_0_4_line_117 |  | 111 | 114 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-245_0_4_line_118 |  | 111 | 115 | 0.013969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-245_0_4_line_119 |  | 112 | 124 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-245_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-245_0_4_line_121 |  | 114 | 123 | 0.0080357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-245_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-245_0_4_line_123 |  | 116 | 118 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-245_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-245_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-245_0_4_line_126 |  | 119 | 121 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-245_0_4_line_127 |  | 121 | 122 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-245_0_4_line_128 |  | 121 | 123 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-245_0_4_line_129 |  | 124 | 125 | 0.023724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-245_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.0042106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-245_0_4_line_131 |  | 126 | 140 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-245_0_4_line_132 |  | 127 | 128 | 0.014699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-245_0_4_line_133 |  | 127 | 129 | 0.020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-245_0_4_line_134 |  | 127 | 130 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-245_0_4_line_135 |  | 127 | 131 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-245_0_4_line_136 |  | 128 | 134 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-245_0_4_line_137 |  | 129 | 135 | 0.0008519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-245_0_4_line_138 |  | 130 | 136 | 0.0080725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-245_0_4_line_139 |  | 131 | 133 | 0.0032015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-245_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.031122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-245_0_4_line_141 |  | 134 | 137 | 0.0078698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-245_0_4_line_142 |  | 135 | 138 | 0.0024589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-245_0_4_line_143 |  | 136 | 139 | 0.036555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-245_0_4_line_144 |  | 137 | 152 | 0.01855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-245_0_4_line_145 |  | 138 | 147 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-245_0_4_line_146 |  | 139 | 149 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-245_0_4_line_147 |  | 140 | 141 | 0.0013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-245_0_4_line_148 |  | 141 | 142 | 0.021909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-245_0_4_line_149 |  | 141 | 143 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-245_0_4_line_150 |  | 143 | 144 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-245_0_4_line_151 |  | 144 | 148 | 0.0092098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-245_0_4_line_152 |  | 145 | 146 | 0.029079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-245_0_4_line_153 |  | 145 | 147 | 0.019564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-245_0_4_line_154 |  | 149 | 150 | 0.025561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-245_0_4_line_155 |  | 150 | 151 | 0.039296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-245_0_4_line_156 |  | 151 | 155 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-245_0_4_line_157 |  | 152 | 158 | 0.02197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-245_0_4_line_158 |  | 153 | 154 | 0.042737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-245_0_4_line_159 |  | 154 | 155 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-245_0_4_line_160 |  | 154 | 156 | 0.034442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-245_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.019436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-245_0_4_line_162 |  | 160 | 172 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-245_0_4_line_163 |  | 161 | 162 | 0.022221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-245_0_4_line_164 |  | 161 | 163 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-245_0_4_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0059933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-245_0_4_line_166 |  | 164 | 166 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-245_0_4_line_167 |  | 165 | 167 | 0.018951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_261-245_0_4_line_168 |  | 166 | 168 | 0.0064881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-245_0_4_line_169 |  | 167 | 169 | 0.0060617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_261-245_0_4_line_170 |  | 168 | 171 | 0.017516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-245_0_4_line_171 |  | 169 | 170 | 0.01803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_261-245_0_4_line_172 |  | 170 | 173 | 0.0058977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_261-245_0_4_line_173 |  | 171 | 172 | 0.0065438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-245_0_4_line_174 |  | 174 | 175 | 0.0068173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_261-245_0_4_line_175 |  | 175 | 178 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_261-245_0_4_line_176 |  | 176 | 177 | 0.0076503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_261-245_0_4_line_177 |  | 177 | 178 | 0.0081887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-245_0_4_trafo_133 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 179 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2680559.1991 | 1253147.0581 | 2680574.1824 | 1253143.4101 | 2680588.1984 | 1253140.999 | 2680606.848 | 1253139.6739 | 2680620.8142 | 1253139.8542
1 | 2680520.1856 | 1253145.3442 | 2680542.8044 | 1253147.9091 | 2680558.2221 | 1253147.296 | 2680559.1991 | 1253147.0581
2 | 2680620.8142 | 1253139.8542 | 2680622.6999 | 1253139.8786 | 2680626.7519 | 1253140.314
3 | 2680520.1856 | 1253145.3442 | 2680497.0611 | 1253141.0052
4 | 2680520.1856 | 1253145.3442 | 2680523.5117 | 1253159.9003 | 2680524.197 | 1253161.8264
5 | 2680638.3853 | 1253142.4115 | 2680633.008 | 1253140.9864 | 2680626.7519 | 1253140.314
6 | 2680530.6111 | 1253179.8548 | 2680524.197 | 1253161.8264
7 | 2680638.3853 | 1253142.4115 | 2680644.64 | 1253144.0692 | 2680650.1391 | 1253146.1057
8 | 2680530.6111 | 1253179.8548 | 2680536.9048 | 1253197.5447
9 | 2680801.5533 | 1253306.8397 | 2680810.8386 | 1253302.2908
10 | 2680801.5533 | 1253306.8397 | 2680803.4387 | 1253310.2346 | 2680806.5322 | 1253315.792
11 | 2680801.5533 | 1253306.8397 | 2680803.4387 | 1253310.2346 | 2680793.2223 | 1253315.6993 | 2680818.4902 | 1253362.9571
12 | 2680792.2731 | 1253302.8657 | 2680794.5397 | 1253305.9767 | 2680796.532 | 1253307.0714 | 2680799.1773 | 1253307.3187 | 2680801.5533 | 1253306.8397
13 | 2680810.8386 | 1253302.2908 | 2680826.1746 | 1253294.7776 | 2680847.8127 | 1253283.374
14 | 2680806.5322 | 1253315.792 | 2680816.7387 | 1253311.0499 | 2680823.0825 | 1253307.7938
15 | 2680818.4902 | 1253362.9571 | 2680813.2611 | 1253365.6989 | 2680810.007 | 1253370.2579 | 2680801.6554 | 1253374.8289
16 | 2680792.2731 | 1253302.8657 | 2680780.8069 | 1253283.6562
17 | 2680908.9292 | 1253186.7486 | 2680913.1138 | 1253174.3075
18 | 2680913.1138 | 1253174.3075 | 2680922.1386 | 1253170.4724 | 2680925.7602 | 1253162.7827 | 2680937.0432 | 1253157.7109 | 2680934.609 | 1253150.8503
19 | 2680934.609 | 1253150.8503 | 2680929.6373 | 1253155.7304 | 2680919.2808 | 1253160.4156
20 | 2680848.2225 | 1253294.8896 | 2680823.0825 | 1253307.7938
21 | 2680801.6554 | 1253374.8289 | 2680800.6708 | 1253375.3677 | 2680792.7118 | 1253377.642
22 | 2680886.1665 | 1253175.396 | 2680872.7041 | 1253145.0117 | 2680886.0092 | 1253138.8554
23 | 2680909.1013 | 1253133.8447 | 2680906.9985 | 1253129.2348 | 2680886.0092 | 1253138.8554
24 | 2680886.1665 | 1253175.396 | 2680919.2808 | 1253160.4156
25 | 2680886.1665 | 1253175.396 | 2680872.9254 | 1253181.3884
26 | 2680847.3802 | 1253411.8322 | 2680842.7846 | 1253415.1609 | 2680837.8788 | 1253417.996 | 2680824.336 | 1253421.5144
27 | 2680834.3088 | 1253389.3148 | 2680847.3802 | 1253411.8322
28 | 2680865.547 | 1253440.2792 | 2680859.1156 | 1253429.9503 | 2680847.3802 | 1253411.8322
29 | 2680799.2928 | 1253428.0204 | 2680824.336 | 1253421.5144
30 | 2680834.3088 | 1253389.3148 | 2680820.5536 | 1253395.8765 | 2680814.6474 | 1253397.5331
31 | 2680865.547 | 1253440.2792 | 2680844.2186 | 1253445.5533
32 | 2680865.547 | 1253440.2792 | 2680875.3792 | 1253454.0904 | 2680885.0717 | 1253467.0768 | 2680871.5416 | 1253473.1856 | 2680910.9617 | 1253515.6444
33 | 2680995.8023 | 1253280.4055 | 2680995.5478 | 1253275.2871 | 2680997.0492 | 1253273.106 | 2681000.8302 | 1253269.7663 | 2681001.9424 | 1253266.7904 | 2681001.3843 | 1253263.458 | 2680999.6158 | 1253260.8986 | 2680996.0746 | 1253261.0503 | 2680992.7616 | 1253254.4557 | 2680986.8489 | 1253250.3384 | 2680977.9219 | 1253244.2674 | 2680976.9874 | 1253242.4021
34 | 2680995.8023 | 1253280.4055 | 2680981.1288 | 1253287.5223
35 | 2680968.784 | 1253226.0289 | 2680976.9874 | 1253242.4021
36 | 2680751.2235 | 1253228.1169 | 2680748.16 | 1253220.3583 | 2680746.2854 | 1253215.6069 | 2680768.3438 | 1253198.3836
37 | 2680742.1156 | 1253177.7441 | 2680739.6703 | 1253178.3223 | 2680741.4687 | 1253185.3409 | 2680737.7429 | 1253186.302 | 2680736.698 | 1253186.5546 | 2680740.3807 | 1253201.4826 | 2680744.6744 | 1253211.4486 | 2680746.2854 | 1253215.6069 | 2680748.16 | 1253220.3583 | 2680751.2235 | 1253228.1169
38 | 2680751.2235 | 1253228.1169 | 2680759.7964 | 1253246.8922 | 2680765.9947 | 1253258.8412 | 2680769.4304 | 1253264.5971
39 | 2680768.3438 | 1253198.3836 | 2680780.1386 | 1253183.9892 | 2680791.6117 | 1253159.9944 | 2680794.2187 | 1253154.7594
40 | 2680768.3438 | 1253198.3836 | 2680774.4718 | 1253212.8701
41 | 2680742.1156 | 1253177.7441 | 2680754.7107 | 1253174.8129
42 | 2680769.4304 | 1253264.5971 | 2680780.8069 | 1253283.6562
43 | 2680794.2187 | 1253154.7594 | 2680797.8187 | 1253148.0924 | 2680805.3379 | 1253136.7976 | 2680813.1541 | 1253128.6314
44 | 2680794.2187 | 1253154.7594 | 2680789.4458 | 1253151.1583 | 2680788.9864 | 1253149.4842
45 | 2680774.4718 | 1253212.8701 | 2680776.0659 | 1253216.6385
46 | 2680872.9254 | 1253181.3884 | 2680866.6209 | 1253184.2415
47 | 2680847.813 | 1253197.7781 | 2680841.9211 | 1253200.4219 | 2680834.5527 | 1253203.729
48 | 2680847.813 | 1253197.7781 | 2680850.3195 | 1253191.6188 | 2680866.6209 | 1253184.2415
49 | 2680818.1534 | 1253211.0925 | 2680829.8032 | 1253205.8607 | 2680834.5527 | 1253203.729
50 | 2680901.9339 | 1253263.5104 | 2680931.0954 | 1253244.4833 | 2680938.6314 | 1253239.149 | 2680955.5589 | 1253229.6509 | 2680968.784 | 1253226.0289
51 | 2680909.0498 | 1253281.7323 | 2680901.9339 | 1253263.5104
52 | 2680901.9339 | 1253263.5104 | 2680886.1429 | 1253273.3716
53 | 2680910.9617 | 1253515.6444 | 2680925.8701 | 1253510.2663 | 2680931.8127 | 1253507.2118 | 2680947.8875 | 1253523.0433 | 2680963.1171 | 1253539.4303
54 | 2680963.1171 | 1253539.4303 | 2680979.7535 | 1253521.3664 | 2681009.7081 | 1253504.1133
55 | 2681010.653 | 1253482.2373 | 2681013.6217 | 1253501.8592 | 2681009.7081 | 1253504.1133
56 | 2680813.1541 | 1253128.6314 | 2680821.9347 | 1253119.4666 | 2680839.9316 | 1253102.9553 | 2680858.1089 | 1253089.8158 | 2680860.807 | 1253087.8622
57 | 2680860.807 | 1253087.8622 | 2680862.9609 | 1253093.1511 | 2680876.866 | 1253124.8424 | 2680862.0541 | 1253131.3673 | 2680862.0541 | 1253131.3673
58 | 2680862.0541 | 1253131.3673 | 2680865.0424 | 1253137.4459 | 2680850.9957 | 1253143.759
59 | 2680909.0498 | 1253281.7323 | 2680908.657 | 1253288.3875
60 | 2680909.0498 | 1253281.7323 | 2680917.1686 | 1253280.1309
61 | 2680848.2225 | 1253294.8896 | 2680875.6226 | 1253279.9413 | 2680886.1429 | 1253273.3716
62 | 2680711.3497 | 1253342.1588 | 2680686.3903 | 1253347.8272
63 | 2680711.3497 | 1253342.1588 | 2680711.4562 | 1253337.668 | 2680715.7956 | 1253328.2201 | 2680720.8931 | 1253322.9522 | 2680724.9847 | 1253316.7367 | 2680728.6885 | 1253309.6374 | 2680729.4767 | 1253307.5588
64 | 2680711.3497 | 1253342.1588 | 2680714.9438 | 1253366.3791
65 | 2680686.3903 | 1253347.8272 | 2680676.4047 | 1253350.095
66 | 2680712.2556 | 1253393.0536 | 2680715.3501 | 1253384.1447 | 2680716.4984 | 1253376.8549 | 2680714.9438 | 1253366.3791
67 | 2680844.2186 | 1253445.5533 | 2680836.6633 | 1253447.4215
68 | 2680650.1391 | 1253146.1057 | 2680651.5076 | 1253146.6125
69 | 2680536.9048 | 1253197.5447 | 2680537.4421 | 1253199.055
70 | 2680494.7795 | 1253217.3939 | 2680451.4765 | 1253188.165 | 2680450.5419 | 1253187.4846
71 | 2680494.7795 | 1253217.3939 | 2680502.5676 | 1253222.6508
72 | 2680848.2225 | 1253294.8896 | 2680862.8191 | 1253335.5859 | 2680877.1182 | 1253330.425
73 | 2680775.1891 | 1253384.9041 | 2680778.1184 | 1253384.0445 | 2680781.2095 | 1253380.9287 | 2680792.7118 | 1253377.642
74 | 2680792.0848 | 1253403.8616 | 2680814.6474 | 1253397.5331
75 | 2680782.2613 | 1253225.3046 | 2680778.6148 | 1253222.664 | 2680776.0659 | 1253216.6385
76 | 2680651.5076 | 1253146.6125 | 2680654.911 | 1253147.8729
77 | 2680818.1534 | 1253211.0925 | 2680815.5011 | 1253212.2836
78 | 2680816.2458 | 1253697.0652 | 2680841.3897 | 1253698.009 | 2680847.0916 | 1253698.7429 | 2680852.7838 | 1253700.7443 | 2680878.0721 | 1253713.5473
79 | 2680700.4307 | 1253584.1602 | 2680816.2458 | 1253697.0652
80 | 2680662.768 | 1253353.192 | 2680676.4047 | 1253350.095
81 | 2680712.2556 | 1253393.0536 | 2680724.0528 | 1253397.8179 | 2680728.1477 | 1253396.5839
82 | 2680712.2556 | 1253393.0536 | 2680710.8976 | 1253396.9067
83 | 2680753.4952 | 1253540.7506 | 2680746.3135 | 1253542.4891
84 | 2680741.27 | 1253543.71 | 2680746.3135 | 1253542.4891
85 | 2680836.6633 | 1253447.4215 | 2680807.6054 | 1253454.607
86 | 2680537.4426 | 1253199.0564 | 2680537.4421 | 1253199.055
87 | 2680540.9936 | 1253223.9637 | 2680538.1646 | 1253201.0857
88 | 2680540.9936 | 1253223.9637 | 2680541.6502 | 1253229.2739
89 | 2680538.1646 | 1253201.0857 | 2680538.1646 | 1253201.0857 | 2680537.4426 | 1253199.0564
90 | 2680533.9158 | 1253251.5879 | 2680540.3747 | 1253244.9707 | 2680542.6174 | 1253237.0953 | 2680541.6502 | 1253229.2739
91 | 2680533.9158 | 1253251.5879 | 2680531.63 | 1253244.8851 | 2680526.517 | 1253238.5442 | 2680516.8073 | 1253232.1133
92 | 2680533.9158 | 1253251.5879 | 2680532.5574 | 1253259.3641 | 2680527.633 | 1253279.7275
93 | 2680502.5676 | 1253222.6508 | 2680505.0231 | 1253224.3082 | 2680516.8073 | 1253232.1133
94 | 2680525.8035 | 1253293.2198 | 2680527.2722 | 1253281.2197 | 2680527.633 | 1253279.7275
95 | 2680525.8035 | 1253293.2198 | 2680525.4064 | 1253313.1107
96 | 2680525.8035 | 1253293.2198 | 2680492.0063 | 1253284.9531
97 | 2680524.1025 | 1253322.8225 | 2680525.33 | 1253316.9422 | 2680525.4064 | 1253313.1107
98 | 2680466.5379 | 1253281.4653 | 2680479.0153 | 1253281.7756 | 2680492.0063 | 1253284.9531
99 | 2680524.0716 | 1253322.9706 | 2680524.1025 | 1253322.8225
100 | 2680595.1783 | 1253355.4342 | 2680587.6974 | 1253354.6517 | 2680567.0703 | 1253354.9491 | 2680559.5659 | 1253353.6989
101 | 2680538.0971 | 1253346.9492 | 2680552.389 | 1253352.5032 | 2680559.5659 | 1253353.6989
102 | 2680595.1783 | 1253355.4342 | 2680608.472 | 1253356.8248 | 2680616.0105 | 1253358.9423
103 | 2680522.1012 | 1253332.4099 | 2680538.0971 | 1253346.9492
104 | 2680630.9745 | 1253364.5478 | 2680624.8219 | 1253361.4173 | 2680616.0105 | 1253358.9423
105 | 2680522.1012 | 1253332.4099 | 2680511.7154 | 1253353.6912
106 | 2680522.1012 | 1253332.4099 | 2680524.0716 | 1253322.9706
107 | 2680630.9745 | 1253364.5478 | 2680637.2641 | 1253359.8299 | 2680644.4936 | 1253357.0262 | 2680662.5271 | 1253353.2467 | 2680662.768 | 1253353.192
108 | 2680630.9745 | 1253364.5478 | 2680626.3427 | 1253368.8769 | 2680623.1137 | 1253374.4956
109 | 2680503.1219 | 1253371.0212 | 2680505.6918 | 1253366.0342 | 2680511.7154 | 1253353.6912
110 | 2680522.8336 | 1253385.8398 | 2680527.052 | 1253372.8629 | 2680527.8429 | 1253371.158
111 | 2680518.6095 | 1253398.8342 | 2680522.8336 | 1253385.8398
112 | 2680623.1137 | 1253374.4956 | 2680621.0676 | 1253378.0559
113 | 2680495.6317 | 1253385.5565 | 2680503.1219 | 1253371.0212
114 | 2680518.6095 | 1253398.8342 | 2680528.4521 | 1253404.5245
115 | 2680518.6095 | 1253398.8342 | 2680508.9135 | 1253393.2314
116 | 2680615.6667 | 1253387.4538 | 2680621.0676 | 1253378.0559
117 | 2680495.6317 | 1253385.5565 | 2680484.2962 | 1253380.6471
118 | 2680495.6317 | 1253385.5565 | 2680507.727 | 1253392.5458
119 | 2680545.9846 | 1253413.9176 | 2680540.217 | 1253411.3261 | 2680528.4521 | 1253404.5245
120 | 2680507.727 | 1253392.5458 | 2680508.9135 | 1253393.2314
121 | 2680476.753 | 1253377.925 | 2680480.5232 | 1253379.0131 | 2680484.2962 | 1253380.6471
122 | 2680409.7852 | 1253367.609 | 2680430.71 | 1253370.2121
123 | 2680409.7852 | 1253367.609 | 2680398.891 | 1253366.2537
124 | 2680430.71 | 1253370.2121 | 2680442.51 | 1253371.68
125 | 2680398.891 | 1253366.2537 | 2680393.3468 | 1253365.564 | 2680386.5072 | 1253365.0423
126 | 2680460.0725 | 1253374.1094 | 2680455.8573 | 1253373.3405 | 2680442.51 | 1253371.68
127 | 2680456.2792 | 1253350.6182 | 2680460.0725 | 1253374.1094
128 | 2680460.0725 | 1253374.1094 | 2680469.444 | 1253375.8158 | 2680476.753 | 1253377.925
129 | 2680545.9846 | 1253413.9176 | 2680537.5656 | 1253436.0978
130 | 2680536.0714 | 1253440.0344 | 2680537.5656 | 1253436.0978
131 | 2680536.0714 | 1253440.0344 | 2680533.2198 | 1253447.547 | 2680533.9323 | 1253456.7862
132 | 2680589.9204 | 1253433.0404 | 2680594.5006 | 1253434.1591 | 2680604.0806 | 1253436.9694
133 | 2680589.9204 | 1253433.0404 | 2680588.7015 | 1253440.5406 | 2680583.5368 | 1253452.8127
134 | 2680589.9204 | 1253433.0404 | 2680594.7061 | 1253437.9092 | 2680603.2102 | 1253441.7944 | 2680605.4043 | 1253443.0332
135 | 2680589.9204 | 1253433.0404 | 2680594.9629 | 1253423.4797 | 2680598.5643 | 1253417.213
136 | 2680604.0806 | 1253436.9694 | 2680620.6886 | 1253441.8412
137 | 2680583.2064 | 1253453.5979 | 2680583.5368 | 1253452.8127
138 | 2680612.4338 | 1253447.002 | 2680605.4043 | 1253443.0332
139 | 2680598.5643 | 1253417.213 | 2680600.1595 | 1253414.4373
140 | 2680615.6667 | 1253387.4538 | 2680600.1595 | 1253414.4373
141 | 2680620.6886 | 1253441.8412 | 2680622.2866 | 1253442.3099 | 2680628.207 | 1253444.1656
142 | 2680582.2526 | 1253455.8643 | 2680582.2526 | 1253455.8643 | 2680583.2064 | 1253453.5979
143 | 2680612.4338 | 1253447.002 | 2680615.783 | 1253448.893 | 2680621.553 | 1253452.9635 | 2680623.7602 | 1253455.4509 | 2680624.4471 | 1253458.2068 | 2680623.9855 | 1253464.95 | 2680619.008 | 1253471.9541 | 2680616.7646 | 1253475.422
144 | 2680645.9782 | 1253449.4701 | 2680640.793 | 1253448.1106 | 2680628.207 | 1253444.1656
145 | 2680582.2526 | 1253455.8643 | 2680572.8645 | 1253472.1997
146 | 2680616.7646 | 1253475.422 | 2680611.5851 | 1253483.4284 | 2680611.1526 | 1253486.9095
147 | 2680534.0344 | 1253458.1104 | 2680533.9323 | 1253456.7862
148 | 2680512.5701 | 1253453.4152 | 2680534.0344 | 1253458.1104
149 | 2680535.8854 | 1253482.3537 | 2680534.0344 | 1253458.1104
150 | 2680535.8854 | 1253482.3537 | 2680525.1868 | 1253480.3811
151 | 2680516.1297 | 1253478.7113 | 2680525.1868 | 1253480.3811
152 | 2680560.4842 | 1253460.2049 | 2680563.116 | 1253489.1623
153 | 2680563.116 | 1253489.1623 | 2680572.8645 | 1253472.1997
154 | 2680611.1526 | 1253486.9095 | 2680610.4665 | 1253492.431 | 2680612.8469 | 1253500.4916 | 2680616.9215 | 1253506.0401 | 2680620.4489 | 1253509.1585
155 | 2680620.4489 | 1253509.1585 | 2680628.7765 | 1253516.5204 | 2680641.4232 | 1253523.7201 | 2680653.9416 | 1253529.107
156 | 2680673.3088 | 1253537.2188 | 2680656.1266 | 1253530.0472 | 2680653.9416 | 1253529.107
157 | 2680667.2297 | 1253455.0423 | 2680645.9782 | 1253449.4701
158 | 2680688.0158 | 1253543.2691 | 2680700.2589 | 1253583.388 | 2680700.4307 | 1253584.1602
159 | 2680688.0158 | 1253543.2691 | 2680687.7976 | 1253543.2216 | 2680682.5373 | 1253541.0706 | 2680673.3088 | 1253537.2188
160 | 2680688.0158 | 1253543.2691 | 2680705.8983 | 1253546.6485 | 2680714.191 | 1253547.2063 | 2680722.1176 | 1253546.9363
161 | 2680741.27 | 1253543.71 | 2680737.2852 | 1253544.6747 | 2680729.8966 | 1253545.8749 | 2680722.1176 | 1253546.9363 | 2680722.1176 | 1253546.9363
162 | 2680770.3487 | 1253409.9583 | 2680792.0848 | 1253403.8616
163 | 2680703.5112 | 1253417.8642 | 2680703.5112 | 1253417.8642 | 2680710.8976 | 1253396.9067
164 | 2680718.5938 | 1253421.8058 | 2680716.8802 | 1253421.9049 | 2680703.5112 | 1253417.8642
165 | 2680724.5771 | 1253421.46 | 2680718.5938 | 1253421.8058
166 | 2680724.5771 | 1253421.46 | 2680730.5792 | 1253421.1131 | 2680740.9357 | 1253418.2083
167 | 2680728.1477 | 1253396.5839 | 2680739.1614 | 1253393.2648 | 2680743.7223 | 1253394.1387 | 2680746.4132 | 1253393.349
168 | 2680747.1827 | 1253416.4561 | 2680740.9357 | 1253418.2083
169 | 2680752.2297 | 1253391.6421 | 2680746.4132 | 1253393.349
170 | 2680747.1827 | 1253416.4561 | 2680764.048 | 1253411.7256
171 | 2680752.2297 | 1253391.6421 | 2680769.5301 | 1253386.5649
172 | 2680775.1891 | 1253384.9041 | 2680769.5301 | 1253386.5649
173 | 2680770.3487 | 1253409.9583 | 2680764.048 | 1253411.7256
174 | 2680809.2821 | 1253215.0764 | 2680815.5011 | 1253212.2836
175 | 2680797.1767 | 1253220.5129 | 2680809.2821 | 1253215.0764
176 | 2680782.2613 | 1253225.3046 | 2680787.9676 | 1253224.6486 | 2680789.7067 | 1253223.8676
177 | 2680797.1767 | 1253220.5129 | 2680789.7067 | 1253223.8676

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680559.1991 | 1253147.0581
1 | 2680620.8142 | 1253139.8542
2 | 2680520.1856 | 1253145.3442
3 | 2680626.7519 | 1253140.314
4 | 2680497.0611 | 1253141.0052
5 | 2680524.197 | 1253161.8264
6 | 2680638.3853 | 1253142.4115
7 | 2680530.6111 | 1253179.8548
8 | 2680801.5533 | 1253306.8397
9 | 2680810.8386 | 1253302.2908
10 | 2680806.5322 | 1253315.792
11 | 2680818.4902 | 1253362.9571
12 | 2680792.2731 | 1253302.8657
13 | 2680913.1138 | 1253174.3075
14 | 2680908.9292 | 1253186.7486
15 | 2680934.609 | 1253150.8503
16 | 2680823.0825 | 1253307.7938
17 | 2680801.6554 | 1253374.8289
18 | 2680886.0092 | 1253138.8554
19 | 2680886.1665 | 1253175.396
20 | 2680909.1013 | 1253133.8447
21 | 2680847.3802 | 1253411.8322
22 | 2680824.336 | 1253421.5144
23 | 2680834.3088 | 1253389.3148
24 | 2680865.547 | 1253440.2792
25 | 2680995.8023 | 1253280.4055
26 | 2680976.9874 | 1253242.4021
27 | 2680981.1288 | 1253287.5223
28 | 2680751.2235 | 1253228.1169
29 | 2680768.3438 | 1253198.3836
30 | 2680742.1156 | 1253177.7441
31 | 2680769.4304 | 1253264.5971
32 | 2680794.2187 | 1253154.7594
33 | 2680774.4718 | 1253212.87
34 | 2680919.2808 | 1253160.4156
35 | 2680872.9254 | 1253181.3884
36 | 2680780.8069 | 1253283.6562
37 | 2680847.813 | 1253197.7781
38 | 2680834.5527 | 1253203.729
39 | 2680866.6209 | 1253184.2415
40 | 2680968.784 | 1253226.0289
41 | 2680901.9339 | 1253263.5104
42 | 2680754.7107 | 1253174.8129
43 | 2680963.1171 | 1253539.4303
44 | 2680910.9617 | 1253515.6444
45 | 2681009.7081 | 1253504.1133
46 | 2680860.807 | 1253087.8622
47 | 2680813.1541 | 1253128.6314
48 | 2680862.0541 | 1253131.3673
49 | 2680909.0498 | 1253281.7323
50 | 2680886.1429 | 1253273.3716
51 | 2680711.3497 | 1253342.1588
52 | 2680686.3903 | 1253347.8272
53 | 2680729.4767 | 1253307.5588
54 | 2680714.9438 | 1253366.3791
55 | 2680844.2186 | 1253445.5533
56 | 2680650.1391 | 1253146.1057
57 | 2680536.9048 | 1253197.5447
58 | 2680450.5419 | 1253187.4846
59 | 2680494.7795 | 1253217.3939
60 | 2680847.8127 | 1253283.374
61 | 2680848.2225 | 1253294.8896
62 | 2680792.7118 | 1253377.642
63 | 2680814.6474 | 1253397.5331
64 | 2680799.2928 | 1253428.0204
65 | 2680788.9864 | 1253149.4842
66 | 2680776.0659 | 1253216.6385
67 | 2680654.911 | 1253147.8729
68 | 2680651.5076 | 1253146.6125
69 | 2680818.1534 | 1253211.0925
70 | 2681010.653 | 1253482.2373
71 | 2680878.0721 | 1253713.5473
72 | 2680816.2458 | 1253697.0652
73 | 2680850.9957 | 1253143.759
74 | 2680908.657 | 1253288.3875
75 | 2680917.1686 | 1253280.1309
76 | 2680676.4047 | 1253350.095
77 | 2680712.2556 | 1253393.0536
78 | 2680877.1182 | 1253330.425
79 | 2680753.4952 | 1253540.7506
80 | 2680746.3135 | 1253542.4891
81 | 2680836.6633 | 1253447.4215
82 | 2680537.4421 | 1253199.055
83 | 2680540.9936 | 1253223.9637
84 | 2680538.1646 | 1253201.0857
85 | 2680541.6502 | 1253229.2739
86 | 2680537.4426 | 1253199.0564
87 | 2680533.9158 | 1253251.5879
88 | 2680516.8073 | 1253232.1133
89 | 2680527.633 | 1253279.7275
90 | 2680502.5676 | 1253222.6508
91 | 2680525.8035 | 1253293.2198
92 | 2680525.4064 | 1253313.1107
93 | 2680492.0063 | 1253284.9531
94 | 2680524.1025 | 1253322.8225
95 | 2680466.5379 | 1253281.4653
96 | 2680559.5659 | 1253353.6989
97 | 2680595.1783 | 1253355.4342
98 | 2680538.0971 | 1253346.9492
99 | 2680616.0105 | 1253358.9423
100 | 2680522.1012 | 1253332.4099
101 | 2680630.9745 | 1253364.5478
102 | 2680511.7154 | 1253353.6912
103 | 2680524.0716 | 1253322.9706
104 | 2680527.8429 | 1253371.158
105 | 2680522.8336 | 1253385.8398
106 | 2680662.768 | 1253353.192
107 | 2680623.1137 | 1253374.4956
108 | 2680503.1219 | 1253371.0212
109 | 2680518.6095 | 1253398.8342
110 | 2680621.0676 | 1253378.0559
111 | 2680495.6317 | 1253385.5565
112 | 2680528.4521 | 1253404.5245
113 | 2680508.9135 | 1253393.2314
114 | 2680484.2962 | 1253380.6471
115 | 2680507.727 | 1253392.5458
116 | 2680409.7852 | 1253367.609
117 | 2680430.71 | 1253370.2121
118 | 2680398.891 | 1253366.2537
119 | 2680442.51 | 1253371.68
120 | 2680386.5072 | 1253365.0423
121 | 2680460.0725 | 1253374.1094
122 | 2680456.2792 | 1253350.6182
123 | 2680476.753 | 1253377.925
124 | 2680545.9846 | 1253413.9176
125 | 2680537.5656 | 1253436.0978
126 | 2680536.0714 | 1253440.0344
127 | 2680589.9204 | 1253433.0404
128 | 2680604.0806 | 1253436.9694
129 | 2680583.5368 | 1253452.8127
130 | 2680605.4043 | 1253443.0332
131 | 2680598.5643 | 1253417.213
132 | 2680615.6667 | 1253387.4538
133 | 2680600.1595 | 1253414.4373
134 | 2680620.6886 | 1253441.8412
135 | 2680583.2064 | 1253453.5979
136 | 2680612.4338 | 1253447.002
137 | 2680628.207 | 1253444.1656
138 | 2680582.2526 | 1253455.8643
139 | 2680616.7646 | 1253475.422
140 | 2680533.9323 | 1253456.7862
141 | 2680534.0344 | 1253458.1104
142 | 2680512.5701 | 1253453.4152
143 | 2680535.8854 | 1253482.3537
144 | 2680525.1868 | 1253480.3811
145 | 2680563.116 | 1253489.1623
146 | 2680560.4842 | 1253460.2049
147 | 2680572.8645 | 1253472.1997
148 | 2680516.1297 | 1253478.7113
149 | 2680611.1526 | 1253486.9095
150 | 2680620.4489 | 1253509.1585
151 | 2680653.9416 | 1253529.107
152 | 2680645.9782 | 1253449.4701
153 | 2680700.4307 | 1253584.1602
154 | 2680688.0158 | 1253543.2691
155 | 2680673.3088 | 1253537.2188
156 | 2680722.1176 | 1253546.9363
157 | 2680741.27 | 1253543.71
158 | 2680667.2297 | 1253455.0423
159 | 2680807.6054 | 1253454.607
160 | 2680792.0848 | 1253403.8616
161 | 2680703.5112 | 1253417.8642
162 | 2680710.8976 | 1253396.9067
163 | 2680718.5938 | 1253421.8058
164 | 2680724.5771 | 1253421.46
165 | 2680728.1477 | 1253396.5839
166 | 2680740.9357 | 1253418.2083
167 | 2680746.4132 | 1253393.349
168 | 2680747.1827 | 1253416.4561
169 | 2680752.2297 | 1253391.6421
170 | 2680769.5301 | 1253386.5649
171 | 2680764.048 | 1253411.7256
172 | 2680770.3487 | 1253409.9583
173 | 2680775.1891 | 1253384.9041
174 | 2680815.5011 | 1253212.2836
175 | 2680809.2821 | 1253215.0764
176 | 2680782.2613 | 1253225.3046
177 | 2680789.7067 | 1253223.8676
178 | 2680797.1767 | 1253220.5129
179 | 2680711.3497 | 1253342.1588

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97414 | -0.49889 | 0.0046839 | 0.0011739
1 | 0.97375 | -0.50657 | 0.00043376 | 0.00010871
2 | 0.97455 | -0.49069 | 0 | 0
3 | 0.97371 | -0.50726 | 0.0021584 | 0.00054093
4 | 0.97439 | -0.49384 | 0.0072813 | 0.0018249
5 | 0.97485 | -0.48488 | 0.0064869 | 0.0016258
6 | 0.97367 | -0.50816 | 0.0025076 | 0.00062846
7 | 0.9753 | -0.47605 | 0.005487 | 0.0013752
8 | 0.9826 | -0.33237 | 0 | 0
9 | 0.98247 | -0.33484 | 0.0020578 | 0.00051574
10 | 0.9818 | -0.34785 | 0 | 0
11 | 0.986 | -0.26662 | 0 | 0
12 | 0.9823 | -0.33816 | 0 | 0
13 | 0.97216 | -0.53683 | 0 | 0
14 | 0.97172 | -0.54566 | 0.036478 | 0.0091422
15 | 0.97346 | -0.51133 | 0 | 0
16 | 0.98038 | -0.37568 | 0.017986 | 0.0045076
17 | 0.98703 | -0.24669 | 0.0019298 | 0.00048365
18 | 0.97478 | -0.48528 | 0 | 0
19 | 0.97541 | -0.47293 | 0 | 0
20 | 0.97441 | -0.49254 | 0.014065 | 0.0035251
21 | 0.98277 | -0.33011 | 0 | 0
22 | 0.98255 | -0.33445 | 0.0077524 | 0.0019429
23 | 0.98389 | -0.3084 | 0 | 0
24 | 0.98163 | -0.35252 | 0 | 0
25 | 0.97275 | -0.52533 | 0 | 0
26 | 0.97332 | -0.51403 | 0.011519 | 0.0028868
27 | 0.97258 | -0.52877 | 0.011471 | 0.002875
28 | 0.98008 | -0.38141 | 0 | 0
29 | 0.97905 | -0.40162 | 0 | 0
30 | 0.97991 | -0.38483 | 0 | 0
31 | 0.98113 | -0.36096 | 0.00085043 | 0.00021314
32 | 0.97833 | -0.41564 | 0 | 0
33 | 0.97871 | -0.40822 | 0.0015657 | 0.0003924
34 | 0.97408 | -0.49904 | 0.002669 | 0.00066891
35 | 0.97613 | -0.45877 | 0.0011038 | 0.00027663
36 | 0.98171 | -0.34977 | 0.0033255 | 0.00083345
37 | 0.97717 | -0.43837 | 0 | 0
38 | 0.97737 | -0.43436 | 0.0013341 | 0.00033436
39 | 0.97648 | -0.4519 | 0.0060551 | 0.0015176
40 | 0.97372 | -0.50629 | 0 | 0
41 | 0.97537 | -0.47372 | 0 | 0
42 | 0.97987 | -0.38559 | 0.0032041 | 0.00080301
43 | 0.98071 | -0.37043 | 0 | 0
44 | 0.98107 | -0.36346 | 0 | 0
45 | 0.9804 | -0.37654 | 0.003925 | 0.00098369
46 | 0.97723 | -0.43738 | 0 | 0
47 | 0.97796 | -0.42303 | 0 | 0
48 | 0.97657 | -0.45029 | 0.00633 | 0.0015865
49 | 0.97478 | -0.48529 | 0 | 0
50 | 0.97633 | -0.45489 | 0.0019377 | 0.00048563
51 | 0.99531 | -0.088559 | 0 | 0
52 | 0.99401 | -0.1134 | 0.0031487 | 0.00078915
53 | 1 | 0 | -0.5183 | -0.1332
54 | 0.99368 | -0.11949 | 0.001565 | 0.00039223
55 | 0.981 | -0.36488 | 0.010347 | 0.0025932
56 | 0.97365 | -0.50852 | 0.00060368 | 0.0001513
57 | 0.97583 | -0.46551 | 0.0042794 | 0.0010725
58 | 0.97739 | -0.435 | 0.0082132 | 0.0020584
59 | 0.97779 | -0.427 | 0.0039498 | 0.00098992
60 | 0.98204 | -0.34325 | 0.011201 | 0.0028071
61 | 0.97865 | -0.40938 | 0 | 0
62 | 0.9875 | -0.23772 | 0.0019033 | 0.000477
63 | 0.9848 | -0.2906 | 0.0021185 | 0.00053095
64 | 0.98251 | -0.33527 | 0.00175 | 0.00043858
65 | 0.97831 | -0.416 | 0.002579 | 0.00064637
66 | 0.97862 | -0.40991 | 0.0019821 | 0.00049676
67 | 0.97364 | -0.5086 | 0.0006684 | 0.00016752
68 | 0.97365 | -0.50855 | 0.00033587 | 8.4178e-05
69 | 0.97763 | -0.4293 | 0.0012763 | 0.00031986
70 | 0.98036 | -0.37732 | 0.0017727 | 0.00044427
71 | 0.98305 | -0.3254 | 0.0053664 | 0.001345
72 | 0.98338 | -0.31908 | 0 | 0
73 | 0.97644 | -0.45279 | 0.00618 | 0.0015489
74 | 0.97471 | -0.48662 | 0.010918 | 0.0027362
75 | 0.97462 | -0.48852 | 0.021349 | 0.0053506
76 | 0.99349 | -0.12321 | 0.0027163 | 0.00068078
77 | 0.99187 | -0.15404 | 0 | 0
78 | 0.97819 | -0.41835 | 0.0084304 | 0.0021129
79 | 0.98405 | -0.30589 | 0.0013023 | 0.00032639
80 | 0.98406 | -0.30571 | 0.0044134 | 0.0011061
81 | 0.98085 | -0.36781 | 0.010325 | 0.0025876
82 | 0.97588 | -0.46448 | 0.0038546 | 0.00096606
83 | 0.97705 | -0.44145 | 0.0045438 | 0.0011388
84 | 0.97597 | -0.46276 | 0.0068151 | 0.001708
85 | 0.97733 | -0.43606 | 0.0037154 | 0.00093118
86 | 0.97588 | -0.46448 | 0.0049736 | 0.0012465
87 | 0.97871 | -0.40892 | 0 | 0
88 | 0.97813 | -0.42028 | 0.0083582 | 0.0020948
89 | 0.98091 | -0.36595 | 0.0074538 | 0.0018681
90 | 0.9779 | -0.42491 | 0.0026993 | 0.0006765
91 | 0.98205 | -0.34388 | 0 | 0
92 | 0.98386 | -0.30864 | 0.002498 | 0.00062607
93 | 0.98177 | -0.34933 | 0.0039401 | 0.00098749
94 | 0.98478 | -0.29082 | 0.0026851 | 0.00067294
95 | 0.98165 | -0.35153 | 0.004719 | 0.0011827
96 | 0.98827 | -0.22345 | 0.0016733 | 0.00041937
97 | 0.98964 | -0.19694 | 0.0024582 | 0.00061609
98 | 0.9874 | -0.24007 | 0 | 0
99 | 0.99047 | -0.18103 | 0.00088938 | 0.0002229
100 | 0.98576 | -0.2719 | 0 | 0
101 | 0.9911 | -0.16893 | 0 | 0
102 | 0.98451 | -0.29615 | 0.0039591 | 0.00099224
103 | 0.98479 | -0.29054 | 0.0043227 | 0.0010834
104 | 0.98195 | -0.34623 | 0.0076257 | 0.0019112
105 | 0.98206 | -0.34409 | 0.0060576 | 0.0015182
106 | 0.9928 | -0.13646 | 0.00060094 | 0.00015061
107 | 0.99058 | -0.17897 | 0.0008135 | 0.00020388
108 | 0.98356 | -0.31463 | 0.0030769 | 0.00077116
109 | 0.98223 | -0.34071 | 0.00054933 | 0.00013767
110 | 0.99042 | -0.18213 | 0.0017088 | 0.00042826
111 | 0.98281 | -0.32937 | 0 | 0
112 | 0.98214 | -0.3424 | 0.0002662 | 6.6716e-05
113 | 0.98246 | -0.33617 | 0.0009431 | 0.00023636
114 | 0.98252 | -0.335 | 0.0014082 | 0.00035293
115 | 0.98249 | -0.33559 | 0.0013228 | 0.00033153
116 | 0.98167 | -0.35164 | 0.0017318 | 0.00043402
117 | 0.98178 | -0.34943 | 0.0038893 | 0.00097475
118 | 0.98163 | -0.35245 | 0.0023604 | 0.00059158
119 | 0.98189 | -0.34735 | 0.0027195 | 0.00068156
120 | 0.98161 | -0.35283 | 0.0016925 | 0.00042418
121 | 0.98209 | -0.34338 | 0.00080246 | 0.00020111
122 | 0.98203 | -0.34453 | 0.0026712 | 0.00066947
123 | 0.98234 | -0.33847 | 0.0080046 | 0.0020061
124 | 0.982 | -0.34525 | 0 | 0
125 | 0.98182 | -0.34865 | 0.0017515 | 0.00043898
126 | 0.9818 | -0.34912 | 0.0022325 | 0.00055952
127 | 0.98817 | -0.22568 | 0 | 0
128 | 0.9881 | -0.22714 | 0.00082487 | 0.00020673
129 | 0.98812 | -0.22677 | 0.0004546 | 0.00011393
130 | 0.98769 | -0.23505 | 0.00080934 | 0.00020284
131 | 0.98878 | -0.21392 | 0.00096053 | 0.00024073
132 | 0.99001 | -0.19014 | 0.0025328 | 0.00063477
133 | 0.98889 | -0.21178 | 0.0015572 | 0.00039027
134 | 0.98802 | -0.2286 | 0.00061769 | 0.00015481
135 | 0.98811 | -0.22681 | 0.00038799 | 9.7238e-05
136 | 0.98749 | -0.23898 | 0.00094397 | 0.00023658
137 | 0.98799 | -0.22917 | 0.00085911 | 0.00021531
138 | 0.98811 | -0.2269 | 0.00058451 | 0.00014649
139 | 0.9866 | -0.25619 | 0.0011987 | 0.00030042
140 | 0.98174 | -0.35036 | 0.00037124 | 9.3042e-05
141 | 0.98173 | -0.35045 | 0 | 0
142 | 0.98171 | -0.35092 | 0.0012065 | 0.00030238
143 | 0.98168 | -0.35149 | 0 | 0
144 | 0.98165 | -0.35195 | 0.00081266 | 0.00020367
145 | 0.98807 | -0.2276 | 0 | 0
146 | 0.98806 | -0.22789 | 0.00055363 | 0.00013875
147 | 0.98808 | -0.2274 | 0.00094213 | 0.00023612
148 | 0.98164 | -0.35221 | 0.0015562 | 0.00039002
149 | 0.9863 | -0.26205 | 0.0015405 | 0.00038609
150 | 0.98575 | -0.27285 | 0.0036319 | 0.00091025
151 | 0.98502 | -0.28691 | 0.0028012 | 0.00070206
152 | 0.98794 | -0.23025 | 0.0024854 | 0.0006229
153 | 0.98418 | -0.30344 | 0.0020023 | 0.00050183
154 | 0.98447 | -0.29777 | 0 | 0
155 | 0.98469 | -0.29338 | 0.0017771 | 0.00044539
156 | 0.98422 | -0.30271 | 0.0009105 | 0.00022819
157 | 0.98409 | -0.30518 | 0.0013485 | 0.00033798
158 | 0.98792 | -0.23055 | 0.00075948 | 0.00019034
159 | 0.98056 | -0.37345 | 0.010409 | 0.0026086
160 | 0.98585 | -0.27023 | 0.003788 | 0.00094937
161 | 0.99042 | -0.18183 | 0.0032396 | 0.00081192
162 | 0.99164 | -0.15839 | 0.0006528 | 0.00016361
163 | 0.98961 | -0.19751 | 0.00062462 | 0.00015654
164 | 0.9893 | -0.20344 | 0.00063932 | 0.00016023
165 | 0.99098 | -0.171 | 0.0020783 | 0.00052087
166 | 0.98845 | -0.21986 | 0.00060701 | 0.00015213
167 | 0.99 | -0.18978 | 0.0018796 | 0.00047107
168 | 0.98812 | -0.22615 | 0.00074492 | 0.0001867
169 | 0.98969 | -0.19574 | 0.0019615 | 0.00049159
170 | 0.98877 | -0.21333 | 0.0018446 | 0.00046229
171 | 0.98726 | -0.24292 | 0.00064509 | 0.00016168
172 | 0.98694 | -0.24912 | 0.00074071 | 0.00018564
173 | 0.98847 | -0.21905 | 0.0017839 | 0.00044709
174 | 0.97767 | -0.42847 | 0.020593 | 0.005161
175 | 0.97781 | -0.42587 | 0.0018264 | 0.00045773
176 | 0.97839 | -0.41437 | 0 | 0
177 | 0.97824 | -0.41747 | 0.0018388 | 0.00046084
178 | 0.97807 | -0.42071 | 0.0014966 | 0.00037508
179 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0067105 | 0.0016817 | -0.006708 | -0.0016809 | 2.4551e-06 | 7.9586e-07 | 0.01025 | 0.010251 | 0.010251 | 0.97414 | -0.49889 | 0.97375 | -0.50657 | 2.8161
1 | -0.011394 | -0.0028556 | 0.011399 | 0.002858 | 4.4531e-06 | 2.3617e-06 | 0.017405 | 0.017405 | 0.017405 | 0.97414 | -0.49889 | 0.97455 | -0.49069 | 4.7816
2 | 0.0062743 | 0.0015722 | -0.0062741 | -0.0015722 | 2.055e-07 | 5.7368e-08 | 0.0095879 | 0.0095879 | 0.0095879 | 0.97375 | -0.50657 | 0.97371 | -0.50726 | 2.634
3 | 0.0072824 | 0.0018253 | -0.0072813 | -0.0018249 | 1.0909e-06 | 4.0505e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.97455 | -0.49069 | 0.97439 | -0.49384 | 3.0548
4 | -0.018681 | -0.0046832 | 0.018686 | 0.0046863 | 5.1795e-06 | 3.1033e-06 | 0.028524 | 0.028524 | 0.028524 | 0.97455 | -0.49069 | 0.97485 | -0.48488 | 7.8363
5 | 0.0041157 | 0.0010312 | -0.0041156 | -0.0010313 | 1.7586e-07 | -3.4901e-08 | 0.0062895 | 0.0062896 | 0.0062896 | 0.97371 | -0.50726 | 0.97367 | -0.50816 | 1.7279
6 | -0.025173 | -0.0063121 | 0.025184 | 0.0063186 | 1.0595e-05 | 6.5423e-06 | 0.038426 | 0.038426 | 0.038426 | 0.97485 | -0.48488 | 0.9753 | -0.47605 | 10.5566
7 | 0.001608 | 0.00040279 | -0.001608 | -0.00040293 | 2.7932e-08 | -1.3553e-07 | 0.0024573 | 0.0024574 | 0.0024574 | 0.97367 | -0.50816 | 0.97365 | -0.50852 | 0.67511
8 | -0.030671 | -0.0076938 | 0.030686 | 0.0077035 | 1.542e-05 | 9.6343e-06 | 0.046797 | 0.046797 | 0.046797 | 0.9753 | -0.47605 | 0.97583 | -0.46551 | 12.8564
9 | 0.013264 | 0.0033261 | -0.013263 | -0.0033252 | 1.5646e-06 | 8.704e-07 | 0.020088 | 0.020088 | 0.020088 | 0.9826 | -0.33237 | 0.98247 | -0.33484 | 5.5186
10 | 0.084144 | 0.021291 | -0.084081 | -0.021251 | 6.2444e-05 | 3.9835e-05 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.9826 | -0.33237 | 0.9818 | -0.34785 | 35.0267
11 | -0.21294 | -0.053858 | 0.21362 | 0.054286 | 0.00067397 | 0.00042783 | 0.32265 | 0.32265 | 0.32265 | 0.9826 | -0.33237 | 0.986 | -0.26662 | 22.1599
12 | 0.11553 | 0.029241 | -0.1155 | -0.029221 | 3.2119e-05 | 1.999e-05 | 0.17506 | 0.17506 | 0.17506 | 0.9826 | -0.33237 | 0.9823 | -0.33816 | 12.0236
13 | 0.011205 | 0.0028095 | -0.011201 | -0.0028071 | 4.4863e-06 | 2.3455e-06 | 0.016971 | 0.016971 | 0.016971 | 0.98247 | -0.33484 | 0.98204 | -0.34325 | 4.6625
14 | 0.084081 | 0.021251 | -0.083969 | -0.02118 | 0.00011207 | 7.1494e-05 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.9818 | -0.34785 | 0.98038 | -0.37568 | 35.0267
15 | -0.21362 | -0.054286 | 0.21382 | 0.054416 | 0.0002052 | 0.00013026 | 0.32265 | 0.32265 | 0.32265 | 0.986 | -0.26662 | 0.98703 | -0.24669 | 22.1598
16 | 0.1155 | 0.029221 | -0.11544 | -0.029181 | 6.4277e-05 | 4.0005e-05 | 0.17506 | 0.17506 | 0.17506 | 0.9823 | -0.33816 | 0.98171 | -0.34977 | 12.0236
17 | 0.036493 | 0.0091519 | -0.036478 | -0.0091422 | 1.5355e-05 | 9.6648e-06 | 0.05586 | 0.05586 | 0.05586 | 0.97216 | -0.53683 | 0.97172 | -0.54566 | 15.3461
18 | -0.036493 | -0.0091519 | 0.036538 | 0.0091799 | 4.4413e-05 | 2.7953e-05 | 0.05586 | 0.055859 | 0.05586 | 0.97216 | -0.53683 | 0.97346 | -0.51133 | 15.3461
19 | -0.036538 | -0.0091799 | 0.036559 | 0.0091934 | 2.1452e-05 | 1.3501e-05 | 0.055859 | 0.055859 | 0.055859 | 0.97346 | -0.51133 | 0.97408 | -0.49904 | 15.346
20 | 0.065984 | 0.016672 | -0.065877 | -0.016605 | 0.00010639 | 6.7734e-05 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.98038 | -0.37568 | 0.97865 | -0.40938 | 27.5271
21 | -0.21575 | -0.0549 | 0.21584 | 0.054959 | 9.34e-05 | 5.9295e-05 | 0.32556 | 0.32556 | 0.32556 | 0.98703 | -0.24669 | 0.9875 | -0.23772 | 22.3596
22 | -0.01407 | -0.0035278 | 0.014078 | 0.0035325 | 8.2854e-06 | 4.7053e-06 | 0.021479 | 0.021478 | 0.021479 | 0.97478 | -0.48528 | 0.97541 | -0.47293 | 5.9007
23 | 0.01407 | 0.0035278 | -0.014065 | -0.0035251 | 4.8609e-06 | 2.7609e-06 | 0.021479 | 0.021479 | 0.021479 | 0.97478 | -0.48528 | 0.97441 | -0.49254 | 5.9007
24 | 0.039277 | 0.0098932 | -0.039228 | -0.0098623 | 4.8962e-05 | 3.0883e-05 | 0.059936 | 0.059937 | 0.059937 | 0.97541 | -0.47293 | 0.97408 | -0.49904 | 16.4661
25 | -0.053355 | -0.013426 | 0.053392 | 0.013449 | 3.6126e-05 | 2.2939e-05 | 0.081415 | 0.081415 | 0.081415 | 0.97541 | -0.47293 | 0.97613 | -0.45877 | 22.3667
26 | 0.0095044 | 0.0023822 | -0.0095024 | -0.0023812 | 1.9673e-06 | 9.3818e-07 | 0.014391 | 0.014391 | 0.014391 | 0.98277 | -0.33011 | 0.98255 | -0.33445 | 3.9535
27 | -0.046352 | -0.01164 | 0.0464 | 0.01167 | 4.8068e-05 | 3.0434e-05 | 0.07019 | 0.07019 | 0.07019 | 0.98277 | -0.33011 | 0.98389 | -0.3084 | 19.283
28 | 0.036848 | 0.0092578 | -0.036809 | -0.009233 | 3.9378e-05 | 2.4775e-05 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.98277 | -0.33011 | 0.98163 | -0.35252 | 15.3296
29 | 0.00175 | 0.0004383 | -0.00175 | -0.00043858 | 6.8153e-08 | -2.8408e-07 | 0.0026502 | 0.0026503 | 0.0026503 | 0.98255 | -0.33445 | 0.98251 | -0.33527 | 0.72811
30 | -0.0464 | -0.01167 | 0.04644 | 0.011695 | 3.9489e-05 | 2.5001e-05 | 0.07019 | 0.07019 | 0.07019 | 0.98389 | -0.3084 | 0.9848 | -0.2906 | 19.283
31 | 0.031104 | 0.0078041 | -0.031086 | -0.0077926 | 1.8319e-05 | 1.1446e-05 | 0.047153 | 0.047153 | 0.047153 | 0.98163 | -0.35252 | 0.981 | -0.36488 | 12.9542
32 | 0.0057042 | 0.0014289 | -0.0057013 | -0.0014284 | 2.9704e-06 | 5.6254e-07 | 0.0086466 | 0.0086471 | 0.0086471 | 0.98163 | -0.35252 | 0.98107 | -0.36346 | 2.3756
33 | -0.011473 | -0.002876 | 0.011479 | 0.0028793 | 6.1792e-06 | 3.2902e-06 | 0.017551 | 0.017551 | 0.017551 | 0.97275 | -0.52533 | 0.97332 | -0.51403 | 4.8216
34 | 0.011473 | 0.002876 | -0.011471 | -0.002875 | 1.8838e-06 | 1.0032e-06 | 0.017551 | 0.017551 | 0.017551 | 0.97275 | -0.52533 | 0.97258 | -0.52877 | 4.8217
35 | -0.022998 | -0.0057661 | 0.023006 | 0.0057713 | 8.4898e-06 | 5.2058e-06 | 0.03516 | 0.03516 | 0.03516 | 0.97332 | -0.51403 | 0.97372 | -0.50629 | 9.6594
36 | 0.10789 | 0.027227 | -0.10778 | -0.027162 | 0.00010431 | 6.4674e-05 | 0.16387 | 0.16387 | 0.16387 | 0.98008 | -0.38141 | 0.97905 | -0.40162 | 11.2548
37 | 0.0032047 | 0.00080252 | -0.0032042 | -0.00080292 | 5.2213e-07 | -4.069e-07 | 0.0048653 | 0.0048656 | 0.0048656 | 0.98008 | -0.38141 | 0.97991 | -0.38483 | 1.3367
38 | -0.11109 | -0.028029 | 0.1112 | 0.028097 | 0.00010891 | 6.7646e-05 | 0.16873 | 0.16873 | 0.16873 | 0.98008 | -0.38141 | 0.98113 | -0.36096 | 11.5889
39 | 0.015121 | 0.003799 | -0.015111 | -0.0037931 | 1.0107e-05 | 5.8277e-06 | 0.022985 | 0.022985 | 0.022985 | 0.97905 | -0.40162 | 0.97833 | -0.41564 | 6.3145
40 | 0.092663 | 0.023363 | -0.092634 | -0.023345 | 2.9269e-05 | 1.7941e-05 | 0.14089 | 0.14089 | 0.14089 | 0.97905 | -0.40162 | 0.97871 | -0.40822 | 9.6762
41 | 0.0032042 | 0.00080292 | -0.0032041 | -0.00080301 | 1.1481e-07 | -8.9423e-08 | 0.0048656 | 0.0048657 | 0.0048657 | 0.97991 | -0.38483 | 0.97987 | -0.38559 | 1.3367
42 | -0.11205 | -0.02831 | 0.11211 | 0.028347 | 6.0155e-05 | 3.7377e-05 | 0.17002 | 0.17002 | 0.17002 | 0.98113 | -0.36096 | 0.98171 | -0.34977 | 11.6775
43 | 0.012531 | 0.0031468 | -0.012527 | -0.0031444 | 4.4177e-06 | 2.4204e-06 | 0.019062 | 0.019062 | 0.019062 | 0.97833 | -0.41564 | 0.97796 | -0.42303 | 5.2369
44 | 0.0025791 | 0.0006463 | -0.002579 | -0.00064637 | 4.4518e-08 | -6.8383e-08 | 0.0039227 | 0.0039227 | 0.0039227 | 0.97833 | -0.41564 | 0.97831 | -0.416 | 1.0777
45 | 0.091068 | 0.022953 | -0.091061 | -0.022948 | 7.3588e-06 | 4.504e-06 | 0.13851 | 0.13851 | 0.13851 | 0.97871 | -0.40822 | 0.97862 | -0.40991 | 9.5127
46 | -0.054495 | -0.013725 | 0.054513 | 0.013737 | 1.7919e-05 | 1.1382e-05 | 0.083097 | 0.083097 | 0.083097 | 0.97613 | -0.45877 | 0.97648 | -0.4519 | 22.8289
47 | -0.060608 | -0.015279 | 0.060619 | 0.015285 | 1.1614e-05 | 6.7048e-06 | 0.092324 | 0.092324 | 0.092324 | 0.97717 | -0.43837 | 0.97737 | -0.43436 | 6.3409
48 | 0.060608 | 0.015279 | -0.060568 | -0.015254 | 3.9224e-05 | 2.4489e-05 | 0.092324 | 0.092324 | 0.092324 | 0.97717 | -0.43837 | 0.97648 | -0.4519 | 12.6819
49 | -0.061953 | -0.01562 | 0.061968 | 0.015628 | 1.5004e-05 | 8.7012e-06 | 0.094355 | 0.094355 | 0.094355 | 0.97737 | -0.43436 | 0.97763 | -0.4293 | 6.4804
50 | -0.023006 | -0.0057713 | 0.023042 | 0.0057933 | 3.5777e-05 | 2.1936e-05 | 0.03516 | 0.03516 | 0.03516 | 0.97372 | -0.50629 | 0.97537 | -0.47372 | 9.6594
51 | 0.032289 | 0.0081003 | -0.032271 | -0.0080892 | 1.7797e-05 | 1.1146e-05 | 0.049262 | 0.049262 | 0.049262 | 0.97537 | -0.47372 | 0.97478 | -0.48529 | 13.5336
52 | -0.055331 | -0.013894 | 0.055381 | 0.013925 | 4.9757e-05 | 3.1612e-05 | 0.084422 | 0.084422 | 0.084422 | 0.97537 | -0.47372 | 0.97633 | -0.45489 | 23.1928
53 | -0.0056994 | -0.001428 | 0.0057013 | 0.0014284 | 1.8917e-06 | 3.5913e-07 | 0.0086474 | 0.0086471 | 0.0086474 | 0.98071 | -0.37043 | 0.98107 | -0.36346 | 2.3757
54 | 0.0056994 | 0.001428 | -0.0056977 | -0.0014277 | 1.658e-06 | 3.1532e-07 | 0.0086474 | 0.0086477 | 0.0086477 | 0.98071 | -0.37043 | 0.9804 | -0.37654 | 2.3757
55 | 0.0017727 | 0.00044401 | -0.0017727 | -0.00044427 | 6.6132e-08 | -2.6486e-07 | 0.0026905 | 0.0026906 | 0.0026906 | 0.9804 | -0.37654 | 0.98036 | -0.37732 | 0.73917
56 | -0.012518 | -0.0031397 | 0.012527 | 0.0031444 | 8.5679e-06 | 4.6951e-06 | 0.019063 | 0.019062 | 0.019063 | 0.97723 | -0.43738 | 0.97796 | -0.42303 | 5.237
57 | 0.012518 | 0.0031397 | -0.012511 | -0.0031355 | 7.6998e-06 | 4.2204e-06 | 0.019063 | 0.019063 | 0.019063 | 0.97723 | -0.43738 | 0.97657 | -0.45029 | 5.2371
58 | 0.0061807 | 0.001549 | -0.00618 | -0.0015489 | 7.375e-07 | 1.9461e-07 | 0.0094177 | 0.0094178 | 0.0094178 | 0.97657 | -0.45029 | 0.97644 | -0.45279 | 2.5873
59 | 0.010918 | 0.0027366 | -0.010918 | -0.0027362 | 6.9451e-07 | 3.6138e-07 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.97478 | -0.48529 | 0.97471 | -0.48662 | 4.5788
60 | 0.021353 | 0.0053526 | -0.021349 | -0.0053506 | 3.2878e-06 | 2.0013e-06 | 0.032595 | 0.032595 | 0.032595 | 0.97478 | -0.48529 | 0.97462 | -0.48852 | 8.9548
61 | -0.057318 | -0.014411 | 0.057443 | 0.01449 | 0.00012487 | 7.9368e-05 | 0.087375 | 0.087375 | 0.087375 | 0.97633 | -0.45489 | 0.97865 | -0.40938 | 24.0041
62 | 0.22315 | 0.057022 | -0.22288 | -0.056852 | 0.00026768 | 0.00016999 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.99531 | -0.088559 | 0.99401 | -0.1134 | 22.9397
63 | -0.51443 | -0.13178 | 0.51665 | 0.1332 | 0.0022179 | 0.0014174 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7701 | 0.99531 | -0.088559 | 1 | 0 | 52.8916
64 | 0.29128 | 0.074762 | -0.29084 | -0.074484 | 0.00043657 | 0.00027813 | 0.4361 | 0.4361 | 0.4361 | 0.99531 | -0.088559 | 0.99368 | -0.11949 | 29.952
65 | 0.21973 | 0.056062 | -0.21963 | -0.055996 | 0.00010409 | 6.6088e-05 | 0.32929 | 0.32929 | 0.32929 | 0.99401 | -0.1134 | 0.99349 | -0.12321 | 22.616
66 | 0.28928 | 0.074092 | -0.2888 | -0.073784 | 0.00048332 | 0.00030791 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.99368 | -0.11949 | 0.99187 | -0.15404 | 29.7911
67 | 0.020739 | 0.0051994 | -0.020736 | -0.0051977 | 2.8883e-06 | 1.7503e-06 | 0.031459 | 0.031459 | 0.031459 | 0.981 | -0.36488 | 0.98085 | -0.36781 | 8.6425
68 | 0.0010043 | 0.00025163 | -0.0010043 | -0.00025165 | 1.289e-09 | -1.7324e-08 | 0.0015348 | 0.0015348 | 0.0015348 | 0.97365 | -0.50852 | 0.97365 | -0.50855 | 0.42165
69 | -0.034966 | -0.008776 | 0.034967 | 0.0087771 | 1.7092e-06 | 1.0738e-06 | 0.053323 | 0.053323 | 0.053323 | 0.97583 | -0.46551 | 0.97588 | -0.46448 | 14.6491
70 | -0.0082132 | -0.0020584 | 0.0082164 | 0.0020598 | 3.131e-06 | 1.3343e-06 | 0.012504 | 0.012504 | 0.012504 | 0.97739 | -0.435 | 0.97779 | -0.427 | 3.4352
71 | -0.012166 | -0.0030497 | 0.012167 | 0.0030503 | 1.2079e-06 | 6.5518e-07 | 0.018515 | 0.018515 | 0.018515 | 0.97779 | -0.427 | 0.9779 | -0.42491 | 5.0865
72 | 0.008434 | 0.0021144 | -0.0084304 | -0.0021129 | 3.6039e-06 | 1.5726e-06 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.97865 | -0.40938 | 0.97819 | -0.41835 | 3.5231
73 | -0.21775 | -0.055436 | 0.21794 | 0.055561 | 0.00019622 | 0.00012459 | 0.32842 | 0.32842 | 0.32842 | 0.9875 | -0.23772 | 0.98847 | -0.21905 | 22.5566
74 | -0.048558 | -0.012226 | 0.048606 | 0.012256 | 4.7331e-05 | 2.9994e-05 | 0.073391 | 0.073391 | 0.073391 | 0.9848 | -0.2906 | 0.98585 | -0.27023 | 20.1624
75 | 0.089079 | 0.022452 | -0.08906 | -0.02244 | 1.9009e-05 | 1.1611e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.97862 | -0.40991 | 0.97839 | -0.41437 | 9.3058
76 | -0.0006684 | -0.00016752 | 0.0006684 | 0.00016747 | 1.4202e-09 | -4.4229e-08 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.0010215 | 0.97364 | -0.5086 | 0.97365 | -0.50855 | 0.28063
77 | -0.063245 | -0.015948 | 0.063247 | 0.01595 | 2.5276e-06 | 1.4718e-06 | 0.096297 | 0.096297 | 0.096297 | 0.97763 | -0.4293 | 0.97767 | -0.42847 | 6.6138
78 | -0.0053664 | -0.001345 | 0.005368 | 0.0013452 | 1.6154e-06 | 2.0583e-07 | 0.008123 | 0.0081227 | 0.008123 | 0.98305 | -0.3254 | 0.98338 | -0.31908 | 2.2316
79 | -0.005368 | -0.0013452 | 0.005372 | 0.0013457 | 4.0014e-06 | 5.0725e-07 | 0.0081227 | 0.0081219 | 0.0081227 | 0.98338 | -0.31908 | 0.98418 | -0.30344 | 2.2315
80 | 0.21691 | 0.055316 | -0.21677 | -0.055228 | 0.00013866 | 8.802e-05 | 0.32522 | 0.32522 | 0.32522 | 0.99349 | -0.12321 | 0.9928 | -0.13646 | 22.3366
81 | 0.2282 | 0.058402 | -0.22801 | -0.058283 | 0.00018726 | 0.00011897 | 0.34278 | 0.34278 | 0.34278 | 0.99187 | -0.15404 | 0.99098 | -0.171 | 23.5425
82 | 0.060599 | 0.015382 | -0.060586 | -0.015374 | 1.2681e-05 | 8.0632e-06 | 0.09098 | 0.09098 | 0.09098 | 0.99187 | -0.15404 | 0.99164 | -0.15839 | 24.9945
83 | -0.0013023 | -0.00032639 | 0.0013023 | 0.0003263 | 1.0745e-08 | -8.6998e-08 | 0.0019692 | 0.0019692 | 0.0019692 | 0.98405 | -0.30589 | 0.98406 | -0.30571 | 0.541
84 | -0.0057157 | -0.0014324 | 0.0057159 | 0.0014324 | 1.4536e-07 | 2.7102e-08 | 0.0086428 | 0.0086428 | 0.0086428 | 0.98406 | -0.30571 | 0.98409 | -0.30518 | 2.3744
85 | 0.010411 | 0.0026101 | -0.010409 | -0.0026086 | 2.8005e-06 | 1.4146e-06 | 0.015795 | 0.015795 | 0.015795 | 0.98085 | -0.36781 | 0.98056 | -0.37345 | 4.3394
86 | -0.038822 | -0.0097431 | 0.038822 | 0.0097431 | 1.9277e-09 | 1.2337e-09 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0592 | 0.97588 | -0.46448 | 0.97588 | -0.46448 | 16.2638
87 | 0.050666 | 0.012733 | -0.050614 | -0.0127 | 5.1486e-05 | 3.2663e-05 | 0.077175 | 0.077175 | 0.077175 | 0.97705 | -0.44145 | 0.97597 | -0.46276 | 21.2018
88 | -0.05521 | -0.013871 | 0.055224 | 0.01388 | 1.419e-05 | 9.0144e-06 | 0.084095 | 0.084095 | 0.084095 | 0.97705 | -0.44145 | 0.97733 | -0.43606 | 23.1029
89 | 0.043799 | 0.010992 | -0.043796 | -0.01099 | 3.6026e-06 | 2.2787e-06 | 0.066784 | 0.066784 | 0.066784 | 0.97597 | -0.46276 | 0.97588 | -0.46448 | 18.3473
90 | -0.058939 | -0.014812 | 0.059016 | 0.01486 | 7.6474e-05 | 4.8626e-05 | 0.089752 | 0.089751 | 0.089752 | 0.97733 | -0.43606 | 0.97871 | -0.40892 | 24.657
91 | 0.023241 | 0.0058312 | -0.023228 | -0.0058235 | 1.2584e-05 | 7.7163e-06 | 0.035337 | 0.035337 | 0.035337 | 0.97871 | -0.40892 | 0.97813 | -0.42028 | 9.7081
92 | -0.082257 | -0.020691 | 0.082426 | 0.020799 | 0.00016925 | 0.00010796 | 0.12509 | 0.12509 | 0.12509 | 0.97871 | -0.40892 | 0.98091 | -0.36595 | 34.365
93 | 0.01487 | 0.0037287 | -0.014867 | -0.0037268 | 3.2811e-06 | 1.8854e-06 | 0.022622 | 0.022622 | 0.022622 | 0.97813 | -0.42028 | 0.9779 | -0.42491 | 6.2149
94 | -0.08988 | -0.022667 | 0.089975 | 0.022728 | 9.5052e-05 | 6.0661e-05 | 0.1364 | 0.1364 | 0.1364 | 0.98091 | -0.36595 | 0.98205 | -0.34388 | 37.4713
95 | -0.098637 | -0.024899 | 0.098803 | 0.025006 | 0.00016679 | 0.00010649 | 0.14952 | 0.14952 | 0.14952 | 0.98205 | -0.34388 | 0.98386 | -0.30864 | 41.077
96 | 0.0086618 | 0.0021712 | -0.0086596 | -0.0021702 | 2.2476e-06 | 9.9836e-07 | 0.013125 | 0.013125 | 0.013125 | 0.98205 | -0.34388 | 0.98177 | -0.34933 | 3.6057
97 | -0.1013 | -0.025632 | 0.10139 | 0.025687 | 8.671e-05 | 5.5369e-05 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1533 | 0.98386 | -0.30864 | 0.98478 | -0.29082 | 42.1149
98 | 0.0047195 | 0.0011827 | -0.004719 | -0.0011827 | 4.9609e-07 | -9.4085e-09 | 0.007153 | 0.0071531 | 0.0071531 | 0.98177 | -0.34933 | 0.98165 | -0.35153 | 1.9651
99 | -0.10407 | -0.02636 | 0.10407 | 0.026361 | 1.4044e-06 | 8.9692e-07 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.98478 | -0.29082 | 0.98479 | -0.29054 | 43.2295
100 | -0.16775 | -0.042574 | 0.16797 | 0.042709 | 0.00021419 | 0.00013525 | 0.25277 | 0.25277 | 0.25277 | 0.98827 | -0.22345 | 0.98964 | -0.19694 | 17.3606
101 | 0.16608 | 0.042155 | -0.16595 | -0.042071 | 0.00013274 | 8.3797e-05 | 0.25025 | 0.25025 | 0.25025 | 0.98827 | -0.22345 | 0.9874 | -0.24007 | 17.1876
102 | -0.17042 | -0.043325 | 0.17055 | 0.043408 | 0.00013071 | 8.2561e-05 | 0.25647 | 0.25647 | 0.25647 | 0.98964 | -0.19694 | 0.99047 | -0.18103 | 17.6144
103 | 0.16595 | 0.042071 | -0.16569 | -0.041909 | 0.00025341 | 0.00016163 | 0.25025 | 0.25025 | 0.25025 | 0.9874 | -0.24007 | 0.98576 | -0.2719 | 34.3753
104 | -0.17144 | -0.043631 | 0.17154 | 0.043694 | 0.00010004 | 6.3198e-05 | 0.2578 | 0.2578 | 0.2578 | 0.99047 | -0.18103 | 0.9911 | -0.16893 | 17.7062
105 | 0.057198 | 0.014403 | -0.057132 | -0.014361 | 6.6236e-05 | 4.209e-05 | 0.086365 | 0.086365 | 0.086365 | 0.98576 | -0.2719 | 0.98451 | -0.29615 | 23.7267
106 | 0.10849 | 0.027506 | -0.1084 | -0.027444 | 9.7123e-05 | 6.2036e-05 | 0.16389 | 0.16389 | 0.16389 | 0.98576 | -0.2719 | 0.98479 | -0.29054 | 45.0239
107 | -0.21583 | -0.054862 | 0.21617 | 0.055077 | 0.00033812 | 0.00021463 | 0.32432 | 0.32432 | 0.32432 | 0.9911 | -0.16893 | 0.9928 | -0.13646 | 22.2748
108 | 0.044289 | 0.011168 | -0.044268 | -0.011155 | 2.1273e-05 | 1.3449e-05 | 0.066519 | 0.066519 | 0.066519 | 0.9911 | -0.16893 | 0.99058 | -0.17897 | 18.2745
109 | 0.053172 | 0.013368 | -0.053126 | -0.013339 | 4.6871e-05 | 2.9752e-05 | 0.080381 | 0.080381 | 0.080381 | 0.98451 | -0.29615 | 0.98356 | -0.31463 | 22.0828
110 | -0.0076257 | -0.0019112 | 0.0076265 | 0.0019115 | 7.7741e-07 | 3.0114e-07 | 0.011556 | 0.011556 | 0.011556 | 0.98195 | -0.34623 | 0.98206 | -0.34409 | 3.1747
111 | -0.013684 | -0.0034297 | 0.013686 | 0.0034309 | 2.2028e-06 | 1.2369e-06 | 0.020734 | 0.020734 | 0.020734 | 0.98206 | -0.34409 | 0.98223 | -0.34071 | 5.6962
112 | 0.043455 | 0.010951 | -0.043448 | -0.010947 | 6.5656e-06 | 4.1492e-06 | 0.065297 | 0.065297 | 0.065297 | 0.99058 | -0.17897 | 0.99042 | -0.18213 | 17.9388
113 | 0.050049 | 0.012567 | -0.050013 | -0.012545 | 3.5163e-05 | 2.2297e-05 | 0.075726 | 0.075726 | 0.075726 | 0.98356 | -0.31463 | 0.98281 | -0.32937 | 20.804
114 | 0.0082005 | 0.0020548 | -0.0081998 | -0.0020545 | 6.5798e-07 | 2.7722e-07 | 0.012423 | 0.012423 | 0.012423 | 0.98223 | -0.34071 | 0.98214 | -0.3424 | 3.4129
115 | -0.022436 | -0.0056234 | 0.022441 | 0.0056264 | 4.8515e-06 | 2.9632e-06 | 0.033989 | 0.033989 | 0.033989 | 0.98223 | -0.34071 | 0.98246 | -0.33617 | 9.3378
116 | 0.041739 | 0.010519 | -0.041723 | -0.010509 | 1.5995e-05 | 1.0097e-05 | 0.06273 | 0.06273 | 0.06273 | 0.99042 | -0.18213 | 0.99001 | -0.19014 | 17.2335
117 | 0.025299 | 0.006346 | -0.025292 | -0.0063418 | 6.7971e-06 | 4.1936e-06 | 0.038305 | 0.038305 | 0.038305 | 0.98281 | -0.32937 | 0.98252 | -0.335 | 10.5234
118 | 0.024715 | 0.0061992 | -0.024708 | -0.0061946 | 7.3358e-06 | 4.5179e-06 | 0.037421 | 0.037421 | 0.037421 | 0.98281 | -0.32937 | 0.98249 | -0.33559 | 10.2806
119 | 0.0079336 | 0.0019878 | -0.0079325 | -0.0019874 | 1.0788e-06 | 4.385e-07 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01202 | 0.98214 | -0.3424 | 0.982 | -0.34525 | 3.3022
120 | -0.023384 | -0.0058627 | 0.023385 | 0.0058631 | 6.4464e-07 | 3.9522e-07 | 0.035418 | 0.035418 | 0.035418 | 0.98246 | -0.33617 | 0.98249 | -0.33559 | 9.7302
121 | 0.023884 | 0.0059889 | -0.02388 | -0.0059864 | 3.9429e-06 | 2.4217e-06 | 0.036173 | 0.036173 | 0.036173 | 0.98252 | -0.335 | 0.98234 | -0.33847 | 9.9375
122 | -0.0057849 | -0.0014496 | 0.0057855 | 0.0014497 | 6.0798e-07 | 1.2249e-07 | 0.0087687 | 0.0087686 | 0.0087687 | 0.98167 | -0.35164 | 0.98178 | -0.34943 | 2.409
123 | 0.0040531 | 0.0010156 | -0.004053 | -0.0010156 | 1.5539e-07 | -3.9339e-08 | 0.0061437 | 0.0061437 | 0.0061437 | 0.98167 | -0.35164 | 0.98163 | -0.35245 | 1.6878
124 | -0.0096748 | -0.0024245 | 0.0096758 | 0.0024249 | 9.5876e-07 | 4.6322e-07 | 0.014663 | 0.014663 | 0.014663 | 0.98178 | -0.34943 | 0.98189 | -0.34735 | 4.0284
125 | 0.0016925 | 0.00042405 | -0.0016925 | -0.00042418 | 3.0724e-08 | -1.3768e-07 | 0.0025656 | 0.0025657 | 0.0025657 | 0.98163 | -0.35245 | 0.98161 | -0.35283 | 0.70486
126 | -0.012395 | -0.0031065 | 0.012398 | 0.0031078 | 2.3467e-06 | 1.2775e-06 | 0.018784 | 0.018784 | 0.018784 | 0.98189 | -0.34735 | 0.98209 | -0.34338 | 5.1606
127 | 0.0026714 | 0.00066926 | -0.0026712 | -0.00066947 | 1.4619e-07 | -2.0753e-07 | 0.0040474 | 0.0040475 | 0.0040475 | 0.98209 | -0.34338 | 0.98203 | -0.34453 | 1.112
128 | -0.015871 | -0.0039782 | 0.015875 | 0.0039803 | 3.7154e-06 | 2.161e-06 | 0.024048 | 0.024048 | 0.024048 | 0.98209 | -0.34338 | 0.98234 | -0.33847 | 6.6065
129 | 0.0079325 | 0.0019874 | -0.0079312 | -0.0019869 | 1.2854e-06 | 5.2255e-07 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01202 | 0.982 | -0.34525 | 0.98182 | -0.34865 | 3.3022
130 | 0.0061797 | 0.0015479 | -0.0061796 | -0.0015479 | 1.3849e-07 | 3.5387e-08 | 0.0093654 | 0.0093654 | 0.0093654 | 0.98182 | -0.34865 | 0.9818 | -0.34912 | 2.5729
131 | 0.0039471 | 0.00098833 | -0.0039468 | -0.0009884 | 2.3217e-07 | -7.02e-08 | 0.0059819 | 0.0059819 | 0.0059819 | 0.9818 | -0.34912 | 0.98174 | -0.35036 | 1.6434
132 | 0.0055476 | 0.0013897 | -0.0055472 | -0.0013897 | 3.8463e-07 | 5.7876e-08 | 0.0083535 | 0.0083535 | 0.0083535 | 0.98817 | -0.22568 | 0.9881 | -0.22714 | 2.2949
133 | 0.0029231 | 0.0007315 | -0.0029229 | -0.00073167 | 1.5192e-07 | -1.7067e-07 | 0.0044012 | 0.0044013 | 0.0044013 | 0.98817 | -0.22568 | 0.98812 | -0.22677 | 1.2092
134 | 0.028137 | 0.0070807 | -0.028125 | -0.0070729 | 1.2592e-05 | 7.8197e-06 | 0.04238 | 0.04238 | 0.04238 | 0.98817 | -0.22568 | 0.98769 | -0.23505 | 11.6429
135 | -0.036608 | -0.0092019 | 0.036628 | 0.0092148 | 2.0561e-05 | 1.2928e-05 | 0.055135 | 0.055135 | 0.055135 | 0.98817 | -0.22568 | 0.98878 | -0.21392 | 15.1469
136 | 0.0047223 | 0.0011829 | -0.004722 | -0.0011829 | 3.2823e-07 | -1.161e-08 | 0.0071113 | 0.0071114 | 0.0071114 | 0.9881 | -0.22714 | 0.98802 | -0.2286 | 1.9537
137 | 0.0024683 | 0.00061774 | -0.0024683 | -0.00061774 | 4.4133e-09 | -8.0877e-09 | 0.0037168 | 0.0037168 | 0.0037168 | 0.98812 | -0.22677 | 0.98811 | -0.22681 | 1.0211
138 | 0.027315 | 0.00687 | -0.02731 | -0.0068669 | 5.1287e-06 | 3.1791e-06 | 0.041161 | 0.041161 | 0.041161 | 0.98769 | -0.23505 | 0.98749 | -0.23898 | 11.3079
139 | -0.037589 | -0.0094556 | 0.037593 | 0.009458 | 3.8433e-06 | 2.4187e-06 | 0.05658 | 0.05658 | 0.05658 | 0.98878 | -0.21392 | 0.98889 | -0.21178 | 15.544
140 | 0.03919 | 0.0098738 | -0.03915 | -0.0098483 | 4.052e-05 | 2.5533e-05 | 0.058923 | 0.058923 | 0.058923 | 0.99001 | -0.19014 | 0.98889 | -0.21178 | 16.1877
141 | 0.0041043 | 0.0010281 | -0.0041042 | -0.0010282 | 1.1275e-07 | -2.8622e-08 | 0.0061811 | 0.0061811 | 0.0061811 | 0.98802 | -0.2286 | 0.98799 | -0.22917 | 1.6981
142 | 0.0020803 | 0.00052051 | -0.0020803 | -0.00052053 | 9.0481e-09 | -2.5706e-08 | 0.0031325 | 0.0031325 | 0.0031325 | 0.98811 | -0.22681 | 0.98811 | -0.2269 | 0.86058
143 | 0.026366 | 0.0066303 | -0.026345 | -0.0066169 | 2.1647e-05 | 1.3387e-05 | 0.039738 | 0.039739 | 0.039739 | 0.98749 | -0.23898 | 0.9866 | -0.25619 | 10.9172
144 | 0.0032451 | 0.00081284 | -0.0032449 | -0.00081297 | 1.6616e-07 | -1.312e-07 | 0.0048872 | 0.0048873 | 0.0048873 | 0.98799 | -0.22917 | 0.98794 | -0.23025 | 1.3427
145 | 0.0014958 | 0.00037404 | -0.0014958 | -0.00037426 | 3.5842e-08 | -2.1839e-07 | 0.0022523 | 0.0022524 | 0.0022524 | 0.98811 | -0.2269 | 0.98808 | -0.2274 | 0.61878
146 | 0.025146 | 0.0063165 | -0.025139 | -0.0063121 | 7.0373e-06 | 4.3373e-06 | 0.037931 | 0.037931 | 0.037931 | 0.9866 | -0.25619 | 0.9863 | -0.26205 | 10.4205
147 | 0.0035756 | 0.00089536 | -0.0035756 | -0.00089537 | 1.4627e-08 | -7.432e-09 | 0.0054193 | 0.0054193 | 0.0054193 | 0.98174 | -0.35036 | 0.98173 | -0.35045 | 1.4888
148 | 0.0012065 | 0.00030212 | -0.0012065 | -0.00030238 | 2.7475e-08 | -2.5943e-07 | 0.0018287 | 0.0018288 | 0.0018288 | 0.98173 | -0.35045 | 0.98171 | -0.35092 | 0.50241
149 | 0.002369 | 0.00059325 | -0.0023689 | -0.00059348 | 1.1756e-07 | -2.322e-07 | 0.0035906 | 0.0035907 | 0.0035907 | 0.98173 | -0.35045 | 0.98168 | -0.35149 | 0.98646
150 | 0.0023689 | 0.00059348 | -0.0023689 | -0.00059359 | 5.2599e-08 | -1.0387e-07 | 0.0035907 | 0.0035908 | 0.0035908 | 0.98168 | -0.35149 | 0.98165 | -0.35195 | 0.98647
151 | 0.0015562 | 0.00038992 | -0.0015562 | -0.00039002 | 1.9218e-08 | -1.0413e-07 | 0.0023589 | 0.002359 | 0.002359 | 0.98165 | -0.35195 | 0.98164 | -0.35221 | 0.64806
152 | 0.00055364 | 0.00013839 | -0.00055363 | -0.00013875 | 7.5794e-09 | -3.6759e-07 | 0.00083364 | 0.00083377 | 0.00083377 | 0.98807 | -0.2276 | 0.98806 | -0.22789 | 0.22906
153 | -0.00055364 | -0.00013839 | 0.00055365 | 0.00013814 | 5.0981e-09 | -2.4732e-07 | 0.00083364 | 0.00083355 | 0.00083364 | 0.98807 | -0.2276 | 0.98808 | -0.2274 | 0.22902
154 | 0.023598 | 0.005926 | -0.023586 | -0.0059186 | 1.2153e-05 | 7.4516e-06 | 0.035607 | 0.035607 | 0.035607 | 0.9863 | -0.26205 | 0.98575 | -0.27285 | 9.782
155 | 0.019954 | 0.0050083 | -0.019941 | -0.0050003 | 1.3372e-05 | 8.0578e-06 | 0.030124 | 0.030124 | 0.030124 | 0.98575 | -0.27285 | 0.98502 | -0.28691 | 8.2759
156 | 0.01714 | 0.0042982 | -0.017134 | -0.0042951 | 5.279e-06 | 3.1114e-06 | 0.025893 | 0.025893 | 0.025893 | 0.98502 | -0.28691 | 0.98469 | -0.29338 | 7.1134
157 | 0.00075949 | 0.00019007 | -0.00075948 | -0.00019034 | 1.078e-08 | -2.7441e-07 | 0.0011438 | 0.0011439 | 0.0011439 | 0.98794 | -0.23025 | 0.98792 | -0.23055 | 0.31427
158 | -0.0073743 | -0.0018475 | 0.0073763 | 0.0018482 | 1.9921e-06 | 7.3174e-07 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.98418 | -0.30344 | 0.98447 | -0.29777 | 3.063
159 | -0.015354 | -0.0038479 | 0.015357 | 0.0038497 | 3.2126e-06 | 1.8538e-06 | 0.023207 | 0.023207 | 0.023207 | 0.98447 | -0.29777 | 0.98469 | -0.29338 | 6.3756
160 | 0.0079776 | 0.0019997 | -0.0079757 | -0.0019989 | 1.878e-06 | 7.6409e-07 | 0.012058 | 0.012058 | 0.012058 | 0.98447 | -0.29777 | 0.98422 | -0.30271 | 3.3127
161 | 0.0070652 | 0.0017707 | -0.0070644 | -0.0017704 | 8.3165e-07 | 2.8528e-07 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.98422 | -0.30271 | 0.98409 | -0.30518 | 2.9346
162 | -0.052394 | -0.013206 | 0.052447 | 0.013239 | 5.2979e-05 | 3.3618e-05 | 0.079108 | 0.079108 | 0.079108 | 0.98585 | -0.27023 | 0.98694 | -0.24912 | 21.7331
163 | -0.059866 | -0.015167 | 0.059933 | 0.01521 | 6.7497e-05 | 4.2912e-05 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.99042 | -0.18183 | 0.99164 | -0.15839 | 24.7255
164 | 0.056626 | 0.014355 | -0.056583 | -0.014328 | 4.2624e-05 | 2.7078e-05 | 0.085133 | 0.085134 | 0.085134 | 0.99042 | -0.18183 | 0.98961 | -0.19751 | 23.3883
165 | 0.055959 | 0.014171 | -0.055943 | -0.014161 | 1.5932e-05 | 1.0119e-05 | 0.084194 | 0.084194 | 0.084194 | 0.98961 | -0.19751 | 0.9893 | -0.20344 | 23.1303
166 | 0.055304 | 0.014001 | -0.05526 | -0.013973 | 4.3562e-05 | 2.7665e-05 | 0.083233 | 0.083233 | 0.083233 | 0.9893 | -0.20344 | 0.98845 | -0.21986 | 22.8662
167 | 0.22593 | 0.057762 | -0.22573 | -0.057632 | 0.00020497 | 0.00013021 | 0.33966 | 0.33966 | 0.33966 | 0.99098 | -0.171 | 0.99 | -0.18978 | 23.3282
168 | 0.054653 | 0.013821 | -0.054637 | -0.013811 | 1.6487e-05 | 1.0469e-05 | 0.082319 | 0.082319 | 0.082319 | 0.98845 | -0.21986 | 0.98812 | -0.22615 | 22.6151
169 | 0.22385 | 0.057161 | -0.22378 | -0.05712 | 6.4476e-05 | 4.0953e-05 | 0.33683 | 0.33683 | 0.33683 | 0.99 | -0.18978 | 0.98969 | -0.19574 | 23.1341
170 | 0.053892 | 0.013624 | -0.053848 | -0.013597 | 4.3307e-05 | 2.7492e-05 | 0.081197 | 0.081197 | 0.081197 | 0.98812 | -0.22615 | 0.98726 | -0.24292 | 22.307
171 | 0.22182 | 0.056628 | -0.22163 | -0.056509 | 0.00018843 | 0.00011967 | 0.33388 | 0.33388 | 0.33388 | 0.98969 | -0.19574 | 0.98877 | -0.21333 | 22.9316
172 | 0.21979 | 0.056047 | -0.21973 | -0.056008 | 6.0617e-05 | 3.8492e-05 | 0.33111 | 0.33111 | 0.33111 | 0.98877 | -0.21333 | 0.98847 | -0.21905 | 22.741
173 | 0.053203 | 0.013435 | -0.053187 | -0.013425 | 1.5794e-05 | 1.0024e-05 | 0.080225 | 0.080225 | 0.080225 | 0.98726 | -0.24292 | 0.98694 | -0.24912 | 22.0399
174 | -0.08384 | -0.021111 | 0.08385 | 0.021117 | 1.0412e-05 | 6.322e-06 | 0.12764 | 0.12764 | 0.12764 | 0.97767 | -0.42847 | 0.97781 | -0.42587 | 8.7664
175 | -0.085677 | -0.021575 | 0.085698 | 0.021588 | 2.116e-05 | 1.2877e-05 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0.97781 | -0.42587 | 0.97807 | -0.42071 | 8.9573
176 | 0.08906 | 0.02244 | -0.089047 | -0.022432 | 1.3167e-05 | 8.0424e-06 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.97839 | -0.41437 | 0.97824 | -0.41747 | 9.3058
177 | 0.087208 | 0.021971 | -0.087194 | -0.021963 | 1.3518e-05 | 8.2401e-06 | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 | 0.97824 | -0.41747 | 0.97807 | -0.42071 | 9.1137

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52758 | 0.13553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046839 | 0.0011739
1 | 0.00043376 | 0.00010871
2 | 0.0021584 | 0.00054093
3 | 0.0072813 | 0.0018249
4 | 0.0064869 | 0.0016258
5 | 0.0025076 | 0.00062846
6 | 0.005487 | 0.0013752
7 | 0.0020578 | 0.00051574
8 | 0.036478 | 0.0091422
9 | 0.017986 | 0.0045076
10 | 0.0019298 | 0.00048365
11 | 0.014065 | 0.0035251
12 | 0.0077524 | 0.0019429
13 | 0.011519 | 0.0028868
14 | 0.011471 | 0.002875
15 | 0.00085043 | 0.00021314
16 | 0.0015657 | 0.0003924
17 | 0.002669 | 0.00066891
18 | 0.0011038 | 0.00027663
19 | 0.0033255 | 0.00083345
20 | 0.0013341 | 0.00033436
21 | 0.0060551 | 0.0015176
22 | 0.0032041 | 0.00080301
23 | 0.003925 | 0.00098369
24 | 0.00633 | 0.0015865
25 | 0.0019377 | 0.00048563
26 | 0.0031487 | 0.00078915
27 | 0.0092815 | 0.0023262
28 | 0.001565 | 0.00039223
29 | 0.010347 | 0.0025932
30 | 0.00060368 | 0.0001513
31 | 0.0042794 | 0.0010725
32 | 0.0082132 | 0.0020584
33 | 0.0039498 | 0.00098992
34 | 0.011201 | 0.0028071
35 | 0.0019033 | 0.000477
36 | 0.0021185 | 0.00053095
37 | 0.00175 | 0.00043858
38 | 0.002579 | 0.00064637
39 | 0.0019821 | 0.00049676
40 | 0.0006684 | 0.00016752
41 | 0.00033587 | 8.4178e-05
42 | 0.0012763 | 0.00031986
43 | 0.0017727 | 0.00044427
44 | 0.0053664 | 0.001345
45 | 0.00618 | 0.0015489
46 | 0.010918 | 0.0027362
47 | 0.021349 | 0.0053506
48 | 0.0027163 | 0.00068078
49 | 0.0084304 | 0.0021129
50 | 0.0013023 | 0.00032639
51 | 0.0044134 | 0.0011061
52 | 0.010325 | 0.0025876
53 | 0.0038546 | 0.00096606
54 | 0.0045438 | 0.0011388
55 | 0.0068151 | 0.001708
56 | 0.0037154 | 0.00093118
57 | 0.0049736 | 0.0012465
58 | 0.0083582 | 0.0020948
59 | 0.0074538 | 0.0018681
60 | 0.0026993 | 0.0006765
61 | 0.002498 | 0.00062607
62 | 0.0039401 | 0.00098749
63 | 0.0026851 | 0.00067294
64 | 0.004719 | 0.0011827
65 | 0.0016733 | 0.00041937
66 | 0.0024582 | 0.00061609
67 | 0.00088938 | 0.0002229
68 | 0.0039591 | 0.00099224
69 | 0.0043227 | 0.0010834
70 | 0.0076257 | 0.0019112
71 | 0.0060576 | 0.0015182
72 | 0.00060094 | 0.00015061
73 | 0.0008135 | 0.00020388
74 | 0.0030769 | 0.00077116
75 | 0.00054933 | 0.00013767
76 | 0.0017088 | 0.00042826
77 | 0.0002662 | 6.6716e-05
78 | 0.0009431 | 0.00023636
79 | 0.0014082 | 0.00035293
80 | 0.0013228 | 0.00033153
81 | 0.0017318 | 0.00043402
82 | 0.0038893 | 0.00097475
83 | 0.0023604 | 0.00059158
84 | 0.0027195 | 0.00068156
85 | 0.0016925 | 0.00042418
86 | 0.00080246 | 0.00020111
87 | 0.0026712 | 0.00066947
88 | 0.0080046 | 0.0020061
89 | 0.0017515 | 0.00043898
90 | 0.0022325 | 0.00055952
91 | 0.00082487 | 0.00020673
92 | 0.0004546 | 0.00011393
93 | 0.00080934 | 0.00020284
94 | 0.00096053 | 0.00024073
95 | 0.0025328 | 0.00063477
96 | 0.0015572 | 0.00039027
97 | 0.00061769 | 0.00015481
98 | 0.00038799 | 9.7238e-05
99 | 0.00094397 | 0.00023658
100 | 0.00085911 | 0.00021531
101 | 0.00058451 | 0.00014649
102 | 0.0011987 | 0.00030042
103 | 0.00037124 | 9.3042e-05
104 | 0.0012065 | 0.00030238
105 | 0.00081266 | 0.00020367
106 | 0.00055363 | 0.00013875
107 | 0.00094213 | 0.00023612
108 | 0.0015562 | 0.00039002
109 | 0.0015405 | 0.00038609
110 | 0.0036319 | 0.00091025
111 | 0.0028012 | 0.00070206
112 | 0.0024854 | 0.0006229
113 | 0.0020023 | 0.00050183
114 | 0.0017771 | 0.00044539
115 | 0.0009105 | 0.00022819
116 | 0.0013485 | 0.00033798
117 | 0.00075948 | 0.00019034
118 | 0.010409 | 0.0026086
119 | 0.003788 | 0.00094937
120 | 0.0032396 | 0.00081192
121 | 0.0006528 | 0.00016361
122 | 0.00062462 | 0.00015654
123 | 0.00063932 | 0.00016023
124 | 0.0020783 | 0.00052087
125 | 0.00060701 | 0.00015213
126 | 0.0018796 | 0.00047107
127 | 0.00074492 | 0.0001867
128 | 0.0019615 | 0.00049159
129 | 0.0018446 | 0.00046229
130 | 0.00064509 | 0.00016168
131 | 0.00074071 | 0.00018564
132 | 0.0017839 | 0.00044709
133 | 0.020593 | 0.005161
134 | 0.0018264 | 0.00045773
135 | 0.0018388 | 0.00046084
136 | 0.0014966 | 0.00037508

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1