## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-265_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-265_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-265_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-265_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-265_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-265_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-265_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-265_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-265_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-265_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-265_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-265_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-265_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-265_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-265_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-265_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-265_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-265_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-265_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-265_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-265_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-265_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-265_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-265_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-265_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-265_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-265_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-265_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-265_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-265_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-265_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-265_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-265_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-265_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-265_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-265_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-265_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-265_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-265_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-265_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-265_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-265_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-265_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-265_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-265_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-265_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-265_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-265_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-265_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-265_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-265_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-265_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-265_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-265_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-265_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-265_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-265_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-265_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-265_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-265_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-265_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-265_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-265_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-265_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-265_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-265_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-265_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-265_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-265_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-265_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-265_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-265_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-265_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-265_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-265_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-265_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-265_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-265_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-265_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-265_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-265_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-265_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-265_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-265_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-265_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-265_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-265_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-265_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-265_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-265_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-265_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-265_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-265_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-265_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-265_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-265_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-265_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-265_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-265_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-265_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-265_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-265_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-265_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-265_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-265_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-265_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-265_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-265_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-265_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-265_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-265_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-265_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-265_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-265_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-265_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-265_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-265_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_534_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-265_0_5_load_0 | 0 | 0.0062612 | 0.0015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-265_0_5_load_1 | 1 | 0.0096697 | 0.0024235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-265_0_5_load_3 | 3 | 0.0093225 | 0.0023364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-265_0_5_load_4 | 4 | 0.0091787 | 0.0023004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-265_0_5_load_113 | 5 | 0.0085029 | 0.002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-265_0_5_load_120 | 6 | 0.0084643 | 0.0021214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-265_0_5_load_93 | 10 | 0.0045788 | 0.0011476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-265_0_5_load_47 | 12 | 0.015233 | 0.0038178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-265_0_5_load_121 | 17 | 0.0051946 | 0.0013019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-265_0_5_load_124 | 20 | 0.005793 | 0.0014519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-265_0_5_load_95 | 25 | 0.0019445 | 0.00048733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-265_0_5_load_117 | 28 | 0.0042994 | 0.0010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-265_0_5_load_114 | 29 | 0.0043593 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-265_0_5_load_70 | 30 | 0.0054815 | 0.0013738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-265_0_5_load_59 | 31 | 0.00564 | 0.0014135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-265_0_5_load_67 | 32 | 0.003709 | 0.00092956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-265_0_5_load_53 | 36 | 0.0085393 | 0.0021402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-265_0_5_load_58 | 38 | 0.0057799 | 0.0014486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-265_0_5_load_72 | 39 | 0.012057 | 0.0030218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-265_0_5_load_82 | 40 | 0.0038747 | 0.00097109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-265_0_5_load_76 | 41 | 0.0026512 | 0.00066444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-265_0_5_load_57 | 43 | 0.0093178 | 0.0023353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-265_0_5_load_54 | 45 | 0.0067978 | 0.0017037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-265_0_5_load_115 | 47 | 0.0045956 | 0.0011518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-265_0_5_load_84 | 50 | 0.0075874 | 0.0019016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-265_0_5_load_87 | 52 | 0.0086001 | 0.0021554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-265_0_5_load_50 | 56 | 0.0095434 | 0.0023918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-265_0_5_load_106 | 57 | 0.011193 | 0.0028053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-265_0_5_load_41 | 60 | 0.018973 | 0.004755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-265_0_5_load_85 | 63 | 0.0060847 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-265_0_5_load_51 | 65 | 0.0038253 | 0.0009587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-265_0_5_load_49 | 66 | 0.0038863 | 0.000974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-265_0_5_load_92 | 67 | 0.0060679 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-265_0_5_load_45 | 68 | 0.0040155 | 0.0010064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-265_0_5_load_107 | 69 | 0.0076222 | 0.0019103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-265_0_5_load_69 | 70 | 0.013602 | 0.003409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-265_0_5_load_122 | 71 | 0.0053328 | 0.0013365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-265_0_5_load_68 | 72 | 0.0089656 | 0.002247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-265_0_5_load_66 | 73 | 0.0071966 | 0.0018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-265_0_5_load_94 | 74 | 0.0071432 | 0.0017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-265_0_5_load_123 | 75 | 0.0060847 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-265_0_5_load_99 | 76 | 0.006641 | 0.0016644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-265_0_5_load_96 | 77 | 0.0049957 | 0.001252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-265_0_5_load_116 | 78 | 0.00524 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-265_0_5_load_74 | 79 | 0.0068523 | 0.0017174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-265_0_5_load_75 | 80 | 0.010271 | 0.0025741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-265_0_5_load_65 | 81 | 0.0060082 | 0.0015058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-265_0_5_load_52 | 82 | 0.0085223 | 0.0021359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-265_0_5_load_71 | 83 | 0.006552 | 0.0016421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-265_0_5_load_80 | 84 | 0.0065493 | 0.0016414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-265_0_5_load_61 | 85 | 0.0073685 | 0.0018467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-265_0_5_load_60 | 86 | 0.019597 | 0.0049115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-265_0_5_load_43 | 87 | 0.0096982 | 0.0024306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-265_0_5_load_56 | 88 | 0.0047355 | 0.0011868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-265_0_5_load_118 | 89 | 0.0058339 | 0.0014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-265_0_5_load_105 | 90 | 0.0088107 | 0.0022082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-265_0_5_load_112 | 91 | 0.01105 | 0.0027693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-265_0_5_load_119 | 93 | 0.0043363 | 0.0010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-265_0_5_load_79 | 94 | 0.0050473 | 0.001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-265_0_5_load_46 | 95 | 0.0035882 | 0.00089928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-265_0_5_load_109 | 96 | 0.01055 | 0.0026441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-265_0_5_load_62 | 97 | 0.0014657 | 0.00036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-265_0_5_load_63 | 98 | 0.0063016 | 0.0015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-265_0_5_load_77 | 99 | 0.0015191 | 0.00038071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-265_0_5_load_78 | 100 | 0.0059974 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-265_0_5_load_64 | 101 | 0.0086746 | 0.002174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-265_0_5_load_88 | 102 | 0.0043336 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-265_0_5_load_89 | 103 | 0.0016909 | 0.00042377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-265_0_5_load_81 | 106 | 0.0081516 | 0.002043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-265_0_5_load_83 | 107 | 0.01281 | 0.0032106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-265_0_5_load_86 | 108 | 0.010137 | 0.0025405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-265_0_5_load_102 | 109 | 0.0016656 | 0.00041743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-265_0_5_load_100 | 110 | 0.0031006 | 0.00077707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-265_0_5_load_104 | 111 | 0.0060573 | 0.0015181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-265_0_5_load_103 | 112 | 0.0056017 | 0.0014039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-265_0_5_load_98 | 113 | 0.0053504 | 0.0013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-265_0_5_load_111 | 114 | 0.0034799 | 0.00087213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-265_0_5_load_125 | 115 | 0.0034862 | 0.00087372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-265_0_5_load_126 | 116 | 0.0035632 | 0.00089301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-265_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-265_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-265_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-265_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-265_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-265_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00031744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-265_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-265_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0095363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-265_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.001932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-265_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-265_0_5_line_10 |  | 9 | 32 | 0.017043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-265_0_5_line_11 |  | 9 | 15 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-265_0_5_line_12 |  | 10 | 67 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-265_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.006202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-265_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.004923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-265_0_5_line_15 |  | 12 | 68 | 0.032288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-265_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.012039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-265_0_5_line_17 |  | 13 | 69 | 0.010294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-265_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_261-265_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.011226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_261-265_0_5_line_20 |  | 15 | 31 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-265_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.028935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-265_0_5_line_22 |  | 17 | 71 | 0.0091703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-265_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0087782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-265_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_261-265_0_5_line_25 |  | 19 | 24 | 0.009662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-265_0_5_line_26 |  | 19 | 30 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-265_0_5_line_27 |  | 20 | 75 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_261-265_0_5_line_28 |  | 21 | 22 | 0.076916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-265_0_5_line_29 |  | 21 | 23 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-265_0_5_line_30 |  | 21 | 24 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-265_0_5_line_31 |  | 21 | 25 | 0.0067717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-265_0_5_line_32 |  | 22 | 76 | 0.035498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-265_0_5_line_33 |  | 23 | 29 | 0.0064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-265_0_5_line_34 |  | 25 | 77 | 0.021837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-265_0_5_line_35 |  | 26 | 27 | 0.025485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-265_0_5_line_36 |  | 26 | 28 | 0.0091628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-265_0_5_line_37 |  | 27 | 29 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-265_0_5_line_38 |  | 28 | 78 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-265_0_5_line_39 |  | 30 | 70 | 0.021671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-265_0_5_line_40 |  | 31 | 38 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-265_0_5_line_41 |  | 32 | 81 | 0.044329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-265_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-265_0_5_line_43 |  | 33 | 35 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-265_0_5_line_44 |  | 33 | 36 | 0.026858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-265_0_5_line_45 |  | 34 | 41 | 0.027622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-265_0_5_line_46 |  | 34 | 37 | 0.015741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-265_0_5_line_47 |  | 35 | 39 | 0.029039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-265_0_5_line_48 |  | 35 | 40 | 0.0078422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-265_0_5_line_49 |  | 36 | 82 | 0.029733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-265_0_5_line_50 |  | 37 | 38 | 0.017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-265_0_5_line_51 |  | 39 | 83 | 0.033804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-265_0_5_line_52 |  | 40 | 84 | 0.027399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-265_0_5_line_53 |  | 41 | 80 | 0.031273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-265_0_5_line_54 |  | 42 | 43 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-265_0_5_line_55 |  | 42 | 44 | 0.0084524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-265_0_5_line_56 |  | 42 | 45 | 0.015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-265_0_5_line_57 |  | 44 | 46 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-265_0_5_line_58 |  | 44 | 47 | 0.0074685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-265_0_5_line_59 |  | 45 | 51 | 0.0055924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-265_0_5_line_60 |  | 46 | 53 | 0.002606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-265_0_5_line_61 |  | 48 | 49 | 0.017123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-265_0_5_line_62 |  | 48 | 50 | 0.023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-265_0_5_line_63 |  | 49 | 51 | 0.003734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-265_0_5_line_64 |  | 49 | 52 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-265_0_5_line_65 |  | 50 | 62 | 0.053707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-265_0_5_line_66 |  | 51 | 88 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-265_0_5_line_67 |  | 53 | 60 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-265_0_5_line_68 |  | 53 | 87 | 0.0063051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-265_0_5_line_69 |  | 54 | 55 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-265_0_5_line_70 |  | 54 | 56 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-265_0_5_line_71 |  | 54 | 57 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-265_0_5_line_72 |  | 55 | 61 | 0.00518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-265_0_5_line_73 |  | 56 | 66 | 0.0085543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-265_0_5_line_74 |  | 57 | 90 | 0.030103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-265_0_5_line_75 |  | 58 | 59 | 0.003356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-265_0_5_line_76 |  | 58 | 60 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-265_0_5_line_77 |  | 59 | 93 | 0.0094711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-265_0_5_line_78 |  | 59 | 89 | 0.0034524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-265_0_5_line_79 |  | 61 | 94 | 0.013889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-265_0_5_line_80 |  | 61 | 95 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_261-265_0_5_line_81 |  | 62 | 63 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-265_0_5_line_82 |  | 64 | 65 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-265_0_5_line_83 |  | 64 | 66 | 0.021406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-265_0_5_line_84 |  | 65 | 96 | 0.00098948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-265_0_5_line_85 |  | 67 | 74 | 0.024148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-265_0_5_line_86 |  | 68 | 95 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_261-265_0_5_line_87 |  | 71 | 75 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_261-265_0_5_line_88 |  | 72 | 73 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-265_0_5_line_89 |  | 73 | 101 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-265_0_5_line_90 |  | 76 | 113 | 0.025287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-265_0_5_line_91 |  | 77 | 108 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-265_0_5_line_92 |  | 79 | 80 | 0.022029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-265_0_5_line_93 |  | 81 | 101 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-265_0_5_line_94 |  | 84 | 106 | 0.0068661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-265_0_5_line_95 |  | 85 | 86 | 0.031393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-265_0_5_line_96 |  | 86 | 97 | 0.028213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-265_0_5_line_97 |  | 88 | 94 | 0.01036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-265_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-265_0_5_line_99 |  | 92 | 114 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-265_0_5_line_100 |  | 92 | 96 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-265_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-265_0_5_line_102 |  | 98 | 99 | 0.049412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-265_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.012089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-265_0_5_line_104 |  | 100 | 104 | 0.005748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-265_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.034793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-265_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-265_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.008299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-265_0_5_line_108 |  | 105 | 109 | 0.024503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-265_0_5_line_109 |  | 105 | 110 | 0.04884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-265_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-265_0_5_line_111 |  | 109 | 112 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-265_0_5_line_112 |  | 110 | 113 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-265_0_5_line_113 |  | 111 | 112 | 0.0031967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-265_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0060763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-265_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0060521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-265_0_5_trafo_8 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684959.0694 | 1247132.8658 | 2684964.5266 | 1247139.5173 | 2684970.5235 | 1247146.7903
1 | 2684946.2851 | 1247117.284 | 2684959.0694 | 1247132.8658
2 | 2684970.5235 | 1247146.7903 | 2684977.5477 | 1247155.3091
3 | 2684946.2851 | 1247117.284 | 2684935.7989 | 1247125.6776
4 | 2684990.9285 | 1247171.5372 | 2684977.5477 | 1247155.3091
5 | 2684935.5511 | 1247125.876 | 2684935.7989 | 1247125.6776
6 | 2684998.8177 | 1247180.8948 | 2684996.5987 | 1247178.1276 | 2684993.0753 | 1247174.1409 | 2684990.9285 | 1247171.5372
7 | 2684998.8177 | 1247180.8948 | 2685001.275 | 1247178.6284 | 2685005.8224 | 1247174.4238
8 | 2685005.8224 | 1247174.4238 | 2685007.7378 | 1247174.1288
9 | 2685005.8224 | 1247174.4238 | 2685004.0834 | 1247174.0096 | 2685001.1152 | 1247170.8092 | 2684996.3242 | 1247164.6137 | 2684989.0196 | 1247155.796
10 | 2685007.7378 | 1247174.1288 | 2685009.4477 | 1247172.8857 | 2685010.2957 | 1247170.6406 | 2685010.7722 | 1247164.8098 | 2685010.6826 | 1247158.1311
11 | 2685007.7378 | 1247174.1288 | 2685014.5174 | 1247178.0844 | 2685020.4281 | 1247181.5273
12 | 2684977.2916 | 1247141.6386 | 2684989.0196 | 1247155.796
13 | 2685000.7051 | 1247203.0938 | 2684997.4496 | 1247197.8099
14 | 2684994.9953 | 1247193.5383 | 2684997.4496 | 1247197.8099
15 | 2685000.7051 | 1247203.0938 | 2684988.7726 | 1247210.2726 | 2684973.0692 | 1247219.7908
16 | 2685011.5763 | 1247200.381 | 2685009.2134 | 1247199.224 | 2685007.3733 | 1247199.5423 | 2685005.3747 | 1247200.3699 | 2685000.7051 | 1247203.0938
17 | 2684994.9953 | 1247193.5383 | 2684986.0343 | 1247198.6046
18 | 2685020.4281 | 1247181.5273 | 2685019.4894 | 1247185.35 | 2685019.09 | 1247187.3902 | 2685019.1166 | 1247189.2253 | 2685019.3869 | 1247190.9193 | 2685019.9923 | 1247192.9517
19 | 2685011.5763 | 1247200.381 | 2685015.9602 | 1247196.5187 | 2685019.9923 | 1247192.9517
20 | 2685020.4281 | 1247181.5273 | 2685021.5703 | 1247177.2071 | 2685022.3324 | 1247170.4241 | 2685022.0148 | 1247160.9681 | 2685022.0073 | 1247160.7047
21 | 2685011.5763 | 1247200.381 | 2685015.0601 | 1247202.388 | 2685021.3928 | 1247208.5388 | 2685031.6652 | 1247220.9181
22 | 2685031.6652 | 1247220.9181 | 2685034.0459 | 1247223.7871 | 2685037.5041 | 1247227.9893
23 | 2685068.822 | 1247266.5619 | 2685071.9414 | 1247264.4829 | 2685076.1285 | 1247261.6964
24 | 2685068.822 | 1247266.5619 | 2685067.0561 | 1247263.8123 | 2685057.1948 | 1247251.8917
25 | 2685084.9796 | 1247262.891 | 2685082.2549 | 1247263.7859 | 2685080.0104 | 1247263.8537 | 2685077.8133 | 1247263.2551 | 2685076.1285 | 1247261.6964
26 | 2685076.1285 | 1247261.6964 | 2685071.785 | 1247256.4302 | 2685068.0964 | 1247251.993
27 | 2685048.6639 | 1247241.55 | 2685053.3346 | 1247247.2255 | 2685057.1948 | 1247251.8917
28 | 2685138.3474 | 1247317.5973 | 2685135.699 | 1247319.4941 | 2685132.7182 | 1247320.8634 | 2685127.345 | 1247321.0308 | 2685122.0621 | 1247319.654 | 2685117.9007 | 1247315.3911 | 2685097.3004 | 1247278.1123 | 2685092.4123 | 1247268.1682
29 | 2685092.1999 | 1247277.7055 | 2685088.399 | 1247269.9008 | 2685092.4123 | 1247268.1682
30 | 2685084.9796 | 1247262.891 | 2685088.399 | 1247269.9008 | 2685092.4123 | 1247268.1682
31 | 2685092.4123 | 1247268.1682 | 2685091.2829 | 1247261.4913
32 | 2685138.3474 | 1247317.5973 | 2685141.465 | 1247313.5391 | 2685152.2709 | 1247291.7114 | 2685154.305 | 1247286.041
33 | 2685092.1999 | 1247277.7055 | 2685089.9176 | 1247277.7728 | 2685085.9551 | 1247278.8894
34 | 2685091.2829 | 1247261.4913 | 2685089.85 | 1247253.0202 | 2685088.6388 | 1247239.8305
35 | 2685048.3793 | 1247289.33 | 2685051.1745 | 1247289.8371 | 2685055.7251 | 1247290.6697 | 2685057.0963 | 1247288.2876 | 2685058.3195 | 1247287.271 | 2685068.3785 | 1247283.7794 | 2685071.2984 | 1247282.9651
36 | 2685048.3793 | 1247289.33 | 2685039.2182 | 1247289.5084
37 | 2685071.2984 | 1247282.9651 | 2685081.5822 | 1247280.1216 | 2685085.9551 | 1247278.8894
38 | 2685028.0331 | 1247289.7263 | 2685039.2182 | 1247289.5084
39 | 2685068.0964 | 1247251.993 | 2685057.9956 | 1247239.8424 | 2685054.2897 | 1247235.2902
40 | 2685022.0073 | 1247160.7047 | 2685021.4104 | 1247139.6873
41 | 2685009.5211 | 1247113.818 | 2685009.7988 | 1247123.1317 | 2685010.5386 | 1247147.3936 | 2685010.6826 | 1247158.1311
42 | 2685035.6938 | 1247125.26 | 2685037.6787 | 1247120.118 | 2685039.491 | 1247115.4294
43 | 2685039.491 | 1247115.4294 | 2685037.6787 | 1247120.118 | 2685042.68 | 1247122.1913
44 | 2685039.491 | 1247115.4294 | 2685042.3071 | 1247113.9576 | 2685043.8069 | 1247109.9873 | 2685046.376 | 1247100.4615 | 2685048.9015 | 1247091.2303
45 | 2685035.6938 | 1247125.26 | 2685037.3494 | 1247128.3305 | 2685050.1535 | 1247148.7875
46 | 2685035.6938 | 1247125.26 | 2685032.4676 | 1247122.6674 | 2685028.981 | 1247121.9058 | 2685020.9056 | 1247121.9122
47 | 2685042.68 | 1247122.1913 | 2685046.454 | 1247112.9274 | 2685051.4346 | 1247094.5544
48 | 2685042.68 | 1247122.1913 | 2685044.9737 | 1247129.6905
49 | 2685048.9015 | 1247091.2303 | 2685052.706 | 1247077.3241 | 2685056.6919 | 1247062.536
50 | 2685020.9056 | 1247121.9122 | 2685021.4104 | 1247139.6873
51 | 2685060.2791 | 1247061.9279 | 2685051.4346 | 1247094.5544
52 | 2685057.674 | 1247153.8763 | 2685046.1506 | 1247133.5383 | 2685044.9737 | 1247129.6905
53 | 2685066.5969 | 1247175.3788 | 2685063.8789 | 1247170.4532 | 2685055.9736 | 1247158.0862 | 2685050.1535 | 1247148.7875
54 | 2684981.0799 | 1247283.6945 | 2684988.0738 | 1247283.7614 | 2685002.8462 | 1247283.4227
55 | 2684981.0799 | 1247283.6945 | 2684981.8889 | 1247287.8536 | 2684982.6983 | 1247291.9904
56 | 2684981.0799 | 1247283.6945 | 2684977.4383 | 1247283.2086 | 2684975.0421 | 1247282.2736 | 2684972.1375 | 1247279.3854 | 2684968.6249 | 1247275.7362
57 | 2684979.672 | 1247302.8551 | 2684981.8983 | 1247301.4193 | 2684980.4951 | 1247298.6638 | 2684980.5055 | 1247295.8285 | 2684981.1681 | 1247293.8699 | 2684982.6983 | 1247291.9904
58 | 2684982.6983 | 1247291.9904 | 2684985.49 | 1247291.1632 | 2684990.0433 | 1247290.9832
59 | 2684964.7466 | 1247271.7071 | 2684968.6249 | 1247275.7362
60 | 2684979.672 | 1247302.8551 | 2684977.4763 | 1247304.2692
61 | 2684961.9315 | 1247274.1686 | 2684959.5601 | 1247276.2362 | 2684959.7067 | 1247277.606 | 2684959.2528 | 1247279.234 | 2684953.8914 | 1247284.3721 | 2684956.3867 | 1247286.8319
62 | 2684956.3867 | 1247286.8319 | 2684938.8573 | 1247302.9973
63 | 2684961.9315 | 1247274.1686 | 2684964.7466 | 1247271.7071
64 | 2684961.9315 | 1247274.1686 | 2684947.9028 | 1247259.123
65 | 2684900.9326 | 1247339.6546 | 2684905.395 | 1247338.7289 | 2684911.6353 | 1247333.9258 | 2684931.3701 | 1247309.9018 | 2684938.8573 | 1247302.9973
66 | 2684964.7466 | 1247271.7071 | 2684953.0624 | 1247260.1354
67 | 2684977.4763 | 1247304.2692 | 2684987.2082 | 1247319.6727
68 | 2684977.4763 | 1247304.2692 | 2684974.105 | 1247298.941
69 | 2684920.1478 | 1247239.0776 | 2684925.538 | 1247241.9457 | 2684931.3683 | 1247245.7209
70 | 2684920.1478 | 1247239.0776 | 2684918.1312 | 1247238.0034 | 2684905.1836 | 1247229.6596
71 | 2684920.1478 | 1247239.0776 | 2684932.6787 | 1247231.3354
72 | 2684931.3683 | 1247245.7209 | 2684935.8329 | 1247243.0718
73 | 2684898.1473 | 1247224.8019 | 2684901.7021 | 1247227.416 | 2684905.1836 | 1247229.6596
74 | 2684958.2882 | 1247215.5126 | 2684932.6787 | 1247231.3354
75 | 2685000.469 | 1247334.3654 | 2684997.5961 | 1247336.1144
76 | 2684997.5961 | 1247336.1144 | 2684987.2082 | 1247319.6727
77 | 2685000.469 | 1247334.3654 | 2685005.6831 | 1247342.2719
78 | 2685000.469 | 1247334.3654 | 2684998.5673 | 1247331.484
79 | 2684935.8329 | 1247243.0718 | 2684945.7015 | 1247252.8454
80 | 2684935.8329 | 1247243.0718 | 2684947.9468 | 1247235.8733 | 2684955.7445 | 1247230.7668
81 | 2684900.9326 | 1247339.6546 | 2684897.5234 | 1247312.9305 | 2684897.4636 | 1247312.3114
82 | 2684881.7519 | 1247211.085 | 2684893.769 | 1247198.635
83 | 2684881.7519 | 1247211.085 | 2684890.9454 | 1247219.5006 | 2684898.0318 | 1247224.717 | 2684898.1473 | 1247224.8019
84 | 2684894.4561 | 1247197.9231 | 2684893.769 | 1247198.635
85 | 2684977.2916 | 1247141.6386 | 2684963.1471 | 1247124.5643 | 2684961.8898 | 1247123.04
86 | 2684973.0692 | 1247219.7908 | 2684965.493 | 1247224.3828 | 2684955.7445 | 1247230.7668
87 | 2685037.5041 | 1247227.9893 | 2685048.6639 | 1247241.55
88 | 2685008.2495 | 1247073.2065 | 2685007.542 | 1247053.1676
89 | 2685008.2495 | 1247073.2065 | 2685008.6411 | 1247084.2975 | 2685008.8595 | 1247091.6237
90 | 2685161.8414 | 1247261.9234 | 2685158.2671 | 1247274.9962 | 2685154.305 | 1247286.041
91 | 2685085.4821 | 1247214.6277 | 2685087.433 | 1247226.6994 | 2685088.6388 | 1247239.8305
92 | 2685076.6933 | 1247194.9434 | 2685076.345 | 1247193.9939 | 2685071.2635 | 1247183.8357 | 2685066.5969 | 1247175.3788
93 | 2685009.5211 | 1247113.818 | 2685008.8595 | 1247091.6237
94 | 2685057.674 | 1247153.8763 | 2685061.0587 | 1247159.8502
95 | 2685133.2941 | 1247052.7949 | 2685132.8899 | 1247057.0262 | 2685136.1726 | 1247081.4469 | 2685137.0517 | 1247083.789
96 | 2685147.0795 | 1247110.159 | 2685143.1718 | 1247100.0945 | 2685137.0517 | 1247083.789
97 | 2684953.0624 | 1247260.1354 | 2684945.7015 | 1247252.8454
98 | 2684901.9717 | 1247190.1367 | 2684901.3326 | 1247173.582 | 2684899.003 | 1247171.4545
99 | 2684901.9717 | 1247190.1367 | 2684916.5571 | 1247188.1218 | 2684920.3559 | 1247189.5768
100 | 2684901.9717 | 1247190.1367 | 2684894.4561 | 1247197.9231
101 | 2685152.9077 | 1247125.1697 | 2685147.0795 | 1247110.159
102 | 2685152.9077 | 1247125.1697 | 2685170.7923 | 1247171.232
103 | 2685175.1679 | 1247182.5016 | 2685170.7923 | 1247171.232
104 | 2685177.2484 | 1247187.8599 | 2685175.1679 | 1247182.5016
105 | 2685193.9377 | 1247146.4501 | 2685184.2712 | 1247179.8736
106 | 2685177.2484 | 1247187.8599 | 2685184.0845 | 1247180.5193 | 2685184.2712 | 1247179.8736
107 | 2685177.2484 | 1247187.8599 | 2685180.2266 | 1247195.6084
108 | 2685180.2266 | 1247195.6084 | 2685188.9145 | 1247218.5196
109 | 2685180.2266 | 1247195.6084 | 2685171.3826 | 1247227.0268 | 2685167.1098 | 1247242.6543
110 | 2685085.4821 | 1247214.6277 | 2685084.6718 | 1247209.6138 | 2685080.7512 | 1247196.9927 | 2685076.3799 | 1247187.7574
111 | 2685188.9145 | 1247218.5196 | 2685196.8016 | 1247239.3189
112 | 2685161.8414 | 1247261.9234 | 2685167.1098 | 1247242.6543
113 | 2685197.935 | 1247242.3079 | 2685196.8016 | 1247239.3189
114 | 2684920.3559 | 1247189.5768 | 2684926.0302 | 1247191.7503
115 | 2684926.0302 | 1247191.7503 | 2684931.6819 | 1247193.9151

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684959.0694 | 1247132.8658
1 | 2684970.5235 | 1247146.7903
2 | 2684946.2851 | 1247117.284
3 | 2684977.5477 | 1247155.3091
4 | 2684935.7989 | 1247125.6776
5 | 2684990.9285 | 1247171.5372
6 | 2684935.5511 | 1247125.876
7 | 2685005.8224 | 1247174.4238
8 | 2684998.8177 | 1247180.8948
9 | 2685007.7378 | 1247174.1288
10 | 2684989.0196 | 1247155.796
11 | 2684997.4495 | 1247197.8099
12 | 2685000.7051 | 1247203.0938
13 | 2684994.9953 | 1247193.5383
14 | 2685019.9923 | 1247192.9517
15 | 2685020.4281 | 1247181.5273
16 | 2685011.5763 | 1247200.381
17 | 2685031.6652 | 1247220.9181
18 | 2685068.822 | 1247266.5619
19 | 2685076.1285 | 1247261.6964
20 | 2685057.1948 | 1247251.8917
21 | 2685092.4123 | 1247268.1682
22 | 2685138.3474 | 1247317.5973
23 | 2685092.1999 | 1247277.7055
24 | 2685084.9796 | 1247262.891
25 | 2685091.2829 | 1247261.4913
26 | 2685048.3793 | 1247289.33
27 | 2685071.2984 | 1247282.9651
28 | 2685039.2182 | 1247289.5084
29 | 2685085.9551 | 1247278.8894
30 | 2685068.0964 | 1247251.993
31 | 2685022.0073 | 1247160.7047
32 | 2685010.6826 | 1247158.1311
33 | 2685039.491 | 1247115.4294
34 | 2685035.6938 | 1247125.26
35 | 2685042.68 | 1247122.1913
36 | 2685048.9015 | 1247091.2303
37 | 2685020.9056 | 1247121.9122
38 | 2685021.4104 | 1247139.6873
39 | 2685051.4346 | 1247094.5544
40 | 2685044.9737 | 1247129.6905
41 | 2685050.1535 | 1247148.7875
42 | 2684981.0799 | 1247283.6945
43 | 2685002.8462 | 1247283.4227
44 | 2684982.6983 | 1247291.9904
45 | 2684968.6249 | 1247275.7362
46 | 2684979.672 | 1247302.8551
47 | 2684990.0433 | 1247290.9832
48 | 2684956.3867 | 1247286.8319
49 | 2684961.9315 | 1247274.1686
50 | 2684938.8573 | 1247302.9973
51 | 2684964.7466 | 1247271.7071
52 | 2684947.9028 | 1247259.123
53 | 2684977.4763 | 1247304.2692
54 | 2684920.1478 | 1247239.0776
55 | 2684931.3683 | 1247245.7209
56 | 2684905.1836 | 1247229.6596
57 | 2684932.6787 | 1247231.3354
58 | 2684997.5961 | 1247336.1144
59 | 2685000.469 | 1247334.3654
60 | 2684987.2082 | 1247319.6727
61 | 2684935.8329 | 1247243.0718
62 | 2684900.9326 | 1247339.6546
63 | 2684897.4636 | 1247312.3114
64 | 2684881.7519 | 1247211.085
65 | 2684893.769 | 1247198.635
66 | 2684898.1473 | 1247224.8019
67 | 2684977.2916 | 1247141.6386
68 | 2684973.0692 | 1247219.7908
69 | 2684986.0343 | 1247198.6046
70 | 2685054.2897 | 1247235.2902
71 | 2685037.5041 | 1247227.9893
72 | 2685007.542 | 1247053.1676
73 | 2685008.2495 | 1247073.2065
74 | 2684961.8898 | 1247123.04
75 | 2685048.6639 | 1247241.55
76 | 2685154.305 | 1247286.041
77 | 2685088.6388 | 1247239.8305
78 | 2685028.0331 | 1247289.7263
79 | 2685076.6933 | 1247194.9434
80 | 2685066.5969 | 1247175.3788
81 | 2685009.5211 | 1247113.818
82 | 2685056.6919 | 1247062.536
83 | 2685060.2791 | 1247061.9279
84 | 2685057.674 | 1247153.8763
85 | 2685133.2941 | 1247052.7949
86 | 2685137.0517 | 1247083.789
87 | 2684974.105 | 1247298.941
88 | 2684953.0624 | 1247260.1354
89 | 2684998.5673 | 1247331.484
90 | 2684958.2882 | 1247215.5126
91 | 2684899.003 | 1247171.4545
92 | 2684901.9717 | 1247190.1367
93 | 2685005.6831 | 1247342.2719
94 | 2684945.7015 | 1247252.8454
95 | 2684955.7445 | 1247230.7668
96 | 2684894.4561 | 1247197.9231
97 | 2685147.0795 | 1247110.159
98 | 2685152.9077 | 1247125.1697
99 | 2685170.7923 | 1247171.232
100 | 2685175.1679 | 1247182.5016
101 | 2685008.8595 | 1247091.6237
102 | 2685193.9377 | 1247146.4501
103 | 2685184.2712 | 1247179.8736
104 | 2685177.2484 | 1247187.8599
105 | 2685180.2266 | 1247195.6084
106 | 2685061.0587 | 1247159.8502
107 | 2685076.3799 | 1247187.7574
108 | 2685085.4821 | 1247214.6277
109 | 2685188.9145 | 1247218.5196
110 | 2685167.1098 | 1247242.6543
111 | 2685197.935 | 1247242.3079
112 | 2685196.8016 | 1247239.3189
113 | 2685161.8414 | 1247261.9234
114 | 2684920.3559 | 1247189.5768
115 | 2684926.0302 | 1247191.7503
116 | 2684931.6819 | 1247193.9151
117 | 2685015.9602 | 1247196.5187

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99491 | -0.097871 | 0.0062612 | 0.0015692
1 | 0.9953 | -0.090285 | 0.0096697 | 0.0024235
2 | 0.99458 | -0.10414 | 0 | 0
3 | 0.99564 | -0.083765 | 0.0093225 | 0.0023364
4 | 0.99437 | -0.10831 | 0.0091787 | 0.0023004
5 | 0.99646 | -0.067913 | 0.0085029 | 0.002131
6 | 0.99437 | -0.10836 | 0.0084643 | 0.0021214
7 | 0.99748 | -0.048283 | 0 | 0
8 | 0.99704 | -0.056873 | 0 | 0
9 | 0.9976 | -0.045941 | 0 | 0
10 | 0.99707 | -0.056213 | 0.0045788 | 0.0011476
11 | 0.99804 | -0.037344 | 0 | 0
12 | 0.99808 | -0.036517 | 0.015233 | 0.0038178
13 | 0.998 | -0.038001 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | -0.54918 | -0.13911
15 | 0.99899 | -0.019287 | 0 | 0
16 | 0.99878 | -0.023082 | 0 | 0
17 | 0.99734 | -0.05042 | 0.0051946 | 0.0013019
18 | 0.99397 | -0.11456 | 0 | 0
19 | 0.99284 | -0.1362 | 0 | 0
20 | 0.99518 | -0.091519 | 0.005793 | 0.0014519
21 | 0.99041 | -0.18283 | 0 | 0
22 | 0.98492 | -0.28825 | 0 | 0
23 | 0.99024 | -0.18606 | 0 | 0
24 | 0.99177 | -0.15681 | 0 | 0
25 | 0.99022 | -0.18643 | 0.0019445 | 0.00048733
26 | 0.9898 | -0.19454 | 0 | 0
27 | 0.99003 | -0.19022 | 0 | 0
28 | 0.98972 | -0.1961 | 0.0042994 | 0.0010775
29 | 0.99016 | -0.18764 | 0.0043593 | 0.0010925
30 | 0.99262 | -0.14045 | 0.0054815 | 0.0013738
31 | 0.99735 | -0.050707 | 0.00564 | 0.0014135
32 | 0.99707 | -0.056262 | 0.003709 | 0.00092956
33 | 0.99303 | -0.13397 | 0 | 0
34 | 0.99355 | -0.12387 | 0 | 0
35 | 0.99267 | -0.14084 | 0 | 0
36 | 0.99261 | -0.14208 | 0.0085393 | 0.0021402
37 | 0.99462 | -0.10332 | 0 | 0
38 | 0.99582 | -0.080156 | 0.0057799 | 0.0014486
39 | 0.99218 | -0.1504 | 0.012057 | 0.0030218
40 | 0.99254 | -0.14342 | 0.0038747 | 0.00097109
41 | 0.99305 | -0.13352 | 0.0026512 | 0.00066444
42 | 0.98939 | -0.20395 | 0 | 0
43 | 0.9892 | -0.20756 | 0.0093178 | 0.0023353
44 | 0.98905 | -0.21049 | 0 | 0
45 | 0.99013 | -0.18949 | 0.0067978 | 0.0017037
46 | 0.98859 | -0.21953 | 0 | 0
47 | 0.98902 | -0.2111 | 0.0045956 | 0.0011518
48 | 0.99015 | -0.18921 | 0 | 0
49 | 0.99036 | -0.18504 | 0 | 0
50 | 0.98985 | -0.19501 | 0.0075874 | 0.0019016
51 | 0.99044 | -0.18357 | 0 | 0
52 | 0.9902 | -0.18819 | 0.0086001 | 0.0021554
53 | 0.98849 | -0.22134 | 0 | 0
54 | 0.9925 | -0.14367 | 0 | 0
55 | 0.99333 | -0.12766 | 0 | 0
56 | 0.9917 | -0.15914 | 0.0095434 | 0.0023918
57 | 0.99223 | -0.14889 | 0.011193 | 0.0028053
58 | 0.98782 | -0.23435 | 0 | 0
59 | 0.98779 | -0.23495 | 0 | 0
60 | 0.98801 | -0.23081 | 0.018973 | 0.004755
61 | 0.99366 | -0.12131 | 0 | 0
62 | 0.98955 | -0.20082 | 0 | 0
63 | 0.9894 | -0.20381 | 0.0060847 | 0.001525
64 | 0.99069 | -0.17885 | 0 | 0
65 | 0.99012 | -0.1899 | 0.0038253 | 0.0009587
66 | 0.99139 | -0.16519 | 0.0038863 | 0.000974
67 | 0.99685 | -0.060472 | 0.0060679 | 0.0015208
68 | 0.99642 | -0.068323 | 0.0040155 | 0.0010064
69 | 0.99793 | -0.039374 | 0.0076222 | 0.0019103
70 | 0.99235 | -0.14567 | 0.013602 | 0.003409
71 | 0.9969 | -0.058822 | 0.0053328 | 0.0013365
72 | 0.99488 | -0.098371 | 0.0089656 | 0.002247
73 | 0.99505 | -0.095206 | 0.0071966 | 0.0018036
74 | 0.99669 | -0.063499 | 0.0071432 | 0.0017903
75 | 0.99608 | -0.074385 | 0.0060847 | 0.001525
76 | 0.98239 | -0.33729 | 0.006641 | 0.0016644
77 | 0.98966 | -0.19728 | 0.0049957 | 0.001252
78 | 0.98967 | -0.19714 | 0.00524 | 0.0013133
79 | 0.99242 | -0.14567 | 0.0068523 | 0.0017174
80 | 0.99256 | -0.14299 | 0.010271 | 0.0025741
81 | 0.99582 | -0.080266 | 0.0060082 | 0.0015058
82 | 0.99238 | -0.14656 | 0.0085223 | 0.0021359
83 | 0.99198 | -0.15433 | 0.006552 | 0.0016421
84 | 0.99217 | -0.15055 | 0.0065493 | 0.0016414
85 | 0.97278 | -0.52554 | 0.0073685 | 0.0018467
86 | 0.973 | -0.52128 | 0.019597 | 0.0049115
87 | 0.98844 | -0.22243 | 0.0096982 | 0.0024306
88 | 0.99167 | -0.15969 | 0.0047355 | 0.0011868
89 | 0.98777 | -0.23531 | 0.0058339 | 0.0014621
90 | 0.99199 | -0.15359 | 0.0088107 | 0.0022082
91 | 0.98967 | -0.1985 | 0.01105 | 0.0027693
92 | 0.98987 | -0.19462 | 0 | 0
93 | 0.98775 | -0.23569 | 0.0043363 | 0.0010868
94 | 0.99249 | -0.1438 | 0.0050473 | 0.001265
95 | 0.99539 | -0.0881 | 0.0035882 | 0.00089928
96 | 0.99009 | -0.19047 | 0.01055 | 0.0026441
97 | 0.97371 | -0.50728 | 0.0014657 | 0.00036733
98 | 0.97413 | -0.49887 | 0.0063016 | 0.0015793
99 | 0.97573 | -0.46739 | 0.0015191 | 0.00038071
100 | 0.97614 | -0.45937 | 0.0059974 | 0.0015031
101 | 0.99532 | -0.089964 | 0.0086746 | 0.002174
102 | 0.97617 | -0.45887 | 0.0043336 | 0.0010861
103 | 0.97631 | -0.45611 | 0.0016909 | 0.00042377
104 | 0.97637 | -0.45493 | 0 | 0
105 | 0.97674 | -0.44761 | 0 | 0
106 | 0.99212 | -0.15154 | 0.0081516 | 0.002043
107 | 0.98879 | -0.21418 | 0.01281 | 0.0032106
108 | 0.98913 | -0.20767 | 0.010137 | 0.0025405
109 | 0.97644 | -0.45358 | 0.0016656 | 0.00041743
110 | 0.97954 | -0.39279 | 0.0031006 | 0.00077707
111 | 0.97618 | -0.45867 | 0.0060573 | 0.0015181
112 | 0.9762 | -0.45832 | 0.0056017 | 0.0014039
113 | 0.98074 | -0.36934 | 0.0053504 | 0.0013409
114 | 0.98969 | -0.19814 | 0.0034799 | 0.00087213
115 | 0.98965 | -0.1989 | 0.0034862 | 0.00087372
116 | 0.98963 | -0.19929 | 0.0035632 | 0.00089301
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023913 | -0.0059961 | 0.023922 | 0.0060014 | 8.6491e-06 | 5.3012e-06 | 0.035766 | 0.035766 | 0.035766 | 0.99491 | -0.097871 | 0.9953 | -0.090285 | 9.8258
1 | 0.017652 | 0.0044269 | -0.017647 | -0.0044238 | 5.2684e-06 | 3.1101e-06 | 0.026402 | 0.026402 | 0.026402 | 0.99491 | -0.097871 | 0.99458 | -0.10414 | 7.2532
2 | -0.033591 | -0.0084249 | 0.033602 | 0.0084315 | 1.0444e-05 | 6.5403e-06 | 0.050223 | 0.050223 | 0.050223 | 0.9953 | -0.090285 | 0.99564 | -0.083765 | 13.7974
3 | 0.017647 | 0.0044238 | -0.017643 | -0.0044218 | 3.511e-06 | 2.0728e-06 | 0.026402 | 0.026402 | 0.026402 | 0.99458 | -0.10414 | 0.99437 | -0.10831 | 7.2532
4 | -0.042924 | -0.010768 | 0.042957 | 0.010788 | 3.2464e-05 | 2.0503e-05 | 0.064155 | 0.064155 | 0.064155 | 0.99564 | -0.083765 | 0.99646 | -0.067913 | 17.6251
5 | 0.0084643 | 0.0021214 | -0.0084643 | -0.0021214 | 1.9098e-08 | 8.1049e-09 | 0.012666 | 0.012666 | 0.012666 | 0.99437 | -0.10831 | 0.99437 | -0.10836 | 3.4798
6 | -0.05146 | -0.012919 | 0.051487 | 0.012937 | 2.7115e-05 | 1.7194e-05 | 0.076853 | 0.076853 | 0.076853 | 0.99646 | -0.067913 | 0.99704 | -0.056873 | 21.1134
7 | 0.051508 | 0.01295 | -0.051487 | -0.012937 | 2.1122e-05 | 1.3393e-05 | 0.076853 | 0.076853 | 0.076853 | 0.99748 | -0.048283 | 0.99704 | -0.056873 | 21.1134
8 | -0.069308 | -0.017414 | 0.069316 | 0.017419 | 7.7472e-06 | 4.933e-06 | 0.10341 | 0.10341 | 0.10341 | 0.99748 | -0.048283 | 0.9976 | -0.045941 | 28.4087
9 | 0.0178 | 0.0044644 | -0.017794 | -0.0044604 | 6.726e-06 | 3.9728e-06 | 0.026555 | 0.026555 | 0.026555 | 0.99748 | -0.048283 | 0.99707 | -0.056213 | 7.2954
10 | 0.034623 | 0.0087028 | -0.034606 | -0.0086921 | 1.7052e-05 | 1.0691e-05 | 0.051653 | 0.051653 | 0.051653 | 0.9976 | -0.045941 | 0.99707 | -0.056262 | 14.1903
11 | -0.10394 | -0.026122 | 0.10407 | 0.026207 | 0.00013245 | 8.4574e-05 | 0.15506 | 0.15506 | 0.15506 | 0.9976 | -0.045941 | 0.99899 | -0.019287 | 42.599
12 | 0.013215 | 0.0033128 | -0.013212 | -0.0033114 | 2.6815e-06 | 1.4764e-06 | 0.019722 | 0.019722 | 0.019722 | 0.99707 | -0.056213 | 0.99685 | -0.060472 | 5.4181
13 | -0.007623 | -0.0019106 | 0.0076233 | 0.0019107 | 3.0042e-07 | 1.1122e-07 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.99804 | -0.037344 | 0.99808 | -0.036517 | 3.1224
14 | 0.007623 | 0.0019106 | -0.0076227 | -0.0019105 | 2.3847e-07 | 8.8289e-08 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.99804 | -0.037344 | 0.998 | -0.038001 | 3.1224
15 | 0.16983 | 0.043032 | -0.16957 | -0.042867 | 0.00025907 | 0.00016454 | 0.25336 | 0.25336 | 0.25336 | 0.99808 | -0.036517 | 0.99642 | -0.068323 | 23.2013
16 | -0.19268 | -0.048761 | 0.19281 | 0.04884 | 0.00012433 | 7.9099e-05 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.99808 | -0.036517 | 0.99878 | -0.023082 | 26.3218
17 | 0.0076227 | 0.0019105 | -0.0076222 | -0.0019103 | 4.9865e-07 | 1.8463e-07 | 0.011365 | 0.011365 | 0.011365 | 0.998 | -0.038001 | 0.99793 | -0.039374 | 3.1224
18 | 0.19017 | 0.048034 | -0.18999 | -0.047922 | 0.0001756 | 0.00011208 | 0.2831 | 0.2831 | 0.2831 | 1 | 0 | 0.99899 | -0.019287 | 38.8878
19 | 0.35737 | 0.09108 | -0.35697 | -0.090826 | 0.00039761 | 0.00025403 | 0.5323 | 0.5323 | 0.5323 | 1 | 0 | 0.99878 | -0.023082 | 48.7458
20 | 0.085919 | 0.021715 | -0.08579 | -0.021633 | 0.00012923 | 8.2431e-05 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.99899 | -0.019287 | 0.99735 | -0.050707 | 35.1766
21 | 0.16416 | 0.041986 | -0.16394 | -0.041848 | 0.00021687 | 0.00013766 | 0.24487 | 0.24487 | 0.24487 | 0.99878 | -0.023082 | 0.99734 | -0.05042 | 22.4241
22 | 0.15875 | 0.040546 | -0.15869 | -0.040506 | 6.4452e-05 | 4.089e-05 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.99734 | -0.05042 | 0.9969 | -0.058822 | 21.7144
23 | 0.14108 | 0.035942 | -0.14093 | -0.035848 | 0.00014713 | 9.4047e-05 | 0.21141 | 0.21141 | 0.21141 | 0.99397 | -0.11456 | 0.99284 | -0.1362 | 58.0798
24 | -0.14108 | -0.035942 | 0.14124 | 0.036042 | 0.00015703 | 0.00010001 | 0.21141 | 0.21141 | 0.21141 | 0.99397 | -0.11456 | 0.99518 | -0.091519 | 29.0399
25 | 0.12184 | 0.031061 | -0.12172 | -0.030983 | 0.00012107 | 7.736e-05 | 0.1828 | 0.1828 | 0.1828 | 0.99284 | -0.1362 | 0.99177 | -0.15681 | 50.219
26 | 0.019091 | 0.004787 | -0.019087 | -0.0047847 | 3.8674e-06 | 2.3123e-06 | 0.028613 | 0.028613 | 0.028613 | 0.99284 | -0.1362 | 0.99262 | -0.14045 | 7.8608
27 | -0.14703 | -0.037493 | 0.14715 | 0.037571 | 0.00012174 | 7.7566e-05 | 0.22007 | 0.22007 | 0.22007 | 0.99518 | -0.091519 | 0.99608 | -0.074385 | 30.2296
28 | 0.077741 | 0.019887 | -0.077346 | -0.019635 | 0.00039446 | 0.00025147 | 0.11694 | 0.11694 | 0.11694 | 0.99041 | -0.18283 | 0.98492 | -0.28825 | 32.1276
29 | 0.013906 | 0.003487 | -0.013904 | -0.0034858 | 2.1367e-06 | 1.1995e-06 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.99041 | -0.18283 | 0.99024 | -0.18606 | 5.7399
30 | -0.12157 | -0.030886 | 0.12172 | 0.030983 | 0.00015251 | 9.7447e-05 | 0.1828 | 0.1828 | 0.1828 | 0.99041 | -0.18283 | 0.99177 | -0.15681 | 50.2191
31 | 0.029922 | 0.0075118 | -0.029917 | -0.0075086 | 5.1333e-06 | 3.1982e-06 | 0.044961 | 0.044961 | 0.044961 | 0.99041 | -0.18283 | 0.99022 | -0.18643 | 12.3518
32 | 0.077346 | 0.019635 | -0.077164 | -0.019519 | 0.00018205 | 0.00011606 | 0.11694 | 0.11694 | 0.11694 | 0.98492 | -0.28825 | 0.98239 | -0.33729 | 32.1276
33 | 0.013904 | 0.0034858 | -0.013903 | -0.0034852 | 1.0477e-06 | 5.8819e-07 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.99024 | -0.18606 | 0.99016 | -0.18764 | 5.7399
34 | 0.027973 | 0.0070213 | -0.027958 | -0.0070123 | 1.4472e-05 | 8.981e-06 | 0.042039 | 0.042039 | 0.042039 | 0.99022 | -0.18643 | 0.98966 | -0.19728 | 11.5491
35 | -0.0095403 | -0.0023911 | 0.0095423 | 0.0023921 | 1.9659e-06 | 9.3053e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.9898 | -0.19454 | 0.99003 | -0.19022 | 3.9402
36 | 0.0095403 | 0.0023911 | -0.0095396 | -0.0023908 | 7.0682e-07 | 3.346e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.9898 | -0.19454 | 0.98972 | -0.1961 | 3.9402
37 | -0.0095423 | -0.0023921 | 0.0095435 | 0.0023926 | 1.1735e-06 | 5.5538e-07 | 0.014342 | 0.014342 | 0.014342 | 0.99003 | -0.19022 | 0.99016 | -0.18764 | 3.9402
38 | 0.0052402 | 0.0013133 | -0.00524 | -0.0013133 | 2.604e-07 | 2.2897e-08 | 0.0078785 | 0.0078785 | 0.0078785 | 0.98972 | -0.1961 | 0.98967 | -0.19714 | 2.1644
39 | 0.013606 | 0.0034109 | -0.013602 | -0.003409 | 3.3807e-06 | 1.8836e-06 | 0.020396 | 0.020396 | 0.020396 | 0.99262 | -0.14045 | 0.99235 | -0.14567 | 5.6034
40 | 0.08015 | 0.02022 | -0.080037 | -0.020148 | 0.00011284 | 7.1942e-05 | 0.11963 | 0.11963 | 0.11963 | 0.99735 | -0.050707 | 0.99582 | -0.080156 | 32.8649
41 | 0.030897 | 0.0077625 | -0.030862 | -0.0077405 | 3.5355e-05 | 2.205e-05 | 0.046117 | 0.046118 | 0.046118 | 0.99707 | -0.056262 | 0.99582 | -0.080266 | 12.6697
42 | -0.054284 | -0.013617 | 0.05431 | 0.013634 | 2.6152e-05 | 1.6601e-05 | 0.081348 | 0.081347 | 0.081348 | 0.99303 | -0.13397 | 0.99355 | -0.12387 | 22.3482
43 | 0.037214 | 0.0093368 | -0.037202 | -0.0093291 | 1.2177e-05 | 7.658e-06 | 0.055768 | 0.055768 | 0.055768 | 0.99303 | -0.13397 | 0.99267 | -0.14084 | 15.3208
44 | 0.01707 | 0.0042807 | -0.017063 | -0.0042768 | 6.5903e-06 | 3.8705e-06 | 0.02558 | 0.02558 | 0.02558 | 0.99303 | -0.13397 | 0.99261 | -0.14208 | 7.0274
45 | 0.019792 | 0.0049662 | -0.019783 | -0.0049608 | 9.1027e-06 | 5.4682e-06 | 0.029644 | 0.029644 | 0.029644 | 0.99355 | -0.12387 | 0.99305 | -0.13352 | 8.1441
46 | -0.074103 | -0.0186 | 0.074175 | 0.018647 | 7.2718e-05 | 4.6336e-05 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.99355 | -0.12387 | 0.99462 | -0.10332 | 30.4922
47 | 0.018619 | 0.0046693 | -0.01861 | -0.0046642 | 8.4832e-06 | 5.054e-06 | 0.027911 | 0.027911 | 0.027911 | 0.99267 | -0.14084 | 0.99218 | -0.1504 | 7.6678
48 | 0.018583 | 0.0046598 | -0.018581 | -0.0046585 | 2.2821e-06 | 1.3592e-06 | 0.027857 | 0.027857 | 0.027857 | 0.99267 | -0.14084 | 0.99254 | -0.14342 | 7.6531
49 | 0.0085241 | 0.0021367 | -0.0085223 | -0.0021359 | 1.8207e-06 | 7.8101e-07 | 0.012779 | 0.012779 | 0.012779 | 0.99261 | -0.14208 | 0.99238 | -0.14656 | 3.5106
50 | -0.074175 | -0.018647 | 0.074258 | 0.018699 | 8.2148e-05 | 5.2344e-05 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.99462 | -0.10332 | 0.99582 | -0.080156 | 30.4922
51 | 0.0065532 | 0.0016424 | -0.006552 | -0.0016421 | 1.2245e-06 | 3.4718e-07 | 0.0098282 | 0.0098284 | 0.0098284 | 0.99218 | -0.1504 | 0.99198 | -0.15433 | 2.7001
52 | 0.014706 | 0.0036874 | -0.014701 | -0.0036846 | 4.9949e-06 | 2.8427e-06 | 0.022048 | 0.022048 | 0.022048 | 0.99254 | -0.14342 | 0.99217 | -0.15055 | 6.0572
53 | 0.017132 | 0.0042963 | -0.017124 | -0.0042918 | 7.729e-06 | 4.5422e-06 | 0.025672 | 0.025672 | 0.025672 | 0.99305 | -0.13352 | 0.99256 | -0.14299 | 7.0527
54 | 0.0093194 | 0.002336 | -0.0093178 | -0.0023353 | 1.6039e-06 | 7.4694e-07 | 0.014016 | 0.014016 | 0.014016 | 0.98939 | -0.20395 | 0.9892 | -0.20756 | 3.8507
55 | 0.043486 | 0.010917 | -0.043473 | -0.010908 | 1.3561e-05 | 8.5704e-06 | 0.065409 | 0.065409 | 0.065409 | 0.98939 | -0.20395 | 0.98905 | -0.21049 | 17.9695
56 | -0.052806 | -0.013253 | 0.052842 | 0.013276 | 3.6448e-05 | 2.3128e-05 | 0.079425 | 0.079425 | 0.079425 | 0.98939 | -0.20395 | 0.99013 | -0.18949 | 21.8201
57 | 0.038877 | 0.0097565 | -0.03886 | -0.009746 | 1.6756e-05 | 1.0556e-05 | 0.058495 | 0.058495 | 0.058495 | 0.98905 | -0.21049 | 0.98859 | -0.21953 | 16.07
58 | 0.0045957 | 0.0011517 | -0.0045956 | -0.0011518 | 1.3389e-07 | -1.0155e-08 | 0.0069142 | 0.0069142 | 0.0069142 | 0.98905 | -0.21049 | 0.98902 | -0.2111 | 1.8995
59 | -0.05964 | -0.01498 | 0.059657 | 0.01499 | 1.6852e-05 | 1.0713e-05 | 0.089641 | 0.089641 | 0.089641 | 0.99013 | -0.18949 | 0.99044 | -0.18357 | 24.6266
60 | 0.03886 | 0.009746 | -0.038857 | -0.0097439 | 3.3438e-06 | 2.1066e-06 | 0.058495 | 0.058495 | 0.058495 | 0.98859 | -0.21953 | 0.98849 | -0.22134 | 16.07
61 | -0.013678 | -0.0034293 | 0.013681 | 0.0034308 | 2.7134e-06 | 1.5163e-06 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.99015 | -0.18921 | 0.99036 | -0.18504 | 5.6474
62 | 0.013678 | 0.0034293 | -0.013675 | -0.0034271 | 3.7787e-06 | 2.1118e-06 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.99015 | -0.18921 | 0.98985 | -0.19501 | 5.6475
63 | -0.022283 | -0.0055867 | 0.022284 | 0.0055877 | 1.5696e-06 | 9.5647e-07 | 0.03348 | 0.03348 | 0.03348 | 0.99036 | -0.18504 | 0.99044 | -0.18357 | 9.1979
64 | 0.0086014 | 0.0021559 | -0.0086001 | -0.0021554 | 1.2884e-06 | 5.5994e-07 | 0.012924 | 0.012924 | 0.012924 | 0.99036 | -0.18504 | 0.9902 | -0.18819 | 3.5505
65 | 0.0060873 | 0.0015256 | -0.0060856 | -0.0015252 | 1.6865e-06 | 3.8923e-07 | 0.0091508 | 0.0091511 | 0.0091511 | 0.98985 | -0.19501 | 0.98955 | -0.20082 | 2.514
66 | -0.081941 | -0.020578 | 0.082034 | 0.020638 | 9.348e-05 | 5.9615e-05 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.99044 | -0.18357 | 0.99167 | -0.15969 | 33.8245
67 | 0.029158 | 0.007313 | -0.029145 | -0.0073048 | 1.3165e-05 | 8.192e-06 | 0.043895 | 0.043895 | 0.043895 | 0.98849 | -0.22134 | 0.98801 | -0.23081 | 12.059
68 | 0.0096987 | 0.0024308 | -0.0096982 | -0.0024306 | 5.04e-07 | 2.4174e-07 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.98849 | -0.22134 | 0.98844 | -0.22243 | 4.011
69 | -0.069495 | -0.017456 | 0.069548 | 0.01749 | 5.3145e-05 | 3.3844e-05 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | 0.9925 | -0.14367 | 0.99333 | -0.12766 | 28.6275
70 | 0.049484 | 0.012439 | -0.049447 | -0.012416 | 3.6521e-05 | 2.3145e-05 | 0.074202 | 0.074202 | 0.074202 | 0.9925 | -0.14367 | 0.9917 | -0.15914 | 20.3852
71 | 0.020011 | 0.0050173 | -0.020006 | -0.0050143 | 4.972e-06 | 2.9918e-06 | 0.030002 | 0.030002 | 0.030002 | 0.9925 | -0.14367 | 0.99223 | -0.14889 | 8.2424
72 | -0.069548 | -0.01749 | 0.069569 | 0.017504 | 2.1093e-05 | 1.3432e-05 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | 0.99333 | -0.12766 | 0.99366 | -0.12131 | 28.6275
73 | 0.039904 | 0.010024 | -0.039892 | -0.010017 | 1.1503e-05 | 7.2516e-06 | 0.059882 | 0.059883 | 0.059883 | 0.9917 | -0.15914 | 0.99139 | -0.16519 | 16.4512
74 | 0.0088127 | 0.0022091 | -0.0088107 | -0.0022082 | 1.9718e-06 | 8.7323e-07 | 0.013216 | 0.013216 | 0.013216 | 0.99223 | -0.14889 | 0.99199 | -0.15359 | 3.6309
75 | 0.010171 | 0.002549 | -0.01017 | -0.0025489 | 2.954e-07 | 1.461e-07 | 0.015321 | 0.015321 | 0.015321 | 0.98782 | -0.23435 | 0.98779 | -0.23495 | 4.209
76 | -0.010171 | -0.002549 | 0.010172 | 0.0025499 | 1.7119e-06 | 8.4658e-07 | 0.015321 | 0.015321 | 0.015321 | 0.98782 | -0.23435 | 0.98801 | -0.23081 | 4.209
77 | 0.0043365 | 0.0010868 | -0.0043363 | -0.0010868 | 1.5156e-07 | -2.4236e-08 | 0.0065324 | 0.0065325 | 0.0065325 | 0.98779 | -0.23495 | 0.98775 | -0.23569 | 1.7946
78 | 0.005834 | 0.0014621 | -0.0058339 | -0.0014621 | 9.9992e-08 | 1.9802e-08 | 0.0087884 | 0.0087884 | 0.0087884 | 0.98779 | -0.23495 | 0.98777 | -0.23531 | 2.4144
79 | 0.091982 | 0.023195 | -0.091883 | -0.023132 | 9.8894e-05 | 6.3113e-05 | 0.13779 | 0.13779 | 0.13779 | 0.99366 | -0.12131 | 0.99249 | -0.1438 | 37.8555
80 | -0.16155 | -0.040698 | 0.16181 | 0.040862 | 0.00025708 | 0.00016392 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.99366 | -0.12131 | 0.99539 | -0.0881 | 33.2415
81 | 0.0060856 | 0.0015252 | -0.0060847 | -0.001525 | 8.6557e-07 | 1.9994e-07 | 0.0091511 | 0.0091512 | 0.0091512 | 0.98955 | -0.20082 | 0.9894 | -0.20381 | 2.5141
82 | 0.035983 | 0.009028 | -0.035964 | -0.0090161 | 1.8956e-05 | 1.1909e-05 | 0.05405 | 0.05405 | 0.05405 | 0.99069 | -0.17885 | 0.99012 | -0.1899 | 14.8488
83 | -0.035983 | -0.009028 | 0.036006 | 0.0090428 | 2.3451e-05 | 1.4733e-05 | 0.05405 | 0.054049 | 0.05405 | 0.99069 | -0.17885 | 0.99139 | -0.16519 | 14.8488
84 | 0.032138 | 0.0080574 | -0.032137 | -0.0080569 | 8.6566e-07 | 5.413e-07 | 0.048301 | 0.048301 | 0.048301 | 0.99012 | -0.1899 | 0.99009 | -0.19047 | 13.2694
85 | 0.0071442 | 0.0017906 | -0.0071432 | -0.0017903 | 1.0299e-06 | 3.4436e-07 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.99685 | -0.060472 | 0.99669 | -0.063499 | 2.9298
86 | 0.16555 | 0.041861 | -0.1654 | -0.041761 | 0.00015689 | 9.9606e-05 | 0.24736 | 0.24736 | 0.24736 | 0.99642 | -0.068323 | 0.99539 | -0.0881 | 22.6522
87 | 0.15335 | 0.039169 | -0.15324 | -0.039096 | 0.00011528 | 7.3096e-05 | 0.22916 | 0.22916 | 0.22916 | 0.9969 | -0.058822 | 0.99608 | -0.074385 | 20.9855
88 | -0.0089656 | -0.002247 | 0.0089669 | 0.0022476 | 1.3521e-06 | 6.0491e-07 | 0.01341 | 0.013409 | 0.01341 | 0.99488 | -0.098371 | 0.99505 | -0.095206 | 3.6839
89 | -0.016163 | -0.0040512 | 0.016168 | 0.0040536 | 4.0373e-06 | 2.3445e-06 | 0.024171 | 0.024171 | 0.024171 | 0.99505 | -0.095206 | 0.99532 | -0.089964 | 6.6405
90 | 0.070523 | 0.017855 | -0.070415 | -0.017786 | 0.00010833 | 6.9013e-05 | 0.10689 | 0.10689 | 0.10689 | 0.98239 | -0.33729 | 0.98074 | -0.36934 | 29.3642
91 | 0.022963 | 0.0057602 | -0.022951 | -0.0057533 | 1.1362e-05 | 6.9451e-06 | 0.034527 | 0.034527 | 0.034527 | 0.98966 | -0.19728 | 0.98913 | -0.20767 | 9.4856
92 | -0.0068523 | -0.0017174 | 0.0068532 | 0.0017176 | 8.7199e-07 | 2.734e-07 | 0.010274 | 0.010274 | 0.010274 | 0.99242 | -0.14567 | 0.99256 | -0.14299 | 2.8226
93 | 0.024854 | 0.0062347 | -0.024842 | -0.0062276 | 1.1485e-05 | 7.0619e-06 | 0.03714 | 0.03714 | 0.03714 | 0.99582 | -0.080266 | 0.99532 | -0.089964 | 10.2032
94 | 0.008152 | 0.0020432 | -0.0081516 | -0.002043 | 3.8487e-07 | 1.5765e-07 | 0.012226 | 0.012226 | 0.012226 | 0.99217 | -0.15055 | 0.99212 | -0.15154 | 3.3588
95 | -0.0073685 | -0.0018467 | 0.00737 | 0.0018473 | 1.4955e-06 | 5.6732e-07 | 0.011271 | 0.011271 | 0.011271 | 0.97278 | -0.52554 | 0.973 | -0.52128 | 3.0965
96 | -0.026967 | -0.0067588 | 0.026985 | 0.0067699 | 1.7994e-05 | 1.1166e-05 | 0.041241 | 0.041241 | 0.041241 | 0.973 | -0.52128 | 0.97371 | -0.50728 | 11.33
97 | -0.08677 | -0.021825 | 0.086836 | 0.021867 | 6.5885e-05 | 4.2033e-05 | 0.13023 | 0.13023 | 0.13023 | 0.99167 | -0.15969 | 0.99249 | -0.1438 | 35.7766
98 | -0.01105 | -0.0027693 | 0.011052 | 0.0027704 | 2.0413e-06 | 1.053e-06 | 0.016614 | 0.016614 | 0.016614 | 0.98967 | -0.1985 | 0.98987 | -0.19462 | 4.5642
99 | 0.010531 | 0.0026398 | -0.010529 | -0.0026389 | 1.7661e-06 | 8.8881e-07 | 0.015831 | 0.015831 | 0.015831 | 0.98987 | -0.19462 | 0.98969 | -0.19814 | 4.3492
100 | -0.021583 | -0.0054102 | 0.021587 | 0.0054128 | 4.2719e-06 | 2.5949e-06 | 0.032445 | 0.032445 | 0.032445 | 0.98987 | -0.19462 | 0.99009 | -0.19047 | 8.9134
101 | -0.028451 | -0.0071373 | 0.028462 | 0.0071444 | 1.1416e-05 | 7.106e-06 | 0.043481 | 0.043481 | 0.043481 | 0.97371 | -0.50728 | 0.97413 | -0.49887 | 11.9453
102 | -0.034764 | -0.0087237 | 0.034816 | 0.0087565 | 5.2259e-05 | 3.283e-05 | 0.053107 | 0.053106 | 0.053107 | 0.97413 | -0.49887 | 0.97573 | -0.46739 | 14.5897
103 | -0.036335 | -0.0091373 | 0.036349 | 0.009146 | 1.3925e-05 | 8.7612e-06 | 0.055423 | 0.055423 | 0.055423 | 0.97573 | -0.46739 | 0.97614 | -0.45937 | 15.2261
104 | -0.042346 | -0.010649 | 0.042355 | 0.010655 | 8.9856e-06 | 5.6789e-06 | 0.064565 | 0.064565 | 0.064565 | 0.97614 | -0.45937 | 0.97637 | -0.45493 | 17.7377
105 | -0.0043336 | -0.0010861 | 0.0043342 | 0.001086 | 5.6936e-07 | -7.0635e-08 | 0.006606 | 0.0066058 | 0.006606 | 0.97617 | -0.45887 | 0.97631 | -0.45611 | 1.8148
106 | -0.0060251 | -0.0015098 | 0.0060254 | 0.0015099 | 3.3845e-07 | 8.2759e-08 | 0.0091829 | 0.0091829 | 0.0091829 | 0.97631 | -0.45611 | 0.97637 | -0.45493 | 2.5228
107 | -0.048381 | -0.012165 | 0.048398 | 0.012175 | 1.6926e-05 | 1.0729e-05 | 0.073748 | 0.073748 | 0.073748 | 0.97637 | -0.45493 | 0.97674 | -0.44761 | 20.2605
108 | 0.013331 | 0.003343 | -0.013327 | -0.0033409 | 3.7903e-06 | 2.1192e-06 | 0.02031 | 0.02031 | 0.02031 | 0.97674 | -0.44761 | 0.97644 | -0.45358 | 5.5797
109 | -0.061729 | -0.015518 | 0.061891 | 0.015621 | 0.00016203 | 0.00010309 | 0.094058 | 0.094058 | 0.094058 | 0.97674 | -0.44761 | 0.97954 | -0.39279 | 25.8401
110 | -0.01281 | -0.0032106 | 0.012814 | 0.0032128 | 3.9737e-06 | 2.1773e-06 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.98879 | -0.21418 | 0.98913 | -0.20767 | 5.2962
111 | 0.011662 | 0.0029234 | -0.011659 | -0.002922 | 2.6346e-06 | 1.408e-06 | 0.017772 | 0.017772 | 0.017772 | 0.97644 | -0.45358 | 0.9762 | -0.45832 | 4.8824
112 | -0.064991 | -0.016399 | 0.065064 | 0.016445 | 7.3077e-05 | 4.6517e-05 | 0.098768 | 0.098768 | 0.098768 | 0.97954 | -0.39279 | 0.98074 | -0.36934 | 27.134
113 | -0.0060573 | -0.0015181 | 0.0060574 | 0.0015181 | 1.022e-07 | 2.5442e-08 | 0.0092333 | 0.0092333 | 0.0092333 | 0.97618 | -0.45867 | 0.9762 | -0.45832 | 2.5366
114 | 0.0070496 | 0.0017668 | -0.0070494 | -0.0017667 | 2.5599e-07 | 8.5754e-08 | 0.010599 | 0.010599 | 0.010599 | 0.98969 | -0.19814 | 0.98965 | -0.1989 | 2.9119
115 | 0.0035632 | 0.00089298 | -0.0035632 | -0.00089301 | 6.5144e-08 | -3.6071e-08 | 0.0053575 | 0.0053576 | 0.0053576 | 0.98965 | -0.1989 | 0.98963 | -0.19929 | 1.4719

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54918 | 0.13911

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062612 | 0.0015692
1 | 0.0096697 | 0.0024235
2 | 0.0093225 | 0.0023364
3 | 0.0091787 | 0.0023004
4 | 0.0085029 | 0.002131
5 | 0.0084643 | 0.0021214
6 | 0.0045788 | 0.0011476
7 | 0.015233 | 0.0038178
8 | 0.0051946 | 0.0013019
9 | 0.005793 | 0.0014519
10 | 0.0019445 | 0.00048733
11 | 0.0042994 | 0.0010775
12 | 0.0043593 | 0.0010925
13 | 0.0054815 | 0.0013738
14 | 0.00564 | 0.0014135
15 | 0.003709 | 0.00092956
16 | 0.0085393 | 0.0021402
17 | 0.0057799 | 0.0014486
18 | 0.012057 | 0.0030218
19 | 0.0038747 | 0.00097109
20 | 0.0026512 | 0.00066444
21 | 0.0093178 | 0.0023353
22 | 0.0067978 | 0.0017037
23 | 0.0045956 | 0.0011518
24 | 0.0075874 | 0.0019016
25 | 0.0086001 | 0.0021554
26 | 0.0095434 | 0.0023918
27 | 0.011193 | 0.0028053
28 | 0.018973 | 0.004755
29 | 0.0060847 | 0.001525
30 | 0.0038253 | 0.0009587
31 | 0.0038863 | 0.000974
32 | 0.0060679 | 0.0015208
33 | 0.0040155 | 0.0010064
34 | 0.0076222 | 0.0019103
35 | 0.013602 | 0.003409
36 | 0.0053328 | 0.0013365
37 | 0.0089656 | 0.002247
38 | 0.0071966 | 0.0018036
39 | 0.0071432 | 0.0017903
40 | 0.0060847 | 0.001525
41 | 0.006641 | 0.0016644
42 | 0.0049957 | 0.001252
43 | 0.00524 | 0.0013133
44 | 0.0068523 | 0.0017174
45 | 0.010271 | 0.0025741
46 | 0.0060082 | 0.0015058
47 | 0.0085223 | 0.0021359
48 | 0.006552 | 0.0016421
49 | 0.0065493 | 0.0016414
50 | 0.0073685 | 0.0018467
51 | 0.019597 | 0.0049115
52 | 0.0096982 | 0.0024306
53 | 0.0047355 | 0.0011868
54 | 0.0058339 | 0.0014621
55 | 0.0088107 | 0.0022082
56 | 0.01105 | 0.0027693
57 | 0.0043363 | 0.0010868
58 | 0.0050473 | 0.001265
59 | 0.0035882 | 0.00089928
60 | 0.01055 | 0.0026441
61 | 0.0014657 | 0.00036733
62 | 0.0063016 | 0.0015793
63 | 0.0015191 | 0.00038071
64 | 0.0059974 | 0.0015031
65 | 0.0086746 | 0.002174
66 | 0.0043336 | 0.0010861
67 | 0.0016909 | 0.00042377
68 | 0.0081516 | 0.002043
69 | 0.01281 | 0.0032106
70 | 0.010137 | 0.0025405
71 | 0.0016656 | 0.00041743
72 | 0.0031006 | 0.00077707
73 | 0.0060573 | 0.0015181
74 | 0.0056017 | 0.0014039
75 | 0.0053504 | 0.0013409
76 | 0.0034799 | 0.00087213
77 | 0.0034862 | 0.00087372
78 | 0.0035632 | 0.00089301

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1