## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-266_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-266_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-266_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-266_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-266_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-266_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-266_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-266_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-266_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-266_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-266_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-266_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-266_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-266_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-266_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-266_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-266_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-266_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-266_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-266_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-266_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-266_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-266_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-266_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-266_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-266_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-266_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-266_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-266_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-266_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-266_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-266_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-266_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-266_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-266_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-266_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-266_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-266_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-266_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-266_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-266_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-266_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-266_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-266_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-266_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-266_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-266_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-266_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-266_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-266_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-266_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-266_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-266_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-266_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-266_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-266_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-266_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-266_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-266_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-266_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-266_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-266_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-266_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-266_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-266_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-266_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-266_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-266_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-266_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-266_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-266_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-266_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-266_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-266_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-266_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-266_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-266_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-266_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-266_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-266_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-266_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-266_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-266_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-266_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-266_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-266_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-266_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-266_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-266_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-266_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-266_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-266_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-266_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-266_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-266_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-266_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-266_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-266_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-266_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-266_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-266_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-266_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-266_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-266_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-266_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-266_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-266_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-266_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-266_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-266_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-266_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_534_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-266_0_4_load_0 | 0 | 0.0054965 | 0.0013776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-266_0_4_load_1 | 1 | 0.00479 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-266_0_4_load_3 | 5 | 0.0037395 | 0.00093721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-266_0_4_load_49 | 8 | 0.0050463 | 0.0012647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-266_0_4_load_30 | 9 | 0.0059161 | 0.0014827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-266_0_4_load_40 | 12 | 0.0039308 | 0.00098515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-266_0_4_load_115 | 14 | 0.0019702 | 0.00049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-266_0_4_load_54 | 15 | 0.0059173 | 0.001483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-266_0_4_load_29 | 17 | 0.0047058 | 0.0011794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-266_0_4_load_36 | 18 | 0.0040423 | 0.0010131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-266_0_4_load_37 | 19 | 0.0075093 | 0.001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-266_0_4_load_39 | 20 | 0.0029518 | 0.00073979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-266_0_4_load_80 | 21 | 0.0021361 | 0.00053537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-266_0_4_load_46 | 22 | 0.0041947 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-266_0_4_load_114 | 24 | 0.0036815 | 0.00092267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-266_0_4_load_41 | 25 | 0.0080139 | 0.0020085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-266_0_4_load_85 | 28 | 0.013293 | 0.0033316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-266_0_4_load_96 | 30 | 0.0036402 | 0.00091232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-266_0_4_load_97 | 31 | 0.0042063 | 0.0010542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-266_0_4_load_11 | 32 | 0.0072917 | 0.0018275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-266_0_4_load_12 | 33 | 0.0062298 | 0.0015613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-266_0_4_load_16 | 37 | 0.0061184 | 0.0015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-266_0_4_load_17 | 38 | 0.0087139 | 0.0021839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-266_0_4_load_18 | 39 | 0.0046573 | 0.0011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-266_0_4_load_21 | 41 | 0.0080893 | 0.0020274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-266_0_4_load_20 | 42 | 0.0045548 | 0.0011415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-266_0_4_load_35 | 44 | 0.0038106 | 0.00095504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-266_0_4_load_79 | 46 | 0.0035363 | 0.00088629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-266_0_4_load_73 | 50 | 0.0052116 | 0.0013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-266_0_4_load_74 | 54 | 0.0037437 | 0.00093827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-266_0_4_load_94 | 55 | 0.0071874 | 0.0018013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-266_0_4_load_93 | 56 | 0.0049941 | 0.0012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-266_0_4_load_99 | 57 | 0.010871 | 0.0027246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-266_0_4_load_47 | 58 | 0.0031429 | 0.0007877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-266_0_4_load_38 | 59 | 0.0072067 | 0.0018062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-266_0_4_load_116 | 60 | 0.0039802 | 0.00099753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-266_0_4_load_76 | 61 | 0.0024528 | 0.00061474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-266_0_4_load_70 | 62 | 0.0051556 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-266_0_4_load_98 | 63 | 0.0041646 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-266_0_4_load_31 | 64 | 0.007258 | 0.001819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-266_0_4_load_32 | 65 | 0.0056859 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-266_0_4_load_33 | 66 | 0.0019195 | 0.00048106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-266_0_4_load_108 | 67 | 0.0018046 | 0.00045228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-266_0_4_load_48 | 68 | 0.0032756 | 0.00082095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-266_0_4_load_82 | 69 | 0.0051292 | 0.0012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-266_0_4_load_81 | 70 | 0.0042085 | 0.0010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-266_0_4_load_42 | 71 | 0.0086177 | 0.0021598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-266_0_4_load_45 | 72 | 0.0068033 | 0.0017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-266_0_4_load_109 | 73 | 0.0040077 | 0.0010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-266_0_4_load_110 | 74 | 0.0029352 | 0.00073562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-266_0_4_load_51 | 75 | 0.004075 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-266_0_4_load_52 | 76 | 0.0037179 | 0.0009318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-266_0_4_load_53 | 77 | 0.0043567 | 0.0010919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-266_0_4_load_64 | 78 | 0.0046824 | 0.0011735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-266_0_4_load_55 | 80 | 0.0029327 | 0.000735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-266_0_4_load_56 | 81 | 0.0036235 | 0.00090814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-266_0_4_load_57 | 82 | 0.0020619 | 0.00051675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-266_0_4_load_58 | 83 | 0.0018047 | 0.00045229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-266_0_4_load_59 | 84 | 0.0032975 | 0.00082644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-266_0_4_load_60 | 85 | 0.0018438 | 0.0004621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-266_0_4_load_61 | 86 | 0.003104 | 0.00077792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-266_0_4_load_62 | 87 | 0.004093 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-266_0_4_load_67 | 88 | 0.0044563 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-266_0_4_load_68 | 89 | 0.0037314 | 0.00093518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-266_0_4_load_72 | 91 | 0.0020613 | 0.00051661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-266_0_4_load_75 | 92 | 0.0038688 | 0.0009696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-266_0_4_load_102 | 93 | 0.0057872 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-266_0_4_load_103 | 94 | 0.014918 | 0.0037389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-266_0_4_load_106 | 95 | 0.0051285 | 0.0012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-266_0_4_load_105 | 96 | 0.0060686 | 0.0015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-266_0_4_load_101 | 97 | 0.0023363 | 0.00058552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-266_0_4_load_86 | 98 | 0.0060012 | 0.001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-266_0_4_load_87 | 99 | 0.0053723 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-266_0_4_load_88 | 100 | 0.006752 | 0.0016922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-266_0_4_load_89 | 101 | 0.0022756 | 0.00057031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-266_0_4_load_90 | 102 | 0.0062522 | 0.0015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-266_0_4_load_92 | 104 | 0.0030309 | 0.00075961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-266_0_4_load_112 | 106 | 0.0018226 | 0.00045677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-266_0_4_load_113 | 107 | 0.006612 | 0.0016571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-266_0_4_load_111 | 108 | 0.0026059 | 0.0006531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-266_0_4_load_100 | 109 | 0.0026614 | 0.00066701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-266_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-266_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.050673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-266_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.044257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-266_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-266_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-266_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.031039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-266_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-266_0_4_line_7 |  | 6 | 13 | 0.003738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-266_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.045112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-266_0_4_line_9 |  | 8 | 16 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-266_0_4_line_10 |  | 9 | 17 | 0.027892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-266_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.11129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-266_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.075723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-266_0_4_line_13 |  | 11 | 22 | 0.063462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-266_0_4_line_14 |  | 11 | 23 | 0.050436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-266_0_4_line_15 |  | 12 | 25 | 0.03302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-266_0_4_line_16 |  | 13 | 30 | 0.0079399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_261-266_0_4_line_17 |  | 13 | 31 | 0.0081171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-266_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0027086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-266_0_4_line_19 |  | 15 | 76 | 0.00362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-266_0_4_line_20 |  | 16 | 75 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-266_0_4_line_21 |  | 16 | 76 | 0.0039176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-266_0_4_line_22 |  | 17 | 64 | 0.03302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_261-266_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-266_0_4_line_24 |  | 19 | 59 | 0.034119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-266_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.0070717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-266_0_4_line_26 |  | 21 | 70 | 0.026003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-266_0_4_line_27 |  | 22 | 73 | 0.024157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-266_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.061284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-266_0_4_line_29 |  | 25 | 71 | 0.0033904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-266_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.002809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_261-266_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.018347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-266_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.010837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_261-266_0_4_line_33 |  | 27 | 63 | 0.0423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_261-266_0_4_line_34 |  | 29 | 52 | 0.015076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-266_0_4_line_35 |  | 29 | 37 | 0.0039337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_261-266_0_4_line_36 |  | 30 | 97 | 0.021292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_261-266_0_4_line_37 |  | 31 | 67 | 0.006798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_261-266_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.031174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_261-266_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.026229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_261-266_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0099483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_261-266_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.002656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-266_0_4_line_42 |  | 34 | 37 | 0.0071261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_261-266_0_4_line_43 |  | 35 | 38 | 0.002666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-266_0_4_line_44 |  | 35 | 39 | 0.029115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-266_0_4_line_45 |  | 35 | 40 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_261-266_0_4_line_46 |  | 36 | 41 | 0.0026571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-266_0_4_line_47 |  | 39 | 42 | 9.7401e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-266_0_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.004256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_261-266_0_4_line_49 |  | 40 | 44 | 0.0066292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-266_0_4_line_50 |  | 43 | 58 | 0.0086096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_261-266_0_4_line_51 |  | 43 | 59 | 0.039477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-266_0_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-266_0_4_line_53 |  | 45 | 46 | 0.0085681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-266_0_4_line_54 |  | 45 | 47 | 0.0071103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-266_0_4_line_55 |  | 45 | 48 | 0.008734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-266_0_4_line_56 |  | 47 | 56 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-266_0_4_line_57 |  | 48 | 61 | 0.025325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-266_0_4_line_58 |  | 48 | 53 | 0.005961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-266_0_4_line_59 |  | 49 | 50 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-266_0_4_line_60 |  | 49 | 51 | 0.007306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-266_0_4_line_61 |  | 50 | 62 | 0.01386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-266_0_4_line_62 |  | 51 | 52 | 0.0073907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-266_0_4_line_63 |  | 51 | 55 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-266_0_4_line_64 |  | 52 | 57 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-266_0_4_line_65 |  | 53 | 54 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-266_0_4_line_66 |  | 55 | 56 | 0.028995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-266_0_4_line_67 |  | 58 | 68 | 0.0076411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-266_0_4_line_68 |  | 60 | 69 | 0.015571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-266_0_4_line_69 |  | 62 | 89 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-266_0_4_line_70 |  | 63 | 109 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_261-266_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.032406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_261-266_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_261-266_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0088818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_261-266_0_4_line_74 |  | 68 | 72 | 0.027116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-266_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-266_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.027704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-266_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.024368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-266_0_4_line_78 |  | 74 | 108 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-266_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0090036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-266_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-266_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.087376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-266_0_4_line_82 |  | 79 | 87 | 0.074251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-266_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-266_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0091663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-266_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-266_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.018304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-266_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-266_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.0047108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-266_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0091336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-266_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-266_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0059603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-266_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-266_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0097372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-266_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-266_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.011851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-266_0_4_line_96 |  | 94 | 110 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-266_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.029663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-266_0_4_line_98 |  | 96 | 110 | 0.034986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-266_0_4_line_99 |  | 97 | 109 | 0.0089413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_261-266_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0084489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-266_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.009808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-266_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.0037251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-266_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-266_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-266_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.009383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-266_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-266_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.024494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-266_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.072797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-266_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0084936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-266_0_4_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2685069.9987 | 1247336.7362 | 2685073.576 | 1247342.1527 | 2685081.1785 | 1247351.073
1 | 2685051.1745 | 1247289.8371 | 2685054.8548 | 1247301.3095 | 2685058.9318 | 1247310.3969 | 2685062.951 | 1247322.4635 | 2685068.3565 | 1247334.2498 | 2685069.9987 | 1247336.7362
2 | 2685051.1745 | 1247289.8371 | 2685055.7251 | 1247290.6697 | 2685057.0963 | 1247288.2876 | 2685058.3195 | 1247287.271 | 2685068.3785 | 1247283.7794 | 2685071.2984 | 1247282.9651 | 2685081.5822 | 1247280.1216 | 2685089.9176 | 1247277.7728 | 2685092.1999 | 1247277.7055
3 | 2685051.1745 | 1247289.8371 | 2685055.7251 | 1247290.6697 | 2685055.4904 | 1247293.335 | 2685056.5389 | 1247297.6532 | 2685058.3324 | 1247300.0585
4 | 2685092.1999 | 1247277.7055 | 2685088.399 | 1247269.9008 | 2685092.4123 | 1247268.1682
5 | 2685058.3324 | 1247300.0585 | 2685059.4296 | 1247302.0312 | 2685062.8501 | 1247313.1774 | 2685065.9524 | 1247321.7616 | 2685069.4453 | 1247328.953
6 | 2685170.4326 | 1247416.1199 | 2685156.5446 | 1247411.5072
7 | 2685171.3985 | 1247412.5089 | 2685170.4326 | 1247416.1199
8 | 2685092.4123 | 1247268.1682 | 2685097.3004 | 1247278.1123 | 2685113.7603 | 1247307.8986
9 | 2685138.3474 | 1247317.5973 | 2685135.699 | 1247319.4941 | 2685132.7182 | 1247320.8634 | 2685127.345 | 1247321.0308 | 2685122.0621 | 1247319.654 | 2685117.9007 | 1247315.3911 | 2685113.7603 | 1247307.8986
10 | 2685085.808 | 1247351.4029 | 2685081.5929 | 1247346.7267 | 2685075.382 | 1247338.954 | 2685070.9342 | 1247332.0184 | 2685069.4453 | 1247328.953
11 | 2684956.742 | 1247451.2142 | 2684956.0773 | 1247449.1031 | 2684951.1673 | 1247441.2047 | 2684946.3641 | 1247433.2411 | 2684937.3404 | 1247419.3349 | 2684909.0292 | 1247376.6312 | 2684906.9478 | 1247373.2323 | 2684905.6121 | 1247369.9774 | 2684904.0366 | 1247365.0067 | 2684903.4754 | 1247359.8838 | 2684903.326 | 1247355.0225
12 | 2684903.326 | 1247355.0225 | 2684906.8873 | 1247355.307 | 2684955.7599 | 1247397.4715 | 2684962.1008 | 1247401.6667
13 | 2684956.742 | 1247451.2142 | 2684966.4814 | 1247452.5992 | 2684993.0091 | 1247462.6534 | 2685013.5443 | 1247471.2875 | 2685015.9769 | 1247473.0074
14 | 2684956.742 | 1247451.2142 | 2684957.1114 | 1247454.4219 | 2684961.4606 | 1247456.1188 | 2684963.45 | 1247458.5602 | 2684959.2699 | 1247462.9813 | 2684971.2567 | 1247476.2073 | 2684977.6219 | 1247485.8612 | 2684978.3451 | 1247489.6855
15 | 2684962.1008 | 1247401.6667 | 2684973.1273 | 1247408.9621 | 2684986.9267 | 1247415.3646 | 2684991.3474 | 1247416.5851
16 | 2685171.3985 | 1247412.5089 | 2685178.9531 | 1247414.9519
17 | 2685171.3985 | 1247412.5089 | 2685166.9248 | 1247411.0658 | 2685163.762 | 1247409.774
18 | 2685136.3393 | 1247324.309 | 2685138.708 | 1247322.9954
19 | 2685138.708 | 1247322.9954 | 2685138.708 | 1247322.9954 | 2685141.1559 | 1247320.3286
20 | 2685138.3474 | 1247317.5973 | 2685141.465 | 1247313.5391 | 2685143.698 | 1247309.0285
21 | 2685138.3474 | 1247317.5973 | 2685141.1559 | 1247320.3286
22 | 2685085.808 | 1247351.4029 | 2685091.1175 | 1247357.2934 | 2685109.0425 | 1247374.8483
23 | 2685007.8577 | 1247352.0572 | 2685022.5199 | 1247374.8371
24 | 2685022.5199 | 1247374.8371 | 2685039.8689 | 1247401.7912 | 2685040.9977 | 1247403.5191
25 | 2685023.0368 | 1247368.5864 | 2685026.93 | 1247374.4899
26 | 2685041.1836 | 1247396.2381 | 2685040.9289 | 1247395.8242 | 2685027.882 | 1247375.9335 | 2685026.93 | 1247374.4899
27 | 2685035.4806 | 1247487.2189 | 2685033.8988 | 1247485.6788 | 2685015.9769 | 1247473.0074
28 | 2684978.3451 | 1247489.6855 | 2685002.0435 | 1247512.1307 | 2685008.8718 | 1247517.9328 | 2685017.0381 | 1247521.5526 | 2685025.5551 | 1247528.1129
29 | 2684994.6155 | 1247417.4875 | 2684991.3474 | 1247416.5851
30 | 2685165.769 | 1247456.7942 | 2685165.9327 | 1247459.5986
31 | 2685165.769 | 1247456.7942 | 2685165.5447 | 1247452.9548 | 2685171.8645 | 1247452.6119 | 2685177.2012 | 1247452.3439 | 2685180.019 | 1247452.1005
32 | 2685155.2648 | 1247458.7003 | 2685158.0197 | 1247457.2721 | 2685165.769 | 1247456.7942
33 | 2685165.9327 | 1247459.5986 | 2685173.7392 | 1247459.3438 | 2685183.5601 | 1247458.74 | 2685189.7329 | 1247457.0608 | 2685195.5591 | 1247453.2194 | 2685199.3816 | 1247447.4145 | 2685200.6498 | 1247443.2808
34 | 2685155.2648 | 1247458.7003 | 2685158.1814 | 1247460.21 | 2685158.1206 | 1247461.2877 | 2685159.1146 | 1247462.5584 | 2685166.8563 | 1247467.3398
35 | 2685155.2648 | 1247458.7003 | 2685151.7707 | 1247456.8932
36 | 2685197.1878 | 1247425.0441 | 2685197.1878 | 1247425.0441 | 2685194.2545 | 1247421.5439 | 2685189.4373 | 1247418.7726 | 2685184.6766 | 1247416.8028 | 2685178.9531 | 1247414.9519
37 | 2685163.762 | 1247409.774 | 2685157.4687 | 1247407.2035
38 | 2685119.5895 | 1247452.7945 | 2685092.6135 | 1247446.7033 | 2685089.3752 | 1247445.3273
39 | 2685145.2235 | 1247458.3447 | 2685133.4746 | 1247455.9298 | 2685119.5895 | 1247452.7945
40 | 2685081.4554 | 1247444.6972 | 2685082.538 | 1247442.4222 | 2685089.3752 | 1247445.3273
41 | 2685144.7102 | 1247460.9504 | 2685145.2235 | 1247458.3447
42 | 2685145.2235 | 1247458.3447 | 2685147.5356 | 1247458.8227 | 2685149.6489 | 1247458.4195 | 2685151.7707 | 1247456.8932
43 | 2685081.4554 | 1247444.6972 | 2685080.3104 | 1247447.1048
44 | 2685081.4554 | 1247444.6972 | 2685086.0265 | 1247447.2425 | 2685098.0064 | 1247450.9393 | 2685109.1117 | 1247453.2615
45 | 2685081.4554 | 1247444.6972 | 2685079.0648 | 1247443.3731 | 2685067.1724 | 1247434.6293
46 | 2685144.7102 | 1247460.9504 | 2685144.1894 | 1247463.556
47 | 2685109.207 | 1247453.2814 | 2685109.1117 | 1247453.2615
48 | 2685063.1777 | 1247436.1287 | 2685067.1724 | 1247434.6293
49 | 2685067.1724 | 1247434.6293 | 2685063.7756 | 1247431.3115 | 2685062.6324 | 1247429.8179
50 | 2685063.1777 | 1247436.1287 | 2685061.1502 | 1247435.8216 | 2685054.7738 | 1247434.2846
51 | 2685063.1777 | 1247436.1287 | 2685059.4115 | 1247431.7047 | 2685040.9977 | 1247403.5191
52 | 2685055.6344 | 1247419.7206 | 2685058.6298 | 1247424.5883 | 2685062.6324 | 1247429.8179
53 | 2685219.7598 | 1247500.0462 | 2685212.472 | 1247495.5407
54 | 2685219.7598 | 1247500.0462 | 2685217.5696 | 1247503.1726 | 2685215.6802 | 1247505.8697
55 | 2685227.8145 | 1247502.4971 | 2685224.4077 | 1247500.4022 | 2685222.4015 | 1247500.718 | 2685219.7598 | 1247500.0462
56 | 2685215.6802 | 1247505.8697 | 2685206.0338 | 1247499.9217
57 | 2685227.8145 | 1247502.4971 | 2685245.3855 | 1247484.2599
58 | 2685227.8145 | 1247502.4971 | 2685223.6737 | 1247506.7964
59 | 2685156.2167 | 1247474.9816 | 2685161.8684 | 1247495.2261
60 | 2685163.0564 | 1247473.6788 | 2685161.1073 | 1247474.2179 | 2685160.0201 | 1247475.2364 | 2685156.2167 | 1247474.9816
61 | 2685165.5951 | 1247508.5752 | 2685161.8684 | 1247495.2261
62 | 2685163.0564 | 1247473.6788 | 2685164.3179 | 1247471.5732 | 2685166.8563 | 1247467.3398
63 | 2685163.0564 | 1247473.6788 | 2685164.9848 | 1247474.5739 | 2685179.547 | 1247483.5897 | 2685181.3536 | 1247484.7036
64 | 2685166.8563 | 1247467.3398 | 2685186.4959 | 1247479.4816
65 | 2685223.6737 | 1247506.7964 | 2685209.389 | 1247521.7499
66 | 2685206.0338 | 1247499.9217 | 2685181.3536 | 1247484.7036
67 | 2685047.3925 | 1247432.3148 | 2685051.831 | 1247433.5752 | 2685054.7738 | 1247434.2846
68 | 2685047.4736 | 1247406.4593 | 2685055.6344 | 1247419.7206
69 | 2685172.3099 | 1247530.012 | 2685166.8416 | 1247513.0401 | 2685165.5951 | 1247508.5752
70 | 2685200.6498 | 1247443.2808 | 2685200.8081 | 1247442.7648 | 2685201.4841 | 1247438.3046 | 2685200.977 | 1247433.1157
71 | 2685109.0425 | 1247374.8483 | 2685116.0642 | 1247381.725 | 2685126.982 | 1247390.4771 | 2685132.7618 | 1247394.5964 | 2685134.0538 | 1247395.3338
72 | 2685134.0538 | 1247395.3338 | 2685142.4943 | 1247400.1513 | 2685149.4099 | 1247403.477
73 | 2685149.4099 | 1247403.477 | 2685155.4125 | 1247406.3636 | 2685157.4687 | 1247407.2035
74 | 2685021.3075 | 1247424.9078 | 2685047.3925 | 1247432.3148
75 | 2685041.1836 | 1247396.2381 | 2685047.4736 | 1247406.4593
76 | 2684994.6155 | 1247417.4875 | 2685014.8779 | 1247423.082 | 2685021.3075 | 1247424.9078
77 | 2685035.4806 | 1247487.2189 | 2685052.9397 | 1247504.2177
78 | 2685052.9397 | 1247504.2177 | 2685062.6786 | 1247513.6997
79 | 2685147.6926 | 1247300.9595 | 2685143.698 | 1247309.0285
80 | 2685147.6926 | 1247300.9595 | 2685152.2709 | 1247291.7114 | 2685156.5765 | 1247279.709
81 | 2685180.2266 | 1247195.6084 | 2685171.3826 | 1247227.0268 | 2685158.2671 | 1247274.9962 | 2685156.5765 | 1247279.709
82 | 2685180.2266 | 1247195.6084 | 2685206.5534 | 1247265.0357
83 | 2685227.148 | 1247319.3466 | 2685221.202 | 1247303.6663
84 | 2685217.952 | 1247295.0955 | 2685221.202 | 1247303.6663
85 | 2685242.5435 | 1247337.402 | 2685240.7499 | 1247336.2932 | 2685233.9147 | 1247330.4462 | 2685228.5448 | 1247323.0302 | 2685227.148 | 1247319.3466
86 | 2685211.4621 | 1247277.9807 | 2685217.952 | 1247295.0955
87 | 2685242.5435 | 1247337.402 | 2685244.5445 | 1247338.6389
88 | 2685209.7918 | 1247273.5759 | 2685211.4621 | 1247277.9807
89 | 2685209.7918 | 1247273.5759 | 2685206.5534 | 1247265.0357
90 | 2685177.0966 | 1247544.8683 | 2685172.3099 | 1247530.012
91 | 2685178.9245 | 1247550.5415 | 2685177.0966 | 1247544.8683
92 | 2685178.9245 | 1247550.5415 | 2685180.8106 | 1247566.5209
93 | 2685180.8106 | 1247566.5209 | 2685181.952 | 1247576.1911
94 | 2685183.6434 | 1247590.521 | 2685181.952 | 1247576.1911
95 | 2685183.6434 | 1247590.521 | 2685185.0326 | 1247602.2906
96 | 2685186.9979 | 1247618.9415 | 2685185.0326 | 1247602.2906
97 | 2685213.3977 | 1247596.9139 | 2685234.0959 | 1247575.6656
98 | 2685186.9979 | 1247618.9415 | 2685194.8205 | 1247615.985 | 2685213.3977 | 1247596.9139
99 | 2685200.977 | 1247433.1157 | 2685200.977 | 1247433.1157 | 2685199.5367 | 1247429.2699 | 2685197.1878 | 1247425.0441
100 | 2685115.4899 | 1247572.4343 | 2685115.3996 | 1247574.2025 | 2685111.8438 | 1247579.8556 | 2685111.8438 | 1247579.8556
101 | 2685115.4899 | 1247572.4343 | 2685115.6307 | 1247569.6802 | 2685114.9112 | 1247564.555 | 2685113.5679 | 1247563.2471
102 | 2685111.8438 | 1247579.8556 | 2685109.2539 | 1247582.533
103 | 2685093.037 | 1247543.2576 | 2685113.5679 | 1247563.2471
104 | 2685098.127 | 1247594.036 | 2685109.2539 | 1247582.533
105 | 2685093.037 | 1247543.2576 | 2685086.3141 | 1247536.712
106 | 2685098.127 | 1247594.036 | 2685093.9309 | 1247591.1514 | 2685087.0382 | 1247588.7952
107 | 2685068.7642 | 1247519.6249 | 2685086.3141 | 1247536.712
108 | 2685042.6944 | 1247577.0393 | 2685049.8447 | 1247577.7646 | 2685053.2387 | 1247579.6925 | 2685054.541 | 1247581.0566 | 2685062.4402 | 1247589.5985 | 2685065.7983 | 1247593.5051 | 2685066.8375 | 1247596.3554 | 2685068.7366 | 1247599.8186 | 2685072.0967 | 1247602.0017 | 2685075.7582 | 1247603.1885 | 2685079.6555 | 1247603.7337 | 2685082.8085 | 1247604.0347 | 2685084.6161 | 1247603.8716 | 2685089.1725 | 1247602.1802 | 2685090.3466 | 1247600.8961 | 2685090.5267 | 1247598.8749 | 2685090.1271 | 1247595.6668 | 2685087.0382 | 1247588.7952
109 | 2685068.7642 | 1247519.6249 | 2685062.6786 | 1247513.6997

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685069.9987 | 1247336.7362
1 | 2685081.1785 | 1247351.073
2 | 2685051.1745 | 1247289.8371
3 | 2685092.1999 | 1247277.7055
4 | 2685058.3324 | 1247300.0585
5 | 2685156.5446 | 1247411.5072
6 | 2685170.4326 | 1247416.1199
7 | 2685092.4123 | 1247268.1682
8 | 2685113.7603 | 1247307.8986
9 | 2685069.4453 | 1247328.953
10 | 2684903.326 | 1247355.0225
11 | 2684956.742 | 1247451.2142
12 | 2684962.1008 | 1247401.6667
13 | 2685171.3985 | 1247412.5089
14 | 2685136.3393 | 1247324.309
15 | 2685138.708 | 1247322.9954
16 | 2685138.3474 | 1247317.5973
17 | 2685085.808 | 1247351.4029
18 | 2685007.8577 | 1247352.0572
19 | 2685022.5199 | 1247374.8371
20 | 2685023.0368 | 1247368.5864
21 | 2685026.93 | 1247374.4899
22 | 2685015.9769 | 1247473.0074
23 | 2684978.3451 | 1247489.6855
24 | 2685025.5551 | 1247528.1129
25 | 2684991.3474 | 1247416.5851
26 | 2685165.769 | 1247456.7942
27 | 2685165.9327 | 1247459.5986
28 | 2685180.019 | 1247452.1005
29 | 2685155.2648 | 1247458.7003
30 | 2685178.9531 | 1247414.9519
31 | 2685163.762 | 1247409.774
32 | 2685119.5895 | 1247452.7945
33 | 2685089.3752 | 1247445.3273
34 | 2685145.2235 | 1247458.3447
35 | 2685081.4554 | 1247444.6972
36 | 2685144.7102 | 1247460.9504
37 | 2685151.7707 | 1247456.8932
38 | 2685080.3104 | 1247447.1048
39 | 2685109.1117 | 1247453.2615
40 | 2685067.1724 | 1247434.6293
41 | 2685144.1894 | 1247463.556
42 | 2685109.207 | 1247453.2814
43 | 2685063.1777 | 1247436.1287
44 | 2685062.6324 | 1247429.8179
45 | 2685219.7598 | 1247500.0462
46 | 2685212.472 | 1247495.5407
47 | 2685215.6802 | 1247505.8697
48 | 2685227.8145 | 1247502.4971
49 | 2685156.2167 | 1247474.9816
50 | 2685161.8684 | 1247495.2261
51 | 2685163.0564 | 1247473.6788
52 | 2685166.8563 | 1247467.3398
53 | 2685223.6737 | 1247506.7964
54 | 2685209.389 | 1247521.7499
55 | 2685181.3536 | 1247484.7036
56 | 2685206.0338 | 1247499.9217
57 | 2685186.4959 | 1247479.4816
58 | 2685054.7738 | 1247434.2846
59 | 2685040.9977 | 1247403.5191
60 | 2685055.6344 | 1247419.7206
61 | 2685245.3855 | 1247484.2599
62 | 2685165.5951 | 1247508.5752
63 | 2685200.6498 | 1247443.2808
64 | 2685109.0425 | 1247374.8483
65 | 2685134.0538 | 1247395.3338
66 | 2685149.4099 | 1247403.477
67 | 2685157.4687 | 1247407.2035
68 | 2685047.3925 | 1247432.3148
69 | 2685047.4736 | 1247406.4593
70 | 2685041.1836 | 1247396.2381
71 | 2684994.6155 | 1247417.4875
72 | 2685021.3075 | 1247424.9078
73 | 2685035.4806 | 1247487.2189
74 | 2685052.9397 | 1247504.2177
75 | 2685143.698 | 1247309.0285
76 | 2685141.1559 | 1247320.3286
77 | 2685147.6926 | 1247300.9595
78 | 2685156.5765 | 1247279.709
79 | 2685180.2266 | 1247195.6084
80 | 2685221.202 | 1247303.6663
81 | 2685227.148 | 1247319.3466
82 | 2685217.952 | 1247295.0955
83 | 2685242.5435 | 1247337.402
84 | 2685211.4621 | 1247277.9807
85 | 2685244.5445 | 1247338.6389
86 | 2685209.7918 | 1247273.5759
87 | 2685206.5534 | 1247265.0357
88 | 2685177.0966 | 1247544.8683
89 | 2685172.3099 | 1247530.012
90 | 2685178.9245 | 1247550.5415
91 | 2685180.8106 | 1247566.5209
92 | 2685181.952 | 1247576.1911
93 | 2685183.6434 | 1247590.521
94 | 2685185.0326 | 1247602.2906
95 | 2685234.0959 | 1247575.6656
96 | 2685213.3977 | 1247596.9139
97 | 2685197.1878 | 1247425.0441
98 | 2685115.4899 | 1247572.4343
99 | 2685111.8438 | 1247579.8556
100 | 2685113.5679 | 1247563.2471
101 | 2685109.2539 | 1247582.533
102 | 2685093.037 | 1247543.2576
103 | 2685098.127 | 1247594.036
104 | 2685086.3141 | 1247536.712
105 | 2685087.0382 | 1247588.7952
106 | 2685068.7642 | 1247519.6249
107 | 2685042.6944 | 1247577.0393
108 | 2685062.6786 | 1247513.6997
109 | 2685200.977 | 1247433.1157
110 | 2685186.9979 | 1247618.9415
111 | 2685145.2235 | 1247458.3447

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98194 | -0.34636 | 0.0054965 | 0.0013776
1 | 0.98186 | -0.34794 | 0.00479 | 0.0012005
2 | 0.98242 | -0.33694 | 0 | 0
3 | 0.98025 | -0.37903 | 0 | 0
4 | 0.98328 | -0.32022 | 0 | 0
5 | 0.99085 | -0.17438 | 0.0037395 | 0.00093721
6 | 0.9909 | -0.17341 | 0 | 0
7 | 0.97961 | -0.39147 | 0 | 0
8 | 0.9774 | -0.43462 | 0.0050463 | 0.0012647
9 | 0.98509 | -0.28513 | 0.0059161 | 0.0014827
10 | 0.98486 | -0.28872 | 0 | 0
11 | 0.9791 | -0.40048 | 0 | 0
12 | 0.98879 | -0.21342 | 0.0039308 | 0.00098515
13 | 0.99092 | -0.17316 | 0 | 0
14 | 0.97592 | -0.46374 | 0.0019702 | 0.00049378
15 | 0.97593 | -0.46364 | 0.0059173 | 0.001483
16 | 0.97599 | -0.46229 | 0 | 0
17 | 0.98688 | -0.25075 | 0.0047058 | 0.0011794
18 | 0.99471 | -0.10089 | 0.0040423 | 0.0010131
19 | 0.99481 | -0.098958 | 0.0075093 | 0.001882
20 | 0.99527 | -0.090126 | 0.0029518 | 0.00073979
21 | 0.99529 | -0.089759 | 0.0021361 | 0.00053537
22 | 0.97602 | -0.46052 | 0.0041947 | 0.0010513
23 | 0.97892 | -0.40386 | 0 | 0
24 | 0.97871 | -0.40797 | 0.0036815 | 0.00092267
25 | 0.99062 | -0.17846 | 0.0080139 | 0.0020085
26 | 0.99553 | -0.085071 | 0 | 0
27 | 0.99539 | -0.087811 | 0 | 0
28 | 0.99531 | -0.089361 | 0.013293 | 0.0033316
29 | 0.99615 | -0.073246 | 0 | 0
30 | 0.99128 | -0.16626 | 0.0036402 | 0.00091232
31 | 0.99056 | -0.17996 | 0.0042063 | 0.0010542
32 | 1 | 0 | -0.3883 | -0.09869
33 | 0.99778 | -0.042064 | 0.0062298 | 0.0015613
34 | 0.99726 | -0.052162 | 0 | 0
35 | 0.99711 | -0.054984 | 0 | 0
36 | 0.99724 | -0.052539 | 0 | 0
37 | 0.99654 | -0.065878 | 0.0061184 | 0.0015334
38 | 0.99708 | -0.055391 | 0.0087139 | 0.0021839
39 | 0.99686 | -0.059687 | 0.0046573 | 0.0011672
40 | 0.99606 | -0.07495 | 0 | 0
41 | 0.99722 | -0.052915 | 0.0080893 | 0.0020274
42 | 0.99686 | -0.059695 | 0.0045548 | 0.0011415
43 | 0.99584 | -0.078993 | 0 | 0
44 | 0.99592 | -0.077538 | 0.0038106 | 0.00095504
45 | 0.99341 | -0.12606 | 0 | 0
46 | 0.99338 | -0.12659 | 0.0035363 | 0.00088629
47 | 0.99347 | -0.12484 | 0 | 0
48 | 0.99336 | -0.12702 | 0 | 0
49 | 0.99401 | -0.11435 | 0 | 0
50 | 0.99293 | -0.13529 | 0.0052116 | 0.0013062
51 | 0.99439 | -0.10709 | 0 | 0
52 | 0.99492 | -0.096892 | 0 | 0
53 | 0.99334 | -0.12741 | 0 | 0
54 | 0.99327 | -0.12878 | 0.0037437 | 0.00093827
55 | 0.99396 | -0.11535 | 0.0071874 | 0.0018013
56 | 0.99357 | -0.12289 | 0.0049941 | 0.0012516
57 | 0.99469 | -0.10131 | 0.010871 | 0.0027246
58 | 0.99549 | -0.085755 | 0.0031429 | 0.0007877
59 | 0.99517 | -0.092018 | 0.0072067 | 0.0018062
60 | 0.99572 | -0.081518 | 0.0039802 | 0.00099753
61 | 0.9933 | -0.12811 | 0.0024528 | 0.00061474
62 | 0.99228 | -0.14783 | 0.0051556 | 0.0012921
63 | 0.99322 | -0.12916 | 0.0041646 | 0.0010438
64 | 0.988 | -0.22908 | 0.007258 | 0.001819
65 | 0.98922 | -0.20575 | 0.0056859 | 0.001425
66 | 0.98991 | -0.19238 | 0.0019195 | 0.00048106
67 | 0.99028 | -0.18541 | 0.0018046 | 0.00045228
68 | 0.99488 | -0.097348 | 0.0032756 | 0.00082095
69 | 0.99551 | -0.085468 | 0.0051292 | 0.0012855
70 | 0.99541 | -0.087431 | 0.0042085 | 0.0010548
71 | 0.99083 | -0.1744 | 0.0086177 | 0.0021598
72 | 0.99279 | -0.13703 | 0.0068033 | 0.0017051
73 | 0.97495 | -0.48162 | 0.0040077 | 0.0010044
74 | 0.97396 | -0.50115 | 0.0029352 | 0.00073562
75 | 0.97565 | -0.46895 | 0.004075 | 0.0010213
76 | 0.97595 | -0.46312 | 0.0037179 | 0.0009318
77 | 0.97539 | -0.4742 | 0.0043567 | 0.0010919
78 | 0.9748 | -0.48581 | 0.0046824 | 0.0011735
79 | 0.97294 | -0.52237 | 0 | 0
80 | 0.97084 | -0.56393 | 0.0029327 | 0.000735
81 | 0.97072 | -0.56618 | 0.0036235 | 0.00090814
82 | 0.97092 | -0.5622 | 0.0020619 | 0.00051675
83 | 0.97064 | -0.56782 | 0.0018047 | 0.00045229
84 | 0.97113 | -0.55805 | 0.0032975 | 0.00082644
85 | 0.97064 | -0.5679 | 0.0018438 | 0.0004621
86 | 0.9712 | -0.55669 | 0.003104 | 0.00077792
87 | 0.97136 | -0.55354 | 0.004093 | 0.0010258
88 | 0.99072 | -0.17787 | 0.0044563 | 0.0011169
89 | 0.99133 | -0.16616 | 0.0037314 | 0.00093518
90 | 0.99052 | -0.18188 | 0 | 0
91 | 0.98996 | -0.1927 | 0.0020613 | 0.00051661
92 | 0.98964 | -0.1989 | 0.0038688 | 0.0009696
93 | 0.98922 | -0.20709 | 0.0057872 | 0.0014504
94 | 0.98893 | -0.21261 | 0.014918 | 0.0037389
95 | 0.98826 | -0.22566 | 0.0051285 | 0.0012853
96 | 0.9884 | -0.22294 | 0.0060686 | 0.0015209
97 | 0.99228 | -0.14707 | 0.0023363 | 0.00058552
98 | 0.97111 | -0.55738 | 0.0060012 | 0.001504
99 | 0.971 | -0.55961 | 0.0053723 | 0.0013464
100 | 0.97129 | -0.55371 | 0.006752 | 0.0016922
101 | 0.97097 | -0.56022 | 0.0022756 | 0.00057031
102 | 0.97202 | -0.53942 | 0.0062522 | 0.0015669
103 | 0.97087 | -0.56218 | 0 | 0
104 | 0.97231 | -0.53366 | 0.0030309 | 0.00075961
105 | 0.97079 | -0.56369 | 0 | 0
106 | 0.97314 | -0.51728 | 0.0018226 | 0.00045677
107 | 0.97034 | -0.5726 | 0.006612 | 0.0016571
108 | 0.97344 | -0.51132 | 0.0026059 | 0.0006531
109 | 0.99271 | -0.13884 | 0.0026614 | 0.00066701
110 | 0.98876 | -0.21595 | 0 | 0
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0047904 | 0.0012005 | -0.00479 | -0.0012005 | 3.5989e-07 | -2.0303e-11 | 0.0072593 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.98194 | -0.34636 | 0.98186 | -0.34794 | 1.9943
1 | -0.010287 | -0.0025781 | 0.010292 | 0.0025804 | 4.6177e-06 | 2.314e-06 | 0.015589 | 0.015588 | 0.015589 | 0.98194 | -0.34636 | 0.98242 | -0.33694 | 4.2826
2 | 0.052955 | 0.013433 | -0.052848 | -0.013365 | 0.00010692 | 6.7872e-05 | 0.080265 | 0.080266 | 0.080266 | 0.98242 | -0.33694 | 0.98025 | -0.37903 | 22.051
3 | -0.063246 | -0.016013 | 0.063297 | 0.016046 | 5.0806e-05 | 3.2329e-05 | 0.095854 | 0.095854 | 0.095854 | 0.98242 | -0.33694 | 0.98328 | -0.32022 | 26.3335
4 | 0.052848 | 0.013365 | -0.052816 | -0.013345 | 3.1534e-05 | 2.0017e-05 | 0.080266 | 0.080266 | 0.080266 | 0.98025 | -0.37903 | 0.97961 | -0.39147 | 22.051
5 | -0.063297 | -0.016046 | 0.063404 | 0.016114 | 0.00010694 | 6.805e-05 | 0.095854 | 0.095854 | 0.095854 | 0.98328 | -0.32022 | 0.98509 | -0.28513 | 26.3334
6 | -0.0037395 | -0.00093721 | 0.0037397 | 0.00093714 | 1.7307e-07 | -7.7737e-08 | 0.0056158 | 0.0056158 | 0.0056158 | 0.99085 | -0.17438 | 0.9909 | -0.17341 | 1.5428
7 | -0.0037397 | -0.00093714 | 0.0037397 | 0.00093712 | 4.4207e-08 | -1.986e-08 | 0.0056158 | 0.0056158 | 0.0056158 | 0.9909 | -0.17341 | 0.99092 | -0.17316 | 1.5428
8 | 0.052816 | 0.013345 | -0.052707 | -0.013276 | 0.00010899 | 6.9187e-05 | 0.080266 | 0.080266 | 0.080266 | 0.97961 | -0.39147 | 0.9774 | -0.43462 | 22.0511
9 | 0.047661 | 0.012011 | -0.047598 | -0.011971 | 6.3004e-05 | 3.9924e-05 | 0.072583 | 0.072583 | 0.072583 | 0.9774 | -0.43462 | 0.97599 | -0.46229 | 19.9405
10 | -0.06932 | -0.017596 | 0.069435 | 0.017669 | 0.00011485 | 7.3151e-05 | 0.10479 | 0.10479 | 0.10479 | 0.98509 | -0.28513 | 0.98688 | -0.25075 | 28.7884
11 | 0.056181 | 0.014322 | -0.05588 | -0.01413 | 0.00030131 | 0.00019143 | 0.08497 | 0.084971 | 0.084971 | 0.98486 | -0.28872 | 0.9791 | -0.40048 | 23.3436
12 | -0.056181 | -0.014322 | 0.056386 | 0.014452 | 0.00020502 | 0.00013024 | 0.08497 | 0.08497 | 0.08497 | 0.98486 | -0.28872 | 0.98879 | -0.21342 | 23.3434
13 | 0.052197 | 0.013208 | -0.052047 | -0.013113 | 0.00014994 | 9.5163e-05 | 0.079374 | 0.079374 | 0.079374 | 0.9791 | -0.40048 | 0.97602 | -0.46052 | 21.8061
14 | 0.0036828 | 0.0009221 | -0.0036822 | -0.00092236 | 5.9247e-07 | -2.5502e-07 | 0.0055967 | 0.005597 | 0.005597 | 0.9791 | -0.40048 | 0.97892 | -0.40386 | 1.5376
15 | -0.060317 | -0.015437 | 0.060419 | 0.015502 | 0.00010228 | 6.5035e-05 | 0.090885 | 0.090885 | 0.090885 | 0.98879 | -0.21342 | 0.99062 | -0.17846 | 24.9684
16 | -0.099065 | -0.025214 | 0.099098 | 0.025234 | 3.3007e-05 | 2.092e-05 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1489 | 0.99092 | -0.17316 | 0.99128 | -0.16626 | 20.4532
17 | 0.095325 | 0.024276 | -0.095294 | -0.024257 | 3.1246e-05 | 1.9788e-05 | 0.14328 | 0.14328 | 0.14328 | 0.99092 | -0.17316 | 0.99056 | -0.17996 | 19.6818
18 | -0.0019702 | -0.00049378 | 0.0019702 | 0.00049375 | 9.1659e-09 | -2.7978e-08 | 0.003004 | 0.003004 | 0.003004 | 0.97592 | -0.46374 | 0.97593 | -0.46364 | 0.82528
19 | -0.0078875 | -0.0019768 | 0.0078877 | 0.0019768 | 1.9634e-07 | 8.042e-08 | 0.012026 | 0.012026 | 0.012026 | 0.97593 | -0.46364 | 0.97595 | -0.46312 | 3.3039
20 | 0.035992 | 0.0090622 | -0.03598 | -0.009055 | 1.1468e-05 | 7.2127e-06 | 0.054889 | 0.054889 | 0.054889 | 0.97599 | -0.46229 | 0.97565 | -0.46895 | 15.0793
21 | 0.011606 | 0.0029089 | -0.011606 | -0.0029086 | 4.5999e-07 | 2.4543e-07 | 0.017695 | 0.017695 | 0.017695 | 0.97599 | -0.46229 | 0.97595 | -0.46312 | 4.8612
22 | -0.07414 | -0.018849 | 0.074218 | 0.018898 | 7.7503e-05 | 4.8757e-05 | 0.11189 | 0.11188 | 0.11189 | 0.98688 | -0.25075 | 0.988 | -0.22908 | 15.3688
23 | -0.0040423 | -0.0010131 | 0.0040427 | 0.001013 | 3.7147e-07 | -1.1395e-07 | 0.006047 | 0.0060469 | 0.006047 | 0.99471 | -0.10089 | 0.99481 | -0.098958 | 1.6613
24 | -0.011552 | -0.002895 | 0.011556 | 0.002897 | 3.82e-06 | 2.0017e-06 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.99481 | -0.098958 | 0.99517 | -0.092018 | 4.747
25 | -0.0029518 | -0.00073979 | 0.0029518 | 0.00073973 | 5.1648e-08 | -5.8847e-08 | 0.0044132 | 0.0044131 | 0.0044132 | 0.99527 | -0.090126 | 0.99529 | -0.089759 | 1.2124
26 | -0.005088 | -0.0012751 | 0.0050886 | 0.0012751 | 5.6423e-07 | 2.3129e-08 | 0.0076068 | 0.0076067 | 0.0076068 | 0.99529 | -0.089759 | 0.99541 | -0.087431 | 2.0898
27 | 0.047852 | 0.012062 | -0.047804 | -0.012031 | 4.8246e-05 | 3.0576e-05 | 0.072979 | 0.072979 | 0.072979 | 0.97602 | -0.46052 | 0.97495 | -0.48162 | 20.0492
28 | 0.0036822 | 0.00092236 | -0.0036815 | -0.00092267 | 7.1996e-07 | -3.0953e-07 | 0.005597 | 0.0055972 | 0.0055972 | 0.97892 | -0.40386 | 0.97871 | -0.40797 | 1.5377
29 | -0.068433 | -0.017511 | 0.068447 | 0.017519 | 1.3468e-05 | 8.5758e-06 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.99062 | -0.17846 | 0.99083 | -0.1744 | 28.2754
30 | 0.11233 | 0.028714 | -0.11231 | -0.028704 | 1.4882e-05 | 9.4515e-06 | 0.16809 | 0.16809 | 0.16809 | 0.99553 | -0.085071 | 0.99539 | -0.087811 | 23.09
31 | 0.013296 | 0.0033331 | -0.013293 | -0.0033316 | 2.7173e-06 | 1.5006e-06 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.99553 | -0.085071 | 0.99531 | -0.089361 | 5.4598
32 | -0.12562 | -0.032047 | 0.12569 | 0.032092 | 7.1793e-05 | 4.5665e-05 | 0.18797 | 0.18797 | 0.18797 | 0.99553 | -0.085071 | 0.99615 | -0.073246 | 25.8198
33 | 0.11231 | 0.028704 | -0.11209 | -0.028562 | 0.00022411 | 0.00014233 | 0.16809 | 0.1681 | 0.1681 | 0.99539 | -0.087811 | 0.99322 | -0.12916 | 23.09
34 | 0.089566 | 0.022595 | -0.089464 | -0.02253 | 0.00010128 | 6.4621e-05 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13384 | 0.99615 | -0.073246 | 0.99492 | -0.096892 | 36.7699
35 | -0.21526 | -0.054687 | 0.21534 | 0.054736 | 7.6383e-05 | 4.8783e-05 | 0.32181 | 0.32181 | 0.32181 | 0.99615 | -0.073246 | 0.99654 | -0.065878 | 44.2047
36 | -0.10274 | -0.026147 | 0.10283 | 0.026207 | 9.5127e-05 | 6.0332e-05 | 0.15436 | 0.15436 | 0.15436 | 0.99128 | -0.16626 | 0.99228 | -0.14707 | 21.2038
37 | 0.091088 | 0.023202 | -0.091064 | -0.023187 | 2.3911e-05 | 1.5128e-05 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.99056 | -0.17996 | 0.99028 | -0.18541 | 18.8139
38 | 0.15638 | 0.03993 | -0.15607 | -0.039727 | 0.00031722 | 0.00020221 | 0.23296 | 0.23296 | 0.23296 | 1 | 0 | 0.99778 | -0.042064 | 32.0004
39 | 0.23027 | 0.05876 | -0.22969 | -0.05839 | 0.00057865 | 0.00036965 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 1 | 0 | 0.99726 | -0.052162 | 47.1177
40 | 0.14984 | 0.038166 | -0.14974 | -0.038107 | 9.332e-05 | 5.9465e-05 | 0.22367 | 0.22367 | 0.22367 | 0.99778 | -0.042064 | 0.99711 | -0.054984 | 30.7243
41 | 0.0080896 | 0.0020275 | -0.0080895 | -0.0020274 | 1.4512e-07 | 5.8222e-08 | 0.012071 | 0.012071 | 0.012071 | 0.99726 | -0.052162 | 0.99724 | -0.052539 | 3.3161
42 | 0.2216 | 0.056363 | -0.22146 | -0.056269 | 0.00014634 | 9.3473e-05 | 0.33095 | 0.33095 | 0.33095 | 0.99726 | -0.052162 | 0.99654 | -0.065878 | 45.4596
43 | 0.0087141 | 0.002184 | -0.0087139 | -0.0021839 | 1.6907e-07 | 7.3431e-08 | 0.013004 | 0.013004 | 0.013004 | 0.99711 | -0.054984 | 0.99708 | -0.055391 | 3.5726
44 | 0.0092141 | 0.0023097 | -0.0092121 | -0.0023088 | 2.0644e-06 | 9.4157e-07 | 0.013751 | 0.013751 | 0.013751 | 0.99711 | -0.054984 | 0.99686 | -0.059687 | 3.7777
45 | 0.13182 | 0.033613 | -0.13169 | -0.033532 | 0.00012694 | 8.0785e-05 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.99711 | -0.054984 | 0.99606 | -0.07495 | 27.0492
46 | 0.0080895 | 0.0020274 | -0.0080893 | -0.0020274 | 1.4518e-07 | 5.8248e-08 | 0.012071 | 0.012071 | 0.012071 | 0.99724 | -0.052539 | 0.99722 | -0.052915 | 3.3161
47 | 0.0045548 | 0.0011415 | -0.0045548 | -0.0011415 | 1.6889e-09 | -1.8873e-10 | 0.0067989 | 0.0067989 | 0.0067989 | 0.99686 | -0.059687 | 0.99686 | -0.059695 | 1.8678
48 | 0.10946 | 0.027959 | -0.10944 | -0.027945 | 2.1388e-05 | 1.3577e-05 | 0.16371 | 0.16371 | 0.16371 | 0.99606 | -0.07495 | 0.99584 | -0.078993 | 22.4879
49 | 0.022227 | 0.0055736 | -0.022224 | -0.005572 | 2.7411e-06 | 1.668e-06 | 0.033206 | 0.033206 | 0.033206 | 0.99606 | -0.07495 | 0.99592 | -0.077538 | 9.1225
50 | 0.090666 | 0.023235 | -0.090636 | -0.023216 | 2.9708e-05 | 1.8789e-05 | 0.13566 | 0.13566 | 0.13566 | 0.99584 | -0.078993 | 0.99549 | -0.085755 | 18.6343
51 | 0.018774 | 0.0047101 | -0.018763 | -0.0047032 | 1.1652e-05 | 6.9438e-06 | 0.028055 | 0.028055 | 0.028055 | 0.99584 | -0.078993 | 0.99517 | -0.092018 | 7.7073
52 | 0.018414 | 0.0046169 | -0.01841 | -0.0046148 | 3.4917e-06 | 2.0747e-06 | 0.027513 | 0.027513 | 0.027513 | 0.99592 | -0.077538 | 0.99572 | -0.081518 | 7.5584
53 | 0.0035364 | 0.00088624 | -0.0035363 | -0.00088629 | 9.0159e-08 | -5.3227e-08 | 0.0052972 | 0.0052972 | 0.0052972 | 0.99341 | -0.12606 | 0.99338 | -0.12659 | 1.4553
54 | -0.0097337 | -0.0024389 | 0.0097343 | 0.0024392 | 5.6679e-07 | 2.7068e-07 | 0.01458 | 0.01458 | 0.01458 | 0.99341 | -0.12606 | 0.99347 | -0.12484 | 4.0054
55 | 0.0061973 | 0.0015527 | -0.006197 | -0.0015526 | 2.8222e-07 | 6.7549e-08 | 0.0092827 | 0.0092827 | 0.0092827 | 0.99341 | -0.12606 | 0.99336 | -0.12702 | 2.5502
56 | -0.0097343 | -0.0024392 | 0.0097352 | 0.0024396 | 9.0338e-07 | 4.314e-07 | 0.01458 | 0.01458 | 0.01458 | 0.99347 | -0.12484 | 0.99357 | -0.12289 | 4.0054
57 | 0.002453 | 0.00061449 | -0.0024528 | -0.00061474 | 1.2822e-07 | -2.4577e-07 | 0.0036744 | 0.0036745 | 0.0036745 | 0.99336 | -0.12702 | 0.9933 | -0.12811 | 1.0095
58 | 0.003744 | 0.00093812 | -0.003744 | -0.00093815 | 7.0311e-08 | -3.2168e-08 | 0.0056084 | 0.0056084 | 0.0056084 | 0.99336 | -0.12702 | 0.99334 | -0.12741 | 1.5408
59 | 0.056602 | 0.014267 | -0.056545 | -0.014231 | 5.6627e-05 | 3.5969e-05 | 0.084761 | 0.084761 | 0.084761 | 0.99401 | -0.11435 | 0.99293 | -0.13529 | 23.2859
60 | -0.056602 | -0.014267 | 0.056622 | 0.014279 | 1.9683e-05 | 1.2503e-05 | 0.084761 | 0.084761 | 0.084761 | 0.99401 | -0.11435 | 0.99439 | -0.10709 | 23.2859
61 | 0.051334 | 0.012924 | -0.051303 | -0.012905 | 3.0775e-05 | 1.9517e-05 | 0.07695 | 0.07695 | 0.07695 | 0.99293 | -0.13529 | 0.99228 | -0.14783 | 21.1402
62 | -0.078552 | -0.01978 | 0.078591 | 0.019804 | 3.8316e-05 | 2.4426e-05 | 0.11758 | 0.11758 | 0.11758 | 0.99439 | -0.10709 | 0.99492 | -0.096892 | 32.302
63 | 0.021931 | 0.0055009 | -0.021922 | -0.0054956 | 8.6337e-06 | 5.2484e-06 | 0.032819 | 0.032819 | 0.032819 | 0.99439 | -0.10709 | 0.99396 | -0.11535 | 9.0162
64 | 0.010874 | 0.0027258 | -0.010871 | -0.0027246 | 2.2901e-06 | 1.1659e-06 | 0.016263 | 0.016263 | 0.016263 | 0.99492 | -0.096892 | 0.99469 | -0.10131 | 4.4679
65 | 0.003744 | 0.00093815 | -0.0037437 | -0.00093827 | 2.4393e-07 | -1.1157e-07 | 0.0056084 | 0.0056085 | 0.0056085 | 0.99334 | -0.12741 | 0.99327 | -0.12878 | 1.5408
66 | 0.014735 | 0.0036943 | -0.014729 | -0.0036913 | 5.2908e-06 | 3.0105e-06 | 0.022059 | 0.022059 | 0.022059 | 0.99396 | -0.11535 | 0.99357 | -0.12289 | 6.0602
67 | 0.087494 | 0.022428 | -0.087444 | -0.022397 | 4.9143e-05 | 3.1352e-05 | 0.13096 | 0.13096 | 0.13096 | 0.99549 | -0.085755 | 0.99488 | -0.097348 | 35.9781
68 | 0.01443 | 0.0036173 | -0.014427 | -0.0036158 | 2.7154e-06 | 1.5354e-06 | 0.021565 | 0.021565 | 0.021565 | 0.99572 | -0.081518 | 0.99551 | -0.085468 | 5.9243
69 | 0.046147 | 0.011613 | -0.046107 | -0.011587 | 4.0367e-05 | 2.5545e-05 | 0.069219 | 0.069219 | 0.069219 | 0.99228 | -0.14783 | 0.99133 | -0.16616 | 19.0163
70 | 0.10792 | 0.027518 | -0.10787 | -0.027486 | 5.0419e-05 | 3.2003e-05 | 0.16186 | 0.16186 | 0.16186 | 0.99322 | -0.12916 | 0.99271 | -0.13884 | 22.233
71 | -0.081476 | -0.020717 | 0.081568 | 0.020774 | 9.1651e-05 | 5.7825e-05 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.988 | -0.22908 | 0.98922 | -0.20575 | 16.8703
72 | -0.087254 | -0.022199 | 0.08731 | 0.022235 | 5.6278e-05 | 3.5571e-05 | 0.13137 | 0.13137 | 0.13137 | 0.98922 | -0.20575 | 0.98991 | -0.19238 | 18.0451
73 | -0.089229 | -0.022716 | 0.089259 | 0.022735 | 3.0016e-05 | 1.8982e-05 | 0.13425 | 0.13425 | 0.13425 | 0.98991 | -0.19238 | 0.99028 | -0.18541 | 18.4414
74 | 0.084169 | 0.021576 | -0.084007 | -0.021473 | 0.00016159 | 0.00010307 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.99488 | -0.097348 | 0.99279 | -0.13703 | 34.6321
75 | 0.0092979 | 0.0023303 | -0.0092971 | -0.0023299 | 8.6929e-07 | 4.0032e-07 | 0.013898 | 0.013898 | 0.013898 | 0.99551 | -0.085468 | 0.99541 | -0.087431 | 3.8181
76 | -0.077064 | -0.019679 | 0.077204 | 0.019768 | 0.00013947 | 8.8903e-05 | 0.11586 | 0.11586 | 0.11586 | 0.99083 | -0.1744 | 0.99279 | -0.13703 | 31.8309
77 | 0.043796 | 0.011027 | -0.043756 | -0.011001 | 4.0851e-05 | 2.5841e-05 | 0.066862 | 0.066862 | 0.066862 | 0.97495 | -0.48162 | 0.97396 | -0.50115 | 18.3688
78 | 0.04082 | 0.010265 | -0.040801 | -0.010253 | 1.9833e-05 | 1.2524e-05 | 0.062378 | 0.062378 | 0.062378 | 0.97396 | -0.50115 | 0.97344 | -0.51132 | 17.1368
79 | 0.031905 | 0.0080337 | -0.031897 | -0.0080287 | 7.999e-06 | 5.0069e-06 | 0.048674 | 0.048674 | 0.048674 | 0.97565 | -0.46895 | 0.97539 | -0.4742 | 13.3719
80 | 0.027541 | 0.0069368 | -0.027525 | -0.0069273 | 1.5281e-05 | 9.4922e-06 | 0.042027 | 0.042027 | 0.042027 | 0.97539 | -0.4742 | 0.9748 | -0.48581 | 11.546
81 | 0.022843 | 0.0057538 | -0.022803 | -0.0057294 | 3.9864e-05 | 2.4426e-05 | 0.03488 | 0.03488 | 0.03488 | 0.9748 | -0.48581 | 0.97294 | -0.52237 | 9.5825
82 | 0.022803 | 0.0057294 | -0.022769 | -0.0057086 | 3.3877e-05 | 2.076e-05 | 0.03488 | 0.034881 | 0.034881 | 0.97294 | -0.52237 | 0.97136 | -0.55354 | 9.5826
83 | 0.0072731 | 0.0018227 | -0.0072723 | -0.0018224 | 7.8148e-07 | 2.9281e-07 | 0.011148 | 0.011148 | 0.011148 | 0.97084 | -0.56393 | 0.97072 | -0.56618 | 3.0625
84 | -0.010206 | -0.0025577 | 0.010207 | 0.0025581 | 8.4107e-07 | 4.2493e-07 | 0.015642 | 0.015642 | 0.015642 | 0.97084 | -0.56393 | 0.97092 | -0.5622 | 4.2974
85 | 0.0036488 | 0.00091426 | -0.0036485 | -0.00091437 | 2.8389e-07 | -1.1744e-07 | 0.0055931 | 0.0055932 | 0.0055932 | 0.97072 | -0.56618 | 0.97064 | -0.56782 | 1.5366
86 | -0.012268 | -0.0030749 | 0.012271 | 0.0030762 | 2.4266e-06 | 1.3266e-06 | 0.018802 | 0.018802 | 0.018802 | 0.97092 | -0.5622 | 0.97113 | -0.55805 | 5.1655
87 | 0.0018438 | 0.00046208 | -0.0018438 | -0.0004621 | 7.0482e-09 | -2.4565e-08 | 0.0028266 | 0.0028266 | 0.0028266 | 0.97064 | -0.56782 | 0.97064 | -0.5679 | 0.77655
88 | -0.015568 | -0.0039026 | 0.015569 | 0.0039032 | 1.0053e-06 | 5.8508e-07 | 0.023855 | 0.023855 | 0.023855 | 0.97113 | -0.55805 | 0.9712 | -0.55669 | 6.5536
89 | -0.018673 | -0.0046811 | 0.018676 | 0.0046828 | 2.8037e-06 | 1.6813e-06 | 0.028611 | 0.028611 | 0.028611 | 0.9712 | -0.55669 | 0.97136 | -0.55354 | 7.8601
90 | -0.042352 | -0.010637 | 0.042376 | 0.010652 | 2.3689e-05 | 1.496e-05 | 0.063618 | 0.063618 | 0.063618 | 0.99072 | -0.17787 | 0.99133 | -0.16616 | 17.4776
91 | 0.037896 | 0.0095202 | -0.037888 | -0.0095157 | 7.2429e-06 | 4.5587e-06 | 0.056925 | 0.056925 | 0.056925 | 0.99072 | -0.17787 | 0.99052 | -0.18188 | 15.6388
92 | 0.037888 | 0.0095157 | -0.037869 | -0.0095034 | 1.9553e-05 | 1.2307e-05 | 0.056925 | 0.056925 | 0.056925 | 0.99052 | -0.18188 | 0.98996 | -0.1927 | 15.6388
93 | 0.035808 | 0.0089868 | -0.035797 | -0.0089801 | 1.058e-05 | 6.6458e-06 | 0.053827 | 0.053827 | 0.053827 | 0.98996 | -0.1927 | 0.98964 | -0.1989 | 14.7876
94 | 0.031928 | 0.0080105 | -0.031916 | -0.0080027 | 1.2472e-05 | 7.7969e-06 | 0.04801 | 0.04801 | 0.04801 | 0.98964 | -0.1989 | 0.98922 | -0.20709 | 13.1896
95 | 0.026129 | 0.0065523 | -0.026122 | -0.0065481 | 6.8657e-06 | 4.242e-06 | 0.039305 | 0.039305 | 0.039305 | 0.98922 | -0.20709 | 0.98893 | -0.21261 | 10.798
96 | 0.011203 | 0.0028092 | -0.011201 | -0.0028082 | 1.7868e-06 | 9.2844e-07 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016858 | 0.98893 | -0.21261 | 0.98876 | -0.21595 | 4.6312
97 | -0.0051285 | -0.0012853 | 0.0051292 | 0.0012854 | 6.6327e-07 | 4.4362e-08 | 0.0077219 | 0.0077218 | 0.0077219 | 0.98826 | -0.22566 | 0.9884 | -0.22294 | 2.1214
98 | -0.011198 | -0.0028063 | 0.011201 | 0.0028082 | 3.7285e-06 | 1.9376e-06 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016858 | 0.9884 | -0.22294 | 0.98876 | -0.21595 | 4.6313
99 | -0.10517 | -0.026793 | 0.10521 | 0.026819 | 4.1782e-05 | 2.6509e-05 | 0.15787 | 0.15787 | 0.15787 | 0.99228 | -0.14707 | 0.99271 | -0.13884 | 21.685
100 | 0.014266 | 0.0035761 | -0.014264 | -0.0035752 | 1.5139e-06 | 8.6439e-07 | 0.021859 | 0.021859 | 0.021859 | 0.97111 | -0.55738 | 0.971 | -0.55961 | 6.0053
101 | -0.020267 | -0.0050801 | 0.02027 | 0.0050823 | 3.547e-06 | 2.1487e-06 | 0.031055 | 0.031055 | 0.031055 | 0.97111 | -0.55738 | 0.97129 | -0.55371 | 8.5315
102 | 0.0088917 | 0.0022288 | -0.0088914 | -0.0022287 | 2.5937e-07 | 1.1992e-07 | 0.013626 | 0.013626 | 0.013626 | 0.971 | -0.55961 | 0.97097 | -0.56022 | 3.7435
103 | -0.027022 | -0.0067745 | 0.027041 | 0.0067859 | 1.8416e-05 | 1.1431e-05 | 0.041399 | 0.041398 | 0.041399 | 0.97129 | -0.55371 | 0.97202 | -0.53942 | 11.3732
104 | 0.0066159 | 0.0016584 | -0.0066153 | -0.0016582 | 6.1695e-07 | 1.9693e-07 | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139 | 0.97097 | -0.56022 | 0.97087 | -0.56218 | 2.7855
105 | -0.033293 | -0.0083528 | 0.033302 | 0.0083586 | 9.141e-06 | 5.7339e-06 | 0.05097 | 0.05097 | 0.05097 | 0.97202 | -0.53942 | 0.97231 | -0.53366 | 14.0027
106 | 0.0066153 | 0.0016582 | -0.0066148 | -0.001658 | 4.7598e-07 | 1.5196e-07 | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139 | 0.97087 | -0.56218 | 0.97079 | -0.56369 | 2.7855
107 | -0.036333 | -0.0091182 | 0.036361 | 0.0091361 | 2.8403e-05 | 1.7874e-05 | 0.055608 | 0.055608 | 0.055608 | 0.97231 | -0.53366 | 0.97314 | -0.51728 | 15.2769
108 | 0.0066148 | 0.001658 | -0.006612 | -0.0016571 | 2.8065e-06 | 8.9649e-07 | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139 | 0.97079 | -0.56369 | 0.97034 | -0.5726 | 2.7856
109 | -0.038184 | -0.0095928 | 0.038195 | 0.0095997 | 1.0861e-05 | 6.8455e-06 | 0.058395 | 0.058395 | 0.058395 | 0.97314 | -0.51728 | 0.97344 | -0.51132 | 16.0425

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3956 | 0.10052

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0054965 | 0.0013776
1 | 0.00479 | 0.0012005
2 | 0.0037395 | 0.00093721
3 | 0.0050463 | 0.0012647
4 | 0.0059161 | 0.0014827
5 | 0.0039308 | 0.00098515
6 | 0.0019702 | 0.00049378
7 | 0.0059173 | 0.001483
8 | 0.0047058 | 0.0011794
9 | 0.0040423 | 0.0010131
10 | 0.0075093 | 0.001882
11 | 0.0029518 | 0.00073979
12 | 0.0021361 | 0.00053537
13 | 0.0041947 | 0.0010513
14 | 0.0036815 | 0.00092267
15 | 0.0080139 | 0.0020085
16 | 0.013293 | 0.0033316
17 | 0.0036402 | 0.00091232
18 | 0.0042063 | 0.0010542
19 | 0.0072917 | 0.0018275
20 | 0.0062298 | 0.0015613
21 | 0.0061184 | 0.0015334
22 | 0.0087139 | 0.0021839
23 | 0.0046573 | 0.0011672
24 | 0.0080893 | 0.0020274
25 | 0.0045548 | 0.0011415
26 | 0.0038106 | 0.00095504
27 | 0.0035363 | 0.00088629
28 | 0.0052116 | 0.0013062
29 | 0.0037437 | 0.00093827
30 | 0.0071874 | 0.0018013
31 | 0.0049941 | 0.0012516
32 | 0.010871 | 0.0027246
33 | 0.0031429 | 0.0007877
34 | 0.0072067 | 0.0018062
35 | 0.0039802 | 0.00099753
36 | 0.0024528 | 0.00061474
37 | 0.0051556 | 0.0012921
38 | 0.0041646 | 0.0010438
39 | 0.007258 | 0.001819
40 | 0.0056859 | 0.001425
41 | 0.0019195 | 0.00048106
42 | 0.0018046 | 0.00045228
43 | 0.0032756 | 0.00082095
44 | 0.0051292 | 0.0012855
45 | 0.0042085 | 0.0010548
46 | 0.0086177 | 0.0021598
47 | 0.0068033 | 0.0017051
48 | 0.0040077 | 0.0010044
49 | 0.0029352 | 0.00073562
50 | 0.004075 | 0.0010213
51 | 0.0037179 | 0.0009318
52 | 0.0043567 | 0.0010919
53 | 0.0046824 | 0.0011735
54 | 0.0029327 | 0.000735
55 | 0.0036235 | 0.00090814
56 | 0.0020619 | 0.00051675
57 | 0.0018047 | 0.00045229
58 | 0.0032975 | 0.00082644
59 | 0.0018438 | 0.0004621
60 | 0.003104 | 0.00077792
61 | 0.004093 | 0.0010258
62 | 0.0044563 | 0.0011169
63 | 0.0037314 | 0.00093518
64 | 0.0020613 | 0.00051661
65 | 0.0038688 | 0.0009696
66 | 0.0057872 | 0.0014504
67 | 0.014918 | 0.0037389
68 | 0.0051285 | 0.0012853
69 | 0.0060686 | 0.0015209
70 | 0.0023363 | 0.00058552
71 | 0.0060012 | 0.001504
72 | 0.0053723 | 0.0013464
73 | 0.006752 | 0.0016922
74 | 0.0022756 | 0.00057031
75 | 0.0062522 | 0.0015669
76 | 0.0030309 | 0.00075961
77 | 0.0018226 | 0.00045677
78 | 0.006612 | 0.0016571
79 | 0.0026059 | 0.0006531
80 | 0.0026614 | 0.00066701

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1