## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-294_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-294_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-294_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-294_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-294_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-294_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-294_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-294_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-294_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-294_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-294_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-294_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-294_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-294_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-294_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-294_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-294_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-294_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-294_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-294_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-294_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-294_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-294_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-294_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-294_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-294_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-294_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-294_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-294_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-294_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-294_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-294_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-294_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-294_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-294_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-294_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-294_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-294_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-294_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-294_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-294_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-294_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-294_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-294_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-294_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-294_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-294_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-294_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-294_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-294_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-294_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-294_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-294_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-294_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-294_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-294_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-294_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-294_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-294_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-294_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-294_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-294_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-294_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-294_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-294_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-294_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-294_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-294_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-294_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-294_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-294_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-294_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-294_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-294_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-294_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-294_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-294_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-294_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-294_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-294_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-294_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-294_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-294_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-294_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-294_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-294_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-294_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-294_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-294_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-294_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-294_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-294_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-294_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-294_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-294_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-294_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-294_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-294_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-294_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-294_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-294_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-294_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-294_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-294_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_534_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-294_0_5_load_0 | 0 | 0.0047073 | 0.0011798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-294_0_5_load_1 | 1 | 0.0045863 | 0.0011494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-294_0_5_load_2 | 2 | 0.011926 | 0.002989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-294_0_5_load_3 | 3 | 0.0048051 | 0.0012043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-294_0_5_load_4 | 4 | 0.0068316 | 0.0017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-294_0_5_load_5 | 5 | 0.0043459 | 0.0010892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-294_0_5_load_14 | 6 | 0.0065066 | 0.0016307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-294_0_5_load_100 | 9 | 0.0042011 | 0.0010529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-294_0_5_load_102 | 14 | 0.0029138 | 0.00073027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-294_0_5_load_31 | 17 | 0.0052458 | 0.0013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-294_0_5_load_90 | 19 | 0.0080773 | 0.0020244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-294_0_5_load_98 | 20 | 0.003854 | 0.0009659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-294_0_5_load_67 | 23 | 0.026098 | 0.0065408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-294_0_5_load_99 | 24 | 0.002593 | 0.00064986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-294_0_5_load_83 | 25 | 0.017487 | 0.0043825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-294_0_5_load_82 | 26 | 0.011984 | 0.0030036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-294_0_5_load_7 | 27 | 0.0072831 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-294_0_5_load_8 | 28 | 0.0072233 | 0.0018103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-294_0_5_load_9 | 29 | 0.004827 | 0.0012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-294_0_5_load_10 | 30 | 0.0048017 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-294_0_5_load_12 | 31 | 0.0039238 | 0.00098341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-294_0_5_load_13 | 32 | 0.0038418 | 0.00096283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-294_0_5_load_16 | 34 | 0.0068057 | 0.0017057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-294_0_5_load_19 | 35 | 0.0043561 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-294_0_5_load_20 | 36 | 0.0018681 | 0.00046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-294_0_5_load_17 | 37 | 0.0082748 | 0.0020739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-294_0_5_load_18 | 38 | 0.0064932 | 0.0016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-294_0_5_load_21 | 40 | 0.011824 | 0.0029635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-294_0_5_load_24 | 44 | 0.0047314 | 0.0011858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-294_0_5_load_25 | 45 | 0.0047808 | 0.0011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-294_0_5_load_26 | 46 | 0.019787 | 0.0049591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-294_0_5_load_27 | 47 | 0.0097998 | 0.0024561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-294_0_5_load_29 | 49 | 0.0057673 | 0.0014454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-294_0_5_load_85 | 51 | 0.0072328 | 0.0018127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-294_0_5_load_74 | 52 | 0.0026756 | 0.00067058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-294_0_5_load_87 | 54 | 0.0044622 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-294_0_5_load_35 | 55 | 0.0046851 | 0.0011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-294_0_5_load_30 | 56 | 0.0075835 | 0.0019006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-294_0_5_load_105 | 59 | 0.005951 | 0.0014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-294_0_5_load_36 | 60 | 0.033758 | 0.0084606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-294_0_5_load_37 | 61 | 0.014414 | 0.0036124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-294_0_5_load_40 | 64 | 0.0058397 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-294_0_5_load_41 | 65 | 0.002127 | 0.00053307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-294_0_5_load_54 | 70 | 0.0054303 | 0.001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-294_0_5_load_106 | 71 | 0.0028329 | 0.00070999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-294_0_5_load_50 | 72 | 0.0053527 | 0.0013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-294_0_5_load_52 | 75 | 0.0018283 | 0.00045822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-294_0_5_load_44 | 76 | 0.0023592 | 0.00059127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-294_0_5_load_43 | 78 | 0.011886 | 0.0029789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-294_0_5_load_103 | 79 | 0.0054213 | 0.0013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-294_0_5_load_95 | 80 | 0.004288 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-294_0_5_load_93 | 81 | 0.0031442 | 0.00078802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-294_0_5_load_55 | 82 | 0.0018961 | 0.0004752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-294_0_5_load_65 | 83 | 0.0020722 | 0.00051935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-294_0_5_load_64 | 84 | 0.0018314 | 0.000459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-294_0_5_load_56 | 85 | 0.012 | 0.0030074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-294_0_5_load_58 | 86 | 0.0057069 | 0.0014303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-294_0_5_load_63 | 87 | 0.0043487 | 0.0010899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-294_0_5_load_89 | 88 | 0.0029245 | 0.00073295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-294_0_5_load_94 | 89 | 0.0043014 | 0.001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-294_0_5_load_88 | 91 | 0.01031 | 0.002584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-294_0_5_load_79 | 92 | 0.013023 | 0.0032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-294_0_5_load_66 | 94 | 0.0024783 | 0.00062113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-294_0_5_load_101 | 95 | 0.0015804 | 0.00039608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-294_0_5_load_75 | 96 | 0.0031394 | 0.00078681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-294_0_5_load_78 | 98 | 0.014721 | 0.0036894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-294_0_5_load_86 | 100 | 0.0033704 | 0.00084471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-294_0_5_load_107 | 101 | 0.052477 | 0.013152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-294_0_5_load_91 | 102 | 0.0020475 | 0.00051315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-294_0_5_load_92 | 103 | 0.0032602 | 0.00081707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-294_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-294_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-294_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-294_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-294_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-294_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-294_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-294_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-294_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.008292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-294_0_5_line_9 |  | 8 | 22 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-294_0_5_line_10 |  | 8 | 23 | 0.00041964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-294_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0087564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_261-294_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.011242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-294_0_5_line_13 |  | 11 | 24 | 0.022604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-294_0_5_line_14 |  | 11 | 16 | 0.018345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-294_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-294_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0054779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-294_0_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.033536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_261-294_0_5_line_18 |  | 13 | 24 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_261-294_0_5_line_19 |  | 14 | 95 | 0.0091202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-294_0_5_line_20 |  | 15 | 29 | 0.030225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-294_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.01117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-294_0_5_line_22 |  | 17 | 56 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-294_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.029267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_261-294_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-294_0_5_line_25 |  | 18 | 21 | 0.035309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-294_0_5_line_26 |  | 19 | 88 | 0.03676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-294_0_5_line_27 |  | 20 | 89 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-294_0_5_line_28 |  | 21 | 86 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-294_0_5_line_29 |  | 21 | 85 | 0.038525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-294_0_5_line_30 |  | 22 | 25 | 0.032077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-294_0_5_line_31 |  | 22 | 26 | 0.020917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-294_0_5_line_32 |  | 25 | 88 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-294_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.024535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-294_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.027018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_261-294_0_5_line_35 |  | 28 | 30 | 0.02649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_261-294_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-294_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.023716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-294_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.02863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-294_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.020874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-294_0_5_line_40 |  | 34 | 37 | 0.028319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-294_0_5_line_41 |  | 35 | 36 | 0.03311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-294_0_5_line_42 |  | 36 | 41 | 0.0072538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-294_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0042605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-294_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-294_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0047929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-294_0_5_line_46 |  | 40 | 43 | 0.020178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-294_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.008631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-294_0_5_line_48 |  | 42 | 80 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-294_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0082992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-294_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.022916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-294_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.019713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-294_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.027767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-294_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0037793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-294_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.009685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-294_0_5_line_55 |  | 48 | 51 | 0.0041432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-294_0_5_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0071285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-294_0_5_line_57 |  | 50 | 53 | 0.037831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-294_0_5_line_58 |  | 51 | 54 | 0.027327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-294_0_5_line_59 |  | 52 | 55 | 0.042206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-294_0_5_line_60 |  | 53 | 100 | 0.0081138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-294_0_5_line_61 |  | 53 | 97 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-294_0_5_line_62 |  | 54 | 90 | 0.047277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-294_0_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.038329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-294_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.07698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-294_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.11046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-294_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.062477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-294_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.066517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-294_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.06319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-294_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-294_0_5_line_70 |  | 62 | 65 | 0.029075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-294_0_5_line_71 |  | 62 | 66 | 0.012508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-294_0_5_line_72 |  | 63 | 67 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-294_0_5_line_73 |  | 64 | 68 | 0.043068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-294_0_5_line_74 |  | 65 | 69 | 0.016821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-294_0_5_line_75 |  | 66 | 70 | 0.037635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-294_0_5_line_76 |  | 67 | 71 | 0.072797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-294_0_5_line_77 |  | 68 | 72 | 0.033574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-294_0_5_line_78 |  | 69 | 73 | 0.025136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-294_0_5_line_79 |  | 70 | 77 | 0.012311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-294_0_5_line_80 |  | 72 | 79 | 0.011238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-294_0_5_line_81 |  | 73 | 87 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_261-294_0_5_line_82 |  | 73 | 86 | 0.021782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_261-294_0_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-294_0_5_line_84 |  | 74 | 76 | 0.032028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-294_0_5_line_85 |  | 75 | 77 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-294_0_5_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0062187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-294_0_5_line_87 |  | 77 | 82 | 0.012617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-294_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-294_0_5_line_89 |  | 81 | 102 | 0.0012934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-294_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-294_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0036858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-294_0_5_line_92 |  | 84 | 94 | 0.022168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-294_0_5_line_93 |  | 87 | 92 | 0.021575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_261-294_0_5_line_94 |  | 89 | 103 | 0.021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-294_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-294_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_261-294_0_5_line_97 |  | 93 | 98 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-294_0_5_line_98 |  | 93 | 96 | 0.019712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-294_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0086551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-294_0_5_line_100 |  | 97 | 99 | 0.025894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-294_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.001813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-294_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.026261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-294_0_5_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2685078.4626 | 1247840.2079 | 2685067.2438 | 1247834.2932 | 2685058.6361 | 1247829.4819
1 | 2685078.4626 | 1247840.2079 | 2685091.5921 | 1247847.1298 | 2685103.5996 | 1247852.5284 | 2685107.6133 | 1247853.7129
2 | 2685058.6361 | 1247829.4819 | 2685039.3624 | 1247818.7087
3 | 2685107.6133 | 1247853.7129 | 2685113.7382 | 1247855.5205 | 2685119.3271 | 1247857.1242 | 2685125.8153 | 1247858.1736 | 2685132.5719 | 1247858.7318
4 | 2685039.3624 | 1247818.7087 | 2685018.7937 | 1247807.2117 | 2685012.893 | 1247804.6638
5 | 2685132.5719 | 1247858.7318 | 2685138.8516 | 1247859.2505 | 2685150.5255 | 1247859.053
6 | 2684996.9008 | 1247799.5811 | 2685004.7562 | 1247801.1504 | 2685012.893 | 1247804.6638
7 | 2684996.9008 | 1247799.5811 | 2684997.1293 | 1247798.3946 | 2684997.946 | 1247794.1142 | 2684998.6975 | 1247790.1665 | 2684998.8523 | 1247789.3792
8 | 2684996.9008 | 1247799.5811 | 2684989.4869 | 1247801.9766 | 2684989.0107 | 1247802.1316
9 | 2684998.8523 | 1247789.3792 | 2685003.386 | 1247790.3116 | 2685010.5589 | 1247793.1276
10 | 2684998.8523 | 1247789.3792 | 2684998.4378 | 1247789.314
11 | 2684980.9035 | 1247805.345 | 2684983.4009 | 1247803.9575 | 2684989.0107 | 1247802.1316
12 | 2684970.508 | 1247803.9283 | 2684971.8621 | 1247803.7809 | 2684974.1999 | 1247803.5142 | 2684977.6445 | 1247802.9632 | 2684979.6788 | 1247804.3711 | 2684980.9035 | 1247805.345
13 | 2684970.508 | 1247803.9283 | 2684968.6003 | 1247807.3924 | 2684957.9727 | 1247818.4706 | 2684955.2783 | 1247820.3717
14 | 2684970.508 | 1247803.9283 | 2684971.8621 | 1247803.7809 | 2684974.1999 | 1247803.5142 | 2684975.2246 | 1247801.0604 | 2684975.0147 | 1247793.5741 | 2684973.375 | 1247789.403
15 | 2684942.4035 | 1247827.5765 | 2684942.5762 | 1247828.1794 | 2684943.1741 | 1247830.2006 | 2684943.851 | 1247832.512 | 2684944.4343 | 1247834.4996 | 2684946.4635 | 1247834.1507 | 2684948.8501 | 1247834.1626 | 2684950.8002 | 1247835.1246 | 2684951.79 | 1247837.207 | 2684953.291 | 1247837.3508 | 2684955.6291 | 1247837.5845
16 | 2684955.6291 | 1247837.5845 | 2684959.3852 | 1247837.9608 | 2684960.3958 | 1247838.0643 | 2684960.5289 | 1247837.3901
17 | 2684947.4978 | 1247870.0143 | 2684952.6704 | 1247854.8216 | 2684955.6291 | 1247837.5845
18 | 2684942.4035 | 1247827.5765 | 2684945.4055 | 1247826.2852 | 2684952.2271 | 1247822.5246 | 2684955.2783 | 1247820.3717
19 | 2684960.5289 | 1247837.3901 | 2684960.9823 | 1247835.0927 | 2684961.7883 | 1247832.0798 | 2684963.2682 | 1247828.7328
20 | 2684947.4978 | 1247870.0143 | 2684975.1174 | 1247882.2912
21 | 2684973.375 | 1247789.403 | 2684965.8192 | 1247781.1758
22 | 2684956.7745 | 1247771.3274 | 2684965.8192 | 1247781.1758
23 | 2685120.3678 | 1247847.7766 | 2685112.3761 | 1247846.7612 | 2685108.6671 | 1247846.2631 | 2685100.4298 | 1247842.8868 | 2685092.8569 | 1247838.883
24 | 2685120.3678 | 1247847.7766 | 2685121.6948 | 1247847.9402 | 2685125.555 | 1247848.4293 | 2685126.9976 | 1247849.4842 | 2685129.4747 | 1247850.5539 | 2685132.2358 | 1247850.8169
25 | 2685120.3678 | 1247847.7766 | 2685120.3002 | 1247837.7571 | 2685121.2257 | 1247826.4398 | 2685124.5546 | 1247812.9109
26 | 2685060.5536 | 1247821.3414 | 2685079.9576 | 1247832.0628 | 2685092.8569 | 1247838.883
27 | 2685153.4122 | 1247850.6709 | 2685133.1858 | 1247850.9074 | 2685132.2358 | 1247850.8169
28 | 2685124.5546 | 1247812.9109 | 2685130.0194 | 1247804.2273 | 2685131.7445 | 1247797.4032
29 | 2685124.5546 | 1247812.9109 | 2685162.6402 | 1247818.7108
30 | 2685010.5589 | 1247793.1276 | 2685019.3312 | 1247798.1793 | 2685038.4045 | 1247809.0518
31 | 2685010.5589 | 1247793.1276 | 2685013.095 | 1247790.6177 | 2685021.1465 | 1247786.4189 | 2685029.3415 | 1247785.3223
32 | 2685060.5536 | 1247821.3414 | 2685041.3424 | 1247810.7265 | 2685038.4045 | 1247809.0518
33 | 2684999.8066 | 1247893.2656 | 2685022.2264 | 1247903.2313
34 | 2684999.8066 | 1247893.2656 | 2684975.1174 | 1247882.2912
35 | 2685022.2264 | 1247903.2313 | 2685046.4323 | 1247913.9909
36 | 2685046.4323 | 1247913.9909 | 2685068.2235 | 1247923.6771
37 | 2685068.2235 | 1247923.6771 | 2685085.1731 | 1247931.2112 | 2685089.8949 | 1247933.31
38 | 2685106.7277 | 1247954.4711 | 2685103.0449 | 1247943.7436 | 2685101.7204 | 1247941.3006 | 2685100.087 | 1247939.3313 | 2685098.3957 | 1247937.7169 | 2685095.8754 | 1247935.9683 | 2685089.8949 | 1247933.31
39 | 2685106.7277 | 1247954.4711 | 2685126.4826 | 1247947.7267
40 | 2685152.8683 | 1247937.721 | 2685150.7895 | 1247938.3472 | 2685146.8269 | 1247940.781 | 2685126.4826 | 1247947.7267
41 | 2685222.6558 | 1247868.7164 | 2685213.0808 | 1247864.1759 | 2685200.9044 | 1247860.5538 | 2685191.2098 | 1247859.0555
42 | 2685229.21 | 1247871.8244 | 2685222.6558 | 1247868.7164
43 | 2685152.8683 | 1247937.721 | 2685156.9477 | 1247936.492
44 | 2685185.6264 | 1247926.6166 | 2685182.3543 | 1247928.838 | 2685156.9477 | 1247936.492
45 | 2685185.6264 | 1247926.6166 | 2685189.5936 | 1247923.9271
46 | 2685206.93 | 1247918.9837 | 2685200.281 | 1247918.6212 | 2685190.8367 | 1247925.1348 | 2685189.8825 | 1247923.7312 | 2685189.5936 | 1247923.9271
47 | 2685229.21 | 1247871.8244 | 2685231.3614 | 1247867.7079 | 2685233.2099 | 1247864.1763
48 | 2685233.2099 | 1247864.1763 | 2685220.7664 | 1247858.1151 | 2685220.0859 | 1247857.8655
49 | 2685206.93 | 1247918.9837 | 2685212.6388 | 1247912.9598
50 | 2685011.3284 | 1247693.9452 | 2685024.4165 | 1247712.7556
51 | 2685011.3284 | 1247693.9452 | 2685009.8889 | 1247691.8763 | 2685002.5006 | 1247686.6888 | 2684994.7579 | 1247684.0981 | 2684994.7579 | 1247684.0981
52 | 2685050.1417 | 1247720.2189 | 2685046.5078 | 1247720.8005 | 2685036.2118 | 1247719.8077 | 2685024.4165 | 1247712.7556 | 2685024.4165 | 1247712.7556
53 | 2684990.9868 | 1247683.8482 | 2684994.7579 | 1247684.0981
54 | 2685053.8275 | 1247729.1784 | 2685050.1417 | 1247720.2189
55 | 2685050.1417 | 1247720.2189 | 2685054.239 | 1247719.6039
56 | 2684990.9868 | 1247683.8482 | 2684986.8344 | 1247683.573 | 2684983.9261 | 1247684.1604
57 | 2685053.8275 | 1247729.1784 | 2685056.5056 | 1247732.0411 | 2685069.0183 | 1247736.991 | 2685073.6849 | 1247738.1365 | 2685078.1333 | 1247737.6444 | 2685082.5713 | 1247738.3976 | 2685088.4865 | 1247741.4847
58 | 2685054.239 | 1247719.6039 | 2685081.2629 | 1247715.5478
59 | 2684952.3604 | 1247710.3578 | 2684965.1279 | 1247695.0371 | 2684971.2564 | 1247689.0539 | 2684978.9182 | 1247685.1719 | 2684983.9261 | 1247684.1604
60 | 2685088.4865 | 1247741.4847 | 2685089.7071 | 1247735.3866 | 2685089.338 | 1247733.5281
61 | 2685088.4865 | 1247741.4847 | 2685090.1947 | 1247744.0333 | 2685090.397 | 1247747.3053 | 2685088.9052 | 1247750.7309
62 | 2685128.109 | 1247710.5971 | 2685118.1622 | 1247710.0095 | 2685081.2629 | 1247715.5478
63 | 2684927.8225 | 1247739.8026 | 2684952.3604 | 1247710.3578
64 | 2684927.8225 | 1247739.8026 | 2684873.9417 | 1247684.6682
65 | 2684873.9417 | 1247684.6682 | 2684889.2475 | 1247669.7095 | 2684940.2215 | 1247609.3613 | 2684947.983 | 1247602.7454
66 | 2685166.969 | 1247692.9292 | 2685166.7125 | 1247692.3045 | 2685162.4606 | 1247684.9046 | 2685154.9193 | 1247679.3366 | 2685138.6017 | 1247668.4609 | 2685133.5075 | 1247665.0075 | 2685130.4129 | 1247660.6376 | 2685127.2033 | 1247654.2868 | 2685124.0913 | 1247649.5609 | 2685124.0913 | 1247649.5609
67 | 2685194.5246 | 1247741.118 | 2685189.3107 | 1247739.6864 | 2685170.4691 | 1247731.5431 | 2685168.4293 | 1247729.4678 | 2685167.662 | 1247726.6214 | 2685167.7298 | 1247724.5319 | 2685170.3108 | 1247715.2287 | 2685170.7169 | 1247708.5185 | 2685170.3031 | 1247701.0514 | 2685166.969 | 1247692.9292
68 | 2685098.127 | 1247594.036 | 2685100.8178 | 1247597.0657 | 2685102.1679 | 1247599.309 | 2685103.5363 | 1247603.4317 | 2685105.5994 | 1247610.1996 | 2685108.9372 | 1247623.9244 | 2685110.8983 | 1247634.1156 | 2685112.6218 | 1247638.2323 | 2685114.6796 | 1247640.6303 | 2685124.0913 | 1247649.5609
69 | 2685194.5246 | 1247741.118 | 2685199.9865 | 1247742.6309 | 2685211.2901 | 1247748.5607
70 | 2685194.5246 | 1247741.118 | 2685190.8344 | 1247749.8158 | 2685186.7679 | 1247755.7952 | 2685181.7457 | 1247760.471 | 2685176.8669 | 1247763.0832
71 | 2685196.7334 | 1247728.8072 | 2685194.5246 | 1247741.118
72 | 2685098.127 | 1247594.036 | 2685093.9309 | 1247591.1514 | 2685087.0382 | 1247588.7952
73 | 2685242.6023 | 1247777.7916 | 2685235.4468 | 1247770.0942 | 2685222.9471 | 1247756.9047 | 2685214.7625 | 1247750.3823 | 2685211.2901 | 1247748.5607
74 | 2685161.3365 | 1247769.4289 | 2685172.0178 | 1247765.6795 | 2685176.8669 | 1247763.0832
75 | 2685196.7334 | 1247728.8072 | 2685204.7542 | 1247725.709 | 2685217.6728 | 1247699.705
76 | 2685042.6944 | 1247577.0393 | 2685049.8447 | 1247577.7646 | 2685053.2387 | 1247579.6925 | 2685054.541 | 1247581.0566 | 2685062.4402 | 1247589.5985 | 2685065.7983 | 1247593.5051 | 2685066.8375 | 1247596.3554 | 2685068.7366 | 1247599.8186 | 2685072.0967 | 1247602.0017 | 2685075.7582 | 1247603.1885 | 2685079.6555 | 1247603.7337 | 2685082.8085 | 1247604.0347 | 2685084.6161 | 1247603.8716 | 2685089.1725 | 1247602.1802 | 2685090.3466 | 1247600.8961 | 2685090.5267 | 1247598.8749 | 2685090.1271 | 1247595.6668 | 2685087.0382 | 1247588.7952
77 | 2685242.6023 | 1247777.7916 | 2685261.3143 | 1247749.9159
78 | 2685137.0828 | 1247776.2858 | 2685161.3365 | 1247769.4289
79 | 2685223.1503 | 1247688.6793 | 2685217.6728 | 1247699.705
80 | 2685261.3143 | 1247749.9159 | 2685262.5551 | 1247748.0675 | 2685267.6527 | 1247740.6359
81 | 2685137.0828 | 1247776.2858 | 2685125.8112 | 1247772.6225
82 | 2685137.0828 | 1247776.2858 | 2685131.7445 | 1247797.4032
83 | 2685192.3968 | 1247674.2378 | 2685206.3106 | 1247680.7716
84 | 2685192.3968 | 1247674.2378 | 2685189.2845 | 1247642.3612
85 | 2685223.1503 | 1247688.6793 | 2685206.3106 | 1247680.7716
86 | 2685188.6802 | 1247636.1719 | 2685189.2845 | 1247642.3612
87 | 2685223.1503 | 1247688.6793 | 2685228.7025 | 1247677.3493
88 | 2685220.0859 | 1247857.8655 | 2685209.5638 | 1247854.0067 | 2685202.1727 | 1247852.7468
89 | 2685200.8976 | 1247852.5295 | 2685202.1727 | 1247852.7468
90 | 2685234.0825 | 1247667.8925 | 2685229.6325 | 1247675.4515 | 2685228.7025 | 1247677.3493
91 | 2685235.9524 | 1247664.7162 | 2685234.0825 | 1247667.8925
92 | 2685235.9524 | 1247664.7162 | 2685239.5119 | 1247658.6699 | 2685248.9792 | 1247646.8402
93 | 2685125.8112 | 1247772.6225 | 2685125.0914 | 1247772.3885 | 2685104.467 | 1247775.2248
94 | 2685153.4122 | 1247850.6709 | 2685174.7627 | 1247850.4212
95 | 2685128.109 | 1247710.5971 | 2685120.3167 | 1247696.7417 | 2685116.3464 | 1247690.2287
96 | 2685092.3666 | 1247776.8889 | 2685104.467 | 1247775.2248
97 | 2685092.3666 | 1247776.8889 | 2685071.0963 | 1247779.735
98 | 2685092.3666 | 1247776.8889 | 2685090.7886 | 1247766.8477 | 2685089.6311 | 1247764.874 | 2685089.4634 | 1247763.4039 | 2685092.2702 | 1247758.3515
99 | 2685088.9052 | 1247750.7309 | 2685091.6888 | 1247754.1289 | 2685092.2702 | 1247758.3515
100 | 2685088.9052 | 1247750.7309 | 2685084.4406 | 1247750.2443 | 2685063.1524 | 1247753.0965
101 | 2685062.8397 | 1247754.8823 | 2685063.1524 | 1247753.0965
102 | 2685200.8976 | 1247852.5295 | 2685194.389 | 1247851.4201 | 2685187.5066 | 1247850.9987 | 2685177.5528 | 1247850.3886 | 2685174.7627 | 1247850.4212

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685078.4626 | 1247840.2079
1 | 2685058.6361 | 1247829.4819
2 | 2685107.6133 | 1247853.7129
3 | 2685039.3624 | 1247818.7087
4 | 2685132.5719 | 1247858.7318
5 | 2685012.893 | 1247804.6638
6 | 2685150.5255 | 1247859.053
7 | 2684996.9008 | 1247799.5811
8 | 2684998.8523 | 1247789.3792
9 | 2684989.0107 | 1247802.1316
10 | 2684980.9035 | 1247805.345
11 | 2684970.508 | 1247803.9283
12 | 2684955.6291 | 1247837.5845
13 | 2684942.4035 | 1247827.5765
14 | 2684960.5289 | 1247837.3901
15 | 2684947.4978 | 1247870.0143
16 | 2684973.375 | 1247789.403
17 | 2684965.8192 | 1247781.1758
18 | 2685120.3678 | 1247847.7766
19 | 2685092.8569 | 1247838.883
20 | 2685132.2358 | 1247850.8169
21 | 2685124.5546 | 1247812.9109
22 | 2685010.5589 | 1247793.1276
23 | 2684998.4378 | 1247789.314
24 | 2684955.2783 | 1247820.3717
25 | 2685038.4045 | 1247809.0518
26 | 2685029.3415 | 1247785.3223
27 | 2684999.8066 | 1247893.2656
28 | 2685022.2264 | 1247903.2313
29 | 2684975.1174 | 1247882.2912
30 | 2685046.4323 | 1247913.9909
31 | 2685068.2235 | 1247923.6771
32 | 2685089.8949 | 1247933.31
33 | 2685106.7277 | 1247954.4711
34 | 2685126.4826 | 1247947.7267
35 | 2685191.2098 | 1247859.0555
36 | 2685222.6558 | 1247868.7164
37 | 2685152.8683 | 1247937.721
38 | 2685156.9477 | 1247936.492
39 | 2685185.6264 | 1247926.6166
40 | 2685189.5936 | 1247923.9271
41 | 2685229.21 | 1247871.8244
42 | 2685233.2099 | 1247864.1763
43 | 2685206.93 | 1247918.9837
44 | 2685212.6388 | 1247912.9598
45 | 2685011.3284 | 1247693.9452
46 | 2685024.4165 | 1247712.7556
47 | 2684994.7579 | 1247684.0981
48 | 2685050.1417 | 1247720.2189
49 | 2684990.9868 | 1247683.8482
50 | 2685053.8275 | 1247729.1784
51 | 2685054.239 | 1247719.6039
52 | 2684983.9261 | 1247684.1604
53 | 2685088.4865 | 1247741.4847
54 | 2685081.2629 | 1247715.5478
55 | 2684952.3604 | 1247710.3578
56 | 2684956.7745 | 1247771.3274
57 | 2684927.8225 | 1247739.8026
58 | 2684873.9417 | 1247684.6682
59 | 2684947.983 | 1247602.7454
60 | 2685166.969 | 1247692.9292
61 | 2685124.0913 | 1247649.5609
62 | 2685194.5246 | 1247741.118
63 | 2685098.127 | 1247594.036
64 | 2685211.2901 | 1247748.5607
65 | 2685176.8669 | 1247763.0832
66 | 2685196.7334 | 1247728.8072
67 | 2685087.0382 | 1247588.7952
68 | 2685242.6023 | 1247777.7916
69 | 2685161.3365 | 1247769.4289
70 | 2685217.6728 | 1247699.705
71 | 2685042.6944 | 1247577.0393
72 | 2685261.3143 | 1247749.9159
73 | 2685137.0828 | 1247776.2858
74 | 2685192.3968 | 1247674.2378
75 | 2685206.3106 | 1247680.7716
76 | 2685189.2845 | 1247642.3612
77 | 2685223.1503 | 1247688.6793
78 | 2685188.6802 | 1247636.1719
79 | 2685267.6527 | 1247740.6359
80 | 2685220.0859 | 1247857.8656
81 | 2685202.1727 | 1247852.7468
82 | 2685228.7025 | 1247677.3493
83 | 2685234.0825 | 1247667.8925
84 | 2685235.9524 | 1247664.7162
85 | 2685162.6402 | 1247818.7108
86 | 2685131.7445 | 1247797.4032
87 | 2685125.8112 | 1247772.6225
88 | 2685060.5536 | 1247821.3414
89 | 2685153.4122 | 1247850.6709
90 | 2685128.109 | 1247710.5971
91 | 2685116.3464 | 1247690.2287
92 | 2685104.467 | 1247775.2248
93 | 2685092.3666 | 1247776.8889
94 | 2685248.9792 | 1247646.8402
95 | 2684963.2682 | 1247828.7328
96 | 2685092.2702 | 1247758.3515
97 | 2685088.9052 | 1247750.7309
98 | 2685071.0963 | 1247779.735
99 | 2685063.1524 | 1247753.0965
100 | 2685089.338 | 1247733.5281
101 | 2685062.8397 | 1247754.8823
102 | 2685200.8976 | 1247852.5295
103 | 2685174.7627 | 1247850.4212
104 | 2685088.9052 | 1247750.7309

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97797 | -0.42369 | 0.0047073 | 0.0011798
1 | 0.9786 | -0.41138 | 0.0045863 | 0.0011494
2 | 0.97722 | -0.43852 | 0.011926 | 0.002989
3 | 0.97931 | -0.39751 | 0.0048051 | 0.0012043
4 | 0.9769 | -0.44475 | 0.0068316 | 0.0017122
5 | 0.9804 | -0.37607 | 0.0043459 | 0.0010892
6 | 0.97679 | -0.44688 | 0.0065066 | 0.0016307
7 | 0.98109 | -0.36271 | 0 | 0
8 | 0.98153 | -0.35406 | 0 | 0
9 | 0.98084 | -0.36742 | 0.0042011 | 0.0010529
10 | 0.9806 | -0.37218 | 0 | 0
11 | 0.98029 | -0.37829 | 0 | 0
12 | 0.97894 | -0.40455 | 0 | 0
13 | 0.9794 | -0.39552 | 0 | 0
14 | 0.97892 | -0.405 | 0.0029138 | 0.00073027
15 | 0.97821 | -0.4188 | 0 | 0
16 | 0.98007 | -0.38256 | 0 | 0
17 | 0.97994 | -0.38516 | 0.0052458 | 0.0013147
18 | 0.9895 | -0.19993 | 0 | 0
19 | 0.98765 | -0.23551 | 0.0080773 | 0.0020244
20 | 0.98919 | -0.20596 | 0.003854 | 0.0009659
21 | 0.99202 | -0.15153 | 0 | 0
22 | 0.98215 | -0.34191 | 0 | 0
23 | 0.98152 | -0.35426 | 0.026098 | 0.0065408
24 | 0.97974 | -0.38884 | 0.002593 | 0.00064986
25 | 0.9839 | -0.30797 | 0.017487 | 0.0043825
26 | 0.98192 | -0.34644 | 0.011984 | 0.0030036
27 | 0.97701 | -0.44238 | 0.0072831 | 0.0018253
28 | 0.97656 | -0.45104 | 0.0072233 | 0.0018103
29 | 0.97755 | -0.43167 | 0.004827 | 0.0012098
30 | 0.97594 | -0.46332 | 0.0048017 | 0.0012034
31 | 0.97492 | -0.48337 | 0.0039238 | 0.00098341
32 | 0.97399 | -0.50164 | 0.0038418 | 0.00096283
33 | 0.97297 | -0.52172 | 0 | 0
34 | 0.97222 | -0.53639 | 0.0068057 | 0.0017057
35 | 0.98748 | -0.23912 | 0.0043561 | 0.0010917
36 | 0.98761 | -0.23655 | 0.0018681 | 0.00046818
37 | 0.9714 | -0.55276 | 0.0082748 | 0.0020739
38 | 0.9713 | -0.55458 | 0.0064932 | 0.0016273
39 | 0.97083 | -0.56391 | 0 | 0
40 | 0.97076 | -0.56537 | 0.011824 | 0.0029635
41 | 0.98766 | -0.23574 | 0 | 0
42 | 0.9877 | -0.23478 | 0 | 0
43 | 0.97067 | -0.56714 | 0 | 0
44 | 0.97063 | -0.56787 | 0.0047314 | 0.0011858
45 | 0.99047 | -0.18342 | 0.0047808 | 0.0011982
46 | 0.99117 | -0.16972 | 0.019787 | 0.0049591
47 | 0.98994 | -0.19354 | 0.0097998 | 0.0024561
48 | 0.99253 | -0.14343 | 0 | 0
49 | 0.98988 | -0.19483 | 0.0057673 | 0.0014454
50 | 0.9932 | -0.1305 | 0 | 0
51 | 0.99245 | -0.14504 | 0.0072328 | 0.0018127
52 | 0.98979 | -0.19652 | 0.0026756 | 0.00067058
53 | 0.99581 | -0.08019 | 0 | 0
54 | 0.99208 | -0.15219 | 0.0044622 | 0.0011183
55 | 0.98938 | -0.20451 | 0.0046851 | 0.0011742
56 | 0.97984 | -0.387 | 0.0075835 | 0.0019006
57 | 0.98917 | -0.20858 | 0 | 0
58 | 0.98875 | -0.21675 | 0 | 0
59 | 0.98815 | -0.22848 | 0.005951 | 0.0014915
60 | 0.98543 | -0.27967 | 0.033758 | 0.0084606
61 | 0.98444 | -0.29904 | 0.014414 | 0.0036124
62 | 0.98855 | -0.21896 | 0 | 0
63 | 0.98427 | -0.30226 | 0 | 0
64 | 0.98827 | -0.22443 | 0.0058397 | 0.0014636
65 | 0.99116 | -0.16858 | 0.002127 | 0.00053307
66 | 0.98821 | -0.22561 | 0 | 0
67 | 0.98424 | -0.30289 | 0 | 0
68 | 0.98785 | -0.23271 | 0 | 0
69 | 0.9927 | -0.13891 | 0 | 0
70 | 0.98718 | -0.24564 | 0.0054303 | 0.001361
71 | 0.98405 | -0.30661 | 0.0028329 | 0.00070999
72 | 0.98751 | -0.23918 | 0.0053527 | 0.0013415
73 | 0.995 | -0.09476 | 0 | 0
74 | 0.98643 | -0.26028 | 0 | 0
75 | 0.98663 | -0.25636 | 0.0018283 | 0.00045822
76 | 0.98601 | -0.26845 | 0.0023592 | 0.00059127
77 | 0.98691 | -0.251 | 0 | 0
78 | 0.98594 | -0.26978 | 0.011886 | 0.0029789
79 | 0.98746 | -0.24026 | 0.0054213 | 0.0013587
80 | 0.98779 | -0.23316 | 0.004288 | 0.0010747
81 | 0.98797 | -0.22965 | 0.0031442 | 0.00078802
82 | 0.98681 | -0.25287 | 0.0018961 | 0.0004752
83 | 0.98675 | -0.25412 | 0.0020722 | 0.00051935
84 | 0.98673 | -0.2544 | 0.0018314 | 0.000459
85 | 0.9916 | -0.15972 | 0.012 | 0.0030074
86 | 0.99332 | -0.12668 | 0.0057069 | 0.0014303
87 | 0.99627 | -0.070527 | 0.0043487 | 0.0010899
88 | 0.98542 | -0.2786 | 0.0029245 | 0.00073295
89 | 0.98873 | -0.21474 | 0.0043014 | 0.001078
90 | 0.99163 | -0.16082 | 0 | 0
91 | 0.99141 | -0.16512 | 0.01031 | 0.002584
92 | 0.99862 | -0.026025 | 0.013023 | 0.0032639
93 | 1 | 0 | -0.52376 | -0.13346
94 | 0.98668 | -0.25538 | 0.0024783 | 0.00062113
95 | 0.9789 | -0.40526 | 0.0015804 | 0.00039608
96 | 0.99758 | -0.046307 | 0.0031394 | 0.00078681
97 | 0.99654 | -0.066234 | 0 | 0
98 | 0.99971 | -0.0055077 | 0.014721 | 0.0036894
99 | 0.9953 | -0.090112 | 0 | 0
100 | 0.99579 | -0.080671 | 0.0033704 | 0.00084471
101 | 0.99522 | -0.091786 | 0.052477 | 0.013152
102 | 0.98798 | -0.22933 | 0.0020475 | 0.00051315
103 | 0.98836 | -0.22197 | 0.0032602 | 0.00081707
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.029994 | -0.0075251 | 0.030012 | 0.0075361 | 1.761e-05 | 1.0987e-05 | 0.04564 | 0.04564 | 0.04564 | 0.97797 | -0.42369 | 0.9786 | -0.41138 | 12.5385
1 | 0.025287 | 0.0063453 | -0.025269 | -0.0063343 | 1.7873e-05 | 1.1035e-05 | 0.038478 | 0.038478 | 0.038478 | 0.97797 | -0.42369 | 0.97722 | -0.43852 | 10.5709
2 | -0.034598 | -0.0086855 | 0.034621 | 0.0086999 | 2.2921e-05 | 1.4392e-05 | 0.052614 | 0.052614 | 0.052614 | 0.9786 | -0.41138 | 0.97931 | -0.39751 | 14.4543
3 | 0.013343 | 0.0033453 | -0.013339 | -0.0033431 | 3.9557e-06 | 2.2116e-06 | 0.020318 | 0.020318 | 0.020318 | 0.97722 | -0.43852 | 0.9769 | -0.44475 | 5.5818
4 | -0.039426 | -0.0099042 | 0.039467 | 0.0099297 | 4.0373e-05 | 2.5461e-05 | 0.059915 | 0.059915 | 0.059915 | 0.97931 | -0.39751 | 0.9804 | -0.37607 | 16.4601
5 | 0.0065073 | 0.0016309 | -0.0065066 | -0.0016307 | 6.6231e-07 | 1.9883e-07 | 0.0099119 | 0.009912 | 0.009912 | 0.9769 | -0.44475 | 0.97679 | -0.44688 | 2.7231
6 | -0.043813 | -0.011019 | 0.043841 | 0.011037 | 2.7991e-05 | 1.7702e-05 | 0.066511 | 0.066511 | 0.066511 | 0.9804 | -0.37607 | 0.98109 | -0.36271 | 18.2722
7 | -0.13852 | -0.034959 | 0.13857 | 0.034995 | 5.7353e-05 | 3.6312e-05 | 0.21018 | 0.21017 | 0.21018 | 0.98109 | -0.36271 | 0.98153 | -0.35406 | 19.2468
8 | 0.094675 | 0.023922 | -0.094654 | -0.023909 | 2.1393e-05 | 1.3377e-05 | 0.14366 | 0.14366 | 0.14366 | 0.98109 | -0.36271 | 0.98084 | -0.36742 | 13.1561
9 | -0.16467 | -0.041536 | 0.16477 | 0.041597 | 9.5902e-05 | 6.0911e-05 | 0.24974 | 0.24974 | 0.24974 | 0.98153 | -0.35406 | 0.98215 | -0.34191 | 22.87
10 | 0.026098 | 0.006541 | -0.026098 | -0.0065408 | 2.4634e-07 | 1.5236e-07 | 0.039566 | 0.039566 | 0.039566 | 0.98153 | -0.35406 | 0.98152 | -0.35426 | 10.8697
11 | 0.090453 | 0.022856 | -0.090432 | -0.022843 | 2.0631e-05 | 1.2872e-05 | 0.13729 | 0.13729 | 0.13729 | 0.98084 | -0.36742 | 0.9806 | -0.37218 | 12.5724
12 | 0.090432 | 0.022843 | -0.090406 | -0.022826 | 2.6488e-05 | 1.6527e-05 | 0.13729 | 0.13729 | 0.13729 | 0.9806 | -0.37218 | 0.98029 | -0.37829 | 12.5725
13 | 0.077572 | 0.019608 | -0.077532 | -0.019584 | 3.9215e-05 | 2.4243e-05 | 0.11781 | 0.11781 | 0.11781 | 0.98029 | -0.37829 | 0.97974 | -0.38884 | 10.7884
14 | 0.012834 | 0.0032179 | -0.012832 | -0.0032165 | 2.6111e-06 | 1.4399e-06 | 0.019482 | 0.019482 | 0.019482 | 0.98029 | -0.37829 | 0.98007 | -0.38256 | 5.3522
15 | -0.074883 | -0.0189 | 0.074916 | 0.01892 | 3.2414e-05 | 1.999e-05 | 0.11387 | 0.11387 | 0.11387 | 0.97894 | -0.40455 | 0.9794 | -0.39552 | 10.4278
16 | 0.0044943 | 0.0011262 | -0.0044942 | -0.0011262 | 9.5867e-08 | -7.5145e-09 | 0.0068314 | 0.0068314 | 0.0068314 | 0.97894 | -0.40455 | 0.97892 | -0.405 | 1.8768
17 | 0.070389 | 0.017773 | -0.070341 | -0.017744 | 4.8031e-05 | 2.9476e-05 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.97894 | -0.40455 | 0.97821 | -0.4188 | 9.8023
18 | -0.074916 | -0.01892 | 0.074939 | 0.018934 | 2.3975e-05 | 1.4785e-05 | 0.11387 | 0.11387 | 0.11387 | 0.9794 | -0.39552 | 0.97974 | -0.38884 | 10.4278
19 | 0.0015804 | 0.00039598 | -0.0015804 | -0.00039608 | 1.9737e-08 | -1.0202e-07 | 0.0024023 | 0.0024023 | 0.0024023 | 0.97892 | -0.405 | 0.9789 | -0.40526 | 0.65998
20 | 0.070341 | 0.017744 | -0.070297 | -0.017717 | 4.3289e-05 | 2.6568e-05 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.97821 | -0.4188 | 0.97755 | -0.43167 | 9.8023
21 | 0.012832 | 0.0032165 | -0.01283 | -0.0032156 | 1.5899e-06 | 8.768e-07 | 0.019482 | 0.019482 | 0.019482 | 0.98007 | -0.38256 | 0.97994 | -0.38516 | 5.3522
22 | 0.0075842 | 0.0019009 | -0.0075835 | -0.0019006 | 6.6505e-07 | 2.572e-07 | 0.011517 | 0.011517 | 0.011517 | 0.97994 | -0.38516 | 0.97984 | -0.387 | 3.1639
23 | 0.20657 | 0.052586 | -0.20622 | -0.05236 | 0.00035368 | 0.00022523 | 0.31093 | 0.31093 | 0.31093 | 0.9895 | -0.19993 | 0.98765 | -0.23551 | 28.4736
24 | 0.027153 | 0.0068158 | -0.027145 | -0.006811 | 7.8087e-06 | 4.8372e-06 | 0.040836 | 0.040836 | 0.040836 | 0.9895 | -0.19993 | 0.98919 | -0.20596 | 11.2187
25 | -0.23372 | -0.059401 | 0.23427 | 0.05975 | 0.00054614 | 0.00034817 | 0.35177 | 0.35177 | 0.35177 | 0.9895 | -0.19993 | 0.99202 | -0.15153 | 32.2131
26 | 0.19814 | 0.050336 | -0.19773 | -0.050075 | 0.00041015 | 0.00026109 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.98765 | -0.23551 | 0.98542 | -0.2786 | 27.3592
27 | 0.023291 | 0.0058451 | -0.023281 | -0.0058391 | 9.7521e-06 | 5.9695e-06 | 0.035039 | 0.035039 | 0.035039 | 0.98919 | -0.20596 | 0.98873 | -0.21474 | 9.626
28 | -0.24627 | -0.062759 | 0.24657 | 0.062948 | 0.00029566 | 0.00018855 | 0.36977 | 0.36977 | 0.36977 | 0.99202 | -0.15153 | 0.99332 | -0.12668 | 33.862
29 | 0.012004 | 0.0030099 | -0.012 | -0.0030074 | 4.6844e-06 | 2.5008e-06 | 0.018007 | 0.018007 | 0.018007 | 0.99202 | -0.15153 | 0.9916 | -0.15972 | 4.947
30 | -0.17675 | -0.044602 | 0.17704 | 0.044785 | 0.00028778 | 0.00018296 | 0.2679 | 0.2679 | 0.2679 | 0.98215 | -0.34191 | 0.9839 | -0.30797 | 24.5331
31 | 0.011987 | 0.003005 | -0.011984 | -0.0030036 | 2.5872e-06 | 1.3911e-06 | 0.018161 | 0.018161 | 0.018161 | 0.98215 | -0.34191 | 0.98192 | -0.34644 | 4.9894
32 | -0.19453 | -0.049167 | 0.1948 | 0.049342 | 0.00027433 | 0.0001746 | 0.29435 | 0.29435 | 0.29435 | 0.9839 | -0.30797 | 0.98542 | -0.2786 | 26.9549
33 | 0.058154 | 0.014662 | -0.05813 | -0.014647 | 2.4076e-05 | 1.4487e-05 | 0.088602 | 0.088602 | 0.088602 | 0.97701 | -0.44238 | 0.97656 | -0.45104 | 8.1137
34 | -0.065437 | -0.016487 | 0.06547 | 0.016508 | 3.3567e-05 | 2.0467e-05 | 0.099694 | 0.099694 | 0.099694 | 0.97701 | -0.44238 | 0.97755 | -0.43167 | 9.1295
35 | 0.050906 | 0.012837 | -0.050877 | -0.012818 | 2.9906e-05 | 1.8477e-05 | 0.077596 | 0.077596 | 0.077596 | 0.97656 | -0.45104 | 0.97594 | -0.46332 | 10.6588
36 | 0.046075 | 0.011615 | -0.046031 | -0.011587 | 4.4164e-05 | 2.7967e-05 | 0.070275 | 0.070275 | 0.070275 | 0.97594 | -0.46332 | 0.97492 | -0.48337 | 19.3063
37 | 0.042107 | 0.010604 | -0.04207 | -0.01058 | 3.6754e-05 | 2.3227e-05 | 0.064286 | 0.064286 | 0.064286 | 0.97492 | -0.48337 | 0.97399 | -0.50164 | 17.661
38 | 0.038228 | 0.0096176 | -0.038192 | -0.0095945 | 3.6638e-05 | 2.3092e-05 | 0.058417 | 0.058417 | 0.058417 | 0.97399 | -0.50164 | 0.97297 | -0.52172 | 16.0486
39 | 0.038192 | 0.0095945 | -0.038165 | -0.0095777 | 2.6713e-05 | 1.6837e-05 | 0.058417 | 0.058417 | 0.058417 | 0.97297 | -0.52172 | 0.97222 | -0.53639 | 16.0487
40 | 0.031359 | 0.007872 | -0.031335 | -0.0078567 | 2.4468e-05 | 1.5309e-05 | 0.048001 | 0.048001 | 0.048001 | 0.97222 | -0.53639 | 0.9714 | -0.55276 | 13.1871
41 | -0.0043561 | -0.0010917 | 0.0043567 | 0.0010917 | 5.3499e-07 | -8.1242e-08 | 0.0065642 | 0.006564 | 0.0065642 | 0.98748 | -0.23912 | 0.98761 | -0.23655 | 1.8033
42 | -0.0062247 | -0.0015598 | 0.006225 | 0.0015599 | 2.3926e-07 | 6.0299e-08 | 0.0093786 | 0.0093785 | 0.0093786 | 0.98761 | -0.23655 | 0.98766 | -0.23574 | 2.5765
43 | 0.02306 | 0.0057829 | -0.023058 | -0.0057816 | 1.9937e-06 | 1.2232e-06 | 0.035325 | 0.035325 | 0.035325 | 0.9714 | -0.55276 | 0.9713 | -0.55458 | 9.7048
44 | 0.016565 | 0.0041543 | -0.016557 | -0.00415 | 7.3637e-06 | 4.3356e-06 | 0.025378 | 0.025378 | 0.025378 | 0.9713 | -0.55458 | 0.97083 | -0.56391 | 6.972
45 | 0.016557 | 0.00415 | -0.016556 | -0.0041493 | 1.1576e-06 | 6.8158e-07 | 0.025378 | 0.025378 | 0.025378 | 0.97083 | -0.56391 | 0.97076 | -0.56537 | 6.972
46 | 0.0047319 | 0.0011858 | -0.0047315 | -0.0011858 | 3.9808e-07 | 5.3318e-09 | 0.0072532 | 0.0072533 | 0.0072533 | 0.97076 | -0.56537 | 0.97067 | -0.56714 | 1.9927
47 | -0.006225 | -0.0015599 | 0.0062252 | 0.00156 | 2.8468e-07 | 7.1736e-08 | 0.0093785 | 0.0093785 | 0.0093785 | 0.98766 | -0.23574 | 0.9877 | -0.23478 | 2.5765
48 | -0.0062252 | -0.00156 | 0.0062257 | 0.0015601 | 4.8043e-07 | 1.2104e-07 | 0.0093785 | 0.0093784 | 0.0093785 | 0.9877 | -0.23478 | 0.98779 | -0.23316 | 2.5765
49 | 0.0047315 | 0.0011858 | -0.0047314 | -0.0011858 | 1.6374e-07 | 2.2081e-09 | 0.0072533 | 0.0072534 | 0.0072534 | 0.97067 | -0.56714 | 0.97063 | -0.56787 | 1.9927
50 | -0.033687 | -0.0084494 | 0.033709 | 0.0084632 | 2.2012e-05 | 1.3792e-05 | 0.050611 | 0.050611 | 0.050611 | 0.99047 | -0.18342 | 0.99117 | -0.16972 | 13.9042
51 | 0.028906 | 0.0072512 | -0.028892 | -0.0072425 | 1.3942e-05 | 8.6695e-06 | 0.043429 | 0.043429 | 0.043429 | 0.99047 | -0.18342 | 0.98994 | -0.19354 | 11.931
52 | -0.053496 | -0.013422 | 0.053563 | 0.013465 | 6.7169e-05 | 4.263e-05 | 0.080317 | 0.080317 | 0.080317 | 0.99117 | -0.16972 | 0.99253 | -0.14343 | 22.0651
53 | 0.019092 | 0.0047865 | -0.019091 | -0.0047858 | 1.1672e-06 | 6.9845e-07 | 0.028699 | 0.028699 | 0.028699 | 0.98994 | -0.19354 | 0.98988 | -0.19483 | 7.8842
54 | -0.075581 | -0.018987 | 0.075628 | 0.019017 | 4.6645e-05 | 2.9728e-05 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.99253 | -0.14343 | 0.9932 | -0.1305 | 31.1342
55 | 0.022018 | 0.0055221 | -0.022017 | -0.0055211 | 1.6932e-06 | 1.0301e-06 | 0.033012 | 0.033012 | 0.033012 | 0.99253 | -0.14343 | 0.99245 | -0.14504 | 9.0691
56 | 0.013324 | 0.0033403 | -0.013323 | -0.0033397 | 1.0724e-06 | 5.9469e-07 | 0.020029 | 0.020029 | 0.020029 | 0.98988 | -0.19483 | 0.98979 | -0.19652 | 5.5025
57 | -0.075628 | -0.019017 | 0.07581 | 0.019133 | 0.0001822 | 0.00011612 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.9932 | -0.1305 | 0.99581 | -0.08019 | 31.1342
58 | 0.014784 | 0.0037084 | -0.014779 | -0.0037055 | 5.0355e-06 | 2.8698e-06 | 0.022167 | 0.022167 | 0.022167 | 0.99245 | -0.14504 | 0.99208 | -0.15219 | 6.09
59 | 0.010647 | 0.0026692 | -0.010643 | -0.0026671 | 4.0551e-06 | 2.0531e-06 | 0.016007 | 0.016007 | 0.016007 | 0.98979 | -0.19652 | 0.98938 | -0.20451 | 4.3974
60 | 0.0033705 | 0.00084465 | -0.0033704 | -0.00084471 | 7.718e-08 | -5.616e-08 | 0.0050364 | 0.0050365 | 0.0050365 | 0.99581 | -0.08019 | 0.99579 | -0.080671 | 1.3836
61 | -0.079181 | -0.019978 | 0.079234 | 0.020011 | 5.2953e-05 | 3.3759e-05 | 0.11836 | 0.11836 | 0.11836 | 0.99581 | -0.08019 | 0.99654 | -0.066234 | 32.5178
62 | 0.010317 | 0.0025872 | -0.010312 | -0.0025851 | 4.2454e-06 | 2.1069e-06 | 0.015475 | 0.015475 | 0.015475 | 0.99208 | -0.15219 | 0.99163 | -0.16082 | 4.2513
63 | 0.0059578 | 0.0014929 | -0.0059566 | -0.0014927 | 1.154e-06 | 2.4646e-07 | 0.0089604 | 0.0089605 | 0.0089605 | 0.98938 | -0.20451 | 0.98917 | -0.20858 | 2.4617
64 | 0.0059566 | 0.0014927 | -0.0059543 | -0.0014922 | 2.3179e-06 | 4.9571e-07 | 0.0089605 | 0.0089609 | 0.0089609 | 0.98917 | -0.20858 | 0.98875 | -0.21675 | 2.4618
65 | 0.0059543 | 0.0014922 | -0.005951 | -0.0014915 | 3.3263e-06 | 7.1298e-07 | 0.0089609 | 0.0089614 | 0.0089614 | 0.98875 | -0.21675 | 0.98815 | -0.22848 | 2.4619
66 | 0.017264 | 0.0043306 | -0.017248 | -0.0043212 | 1.5923e-05 | 9.3956e-06 | 0.02607 | 0.02607 | 0.02607 | 0.98543 | -0.27967 | 0.98444 | -0.29904 | 7.1621
67 | -0.051022 | -0.012791 | 0.05117 | 0.012885 | 0.00014806 | 9.3911e-05 | 0.077045 | 0.077045 | 0.077045 | 0.98543 | -0.27967 | 0.98855 | -0.21896 | 21.1662
68 | 0.0028339 | 0.00070876 | -0.0028335 | -0.00070928 | 4.3472e-07 | -5.2505e-07 | 0.004283 | 0.0042833 | 0.0042833 | 0.98444 | -0.29904 | 0.98427 | -0.30226 | 1.1767
69 | 0.016626 | 0.0041702 | -0.016621 | -0.0041677 | 4.3294e-06 | 2.5346e-06 | 0.025027 | 0.025027 | 0.025027 | 0.98855 | -0.21896 | 0.98827 | -0.22443 | 6.8756
70 | -0.097636 | -0.024554 | 0.097871 | 0.024705 | 0.0002356 | 0.00015041 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.98855 | -0.21896 | 0.99116 | -0.16858 | 40.3835
71 | 0.02984 | 0.0074991 | -0.029831 | -0.0074932 | 9.4663e-06 | 5.8982e-06 | 0.044924 | 0.044924 | 0.044924 | 0.98855 | -0.21896 | 0.98821 | -0.22561 | 12.3419
72 | 0.0028335 | 0.00070928 | -0.0028334 | -0.00070939 | 8.495e-08 | -1.0256e-07 | 0.0042833 | 0.0042834 | 0.0042834 | 0.98427 | -0.30226 | 0.98424 | -0.30289 | 1.1768
73 | 0.010782 | 0.0027041 | -0.010778 | -0.0027019 | 4.2567e-06 | 2.1727e-06 | 0.016235 | 0.016235 | 0.016235 | 0.98827 | -0.22443 | 0.98785 | -0.23271 | 4.4601
74 | -0.099998 | -0.025238 | 0.10014 | 0.025329 | 0.00014228 | 9.0844e-05 | 0.15019 | 0.15019 | 0.15019 | 0.99116 | -0.16858 | 0.9927 | -0.13891 | 41.2607
75 | 0.029831 | 0.0074932 | -0.029802 | -0.0074755 | 2.8483e-05 | 1.7747e-05 | 0.044924 | 0.044925 | 0.044925 | 0.98821 | -0.22561 | 0.98718 | -0.24564 | 12.3419
76 | 0.0028334 | 0.00070939 | -0.0028329 | -0.00070999 | 5.009e-07 | -6.0443e-07 | 0.0042834 | 0.0042837 | 0.0042837 | 0.98424 | -0.30289 | 0.98405 | -0.30661 | 1.1768
77 | 0.010778 | 0.0027019 | -0.010774 | -0.0027002 | 3.3184e-06 | 1.6941e-06 | 0.016235 | 0.016235 | 0.016235 | 0.98785 | -0.23271 | 0.98751 | -0.23918 | 4.4601
78 | -0.10014 | -0.025329 | 0.10035 | 0.025464 | 0.00021262 | 0.00013575 | 0.15019 | 0.15019 | 0.15019 | 0.9927 | -0.13891 | 0.995 | -0.09476 | 41.2607
79 | 0.024372 | 0.0061145 | -0.024366 | -0.0061107 | 6.2316e-06 | 3.8309e-06 | 0.036739 | 0.036739 | 0.036739 | 0.98718 | -0.24564 | 0.98691 | -0.251 | 10.0932
80 | 0.0054215 | 0.0013587 | -0.0054213 | -0.0013587 | 2.8126e-07 | 3.6234e-08 | 0.0081693 | 0.0081694 | 0.0081694 | 0.98751 | -0.23918 | 0.98746 | -0.24026 | 2.2443
81 | -0.35302 | -0.090091 | 0.35343 | 0.090356 | 0.00041381 | 0.00026438 | 0.52851 | 0.52851 | 0.52851 | 0.995 | -0.09476 | 0.99627 | -0.070527 | 48.3984
82 | 0.25266 | 0.064627 | -0.25227 | -0.064378 | 0.0003897 | 0.00024856 | 0.37832 | 0.37832 | 0.37832 | 0.995 | -0.09476 | 0.99332 | -0.12668 | 34.6449
83 | -0.014251 | -0.0035737 | 0.014254 | 0.0035752 | 2.6643e-06 | 1.5089e-06 | 0.021499 | 0.021499 | 0.021499 | 0.98643 | -0.26028 | 0.98663 | -0.25636 | 5.9063
84 | 0.014251 | 0.0035737 | -0.014246 | -0.0035706 | 5.5513e-06 | 3.1442e-06 | 0.021499 | 0.021499 | 0.021499 | 0.98643 | -0.26028 | 0.98601 | -0.26845 | 5.9063
85 | -0.016082 | -0.0040334 | 0.016087 | 0.0040358 | 4.1047e-06 | 2.3893e-06 | 0.024256 | 0.024256 | 0.024256 | 0.98663 | -0.25636 | 0.98691 | -0.251 | 6.6638
86 | 0.011887 | 0.0029793 | -0.011886 | -0.0029789 | 7.5044e-07 | 4.0097e-07 | 0.017939 | 0.017939 | 0.017939 | 0.98601 | -0.26845 | 0.98594 | -0.26978 | 4.9282
87 | 0.0082794 | 0.0020749 | -0.0082786 | -0.0020746 | 7.3732e-07 | 3.1068e-07 | 0.012483 | 0.012483 | 0.012483 | 0.98691 | -0.251 | 0.98681 | -0.25287 | 3.4295
88 | -0.010514 | -0.0026348 | 0.010516 | 0.0026357 | 1.7595e-06 | 8.8659e-07 | 0.015838 | 0.015838 | 0.015838 | 0.98779 | -0.23316 | 0.98797 | -0.22965 | 4.3511
89 | -0.01366 | -0.0034237 | 0.01366 | 0.0034238 | 2.053e-07 | 1.1483e-07 | 0.020574 | 0.020574 | 0.020574 | 0.98797 | -0.22965 | 0.98798 | -0.22933 | 5.6521
90 | 0.0063825 | 0.0015994 | -0.0063822 | -0.0015993 | 3.7809e-07 | 1.0292e-07 | 0.0096242 | 0.0096242 | 0.0096242 | 0.98681 | -0.25287 | 0.98675 | -0.25412 | 2.644
91 | 0.0043099 | 0.0010799 | -0.0043099 | -0.0010799 | 5.8385e-08 | -9.7148e-09 | 0.0064993 | 0.0064993 | 0.0064993 | 0.98675 | -0.25412 | 0.98673 | -0.2544 | 1.7855
92 | 0.0024784 | 0.00062092 | -0.0024783 | -0.00062113 | 1.1612e-07 | -2.0883e-07 | 0.0037375 | 0.0037376 | 0.0037376 | 0.98673 | -0.2544 | 0.98668 | -0.25538 | 1.0268
93 | -0.35778 | -0.091446 | 0.35855 | 0.091939 | 0.00077194 | 0.0004932 | 0.53501 | 0.53501 | 0.53501 | 0.99627 | -0.070527 | 0.99862 | -0.026025 | 48.9932
94 | 0.01898 | 0.0047611 | -0.018973 | -0.0047572 | 6.5336e-06 | 3.9077e-06 | 0.028565 | 0.028565 | 0.028565 | 0.98873 | -0.21474 | 0.98836 | -0.22197 | 7.8477
95 | 0.010312 | 0.0025851 | -0.01031 | -0.002584 | 2.1125e-06 | 1.0486e-06 | 0.015475 | 0.015475 | 0.015475 | 0.99163 | -0.16082 | 0.99141 | -0.16512 | 4.2513
96 | -0.37158 | -0.095203 | 0.37204 | 0.095503 | 0.00046929 | 0.00029987 | 0.55441 | 0.55441 | 0.55441 | 0.99862 | -0.026025 | 1 | 0 | 50.7702
97 | 0.014725 | 0.0036916 | -0.014721 | -0.0036894 | 3.8635e-06 | 2.1912e-06 | 0.021911 | 0.021911 | 0.021911 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0055077 | 6.0195
98 | 0.13534 | 0.034263 | -0.13504 | -0.034071 | 0.00030016 | 0.00019184 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 1 | 0 | 0.99758 | -0.046307 | 55.3598
99 | 0.1319 | 0.033284 | -0.13177 | -0.033204 | 0.00012574 | 8.036e-05 | 0.19683 | 0.19683 | 0.19683 | 0.99758 | -0.046307 | 0.99654 | -0.066234 | 54.0733
100 | 0.052541 | 0.013193 | -0.052481 | -0.013155 | 5.978e-05 | 3.7922e-05 | 0.078462 | 0.078462 | 0.078462 | 0.99654 | -0.066234 | 0.9953 | -0.090112 | 21.5556
101 | 0.052481 | 0.013155 | -0.052477 | -0.013152 | 4.1855e-06 | 2.6552e-06 | 0.078462 | 0.078462 | 0.078462 | 0.9953 | -0.090112 | 0.99522 | -0.091786 | 21.5556
102 | -0.015707 | -0.003937 | 0.015713 | 0.0039401 | 5.5114e-06 | 3.1909e-06 | 0.023657 | 0.023657 | 0.023657 | 0.98798 | -0.22933 | 0.98836 | -0.22197 | 6.4993

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52376 | 0.13346

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047073 | 0.0011798
1 | 0.0045863 | 0.0011494
2 | 0.011926 | 0.002989
3 | 0.0048051 | 0.0012043
4 | 0.0068316 | 0.0017122
5 | 0.0043459 | 0.0010892
6 | 0.0065066 | 0.0016307
7 | 0.0042011 | 0.0010529
8 | 0.0029138 | 0.00073027
9 | 0.0052458 | 0.0013147
10 | 0.0080773 | 0.0020244
11 | 0.003854 | 0.0009659
12 | 0.026098 | 0.0065408
13 | 0.002593 | 0.00064986
14 | 0.017487 | 0.0043825
15 | 0.011984 | 0.0030036
16 | 0.0072831 | 0.0018253
17 | 0.0072233 | 0.0018103
18 | 0.004827 | 0.0012098
19 | 0.0048017 | 0.0012034
20 | 0.0039238 | 0.00098341
21 | 0.0038418 | 0.00096283
22 | 0.0068057 | 0.0017057
23 | 0.0043561 | 0.0010917
24 | 0.0018681 | 0.00046818
25 | 0.0082748 | 0.0020739
26 | 0.0064932 | 0.0016273
27 | 0.011824 | 0.0029635
28 | 0.0047314 | 0.0011858
29 | 0.0047808 | 0.0011982
30 | 0.019787 | 0.0049591
31 | 0.0097998 | 0.0024561
32 | 0.0057673 | 0.0014454
33 | 0.0072328 | 0.0018127
34 | 0.0026756 | 0.00067058
35 | 0.0044622 | 0.0011183
36 | 0.0046851 | 0.0011742
37 | 0.0075835 | 0.0019006
38 | 0.005951 | 0.0014915
39 | 0.033758 | 0.0084606
40 | 0.014414 | 0.0036124
41 | 0.0058397 | 0.0014636
42 | 0.002127 | 0.00053307
43 | 0.0054303 | 0.001361
44 | 0.0028329 | 0.00070999
45 | 0.0053527 | 0.0013415
46 | 0.0018283 | 0.00045822
47 | 0.0023592 | 0.00059127
48 | 0.011886 | 0.0029789
49 | 0.0054213 | 0.0013587
50 | 0.004288 | 0.0010747
51 | 0.0031442 | 0.00078802
52 | 0.0018961 | 0.0004752
53 | 0.0020722 | 0.00051935
54 | 0.0018314 | 0.000459
55 | 0.012 | 0.0030074
56 | 0.0057069 | 0.0014303
57 | 0.0043487 | 0.0010899
58 | 0.0029245 | 0.00073295
59 | 0.0043014 | 0.001078
60 | 0.01031 | 0.002584
61 | 0.013023 | 0.0032639
62 | 0.0024783 | 0.00062113
63 | 0.0015804 | 0.00039608
64 | 0.0031394 | 0.00078681
65 | 0.014721 | 0.0036894
66 | 0.0033704 | 0.00084471
67 | 0.052477 | 0.013152
68 | 0.0020475 | 0.00051315
69 | 0.0032602 | 0.00081707

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1