## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-309_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-309_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-309_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-309_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-309_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-309_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-309_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-309_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-309_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-309_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-309_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-309_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-309_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-309_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-309_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-309_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-309_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-309_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-309_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-309_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-309_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-309_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-309_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-309_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-309_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-309_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-309_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-309_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-309_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-309_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-309_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-309_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-309_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-309_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-309_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-309_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-309_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-309_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-309_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-309_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-309_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-309_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-309_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-309_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-309_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-309_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-309_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-309_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-309_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-309_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-309_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-309_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-309_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-309_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-309_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-309_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-309_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-309_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-309_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-309_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-309_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-309_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-309_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-309_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-309_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-309_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-309_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-309_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-309_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-309_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-309_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-309_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-309_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-309_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-309_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-309_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-309_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-309_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-309_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-309_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-309_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-309_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-309_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-309_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-309_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-309_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-309_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-309_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-309_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-309_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-309_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-309_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-309_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-309_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-309_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-309_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-309_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-309_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-309_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-309_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-309_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-309_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-309_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-309_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-309_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-309_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-309_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-309_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-309_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-309_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-309_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-309_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-309_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-309_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-309_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-309_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-309_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-309_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-309_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-309_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-309_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-309_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-309_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-309_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-309_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-309_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-309_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-309_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-309_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-309_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-309_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-309_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-309_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-309_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-309_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-309_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-309_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-309_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-309_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-309_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-309_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-309_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-309_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-309_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-309_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-309_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-309_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-309_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-309_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-309_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-309_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-309_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-309_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-309_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-309_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-309_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-309_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-309_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-309_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-309_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-309_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-309_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-309_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-309_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-309_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-309_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-309_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-309_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_550_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-309_0_6_load_0 | 0 | 0.0013975 | 0.00035025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-309_0_6_load_153 | 3 | 0.0046527 | 0.0011661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-309_0_6_load_151 | 4 | 0.0065939 | 0.0016526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-309_0_6_load_3 | 5 | 0.0022584 | 0.000566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-309_0_6_load_4 | 6 | 0.0023117 | 0.00057936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-309_0_6_load_5 | 7 | 0.0030917 | 0.00077486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-309_0_6_load_6 | 8 | 0.0065688 | 0.0016463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-309_0_6_load_7 | 9 | 0.0052399 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-309_0_6_load_14 | 10 | 0.0038928 | 0.00097563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-309_0_6_load_15 | 11 | 0.0023332 | 0.00058477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-309_0_6_load_9 | 12 | 0.0034593 | 0.00086698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-309_0_6_load_10 | 13 | 0.0074178 | 0.0018591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-309_0_6_load_11 | 14 | 0.0018396 | 0.00046106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-309_0_6_load_12 | 15 | 0.0026516 | 0.00066455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-309_0_6_load_13 | 16 | 0.0017276 | 0.00043299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-309_0_6_load_37 | 17 | 0.0019802 | 0.00049629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-309_0_6_load_27 | 18 | 0.0019009 | 0.0004764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-309_0_6_load_25 | 19 | 0.00382 | 0.00095738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-309_0_6_load_33 | 20 | 0.0036597 | 0.0009172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-309_0_6_load_34 | 21 | 0.0032526 | 0.00081518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-309_0_6_load_16 | 22 | 0.0022044 | 0.00055248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-309_0_6_load_17 | 23 | 0.0071751 | 0.0017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-309_0_6_load_18 | 24 | 0.0044657 | 0.0011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-309_0_6_load_19 | 25 | 0.0059324 | 0.0014868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-309_0_6_load_23 | 28 | 0.0017332 | 0.00043438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-309_0_6_load_24 | 29 | 0.005042 | 0.0012636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-309_0_6_load_21 | 30 | 0.0035537 | 0.00089064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-309_0_6_load_43 | 31 | 0.0066197 | 0.0016591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-309_0_6_load_40 | 32 | 0.0034228 | 0.00085785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-309_0_6_load_22 | 34 | 0.0018513 | 0.00046398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-309_0_6_load_26 | 36 | 0.0015511 | 0.00038875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-309_0_6_load_28 | 37 | 0.002033 | 0.00050952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-309_0_6_load_138 | 40 | 0.0028506 | 0.00071443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-309_0_6_load_29 | 41 | 0.0088147 | 0.0022092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-309_0_6_load_30 | 42 | 0.0029587 | 0.00074151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-309_0_6_load_31 | 43 | 0.0036454 | 0.00091362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-309_0_6_load_32 | 44 | 0.0045117 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-309_0_6_load_35 | 45 | 0.0011652 | 0.00029202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-309_0_6_load_45 | 46 | 0.0034382 | 0.0008617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-309_0_6_load_38 | 47 | 0.0040449 | 0.0010137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-309_0_6_load_39 | 48 | 0.0042977 | 0.0010771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-309_0_6_load_41 | 49 | 0.0030474 | 0.00076375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-309_0_6_load_132 | 50 | 0.0063406 | 0.0015891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-309_0_6_load_131 | 51 | 0.0031177 | 0.00078136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-309_0_6_load_47 | 52 | 0.0029184 | 0.00073141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-309_0_6_load_48 | 53 | 0.002682 | 0.00067217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-309_0_6_load_50 | 55 | 0.0023168 | 0.00058065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-309_0_6_load_51 | 56 | 0.0037682 | 0.00094439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-309_0_6_load_52 | 57 | 0.0029619 | 0.00074231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-309_0_6_load_127 | 59 | 0.0040257 | 0.0010089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-309_0_6_load_149 | 61 | 0.0023088 | 0.00057865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-309_0_6_load_145 | 64 | 0.0031305 | 0.00078457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-309_0_6_load_155 | 65 | 0.0040615 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-309_0_6_load_53 | 66 | 0.002618 | 0.00065614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-309_0_6_load_54 | 67 | 0.011591 | 0.0029049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-309_0_6_load_55 | 68 | 0.0051686 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-309_0_6_load_56 | 69 | 0.002598 | 0.00065112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-309_0_6_load_57 | 70 | 0.0063113 | 0.0015818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-309_0_6_load_84 | 71 | 0.0049328 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-309_0_6_load_83 | 72 | 0.0024226 | 0.00060716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-309_0_6_load_58 | 73 | 0.013178 | 0.0033026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-309_0_6_load_59 | 74 | 0.004837 | 0.0012123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-309_0_6_load_60 | 75 | 0.0052831 | 0.0013241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-309_0_6_load_115 | 79 | 0.0096251 | 0.0024123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-309_0_6_load_76 | 80 | 0.0059573 | 0.001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-309_0_6_load_72 | 81 | 0.0098565 | 0.0024703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-309_0_6_load_63 | 82 | 0.0022662 | 0.00056796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-309_0_6_load_64 | 83 | 0.0029265 | 0.00073344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-309_0_6_load_65 | 84 | 0.0024307 | 0.0006092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-309_0_6_load_66 | 85 | 0.0022013 | 0.00055171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-309_0_6_load_67 | 86 | 0.003112 | 0.00077995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-309_0_6_load_159 | 87 | 0.004186 | 0.0010491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-309_0_6_load_68 | 89 | 0.0035222 | 0.00088275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-309_0_6_load_69 | 90 | 0.0021225 | 0.00053194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-309_0_6_load_70 | 91 | 0.003417 | 0.00085637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-309_0_6_load_71 | 92 | 0.0056905 | 0.0014262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-309_0_6_load_100 | 94 | 0.0034912 | 0.00087498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-309_0_6_load_73 | 95 | 0.0018957 | 0.0004751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-309_0_6_load_75 | 96 | 0.0042866 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-309_0_6_load_99 | 97 | 0.0028696 | 0.00071919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-309_0_6_load_130 | 98 | 0.014104 | 0.0035347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-309_0_6_load_77 | 99 | 0.0030258 | 0.00075833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-309_0_6_load_78 | 100 | 0.0014414 | 0.00036125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-309_0_6_load_80 | 102 | 0.0025945 | 0.00065025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-309_0_6_load_81 | 103 | 0.005742 | 0.0014391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-309_0_6_load_82 | 104 | 0.0052936 | 0.0013267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-309_0_6_load_106 | 105 | 0.0044394 | 0.0011126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-309_0_6_load_167 | 106 | 0.0057062 | 0.0014301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-309_0_6_load_169 | 107 | 0.0022973 | 0.00057576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-309_0_6_load_104 | 108 | 0.0025924 | 0.00064972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-309_0_6_load_166 | 109 | 0.0059875 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-309_0_6_load_85 | 110 | 0.005265 | 0.0013195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-309_0_6_load_86 | 111 | 0.0059125 | 0.0014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-309_0_6_load_95 | 112 | 0.006456 | 0.001618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-309_0_6_load_87 | 113 | 0.006167 | 0.0015456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-309_0_6_load_88 | 114 | 0.00058566 | 0.00014678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-309_0_6_load_89 | 115 | 0.0016059 | 0.00040248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-309_0_6_load_90 | 116 | 0.0020433 | 0.0005121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-309_0_6_load_165 | 117 | 0.0035449 | 0.00088844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-309_0_6_load_91 | 119 | 0.0050457 | 0.0012646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-309_0_6_load_92 | 120 | 0.0058769 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-309_0_6_load_94 | 121 | 0.0035269 | 0.00088392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-309_0_6_load_142 | 122 | 0.0041752 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-309_0_6_load_171 | 123 | 0.0019834 | 0.00049708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-309_0_6_load_146 | 124 | 0.0020759 | 0.00052027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-309_0_6_load_147 | 125 | 0.0019593 | 0.00049104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-309_0_6_load_101 | 126 | 0.0070576 | 0.0017688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-309_0_6_load_163 | 127 | 0.0090296 | 0.002263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-309_0_6_load_164 | 128 | 0.0091634 | 0.0022966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-309_0_6_load_102 | 129 | 0.004135 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-309_0_6_load_103 | 130 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-309_0_6_load_105 | 131 | 0.0020569 | 0.00051552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-309_0_6_load_143 | 132 | 0.0037502 | 0.00093988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-309_0_6_load_107 | 134 | 0.0015612 | 0.00039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-309_0_6_load_108 | 135 | 0.0023828 | 0.00059717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-309_0_6_load_111 | 137 | 0.0065938 | 0.0016526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-309_0_6_load_112 | 138 | 0.0019418 | 0.00048665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-309_0_6_load_122 | 140 | 0.0021819 | 0.00054684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-309_0_6_load_123 | 141 | 0.002168 | 0.00054336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-309_0_6_load_128 | 142 | 0.0077296 | 0.0019372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-309_0_6_load_126 | 143 | 0.0038501 | 0.00096492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-309_0_6_load_129 | 144 | 0.0077351 | 0.0019386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-309_0_6_load_113 | 145 | 0.0075459 | 0.0018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-309_0_6_load_114 | 146 | 0.0071313 | 0.0017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-309_0_6_load_124 | 147 | 0.0095947 | 0.0024047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-309_0_6_load_125 | 148 | 0.0035566 | 0.00089138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-309_0_6_load_118 | 149 | 0.00543 | 0.0013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-309_0_6_load_119 | 150 | 0.0034442 | 0.00086319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-309_0_6_load_121 | 151 | 0.0055801 | 0.0013985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-309_0_6_load_144 | 152 | 0.0030385 | 0.00076153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-309_0_6_load_136 | 154 | 0.0061382 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-309_0_6_load_133 | 155 | 0.0052866 | 0.001325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-309_0_6_load_135 | 156 | 0.0076295 | 0.0019121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-309_0_6_load_137 | 158 | 0.0028546 | 0.00071543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-309_0_6_load_139 | 159 | 0.0019011 | 0.00047647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-309_0_6_load_141 | 160 | 0.0017261 | 0.00043261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_261-309_0_6_load_174 | 161 | 0.0018395 | 0.00046102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_261-309_0_6_load_168 | 163 | 0.0059871 | 0.0015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_261-309_0_6_load_154 | 164 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_261-309_0_6_load_156 | 165 | 0.0035525 | 0.00089035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_261-309_0_6_load_158 | 166 | 0.0040369 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_261-309_0_6_load_173 | 167 | 0.0025665 | 0.00064322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-309_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-309_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.47406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-309_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.022204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-309_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-309_0_6_line_4 |  | 4 | 157 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-309_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.010049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-309_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-309_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.016577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-309_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-309_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-309_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-309_0_6_line_11 |  | 11 | 20 | 0.007277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-309_0_6_line_12 |  | 12 | 13 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-309_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-309_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.00094957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-309_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0085708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-309_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-309_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.008659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-309_0_6_line_18 |  | 18 | 19 | 0.006678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-309_0_6_line_19 |  | 19 | 36 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-309_0_6_line_20 |  | 20 | 21 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-309_0_6_line_21 |  | 21 | 31 | 0.029487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-309_0_6_line_22 |  | 22 | 23 | 0.044042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-309_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.0042498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-309_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.0055873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_261-309_0_6_line_25 |  | 24 | 26 | 0.015685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-309_0_6_line_26 |  | 25 | 27 | 0.010868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-309_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-309_0_6_line_28 |  | 26 | 29 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-309_0_6_line_29 |  | 26 | 30 | 0.058524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-309_0_6_line_30 |  | 27 | 31 | 0.021858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-309_0_6_line_31 |  | 27 | 32 | 0.0082589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_261-309_0_6_line_32 |  | 29 | 33 | 0.059546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-309_0_6_line_33 |  | 30 | 34 | 0.04979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-309_0_6_line_34 |  | 32 | 47 | 0.028287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_261-309_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.055586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-309_0_6_line_36 |  | 35 | 46 | 0.012496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-309_0_6_line_37 |  | 35 | 45 | 0.017893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-309_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0088263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-309_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.019859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-309_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-309_0_6_line_41 |  | 38 | 40 | 0.031233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-309_0_6_line_42 |  | 39 | 50 | 0.030347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_261-309_0_6_line_43 |  | 39 | 49 | 0.015755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-309_0_6_line_44 |  | 40 | 158 | 0.00099621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-309_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-309_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.02829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-309_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.026064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-309_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-309_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 0.036851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_261-309_0_6_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0036223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_261-309_0_6_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0025082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_261-309_0_6_line_52 |  | 51 | 70 | 0.022182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_261-309_0_6_line_53 |  | 52 | 53 | 0.022796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_261-309_0_6_line_54 |  | 52 | 54 | 0.025274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_261-309_0_6_line_55 |  | 53 | 55 | 0.027847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_261-309_0_6_line_56 |  | 54 | 56 | 0.040742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_261-309_0_6_line_57 |  | 54 | 57 | 0.0037106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-309_0_6_line_58 |  | 55 | 58 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_261-309_0_6_line_59 |  | 56 | 59 | 0.0099731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_261-309_0_6_line_60 |  | 57 | 60 | 0.010333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-309_0_6_line_61 |  | 58 | 61 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-309_0_6_line_62 |  | 58 | 62 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_261-309_0_6_line_63 |  | 59 | 63 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_261-309_0_6_line_64 |  | 60 | 64 | 0.028795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-309_0_6_line_65 |  | 60 | 65 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-309_0_6_line_66 |  | 61 | 123 | 0.0091822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-309_0_6_line_67 |  | 62 | 112 | 0.0093807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_261-309_0_6_line_68 |  | 62 | 119 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-309_0_6_line_69 |  | 63 | 147 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-309_0_6_line_70 |  | 63 | 146 | 0.046813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_261-309_0_6_line_71 |  | 64 | 152 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-309_0_6_line_72 |  | 65 | 164 | 0.004295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-309_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0073801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_261-309_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_261-309_0_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_261-309_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0009433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_261-309_0_6_line_77 |  | 69 | 71 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_261-309_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_261-309_0_6_line_79 |  | 72 | 110 | 0.024376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_261-309_0_6_line_80 |  | 73 | 74 | 0.050588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-309_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0064866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-309_0_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.026711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-309_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.009378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-309_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.022509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-309_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 0.027494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-309_0_6_line_86 |  | 78 | 80 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-309_0_6_line_87 |  | 78 | 81 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-309_0_6_line_88 |  | 79 | 145 | 0.034471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-309_0_6_line_89 |  | 80 | 98 | 0.020317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-309_0_6_line_90 |  | 81 | 95 | 0.0014838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-309_0_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.026563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-309_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.0013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-309_0_6_line_93 |  | 83 | 85 | 0.02731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-309_0_6_line_94 |  | 84 | 86 | 0.014937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-309_0_6_line_95 |  | 86 | 87 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-309_0_6_line_96 |  | 87 | 88 | 0.022081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-309_0_6_line_97 |  | 88 | 118 | 0.028129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-309_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.024192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-309_0_6_line_99 |  | 89 | 91 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-309_0_6_line_100 |  | 90 | 92 | 0.021239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-309_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-309_0_6_line_102 |  | 93 | 94 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-309_0_6_line_103 |  | 94 | 126 | 0.021624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-309_0_6_line_104 |  | 94 | 97 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-309_0_6_line_105 |  | 95 | 96 | 0.034989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-309_0_6_line_106 |  | 96 | 97 | 0.011707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-309_0_6_line_107 |  | 99 | 100 | 0.0040236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-309_0_6_line_108 |  | 99 | 101 | 0.02072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-309_0_6_line_109 |  | 100 | 102 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-309_0_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-309_0_6_line_111 |  | 101 | 104 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-309_0_6_line_112 |  | 102 | 105 | 0.00014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-309_0_6_line_113 |  | 103 | 106 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-309_0_6_line_114 |  | 103 | 107 | 0.050488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-309_0_6_line_115 |  | 105 | 108 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-309_0_6_line_116 |  | 106 | 109 | 0.031147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-309_0_6_line_117 |  | 108 | 129 | 0.0054823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-309_0_6_line_118 |  | 109 | 163 | 0.027174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-309_0_6_line_119 |  | 110 | 111 | 0.0030128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_261-309_0_6_line_120 |  | 111 | 112 | 0.032138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_261-309_0_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-309_0_6_line_122 |  | 113 | 115 | 0.0030272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-309_0_6_line_123 |  | 114 | 116 | 0.0083379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-309_0_6_line_124 |  | 116 | 117 | 0.024953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-309_0_6_line_125 |  | 117 | 118 | 0.029405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-309_0_6_line_126 |  | 118 | 141 | 0.017764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-309_0_6_line_127 |  | 119 | 120 | 0.00054527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-309_0_6_line_128 |  | 120 | 121 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-309_0_6_line_129 |  | 121 | 122 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-309_0_6_line_130 |  | 123 | 138 | 0.009029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-309_0_6_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0090626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-309_0_6_line_132 |  | 125 | 157 | 0.0034787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-309_0_6_line_133 |  | 126 | 127 | 0.032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-309_0_6_line_134 |  | 127 | 128 | 0.032221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-309_0_6_line_135 |  | 129 | 130 | 0.014519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-309_0_6_line_136 |  | 130 | 131 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-309_0_6_line_137 |  | 131 | 132 | 0.0066826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-309_0_6_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0071999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-309_0_6_line_139 |  | 133 | 162 | 0.020166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-309_0_6_line_140 |  | 134 | 135 | 0.022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-309_0_6_line_141 |  | 134 | 136 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-309_0_6_line_142 |  | 136 | 137 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-309_0_6_line_143 |  | 136 | 138 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-309_0_6_line_144 |  | 137 | 142 | 0.017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-309_0_6_line_145 |  | 139 | 140 | 0.021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-309_0_6_line_146 |  | 139 | 141 | 0.01587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-309_0_6_line_147 |  | 140 | 143 | 0.051627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-309_0_6_line_148 |  | 142 | 144 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-309_0_6_line_149 |  | 143 | 148 | 0.041771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-309_0_6_line_150 |  | 144 | 153 | 0.002496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-309_0_6_line_151 |  | 145 | 146 | 0.047298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-309_0_6_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0097821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-309_0_6_line_153 |  | 149 | 150 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-309_0_6_line_154 |  | 150 | 151 | 0.0050749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-309_0_6_line_155 |  | 151 | 152 | 0.019975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-309_0_6_line_156 |  | 153 | 154 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-309_0_6_line_157 |  | 153 | 155 | 0.018422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-309_0_6_line_158 |  | 154 | 157 | 0.013429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-309_0_6_line_159 |  | 155 | 156 | 0.039399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-309_0_6_line_160 |  | 158 | 159 | 0.0043282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-309_0_6_line_161 |  | 159 | 160 | 0.00094364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-309_0_6_line_162 |  | 160 | 161 | 0.00077679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-309_0_6_line_163 |  | 162 | 167 | 0.0082148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-309_0_6_line_164 |  | 164 | 165 | 0.030693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-309_0_6_line_165 |  | 165 | 166 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-309_0_6_line_166 |  | 166 | 167 | 0.037296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-309_0_6_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2684821.8791 | 1249359.9903 | 2684831.8346 | 1249355.8198
1 | 2684639.3875 | 1248922.4676 | 2684821.8791 | 1249359.9903
2 | 2684639.3875 | 1248922.4676 | 2684651.9123 | 1248904.7444 | 2684652.2098 | 1248904.3401
3 | 2684639.3875 | 1248922.4676 | 2684610.0341 | 1248890.0064
4 | 2684594.5063 | 1248872.8346 | 2684610.0341 | 1248890.0064
5 | 2684276.5867 | 1248989.3112 | 2684283.6124 | 1248982.1265
6 | 2684276.5867 | 1248989.3112 | 2684262.1044 | 1249004.1211
7 | 2684283.6124 | 1248982.1265 | 2684293.6228 | 1248971.8896 | 2684295.3924 | 1248970.485
8 | 2684253.0301 | 1248998.1703 | 2684262.1044 | 1249004.1211 | 2684262.1044 | 1249004.1211
9 | 2684304.8845 | 1248962.9503 | 2684295.3924 | 1248970.485
10 | 2684315.9115 | 1248950.2153 | 2684311.3887 | 1248957.7873 | 2684304.8845 | 1248962.9503
11 | 2684315.9115 | 1248950.2153 | 2684319.6431 | 1248943.9679
12 | 2684304.8595 | 1249044.0794 | 2684323.8047 | 1249029.794
13 | 2684324.9542 | 1249028.9272 | 2684323.8047 | 1249029.794
14 | 2684304.1014 | 1249044.6511 | 2684304.8595 | 1249044.0794
15 | 2684331.7975 | 1249023.7671 | 2684324.9542 | 1249028.9272
16 | 2684304.1014 | 1249044.6511 | 2684295.5861 | 1249051.072
17 | 2684338.7112 | 1249018.5539 | 2684331.7975 | 1249023.7671
18 | 2684338.7112 | 1249018.5539 | 2684344.0432 | 1249014.5333
19 | 2684361.2793 | 1249001.5366 | 2684344.0432 | 1249014.5333
20 | 2684326.2294 | 1248932.9412 | 2684319.6431 | 1248943.9679
21 | 2684326.2294 | 1248932.9412 | 2684332.9568 | 1248921.6783 | 2684343.7097 | 1248909.3379
22 | 2684355.2697 | 1248876.6429 | 2684355.069 | 1248875.4808 | 2684349.6174 | 1248858.9799 | 2684344.7626 | 1248849.893 | 2684338.2555 | 1248842.2836 | 2684334.821 | 1248838.4196
23 | 2684331.9977 | 1248835.2432 | 2684334.821 | 1248838.4196
24 | 2684355.2697 | 1248876.6429 | 2684356.2207 | 1248882.1487
25 | 2684321.515 | 1248823.5761 | 2684328.0354 | 1248830.7853 | 2684331.9977 | 1248835.2432
26 | 2684358.0688 | 1248892.8586 | 2684357.9434 | 1248892.1229 | 2684356.2207 | 1248882.1487
27 | 2684321.515 | 1248823.5761 | 2684332.8439 | 1248802.4067
28 | 2684321.515 | 1248823.5761 | 2684316.3105 | 1248817.8311 | 2684311.8554 | 1248813.005
29 | 2684321.515 | 1248823.5761 | 2684295.1534 | 1248875.8267
30 | 2684358.0688 | 1248892.8586 | 2684343.7097 | 1248909.3379
31 | 2684358.0688 | 1248892.8586 | 2684359.4205 | 1248901.0061
32 | 2684271.1418 | 1248769.5865 | 2684274.1858 | 1248772.1984 | 2684311.8554 | 1248813.005
33 | 2684272.726 | 1248920.2794 | 2684295.1534 | 1248875.8267
34 | 2684359.4205 | 1248901.0061 | 2684361.9149 | 1248916.0417 | 2684365.3619 | 1248928.6238
35 | 2684244.9608 | 1248817.8058 | 2684252.94 | 1248793.6012 | 2684271.1418 | 1248769.5865
36 | 2684244.9608 | 1248817.8058 | 2684257.2567 | 1248815.5789
37 | 2684244.9608 | 1248817.8058 | 2684233.5805 | 1248831.6139
38 | 2684368.3266 | 1248996.2226 | 2684361.2793 | 1249001.5366
39 | 2684384.1132 | 1248984.1749 | 2684379.4088 | 1248987.8662 | 2684368.3266 | 1248996.2226
40 | 2684395.9838 | 1248975.2038 | 2684386.8538 | 1248982.1012 | 2684385.1514 | 1248983.3891 | 2684384.1132 | 1248984.1749
41 | 2684384.1132 | 1248984.1749 | 2684388.0957 | 1248989.2798 | 2684400.8662 | 1249010.491
42 | 2684395.9838 | 1248975.2038 | 2684420.2223 | 1248956.9443
43 | 2684395.9838 | 1248975.2038 | 2684386.2638 | 1248962.8049
44 | 2684400.8662 | 1249010.491 | 2684401.3801 | 1249011.3444
45 | 2684165.074 | 1248924.3566 | 2684167.7851 | 1248919.0405 | 2684178.8158 | 1248899.0044 | 2684190.9561 | 1248883.5395
46 | 2684208.8454 | 1248861.6256 | 2684194.3978 | 1248879.1554 | 2684190.9561 | 1248883.5395
47 | 2684225.4225 | 1248841.5122 | 2684208.8454 | 1248861.6256
48 | 2684225.4225 | 1248841.5122 | 2684233.5805 | 1248831.6139
49 | 2684365.3619 | 1248928.6238 | 2684366.8753 | 1248934.1479 | 2684372.7466 | 1248945.5622 | 2684384.029 | 1248959.9542
50 | 2684384.029 | 1248959.9542 | 2684386.2638 | 1248962.8049
51 | 2684422.2257 | 1248955.4351 | 2684420.2223 | 1248956.9443
52 | 2684422.2257 | 1248955.4351 | 2684439.9426 | 1248942.0885
53 | 2684524.9 | 1248794.3845 | 2684526.2918 | 1248796.0158 | 2684539.9654 | 1248811.492
54 | 2684508.495 | 1248775.1577 | 2684524.9 | 1248794.3845
55 | 2684558.4036 | 1248832.3609 | 2684539.9654 | 1248811.492
56 | 2684508.495 | 1248775.1577 | 2684524.8929 | 1248763.8497 | 2684537.9418 | 1248749.0915 | 2684538.804 | 1248748.3709
57 | 2684508.495 | 1248775.1577 | 2684505.3647 | 1248773.1652
58 | 2684569.4336 | 1248844.845 | 2684558.4036 | 1248832.3609
59 | 2684546.7236 | 1248742.3824 | 2684544.8359 | 1248743.3299 | 2684538.804 | 1248748.3709
60 | 2684496.6478 | 1248767.6166 | 2684505.3647 | 1248773.1652
61 | 2684569.4336 | 1248844.845 | 2684588.6996 | 1248830.7749
62 | 2684569.4336 | 1248844.845 | 2684545.4523 | 1248862.6051
63 | 2684561.3279 | 1248739.7291 | 2684557.0587 | 1248738.8342 | 2684552.2674 | 1248739.5998 | 2684546.7236 | 1248742.3824
64 | 2684496.6478 | 1248767.6166 | 2684469.6619 | 1248777.6625
65 | 2684496.6478 | 1248767.6166 | 2684492.6084 | 1248756.9622 | 2684492.021 | 1248754.9402
66 | 2684596.1149 | 1248825.3595 | 2684588.6996 | 1248830.7749
67 | 2684545.4523 | 1248862.6051 | 2684537.9597 | 1248868.2495
68 | 2684545.4523 | 1248862.6051 | 2684532.9044 | 1248846.2338
69 | 2684561.3279 | 1248739.7291 | 2684573.6367 | 1248744.5527 | 2684578.6322 | 1248746.0412
70 | 2684561.3279 | 1248739.7291 | 2684557.1161 | 1248732.1634 | 2684548.9174 | 1248722.4504 | 2684548.8294 | 1248718.5574 | 2684548.7181 | 1248713.1295 | 2684548.6347 | 1248709.4478 | 2684558.5528 | 1248701.9428
71 | 2684469.6619 | 1248777.6625 | 2684460.2279 | 1248781.1744 | 2684452.4276 | 1248782.7898
72 | 2684490.8229 | 1248750.8156 | 2684492.021 | 1248754.9402
73 | 2684457.7138 | 1248928.701 | 2684463.6084 | 1248924.2604
74 | 2684457.7138 | 1248928.701 | 2684440.696 | 1248941.5209
75 | 2684463.6084 | 1248924.2604 | 2684475.2942 | 1248915.4572
76 | 2684439.9426 | 1248942.0885 | 2684440.696 | 1248941.5209
77 | 2684488.9368 | 1248905.1798 | 2684475.2942 | 1248915.4572
78 | 2684490.4143 | 1248904.0668 | 2684488.9368 | 1248905.1798
79 | 2684490.4143 | 1248904.0668 | 2684509.8843 | 1248889.3995
80 | 2684690.919 | 1248587.4773 | 2684676.334 | 1248602.0125 | 2684660.6855 | 1248621.6036 | 2684658.526 | 1248626.0275
81 | 2684690.919 | 1248587.4773 | 2684692.0856 | 1248586.3147 | 2684696.0154 | 1248583.4901
82 | 2684659.0512 | 1248651.4135 | 2684656.661 | 1248646.3868 | 2684655.1908 | 1248638.8157 | 2684655.8775 | 1248631.4534 | 2684658.526 | 1248626.0275
83 | 2684659.0512 | 1248651.4135 | 2684653.5695 | 1248651.3352 | 2684649.7456 | 1248650.4577
84 | 2684674.8546 | 1248667.4845 | 2684671.9268 | 1248664.6739 | 2684659.0512 | 1248651.4135
85 | 2684649.7456 | 1248650.4577 | 2684641.3645 | 1248648.7479 | 2684632.6772 | 1248648.9129 | 2684625.0697 | 1248651.2061 | 2684623.0772 | 1248652.3661
86 | 2684674.8546 | 1248667.4845 | 2684661.9982 | 1248680.366 | 2684659.9708 | 1248681.66
87 | 2684674.8546 | 1248667.4845 | 2684678.4924 | 1248667.6476 | 2684683.7683 | 1248664.1537 | 2684694.393 | 1248657.125
88 | 2684594.9867 | 1248672.2942 | 2684617.9113 | 1248655.3737 | 2684623.0772 | 1248652.3661
89 | 2684642.8452 | 1248692.5905 | 2684659.9708 | 1248681.66
90 | 2684695.6305 | 1248656.3062 | 2684694.393 | 1248657.125
91 | 2684789.0664 | 1248714.9792 | 2684799.8148 | 1248699.95 | 2684804.6536 | 1248693.4718
92 | 2684789.0664 | 1248714.9792 | 2684788.2786 | 1248716.0807
93 | 2684804.6536 | 1248693.4718 | 2684820.9967 | 1248671.592
94 | 2684779.5894 | 1248728.2307 | 2684788.2786 | 1248716.0807
95 | 2684779.5894 | 1248728.2307 | 2684775.9794 | 1248733.2784 | 2684772.265 | 1248738.4736 | 2684772.265 | 1248738.4736
96 | 2684755.7358 | 1248753.1148 | 2684772.265 | 1248738.4736
97 | 2684730.4995 | 1248765.619 | 2684744.4839 | 1248759.4142 | 2684755.7358 | 1248753.1148
98 | 2684711.7932 | 1248714.5803 | 2684729.5659 | 1248698.167
99 | 2684692.2294 | 1248732.6477 | 2684711.7932 | 1248714.5803
100 | 2684729.5659 | 1248698.167 | 2684745.1687 | 1248683.7576
101 | 2684756.8368 | 1248672.9821 | 2684745.1687 | 1248683.7576
102 | 2684756.8368 | 1248672.9821 | 2684755.0904 | 1248659.9141 | 2684752.2092 | 1248651.7335 | 2684749.1653 | 1248647.0087
103 | 2684749.1653 | 1248647.0087 | 2684732.9563 | 1248661.3225
104 | 2684749.1653 | 1248647.0087 | 2684735.1669 | 1248631.4749 | 2684735.1669 | 1248631.4749
105 | 2684695.6305 | 1248656.3062 | 2684711.6881 | 1248645.6833 | 2684725.1508 | 1248637.5362
106 | 2684735.1669 | 1248631.4749 | 2684725.1508 | 1248637.5362
107 | 2684576.6654 | 1248598.5279 | 2684574.0458 | 1248600.0289 | 2684573.2318 | 1248600.6174
108 | 2684594.1159 | 1248587.5838 | 2684589.5599 | 1248589.8427 | 2684585.9167 | 1248593.2266 | 2684576.6654 | 1248598.5279
109 | 2684554.2127 | 1248614.6859 | 2684556.1132 | 1248612.9939 | 2684573.2318 | 1248600.6174
110 | 2684594.1159 | 1248587.5838 | 2684597.2341 | 1248586.0493 | 2684602.0785 | 1248585.2846 | 2684605.9035 | 1248583.6219
111 | 2684594.1159 | 1248587.5838 | 2684597.1041 | 1248591.9852 | 2684602.3473 | 1248589.725 | 2684606.4172 | 1248599.3013 | 2684608.3399 | 1248601.6305 | 2684611.0961 | 1248604.7314
112 | 2684554.1057 | 1248614.7811 | 2684554.2127 | 1248614.6859
113 | 2684605.9035 | 1248583.6219 | 2684621.6147 | 1248576.7923
114 | 2684605.9035 | 1248583.6219 | 2684585.6112 | 1248537.3918
115 | 2684537.2652 | 1248629.7032 | 2684538.0303 | 1248629.0925 | 2684554.1057 | 1248614.7811
116 | 2684649.0295 | 1248562.2308 | 2684636.6024 | 1248570.2772 | 2684621.6147 | 1248576.7923
117 | 2684537.2652 | 1248629.7032 | 2684532.9804 | 1248633.1232
118 | 2684649.0295 | 1248562.2308 | 2684655.5219 | 1248558.0271 | 2684671.2296 | 1248546.5746
119 | 2684512.2907 | 1248887.5867 | 2684509.8843 | 1248889.3995
120 | 2684512.2907 | 1248887.5867 | 2684537.9597 | 1248868.2495
121 | 2684726.8577 | 1248812.563 | 2684716.5732 | 1248819.0041 | 2684714.5404 | 1248821.806
122 | 2684712.7628 | 1248824.2563 | 2684714.5404 | 1248821.806
123 | 2684726.8577 | 1248812.563 | 2684733.9241 | 1248808.1373
124 | 2684733.9241 | 1248808.1373 | 2684742.5578 | 1248802.73 | 2684746.6331 | 1248797.64 | 2684747.5659 | 1248789.4473
125 | 2684730.4995 | 1248765.619 | 2684732.869 | 1248770.5009 | 2684747.5659 | 1248789.4473 | 2684747.5659 | 1248789.4473
126 | 2684730.4995 | 1248765.619 | 2684715.9988 | 1248769.915 | 2684713.3727 | 1248770.1915
127 | 2684532.9044 | 1248846.2338 | 2684532.5728 | 1248845.801
128 | 2684518.9032 | 1248827.9662 | 2684532.5728 | 1248845.801
129 | 2684510.7184 | 1248817.2874 | 2684518.9032 | 1248827.9662
130 | 2684603.4064 | 1248820.0344 | 2684596.1149 | 1248825.3595
131 | 2684592.1852 | 1248870.2435 | 2684586.1384 | 1248863.4932
132 | 2684594.5063 | 1248872.8346 | 2684592.1852 | 1248870.2435
133 | 2684708.1353 | 1248682.753 | 2684720.9264 | 1248671.9459 | 2684732.9563 | 1248661.3225
134 | 2684708.1353 | 1248682.753 | 2684683.5225 | 1248703.548
135 | 2684532.9804 | 1248633.1232 | 2684528.9015 | 1248636.3789 | 2684521.2374 | 1248641.5846 | 2684521.2065 | 1248641.6006
136 | 2684521.2065 | 1248641.6006 | 2684512.9749 | 1248645.8589 | 2684505.2066 | 1248648.9802
137 | 2684498.8252 | 1248650.9499 | 2684504.2627 | 1248649.3595 | 2684505.2066 | 1248648.9802
138 | 2684491.683 | 1248651.8599 | 2684498.8252 | 1248650.9499
139 | 2684491.683 | 1248651.8599 | 2684489.5108 | 1248653.7859 | 2684481.0975 | 1248661.216 | 2684476.6286 | 1248665.322
140 | 2684621.9825 | 1248806.3206 | 2684639.8327 | 1248792.9777
141 | 2684613.3983 | 1248812.7373 | 2684621.9825 | 1248806.3206
142 | 2684613.3983 | 1248812.7373 | 2684621.2492 | 1248823.524 | 2684624.2603 | 1248821.5544 | 2684627.9136 | 1248826.702
143 | 2684613.3983 | 1248812.7373 | 2684603.4064 | 1248820.0344
144 | 2684627.9136 | 1248826.702 | 2684637.9408 | 1248840.8307 | 2684637.9408 | 1248840.8307
145 | 2684697.5896 | 1248771.8534 | 2684691.0592 | 1248764.8438 | 2684679.0161 | 1248765.5919
146 | 2684697.5896 | 1248771.8534 | 2684713.3727 | 1248770.1915
147 | 2684679.0161 | 1248765.5919 | 2684670.3939 | 1248766.1274 | 2684659.1547 | 1248766.7896 | 2684648.1177 | 1248765.4533 | 2684628.1123 | 1248760.4915
148 | 2684637.9408 | 1248840.8307 | 2684625.5229 | 1248849.6832
149 | 2684628.1123 | 1248760.4915 | 2684622.2383 | 1248759.0347 | 2684588.0069 | 1248748.8346
150 | 2684623.4905 | 1248851.1321 | 2684625.5229 | 1248849.6832
151 | 2684594.9867 | 1248672.2942 | 2684572.8795 | 1248688.6114 | 2684569.7516 | 1248693.4704 | 2684566.3314 | 1248696.0569 | 2684558.5528 | 1248701.9428
152 | 2684578.6322 | 1248746.0412 | 2684588.0069 | 1248748.8346
153 | 2684403.7914 | 1248786.4725 | 2684411.6732 | 1248787.2431 | 2684427.675 | 1248786.2151
154 | 2684432.7395 | 1248785.8897 | 2684427.675 | 1248786.2151
155 | 2684432.7395 | 1248785.8897 | 2684439.5804 | 1248785.4502 | 2684452.4276 | 1248782.7898
156 | 2684623.4905 | 1248851.1321 | 2684605.2558 | 1248864.7858
157 | 2684623.4905 | 1248851.1321 | 2684638.3296 | 1248862.0492
158 | 2684594.5063 | 1248872.8346 | 2684605.2558 | 1248864.7858
159 | 2684667.5709 | 1248868.0184 | 2684661.6729 | 1248876.4738 | 2684647.8633 | 1248866.7805 | 2684646.6876 | 1248868.1981 | 2684638.3296 | 1248862.0492
160 | 2684403.6125 | 1249015.0524 | 2684401.3801 | 1249011.3444
161 | 2684403.6125 | 1249015.0524 | 2684404.0993 | 1249015.8609
162 | 2684404.0993 | 1249015.8609 | 2684404.4999 | 1249016.5263
163 | 2684476.6286 | 1248665.322 | 2684477.1828 | 1248673.5181
164 | 2684482.5158 | 1248721.2799 | 2684483.0631 | 1248724.1018 | 2684490.8229 | 1248750.8156
165 | 2684480.4508 | 1248710.6315 | 2684482.5158 | 1248721.2799
166 | 2684477.1828 | 1248673.5181 | 2684478.4934 | 1248692.9024 | 2684479.2854 | 1248704.6224 | 2684480.4508 | 1248710.6315

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684831.8346 | 1249355.8198
1 | 2684821.8791 | 1249359.9903
2 | 2684639.3875 | 1248922.4676
3 | 2684652.2098 | 1248904.3401
4 | 2684610.0341 | 1248890.0064
5 | 2684276.5867 | 1248989.3112
6 | 2684283.6124 | 1248982.1265
7 | 2684262.1044 | 1249004.1211
8 | 2684295.3924 | 1248970.485
9 | 2684253.0301 | 1248998.1703
10 | 2684304.8845 | 1248962.9503
11 | 2684315.9115 | 1248950.2153
12 | 2684323.8047 | 1249029.794
13 | 2684304.8595 | 1249044.0794
14 | 2684324.9542 | 1249028.9272
15 | 2684304.1014 | 1249044.6511
16 | 2684331.7975 | 1249023.7671
17 | 2684295.5861 | 1249051.072
18 | 2684338.7112 | 1249018.5539
19 | 2684344.0432 | 1249014.5333
20 | 2684319.6431 | 1248943.9679
21 | 2684326.2294 | 1248932.9412
22 | 2684334.821 | 1248838.4196
23 | 2684355.2697 | 1248876.6429
24 | 2684331.9977 | 1248835.2432
25 | 2684356.2207 | 1248882.1487
26 | 2684321.515 | 1248823.5761
27 | 2684358.0688 | 1248892.8586
28 | 2684332.8439 | 1248802.4067
29 | 2684311.8554 | 1248813.005
30 | 2684295.1534 | 1248875.8267
31 | 2684343.7097 | 1248909.3379
32 | 2684359.4205 | 1248901.0061
33 | 2684271.1418 | 1248769.5865
34 | 2684272.726 | 1248920.2794
35 | 2684244.9608 | 1248817.8058
36 | 2684361.2793 | 1249001.5366
37 | 2684368.3266 | 1248996.2226
38 | 2684384.1132 | 1248984.1749
39 | 2684395.9838 | 1248975.2038
40 | 2684400.8662 | 1249010.491
41 | 2684165.074 | 1248924.3566
42 | 2684190.9561 | 1248883.5395
43 | 2684208.8454 | 1248861.6256
44 | 2684225.4225 | 1248841.5122
45 | 2684233.5805 | 1248831.6139
46 | 2684257.2567 | 1248815.5789
47 | 2684365.3619 | 1248928.6238
48 | 2684384.029 | 1248959.9542
49 | 2684386.2638 | 1248962.8049
50 | 2684420.2223 | 1248956.9443
51 | 2684422.2257 | 1248955.4351
52 | 2684524.9 | 1248794.3845
53 | 2684539.9654 | 1248811.492
54 | 2684508.495 | 1248775.1577
55 | 2684558.4036 | 1248832.3609
56 | 2684538.804 | 1248748.3709
57 | 2684505.3647 | 1248773.1652
58 | 2684569.4336 | 1248844.845
59 | 2684546.7236 | 1248742.3824
60 | 2684496.6478 | 1248767.6166
61 | 2684588.6996 | 1248830.7749
62 | 2684545.4523 | 1248862.6051
63 | 2684561.3279 | 1248739.7291
64 | 2684469.6619 | 1248777.6625
65 | 2684492.021 | 1248754.9402
66 | 2684457.7138 | 1248928.701
67 | 2684463.6084 | 1248924.2604
68 | 2684440.696 | 1248941.5209
69 | 2684475.2942 | 1248915.4572
70 | 2684439.9426 | 1248942.0885
71 | 2684488.9368 | 1248905.1798
72 | 2684490.4143 | 1248904.0668
73 | 2684690.919 | 1248587.4773
74 | 2684658.526 | 1248626.0275
75 | 2684696.0154 | 1248583.4901
76 | 2684659.0512 | 1248651.4135
77 | 2684649.7456 | 1248650.4577
78 | 2684674.8546 | 1248667.4845
79 | 2684623.0772 | 1248652.3661
80 | 2684659.9708 | 1248681.66
81 | 2684694.393 | 1248657.125
82 | 2684789.0664 | 1248714.9792
83 | 2684804.6536 | 1248693.4718
84 | 2684788.2786 | 1248716.0807
85 | 2684820.9967 | 1248671.592
86 | 2684779.5894 | 1248728.2307
87 | 2684772.265 | 1248738.4736
88 | 2684755.7358 | 1248753.1148
89 | 2684711.7932 | 1248714.5803
90 | 2684729.5659 | 1248698.167
91 | 2684692.2294 | 1248732.6477
92 | 2684745.1687 | 1248683.7576
93 | 2684756.8368 | 1248672.9821
94 | 2684749.1653 | 1248647.0087
95 | 2684695.6305 | 1248656.3062
96 | 2684725.1508 | 1248637.5362
97 | 2684735.1669 | 1248631.4749
98 | 2684642.8452 | 1248692.5905
99 | 2684576.6654 | 1248598.5279
100 | 2684573.2318 | 1248600.6174
101 | 2684594.1159 | 1248587.5838
102 | 2684554.2127 | 1248614.6859
103 | 2684605.9035 | 1248583.6219
104 | 2684611.0961 | 1248604.7314
105 | 2684554.1057 | 1248614.7811
106 | 2684621.6147 | 1248576.7923
107 | 2684585.6112 | 1248537.3918
108 | 2684537.2652 | 1248629.7032
109 | 2684649.0295 | 1248562.2308
110 | 2684509.8843 | 1248889.3995
111 | 2684512.2907 | 1248887.5867
112 | 2684537.9597 | 1248868.2495
113 | 2684714.5404 | 1248821.806
114 | 2684726.8577 | 1248812.563
115 | 2684712.7628 | 1248824.2563
116 | 2684733.9241 | 1248808.1373
117 | 2684747.5659 | 1248789.4473
118 | 2684730.4995 | 1248765.619
119 | 2684532.9044 | 1248846.2338
120 | 2684532.5728 | 1248845.801
121 | 2684518.9032 | 1248827.9662
122 | 2684510.7184 | 1248817.2874
123 | 2684596.1149 | 1248825.3595
124 | 2684586.1384 | 1248863.4932
125 | 2684592.1852 | 1248870.2435
126 | 2684732.9563 | 1248661.3225
127 | 2684708.1353 | 1248682.753
128 | 2684683.5225 | 1248703.548
129 | 2684532.9804 | 1248633.1232
130 | 2684521.2065 | 1248641.6006
131 | 2684505.2066 | 1248648.9802
132 | 2684498.8252 | 1248650.9499
133 | 2684491.683 | 1248651.8599
134 | 2684621.9825 | 1248806.3206
135 | 2684639.8327 | 1248792.9777
136 | 2684613.3983 | 1248812.7373
137 | 2684627.9136 | 1248826.702
138 | 2684603.4064 | 1248820.0344
139 | 2684697.5896 | 1248771.8534
140 | 2684679.0161 | 1248765.5919
141 | 2684713.3727 | 1248770.1915
142 | 2684637.9408 | 1248840.8307
143 | 2684628.1123 | 1248760.4915
144 | 2684625.5229 | 1248849.6832
145 | 2684594.9867 | 1248672.2942
146 | 2684558.5528 | 1248701.9428
147 | 2684578.6322 | 1248746.0412
148 | 2684588.0069 | 1248748.8346
149 | 2684403.7914 | 1248786.4725
150 | 2684427.675 | 1248786.2151
151 | 2684432.7395 | 1248785.8897
152 | 2684452.4276 | 1248782.7898
153 | 2684623.4905 | 1248851.1321
154 | 2684605.2558 | 1248864.7858
155 | 2684638.3296 | 1248862.0492
156 | 2684667.5709 | 1248868.0184
157 | 2684594.5063 | 1248872.8346
158 | 2684401.3801 | 1249011.3444
159 | 2684403.6125 | 1249015.0524
160 | 2684404.0993 | 1249015.8609
161 | 2684404.4999 | 1249016.5263
162 | 2684476.6286 | 1248665.322
163 | 2684671.2296 | 1248546.5746
164 | 2684490.8229 | 1248750.8156
165 | 2684482.5158 | 1248721.2799
166 | 2684480.4508 | 1248710.6315
167 | 2684477.1828 | 1248673.5181
168 | 2684508.495 | 1248775.1577

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98591 | -0.2707 | 0.0013975 | 0.00035025
1 | 0.98592 | -0.27043 | 0 | 0
2 | 0.98653 | -0.25849 | 0 | 0
3 | 0.98643 | -0.26034 | 0.0046527 | 0.0011661
4 | 0.98677 | -0.25374 | 0.0065939 | 0.0016526
5 | 0.97508 | -0.48036 | 0.0022584 | 0.000566
6 | 0.97518 | -0.4784 | 0.0023117 | 0.00057936
7 | 0.97492 | -0.48352 | 0.0030917 | 0.00077486
8 | 0.97538 | -0.47448 | 0.0065688 | 0.0016463
9 | 0.97487 | -0.48456 | 0.0052399 | 0.0013132
10 | 0.9756 | -0.47016 | 0.0038928 | 0.00097563
11 | 0.97597 | -0.46284 | 0.0023332 | 0.00058477
12 | 0.97892 | -0.4051 | 0.0034593 | 0.00086698
13 | 0.97866 | -0.41031 | 0.0074178 | 0.0018591
14 | 0.97895 | -0.4047 | 0.0018396 | 0.00046106
15 | 0.97866 | -0.41039 | 0.0026516 | 0.00066455
16 | 0.97908 | -0.40199 | 0.0017276 | 0.00043299
17 | 0.97864 | -0.41077 | 0.0019802 | 0.00049629
18 | 0.97924 | -0.39899 | 0.0019009 | 0.0004764
19 | 0.97937 | -0.39644 | 0.00382 | 0.00095738
20 | 0.97615 | -0.45942 | 0.0036597 | 0.0009172
21 | 0.9765 | -0.45252 | 0.0032526 | 0.00081518
22 | 0.97609 | -0.46053 | 0.0022044 | 0.00055248
23 | 0.97787 | -0.42563 | 0.0071751 | 0.0017983
24 | 0.97592 | -0.46374 | 0.0044657 | 0.0011192
25 | 0.978 | -0.42306 | 0.0059324 | 0.0014868
26 | 0.97539 | -0.47428 | 0 | 0
27 | 0.97819 | -0.41933 | 0 | 0
28 | 0.97535 | -0.47505 | 0.0017332 | 0.00043438
29 | 0.97499 | -0.48205 | 0.005042 | 0.0012636
30 | 0.97509 | -0.48008 | 0.0035537 | 0.00089064
31 | 0.97739 | -0.43496 | 0.0066197 | 0.0016591
32 | 0.97843 | -0.41453 | 0.0034228 | 0.00085785
33 | 0.97363 | -0.50888 | 0 | 0
34 | 0.97501 | -0.48177 | 0.0018513 | 0.00046398
35 | 0.97235 | -0.53399 | 0 | 0
36 | 0.97986 | -0.38672 | 0.0015511 | 0.00038875
37 | 0.98008 | -0.3825 | 0.002033 | 0.00050952
38 | 0.9806 | -0.37228 | 0 | 0
39 | 0.98114 | -0.36163 | 0 | 0
40 | 0.98028 | -0.3786 | 0.0028506 | 0.00071443
41 | 0.97068 | -0.56716 | 0.0088147 | 0.0022092
42 | 0.97108 | -0.55925 | 0.0029587 | 0.00074151
43 | 0.97139 | -0.5531 | 0.0036454 | 0.00091362
44 | 0.97176 | -0.54567 | 0.0045117 | 0.0011307
45 | 0.972 | -0.54096 | 0.0011652 | 0.00029202
46 | 0.97231 | -0.53479 | 0.0034382 | 0.0008617
47 | 0.9793 | -0.39752 | 0.0040449 | 0.0010137
48 | 0.98048 | -0.3745 | 0.0042977 | 0.0010771
49 | 0.9806 | -0.37215 | 0.0030474 | 0.00076375
50 | 0.98255 | -0.33418 | 0.0063406 | 0.0015891
51 | 0.98267 | -0.33182 | 0.0031177 | 0.00078136
52 | 1 | 0 | -0.60433 | -0.15471
53 | 0.99786 | -0.040415 | 0.002682 | 0.00067217
54 | 0.99775 | -0.042498 | 0 | 0
55 | 0.99527 | -0.089583 | 0.0023168 | 0.00058065
56 | 0.99536 | -0.087858 | 0.0037682 | 0.00094439
57 | 0.99742 | -0.048896 | 0.0029619 | 0.00074231
58 | 0.99374 | -0.11889 | 0 | 0
59 | 0.99478 | -0.098775 | 0.0040257 | 0.0010089
60 | 0.99651 | -0.066197 | 0 | 0
61 | 0.99225 | -0.14757 | 0.0023088 | 0.00057865
62 | 0.99161 | -0.15955 | 0 | 0
63 | 0.99348 | -0.12359 | 0 | 0
64 | 0.99597 | -0.076627 | 0.0031305 | 0.00078457
65 | 0.99558 | -0.083951 | 0.0040615 | 0.0010179
66 | 0.98495 | -0.28775 | 0.002618 | 0.00065614
67 | 0.98534 | -0.28008 | 0.011591 | 0.0029049
68 | 0.98382 | -0.3096 | 0.0051686 | 0.0012954
69 | 0.98618 | -0.26387 | 0.002598 | 0.00065112
70 | 0.98377 | -0.31054 | 0.0063113 | 0.0015818
71 | 0.98717 | -0.24472 | 0.0049328 | 0.0012363
72 | 0.98728 | -0.24259 | 0.0024226 | 0.00060716
73 | 0.97645 | -0.45228 | 0.013178 | 0.0033026
74 | 0.97732 | -0.43523 | 0.004837 | 0.0012123
75 | 0.97642 | -0.45291 | 0.0052831 | 0.0013241
76 | 0.97789 | -0.42388 | 0 | 0
77 | 0.97882 | -0.40581 | 0 | 0
78 | 0.97616 | -0.45777 | 0 | 0
79 | 0.98153 | -0.35305 | 0.0096251 | 0.0024123
80 | 0.97578 | -0.46533 | 0.0059573 | 0.001493
81 | 0.97484 | -0.48373 | 0.0098565 | 0.0024703
82 | 0.98628 | -0.26294 | 0.0022662 | 0.00056796
83 | 0.98616 | -0.26539 | 0.0029265 | 0.00073344
84 | 0.98629 | -0.26276 | 0.0024307 | 0.0006092
85 | 0.9861 | -0.26646 | 0.0022013 | 0.00055171
86 | 0.98643 | -0.26013 | 0.003112 | 0.00077995
87 | 0.98658 | -0.25722 | 0.004186 | 0.0010491
88 | 0.98692 | -0.25045 | 0 | 0
89 | 0.97082 | -0.56298 | 0.0035222 | 0.00088275
90 | 0.97098 | -0.55987 | 0.0021225 | 0.00053194
91 | 0.97074 | -0.56466 | 0.003417 | 0.00085637
92 | 0.97116 | -0.55631 | 0.0056905 | 0.0014262
93 | 0.97138 | -0.55199 | 0 | 0
94 | 0.97176 | -0.5445 | 0.0034912 | 0.00087498
95 | 0.97477 | -0.48516 | 0.0018957 | 0.0004751
96 | 0.97311 | -0.51773 | 0.0042866 | 0.0010743
97 | 0.97261 | -0.52773 | 0.0028696 | 0.00071919
98 | 0.97551 | -0.47058 | 0.014104 | 0.0035347
99 | 0.98495 | -0.28935 | 0.0030258 | 0.00075833
100 | 0.98507 | -0.28689 | 0.0014414 | 0.00036125
101 | 0.98435 | -0.3009 | 0 | 0
102 | 0.98585 | -0.27181 | 0.0025945 | 0.00065025
103 | 0.98406 | -0.30671 | 0.005742 | 0.0014391
104 | 0.98422 | -0.30362 | 0.0052936 | 0.0013267
105 | 0.98585 | -0.27171 | 0.0044394 | 0.0011126
106 | 0.98378 | -0.31216 | 0.0057062 | 0.0014301
107 | 0.98395 | -0.3088 | 0.0022973 | 0.00057576
108 | 0.98673 | -0.25457 | 0.0025924 | 0.00064972
109 | 0.98343 | -0.31888 | 0.0059875 | 0.0015006
110 | 0.98875 | -0.21427 | 0.005265 | 0.0013195
111 | 0.98894 | -0.21068 | 0.0059125 | 0.0014818
112 | 0.99099 | -0.17135 | 0.006456 | 0.001618
113 | 0.98658 | -0.25723 | 0.006167 | 0.0015456
114 | 0.98669 | -0.25506 | 0.00058566 | 0.00014678
115 | 0.98657 | -0.25732 | 0.0016059 | 0.00040248
116 | 0.98675 | -0.25381 | 0.0020433 | 0.0005121
117 | 0.98699 | -0.24917 | 0.0035449 | 0.00088844
118 | 0.98737 | -0.24183 | 0 | 0
119 | 0.99126 | -0.16636 | 0.0050457 | 0.0012646
120 | 0.99125 | -0.16649 | 0.0058769 | 0.0014729
121 | 0.99109 | -0.16956 | 0.0035269 | 0.00088392
122 | 0.99104 | -0.17056 | 0.0041752 | 0.0010464
123 | 0.99169 | -0.15825 | 0.0019834 | 0.00049708
124 | 0.98701 | -0.24908 | 0.0020759 | 0.00052027
125 | 0.98703 | -0.24874 | 0.0019593 | 0.00049104
126 | 0.97125 | -0.55458 | 0.0070576 | 0.0017688
127 | 0.97069 | -0.56562 | 0.0090296 | 0.002263
128 | 0.97041 | -0.57108 | 0.0091634 | 0.0022966
129 | 0.98696 | -0.25014 | 0.004135 | 0.0010363
130 | 0.98762 | -0.23736 | 0.0025918 | 0.00064957
131 | 0.98846 | -0.22103 | 0.0020569 | 0.00051552
132 | 0.98879 | -0.21461 | 0.0037502 | 0.00093988
133 | 0.98918 | -0.20721 | 0 | 0
134 | 0.99043 | -0.18277 | 0.0015612 | 0.00039127
135 | 0.99038 | -0.18371 | 0.0023828 | 0.00059717
136 | 0.99046 | -0.18201 | 0 | 0
137 | 0.98923 | -0.20593 | 0.0065938 | 0.0016526
138 | 0.99117 | -0.16845 | 0.0019418 | 0.00048665
139 | 0.98836 | -0.22255 | 0 | 0
140 | 0.98902 | -0.20972 | 0.0021819 | 0.00054684
141 | 0.98787 | -0.23197 | 0.002168 | 0.00054336
142 | 0.98842 | -0.22175 | 0.0077296 | 0.0019372
143 | 0.9907 | -0.17718 | 0.0038501 | 0.00096492
144 | 0.98781 | -0.23359 | 0.0077351 | 0.0019386
145 | 0.98523 | -0.28136 | 0.0075459 | 0.0018912
146 | 0.99065 | -0.17751 | 0.0071313 | 0.0017873
147 | 0.99259 | -0.14067 | 0.0095947 | 0.0024047
148 | 0.99221 | -0.14809 | 0.0035566 | 0.00089138
149 | 0.99526 | -0.09033 | 0.00543 | 0.0013609
150 | 0.99538 | -0.088042 | 0.0034442 | 0.00086319
151 | 0.99542 | -0.08725 | 0.0055801 | 0.0013985
152 | 0.99568 | -0.082172 | 0.0030385 | 0.00076153
153 | 0.98773 | -0.23518 | 0 | 0
154 | 0.98725 | -0.24448 | 0.0061382 | 0.0015384
155 | 0.98751 | -0.23943 | 0.0052866 | 0.001325
156 | 0.98723 | -0.24481 | 0.0076295 | 0.0019121
157 | 0.98704 | -0.24849 | 0 | 0
158 | 0.98027 | -0.37875 | 0.0028546 | 0.00071543
159 | 0.98025 | -0.37918 | 0.0019011 | 0.00047647
160 | 0.98024 | -0.37924 | 0.0017261 | 0.00043261
161 | 0.98024 | -0.37927 | 0.0018395 | 0.00046102
162 | 0.99025 | -0.18652 | 0 | 0
163 | 0.98328 | -0.32182 | 0.0059871 | 0.0015005
164 | 0.9953 | -0.0893 | 0.0029867 | 0.00074854
165 | 0.99339 | -0.12599 | 0.0035525 | 0.00089035
166 | 0.99275 | -0.13831 | 0.0040369 | 0.0010117
167 | 0.99068 | -0.17811 | 0.0025665 | 0.00064322
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013975 | -0.00035025 | 0.0013975 | 0.00035012 | 1.8007e-08 | -1.2612e-07 | 0.0021092 | 0.0021092 | 0.0021092 | 0.98591 | -0.2707 | 0.98592 | -0.27043 | 0.57946
1 | -0.0013975 | -0.00035012 | 0.0013983 | 0.00034458 | 7.9005e-07 | -5.5435e-06 | 0.0021092 | 0.0021071 | 0.0021092 | 0.98592 | -0.27043 | 0.98653 | -0.25849 | 0.57945
2 | 0.0046531 | 0.0011661 | -0.0046527 | -0.0011661 | 4.1016e-07 | -2.098e-08 | 0.0070184 | 0.0070185 | 0.0070185 | 0.98653 | -0.25849 | 0.98643 | -0.26034 | 1.9282
3 | -0.0060514 | -0.0015106 | 0.0060528 | 0.001511 | 1.3666e-06 | 3.1572e-07 | 0.0091255 | 0.0091253 | 0.0091255 | 0.98653 | -0.25849 | 0.98677 | -0.25374 | 2.507
4 | -0.012647 | -0.0031635 | 0.01265 | 0.0031653 | 3.1568e-06 | 1.7245e-06 | 0.019069 | 0.019069 | 0.019069 | 0.98677 | -0.25374 | 0.98704 | -0.24849 | 5.2386
5 | -0.010591 | -0.0026547 | 0.010592 | 0.0026552 | 9.8446e-07 | 5.0469e-07 | 0.016163 | 0.016163 | 0.016163 | 0.97508 | -0.48036 | 0.97518 | -0.4784 | 4.4404
6 | 0.0083331 | 0.0020887 | -0.0083319 | -0.0020881 | 1.2562e-06 | 5.4561e-07 | 0.012717 | 0.012717 | 0.012717 | 0.97508 | -0.48036 | 0.97492 | -0.48352 | 3.4936
7 | -0.012904 | -0.0032345 | 0.012907 | 0.0032359 | 2.4102e-06 | 1.3357e-06 | 0.01969 | 0.01969 | 0.01969 | 0.97518 | -0.4784 | 0.97538 | -0.47448 | 5.4094
8 | 0.0052402 | 0.0013133 | -0.0052399 | -0.0013132 | 2.6031e-07 | 3.1289e-08 | 0.007998 | 0.007998 | 0.007998 | 0.97492 | -0.48352 | 0.97487 | -0.48456 | 2.1973
9 | -0.019475 | -0.0048822 | 0.019479 | 0.0048846 | 4.0119e-06 | 2.4163e-06 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.97538 | -0.47448 | 0.9756 | -0.47016 | 8.1625
10 | -0.023372 | -0.0058602 | 0.02338 | 0.0058652 | 8.1608e-06 | 5.009e-06 | 0.035649 | 0.035649 | 0.035649 | 0.9756 | -0.47016 | 0.97597 | -0.46284 | 9.7937
11 | -0.025714 | -0.00645 | 0.025718 | 0.0064526 | 4.1946e-06 | 2.5936e-06 | 0.039206 | 0.039206 | 0.039206 | 0.97597 | -0.46284 | 0.97615 | -0.45942 | 10.7709
12 | 0.012053 | 0.0030214 | -0.01205 | -0.0030198 | 2.9866e-06 | 1.6132e-06 | 0.018321 | 0.018321 | 0.018321 | 0.97892 | -0.4051 | 0.97866 | -0.41031 | 5.0332
13 | -0.015512 | -0.0038884 | 0.015512 | 0.0038886 | 3.0015e-07 | 1.7399e-07 | 0.023579 | 0.023579 | 0.023579 | 0.97892 | -0.4051 | 0.97895 | -0.4047 | 6.4778
14 | 0.0046319 | 0.0011607 | -0.0046318 | -0.0011607 | 1.7661e-08 | -6.2873e-10 | 0.0070425 | 0.0070425 | 0.0070425 | 0.97866 | -0.41031 | 0.97866 | -0.41039 | 1.9348
15 | -0.017352 | -0.0043496 | 0.017354 | 0.004351 | 2.2359e-06 | 1.3232e-06 | 0.026376 | 0.026375 | 0.026376 | 0.97895 | -0.4047 | 0.97908 | -0.40199 | 7.246
16 | 0.0019802 | 0.00049618 | -0.0019802 | -0.00049629 | 3.6255e-08 | -1.108e-07 | 0.0030109 | 0.0030109 | 0.0030109 | 0.97866 | -0.41039 | 0.97864 | -0.41077 | 0.82717
17 | -0.019082 | -0.0047839 | 0.019084 | 0.0047856 | 2.731e-06 | 1.6389e-06 | 0.029001 | 0.029001 | 0.029001 | 0.97908 | -0.40199 | 0.97924 | -0.39899 | 7.9673
18 | -0.020985 | -0.005262 | 0.020988 | 0.0052635 | 2.5467e-06 | 1.5458e-06 | 0.03189 | 0.03189 | 0.03189 | 0.97924 | -0.39899 | 0.97937 | -0.39644 | 8.7609
19 | -0.024808 | -0.0062209 | 0.024819 | 0.006228 | 1.1501e-05 | 7.0892e-06 | 0.037694 | 0.037693 | 0.037694 | 0.97937 | -0.39644 | 0.97986 | -0.38672 | 10.3554
20 | -0.029377 | -0.0073698 | 0.029387 | 0.0073758 | 9.6603e-06 | 6.022e-06 | 0.044785 | 0.044785 | 0.044785 | 0.97615 | -0.45942 | 0.9765 | -0.45252 | 12.3035
21 | -0.03264 | -0.008191 | 0.032667 | 0.0082081 | 2.7359e-05 | 1.714e-05 | 0.049741 | 0.049741 | 0.049741 | 0.9765 | -0.45252 | 0.97739 | -0.43496 | 13.6652
22 | -0.043507 | -0.010946 | 0.043579 | 0.010992 | 7.2685e-05 | 4.5967e-05 | 0.06634 | 0.06634 | 0.06634 | 0.97609 | -0.46053 | 0.97787 | -0.42563 | 18.2252
23 | 0.041302 | 0.010394 | -0.041296 | -0.01039 | 6.3211e-06 | 3.9924e-06 | 0.062979 | 0.062979 | 0.062979 | 0.97609 | -0.46053 | 0.97592 | -0.46374 | 17.302
24 | -0.050754 | -0.01279 | 0.050761 | 0.012794 | 6.253e-06 | 3.8617e-06 | 0.077258 | 0.077258 | 0.077258 | 0.97787 | -0.42563 | 0.978 | -0.42306 | 10.6123
25 | 0.03683 | 0.0092704 | -0.036812 | -0.0092588 | 1.8558e-05 | 1.1681e-05 | 0.05617 | 0.05617 | 0.05617 | 0.97592 | -0.46374 | 0.97539 | -0.47428 | 15.4314
26 | -0.056693 | -0.014281 | 0.056703 | 0.014287 | 1.0114e-05 | 6.0638e-06 | 0.086284 | 0.086284 | 0.086284 | 0.978 | -0.42306 | 0.97819 | -0.41933 | 7.9015
27 | 0.0017333 | 0.00043412 | -0.0017332 | -0.00043438 | 6.2951e-08 | -2.5938e-07 | 0.0026441 | 0.0026442 | 0.0026442 | 0.97539 | -0.47428 | 0.97535 | -0.47505 | 0.72643
28 | 0.029672 | 0.0074703 | -0.029661 | -0.0074635 | 1.1009e-05 | 6.8672e-06 | 0.045278 | 0.045278 | 0.045278 | 0.97539 | -0.47428 | 0.97499 | -0.48205 | 12.4391
29 | 0.0054066 | 0.0013543 | -0.0054051 | -0.0013541 | 1.493e-06 | 2.2529e-07 | 0.0082479 | 0.0082482 | 0.0082482 | 0.97539 | -0.47428 | 0.97509 | -0.48008 | 2.266
30 | 0.039316 | 0.0098857 | -0.039287 | -0.0098672 | 2.933e-05 | 1.8497e-05 | 0.059819 | 0.059819 | 0.059819 | 0.97819 | -0.41933 | 0.97739 | -0.43496 | 16.4339
31 | -0.096019 | -0.024173 | 0.096041 | 0.024187 | 2.2037e-05 | 1.3792e-05 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1461 | 0.97819 | -0.41933 | 0.97843 | -0.41453 | 13.3794
32 | 0.024619 | 0.0061998 | -0.024587 | -0.0061804 | 3.1542e-05 | 1.9445e-05 | 0.037583 | 0.037584 | 0.037584 | 0.97499 | -0.48205 | 0.97363 | -0.50888 | 10.3252
33 | 0.0018514 | 0.00046345 | -0.0018513 | -0.00046398 | 1.4903e-07 | -5.2564e-07 | 0.0028251 | 0.0028254 | 0.0028254 | 0.97509 | -0.48008 | 0.97501 | -0.48177 | 0.7762
34 | -0.099464 | -0.025044 | 0.099545 | 0.025095 | 8.095e-05 | 5.0741e-05 | 0.15131 | 0.15131 | 0.15131 | 0.97843 | -0.41453 | 0.9793 | -0.39752 | 13.8561
35 | 0.024587 | 0.0061804 | -0.024558 | -0.0061622 | 2.9444e-05 | 1.8154e-05 | 0.037584 | 0.037584 | 0.037584 | 0.97363 | -0.50888 | 0.97235 | -0.53399 | 10.3253
36 | 0.0034383 | 0.00086163 | -0.0034382 | -0.0008617 | 1.2974e-07 | -7.196e-08 | 0.0052617 | 0.0052618 | 0.0052618 | 0.97235 | -0.53399 | 0.97231 | -0.53479 | 1.4456
37 | 0.021119 | 0.0053006 | -0.021112 | -0.0052963 | 7.0102e-06 | 4.2646e-06 | 0.032322 | 0.032322 | 0.032322 | 0.97235 | -0.53399 | 0.972 | -0.54096 | 8.8797
38 | -0.02637 | -0.0066167 | 0.026376 | 0.00662 | 5.3087e-06 | 3.2864e-06 | 0.040049 | 0.040049 | 0.040049 | 0.97986 | -0.38672 | 0.98008 | -0.3825 | 11.0025
39 | -0.028409 | -0.0071295 | 0.028423 | 0.0071382 | 1.3857e-05 | 8.618e-06 | 0.043136 | 0.043135 | 0.043136 | 0.98008 | -0.3825 | 0.9806 | -0.37228 | 11.8504
40 | -0.039598 | -0.0099399 | 0.039618 | 0.0099526 | 2.0114e-05 | 1.2686e-05 | 0.060094 | 0.060094 | 0.060094 | 0.9806 | -0.37228 | 0.98114 | -0.36163 | 16.5094
41 | 0.011175 | 0.0028017 | -0.011172 | -0.0028 | 3.3685e-06 | 1.762e-06 | 0.016959 | 0.016959 | 0.016959 | 0.9806 | -0.37228 | 0.98028 | -0.3786 | 4.659
42 | -0.15074 | -0.038017 | 0.15093 | 0.038143 | 0.00019839 | 0.00012582 | 0.22869 | 0.22869 | 0.22869 | 0.98114 | -0.36163 | 0.98255 | -0.33418 | 20.9426
43 | 0.11112 | 0.028064 | -0.11106 | -0.028029 | 5.598e-05 | 3.5231e-05 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1686 | 0.98114 | -0.36163 | 0.9806 | -0.37215 | 15.4396
44 | 0.0083215 | 0.0020856 | -0.0083215 | -0.0020855 | 5.9608e-08 | 2.559e-08 | 0.012632 | 0.012632 | 0.012632 | 0.98028 | -0.3786 | 0.98027 | -0.37875 | 3.4702
45 | -0.0088147 | -0.0022092 | 0.008818 | 0.0022107 | 3.3208e-06 | 1.5256e-06 | 0.013513 | 0.013512 | 0.013513 | 0.97068 | -0.56716 | 0.97108 | -0.55925 | 3.7122
46 | -0.011777 | -0.0029522 | 0.01178 | 0.0029541 | 3.4548e-06 | 1.861e-06 | 0.018046 | 0.018046 | 0.018046 | 0.97108 | -0.55925 | 0.97139 | -0.5531 | 4.9577
47 | -0.015425 | -0.0038677 | 0.015431 | 0.0038709 | 5.4577e-06 | 3.1701e-06 | 0.02363 | 0.02363 | 0.02363 | 0.97139 | -0.5531 | 0.97176 | -0.54567 | 6.4918
48 | -0.019943 | -0.0050016 | 0.019947 | 0.0050043 | 4.4859e-06 | 2.712e-06 | 0.030539 | 0.030539 | 0.030539 | 0.97176 | -0.54567 | 0.972 | -0.54096 | 8.3897
49 | -0.10359 | -0.026109 | 0.1037 | 0.026181 | 0.0001142 | 7.1695e-05 | 0.15745 | 0.15745 | 0.15745 | 0.9793 | -0.39752 | 0.98048 | -0.3745 | 14.4189
50 | -0.108 | -0.027258 | 0.10801 | 0.027265 | 1.2174e-05 | 7.6546e-06 | 0.16398 | 0.16398 | 0.16398 | 0.98048 | -0.3745 | 0.9806 | -0.37215 | 15.0161
51 | -0.15727 | -0.039732 | 0.15729 | 0.039743 | 1.7803e-05 | 1.1299e-05 | 0.2383 | 0.2383 | 0.2383 | 0.98255 | -0.33418 | 0.98267 | -0.33182 | 21.822
52 | -0.16041 | -0.040524 | 0.16057 | 0.040628 | 0.00016375 | 0.00010395 | 0.24302 | 0.24302 | 0.24302 | 0.98267 | -0.33182 | 0.98377 | -0.31054 | 22.2543
53 | 0.30944 | 0.079474 | -0.30883 | -0.079087 | 0.00060592 | 0.00038689 | 0.46113 | 0.46113 | 0.46113 | 1 | 0 | 0.99786 | -0.040415 | 42.2283
54 | 0.29324 | 0.075237 | -0.29264 | -0.074851 | 0.00060325 | 0.00038508 | 0.43697 | 0.43697 | 0.43697 | 1 | 0 | 0.99775 | -0.042498 | 40.0156
55 | 0.30615 | 0.078415 | -0.30542 | -0.07795 | 0.00072742 | 0.00046446 | 0.45713 | 0.45713 | 0.45713 | 0.99786 | -0.040415 | 0.99527 | -0.089583 | 41.8621
56 | 0.19343 | 0.049688 | -0.193 | -0.049417 | 0.00042506 | 0.00027045 | 0.2889 | 0.2889 | 0.2889 | 0.99775 | -0.042498 | 0.99536 | -0.087858 | 26.4561
57 | 0.099214 | 0.025164 | -0.099184 | -0.025144 | 3.0508e-05 | 1.9477e-05 | 0.14807 | 0.14807 | 0.14807 | 0.99775 | -0.042498 | 0.99742 | -0.048896 | 40.6787
58 | 0.30311 | 0.07737 | -0.30268 | -0.077096 | 0.00042858 | 0.00027364 | 0.45367 | 0.45367 | 0.45367 | 0.99527 | -0.089583 | 0.99374 | -0.11889 | 41.545
59 | 0.18923 | 0.048473 | -0.18913 | -0.048409 | 0.00010003 | 6.3632e-05 | 0.28327 | 0.28327 | 0.28327 | 0.99536 | -0.087858 | 0.99478 | -0.098775 | 25.9403
60 | 0.096222 | 0.024402 | -0.096142 | -0.024351 | 7.9961e-05 | 5.1041e-05 | 0.14365 | 0.14365 | 0.14365 | 0.99742 | -0.048896 | 0.99651 | -0.066197 | 39.4648
61 | 0.068325 | 0.017251 | -0.068231 | -0.017192 | 9.3725e-05 | 5.9676e-05 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.99374 | -0.11889 | 0.99225 | -0.14757 | 28.1194
62 | 0.23435 | 0.059845 | -0.23389 | -0.059552 | 0.00045955 | 0.00029296 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.99374 | -0.11889 | 0.99161 | -0.15955 | 32.1719
63 | 0.18511 | 0.0474 | -0.18489 | -0.047258 | 0.0002222 | 0.00014181 | 0.27725 | 0.27725 | 0.27725 | 0.99478 | -0.098775 | 0.99348 | -0.12359 | 38.0833
64 | 0.020643 | 0.0051798 | -0.020632 | -0.0051736 | 1.0261e-05 | 6.1921e-06 | 0.030826 | 0.030826 | 0.030826 | 0.99651 | -0.066197 | 0.99597 | -0.076627 | 8.4687
65 | 0.075499 | 0.019171 | -0.075435 | -0.01913 | 6.4444e-05 | 4.1069e-05 | 0.11283 | 0.11283 | 0.11283 | 0.99651 | -0.066197 | 0.99558 | -0.083951 | 30.9961
66 | 0.065922 | 0.016613 | -0.065889 | -0.016592 | 3.3675e-05 | 2.1433e-05 | 0.098892 | 0.098892 | 0.098892 | 0.99225 | -0.14757 | 0.99169 | -0.15825 | 27.1682
67 | 0.21526 | 0.05488 | -0.21514 | -0.054802 | 0.00012261 | 7.8105e-05 | 0.32336 | 0.32336 | 0.32336 | 0.99161 | -0.15955 | 0.99099 | -0.17135 | 29.6115
68 | 0.018632 | 0.0046718 | -0.018626 | -0.0046682 | 6.0472e-06 | 3.6042e-06 | 0.02796 | 0.02796 | 0.02796 | 0.99161 | -0.15955 | 0.99126 | -0.16636 | 7.6814
69 | 0.052664 | 0.013289 | -0.052621 | -0.013261 | 4.3043e-05 | 2.7309e-05 | 0.078911 | 0.078911 | 0.078911 | 0.99348 | -0.12359 | 0.99259 | -0.14067 | 21.679
70 | 0.13222 | 0.03397 | -0.13188 | -0.03375 | 0.00034528 | 0.00021977 | 0.19834 | 0.19834 | 0.19834 | 0.99348 | -0.12359 | 0.99065 | -0.17751 | 27.244
71 | 0.017502 | 0.004389 | -0.017497 | -0.0043863 | 4.6238e-06 | 2.7246e-06 | 0.026149 | 0.026149 | 0.026149 | 0.99597 | -0.076627 | 0.99568 | -0.082172 | 7.1839
72 | 0.071373 | 0.018112 | -0.071355 | -0.018101 | 1.8356e-05 | 1.1692e-05 | 0.10676 | 0.10676 | 0.10676 | 0.99558 | -0.083951 | 0.9953 | -0.0893 | 29.3284
73 | -0.17486 | -0.044281 | 0.17492 | 0.044322 | 6.4459e-05 | 4.0972e-05 | 0.26433 | 0.26433 | 0.26433 | 0.98495 | -0.28775 | 0.98534 | -0.28008 | 24.2065
74 | 0.17224 | 0.043625 | -0.17206 | -0.04351 | 0.00018056 | 0.00011475 | 0.26038 | 0.26038 | 0.26038 | 0.98495 | -0.28775 | 0.98382 | -0.3096 | 23.8443
75 | -0.18651 | -0.047227 | 0.18666 | 0.047319 | 0.00014527 | 9.2412e-05 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.98534 | -0.28008 | 0.98618 | -0.26387 | 25.8094
76 | 0.16689 | 0.042215 | -0.16689 | -0.04221 | 7.5214e-06 | 4.7778e-06 | 0.25256 | 0.25256 | 0.25256 | 0.98382 | -0.3096 | 0.98377 | -0.31054 | 23.1284
77 | -0.18926 | -0.047971 | 0.18943 | 0.048082 | 0.00017435 | 0.00011093 | 0.28576 | 0.28576 | 0.28576 | 0.98618 | -0.26387 | 0.98717 | -0.24472 | 26.1683
78 | -0.19437 | -0.049318 | 0.19439 | 0.04933 | 1.9876e-05 | 1.265e-05 | 0.29319 | 0.29319 | 0.29319 | 0.98717 | -0.24472 | 0.98728 | -0.24259 | 26.8492
79 | -0.19681 | -0.049938 | 0.19708 | 0.050109 | 0.0002685 | 0.0001709 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.98728 | -0.24259 | 0.98875 | -0.21427 | 27.1836
80 | -0.018461 | -0.0046267 | 0.018476 | 0.0046357 | 1.5014e-05 | 8.9757e-06 | 0.028133 | 0.028133 | 0.028133 | 0.97645 | -0.45228 | 0.97732 | -0.43523 | 7.7288
81 | 0.0052833 | 0.0013241 | -0.0052831 | -0.0013241 | 1.5768e-07 | 1.9779e-08 | 0.0080512 | 0.0080513 | 0.0080513 | 0.97645 | -0.45228 | 0.97642 | -0.45291 | 2.2119
82 | -0.023313 | -0.005848 | 0.023326 | 0.0058557 | 1.2621e-05 | 7.7427e-06 | 0.035497 | 0.035497 | 0.035497 | 0.97732 | -0.43523 | 0.97789 | -0.42388 | 9.752
83 | -0.10619 | -0.026773 | 0.10628 | 0.026832 | 9.188e-05 | 5.8686e-05 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.97789 | -0.42388 | 0.97882 | -0.40581 | 44.4057
84 | 0.082861 | 0.020917 | -0.082727 | -0.020832 | 0.0001343 | 8.5673e-05 | 0.12614 | 0.12614 | 0.12614 | 0.97789 | -0.42388 | 0.97616 | -0.45777 | 34.6538
85 | -0.10628 | -0.026832 | 0.10655 | 0.027004 | 0.00026937 | 0.00017205 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.97882 | -0.40581 | 0.98153 | -0.35305 | 44.4057
86 | 0.020072 | 0.0050341 | -0.020064 | -0.0050297 | 7.2339e-06 | 4.3722e-06 | 0.030598 | 0.030598 | 0.030598 | 0.97616 | -0.45777 | 0.97578 | -0.46533 | 8.4059
87 | 0.062655 | 0.015798 | -0.062577 | -0.015748 | 7.7734e-05 | 4.9467e-05 | 0.095542 | 0.095542 | 0.095542 | 0.97616 | -0.45777 | 0.97484 | -0.48373 | 26.2479
88 | -0.11617 | -0.029416 | 0.11657 | 0.029673 | 0.00040145 | 0.00025649 | 0.17623 | 0.17623 | 0.17623 | 0.98153 | -0.35305 | 0.98523 | -0.28136 | 48.4144
89 | 0.014107 | 0.0035367 | -0.014104 | -0.0035347 | 3.526e-06 | 2.0029e-06 | 0.021513 | 0.021513 | 0.021513 | 0.97578 | -0.46533 | 0.97551 | -0.47058 | 5.9102
90 | 0.052721 | 0.013278 | -0.052717 | -0.013275 | 3.6056e-06 | 2.2891e-06 | 0.080497 | 0.080497 | 0.080497 | 0.97484 | -0.48373 | 0.97477 | -0.48516 | 22.1146
91 | 0.0051285 | 0.0012849 | -0.0051279 | -0.0012849 | 5.9634e-07 | 4.2709e-08 | 0.0077373 | 0.0077374 | 0.0077374 | 0.98628 | -0.26294 | 0.98616 | -0.26539 | 2.1257
92 | -0.0073947 | -0.0018529 | 0.0073948 | 0.0018529 | 6.3207e-08 | 2.317e-08 | 0.011156 | 0.011156 | 0.011156 | 0.98628 | -0.26294 | 0.98629 | -0.26276 | 3.0649
93 | 0.0022015 | 0.00055143 | -0.0022013 | -0.00055171 | 1.13e-07 | -2.7609e-07 | 0.0033217 | 0.0033218 | 0.0033218 | 0.98616 | -0.26539 | 0.9861 | -0.26646 | 0.91258
94 | -0.0098255 | -0.0024621 | 0.0098267 | 0.0024627 | 1.2309e-06 | 5.9709e-07 | 0.014824 | 0.014823 | 0.014824 | 0.98629 | -0.26276 | 0.98643 | -0.26013 | 4.0724
95 | -0.012939 | -0.0032426 | 0.012941 | 0.0032436 | 1.7989e-06 | 9.9051e-07 | 0.019518 | 0.019518 | 0.019518 | 0.98643 | -0.26013 | 0.98658 | -0.25722 | 5.3621
96 | -0.017127 | -0.0042927 | 0.017132 | 0.004296 | 5.5252e-06 | 3.2541e-06 | 0.025831 | 0.025831 | 0.025831 | 0.98658 | -0.25722 | 0.98692 | -0.25045 | 7.0965
97 | -0.017132 | -0.004296 | 0.017139 | 0.0043001 | 7.0384e-06 | 4.145e-06 | 0.025831 | 0.025831 | 0.025831 | 0.98692 | -0.25045 | 0.98737 | -0.24183 | 7.0965
98 | -0.0069395 | -0.001739 | 0.0069405 | 0.0017393 | 1.0263e-06 | 3.5766e-07 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.97082 | -0.56298 | 0.97098 | -0.55987 | 2.9221
99 | 0.0034172 | 0.00085621 | -0.003417 | -0.00085637 | 2.7396e-07 | -1.5392e-07 | 0.0052376 | 0.0052377 | 0.0052377 | 0.97082 | -0.56298 | 0.97074 | -0.56466 | 1.4389
100 | -0.0090629 | -0.0022713 | 0.0090645 | 0.002272 | 1.5363e-06 | 7.205e-07 | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 0.97098 | -0.55987 | 0.97116 | -0.55631 | 3.8156
101 | -0.014755 | -0.0036982 | 0.014758 | 0.0036999 | 3.0441e-06 | 1.7517e-06 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.97116 | -0.55631 | 0.97138 | -0.55199 | 6.2109
102 | -0.014758 | -0.0036999 | 0.014763 | 0.0037029 | 5.2654e-06 | 3.0296e-06 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.97138 | -0.55199 | 0.97176 | -0.5445 | 6.2109
103 | 0.025275 | 0.0063427 | -0.025263 | -0.0063352 | 1.2148e-05 | 7.5072e-06 | 0.038705 | 0.038705 | 0.038705 | 0.97176 | -0.5445 | 0.97125 | -0.55458 | 10.6333
104 | -0.043529 | -0.010921 | 0.043564 | 0.010943 | 3.4843e-05 | 2.204e-05 | 0.066659 | 0.066659 | 0.066659 | 0.97176 | -0.5445 | 0.97261 | -0.52773 | 18.3128
105 | 0.050821 | 0.0128 | -0.050742 | -0.01275 | 7.9019e-05 | 5.0137e-05 | 0.077603 | 0.077604 | 0.077604 | 0.97477 | -0.48516 | 0.97311 | -0.51773 | 21.3197
106 | 0.046456 | 0.011676 | -0.046434 | -0.011662 | 2.2162e-05 | 1.4038e-05 | 0.071049 | 0.071049 | 0.071049 | 0.97311 | -0.51773 | 0.97261 | -0.52773 | 19.5189
107 | -0.034074 | -0.0085507 | 0.034078 | 0.0085532 | 3.9989e-06 | 2.5081e-06 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.98495 | -0.28935 | 0.98507 | -0.28689 | 14.1432
108 | 0.031048 | 0.0077924 | -0.031031 | -0.0077817 | 1.7098e-05 | 1.0679e-05 | 0.04691 | 0.04691 | 0.04691 | 0.98495 | -0.28935 | 0.98435 | -0.3009 | 12.8874
109 | -0.035519 | -0.0089145 | 0.035545 | 0.0089305 | 2.5555e-05 | 1.6054e-05 | 0.053659 | 0.053659 | 0.053659 | 0.98507 | -0.28689 | 0.98585 | -0.27181 | 14.7414
110 | 0.025737 | 0.006455 | -0.02573 | -0.0064506 | 7.1244e-06 | 4.4001e-06 | 0.038907 | 0.038907 | 0.038907 | 0.98435 | -0.3009 | 0.98406 | -0.30671 | 10.6888
111 | 0.0052943 | 0.0013268 | -0.0052936 | -0.0013267 | 6.8704e-07 | 7.6146e-08 | 0.0080031 | 0.0080033 | 0.0080033 | 0.98435 | -0.3009 | 0.98422 | -0.30362 | 2.1987
112 | -0.038139 | -0.0095808 | 0.03814 | 0.0095809 | 1.7799e-07 | 1.1209e-07 | 0.057575 | 0.057575 | 0.057575 | 0.98585 | -0.27181 | 0.98585 | -0.27171 | 15.8172
113 | 0.01769 | 0.0044362 | -0.017685 | -0.0044335 | 4.5972e-06 | 2.7246e-06 | 0.026751 | 0.026751 | 0.026751 | 0.98406 | -0.30671 | 0.98378 | -0.31216 | 7.3491
114 | 0.0022975 | 0.00057526 | -0.0022973 | -0.00057576 | 2.285e-07 | -4.951e-07 | 0.003474 | 0.0034742 | 0.0034742 | 0.98406 | -0.30671 | 0.98395 | -0.3088 | 0.95445
115 | -0.042579 | -0.010694 | 0.042614 | 0.010716 | 3.4861e-05 | 2.2024e-05 | 0.064275 | 0.064275 | 0.064275 | 0.98585 | -0.27171 | 0.98673 | -0.25457 | 17.6581
116 | 0.011979 | 0.0030034 | -0.011975 | -0.0030013 | 3.8349e-06 | 2.059e-06 | 0.01812 | 0.01812 | 0.01812 | 0.98378 | -0.31216 | 0.98343 | -0.31888 | 4.978
117 | -0.045206 | -0.011365 | 0.045216 | 0.011371 | 9.558e-06 | 6.0471e-06 | 0.068185 | 0.068185 | 0.068185 | 0.98673 | -0.25457 | 0.98696 | -0.25014 | 18.7321
118 | 0.005988 | 0.0015007 | -0.0059871 | -0.0015005 | 8.3651e-07 | 1.9063e-07 | 0.0090603 | 0.0090604 | 0.0090604 | 0.98343 | -0.31888 | 0.98328 | -0.32182 | 2.4891
119 | -0.20234 | -0.051428 | 0.20238 | 0.05145 | 3.498e-05 | 2.2271e-05 | 0.30477 | 0.30477 | 0.30477 | 0.98875 | -0.21427 | 0.98894 | -0.21068 | 27.9091
120 | -0.20829 | -0.052932 | 0.20868 | 0.053184 | 0.00039523 | 0.00025171 | 0.31366 | 0.31366 | 0.31366 | 0.98894 | -0.21068 | 0.99099 | -0.17135 | 28.7238
121 | -0.0077729 | -0.001948 | 0.0077737 | 0.0019484 | 8.0387e-07 | 3.1529e-07 | 0.011724 | 0.011724 | 0.011724 | 0.98658 | -0.25723 | 0.98669 | -0.25506 | 3.2208
122 | 0.0016059 | 0.00040245 | -0.0016059 | -0.00040248 | 6.6599e-09 | -3.4393e-08 | 0.0024222 | 0.0024222 | 0.0024222 | 0.98658 | -0.25723 | 0.98657 | -0.25732 | 0.66543
123 | -0.0083594 | -0.0020951 | 0.0083599 | 0.0020954 | 4.9693e-07 | 2.1154e-07 | 0.012607 | 0.012607 | 0.012607 | 0.98669 | -0.25506 | 0.98675 | -0.25381 | 3.4634
124 | -0.010403 | -0.0026075 | 0.010406 | 0.0026086 | 2.303e-06 | 1.1551e-06 | 0.015688 | 0.015688 | 0.015688 | 0.98675 | -0.25381 | 0.98699 | -0.24917 | 4.3099
125 | -0.01395 | -0.0034971 | 0.013955 | 0.0034998 | 4.8778e-06 | 2.7459e-06 | 0.021032 | 0.021032 | 0.021032 | 0.98699 | -0.24917 | 0.98737 | -0.24183 | 5.7781
126 | -0.031094 | -0.0077999 | 0.031109 | 0.0078091 | 1.463e-05 | 9.136e-06 | 0.046863 | 0.046863 | 0.046863 | 0.98737 | -0.24183 | 0.98787 | -0.23197 | 12.8746
127 | 0.01358 | 0.0034036 | -0.01358 | -0.0034036 | 8.4978e-08 | 4.7357e-08 | 0.020386 | 0.020386 | 0.020386 | 0.99126 | -0.16636 | 0.99125 | -0.16649 | 5.6006
128 | 0.0077034 | 0.0019307 | -0.0077023 | -0.0019303 | 1.1269e-06 | 4.3157e-07 | 0.011564 | 0.011564 | 0.011564 | 0.99125 | -0.16649 | 0.99109 | -0.16956 | 3.177
129 | 0.0041754 | 0.0010464 | -0.0041752 | -0.0010464 | 1.9828e-07 | -4.6474e-08 | 0.0062689 | 0.0062689 | 0.0062689 | 0.99109 | -0.16956 | 0.99104 | -0.17056 | 1.7222
130 | 0.063905 | 0.016095 | -0.063874 | -0.016075 | 3.115e-05 | 1.982e-05 | 0.095916 | 0.095916 | 0.095916 | 0.99169 | -0.15825 | 0.99117 | -0.16845 | 26.3506
131 | -0.0020759 | -0.00052027 | 0.0020759 | 0.00052017 | 3.3286e-08 | -9.4526e-08 | 0.0031296 | 0.0031296 | 0.0031296 | 0.98701 | -0.24908 | 0.98703 | -0.24874 | 0.85978
132 | -0.0040352 | -0.0010112 | 0.0040353 | 0.0010112 | 4.8276e-08 | -1.3566e-08 | 0.0060833 | 0.0060833 | 0.0060833 | 0.98703 | -0.24874 | 0.98704 | -0.24849 | 1.6712
133 | 0.018205 | 0.0045664 | -0.018195 | -0.0045607 | 9.5678e-06 | 5.7178e-06 | 0.027893 | 0.027893 | 0.027893 | 0.97125 | -0.55458 | 0.97069 | -0.56562 | 7.6628
134 | 0.0091658 | 0.0022977 | -0.0091634 | -0.0022966 | 2.3855e-06 | 1.1285e-06 | 0.014051 | 0.014051 | 0.014051 | 0.97069 | -0.56562 | 0.97041 | -0.57108 | 3.8602
135 | -0.049351 | -0.012408 | 0.049381 | 0.012427 | 3.0152e-05 | 1.9112e-05 | 0.074419 | 0.074419 | 0.074419 | 0.98696 | -0.25014 | 0.98762 | -0.23736 | 20.4448
136 | -0.051973 | -0.013076 | 0.052013 | 0.013102 | 4.058e-05 | 2.5745e-05 | 0.078324 | 0.078324 | 0.078324 | 0.98762 | -0.23736 | 0.98846 | -0.22103 | 21.5175
137 | -0.05407 | -0.013618 | 0.054087 | 0.013628 | 1.6613e-05 | 1.0546e-05 | 0.08142 | 0.08142 | 0.08142 | 0.98846 | -0.22103 | 0.98879 | -0.21461 | 22.3682
138 | -0.057837 | -0.014568 | 0.057858 | 0.014581 | 2.0466e-05 | 1.3006e-05 | 0.087064 | 0.087064 | 0.087064 | 0.98879 | -0.21461 | 0.98918 | -0.20721 | 23.9186
139 | -0.057858 | -0.014581 | 0.057915 | 0.014617 | 5.7323e-05 | 3.6427e-05 | 0.087064 | 0.087064 | 0.087064 | 0.98918 | -0.20721 | 0.99025 | -0.18652 | 23.9186
140 | 0.0023829 | 0.00059696 | -0.0023828 | -0.00059717 | 1.0711e-07 | -2.1824e-07 | 0.0035799 | 0.00358 | 0.00358 | 0.99043 | -0.18277 | 0.99038 | -0.18371 | 0.98352
141 | -0.003944 | -0.00098823 | 0.0039442 | 0.00098818 | 1.4111e-07 | -4.762e-08 | 0.0059254 | 0.0059254 | 0.0059254 | 0.99043 | -0.18277 | 0.99046 | -0.18201 | 1.6279
142 | 0.057948 | 0.014574 | -0.057882 | -0.014532 | 6.6112e-05 | 4.2013e-05 | 0.087076 | 0.087076 | 0.087076 | 0.99046 | -0.18201 | 0.98923 | -0.20593 | 23.9219
143 | -0.061892 | -0.015563 | 0.061932 | 0.015588 | 4.013e-05 | 2.5524e-05 | 0.093001 | 0.093001 | 0.093001 | 0.99046 | -0.18201 | 0.99117 | -0.16845 | 25.5498
144 | 0.051288 | 0.01288 | -0.051249 | -0.012855 | 3.8678e-05 | 2.4532e-05 | 0.077157 | 0.077157 | 0.077157 | 0.98923 | -0.20593 | 0.98842 | -0.22175 | 21.1971
145 | -0.033292 | -0.0083618 | 0.033312 | 0.0083746 | 2.0398e-05 | 1.2777e-05 | 0.050129 | 0.050129 | 0.050129 | 0.98836 | -0.22255 | 0.98902 | -0.20972 | 13.7717
146 | 0.033292 | 0.0083618 | -0.033277 | -0.0083524 | 1.4955e-05 | 9.3681e-06 | 0.050129 | 0.050129 | 0.050129 | 0.98836 | -0.22255 | 0.98787 | -0.23197 | 13.7717
147 | -0.035494 | -0.0089214 | 0.03555 | 0.0089561 | 5.523e-05 | 3.4684e-05 | 0.053412 | 0.053411 | 0.053412 | 0.98902 | -0.20972 | 0.9907 | -0.17718 | 14.6735
148 | 0.04352 | 0.010918 | -0.043495 | -0.010902 | 2.4551e-05 | 1.5517e-05 | 0.065521 | 0.065521 | 0.065521 | 0.98842 | -0.22175 | 0.98781 | -0.23359 | 18.0003
149 | -0.0394 | -0.009921 | 0.039455 | 0.0099556 | 5.4886e-05 | 3.4588e-05 | 0.059194 | 0.059194 | 0.059194 | 0.9907 | -0.17718 | 0.99221 | -0.14809 | 16.2621
150 | 0.03576 | 0.0089639 | -0.035757 | -0.0089622 | 2.7161e-06 | 1.7064e-06 | 0.053869 | 0.053869 | 0.053869 | 0.98781 | -0.23359 | 0.98773 | -0.23518 | 14.7992
151 | -0.12412 | -0.031564 | 0.12474 | 0.031963 | 0.00062439 | 0.000399 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.98523 | -0.28136 | 0.99065 | -0.17751 | 51.5453
152 | 0.043026 | 0.010857 | -0.043011 | -0.010847 | 1.5274e-05 | 9.649e-06 | 0.064528 | 0.064528 | 0.064528 | 0.99259 | -0.14067 | 0.99221 | -0.14809 | 17.7274
153 | -0.00543 | -0.0013609 | 0.0054306 | 0.001361 | 5.9203e-07 | 6.7571e-08 | 0.0081184 | 0.0081183 | 0.0081184 | 0.99526 | -0.09033 | 0.99538 | -0.088042 | 2.2303
154 | -0.0088747 | -0.0022241 | 0.0088751 | 0.0022243 | 3.3497e-07 | 1.4841e-07 | 0.013267 | 0.013267 | 0.013267 | 0.99538 | -0.088042 | 0.99542 | -0.08725 | 3.6448
155 | -0.014455 | -0.0036228 | 0.014459 | 0.0036248 | 3.4975e-06 | 1.9787e-06 | 0.021608 | 0.021608 | 0.021608 | 0.99542 | -0.08725 | 0.99568 | -0.082172 | 5.9364
156 | 0.022837 | 0.0057229 | -0.022827 | -0.0057167 | 1.0111e-05 | 6.1796e-06 | 0.034403 | 0.034404 | 0.034404 | 0.98773 | -0.23518 | 0.98725 | -0.24448 | 9.4515
157 | 0.012921 | 0.0032393 | -0.012918 | -0.0032378 | 2.6176e-06 | 1.4395e-06 | 0.019465 | 0.019466 | 0.019466 | 0.98773 | -0.23518 | 0.98751 | -0.23943 | 5.3477
158 | 0.016688 | 0.0041783 | -0.016685 | -0.0041765 | 3.1857e-06 | 1.8672e-06 | 0.025152 | 0.025152 | 0.025152 | 0.98725 | -0.24448 | 0.98704 | -0.24849 | 6.9099
159 | 0.0076315 | 0.0019129 | -0.0076295 | -0.0019121 | 1.9538e-06 | 7.4652e-07 | 0.011499 | 0.0115 | 0.0115 | 0.98751 | -0.23943 | 0.98723 | -0.24481 | 3.1592
160 | 0.0054669 | 0.0013701 | -0.0054668 | -0.0013701 | 1.1177e-07 | 1.6972e-08 | 0.0082985 | 0.0082986 | 0.0082986 | 0.98027 | -0.37875 | 0.98025 | -0.37918 | 2.2798
161 | 0.0035656 | 0.00089361 | -0.0035656 | -0.00089362 | 1.0367e-08 | -5.2606e-09 | 0.0054126 | 0.0054126 | 0.0054126 | 0.98025 | -0.37918 | 0.98024 | -0.37924 | 1.487
162 | 0.0018395 | 0.00046101 | -0.0018395 | -0.00046102 | 2.2713e-09 | -8.3384e-09 | 0.0027924 | 0.0027924 | 0.0027924 | 0.98024 | -0.37924 | 0.98024 | -0.37927 | 0.76713
163 | -0.057915 | -0.014617 | 0.057938 | 0.014632 | 2.3351e-05 | 1.4839e-05 | 0.087064 | 0.087064 | 0.087064 | 0.99025 | -0.18652 | 0.99068 | -0.17811 | 23.9186
164 | 0.068368 | 0.017352 | -0.068248 | -0.017275 | 0.00012043 | 7.6677e-05 | 0.10229 | 0.10229 | 0.10229 | 0.9953 | -0.0893 | 0.99339 | -0.12599 | 28.1018
165 | 0.064695 | 0.016385 | -0.064657 | -0.016361 | 3.8247e-05 | 2.4338e-05 | 0.096969 | 0.096969 | 0.096969 | 0.99339 | -0.12599 | 0.99275 | -0.13831 | 26.6399
166 | 0.06062 | 0.015349 | -0.060505 | -0.015276 | 0.00011561 | 7.351e-05 | 0.090918 | 0.090918 | 0.090918 | 0.99275 | -0.13831 | 0.99068 | -0.17811 | 24.9776

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60725 | 0.15544

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013975 | 0.00035025
1 | 0.0046527 | 0.0011661
2 | 0.0065939 | 0.0016526
3 | 0.0022584 | 0.000566
4 | 0.0023117 | 0.00057936
5 | 0.0030917 | 0.00077486
6 | 0.0065688 | 0.0016463
7 | 0.0052399 | 0.0013132
8 | 0.0038928 | 0.00097563
9 | 0.0023332 | 0.00058477
10 | 0.0034593 | 0.00086698
11 | 0.0074178 | 0.0018591
12 | 0.0018396 | 0.00046106
13 | 0.0026516 | 0.00066455
14 | 0.0017276 | 0.00043299
15 | 0.0019802 | 0.00049629
16 | 0.0019009 | 0.0004764
17 | 0.00382 | 0.00095738
18 | 0.0036597 | 0.0009172
19 | 0.0032526 | 0.00081518
20 | 0.0022044 | 0.00055248
21 | 0.0071751 | 0.0017983
22 | 0.0044657 | 0.0011192
23 | 0.0059324 | 0.0014868
24 | 0.0017332 | 0.00043438
25 | 0.005042 | 0.0012636
26 | 0.0035537 | 0.00089064
27 | 0.0066197 | 0.0016591
28 | 0.0034228 | 0.00085785
29 | 0.0018513 | 0.00046398
30 | 0.0015511 | 0.00038875
31 | 0.002033 | 0.00050952
32 | 0.0028506 | 0.00071443
33 | 0.0088147 | 0.0022092
34 | 0.0029587 | 0.00074151
35 | 0.0036454 | 0.00091362
36 | 0.0045117 | 0.0011307
37 | 0.0011652 | 0.00029202
38 | 0.0034382 | 0.0008617
39 | 0.0040449 | 0.0010137
40 | 0.0042977 | 0.0010771
41 | 0.0030474 | 0.00076375
42 | 0.0063406 | 0.0015891
43 | 0.0031177 | 0.00078136
44 | 0.0029184 | 0.00073141
45 | 0.002682 | 0.00067217
46 | 0.0023168 | 0.00058065
47 | 0.0037682 | 0.00094439
48 | 0.0029619 | 0.00074231
49 | 0.0040257 | 0.0010089
50 | 0.0023088 | 0.00057865
51 | 0.0031305 | 0.00078457
52 | 0.0040615 | 0.0010179
53 | 0.002618 | 0.00065614
54 | 0.011591 | 0.0029049
55 | 0.0051686 | 0.0012954
56 | 0.002598 | 0.00065112
57 | 0.0063113 | 0.0015818
58 | 0.0049328 | 0.0012363
59 | 0.0024226 | 0.00060716
60 | 0.013178 | 0.0033026
61 | 0.004837 | 0.0012123
62 | 0.0052831 | 0.0013241
63 | 0.0096251 | 0.0024123
64 | 0.0059573 | 0.001493
65 | 0.0098565 | 0.0024703
66 | 0.0022662 | 0.00056796
67 | 0.0029265 | 0.00073344
68 | 0.0024307 | 0.0006092
69 | 0.0022013 | 0.00055171
70 | 0.003112 | 0.00077995
71 | 0.004186 | 0.0010491
72 | 0.0035222 | 0.00088275
73 | 0.0021225 | 0.00053194
74 | 0.003417 | 0.00085637
75 | 0.0056905 | 0.0014262
76 | 0.0034912 | 0.00087498
77 | 0.0018957 | 0.0004751
78 | 0.0042866 | 0.0010743
79 | 0.0028696 | 0.00071919
80 | 0.014104 | 0.0035347
81 | 0.0030258 | 0.00075833
82 | 0.0014414 | 0.00036125
83 | 0.0025945 | 0.00065025
84 | 0.005742 | 0.0014391
85 | 0.0052936 | 0.0013267
86 | 0.0044394 | 0.0011126
87 | 0.0057062 | 0.0014301
88 | 0.0022973 | 0.00057576
89 | 0.0025924 | 0.00064972
90 | 0.0059875 | 0.0015006
91 | 0.005265 | 0.0013195
92 | 0.0059125 | 0.0014818
93 | 0.006456 | 0.001618
94 | 0.006167 | 0.0015456
95 | 0.00058566 | 0.00014678
96 | 0.0016059 | 0.00040248
97 | 0.0020433 | 0.0005121
98 | 0.0035449 | 0.00088844
99 | 0.0050457 | 0.0012646
100 | 0.0058769 | 0.0014729
101 | 0.0035269 | 0.00088392
102 | 0.0041752 | 0.0010464
103 | 0.0019834 | 0.00049708
104 | 0.0020759 | 0.00052027
105 | 0.0019593 | 0.00049104
106 | 0.0070576 | 0.0017688
107 | 0.0090296 | 0.002263
108 | 0.0091634 | 0.0022966
109 | 0.004135 | 0.0010363
110 | 0.0025918 | 0.00064957
111 | 0.0020569 | 0.00051552
112 | 0.0037502 | 0.00093988
113 | 0.0015612 | 0.00039127
114 | 0.0023828 | 0.00059717
115 | 0.0065938 | 0.0016526
116 | 0.0019418 | 0.00048665
117 | 0.0021819 | 0.00054684
118 | 0.002168 | 0.00054336
119 | 0.0077296 | 0.0019372
120 | 0.0038501 | 0.00096492
121 | 0.0077351 | 0.0019386
122 | 0.0075459 | 0.0018912
123 | 0.0071313 | 0.0017873
124 | 0.0095947 | 0.0024047
125 | 0.0035566 | 0.00089138
126 | 0.00543 | 0.0013609
127 | 0.0034442 | 0.00086319
128 | 0.0055801 | 0.0013985
129 | 0.0030385 | 0.00076153
130 | 0.0061382 | 0.0015384
131 | 0.0052866 | 0.001325
132 | 0.0076295 | 0.0019121
133 | 0.0028546 | 0.00071543
134 | 0.0019011 | 0.00047647
135 | 0.0017261 | 0.00043261
136 | 0.0018395 | 0.00046102
137 | 0.0059871 | 0.0015005
138 | 0.0029867 | 0.00074854
139 | 0.0035525 | 0.00089035
140 | 0.0040369 | 0.0010117
141 | 0.0025665 | 0.00064322

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1