## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-421_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-421_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-421_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-421_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-421_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-421_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-421_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-421_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-421_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-421_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-421_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-421_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-421_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-421_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-421_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-421_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-421_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-421_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-421_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-421_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-421_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-421_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-421_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-421_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-421_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-421_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-421_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-421_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-421_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-421_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-421_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-421_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-421_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-421_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-421_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-421_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-421_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-421_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-421_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-421_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-421_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-421_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-421_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-421_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-421_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-421_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-421_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-421_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-421_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-421_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-421_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-421_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-421_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-421_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-421_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-421_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-421_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-421_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-421_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-421_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-421_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-421_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-421_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-421_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-421_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-421_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-421_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-421_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-421_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-421_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-421_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-421_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-421_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-421_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-421_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-421_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-421_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-421_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-421_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-421_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-421_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-421_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-421_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-421_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-421_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-421_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-421_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-421_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-421_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-421_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-421_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-421_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-421_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-421_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-421_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-421_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-421_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-421_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-421_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-421_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-421_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-421_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-421_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-421_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-421_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-421_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-421_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-421_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-421_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-421_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-421_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-421_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-421_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-421_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-421_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-421_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-421_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-421_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-421_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-421_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-421_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-421_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-421_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-421_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-421_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-421_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-421_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-421_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-421_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-421_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-421_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-421_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-421_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-421_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-421_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-421_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-421_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-421_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-421_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-421_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-421_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-421_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-421_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-421_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-421_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-421_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-421_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-421_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-421_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-421_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-421_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-421_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-421_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-421_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-421_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-421_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-421_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-421_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_529_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-421_0_4_load_0 | 0 | 0.0034239 | 0.00085812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-421_0_4_load_39 | 4 | 0.0022337 | 0.00055981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-421_0_4_load_40 | 5 | 0.0070974 | 0.0017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-421_0_4_load_94 | 7 | 0.0017251 | 0.00043236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-421_0_4_load_93 | 8 | 0.0030629 | 0.00076763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-421_0_4_load_46 | 10 | 0.0014225 | 0.0003565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-421_0_4_load_62 | 12 | 0.0022778 | 0.00057087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-421_0_4_load_48 | 15 | 0.002748 | 0.00068872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-421_0_4_load_58 | 16 | 0.0027009 | 0.0006769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-421_0_4_load_138 | 17 | 0.0026018 | 0.00065206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-421_0_4_load_43 | 19 | 0.0047052 | 0.0011792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-421_0_4_load_128 | 21 | 0.0015725 | 0.00039412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-421_0_4_load_59 | 22 | 0.011334 | 0.0028406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-421_0_4_load_112 | 24 | 0.0013987 | 0.00035055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-421_0_4_load_129 | 25 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-421_0_4_load_165 | 27 | 0.0017741 | 0.00044464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-421_0_4_load_134 | 31 | 0.001861 | 0.00046641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-421_0_4_load_150 | 33 | 0.0013715 | 0.00034374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-421_0_4_load_133 | 34 | 0.0013562 | 0.00033989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-421_0_4_load_169 | 36 | 0.0016848 | 0.00042224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-421_0_4_load_168 | 37 | 0.0016787 | 0.00042072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-421_0_4_load_119 | 40 | 0.0038388 | 0.00096208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-421_0_4_load_127 | 41 | 0.0061546 | 0.0015425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-421_0_4_load_172 | 43 | 0.0030321 | 0.00075991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-421_0_4_load_136 | 45 | 0.0057292 | 0.0014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-421_0_4_load_135 | 46 | 0.0027378 | 0.00068616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-421_0_4_load_142 | 49 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-421_0_4_load_173 | 50 | 0.0045848 | 0.001149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-421_0_4_load_171 | 52 | 0.011702 | 0.0029328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-421_0_4_load_85 | 53 | 0.013404 | 0.0033594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-421_0_4_load_44 | 54 | 0.0034798 | 0.00087212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-421_0_4_load_95 | 55 | 0.0084367 | 0.0021144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-421_0_4_load_101 | 56 | 0.0022113 | 0.00055419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-421_0_4_load_56 | 58 | 0.0018075 | 0.00045301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-421_0_4_load_47 | 60 | 0.0027214 | 0.00068205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-421_0_4_load_57 | 61 | 0.0027404 | 0.00068681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-421_0_4_load_108 | 62 | 0.0033692 | 0.00084441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-421_0_4_load_42 | 63 | 0.0045566 | 0.001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-421_0_4_load_131 | 64 | 0.0018517 | 0.00046408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-421_0_4_load_130 | 65 | 0.0018211 | 0.0004564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-421_0_4_load_68 | 66 | 0.0031339 | 0.00078543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-421_0_4_load_71 | 67 | 0.0032963 | 0.00082613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-421_0_4_load_66 | 68 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-421_0_4_load_125 | 70 | 0.0075775 | 0.0018991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-421_0_4_load_126 | 71 | 0.0072222 | 0.00181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-421_0_4_load_41 | 72 | 0.0047506 | 0.0011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-421_0_4_load_60 | 73 | 0.001391 | 0.00034861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-421_0_4_load_162 | 74 | 0.0014391 | 0.00036068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-421_0_4_load_76 | 75 | 0.0013913 | 0.0003487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-421_0_4_load_110 | 76 | 0.002297 | 0.00057569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-421_0_4_load_163 | 77 | 0.0014262 | 0.00035743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-421_0_4_load_123 | 78 | 0.0018558 | 0.0004651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-421_0_4_load_132 | 79 | 0.0013875 | 0.00034774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-421_0_4_load_167 | 80 | 0.0016483 | 0.0004131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-421_0_4_load_166 | 81 | 0.002672 | 0.00066966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-421_0_4_load_170 | 82 | 0.010055 | 0.00252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-421_0_4_load_84 | 83 | 0.0077063 | 0.0019314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-421_0_4_load_45 | 84 | 0.0014284 | 0.000358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-421_0_4_load_50 | 87 | 0.0026649 | 0.00066789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-421_0_4_load_160 | 88 | 0.001445 | 0.00036214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-421_0_4_load_118 | 91 | 0.0020849 | 0.00052253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-421_0_4_load_158 | 92 | 0.0027148 | 0.00068039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-421_0_4_load_79 | 93 | 0.0021244 | 0.00053243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-421_0_4_load_116 | 94 | 0.0013293 | 0.00033316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-421_0_4_load_52 | 95 | 0.0017122 | 0.00042911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-421_0_4_load_53 | 96 | 0.0028664 | 0.00071839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-421_0_4_load_54 | 97 | 0.0017875 | 0.000448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-421_0_4_load_55 | 98 | 0.0013072 | 0.00032762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-421_0_4_load_113 | 99 | 0.0013508 | 0.00033854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-421_0_4_load_111 | 100 | 0.001371 | 0.0003436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-421_0_4_load_61 | 101 | 0.001462 | 0.00036642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-421_0_4_load_77 | 102 | 0.0014712 | 0.00036872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-421_0_4_load_75 | 103 | 0.0013943 | 0.00034943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-421_0_4_load_64 | 104 | 0.0013515 | 0.00033872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-421_0_4_load_65 | 105 | 0.0021771 | 0.00054564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-421_0_4_load_103 | 106 | 0.0013606 | 0.00034101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-421_0_4_load_92 | 107 | 0.001346 | 0.00033733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-421_0_4_load_91 | 109 | 0.0013354 | 0.00033469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-421_0_4_load_70 | 111 | 0.0020988 | 0.000526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-421_0_4_load_148 | 112 | 0.0020351 | 0.00051005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-421_0_4_load_72 | 114 | 0.0013369 | 0.00033506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-421_0_4_load_107 | 115 | 0.0020961 | 0.00052533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-421_0_4_load_83 | 116 | 0.0013455 | 0.00033721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-421_0_4_load_73 | 117 | 0.0021259 | 0.00053279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-421_0_4_load_74 | 118 | 0.0023054 | 0.00057778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-421_0_4_load_82 | 119 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-421_0_4_load_164 | 120 | 0.0014621 | 0.00036645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-421_0_4_load_86 | 121 | 0.0014445 | 0.00036203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-421_0_4_load_87 | 122 | 0.0015107 | 0.00037863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-421_0_4_load_88 | 123 | 0.0015072 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-421_0_4_load_90 | 125 | 0.0014799 | 0.00037089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-421_0_4_load_124 | 126 | 0.0030273 | 0.00075872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-421_0_4_load_120 | 127 | 0.0014561 | 0.00036493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-421_0_4_load_139 | 128 | 0.0014495 | 0.00036327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-421_0_4_load_147 | 129 | 0.0017856 | 0.00044752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-421_0_4_load_121 | 130 | 0.0015326 | 0.00038409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-421_0_4_load_140 | 131 | 0.0024541 | 0.00061506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-421_0_4_load_97 | 132 | 0.002126 | 0.00053283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-421_0_4_load_98 | 133 | 0.0022231 | 0.00055715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-421_0_4_load_100 | 134 | 0.0021937 | 0.00054979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-421_0_4_load_144 | 136 | 0.0022476 | 0.00056329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-421_0_4_load_104 | 137 | 0.0020409 | 0.0005115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-421_0_4_load_105 | 138 | 0.0020947 | 0.00052497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-421_0_4_load_109 | 140 | 0.0013739 | 0.00034433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-421_0_4_load_114 | 141 | 0.0022103 | 0.00055396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-421_0_4_load_115 | 142 | 0.0013065 | 0.00032744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-421_0_4_load_117 | 143 | 0.0013601 | 0.00034086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-421_0_4_load_122 | 144 | 0.001536 | 0.00038495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-421_0_4_load_145 | 145 | 0.0021009 | 0.00052655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-421_0_4_load_141 | 146 | 0.0014646 | 0.00036706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-421_0_4_load_143 | 147 | 0.0015095 | 0.00037833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-421_0_4_load_153 | 149 | 0.001487 | 0.00037268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-421_0_4_load_146 | 150 | 0.0035725 | 0.00089534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-421_0_4_load_151 | 151 | 0.0014728 | 0.00036913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-421_0_4_load_154 | 152 | 0.0015177 | 0.00038037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-421_0_4_load_155 | 153 | 0.0014541 | 0.00036443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-421_0_4_load_157 | 154 | 0.0014867 | 0.0003726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-421_0_4_load_161 | 155 | 0.0023667 | 0.00059316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-421_0_4_load_159 | 156 | 0.0014549 | 0.00036463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-421_0_4_load_156 | 157 | 0.0024052 | 0.00060279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 151 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-421_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-421_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-421_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-421_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-421_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-421_0_4_line_5 |  | 3 | 22 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-421_0_4_line_6 |  | 3 | 18 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-421_0_4_line_7 |  | 4 | 54 | 0.0098099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-421_0_4_line_8 |  | 5 | 55 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-421_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-421_0_4_line_10 |  | 6 | 8 | 0.010134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-421_0_4_line_11 |  | 7 | 26 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-421_0_4_line_12 |  | 8 | 58 | 0.0094157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-421_0_4_line_13 |  | 9 | 10 | 0.0025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-421_0_4_line_14 |  | 9 | 11 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-421_0_4_line_15 |  | 9 | 12 | 0.0077339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-421_0_4_line_16 |  | 11 | 23 | 0.001355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-421_0_4_line_17 |  | 11 | 24 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-421_0_4_line_18 |  | 12 | 59 | 0.023091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-421_0_4_line_19 |  | 13 | 14 | 0.038359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-421_0_4_line_20 |  | 13 | 15 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-421_0_4_line_21 |  | 13 | 16 | 0.019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-421_0_4_line_22 |  | 13 | 17 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-421_0_4_line_23 |  | 14 | 20 | 0.032822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-421_0_4_line_24 |  | 14 | 21 | 0.013012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-421_0_4_line_25 |  | 15 | 60 | 2.7238e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-421_0_4_line_26 |  | 16 | 61 | 0.017826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-421_0_4_line_27 |  | 17 | 62 | 0.009552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-421_0_4_line_28 |  | 18 | 19 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-421_0_4_line_29 |  | 19 | 63 | 0.007846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-421_0_4_line_30 |  | 20 | 25 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-421_0_4_line_31 |  | 22 | 73 | 0.012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-421_0_4_line_32 |  | 23 | 74 | 0.017279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-421_0_4_line_33 |  | 23 | 75 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-421_0_4_line_34 |  | 24 | 76 | 0.0096502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-421_0_4_line_35 |  | 25 | 65 | 0.0071694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-421_0_4_line_36 |  | 26 | 27 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-421_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.007623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-421_0_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.12606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-421_0_4_line_39 |  | 28 | 31 | 0.015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-421_0_4_line_40 |  | 29 | 49 | 0.0074579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-421_0_4_line_41 |  | 29 | 32 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-421_0_4_line_42 |  | 30 | 50 | 0.02561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-421_0_4_line_43 |  | 30 | 42 | 0.031146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-421_0_4_line_44 |  | 31 | 78 | 0.00072856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-421_0_4_line_45 |  | 32 | 33 | 0.0012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-421_0_4_line_46 |  | 32 | 34 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-421_0_4_line_47 |  | 33 | 39 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-421_0_4_line_48 |  | 34 | 79 | 0.018829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-421_0_4_line_49 |  | 35 | 36 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-421_0_4_line_50 |  | 35 | 37 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-421_0_4_line_51 |  | 36 | 47 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-421_0_4_line_52 |  | 37 | 80 | 0.0072205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-421_0_4_line_53 |  | 38 | 39 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-421_0_4_line_54 |  | 38 | 40 | 0.033746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-421_0_4_line_55 |  | 38 | 41 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-421_0_4_line_56 |  | 40 | 51 | 0.013993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-421_0_4_line_57 |  | 41 | 71 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-421_0_4_line_58 |  | 42 | 43 | 0.021613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-421_0_4_line_59 |  | 42 | 44 | 0.029748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-421_0_4_line_60 |  | 44 | 45 | 0.022283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-421_0_4_line_61 |  | 44 | 46 | 0.036566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-421_0_4_line_62 |  | 47 | 48 | 0.022952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-421_0_4_line_63 |  | 48 | 51 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-421_0_4_line_64 |  | 48 | 52 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-421_0_4_line_65 |  | 51 | 53 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-421_0_4_line_66 |  | 52 | 82 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-421_0_4_line_67 |  | 53 | 83 | 0.04368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-421_0_4_line_68 |  | 54 | 84 | 0.0097226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-421_0_4_line_69 |  | 55 | 85 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-421_0_4_line_70 |  | 56 | 57 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-421_0_4_line_71 |  | 57 | 132 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-421_0_4_line_72 |  | 57 | 85 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-421_0_4_line_73 |  | 58 | 97 | 0.019692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-421_0_4_line_74 |  | 59 | 104 | 0.019207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-421_0_4_line_75 |  | 59 | 105 | 0.020274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-421_0_4_line_76 |  | 60 | 86 | 0.020593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-421_0_4_line_77 |  | 62 | 139 | 0.0022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-421_0_4_line_78 |  | 63 | 72 | 0.0078852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-421_0_4_line_79 |  | 64 | 65 | 0.0070076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-421_0_4_line_80 |  | 66 | 67 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-421_0_4_line_81 |  | 67 | 114 | 0.010481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-421_0_4_line_82 |  | 68 | 69 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-421_0_4_line_83 |  | 69 | 110 | 0.000294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-421_0_4_line_84 |  | 69 | 111 | 0.014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-421_0_4_line_85 |  | 70 | 71 | 0.022118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-421_0_4_line_86 |  | 73 | 101 | 0.0078285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-421_0_4_line_87 |  | 74 | 77 | 0.00011779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-421_0_4_line_88 |  | 75 | 118 | 0.0095751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-421_0_4_line_89 |  | 76 | 140 | 0.0095528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-421_0_4_line_90 |  | 78 | 124 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-421_0_4_line_91 |  | 80 | 81 | 0.0073222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-421_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-421_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0078089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-421_0_4_line_94 |  | 88 | 92 | 0.0084214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-421_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.031538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-421_0_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.0076085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-421_0_4_line_97 |  | 90 | 93 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-421_0_4_line_98 |  | 91 | 94 | 0.0049177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-421_0_4_line_99 |  | 92 | 157 | 0.0011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-421_0_4_line_100 |  | 93 | 113 | 0.0036185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-421_0_4_line_101 |  | 94 | 141 | 0.0096675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-421_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0095859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-421_0_4_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0078315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-421_0_4_line_104 |  | 96 | 98 | 0.0094052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-421_0_4_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0078285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-421_0_4_line_106 |  | 99 | 100 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-421_0_4_line_107 |  | 100 | 140 | 0.0074193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-421_0_4_line_108 |  | 101 | 102 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-421_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.007918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-421_0_4_line_110 |  | 103 | 118 | 0.0095604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-421_0_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.00033353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-421_0_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.009696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-421_0_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.033057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-421_0_4_line_114 |  | 107 | 109 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-421_0_4_line_115 |  | 108 | 120 | 0.0043408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-421_0_4_line_116 |  | 109 | 117 | 0.0097102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-421_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-421_0_4_line_118 |  | 111 | 113 | 0.0039036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-421_0_4_line_119 |  | 112 | 115 | 0.0078051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-421_0_4_line_120 |  | 113 | 116 | 0.051449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-421_0_4_line_121 |  | 114 | 117 | 0.034573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-421_0_4_line_122 |  | 115 | 138 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-421_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0077789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-421_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0078051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-421_0_4_line_125 |  | 121 | 123 | 0.0077968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-421_0_4_line_126 |  | 122 | 124 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-421_0_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.019822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-421_0_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.02638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_261-421_0_4_line_129 |  | 124 | 127 | 0.020643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-421_0_4_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0077829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-421_0_4_line_131 |  | 126 | 129 | 0.0096445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_261-421_0_4_line_132 |  | 127 | 130 | 0.0078002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-421_0_4_line_133 |  | 128 | 131 | 0.0096247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-421_0_4_line_134 |  | 129 | 135 | 0.0026759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_261-421_0_4_line_135 |  | 130 | 144 | 0.00047047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-421_0_4_line_136 |  | 131 | 146 | 0.0096328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-421_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0078135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-421_0_4_line_138 |  | 133 | 134 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-421_0_4_line_139 |  | 134 | 135 | 0.0033316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-421_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.019446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_261-421_0_4_line_141 |  | 136 | 145 | 0.0077534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_261-421_0_4_line_142 |  | 137 | 138 | 0.0078469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-421_0_4_line_143 |  | 137 | 139 | 0.0073583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-421_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.009609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-421_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0078085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-421_0_4_line_146 |  | 145 | 150 | 0.0095576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_261-421_0_4_line_147 |  | 146 | 147 | 0.0078363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-421_0_4_line_148 |  | 147 | 148 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-421_0_4_line_149 |  | 148 | 149 | 0.011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-421_0_4_line_150 |  | 149 | 153 | 0.0078716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-421_0_4_line_151 |  | 150 | 151 | 0.0096645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_261-421_0_4_line_152 |  | 151 | 152 | 0.0078685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-421_0_4_line_153 |  | 152 | 154 | 0.026811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-421_0_4_line_154 |  | 153 | 157 | 0.0096512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-421_0_4_line_155 |  | 154 | 156 | 0.0078341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-421_0_4_line_156 |  | 155 | 156 | 0.0095235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-421_0_4_trafo_151 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 158 | 151 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2680525.56 | 1246297.7969 | 2680516.271 | 1246309.7304
1 | 2680503.1463 | 1246326.5914 | 2680516.271 | 1246309.7304
2 | 2680515.5904 | 1246290.9121 | 2680519.6247 | 1246293.6911 | 2680525.56 | 1246297.7969
3 | 2680503.1463 | 1246326.5914 | 2680491.3021 | 1246343.1213
4 | 2680503.1463 | 1246326.5914 | 2680516.0518 | 1246336.2487
5 | 2680515.5904 | 1246290.9121 | 2680506.358 | 1246303.3986
6 | 2680517.5692 | 1246282.0548 | 2680518.28 | 1246283.1208 | 2680518.702 | 1246284.3162 | 2680518.7178 | 1246285.9287 | 2680518.1533 | 1246287.4444 | 2680515.5904 | 1246290.9121
7 | 2680491.3021 | 1246343.1213 | 2680485.5884 | 1246351.0955
8 | 2680516.0518 | 1246336.2487 | 2680525.6652 | 1246343.4426
9 | 2680385.1743 | 1246490.5329 | 2680383.1118 | 1246489.9823 | 2680368.8128 | 1246489.7511
10 | 2680385.1743 | 1246490.5329 | 2680389.3331 | 1246481.2917
11 | 2680349.0476 | 1246489.4315 | 2680368.8128 | 1246489.7511
12 | 2680389.3331 | 1246481.2917 | 2680390.0583 | 1246479.6801 | 2680393.6314 | 1246472.9175
13 | 2680465.0197 | 1246379.8016 | 2680466.4983 | 1246377.7381
14 | 2680455.3058 | 1246372.4423 | 2680459.7852 | 1246375.8278 | 2680465.0197 | 1246379.8016
15 | 2680465.0197 | 1246379.8016 | 2680460.7019 | 1246386.218
16 | 2680455.3058 | 1246372.4423 | 2680456.1139 | 1246371.3525
17 | 2680455.3058 | 1246372.4423 | 2680446.1574 | 1246386.6109
18 | 2680447.8102 | 1246405.3757 | 2680460.7019 | 1246386.218
19 | 2680499.4854 | 1246575.0112 | 2680500.3304 | 1246573.4216 | 2680501.8995 | 1246570.8076 | 2680503.1863 | 1246568.9571 | 2680504.0452 | 1246568.5684 | 2680505.235 | 1246568.2955 | 2680519.0533 | 1246568.7834 | 2680519.0929 | 1246566.4267 | 2680519.1445 | 1246563.1806 | 2680519.1614 | 1246561.9355 | 2680519.2462 | 1246556.2547 | 2680519.2758 | 1246553.5198
20 | 2680519.2758 | 1246553.5198 | 2680519.6035 | 1246539.1977
21 | 2680519.2758 | 1246553.5198 | 2680539.1634 | 1246553.8778
22 | 2680519.2758 | 1246553.5198 | 2680501.104 | 1246553.2056
23 | 2680468.6369 | 1246568.0098 | 2680487.6919 | 1246567.8349 | 2680490.0591 | 1246568.7566 | 2680499.4854 | 1246575.0112
24 | 2680499.4854 | 1246575.0112 | 2680498.8153 | 1246576.5144 | 2680493.1701 | 1246586.3797
25 | 2680519.6035 | 1246539.1977 | 2680519.6041 | 1246539.1705
26 | 2680539.1634 | 1246553.8778 | 2680556.9861 | 1246554.1987
27 | 2680501.104 | 1246553.2056 | 2680491.5535 | 1246553.0405
28 | 2680517.5692 | 1246282.0548 | 2680507.1324 | 1246273.3586
29 | 2680507.1324 | 1246273.3586 | 2680501.1046 | 1246268.3361
30 | 2680468.6369 | 1246568.0098 | 2680468.1635 | 1246570.0493 | 2680466.5988 | 1246573.4528 | 2680458.7566 | 1246586.37
31 | 2680499.1528 | 1246313.1435 | 2680506.358 | 1246303.3986
32 | 2680456.1139 | 1246371.3525 | 2680441.7807 | 1246361.7017
33 | 2680456.1139 | 1246371.3525 | 2680466.4807 | 1246357.3317
34 | 2680446.1574 | 1246386.6109 | 2680440.9227 | 1246394.7181
35 | 2680458.7566 | 1246586.37 | 2680455.0359 | 1246592.4984
36 | 2680349.0476 | 1246489.4315 | 2680349.2078 | 1246477.1778
37 | 2680640.3584 | 1246378.2483 | 2680634.8856 | 1246372.9255
38 | 2680640.3584 | 1246378.2483 | 2680686.8334 | 1246425.6036 | 2680685.5062 | 1246427.0866 | 2680682.4098 | 1246430.3357 | 2680646.3321 | 1246469.4736
39 | 2680640.3584 | 1246378.2483 | 2680639.3693 | 1246379.3134 | 2680628.8096 | 1246388.9873
40 | 2680634.8856 | 1246372.9255 | 2680631.344 | 1246369.4749 | 2680629.9444 | 1246367.3873
41 | 2680634.8856 | 1246372.9255 | 2680639.836 | 1246368.3339 | 2680643.2332 | 1246365.1889
42 | 2680646.3321 | 1246469.4736 | 2680627.6005 | 1246451.9507
43 | 2680625.0725 | 1246492.2901 | 2680646.3321 | 1246469.4736
44 | 2680628.8096 | 1246388.9873 | 2680628.2724 | 1246389.4794
45 | 2680643.2332 | 1246365.1889 | 2680642.374 | 1246364.2977
46 | 2680643.2332 | 1246365.1889 | 2680651.7017 | 1246373.9711
47 | 2680634.6958 | 1246356.3331 | 2680642.374 | 1246364.2977
48 | 2680664.7715 | 1246387.5249 | 2680651.7017 | 1246373.9711
49 | 2680686.815 | 1246354.2514 | 2680679.1181 | 1246346.6202
50 | 2680686.815 | 1246354.2514 | 2680695.1321 | 1246346.5367 | 2680695.8976 | 1246344.6902 | 2680697.7358 | 1246342.8942
51 | 2680661.5374 | 1246329.1894 | 2680679.1181 | 1246346.6202
52 | 2680702.9004 | 1246337.8481 | 2680697.7358 | 1246342.8942
53 | 2680623.0469 | 1246344.0547 | 2680629.2656 | 1246350.6441 | 2680631.8276 | 1246353.3586 | 2680634.6958 | 1246356.3331
54 | 2680623.0469 | 1246344.0547 | 2680638.3985 | 1246314.0024
55 | 2680623.0469 | 1246344.0547 | 2680617.3082 | 1246338.2837 | 2680608.998 | 1246331.0432 | 2680605.3882 | 1246328.1636
56 | 2680644.7639 | 1246301.5413 | 2680638.3985 | 1246314.0024
57 | 2680605.3882 | 1246328.1636 | 2680600.433 | 1246324.2108 | 2680588.6156 | 1246315.9939
58 | 2680608.5211 | 1246478.3328 | 2680625.0725 | 1246492.2901
59 | 2680625.0725 | 1246492.2901 | 2680604.9056 | 1246514.2097
60 | 2680588.7821 | 1246498.7794 | 2680604.9056 | 1246514.2097
61 | 2680604.9056 | 1246514.2097 | 2680579.0718 | 1246540.0887
62 | 2680661.5374 | 1246329.1894 | 2680658.7123 | 1246326.3823 | 2680656.066 | 1246323.7555 | 2680666.7903 | 1246312.9268
63 | 2680644.7639 | 1246301.5413 | 2680666.7903 | 1246312.9268
64 | 2680666.7903 | 1246312.9268 | 2680676.1577 | 1246302.7964
65 | 2680644.7639 | 1246301.5413 | 2680641.9047 | 1246295.687 | 2680627.5098 | 1246288.108 | 2680627.5098 | 1246288.108
66 | 2680691.9388 | 1246285.7298 | 2680676.1577 | 1246302.7964
67 | 2680588.9993 | 1246274.4303 | 2680622.4846 | 1246291.5311 | 2680627.5098 | 1246288.108
68 | 2680485.5884 | 1246351.0955 | 2680479.9255 | 1246358.9987
69 | 2680538.7026 | 1246355.8509 | 2680526.4889 | 1246346.7673 | 2680525.6652 | 1246343.4426
70 | 2680551.6257 | 1246346.0859 | 2680555.634 | 1246337.4341 | 2680560.0199 | 1246331.1438
71 | 2680551.6257 | 1246346.0859 | 2680565.9949 | 1246355.9638
72 | 2680551.6257 | 1246346.0859 | 2680547.5061 | 1246351.2448 | 2680543.4008 | 1246354.2468 | 2680538.7026 | 1246355.8509
73 | 2680403.5056 | 1246455.8856 | 2680395.7806 | 1246468.8498 | 2680393.6314 | 1246472.9175
74 | 2680447.8102 | 1246405.3757 | 2680464.3641 | 1246415.1153
75 | 2680447.8102 | 1246405.3757 | 2680437.2465 | 1246422.6806
76 | 2680520.0752 | 1246518.583 | 2680519.6041 | 1246539.1705
77 | 2680489.2759 | 1246553.0011 | 2680491.5535 | 1246553.0405
78 | 2680495.0467 | 1246263.2886 | 2680501.1046 | 1246268.3361
79 | 2680455.0359 | 1246592.4984 | 2680451.3992 | 1246598.4885
80 | 2680394.6487 | 1246498.7193 | 2680391.125 | 1246509.6497 | 2680390.9288 | 1246510.5532
81 | 2680394.6487 | 1246498.7193 | 2680395.1865 | 1246497.0511 | 2680398.523 | 1246488.9859
82 | 2680429.4345 | 1246551.9776 | 2680410.5257 | 1246551.6263
83 | 2680429.7291 | 1246551.9816 | 2680429.4345 | 1246551.9776
84 | 2680429.4345 | 1246551.9776 | 2680430.0263 | 1246537.9749
85 | 2680570.363 | 1246303.5041 | 2680577.6961 | 1246308.4015 | 2680588.6156 | 1246315.9939
86 | 2680499.1528 | 1246313.1435 | 2680494.4986 | 1246319.4382
87 | 2680441.683 | 1246361.6359 | 2680441.7807 | 1246361.7017
88 | 2680472.1733 | 1246349.6325 | 2680466.4807 | 1246357.3317
89 | 2680435.7409 | 1246402.7434 | 2680440.9227 | 1246394.7181
90 | 2680616.1435 | 1246400.5909 | 2680628.2724 | 1246389.4794
91 | 2680708.1376 | 1246332.7309 | 2680702.9004 | 1246337.8481
92 | 2680520.0752 | 1246518.583 | 2680526.4215 | 1246510.486
93 | 2680531.2386 | 1246504.3399 | 2680526.4215 | 1246510.486
94 | 2680536.4336 | 1246497.7118 | 2680531.2386 | 1246504.3399
95 | 2680474.422 | 1246515.8281 | 2680442.8022 | 1246514.9764
96 | 2680474.422 | 1246515.8281 | 2680477.5588 | 1246508.8964
97 | 2680442.8022 | 1246514.9764 | 2680432.4356 | 1246531.2365
98 | 2680480.332 | 1246504.8818 | 2680478.2227 | 1246507.4291 | 2680477.5588 | 1246508.8964
99 | 2680537.1602 | 1246496.7848 | 2680536.4336 | 1246497.7118
100 | 2680430.1912 | 1246534.0748 | 2680432.4356 | 1246531.2365
101 | 2680480.332 | 1246504.8818 | 2680486.4977 | 1246497.4356
102 | 2680407.5145 | 1246449.158 | 2680412.4214 | 1246440.9232
103 | 2680407.5145 | 1246449.158 | 2680403.5056 | 1246455.8856
104 | 2680417.2709 | 1246432.8648 | 2680415.4785 | 1246435.7927 | 2680412.4214 | 1246440.9232
105 | 2680421.3584 | 1246426.1881 | 2680417.2709 | 1246432.8648
106 | 2680431.8456 | 1246409.0575 | 2680421.3584 | 1246426.1881
107 | 2680435.7409 | 1246402.7434 | 2680435.1644 | 1246403.6363 | 2680431.8456 | 1246409.0575
108 | 2680494.4986 | 1246319.4382 | 2680482.5646 | 1246335.5786
109 | 2680482.5646 | 1246335.5786 | 2680477.8572 | 1246341.9453
110 | 2680472.1733 | 1246349.6325 | 2680477.8572 | 1246341.9453
111 | 2680464.3641 | 1246415.1153 | 2680464.6515 | 1246415.2845
112 | 2680437.2465 | 1246422.6806 | 2680432.1946 | 1246430.9565
113 | 2680492.7375 | 1246432.7162 | 2680468.4512 | 1246417.5201 | 2680464.6515 | 1246415.2845
114 | 2680432.1946 | 1246430.9565 | 2680420.276 | 1246450.4812
115 | 2680492.7375 | 1246432.7162 | 2680490.485 | 1246436.4268
116 | 2680415.2166 | 1246458.7692 | 2680420.276 | 1246450.4812
117 | 2680429.7291 | 1246551.9816 | 2680448.4432 | 1246552.302
118 | 2680430.1912 | 1246534.0748 | 2680430.0263 | 1246537.9749
119 | 2680456.2472 | 1246552.4356 | 2680448.4432 | 1246552.302
120 | 2680430.1912 | 1246534.0748 | 2680430.265 | 1246529.7504 | 2680430.0202 | 1246527.1897 | 2680427.1255 | 1246515.0305 | 2680443.8534 | 1246487.6891
121 | 2680415.2166 | 1246458.7692 | 2680407.9105 | 1246470.7378 | 2680400.8494 | 1246483.3624 | 2680398.523 | 1246488.9859
122 | 2680474.073 | 1246552.7408 | 2680456.2472 | 1246552.4356
123 | 2680486.4484 | 1246443.0764 | 2680490.485 | 1246436.4268
124 | 2680607.7743 | 1246410.6412 | 2680602.7797 | 1246416.6391
125 | 2680597.7905 | 1246422.6305 | 2680602.7797 | 1246416.6391
126 | 2680616.1435 | 1246400.5909 | 2680607.7743 | 1246410.6412
127 | 2680597.7905 | 1246422.6305 | 2680585.1062 | 1246437.8627
128 | 2680616.1435 | 1246400.5909 | 2680612.7346 | 1246397.3756 | 2680597.1696 | 1246382.2643
129 | 2680616.1435 | 1246400.5909 | 2680620.0685 | 1246403.0683 | 2680631.0235 | 1246414.7324
130 | 2680585.1062 | 1246437.8627 | 2680580.1259 | 1246443.8435
131 | 2680597.1696 | 1246382.2643 | 2680590.2498 | 1246375.5462
132 | 2680636.3635 | 1246420.4181 | 2680631.0235 | 1246414.7324
133 | 2680580.1259 | 1246443.8435 | 2680573.9669 | 1246451.2396
134 | 2680588.3298 | 1246373.6823 | 2680590.2498 | 1246375.5462
135 | 2680636.3635 | 1246420.4181 | 2680636.6856 | 1246420.761
136 | 2680573.9669 | 1246451.2396 | 2680567.8028 | 1246458.642
137 | 2680565.9949 | 1246355.9638 | 2680572.4338 | 1246360.39
138 | 2680586.3742 | 1246371.0452 | 2680572.4338 | 1246360.39 | 2680572.4338 | 1246360.39
139 | 2680588.3298 | 1246373.6823 | 2680587.0965 | 1246371.5974 | 2680586.3742 | 1246371.0452
140 | 2680588.3298 | 1246373.6823 | 2680581.2152 | 1246381.3134 | 2680575.5545 | 1246388.3262
141 | 2680575.5545 | 1246388.3262 | 2680570.6846 | 1246394.3593
142 | 2680481.9187 | 1246552.8752 | 2680474.073 | 1246552.7408
143 | 2680489.2759 | 1246553.0011 | 2680481.9187 | 1246552.8752
144 | 2680492.626 | 1246490.0346 | 2680486.4977 | 1246497.4356
145 | 2680497.606 | 1246484.0203 | 2680492.626 | 1246490.0346
146 | 2680570.6846 | 1246394.3593 | 2680564.6815 | 1246401.7964
147 | 2680567.8028 | 1246458.642 | 2680562.7883 | 1246464.6638
148 | 2680555.0939 | 1246473.9037 | 2680562.7883 | 1246464.6638
149 | 2680555.0939 | 1246473.9037 | 2680547.9696 | 1246482.9934
150 | 2680547.9696 | 1246482.9934 | 2680543.1138 | 1246489.1887
151 | 2680564.6815 | 1246401.7964 | 2680558.6112 | 1246409.3167
152 | 2680558.6112 | 1246409.3167 | 2680553.6689 | 1246415.4394
153 | 2680553.6689 | 1246415.4394 | 2680536.8287 | 1246436.3021
154 | 2680543.1138 | 1246489.1887 | 2680537.1602 | 1246496.7848
155 | 2680536.8287 | 1246436.3021 | 2680531.9081 | 1246442.3981
156 | 2680531.9081 | 1246442.3981 | 2680525.9264 | 1246449.8086

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680516.271 | 1246309.7304
1 | 2680525.56 | 1246297.7969
2 | 2680503.1463 | 1246326.5914
3 | 2680515.5904 | 1246290.9121
4 | 2680491.3021 | 1246343.1213
5 | 2680516.0518 | 1246336.2487
6 | 2680385.1743 | 1246490.5329
7 | 2680368.8128 | 1246489.7511
8 | 2680389.3331 | 1246481.2917
9 | 2680465.0197 | 1246379.8016
10 | 2680466.4983 | 1246377.7381
11 | 2680455.3058 | 1246372.4423
12 | 2680460.7019 | 1246386.218
13 | 2680519.2758 | 1246553.5198
14 | 2680499.4854 | 1246575.0112
15 | 2680519.6035 | 1246539.1977
16 | 2680539.1634 | 1246553.8778
17 | 2680501.104 | 1246553.2056
18 | 2680517.5692 | 1246282.0548
19 | 2680507.1324 | 1246273.3586
20 | 2680468.6369 | 1246568.0098
21 | 2680493.1701 | 1246586.3797
22 | 2680506.358 | 1246303.3986
23 | 2680456.1139 | 1246371.3525
24 | 2680446.1574 | 1246386.6109
25 | 2680458.7566 | 1246586.37
26 | 2680349.0476 | 1246489.4315
27 | 2680349.2078 | 1246477.1778
28 | 2680640.3584 | 1246378.2483
29 | 2680634.8856 | 1246372.9255
30 | 2680646.3321 | 1246469.4736
31 | 2680628.8096 | 1246388.9873
32 | 2680643.2332 | 1246365.1889
33 | 2680642.374 | 1246364.2977
34 | 2680651.7017 | 1246373.9711
35 | 2680686.815 | 1246354.2514
36 | 2680679.1181 | 1246346.6202
37 | 2680697.7358 | 1246342.8942
38 | 2680623.0469 | 1246344.0547
39 | 2680634.6958 | 1246356.3331
40 | 2680638.3985 | 1246314.0024
41 | 2680605.3882 | 1246328.1636
42 | 2680625.0725 | 1246492.2901
43 | 2680608.5211 | 1246478.3328
44 | 2680604.9056 | 1246514.2097
45 | 2680588.7821 | 1246498.7794
46 | 2680579.0718 | 1246540.0887
47 | 2680661.5374 | 1246329.1894
48 | 2680666.7903 | 1246312.9268
49 | 2680629.9444 | 1246367.3873
50 | 2680627.6005 | 1246451.9507
51 | 2680644.7639 | 1246301.5413
52 | 2680676.1577 | 1246302.7964
53 | 2680627.5098 | 1246288.108
54 | 2680485.5884 | 1246351.0955
55 | 2680525.6652 | 1246343.4426
56 | 2680560.0199 | 1246331.1438
57 | 2680551.6257 | 1246346.0859
58 | 2680393.6314 | 1246472.9175
59 | 2680447.8102 | 1246405.3757
60 | 2680519.6041 | 1246539.1705
61 | 2680556.9861 | 1246554.1987
62 | 2680491.5535 | 1246553.0405
63 | 2680501.1046 | 1246268.3361
64 | 2680451.3992 | 1246598.4885
65 | 2680455.0359 | 1246592.4984
66 | 2680390.9288 | 1246510.5532
67 | 2680394.6487 | 1246498.7193
68 | 2680410.5257 | 1246551.6263
69 | 2680429.4345 | 1246551.9776
70 | 2680570.363 | 1246303.5041
71 | 2680588.6156 | 1246315.9939
72 | 2680495.0467 | 1246263.2886
73 | 2680499.1528 | 1246313.1435
74 | 2680441.7807 | 1246361.7017
75 | 2680466.4807 | 1246357.3317
76 | 2680440.9227 | 1246394.7181
77 | 2680441.683 | 1246361.6359
78 | 2680628.2724 | 1246389.4794
79 | 2680664.7715 | 1246387.5249
80 | 2680702.9004 | 1246337.8481
81 | 2680708.1376 | 1246332.7309
82 | 2680691.9388 | 1246285.7298
83 | 2680588.9993 | 1246274.4303
84 | 2680479.9255 | 1246358.9987
85 | 2680538.7026 | 1246355.8509
86 | 2680520.0752 | 1246518.583
87 | 2680526.4215 | 1246510.486
88 | 2680531.2386 | 1246504.3399
89 | 2680474.422 | 1246515.8281
90 | 2680442.8022 | 1246514.9764
91 | 2680477.5588 | 1246508.8963
92 | 2680536.4336 | 1246497.7118
93 | 2680432.4356 | 1246531.2365
94 | 2680480.332 | 1246504.8818
95 | 2680407.5145 | 1246449.158
96 | 2680412.4214 | 1246440.9232
97 | 2680403.5056 | 1246455.8856
98 | 2680417.2709 | 1246432.8648
99 | 2680421.3584 | 1246426.1881
100 | 2680431.8456 | 1246409.0575
101 | 2680494.4986 | 1246319.4382
102 | 2680482.5646 | 1246335.5786
103 | 2680477.8572 | 1246341.9453
104 | 2680464.3641 | 1246415.1153
105 | 2680437.2465 | 1246422.6806
106 | 2680464.6515 | 1246415.2845
107 | 2680432.1946 | 1246430.9565
108 | 2680492.7375 | 1246432.7162
109 | 2680420.276 | 1246450.4812
110 | 2680429.7291 | 1246551.9816
111 | 2680430.0263 | 1246537.9749
112 | 2680448.4432 | 1246552.302
113 | 2680430.1912 | 1246534.0748
114 | 2680398.523 | 1246488.9859
115 | 2680456.2472 | 1246552.4356
116 | 2680443.8534 | 1246487.6891
117 | 2680415.2166 | 1246458.7692
118 | 2680472.1733 | 1246349.6325
119 | 2680486.4484 | 1246443.0764
120 | 2680490.485 | 1246436.4268
121 | 2680602.7797 | 1246416.6391
122 | 2680607.7743 | 1246410.6412
123 | 2680597.7905 | 1246422.6305
124 | 2680616.1435 | 1246400.5909
125 | 2680585.1062 | 1246437.8627
126 | 2680597.1696 | 1246382.2643
127 | 2680631.0235 | 1246414.7324
128 | 2680580.1259 | 1246443.8435
129 | 2680590.2498 | 1246375.5462
130 | 2680636.3635 | 1246420.4181
131 | 2680573.9669 | 1246451.2396
132 | 2680565.9949 | 1246355.9638
133 | 2680572.4338 | 1246360.39
134 | 2680586.3742 | 1246371.0452
135 | 2680588.3298 | 1246373.6823
136 | 2680575.5545 | 1246388.3262
137 | 2680481.9187 | 1246552.8752
138 | 2680474.073 | 1246552.7408
139 | 2680489.2759 | 1246553.0011
140 | 2680435.7409 | 1246402.7434
141 | 2680486.4977 | 1246497.4356
142 | 2680492.626 | 1246490.0346
143 | 2680497.606 | 1246484.0203
144 | 2680636.6856 | 1246420.761
145 | 2680570.6846 | 1246394.3593
146 | 2680567.8028 | 1246458.642
147 | 2680562.7883 | 1246464.6638
148 | 2680555.0939 | 1246473.9037
149 | 2680547.9696 | 1246482.9934
150 | 2680564.6815 | 1246401.7964
151 | 2680558.6112 | 1246409.3167
152 | 2680553.6689 | 1246415.4394
153 | 2680543.1138 | 1246489.1887
154 | 2680536.8287 | 1246436.3021
155 | 2680525.9264 | 1246449.8086
156 | 2680531.9081 | 1246442.3981
157 | 2680537.1602 | 1246496.7848
158 | 2680588.3298 | 1246373.6823

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98261 | -0.33273 | 0.0034239 | 0.00085812
1 | 0.98141 | -0.35613 | 0 | 0
2 | 0.98438 | -0.29845 | 0 | 0
3 | 0.98044 | -0.37492 | 0 | 0
4 | 0.98424 | -0.30106 | 0.0022337 | 0.00055981
5 | 0.98582 | -0.27061 | 0.0070974 | 0.0017788
6 | 0.9731 | -0.51908 | 0 | 0
7 | 0.97304 | -0.52014 | 0.0017251 | 0.00043236
8 | 0.97313 | -0.51843 | 0.0030629 | 0.00076763
9 | 0.9747 | -0.48738 | 0 | 0
10 | 0.9747 | -0.48744 | 0.0014225 | 0.0003565
11 | 0.97498 | -0.48198 | 0 | 0
12 | 0.97454 | -0.4906 | 0.0022778 | 0.00057087
13 | 0.98246 | -0.33715 | 0 | 0
14 | 0.9822 | -0.34213 | 0 | 0
15 | 0.98302 | -0.32608 | 0.002748 | 0.00068872
16 | 0.98236 | -0.33911 | 0.0027009 | 0.0006769
17 | 0.98195 | -0.34707 | 0.0026018 | 0.00065206
18 | 0.98031 | -0.37749 | 0 | 0
19 | 0.98014 | -0.38094 | 0.0047052 | 0.0011792
20 | 0.98203 | -0.34546 | 0 | 0
21 | 0.98218 | -0.3425 | 0.0015725 | 0.00039412
22 | 0.97941 | -0.3951 | 0.011334 | 0.0028406
23 | 0.97504 | -0.48079 | 0 | 0
24 | 0.9746 | -0.48936 | 0.0013987 | 0.00035055
25 | 0.98193 | -0.34758 | 0.0019355 | 0.00048509
26 | 0.97301 | -0.52079 | 0 | 0
27 | 0.97299 | -0.52119 | 0.0017741 | 0.00044464
28 | 0.98973 | -0.19603 | 0 | 0
29 | 0.98916 | -0.20706 | 0 | 0
30 | 0.98787 | -0.23219 | 0 | 0
31 | 0.99115 | -0.16874 | 0.001861 | 0.00046641
32 | 0.98833 | -0.22319 | 0 | 0
33 | 0.98824 | -0.22488 | 0.0013715 | 0.00034374
34 | 0.9883 | -0.22378 | 0.0013562 | 0.00033989
35 | 0.98288 | -0.32918 | 0 | 0
36 | 0.98294 | -0.328 | 0.0016848 | 0.00042224
37 | 0.98279 | -0.3309 | 0.0016787 | 0.00042072
38 | 0.9863 | -0.2626 | 0 | 0
39 | 0.98747 | -0.23977 | 0 | 0
40 | 0.9846 | -0.29554 | 0.0038388 | 0.00096208
41 | 0.98584 | -0.27153 | 0.0061546 | 0.0015425
42 | 0.98754 | -0.23859 | 0 | 0
43 | 0.98748 | -0.23976 | 0.0030321 | 0.00075991
44 | 0.98731 | -0.2431 | 0 | 0
45 | 0.98719 | -0.24538 | 0.0057292 | 0.0014359
46 | 0.98722 | -0.24489 | 0.0027378 | 0.00068616
47 | 0.98312 | -0.32457 | 0 | 0
48 | 0.98328 | -0.32139 | 0 | 0
49 | 0.98915 | -0.2073 | 0.0017955 | 0.00045
50 | 0.98776 | -0.23429 | 0.0045848 | 0.001149
51 | 0.98395 | -0.30827 | 0 | 0
52 | 0.983 | -0.32681 | 0.011702 | 0.0029328
53 | 0.98351 | -0.31693 | 0.013404 | 0.0033594
54 | 0.9842 | -0.30193 | 0.0034798 | 0.00087212
55 | 0.98697 | -0.24839 | 0.0084367 | 0.0021144
56 | 0.99059 | -0.17877 | 0.0022113 | 0.00055419
57 | 0.99063 | -0.17809 | 0 | 0
58 | 0.97319 | -0.51729 | 0.0018075 | 0.00045301
59 | 0.9741 | -0.49927 | 0 | 0
60 | 0.98303 | -0.32606 | 0.0027214 | 0.00068205
61 | 0.98231 | -0.33999 | 0.0027404 | 0.00068681
62 | 0.98171 | -0.35184 | 0.0033692 | 0.00084441
63 | 0.98007 | -0.38226 | 0.0045566 | 0.001142
64 | 0.98189 | -0.34829 | 0.0018517 | 0.00046408
65 | 0.9819 | -0.34806 | 0.0018211 | 0.0004564
66 | 0.97303 | -0.5204 | 0.0031339 | 0.00078543
67 | 0.97307 | -0.51968 | 0.0032963 | 0.00082613
68 | 0.98055 | -0.37447 | 0.0021018 | 0.00052676
69 | 0.98059 | -0.37375 | 0 | 0
70 | 0.9854 | -0.28004 | 0.0075775 | 0.0018991
71 | 0.98556 | -0.27703 | 0.0072222 | 0.00181
72 | 0.98003 | -0.38294 | 0.0047506 | 0.0011906
73 | 0.97873 | -0.40838 | 0.001391 | 0.00034861
74 | 0.97499 | -0.4817 | 0.0014391 | 0.00036068
75 | 0.97586 | -0.46455 | 0.0013913 | 0.0003487
76 | 0.9744 | -0.49333 | 0.002297 | 0.00057569
77 | 0.97499 | -0.4817 | 0.0014262 | 0.00035743
78 | 0.99121 | -0.16746 | 0.0018558 | 0.0004651
79 | 0.98827 | -0.22425 | 0.0013875 | 0.00034774
80 | 0.98277 | -0.33146 | 0.0016483 | 0.0004131
81 | 0.98275 | -0.33182 | 0.002672 | 0.00066966
82 | 0.98279 | -0.33102 | 0.010055 | 0.00252
83 | 0.9832 | -0.323 | 0.0077063 | 0.0019314
84 | 0.98419 | -0.30218 | 0.0014284 | 0.000358
85 | 0.9889 | -0.21119 | 0 | 0
86 | 0.98394 | -0.30813 | 0 | 0
87 | 0.9844 | -0.29919 | 0.0026649 | 0.00066789
88 | 0.98477 | -0.29203 | 0.001445 | 0.00036214
89 | 0.97994 | -0.38644 | 0 | 0
90 | 0.98018 | -0.38169 | 0 | 0
91 | 0.97988 | -0.38758 | 0.0020849 | 0.00052253
92 | 0.98518 | -0.2841 | 0.0027148 | 0.00068039
93 | 0.98033 | -0.37879 | 0.0021244 | 0.00053243
94 | 0.97985 | -0.38814 | 0.0013293 | 0.00033316
95 | 0.97342 | -0.5128 | 0.0017122 | 0.00042911
96 | 0.97352 | -0.5107 | 0.0028664 | 0.00071839
97 | 0.97334 | -0.51426 | 0.0017875 | 0.000448
98 | 0.97365 | -0.50815 | 0.0013072 | 0.00032762
99 | 0.97377 | -0.50584 | 0.0013508 | 0.00033854
100 | 0.97409 | -0.49942 | 0.001371 | 0.0003436
101 | 0.9783 | -0.41677 | 0.001462 | 0.00036642
102 | 0.97723 | -0.43778 | 0.0014712 | 0.00036872
103 | 0.97682 | -0.44587 | 0.0013943 | 0.00034943
104 | 0.974 | -0.50127 | 0.0013515 | 0.00033872
105 | 0.97382 | -0.50476 | 0.0021771 | 0.00054564
106 | 0.974 | -0.5013 | 0.0013606 | 0.00034101
107 | 0.97371 | -0.50701 | 0.001346 | 0.00033733
108 | 0.97391 | -0.5031 | 0 | 0
109 | 0.97347 | -0.51173 | 0.0013354 | 0.00033469
110 | 0.98059 | -0.37367 | 0 | 0
111 | 0.98041 | -0.37727 | 0.0020988 | 0.000526
112 | 0.98087 | -0.36825 | 0.0020351 | 0.00051005
113 | 0.98037 | -0.37811 | 0 | 0
114 | 0.97313 | -0.51844 | 0.0013369 | 0.00033506
115 | 0.981 | -0.36571 | 0.0020961 | 0.00052533
116 | 0.9803 | -0.37936 | 0.0013455 | 0.00033721
117 | 0.97338 | -0.5135 | 0.0021259 | 0.00053279
118 | 0.97633 | -0.4554 | 0.0023054 | 0.00057778
119 | 0.97388 | -0.50356 | 0.0015067 | 0.00037762
120 | 0.9739 | -0.50334 | 0.0014621 | 0.00036645
121 | 0.99134 | -0.16491 | 0.0014445 | 0.00036203
122 | 0.99186 | -0.15498 | 0.0015107 | 0.00037863
123 | 0.99084 | -0.17465 | 0.0015072 | 0.00037775
124 | 0.99275 | -0.13801 | 0 | 0
125 | 0.98958 | -0.1989 | 0.0014799 | 0.00037089
126 | 0.99492 | -0.096369 | 0.0030273 | 0.00075872
127 | 0.99266 | -0.13966 | 0.0014561 | 0.00036493
128 | 0.98909 | -0.20824 | 0.0014495 | 0.00036327
129 | 0.99546 | -0.086076 | 0.0017856 | 0.00044752
130 | 0.99264 | -0.14009 | 0.0015326 | 0.00038409
131 | 0.98851 | -0.21954 | 0.0024541 | 0.00061506
132 | 0.99247 | -0.14288 | 0.002126 | 0.00053283
133 | 0.99331 | -0.12684 | 0.0022231 | 0.00055715
134 | 0.99524 | -0.090254 | 0.0021937 | 0.00054979
135 | 0.99561 | -0.083194 | 0 | 0
136 | 0.99743 | -0.048587 | 0.0022476 | 0.00056329
137 | 0.98149 | -0.35607 | 0.0020409 | 0.0005115
138 | 0.98133 | -0.35922 | 0.0020947 | 0.00052497
139 | 0.98166 | -0.35284 | 0 | 0
140 | 0.97422 | -0.49687 | 0.0013739 | 0.00034433
141 | 0.97981 | -0.38899 | 0.0022103 | 0.00055396
142 | 0.97979 | -0.38946 | 0.0013065 | 0.00032744
143 | 0.97978 | -0.38965 | 0.0013601 | 0.00034086
144 | 0.99264 | -0.1401 | 0.001536 | 0.00038495
145 | 0.99816 | -0.034722 | 0.0021009 | 0.00052655
146 | 0.98795 | -0.23045 | 0.0014646 | 0.00036706
147 | 0.9875 | -0.23913 | 0.0015095 | 0.00037833
148 | 0.98683 | -0.25214 | 0 | 0
149 | 0.98618 | -0.26465 | 0.001487 | 0.00037268
150 | 0.99907 | -0.017542 | 0.0035725 | 0.00089534
151 | 1 | 0 | -0.32548 | -0.083058
152 | 0.99995 | -0.00093642 | 0.0015177 | 0.00038037
153 | 0.98575 | -0.27297 | 0.0014541 | 0.00036443
154 | 0.99982 | -0.0034181 | 0.0014867 | 0.0003726
155 | 0.99977 | -0.0043332 | 0.0023667 | 0.00059316
156 | 0.9998 | -0.0039402 | 0.0014549 | 0.00036463
157 | 0.98524 | -0.28294 | 0.0024052 | 0.00060279
158 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.086135 | 0.021791 | -0.086039 | -0.021729 | 9.6596e-05 | 6.163e-05 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.98261 | -0.33273 | 0.98141 | -0.35613 | 35.8549
1 | -0.089559 | -0.022649 | 0.089707 | 0.022743 | 0.00014754 | 9.4155e-05 | 0.1357 | 0.1357 | 0.1357 | 0.98261 | -0.33273 | 0.98438 | -0.29845 | 37.2793
2 | 0.086039 | 0.021729 | -0.085961 | -0.02168 | 7.739e-05 | 4.9377e-05 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.98141 | -0.35613 | 0.98044 | -0.37492 | 35.8549
3 | 0.0071431 | 0.0017901 | -0.0071422 | -0.0017898 | 8.8908e-07 | 3.1053e-07 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | 0.98438 | -0.29845 | 0.98424 | -0.30106 | 2.9664
4 | -0.09685 | -0.024533 | 0.096979 | 0.024616 | 0.00012972 | 8.2815e-05 | 0.14649 | 0.14649 | 0.14649 | 0.98438 | -0.29845 | 0.98582 | -0.27061 | 40.2457
5 | 0.071944 | 0.018165 | -0.071875 | -0.018121 | 6.9489e-05 | 4.4278e-05 | 0.10924 | 0.10924 | 0.10924 | 0.98044 | -0.37492 | 0.97941 | -0.3951 | 30.0103
6 | 0.014017 | 0.0035144 | -0.014015 | -0.0035134 | 1.7117e-06 | 9.6829e-07 | 0.021274 | 0.021274 | 0.021274 | 0.98044 | -0.37492 | 0.98031 | -0.37749 | 5.8446
7 | 0.0049085 | 0.00123 | -0.0049083 | -0.00123 | 2.0258e-07 | 4.9808e-09 | 0.0074208 | 0.0074208 | 0.0074208 | 0.98424 | -0.30106 | 0.9842 | -0.30193 | 2.0387
8 | -0.10408 | -0.026395 | 0.10419 | 0.026466 | 0.00011128 | 7.1065e-05 | 0.15721 | 0.15721 | 0.15721 | 0.98582 | -0.27061 | 0.98697 | -0.24839 | 43.1887
9 | 0.0034995 | 0.00087656 | -0.0034993 | -0.00087666 | 1.7649e-07 | -9.1215e-08 | 0.0053511 | 0.0053512 | 0.0053512 | 0.9731 | -0.51908 | 0.97304 | -0.52014 | 1.4701
10 | -0.0034995 | -0.00087656 | 0.0034996 | 0.00087651 | 1.0882e-07 | -5.6254e-08 | 0.0053511 | 0.0053511 | 0.0053511 | 0.9731 | -0.51908 | 0.97313 | -0.51843 | 1.4701
11 | 0.0017742 | 0.0004443 | -0.0017742 | -0.00044451 | 5.4566e-08 | -2.1062e-07 | 0.0027131 | 0.0027132 | 0.0027132 | 0.97304 | -0.52014 | 0.97301 | -0.52079 | 0.74537
12 | -0.0065625 | -0.0016441 | 0.0065629 | 0.0016443 | 3.5553e-07 | 1.1056e-07 | 0.010035 | 0.010035 | 0.010035 | 0.97313 | -0.51843 | 0.97319 | -0.51729 | 2.7567
13 | 0.0014225 | 0.00035647 | -0.0014225 | -0.0003565 | 4.4894e-09 | -2.8768e-08 | 0.0021716 | 0.0021716 | 0.0021716 | 0.9747 | -0.48738 | 0.9747 | -0.48744 | 0.59659
14 | -0.024157 | -0.0060607 | 0.024163 | 0.0060645 | 6.2161e-06 | 3.8263e-06 | 0.036881 | 0.03688 | 0.036881 | 0.9747 | -0.48738 | 0.97498 | -0.48198 | 10.132
15 | 0.022734 | 0.0057042 | -0.022731 | -0.0057021 | 3.4939e-06 | 2.1397e-06 | 0.034709 | 0.034709 | 0.034709 | 0.9747 | -0.48738 | 0.97454 | -0.4906 | 9.5354
16 | -0.048028 | -0.012056 | 0.048031 | 0.012057 | 2.7307e-06 | 1.7307e-06 | 0.073308 | 0.073308 | 0.073308 | 0.97498 | -0.48198 | 0.97504 | -0.48079 | 20.1394
17 | 0.023865 | 0.005991 | -0.023857 | -0.0059859 | 8.3923e-06 | 5.1608e-06 | 0.036427 | 0.036427 | 0.036427 | 0.97498 | -0.48198 | 0.9746 | -0.48936 | 10.0075
18 | 0.020453 | 0.0051312 | -0.020444 | -0.0051261 | 8.4461e-06 | 5.1179e-06 | 0.031231 | 0.031231 | 0.031231 | 0.97454 | -0.4906 | 0.9741 | -0.49927 | 8.58
19 | 0.0071841 | 0.0018003 | -0.0071824 | -0.0017997 | 1.7031e-06 | 6.0435e-07 | 0.010881 | 0.010881 | 0.010881 | 0.98246 | -0.33715 | 0.9822 | -0.34213 | 2.9893
20 | -0.042874 | -0.01076 | 0.042897 | 0.010775 | 2.2657e-05 | 1.4319e-05 | 0.064942 | 0.064942 | 0.064942 | 0.98246 | -0.33715 | 0.98302 | -0.32608 | 17.8411
21 | 0.0054419 | 0.0013636 | -0.0054414 | -0.0013636 | 5.0672e-07 | 7.2445e-08 | 0.0082421 | 0.0082422 | 0.0082422 | 0.98246 | -0.33715 | 0.98236 | -0.33911 | 2.2643
22 | 0.030248 | 0.0075963 | -0.030234 | -0.0075874 | 1.4308e-05 | 8.9271e-06 | 0.045819 | 0.045819 | 0.045819 | 0.98246 | -0.33715 | 0.98195 | -0.34707 | 12.5876
23 | 0.0056098 | 0.0014057 | -0.005609 | -0.0014056 | 8.8901e-07 | 1.5363e-07 | 0.0084987 | 0.0084989 | 0.0084989 | 0.9822 | -0.34213 | 0.98203 | -0.34546 | 2.3348
24 | 0.0015726 | 0.00039397 | -0.0015725 | -0.00039412 | 2.7695e-08 | -1.4696e-07 | 0.0023824 | 0.0023824 | 0.0023824 | 0.9822 | -0.34213 | 0.98218 | -0.3425 | 0.65451
25 | -0.045645 | -0.011463 | 0.045645 | 0.011463 | 4.8774e-08 | 3.0864e-08 | 0.069101 | 0.069101 | 0.069101 | 0.98302 | -0.32608 | 0.98303 | -0.32606 | 18.9839
26 | 0.0027405 | 0.00068666 | -0.0027404 | -0.00068681 | 1.1519e-07 | -1.5195e-07 | 0.0041511 | 0.0041512 | 0.0041512 | 0.98236 | -0.33911 | 0.98231 | -0.33999 | 1.1404
27 | 0.027632 | 0.0069354 | -0.027626 | -0.0069315 | 6.2814e-06 | 3.8993e-06 | 0.041876 | 0.041876 | 0.041876 | 0.98195 | -0.34707 | 0.98171 | -0.35184 | 11.5044
28 | 0.014015 | 0.0035134 | -0.014013 | -0.0035121 | 2.3057e-06 | 1.3044e-06 | 0.021274 | 0.021274 | 0.021274 | 0.98031 | -0.37749 | 0.98014 | -0.38094 | 5.8446
29 | 0.0093079 | 0.0023329 | -0.0093073 | -0.0023326 | 5.8753e-07 | 2.7714e-07 | 0.014131 | 0.014131 | 0.014131 | 0.98014 | -0.38094 | 0.98007 | -0.38226 | 3.8822
30 | 0.005609 | 0.0014056 | -0.0056084 | -0.0014055 | 5.6749e-07 | 9.8151e-08 | 0.0084989 | 0.0084989 | 0.0084989 | 0.98203 | -0.34546 | 0.98193 | -0.34758 | 2.3349
31 | 0.06054 | 0.01528 | -0.060502 | -0.015256 | 3.8482e-05 | 2.4476e-05 | 0.092018 | 0.092018 | 0.092018 | 0.97941 | -0.3951 | 0.97873 | -0.40838 | 25.2796
32 | 0.0028654 | 0.00071797 | -0.0028653 | -0.00071811 | 1.2391e-07 | -1.3621e-07 | 0.0043729 | 0.004373 | 0.004373 | 0.97504 | -0.48079 | 0.97499 | -0.4817 | 1.2014
33 | -0.050896 | -0.012775 | 0.050936 | 0.0128 | 3.9457e-05 | 2.5035e-05 | 0.07768 | 0.07768 | 0.07768 | 0.97504 | -0.48079 | 0.97586 | -0.46455 | 21.3408
34 | 0.022458 | 0.0056353 | -0.022454 | -0.0056327 | 4.2555e-06 | 2.6033e-06 | 0.034292 | 0.034292 | 0.034292 | 0.9746 | -0.48936 | 0.9744 | -0.49333 | 9.4208
35 | 0.0036729 | 0.00092037 | -0.0036728 | -0.0009204 | 8.3287e-08 | -3.7382e-08 | 0.0055658 | 0.0055659 | 0.0055659 | 0.98193 | -0.34758 | 0.9819 | -0.34806 | 1.5291
36 | 0.0017742 | 0.00044451 | -0.0017741 | -0.00044464 | 3.383e-08 | -1.3056e-07 | 0.0027132 | 0.0027132 | 0.0027132 | 0.97301 | -0.52079 | 0.97299 | -0.52119 | 0.74539
37 | 0.081673 | 0.020627 | -0.08163 | -0.020599 | 4.3141e-05 | 2.7512e-05 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.98973 | -0.19603 | 0.98916 | -0.20706 | 33.7493
38 | 0.016118 | 0.0040494 | -0.016091 | -0.0040332 | 2.7769e-05 | 1.6155e-05 | 0.024237 | 0.024237 | 0.024237 | 0.98973 | -0.19603 | 0.98787 | -0.23219 | 6.6586
39 | -0.097791 | -0.024676 | 0.097919 | 0.024758 | 0.00012797 | 8.17e-05 | 0.14708 | 0.14708 | 0.14708 | 0.98973 | -0.19603 | 0.99115 | -0.16874 | 40.4077
40 | 0.0017955 | 0.00044991 | -0.0017955 | -0.00045 | 2.0404e-08 | -8.2674e-08 | 0.002701 | 0.002701 | 0.002701 | 0.98916 | -0.20706 | 0.98915 | -0.2073 | 0.74204
41 | 0.079834 | 0.020149 | -0.079773 | -0.02011 | 6.161e-05 | 3.9284e-05 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0.98916 | -0.20706 | 0.98833 | -0.22319 | 33.0073
42 | 0.0045852 | 0.001149 | -0.0045848 | -0.001149 | 4.5812e-07 | -3.4655e-08 | 0.0069066 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.98787 | -0.23219 | 0.98776 | -0.23429 | 1.8974
43 | 0.011505 | 0.0028842 | -0.011502 | -0.0028823 | 3.5081e-06 | 1.8465e-06 | 0.017331 | 0.017331 | 0.017331 | 0.98787 | -0.23219 | 0.98754 | -0.23859 | 4.7612
44 | -0.09978 | -0.025224 | 0.099787 | 0.025228 | 6.1372e-06 | 3.9184e-06 | 0.14988 | 0.14988 | 0.14988 | 0.99115 | -0.16874 | 0.99121 | -0.16746 | 41.1753
45 | 0.077029 | 0.019423 | -0.077023 | -0.019419 | 6.2482e-06 | 3.983e-06 | 0.11602 | 0.11602 | 0.11602 | 0.98833 | -0.22319 | 0.98824 | -0.22488 | 31.8725
46 | 0.0027438 | 0.00068731 | -0.0027437 | -0.00068741 | 7.8071e-08 | -1.0637e-07 | 0.0041309 | 0.004131 | 0.004131 | 0.98833 | -0.22319 | 0.9883 | -0.22378 | 1.1349
47 | 0.075651 | 0.019075 | -0.075597 | -0.019041 | 5.3869e-05 | 3.4334e-05 | 0.11395 | 0.11395 | 0.11395 | 0.98824 | -0.22488 | 0.98747 | -0.23977 | 31.3051
48 | 0.0013875 | 0.00034752 | -0.0013875 | -0.00034774 | 3.0816e-08 | -2.2155e-07 | 0.0020891 | 0.0020891 | 0.0020891 | 0.9883 | -0.22378 | 0.98827 | -0.22425 | 0.57394
49 | -0.0059996 | -0.0015035 | 0.006 | 0.0015036 | 3.3532e-07 | 7.7228e-08 | 0.009083 | 0.0090829 | 0.009083 | 0.98288 | -0.32918 | 0.98294 | -0.328 | 2.4953
50 | 0.0059996 | 0.0015035 | -0.0059991 | -0.0015034 | 4.9232e-07 | 1.1342e-07 | 0.009083 | 0.009083 | 0.009083 | 0.98288 | -0.32918 | 0.98279 | -0.3309 | 2.4953
51 | -0.0076847 | -0.0019258 | 0.007686 | 0.0019263 | 1.2564e-06 | 4.9025e-07 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.98294 | -0.328 | 0.98312 | -0.32457 | 3.196
52 | 0.0043204 | 0.0010827 | -0.0043203 | -0.0010827 | 1.1586e-07 | -1.7342e-08 | 0.0065414 | 0.0065414 | 0.0065414 | 0.98279 | -0.3309 | 0.98277 | -0.33146 | 1.7971
53 | -0.075515 | -0.018988 | 0.075597 | 0.019041 | 8.2413e-05 | 5.2528e-05 | 0.11395 | 0.11395 | 0.11395 | 0.9863 | -0.2626 | 0.98747 | -0.23977 | 31.3051
54 | 0.054547 | 0.013728 | -0.054461 | -0.013674 | 8.5746e-05 | 5.4447e-05 | 0.082315 | 0.082315 | 0.082315 | 0.9863 | -0.2626 | 0.9846 | -0.29554 | 22.6139
55 | 0.020968 | 0.0052597 | -0.020959 | -0.0052543 | 8.9244e-06 | 5.4083e-06 | 0.031636 | 0.031636 | 0.031636 | 0.9863 | -0.2626 | 0.98584 | -0.27153 | 8.6913
56 | 0.050622 | 0.012712 | -0.050591 | -0.012692 | 3.0719e-05 | 1.9482e-05 | 0.076513 | 0.076513 | 0.076513 | 0.9846 | -0.29554 | 0.98395 | -0.30827 | 21.0202
57 | 0.014805 | 0.0037118 | -0.014801 | -0.0037096 | 3.8823e-06 | 2.2204e-06 | 0.022346 | 0.022347 | 0.022347 | 0.98584 | -0.27153 | 0.98556 | -0.27703 | 6.1392
58 | 0.0030323 | 0.00075975 | -0.0030321 | -0.00075991 | 1.6919e-07 | -1.6823e-07 | 0.0045689 | 0.004569 | 0.004569 | 0.98754 | -0.23859 | 0.98748 | -0.23976 | 1.2552
59 | 0.0084696 | 0.0021226 | -0.0084678 | -0.0021218 | 1.8169e-06 | 7.8228e-07 | 0.012762 | 0.012762 | 0.012762 | 0.98754 | -0.23859 | 0.98731 | -0.2431 | 3.5061
60 | 0.0057298 | 0.001436 | -0.0057292 | -0.0014359 | 6.2315e-07 | 1.1389e-07 | 0.0086356 | 0.0086357 | 0.0086357 | 0.98731 | -0.2431 | 0.98719 | -0.24538 | 2.3724
61 | 0.002738 | 0.00068584 | -0.0027378 | -0.00068616 | 2.335e-07 | -3.1815e-07 | 0.0041265 | 0.0041266 | 0.0041266 | 0.98731 | -0.2431 | 0.98722 | -0.24489 | 1.1337
62 | -0.007686 | -0.0019263 | 0.0076871 | 0.0019268 | 1.1648e-06 | 4.5439e-07 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.98312 | -0.32457 | 0.98328 | -0.32139 | 3.196
63 | -0.029452 | -0.007384 | 0.02947 | 0.0073955 | 1.8428e-05 | 1.148e-05 | 0.044571 | 0.044571 | 0.044571 | 0.98328 | -0.32139 | 0.98395 | -0.30827 | 12.2447
64 | 0.021765 | 0.0054572 | -0.021759 | -0.0054538 | 5.6133e-06 | 3.4176e-06 | 0.032938 | 0.032938 | 0.032938 | 0.98328 | -0.32139 | 0.983 | -0.32681 | 9.0488
65 | 0.021121 | 0.0052969 | -0.021113 | -0.0052916 | 8.7175e-06 | 5.2899e-06 | 0.031943 | 0.031943 | 0.031943 | 0.98395 | -0.30827 | 0.98351 | -0.31693 | 8.7755
66 | 0.010057 | 0.002521 | -0.010055 | -0.00252 | 2.0203e-06 | 9.9839e-07 | 0.015224 | 0.015224 | 0.015224 | 0.983 | -0.32681 | 0.98279 | -0.33102 | 4.1825
67 | 0.0077085 | 0.0019323 | -0.0077063 | -0.0019314 | 2.2281e-06 | 8.7184e-07 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.98351 | -0.31693 | 0.9832 | -0.323 | 3.2041
68 | 0.0014285 | 0.00035789 | -0.0014284 | -0.000358 | 1.7006e-08 | -1.1267e-07 | 0.0021597 | 0.0021597 | 0.0021597 | 0.9842 | -0.30193 | 0.98419 | -0.30218 | 0.59332
69 | -0.11262 | -0.02858 | 0.11283 | 0.028709 | 0.00020191 | 0.00012898 | 0.16993 | 0.16993 | 0.16993 | 0.98697 | -0.24839 | 0.9889 | -0.21119 | 46.6831
70 | -0.0022113 | -0.00055419 | 0.0022113 | 0.00055402 | 7.1178e-08 | -1.7593e-07 | 0.0033216 | 0.0033216 | 0.0033216 | 0.99059 | -0.17877 | 0.99063 | -0.17809 | 0.91254
71 | -0.11522 | -0.029378 | 0.11541 | 0.029504 | 0.00019626 | 0.00012538 | 0.17325 | 0.17325 | 0.17325 | 0.99063 | -0.17809 | 0.99247 | -0.14288 | 47.5956
72 | 0.11301 | 0.028824 | -0.11283 | -0.028709 | 0.00018031 | 0.00011519 | 0.16993 | 0.16993 | 0.16993 | 0.99063 | -0.17809 | 0.9889 | -0.21119 | 46.6831
73 | -0.0083704 | -0.0020973 | 0.0083716 | 0.0020978 | 1.2095e-06 | 5.2938e-07 | 0.012798 | 0.012798 | 0.012798 | 0.97319 | -0.51729 | 0.97334 | -0.51426 | 3.516
74 | 0.0056819 | 0.0014235 | -0.0056813 | -0.0014234 | 5.4257e-07 | 1.0818e-07 | 0.0086793 | 0.0086794 | 0.0086794 | 0.9741 | -0.49927 | 0.974 | -0.50127 | 2.3845
75 | 0.014762 | 0.0037026 | -0.014759 | -0.0037003 | 3.8667e-06 | 2.2224e-06 | 0.022552 | 0.022552 | 0.022552 | 0.9741 | -0.49927 | 0.97382 | -0.50476 | 6.1956
76 | -0.048366 | -0.012145 | 0.048407 | 0.012172 | 4.1401e-05 | 2.6236e-05 | 0.073221 | 0.073221 | 0.073221 | 0.98303 | -0.32606 | 0.98394 | -0.30813 | 20.1156
77 | 0.024256 | 0.006087 | -0.024255 | -0.0060863 | 1.1549e-06 | 7.1034e-07 | 0.036769 | 0.036769 | 0.036769 | 0.98171 | -0.35184 | 0.98166 | -0.35284 | 10.1014
78 | 0.0047507 | 0.0011906 | -0.0047506 | -0.0011906 | 1.5384e-07 | -9.0561e-10 | 0.0072129 | 0.0072129 | 0.0072129 | 0.98007 | -0.38226 | 0.98003 | -0.38294 | 1.9816
79 | -0.0018517 | -0.00046408 | 0.0018517 | 0.000464 | 2.0693e-08 | -7.5393e-08 | 0.0028062 | 0.0028061 | 0.0028062 | 0.98189 | -0.34829 | 0.9819 | -0.34806 | 0.77093
80 | -0.0031339 | -0.00078543 | 0.003134 | 0.00078535 | 1.0688e-07 | -8.5737e-08 | 0.0047926 | 0.0047925 | 0.0047926 | 0.97303 | -0.5204 | 0.97307 | -0.51968 | 1.3166
81 | -0.0064303 | -0.0016115 | 0.0064307 | 0.0016116 | 3.8003e-07 | 1.1302e-07 | 0.0098332 | 0.0098332 | 0.0098332 | 0.97307 | -0.51968 | 0.97313 | -0.51844 | 2.7014
82 | -0.0021018 | -0.00052676 | 0.0021018 | 0.00052656 | 7.2145e-08 | -1.9239e-07 | 0.0031895 | 0.0031894 | 0.0031895 | 0.98055 | -0.37447 | 0.98059 | -0.37375 | 0.87624
83 | -0.015969 | -0.0040027 | 0.015969 | 0.0040027 | 6.474e-08 | 3.7724e-08 | 0.024232 | 0.024232 | 0.024232 | 0.98059 | -0.37375 | 0.98059 | -0.37367 | 6.6573
84 | 0.013867 | 0.0034761 | -0.013865 | -0.0034748 | 2.3273e-06 | 1.3127e-06 | 0.021043 | 0.021043 | 0.021043 | 0.98059 | -0.37375 | 0.98041 | -0.37727 | 5.7811
85 | -0.0075775 | -0.0018991 | 0.0075786 | 0.0018995 | 1.0859e-06 | 4.132e-07 | 0.011442 | 0.011442 | 0.011442 | 0.9854 | -0.28004 | 0.98556 | -0.27703 | 3.1435
86 | 0.059111 | 0.014907 | -0.059087 | -0.014892 | 2.3728e-05 | 1.5087e-05 | 0.089903 | 0.089903 | 0.089903 | 0.97873 | -0.40838 | 0.9783 | -0.41677 | 24.6987
87 | 0.0014262 | 0.00035743 | -0.0014262 | -0.00035743 | 2.0931e-10 | -1.3364e-09 | 0.0021766 | 0.0021766 | 0.0021766 | 0.97499 | -0.4817 | 0.97499 | -0.4817 | 0.59796
88 | -0.052327 | -0.013149 | 0.05235 | 0.013164 | 2.2866e-05 | 1.4515e-05 | 0.079802 | 0.079802 | 0.079802 | 0.97586 | -0.46455 | 0.97633 | -0.4554 | 21.9236
89 | 0.020157 | 0.005057 | -0.020154 | -0.005055 | 3.3948e-06 | 2.0537e-06 | 0.030784 | 0.030784 | 0.030784 | 0.9744 | -0.49333 | 0.97422 | -0.49687 | 8.4571
90 | -0.10164 | -0.025693 | 0.10179 | 0.025785 | 0.00014376 | 9.1796e-05 | 0.15266 | 0.15266 | 0.15266 | 0.99121 | -0.16746 | 0.99275 | -0.13801 | 41.9406
91 | 0.002672 | 0.0006696 | -0.002672 | -0.00066966 | 4.4944e-08 | -6.4014e-08 | 0.0040457 | 0.0040458 | 0.0040458 | 0.98277 | -0.33146 | 0.98275 | -0.33182 | 1.1115
92 | -0.048407 | -0.012172 | 0.048428 | 0.012185 | 2.0683e-05 | 1.3106e-05 | 0.073221 | 0.073221 | 0.073221 | 0.98394 | -0.30813 | 0.9844 | -0.29919 | 20.1155
93 | -0.051093 | -0.012853 | 0.051111 | 0.012864 | 1.7475e-05 | 1.1084e-05 | 0.077249 | 0.077249 | 0.077249 | 0.9844 | -0.29919 | 0.98477 | -0.29203 | 21.2222
94 | -0.052556 | -0.013226 | 0.052575 | 0.013238 | 1.9925e-05 | 1.2645e-05 | 0.079432 | 0.079432 | 0.079432 | 0.98477 | -0.29203 | 0.98518 | -0.2841 | 21.822
95 | -0.008292 | -0.002078 | 0.0082939 | 0.0020788 | 1.875e-06 | 8.0255e-07 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 0.97994 | -0.38644 | 0.98018 | -0.38169 | 3.4591
96 | 0.008292 | 0.002078 | -0.0082916 | -0.0020778 | 4.5233e-07 | 1.9365e-07 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 0.97994 | -0.38644 | 0.97988 | -0.38758 | 3.4591
97 | -0.0082939 | -0.0020788 | 0.008295 | 0.0020793 | 1.1464e-06 | 4.906e-07 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 0.98018 | -0.38169 | 0.98033 | -0.37879 | 3.4591
98 | 0.0062066 | 0.0015553 | -0.0062065 | -0.0015553 | 1.6382e-07 | 4.29e-08 | 0.0094251 | 0.0094251 | 0.0094251 | 0.97988 | -0.38758 | 0.97985 | -0.38814 | 2.5893
99 | -0.05529 | -0.013919 | 0.055293 | 0.013921 | 3.082e-06 | 1.9575e-06 | 0.083533 | 0.083533 | 0.083533 | 0.98518 | -0.2841 | 0.98524 | -0.28294 | 22.9485
100 | -0.010419 | -0.0026117 | 0.01042 | 0.0026119 | 3.3941e-07 | 1.716e-07 | 0.015816 | 0.015816 | 0.015816 | 0.98033 | -0.37879 | 0.98037 | -0.37811 | 4.3449
101 | 0.0048771 | 0.0012221 | -0.004877 | -0.0012221 | 1.9887e-07 | 5.5081e-09 | 0.0074064 | 0.0074064 | 0.0074064 | 0.97985 | -0.38814 | 0.97981 | -0.38899 | 2.0347
102 | -0.011872 | -0.0029753 | 0.011873 | 0.0029759 | 1.1839e-06 | 6.3854e-07 | 0.018148 | 0.018148 | 0.018148 | 0.97342 | -0.5128 | 0.97352 | -0.5107 | 4.9858
103 | 0.01016 | 0.0025461 | -0.010159 | -0.0025458 | 7.0838e-07 | 3.5602e-07 | 0.015531 | 0.015531 | 0.015531 | 0.97342 | -0.5128 | 0.97334 | -0.51426 | 4.2667
104 | -0.01474 | -0.0036943 | 0.014741 | 0.0036953 | 1.7902e-06 | 1.0288e-06 | 0.022529 | 0.022529 | 0.022529 | 0.97352 | -0.5107 | 0.97365 | -0.50815 | 6.1894
105 | -0.016049 | -0.0040229 | 0.01605 | 0.004024 | 1.7661e-06 | 1.0329e-06 | 0.024527 | 0.024527 | 0.024527 | 0.97365 | -0.50815 | 0.97377 | -0.50584 | 6.7382
106 | -0.017401 | -0.0043625 | 0.017407 | 0.0043657 | 5.326e-06 | 3.1587e-06 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.97377 | -0.50584 | 0.97409 | -0.49942 | 7.3053
107 | -0.018777 | -0.0047093 | 0.01878 | 0.0047106 | 2.2894e-06 | 1.3728e-06 | 0.028685 | 0.028685 | 0.028685 | 0.97409 | -0.49942 | 0.97422 | -0.49687 | 7.8806
108 | 0.057625 | 0.014526 | -0.057567 | -0.014489 | 5.7869e-05 | 3.6784e-05 | 0.087679 | 0.087679 | 0.087679 | 0.9783 | -0.41677 | 0.97723 | -0.43778 | 24.0878
109 | 0.056096 | 0.01412 | -0.056075 | -0.014107 | 2.1675e-05 | 1.3773e-05 | 0.085439 | 0.085439 | 0.085439 | 0.97723 | -0.43778 | 0.97682 | -0.44587 | 23.4723
110 | 0.05468 | 0.013757 | -0.054655 | -0.013741 | 2.4886e-05 | 1.5807e-05 | 0.083315 | 0.083315 | 0.083315 | 0.97682 | -0.44587 | 0.97633 | -0.4554 | 22.8888
111 | 0.0043298 | 0.0010847 | -0.0043298 | -0.0010847 | 5.4724e-09 | -6.4867e-10 | 0.0066146 | 0.0066146 | 0.0066146 | 0.974 | -0.50127 | 0.974 | -0.5013 | 1.8172
112 | 0.012581 | 0.0031547 | -0.01258 | -0.003154 | 1.3439e-06 | 7.3947e-07 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97382 | -0.50476 | 0.97371 | -0.50701 | 5.2817
113 | 0.0029692 | 0.0007437 | -0.0029689 | -0.00074394 | 2.5506e-07 | -2.4815e-07 | 0.0045359 | 0.0045361 | 0.0045361 | 0.974 | -0.5013 | 0.97391 | -0.5031 | 1.2462
114 | 0.011234 | 0.0028166 | -0.011232 | -0.0028153 | 2.5284e-06 | 1.3337e-06 | 0.017168 | 0.017168 | 0.017168 | 0.97371 | -0.50701 | 0.97347 | -0.51173 | 4.7166
115 | 0.0029689 | 0.00074394 | -0.0029689 | -0.00074398 | 3.3494e-08 | -3.2578e-08 | 0.0045361 | 0.0045361 | 0.0045361 | 0.97391 | -0.5031 | 0.9739 | -0.50334 | 1.2462
116 | 0.0098962 | 0.0024806 | -0.0098953 | -0.0024802 | 8.3324e-07 | 4.1256e-07 | 0.015127 | 0.015127 | 0.015127 | 0.97347 | -0.51173 | 0.97338 | -0.5135 | 4.1558
117 | -0.015969 | -0.0040027 | 0.015973 | 0.0040051 | 4.1215e-06 | 2.4016e-06 | 0.024232 | 0.024232 | 0.024232 | 0.98059 | -0.37367 | 0.98087 | -0.36825 | 6.6573
118 | 0.011766 | 0.0029488 | -0.011765 | -0.0029485 | 4.6682e-07 | 2.4954e-07 | 0.017858 | 0.017858 | 0.017858 | 0.98041 | -0.37727 | 0.98037 | -0.37811 | 4.9059
119 | -0.018008 | -0.0045151 | 0.01801 | 0.0045164 | 2.1845e-06 | 1.2996e-06 | 0.02732 | 0.02732 | 0.02732 | 0.98087 | -0.36825 | 0.981 | -0.36571 | 7.5054
120 | 0.0013456 | 0.00033662 | -0.0013455 | -0.00033721 | 8.0467e-08 | -5.9719e-07 | 0.0020421 | 0.0020424 | 0.0020424 | 0.98037 | -0.37811 | 0.9803 | -0.37936 | 0.56109
121 | -0.0077676 | -0.0019467 | 0.0077695 | 0.0019474 | 1.829e-06 | 7.4092e-07 | 0.011877 | 0.011877 | 0.011877 | 0.97313 | -0.51844 | 0.97338 | -0.5135 | 3.263
122 | -0.020106 | -0.0050418 | 0.020113 | 0.0050455 | 6.2189e-06 | 3.7549e-06 | 0.030499 | 0.030499 | 0.030499 | 0.981 | -0.36571 | 0.98133 | -0.35922 | 8.3789
123 | -0.0015067 | -0.00037762 | 0.0015067 | 0.00037753 | 1.546e-08 | -8.69e-08 | 0.0023021 | 0.0023021 | 0.0023021 | 0.97388 | -0.50356 | 0.9739 | -0.50334 | 0.63246
124 | -0.072314 | -0.018327 | 0.072348 | 0.018349 | 3.453e-05 | 2.1999e-05 | 0.10862 | 0.10862 | 0.10862 | 0.99134 | -0.16491 | 0.99186 | -0.15498 | 29.8395
125 | 0.070869 | 0.017965 | -0.070836 | -0.017944 | 3.313e-05 | 2.1103e-05 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0.99134 | -0.16491 | 0.99084 | -0.17465 | 29.2438
126 | -0.073859 | -0.018728 | 0.073919 | 0.018766 | 6.03e-05 | 3.8423e-05 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0.99186 | -0.15498 | 0.99275 | -0.13801 | 30.4621
127 | 0.069329 | 0.017566 | -0.069248 | -0.017515 | 8.0683e-05 | 5.1382e-05 | 0.10418 | 0.10418 | 0.10418 | 0.99084 | -0.17465 | 0.98958 | -0.1989 | 28.622
128 | -0.18023 | -0.045685 | 0.18059 | 0.045916 | 0.00036146 | 0.00023065 | 0.27033 | 0.27033 | 0.27033 | 0.99275 | -0.13801 | 0.99492 | -0.096369 | 37.133
129 | 0.004525 | 0.0011339 | -0.0045247 | -0.0011339 | 3.5612e-07 | -3.8974e-08 | 0.0067825 | 0.0067826 | 0.0067826 | 0.99275 | -0.13801 | 0.99266 | -0.13966 | 1.8633
130 | 0.067768 | 0.017144 | -0.067738 | -0.017125 | 3.0341e-05 | 1.9318e-05 | 0.10196 | 0.10196 | 0.10196 | 0.98958 | -0.1989 | 0.98909 | -0.20824 | 28.0107
131 | -0.18362 | -0.046674 | 0.18371 | 0.046732 | 9.1075e-05 | 5.7912e-05 | 0.27486 | 0.27486 | 0.27486 | 0.99492 | -0.096369 | 0.99546 | -0.086076 | 25.1699
132 | 0.0030686 | 0.00076898 | -0.0030685 | -0.00076904 | 6.1891e-08 | -6.1224e-08 | 0.0045999 | 0.0045999 | 0.0045999 | 0.99266 | -0.13966 | 0.99264 | -0.14009 | 1.2637
133 | 0.066288 | 0.016761 | -0.066252 | -0.016739 | 3.5933e-05 | 2.2874e-05 | 0.099778 | 0.099778 | 0.099778 | 0.98909 | -0.20824 | 0.98851 | -0.21954 | 27.4116
134 | -0.1855 | -0.04718 | 0.18552 | 0.047196 | 2.5762e-05 | 1.6383e-05 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.99546 | -0.086076 | 0.99561 | -0.083194 | 25.4144
135 | 0.001536 | 0.00038495 | -0.001536 | -0.00038495 | 9.3536e-10 | -5.4831e-09 | 0.0023025 | 0.0023025 | 0.0023025 | 0.99264 | -0.14009 | 0.99264 | -0.1401 | 0.63256
136 | 0.063798 | 0.016123 | -0.063765 | -0.016102 | 3.3349e-05 | 2.122e-05 | 0.096084 | 0.096084 | 0.096084 | 0.98851 | -0.21954 | 0.98795 | -0.23045 | 26.3967
137 | -0.11754 | -0.030037 | 0.11763 | 0.030095 | 9.1211e-05 | 5.8274e-05 | 0.17644 | 0.17644 | 0.17644 | 0.99247 | -0.14288 | 0.99331 | -0.12684 | 48.4713
138 | -0.11985 | -0.030652 | 0.12007 | 0.030788 | 0.00021263 | 0.00013586 | 0.17977 | 0.17977 | 0.17977 | 0.99331 | -0.12684 | 0.99524 | -0.090254 | 49.3862
139 | -0.12226 | -0.031338 | 0.1223 | 0.031364 | 4.186e-05 | 2.6747e-05 | 0.18305 | 0.18305 | 0.18305 | 0.99524 | -0.090254 | 0.99561 | -0.083194 | 50.2872
140 | -0.30782 | -0.078561 | 0.30834 | 0.07889 | 0.00051561 | 0.00032923 | 0.46057 | 0.46057 | 0.46057 | 0.99561 | -0.083194 | 0.99743 | -0.048587 | 42.1767
141 | -0.31059 | -0.079453 | 0.3108 | 0.079586 | 0.00020859 | 0.00013319 | 0.46392 | 0.46392 | 0.46392 | 0.99743 | -0.048587 | 0.99816 | -0.034722 | 42.4838
142 | 0.022211 | 0.0055725 | -0.022207 | -0.0055705 | 3.3369e-06 | 2.0365e-06 | 0.033675 | 0.033675 | 0.033675 | 0.98149 | -0.35607 | 0.98133 | -0.35922 | 9.2514
143 | -0.024251 | -0.006084 | 0.024255 | 0.0060863 | 3.7306e-06 | 2.2946e-06 | 0.036769 | 0.036769 | 0.036769 | 0.98149 | -0.35607 | 0.98166 | -0.35284 | 10.1015
144 | 0.0026666 | 0.00066813 | -0.0026666 | -0.00066821 | 5.9095e-08 | -8.32e-08 | 0.0040497 | 0.0040497 | 0.0040497 | 0.97981 | -0.38899 | 0.97979 | -0.38946 | 1.1126
145 | 0.0013601 | 0.00034077 | -0.0013601 | -0.00034086 | 1.2493e-08 | -9.0346e-08 | 0.0020655 | 0.0020656 | 0.0020656 | 0.97979 | -0.38946 | 0.97978 | -0.38965 | 0.56746
146 | -0.3129 | -0.080113 | 0.31316 | 0.080279 | 0.00026061 | 0.00016642 | 0.46705 | 0.46705 | 0.46705 | 0.99816 | -0.034722 | 0.99907 | -0.017542 | 42.7706
147 | 0.0623 | 0.015735 | -0.062274 | -0.015719 | 2.5898e-05 | 1.6475e-05 | 0.093878 | 0.093878 | 0.093878 | 0.98795 | -0.23045 | 0.9875 | -0.23913 | 25.7907
148 | 0.060765 | 0.01534 | -0.060727 | -0.015316 | 3.7836e-05 | 2.4062e-05 | 0.091604 | 0.091604 | 0.091604 | 0.9875 | -0.23913 | 0.98683 | -0.25214 | 25.1658
149 | 0.060727 | 0.015316 | -0.060691 | -0.015293 | 3.6341e-05 | 2.3111e-05 | 0.091604 | 0.091604 | 0.091604 | 0.98683 | -0.25214 | 0.98618 | -0.26465 | 25.1659
150 | 0.059204 | 0.014921 | -0.05918 | -0.014906 | 2.3571e-05 | 1.4985e-05 | 0.08936 | 0.08936 | 0.08936 | 0.98618 | -0.26465 | 0.98575 | -0.27297 | 24.5495
151 | -0.31673 | -0.081175 | 0.317 | 0.081347 | 0.00026956 | 0.00017214 | 0.47238 | 0.47237 | 0.47238 | 0.99907 | -0.017542 | 1 | 0 | 43.2578
152 | 0.0068271 | 0.0017108 | -0.0068268 | -0.0017107 | 3.0451e-07 | 9.1665e-08 | 0.010159 | 0.010159 | 0.010159 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00093642 | 2.7909
153 | 0.0053091 | 0.0013303 | -0.0053085 | -0.0013303 | 6.2755e-07 | 4.9965e-08 | 0.0079003 | 0.0079005 | 0.0079005 | 0.99995 | -0.00093642 | 0.99982 | -0.0034181 | 2.1705
154 | 0.057726 | 0.014541 | -0.057699 | -0.014524 | 2.7498e-05 | 1.7476e-05 | 0.087165 | 0.087165 | 0.087165 | 0.98575 | -0.27297 | 0.98524 | -0.28294 | 23.9465
155 | 0.0038218 | 0.00095766 | -0.0038217 | -0.0009577 | 9.5042e-08 | -4.1912e-08 | 0.0056878 | 0.0056879 | 0.0056879 | 0.99982 | -0.0034181 | 0.9998 | -0.0039402 | 1.5626
156 | -0.0023667 | -0.00059316 | 0.0023668 | 0.00059306 | 4.4313e-08 | -9.6527e-08 | 0.0035225 | 0.0035225 | 0.0035225 | 0.99977 | -0.0043332 | 0.9998 | -0.0039402 | 0.96773

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32695 | 0.083427

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034239 | 0.00085812
1 | 0.0022337 | 0.00055981
2 | 0.0070974 | 0.0017788
3 | 0.0017251 | 0.00043236
4 | 0.0030629 | 0.00076763
5 | 0.0014225 | 0.0003565
6 | 0.0022778 | 0.00057087
7 | 0.002748 | 0.00068872
8 | 0.0027009 | 0.0006769
9 | 0.0026018 | 0.00065206
10 | 0.0047052 | 0.0011792
11 | 0.0015725 | 0.00039412
12 | 0.011334 | 0.0028406
13 | 0.0013987 | 0.00035055
14 | 0.0019355 | 0.00048509
15 | 0.0017741 | 0.00044464
16 | 0.001861 | 0.00046641
17 | 0.0013715 | 0.00034374
18 | 0.0013562 | 0.00033989
19 | 0.0016848 | 0.00042224
20 | 0.0016787 | 0.00042072
21 | 0.0038388 | 0.00096208
22 | 0.0061546 | 0.0015425
23 | 0.0030321 | 0.00075991
24 | 0.0057292 | 0.0014359
25 | 0.0027378 | 0.00068616
26 | 0.0017955 | 0.00045
27 | 0.0045848 | 0.001149
28 | 0.011702 | 0.0029328
29 | 0.013404 | 0.0033594
30 | 0.0034798 | 0.00087212
31 | 0.0084367 | 0.0021144
32 | 0.0022113 | 0.00055419
33 | 0.0018075 | 0.00045301
34 | 0.0027214 | 0.00068205
35 | 0.0027404 | 0.00068681
36 | 0.0033692 | 0.00084441
37 | 0.0045566 | 0.001142
38 | 0.0018517 | 0.00046408
39 | 0.0018211 | 0.0004564
40 | 0.0031339 | 0.00078543
41 | 0.0032963 | 0.00082613
42 | 0.0021018 | 0.00052676
43 | 0.0075775 | 0.0018991
44 | 0.0072222 | 0.00181
45 | 0.0047506 | 0.0011906
46 | 0.001391 | 0.00034861
47 | 0.0014391 | 0.00036068
48 | 0.0013913 | 0.0003487
49 | 0.002297 | 0.00057569
50 | 0.0014262 | 0.00035743
51 | 0.0018558 | 0.0004651
52 | 0.0013875 | 0.00034774
53 | 0.0016483 | 0.0004131
54 | 0.002672 | 0.00066966
55 | 0.010055 | 0.00252
56 | 0.0077063 | 0.0019314
57 | 0.0014284 | 0.000358
58 | 0.0026649 | 0.00066789
59 | 0.001445 | 0.00036214
60 | 0.0020849 | 0.00052253
61 | 0.0027148 | 0.00068039
62 | 0.0021244 | 0.00053243
63 | 0.0013293 | 0.00033316
64 | 0.0017122 | 0.00042911
65 | 0.0028664 | 0.00071839
66 | 0.0017875 | 0.000448
67 | 0.0013072 | 0.00032762
68 | 0.0013508 | 0.00033854
69 | 0.001371 | 0.0003436
70 | 0.001462 | 0.00036642
71 | 0.0014712 | 0.00036872
72 | 0.0013943 | 0.00034943
73 | 0.0013515 | 0.00033872
74 | 0.0021771 | 0.00054564
75 | 0.0013606 | 0.00034101
76 | 0.001346 | 0.00033733
77 | 0.0013354 | 0.00033469
78 | 0.0020988 | 0.000526
79 | 0.0020351 | 0.00051005
80 | 0.0013369 | 0.00033506
81 | 0.0020961 | 0.00052533
82 | 0.0013455 | 0.00033721
83 | 0.0021259 | 0.00053279
84 | 0.0023054 | 0.00057778
85 | 0.0015067 | 0.00037762
86 | 0.0014621 | 0.00036645
87 | 0.0014445 | 0.00036203
88 | 0.0015107 | 0.00037863
89 | 0.0015072 | 0.00037775
90 | 0.0014799 | 0.00037089
91 | 0.0030273 | 0.00075872
92 | 0.0014561 | 0.00036493
93 | 0.0014495 | 0.00036327
94 | 0.0017856 | 0.00044752
95 | 0.0015326 | 0.00038409
96 | 0.0024541 | 0.00061506
97 | 0.002126 | 0.00053283
98 | 0.0022231 | 0.00055715
99 | 0.0021937 | 0.00054979
100 | 0.0022476 | 0.00056329
101 | 0.0020409 | 0.0005115
102 | 0.0020947 | 0.00052497
103 | 0.0013739 | 0.00034433
104 | 0.0022103 | 0.00055396
105 | 0.0013065 | 0.00032744
106 | 0.0013601 | 0.00034086
107 | 0.001536 | 0.00038495
108 | 0.0021009 | 0.00052655
109 | 0.0014646 | 0.00036706
110 | 0.0015095 | 0.00037833
111 | 0.001487 | 0.00037268
112 | 0.0035725 | 0.00089534
113 | 0.0014728 | 0.00036913
114 | 0.0015177 | 0.00038037
115 | 0.0014541 | 0.00036443
116 | 0.0014867 | 0.0003726
117 | 0.0023667 | 0.00059316
118 | 0.0014549 | 0.00036463
119 | 0.0024052 | 0.00060279

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1