## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-434_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-434_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-434_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-434_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-434_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-434_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-434_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-434_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-434_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-434_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-434_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-434_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-434_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-434_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-434_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-434_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-434_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-434_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-434_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-434_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-434_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-434_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-434_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-434_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-434_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-434_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-434_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-434_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-434_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-434_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-434_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-434_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-434_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-434_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-434_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-434_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-434_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-434_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-434_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-434_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-434_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-434_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-434_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-434_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-434_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-434_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-434_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-434_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-434_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-434_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-434_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-434_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-434_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-434_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-434_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-434_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-434_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-434_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-434_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-434_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-434_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-434_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-434_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-434_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-434_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-434_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-434_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-434_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-434_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-434_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-434_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-434_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-434_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-434_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-434_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-434_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-434_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-434_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-434_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-434_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-434_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-434_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-434_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-434_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-434_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-434_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-434_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-434_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-434_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-434_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-434_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-434_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-434_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-434_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-434_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-434_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-434_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-434_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-434_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-434_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-434_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-434_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-434_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-434_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-434_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-434_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-434_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-434_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-434_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-434_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-434_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-434_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-434_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-434_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-434_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-434_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-434_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-434_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-434_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-434_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-434_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-434_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-434_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-434_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-434_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-434_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-434_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-434_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-434_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-434_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-434_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-434_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-434_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-434_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-434_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-434_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-434_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-434_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-434_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-434_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-434_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-434_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-434_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-434_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-434_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-434_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-434_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-434_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-434_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-434_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-434_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-434_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-434_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-434_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-434_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-434_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-434_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-434_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-434_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-434_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-434_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-434_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-434_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-434_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-434_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-434_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-434_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-434_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_534_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-434_0_10_load_0 | 0 | 0.0045327 | 0.001136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-434_0_10_load_2 | 2 | 0.0098432 | 0.0024669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-434_0_10_load_172 | 6 | 0.067359 | 0.016882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-434_0_10_load_175 | 7 | 0.0029401 | 0.00073686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-434_0_10_load_162 | 10 | 0.0064968 | 0.0016282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-434_0_10_load_156 | 12 | 0.00098041 | 0.00024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-434_0_10_load_157 | 13 | 0.0028189 | 0.00070648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-434_0_10_load_151 | 14 | 0.0021463 | 0.00053793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-434_0_10_load_158 | 15 | 0.0038236 | 0.00095828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-434_0_10_load_150 | 18 | 0.0029008 | 0.000727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-434_0_10_load_142 | 19 | 0.019898 | 0.0049869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-434_0_10_load_159 | 21 | 0.0042894 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-434_0_10_load_10 | 22 | 0.0028168 | 0.00070596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-434_0_10_load_11 | 23 | 0.013917 | 0.003488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-434_0_10_load_12 | 24 | 0.004886 | 0.0012245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-434_0_10_load_14 | 26 | 0.0014515 | 0.00036377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-434_0_10_load_16 | 28 | 0.0041195 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-434_0_10_load_17 | 29 | 0.0026299 | 0.00065911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-434_0_10_load_25 | 30 | 0.0015159 | 0.00037992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-434_0_10_load_18 | 31 | 0.010021 | 0.0025115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-434_0_10_load_23 | 32 | 0.0032072 | 0.00080381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-434_0_10_load_72 | 33 | 0.0030866 | 0.00077358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-434_0_10_load_101 | 36 | 0.029931 | 0.0075013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-434_0_10_load_22 | 38 | 0.004554 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-434_0_10_load_24 | 39 | 0.002524 | 0.00063258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-434_0_10_load_31 | 40 | 0.012232 | 0.0030656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-434_0_10_load_32 | 41 | 0.0043095 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-434_0_10_load_102 | 43 | 0.069242 | 0.017354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-434_0_10_load_93 | 46 | 0.0018191 | 0.0004559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-434_0_10_load_43 | 47 | 0.0016135 | 0.00040439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-434_0_10_load_26 | 49 | 0.012315 | 0.0030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-434_0_10_load_27 | 50 | 0.0015006 | 0.00037608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-434_0_10_load_33 | 52 | 0.0030541 | 0.00076542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-434_0_10_load_34 | 53 | 0.0019655 | 0.0004926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-434_0_10_load_35 | 54 | 0.0019539 | 0.0004897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-434_0_10_load_36 | 55 | 0.0026529 | 0.00066488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-434_0_10_load_37 | 56 | 0.0034666 | 0.00086881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-434_0_10_load_54 | 57 | 0.0021565 | 0.00054046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-434_0_10_load_47 | 58 | 0.0037569 | 0.00094158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-434_0_10_load_52 | 59 | 0.0048492 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-434_0_10_load_48 | 60 | 0.0043495 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-434_0_10_load_38 | 61 | 0.0022481 | 0.00056342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-434_0_10_load_39 | 62 | 0.00067782 | 0.00016988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-434_0_10_load_40 | 63 | 0.001227 | 0.00030752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-434_0_10_load_41 | 64 | 0.0020998 | 0.00052625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-434_0_10_load_42 | 65 | 0.00070799 | 0.00017744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-434_0_10_load_53 | 66 | 0.0016079 | 0.00040297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-434_0_10_load_51 | 67 | 0.0010965 | 0.00027481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-434_0_10_load_55 | 68 | 0.0014737 | 0.00036934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-434_0_10_load_50 | 69 | 0.0010329 | 0.00025887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-434_0_10_load_45 | 70 | 0.0011905 | 0.00029836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-434_0_10_load_46 | 71 | 0.0012257 | 0.00030719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-434_0_10_load_49 | 72 | 0.0056881 | 0.0014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-434_0_10_load_68 | 73 | 0.0027536 | 0.00069011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-434_0_10_load_65 | 76 | 0.0013396 | 0.00033572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-434_0_10_load_61 | 77 | 0.0028028 | 0.00070245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-434_0_10_load_77 | 78 | 0.0017699 | 0.00044358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-434_0_10_load_78 | 79 | 0.0018154 | 0.00045499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-434_0_10_load_56 | 80 | 0.0025424 | 0.00063718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-434_0_10_load_57 | 81 | 0.0018877 | 0.00047311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-434_0_10_load_58 | 82 | 0.0014397 | 0.00036081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-434_0_10_load_60 | 83 | 0.00247 | 0.00061903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-434_0_10_load_66 | 84 | 0.0014261 | 0.00035742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-434_0_10_load_67 | 86 | 0.002855 | 0.00071553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-434_0_10_load_119 | 89 | 0.001727 | 0.00043283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-434_0_10_load_139 | 90 | 0.0033332 | 0.00083538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-434_0_10_load_145 | 91 | 0.0014701 | 0.00036843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-434_0_10_load_140 | 94 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-434_0_10_load_70 | 95 | 0.00047408 | 0.00011882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-434_0_10_load_71 | 96 | 0.0016841 | 0.00042208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-434_0_10_load_76 | 97 | 0.0004634 | 0.00011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-434_0_10_load_75 | 98 | 0.0015368 | 0.00038516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-434_0_10_load_89 | 100 | 0.003339 | 0.00083682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-434_0_10_load_87 | 101 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-434_0_10_load_94 | 104 | 0.0049342 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-434_0_10_load_91 | 105 | 0.001915 | 0.00047993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-434_0_10_load_92 | 106 | 0.00069373 | 0.00017386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-434_0_10_load_86 | 107 | 0.00077357 | 0.00019387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-434_0_10_load_79 | 108 | 0.0035023 | 0.00087777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-434_0_10_load_80 | 109 | 0.002642 | 0.00066214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-434_0_10_load_98 | 113 | 0.00074054 | 0.0001856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-434_0_10_load_173 | 114 | 0.00040557 | 0.00010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-434_0_10_load_177 | 115 | 0.02919 | 0.0073158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-434_0_10_load_96 | 117 | 0.0035796 | 0.00089713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-434_0_10_load_171 | 118 | 0.0018333 | 0.00045947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-434_0_10_load_97 | 120 | 0.0076149 | 0.0019085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-434_0_10_load_170 | 121 | 0.0063815 | 0.0015994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-434_0_10_load_103 | 122 | 0.0055233 | 0.0013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-434_0_10_load_110 | 126 | 0.0035741 | 0.00089575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-434_0_10_load_111 | 127 | 0.003785 | 0.00094862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-434_0_10_load_112 | 128 | 0.0056197 | 0.0014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-434_0_10_load_161 | 129 | 0.0052138 | 0.0013067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-434_0_10_load_118 | 131 | 0.0018317 | 0.00045907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-434_0_10_load_117 | 132 | 0.0055635 | 0.0013944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-434_0_10_load_168 | 133 | 0.0038024 | 0.00095298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-434_0_10_load_114 | 137 | 0.0061702 | 0.0015464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-434_0_10_load_128 | 138 | 0.0038433 | 0.00096322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-434_0_10_load_178 | 139 | 0.0025873 | 0.00064845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-434_0_10_load_126 | 140 | 0.0017988 | 0.00045082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-434_0_10_load_146 | 141 | 0.0018978 | 0.00047564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-434_0_10_load_122 | 142 | 0.0017674 | 0.00044296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-434_0_10_load_123 | 143 | 0.0054298 | 0.0013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-434_0_10_load_134 | 144 | 0.0022877 | 0.00057336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-434_0_10_load_124 | 145 | 0.0019864 | 0.00049784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-434_0_10_load_125 | 146 | 0.0019774 | 0.00049558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-434_0_10_load_136 | 148 | 0.0034789 | 0.0008719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-434_0_10_load_155 | 149 | 0.0017498 | 0.00043854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-434_0_10_load_133 | 150 | 0.0066429 | 0.0016649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-434_0_10_load_129 | 151 | 0.0014089 | 0.00035309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-434_0_10_load_130 | 152 | 0.0052848 | 0.0013245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-434_0_10_load_131 | 153 | 0.006283 | 0.0015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-434_0_10_load_132 | 154 | 0.0022049 | 0.0005526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-434_0_10_load_153 | 155 | 0.002874 | 0.0007203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-434_0_10_load_141 | 156 | 0.0041177 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-434_0_10_load_143 | 157 | 0.0031388 | 0.00078666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-434_0_10_load_144 | 158 | 0.0044835 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-434_0_10_load_147 | 159 | 0.0059223 | 0.0014843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-434_0_10_load_148 | 160 | 0.0036562 | 0.00091633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-434_0_10_load_152 | 161 | 0.0021685 | 0.00054348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-434_0_10_load_154 | 162 | 0.00052581 | 0.00013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-434_0_10_load_160 | 163 | 0.0018272 | 0.00045794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-434_0_10_load_163 | 164 | 0.0028946 | 0.00072546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-434_0_10_load_164 | 165 | 0.0030603 | 0.00076699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-434_0_10_load_165 | 166 | 0.0025565 | 0.00064072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-434_0_10_load_166 | 167 | 0.0040854 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-434_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-434_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0038234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-434_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_261-434_0_10_line_3 |  | 1 | 4 | 0.10936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-434_0_10_line_4 |  | 1 | 5 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_261-434_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_261-434_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.040296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-434_0_10_line_7 |  | 5 | 8 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_261-434_0_10_line_8 |  | 6 | 13 | 0.0024713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_261-434_0_10_line_9 |  | 8 | 9 | 0.009527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-434_0_10_line_10 |  | 8 | 10 | 0.027476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_261-434_0_10_line_11 |  | 9 | 15 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-434_0_10_line_12 |  | 10 | 16 | 0.01987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_261-434_0_10_line_13 |  | 11 | 12 | 0.061615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_261-434_0_10_line_14 |  | 11 | 13 | 0.049327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_261-434_0_10_line_15 |  | 11 | 14 | 0.048374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-434_0_10_line_16 |  | 12 | 17 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_261-434_0_10_line_17 |  | 14 | 18 | 0.031185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-434_0_10_line_18 |  | 15 | 21 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-434_0_10_line_19 |  | 16 | 20 | 0.003797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_261-434_0_10_line_20 |  | 16 | 129 | 0.015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-434_0_10_line_21 |  | 17 | 149 | 0.023467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-434_0_10_line_22 |  | 17 | 147 | 0.006335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_261-434_0_10_line_23 |  | 18 | 160 | 0.05484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-434_0_10_line_24 |  | 19 | 20 | 0.007302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-434_0_10_line_25 |  | 20 | 125 | 0.029999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_261-434_0_10_line_26 |  | 21 | 163 | 0.0057482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-434_0_10_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0034098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-434_0_10_line_28 |  | 22 | 24 | 0.02524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-434_0_10_line_29 |  | 23 | 25 | 0.045896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-434_0_10_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0079523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-434_0_10_line_31 |  | 25 | 27 | 0.004818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-434_0_10_line_32 |  | 25 | 28 | 0.020123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-434_0_10_line_33 |  | 25 | 29 | 0.038256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-434_0_10_line_34 |  | 26 | 30 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-434_0_10_line_35 |  | 27 | 31 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-434_0_10_line_36 |  | 28 | 32 | 0.0032181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-434_0_10_line_37 |  | 29 | 33 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-434_0_10_line_38 |  | 31 | 37 | 0.013461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-434_0_10_line_39 |  | 32 | 39 | 0.031666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-434_0_10_line_40 |  | 34 | 35 | 0.06168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-434_0_10_line_41 |  | 34 | 36 | 0.0081697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-434_0_10_line_42 |  | 35 | 43 | 0.066125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-434_0_10_line_43 |  | 36 | 44 | 0.042442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-434_0_10_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-434_0_10_line_45 |  | 38 | 40 | 0.044144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-434_0_10_line_46 |  | 39 | 47 | 0.00062687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-434_0_10_line_47 |  | 40 | 42 | 0.017763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-434_0_10_line_48 |  | 41 | 42 | 0.052365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-434_0_10_line_49 |  | 42 | 51 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-434_0_10_line_50 |  | 44 | 45 | 0.045247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_261-434_0_10_line_51 |  | 45 | 46 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_261-434_0_10_line_52 |  | 46 | 106 | 0.00227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_261-434_0_10_line_53 |  | 47 | 48 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-434_0_10_line_54 |  | 48 | 70 | 0.0088228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_261-434_0_10_line_55 |  | 48 | 71 | 0.0028036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_261-434_0_10_line_56 |  | 49 | 50 | 0.057184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-434_0_10_line_57 |  | 49 | 51 | 0.060473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-434_0_10_line_58 |  | 52 | 53 | 0.016377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_261-434_0_10_line_59 |  | 52 | 54 | 0.0074225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_261-434_0_10_line_60 |  | 53 | 55 | 0.015575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_261-434_0_10_line_61 |  | 54 | 56 | 0.018393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_261-434_0_10_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0059385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_261-434_0_10_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0082087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_261-434_0_10_line_64 |  | 57 | 59 | 0.01208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_261-434_0_10_line_65 |  | 58 | 60 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_261-434_0_10_line_66 |  | 59 | 66 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_261-434_0_10_line_67 |  | 60 | 75 | 0.019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_261-434_0_10_line_68 |  | 61 | 62 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_261-434_0_10_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0084628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_261-434_0_10_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0022126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_261-434_0_10_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0064302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_261-434_0_10_line_72 |  | 64 | 66 | 0.0023898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_261-434_0_10_line_73 |  | 65 | 67 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_261-434_0_10_line_74 |  | 67 | 68 | 0.033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-434_0_10_line_75 |  | 67 | 69 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_261-434_0_10_line_76 |  | 68 | 78 | 0.017369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-434_0_10_line_77 |  | 69 | 72 | 0.025379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_261-434_0_10_line_78 |  | 70 | 72 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_261-434_0_10_line_79 |  | 71 | 73 | 0.033771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_261-434_0_10_line_80 |  | 73 | 74 | 0.014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_261-434_0_10_line_81 |  | 74 | 95 | 0.013739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_261-434_0_10_line_82 |  | 74 | 96 | 0.032339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-434_0_10_line_83 |  | 75 | 76 | 0.066369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_261-434_0_10_line_84 |  | 75 | 77 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-434_0_10_line_85 |  | 76 | 90 | 0.0057972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_261-434_0_10_line_86 |  | 77 | 85 | 0.0047492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-434_0_10_line_87 |  | 78 | 79 | 0.016801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-434_0_10_line_88 |  | 79 | 107 | 0.031138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-434_0_10_line_89 |  | 80 | 81 | 0.0067537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-434_0_10_line_90 |  | 80 | 82 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-434_0_10_line_91 |  | 82 | 83 | 0.0047278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-434_0_10_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0042861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-434_0_10_line_93 |  | 84 | 85 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-434_0_10_line_94 |  | 85 | 86 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-434_0_10_line_95 |  | 86 | 91 | 0.022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-434_0_10_line_96 |  | 87 | 88 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-434_0_10_line_97 |  | 87 | 89 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-434_0_10_line_98 |  | 88 | 92 | 0.031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-434_0_10_line_99 |  | 89 | 93 | 0.023619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-434_0_10_line_100 |  | 90 | 94 | 0.03078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_261-434_0_10_line_101 |  | 92 | 144 | 0.048995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-434_0_10_line_102 |  | 93 | 142 | 0.0091977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-434_0_10_line_103 |  | 93 | 143 | 0.007273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-434_0_10_line_104 |  | 94 | 156 | 0.053687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_261-434_0_10_line_105 |  | 95 | 97 | 0.011038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_261-434_0_10_line_106 |  | 97 | 98 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_261-434_0_10_line_107 |  | 98 | 102 | 0.0060499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_261-434_0_10_line_108 |  | 99 | 100 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-434_0_10_line_109 |  | 99 | 101 | 0.026846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-434_0_10_line_110 |  | 100 | 110 | 0.0089034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-434_0_10_line_111 |  | 101 | 107 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-434_0_10_line_112 |  | 102 | 103 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_261-434_0_10_line_113 |  | 103 | 104 | 0.031284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-434_0_10_line_114 |  | 103 | 105 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_261-434_0_10_line_115 |  | 105 | 106 | 0.038502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_261-434_0_10_line_116 |  | 108 | 109 | 0.035455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-434_0_10_line_117 |  | 109 | 110 | 0.069374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-434_0_10_line_118 |  | 110 | 111 | 0.020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-434_0_10_line_119 |  | 111 | 115 | 0.0762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-434_0_10_line_120 |  | 111 | 116 | 0.13702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-434_0_10_line_121 |  | 112 | 113 | 0.052557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-434_0_10_line_122 |  | 112 | 114 | 0.037058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-434_0_10_line_123 |  | 113 | 117 | 0.031483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-434_0_10_line_124 |  | 116 | 118 | 0.048754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-434_0_10_line_125 |  | 116 | 119 | 0.006423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-434_0_10_line_126 |  | 117 | 120 | 0.031291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-434_0_10_line_127 |  | 118 | 121 | 0.025918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-434_0_10_line_128 |  | 119 | 120 | 0.0331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-434_0_10_line_129 |  | 122 | 123 | 0.021325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-434_0_10_line_130 |  | 122 | 124 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-434_0_10_line_131 |  | 123 | 125 | 0.004754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-434_0_10_line_132 |  | 124 | 126 | 0.014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-434_0_10_line_133 |  | 124 | 127 | 0.01174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-434_0_10_line_134 |  | 125 | 128 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_261-434_0_10_line_135 |  | 127 | 133 | 0.010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-434_0_10_line_136 |  | 128 | 134 | 0.022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_261-434_0_10_line_137 |  | 130 | 131 | 0.033284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-434_0_10_line_138 |  | 130 | 132 | 0.020756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-434_0_10_line_139 |  | 131 | 135 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-434_0_10_line_140 |  | 134 | 136 | 0.033213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_261-434_0_10_line_141 |  | 135 | 141 | 0.0090165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_261-434_0_10_line_142 |  | 135 | 136 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_261-434_0_10_line_143 |  | 136 | 139 | 0.018379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-434_0_10_line_144 |  | 137 | 138 | 0.037869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-434_0_10_line_145 |  | 138 | 140 | 0.023028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-434_0_10_line_146 |  | 140 | 145 | 0.018989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-434_0_10_line_147 |  | 141 | 158 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_261-434_0_10_line_148 |  | 144 | 154 | 0.010848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-434_0_10_line_149 |  | 145 | 146 | 0.010121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-434_0_10_line_150 |  | 146 | 147 | 0.017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-434_0_10_line_151 |  | 147 | 148 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-434_0_10_line_152 |  | 148 | 150 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-434_0_10_line_153 |  | 149 | 155 | 0.054967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-434_0_10_line_154 |  | 150 | 153 | 0.016915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-434_0_10_line_155 |  | 151 | 152 | 0.025431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-434_0_10_line_156 |  | 151 | 153 | 0.0067762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-434_0_10_line_157 |  | 152 | 154 | 0.017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-434_0_10_line_158 |  | 155 | 161 | 0.032518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-434_0_10_line_159 |  | 156 | 157 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_261-434_0_10_line_160 |  | 157 | 158 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_261-434_0_10_line_161 |  | 159 | 160 | 0.032283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-434_0_10_line_162 |  | 161 | 162 | 0.0087276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-434_0_10_line_163 |  | 163 | 164 | 0.027757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-434_0_10_line_164 |  | 164 | 165 | 0.010678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-434_0_10_line_165 |  | 165 | 166 | 0.02437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-434_0_10_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0027963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-434_0_10_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2685353.83 | 1247567.58 | 2685349.4083 | 1247557.2976 | 2685345.866 | 1247556.2236 | 2685341.5791 | 1247554.917
1 | 2685342.2335 | 1247551.4567 | 2685341.271 | 1247554.8231 | 2685341.5791 | 1247554.917
2 | 2685353.83 | 1247567.58 | 2685365.0741 | 1247559.4024
3 | 2685353.83 | 1247567.58 | 2685349.1583 | 1247570.9819 | 2685354.0575 | 1247575.9116 | 2685357.9591 | 1247579.8262 | 2685352.8878 | 1247586.8474 | 2685358.5316 | 1247596.1911 | 2685365.3941 | 1247583.8585 | 2685366.4191 | 1247581.9162 | 2685368.0128 | 1247579.8265 | 2685370.0002 | 1247578.1984 | 2685374.588 | 1247573.8056 | 2685379.5259 | 1247572.3756 | 2685387.5789 | 1247573.359 | 2685397.9061 | 1247575.3425 | 2685407.6151 | 1247572.5358 | 2685417.2062 | 1247570.5613
4 | 2685345.2748 | 1247575.774 | 2685349.1583 | 1247570.9819 | 2685353.83 | 1247567.58
5 | 2685365.0741 | 1247559.4024 | 2685373.8584 | 1247553.1464 | 2685383.7923 | 1247544.6832 | 2685387.362 | 1247541.2032
6 | 2685417.2062 | 1247570.5613 | 2685414.381 | 1247577.3924 | 2685408.2622 | 1247590.5251 | 2685409.3729 | 1247596.7902 | 2685409.5468 | 1247600.451 | 2685410.6663 | 1247602.4352 | 2685410.737 | 1247603.2924 | 2685413.0217 | 1247604.0926 | 2685415.1633 | 1247602.2443
7 | 2685337.649 | 1247577.1208 | 2685342.3257 | 1247580.1904 | 2685345.2748 | 1247575.774
8 | 2685387.362 | 1247541.2032 | 2685389.1315 | 1247539.4781
9 | 2685337.649 | 1247577.1208 | 2685336.5549 | 1247582.8093 | 2685334.5831 | 1247585.9833
10 | 2685337.649 | 1247577.1208 | 2685334.439 | 1247575.0064 | 2685314.2338 | 1247562.7491
11 | 2685334.5831 | 1247585.9833 | 2685322.4661 | 1247593.3623
12 | 2685297.2456 | 1247552.4435 | 2685314.2338 | 1247562.7491
13 | 2685424.9117 | 1247505.5241 | 2685442.1607 | 1247446.3728
14 | 2685424.9117 | 1247505.5241 | 2685412.2986 | 1247517.4846 | 2685394.38 | 1247534.3613 | 2685389.1315 | 1247539.4781
15 | 2685424.9117 | 1247505.5241 | 2685437.9523 | 1247494.8262 | 2685449.9678 | 1247486.6043 | 2685462.0359 | 1247479.9733 | 2685464.9413 | 1247478.6866
16 | 2685448.2665 | 1247425.4345 | 2685442.1607 | 1247446.3728
17 | 2685494.3984 | 1247468.6653 | 2685490.648 | 1247469.5669 | 2685474.7771 | 1247474.3305 | 2685464.9413 | 1247478.6866
18 | 2685313.3104 | 1247598.938 | 2685322.4661 | 1247593.3623
19 | 2685297.2456 | 1247552.4435 | 2685299.5477 | 1247549.4188
20 | 2685297.2456 | 1247552.4435 | 2685295.5671 | 1247554.6543 | 2685284.5913 | 1247547.665
21 | 2685448.2665 | 1247425.4345 | 2685454.3203 | 1247427.3009 | 2685470.6918 | 1247432.3499
22 | 2685448.2665 | 1247425.4345 | 2685450.0913 | 1247419.3674
23 | 2685548.1459 | 1247457.8182 | 2685537.4074 | 1247459.9785 | 2685504.2616 | 1247466.294 | 2685494.3984 | 1247468.6653
24 | 2685299.5477 | 1247549.4188 | 2685305.7864 | 1247553.213
25 | 2685274.4324 | 1247533.1344 | 2685279.3063 | 1247536.1512 | 2685280.1871 | 1247537.4092 | 2685281.4194 | 1247538.3832 | 2685299.5477 | 1247549.4188
26 | 2685313.3104 | 1247598.938 | 2685308.4009 | 1247601.9278
27 | 2685208.4295 | 1247097.4171 | 2685209.5266 | 1247094.1886
28 | 2685208.4295 | 1247097.4171 | 2685206.3421 | 1247103.5598 | 2685201.1322 | 1247121.574
29 | 2685225.82 | 1247051.3122 | 2685216.754 | 1247072.9201 | 2685209.5266 | 1247094.1886
30 | 2685198.9228 | 1247129.2132 | 2685201.1322 | 1247121.574
31 | 2685225.82 | 1247051.3122 | 2685221.1545 | 1247050.0553
32 | 2685225.82 | 1247051.3122 | 2685245.5555 | 1247055.243
33 | 2685225.82 | 1247051.3122 | 2685245.842 | 1247018.714
34 | 2685198.9228 | 1247129.2132 | 2685192.0088 | 1247153.1195
35 | 2685221.1545 | 1247050.0553 | 2685218.0468 | 1247049.21 | 2685212.9141 | 1247044.3892
36 | 2685248.7116 | 1247055.8716 | 2685245.5555 | 1247055.243
37 | 2685257.7388 | 1246999.3448 | 2685245.842 | 1247018.714
38 | 2685203.1025 | 1247035.1738 | 2685212.9141 | 1247044.3892
39 | 2685279.7677 | 1247062.0572 | 2685248.7116 | 1247055.8716
40 | 2685302.1382 | 1246843.0441 | 2685308.1994 | 1246837.0936 | 2685313.5444 | 1246842.5856 | 2685317.0944 | 1246846.295 | 2685299.0455 | 1246863.7149 | 2685301.7681 | 1246869.2804 | 2685308.0261 | 1246875.8976
41 | 2685308.0261 | 1246875.8976 | 2685313.9724 | 1246870.2952
42 | 2685302.1382 | 1246843.0441 | 2685292.5171 | 1246852.2681 | 2685275.4952 | 1246864.4657 | 2685268.4636 | 1246872.2371 | 2685263.2712 | 1246879.768 | 2685258.3433 | 1246890.9584
43 | 2685344.4382 | 1246840.751 | 2685327.5317 | 1246857.5201 | 2685313.9724 | 1246870.2952
44 | 2685203.1025 | 1247035.1738 | 2685202.2606 | 1247034.3814
45 | 2685202.2606 | 1247034.3814 | 2685185.8033 | 1247018.8911 | 2685167.0975 | 1247008.2048
46 | 2685280.3825 | 1247062.1796 | 2685279.7677 | 1247062.0572
47 | 2685151.4647 | 1246999.7727 | 2685164.8987 | 1247006.9487 | 2685167.0975 | 1247008.2048
48 | 2685151.4647 | 1246999.7727 | 2685177.4638 | 1246984.7016 | 2685195.7878 | 1246971.9688
49 | 2685138.9804 | 1246993.2664 | 2685151.4647 | 1246999.7727
50 | 2685344.4382 | 1246840.751 | 2685352.0625 | 1246851.6354 | 2685363.4757 | 1246869.0459 | 2685365.6905 | 1246879.9636
51 | 2685365.6905 | 1246879.9636 | 2685355.7954 | 1246893.7947
52 | 2685355.7954 | 1246893.7947 | 2685354.4746 | 1246895.6409
53 | 2685293.3343 | 1247064.7593 | 2685280.3825 | 1247062.1796
54 | 2685293.3343 | 1247064.7593 | 2685292.5539 | 1247073.5475
55 | 2685293.3343 | 1247064.7593 | 2685293.7813 | 1247061.9916
56 | 2685146.447 | 1247108.5301 | 2685143.1718 | 1247100.0945 | 2685136.1726 | 1247081.4469 | 2685132.8899 | 1247057.0262 | 2685133.23 | 1247053.4659
57 | 2685138.9804 | 1246993.2664 | 2685133.23 | 1247053.4659
58 | 2685316.6577 | 1247243.0209 | 2685316.1358 | 1247241.9073 | 2685311.7748 | 1247227.4013
59 | 2685316.6577 | 1247243.0209 | 2685319.8076 | 1247249.7418
60 | 2685311.7748 | 1247227.4013 | 2685307.2908 | 1247212.486
61 | 2685327.613 | 1247266.3962 | 2685319.8076 | 1247249.7418
62 | 2685307.2908 | 1247212.486 | 2685305.5811 | 1247206.7989
63 | 2685331.0966 | 1247273.8291 | 2685327.613 | 1247266.3962
64 | 2685302.1031 | 1247195.2299 | 2685305.5811 | 1247206.7989
65 | 2685331.0966 | 1247273.8291 | 2685339.484 | 1247291.7252
66 | 2685302.1031 | 1247195.2299 | 2685301.0478 | 1247191.7198 | 2685298.5681 | 1247179.5511
67 | 2685347.8838 | 1247309.6476 | 2685339.484 | 1247291.7252
68 | 2685295.0735 | 1247161.9851 | 2685295.2551 | 1247163.2932 | 2685297.6492 | 1247175.0415
69 | 2685295.0735 | 1247161.9851 | 2685293.9095 | 1247153.6027
70 | 2685297.6492 | 1247175.0415 | 2685298.091 | 1247177.2095
71 | 2685293.0251 | 1247147.2336 | 2685293.9095 | 1247153.6027
72 | 2685298.5681 | 1247179.5511 | 2685298.091 | 1247177.2095
73 | 2685291.7054 | 1247131.7522 | 2685292.4625 | 1247143.1826 | 2685293.0251 | 1247147.2336
74 | 2685291.7054 | 1247131.7522 | 2685300.2683 | 1247130.9414 | 2685315.3307 | 1247126.766 | 2685322.1796 | 1247120.2997
75 | 2685291.7054 | 1247131.7522 | 2685291.3029 | 1247110.6663
76 | 2685322.1796 | 1247120.2997 | 2685334.809 | 1247108.3756
77 | 2685291.6849 | 1247085.3036 | 2685291.0723 | 1247098.5852 | 2685291.3029 | 1247110.6663
78 | 2685291.6849 | 1247085.3036 | 2685291.8739 | 1247081.206 | 2685292.5539 | 1247073.5475
79 | 2685299.883 | 1247028.7946 | 2685297.4892 | 1247039.0334 | 2685293.7813 | 1247061.9916
80 | 2685303.1401 | 1247014.8634 | 2685299.883 | 1247028.7946
81 | 2685303.1401 | 1247014.8634 | 2685307.1816 | 1247001.7321
82 | 2685303.1401 | 1247014.8634 | 2685319.3429 | 1247019.6556 | 2685334.1527 | 1247024.0311
83 | 2685347.8838 | 1247309.6476 | 2685364.009 | 1247345.4618 | 2685366.1456 | 1247364.4177 | 2685365.3556 | 1247372.3949
84 | 2685347.8838 | 1247309.6476 | 2685330.7468 | 1247317.7316
85 | 2685364.7843 | 1247378.1639 | 2685364.7843 | 1247378.1639 | 2685365.3556 | 1247372.3949
86 | 2685326.4515 | 1247319.7578 | 2685330.7468 | 1247317.7316
87 | 2685347.0252 | 1247096.8416 | 2685334.809 | 1247108.3756
88 | 2685369.6664 | 1247075.4647 | 2685347.0252 | 1247096.8416
89 | 2685287.6628 | 1247338.1432 | 2685284.3084 | 1247339.7331 | 2685281.4417 | 1247340.7496
90 | 2685287.6628 | 1247338.1432 | 2685304.3911 | 1247330.2142
91 | 2685308.6633 | 1247328.1892 | 2685304.3911 | 1247330.2142
92 | 2685308.6633 | 1247328.1892 | 2685312.5364 | 1247326.3534
93 | 2685326.4515 | 1247319.7578 | 2685312.5364 | 1247326.3534
94 | 2685326.4515 | 1247319.7578 | 2685334.3724 | 1247338.663
95 | 2685343.1749 | 1247359.6725 | 2685334.3724 | 1247338.663
96 | 2685500.8822 | 1247287.9575 | 2685477.4121 | 1247281.1698
97 | 2685477.4121 | 1247281.1698 | 2685468.5072 | 1247294.1844
98 | 2685531.0562 | 1247298.1557 | 2685520.7775 | 1247293.8265 | 2685505.96 | 1247289.4207 | 2685500.8822 | 1247287.9575
99 | 2685476.673 | 1247314.6061 | 2685471.4058 | 1247311.0943 | 2685471.21 | 1247303.7193 | 2685468.5072 | 1247294.1844
100 | 2685364.7843 | 1247378.1639 | 2685358.058 | 1247393.0892 | 2685352.1411 | 1247402.1663 | 2685349.4456 | 1247404.5121
101 | 2685531.0562 | 1247298.1557 | 2685535.4553 | 1247302.6781 | 2685538.7538 | 1247309.6531 | 2685540.104 | 1247318.6904 | 2685538.0872 | 1247328.1016 | 2685531.2989 | 1247335.776 | 2685526.415 | 1247339.1956
102 | 2685476.673 | 1247314.6061 | 2685478.5285 | 1247315.8449 | 2685480.1297 | 1247310.6196 | 2685481.6131 | 1247310.8531
103 | 2685474.4956 | 1247321.5465 | 2685476.673 | 1247314.6061
104 | 2685303.9137 | 1247432.4951 | 2685325.193 | 1247420.8035 | 2685339.3204 | 1247413.3234 | 2685349.4456 | 1247404.5121
105 | 2685307.1816 | 1247001.7321 | 2685310.4286 | 1246991.1822
106 | 2685310.4286 | 1246991.1822 | 2685317.1152 | 1246969.4566
107 | 2685318.8948 | 1246963.6744 | 2685317.1152 | 1246969.4566
108 | 2685397.7029 | 1247048.994 | 2685401.9473 | 1247045.9195 | 2685408.7689 | 1247042.7469
109 | 2685397.7029 | 1247048.994 | 2685378.1824 | 1247067.4243
110 | 2685417.453 | 1247040.8835 | 2685409.484 | 1247042.4143 | 2685408.7689 | 1247042.7469
111 | 2685369.6664 | 1247075.4647 | 2685378.1824 | 1247067.4243
112 | 2685318.8948 | 1246963.6744 | 2685320.7429 | 1246959.6647 | 2685325.7958 | 1246949.2296
113 | 2685303.5794 | 1246927.1382 | 2685325.7958 | 1246949.2296
114 | 2685325.7958 | 1246949.2296 | 2685335.5345 | 1246929.1264
115 | 2685335.5345 | 1246929.1264 | 2685340.2228 | 1246919.4485 | 2685354.2418 | 1246895.9662 | 2685354.4746 | 1246895.6409
116 | 2685464.1052 | 1246947.0073 | 2685448.3264 | 1246978.7582
117 | 2685417.453 | 1247040.8835 | 2685448.3264 | 1246978.7582
118 | 2685437.8249 | 1247039.4314 | 2685430.4086 | 1247039.3022 | 2685417.453 | 1247040.8835
119 | 2685429.2541 | 1247114.1521 | 2685435.7387 | 1247100.302 | 2685437.8249 | 1247039.4314
120 | 2685437.8249 | 1247039.4314 | 2685447.3284 | 1247042.5484 | 2685463.9357 | 1247050.7048 | 2685486.6711 | 1247062.4078 | 2685501.4786 | 1247069.6488 | 2685503.001 | 1247070.4158 | 2685545.8783 | 1247091.8722 | 2685561.3601 | 1247098.4337
121 | 2685631.9141 | 1246967.8219 | 2685626.3246 | 1246985.5543 | 2685613.7302 | 1247017.097
122 | 2685631.9141 | 1246967.8219 | 2685666.5046 | 1246981.1173
123 | 2685613.7302 | 1247017.097 | 2685611.4484 | 1247022.8116 | 2685600.6482 | 1247045.7238
124 | 2685561.3601 | 1247098.4337 | 2685556.1717 | 1247106.198 | 2685547.6213 | 1247116.082 | 2685533.5637 | 1247132.269 | 2685531.1057 | 1247136.5169
125 | 2685561.3601 | 1247098.4337 | 2685567.3622 | 1247100.7665
126 | 2685600.6482 | 1247045.7238 | 2685596.1742 | 1247055.2152 | 2685585.0563 | 1247072.7923
127 | 2685518.1252 | 1247158.9502 | 2685531.1057 | 1247136.5169
128 | 2685567.3622 | 1247100.7665 | 2685585.0563 | 1247072.7923
129 | 2685271.2319 | 1247536.6577 | 2685256.6241 | 1247552.1944
130 | 2685247.3217 | 1247562.0884 | 2685256.6241 | 1247552.1944
131 | 2685274.4324 | 1247533.1344 | 2685271.2319 | 1247536.6577
132 | 2685247.3217 | 1247562.0884 | 2685250.1554 | 1247564.631 | 2685257.145 | 1247557.1916
133 | 2685247.3217 | 1247562.0884 | 2685239.13 | 1247570.4977
134 | 2685274.4324 | 1247533.1344 | 2685275.5529 | 1247531.9052 | 2685286.1451 | 1247520.2589
135 | 2685239.13 | 1247570.4977 | 2685231.9613 | 1247577.8569
136 | 2685300.9501 | 1247503.416 | 2685299.9547 | 1247504.3468 | 2685298.7585 | 1247505.5861 | 2685295.7472 | 1247508.5561 | 2685293.8197 | 1247510.7522 | 2685291.6243 | 1247514.2343 | 2685286.1451 | 1247520.2589
137 | 2685227.8145 | 1247502.4971 | 2685250.9078 | 1247478.5282
138 | 2685227.8145 | 1247502.4971 | 2685231.5281 | 1247504.7855 | 2685231.978 | 1247506.5933 | 2685233.0235 | 1247507.9538 | 2685243.9275 | 1247514.6862
139 | 2685262.639 | 1247466.093 | 2685261.8733 | 1247466.8158 | 2685255.8796 | 1247473.3678 | 2685250.9078 | 1247478.5282
140 | 2685277.1122 | 1247480.2338 | 2685281.0389 | 1247484.5156 | 2685291.5968 | 1247494.6305 | 2685297.9162 | 1247500.6036 | 2685300.9501 | 1247503.416
141 | 2685262.639 | 1247466.093 | 2685268.7376 | 1247459.4518
142 | 2685262.639 | 1247466.093 | 2685266.1008 | 1247469.612 | 2685277.1122 | 1247480.2338
143 | 2685291.8691 | 1247490.9317 | 2685286.3942 | 1247485.5823 | 2685279.8239 | 1247481.2846 | 2685277.1122 | 1247480.2338
144 | 2685355.1038 | 1247470.4583 | 2685368.9496 | 1247462.8866 | 2685388.496 | 1247452.6002
145 | 2685408.8744 | 1247441.8758 | 2685388.496 | 1247452.6002
146 | 2685408.8744 | 1247441.8758 | 2685412.0147 | 1247440.2232 | 2685425.5576 | 1247432.8076
147 | 2685268.7376 | 1247459.4518 | 2685273.5129 | 1247454.2516 | 2685276.4098 | 1247451.7705
148 | 2685517.5286 | 1247345.4175 | 2685526.415 | 1247339.1956
149 | 2685425.5576 | 1247432.8076 | 2685434.4346 | 1247427.9469
150 | 2685450.0913 | 1247419.3674 | 2685436.6681 | 1247426.7239 | 2685434.4346 | 1247427.9469
151 | 2685450.0913 | 1247419.3674 | 2685455.4874 | 1247407.6476 | 2685458.7989 | 1247401.4877
152 | 2685466.1523 | 1247387.8087 | 2685458.7989 | 1247401.4877
153 | 2685470.6918 | 1247432.3499 | 2685477.3547 | 1247434.4047 | 2685482.2697 | 1247434.0531 | 2685503.2592 | 1247422.158 | 2685520.6754 | 1247414.7113
154 | 2685466.1523 | 1247387.8087 | 2685466.1523 | 1247387.8087 | 2685478.2064 | 1247375.9416
155 | 2685483.0352 | 1247371.1877 | 2685484.8643 | 1247369.387 | 2685503.1806 | 1247355.7008
156 | 2685483.0352 | 1247371.1877 | 2685478.2064 | 1247375.9416
157 | 2685517.5286 | 1247345.4175 | 2685508.2231 | 1247351.933 | 2685503.1806 | 1247355.7008
158 | 2685550.608 | 1247402.0047 | 2685525.7494 | 1247412.5418 | 2685520.6754 | 1247414.7113
159 | 2685303.9137 | 1247432.4951 | 2685294.1827 | 1247437.8417
160 | 2685276.4098 | 1247451.7705 | 2685289.9712 | 1247440.1556 | 2685294.1827 | 1247437.8417
161 | 2685579.809 | 1247451.5242 | 2685572.7857 | 1247452.8613 | 2685548.1459 | 1247457.8182
162 | 2685550.608 | 1247402.0047 | 2685558.6435 | 1247398.5987
163 | 2685284.5535 | 1247616.1305 | 2685305.7403 | 1247603.548 | 2685308.4009 | 1247601.9278
164 | 2685284.5535 | 1247616.1305 | 2685275.3729 | 1247621.5827
165 | 2685275.3729 | 1247621.5827 | 2685274.0243 | 1247622.3836 | 2685261.3578 | 1247633.3652 | 2685257.2266 | 1247637.7673
166 | 2685255.3131 | 1247639.8063 | 2685257.2266 | 1247637.7673

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685341.5791 | 1247554.917
1 | 2685353.83 | 1247567.58
2 | 2685342.2335 | 1247551.4567
3 | 2685365.0741 | 1247559.4024
4 | 2685417.2062 | 1247570.5613
5 | 2685345.2748 | 1247575.774
6 | 2685387.362 | 1247541.2032
7 | 2685415.1633 | 1247602.2443
8 | 2685337.649 | 1247577.1208
9 | 2685334.5831 | 1247585.9833
10 | 2685314.2338 | 1247562.7491
11 | 2685424.9117 | 1247505.5241
12 | 2685442.1607 | 1247446.3728
13 | 2685389.1315 | 1247539.4781
14 | 2685464.9413 | 1247478.6866
15 | 2685322.4661 | 1247593.3623
16 | 2685297.2456 | 1247552.4435
17 | 2685448.2665 | 1247425.4345
18 | 2685494.3984 | 1247468.6653
19 | 2685305.7864 | 1247553.213
20 | 2685299.5477 | 1247549.4188
21 | 2685313.3104 | 1247598.938
22 | 2685208.4295 | 1247097.4171
23 | 2685209.5266 | 1247094.1886
24 | 2685201.1322 | 1247121.574
25 | 2685225.82 | 1247051.3122
26 | 2685198.9228 | 1247129.2132
27 | 2685221.1545 | 1247050.0553
28 | 2685245.5555 | 1247055.243
29 | 2685245.842 | 1247018.714
30 | 2685192.0088 | 1247153.1195
31 | 2685212.9141 | 1247044.3892
32 | 2685248.7116 | 1247055.8716
33 | 2685257.7388 | 1246999.3448
34 | 2685308.0261 | 1246875.8976
35 | 2685302.1382 | 1246843.0441
36 | 2685313.9724 | 1246870.2952
37 | 2685203.1025 | 1247035.1738
38 | 2685202.2606 | 1247034.3814
39 | 2685279.7677 | 1247062.0572
40 | 2685167.0975 | 1247008.2048
41 | 2685195.7878 | 1246971.9688
42 | 2685151.4647 | 1246999.7727
43 | 2685258.3433 | 1246890.9584
44 | 2685344.4382 | 1246840.751
45 | 2685365.6905 | 1246879.9636
46 | 2685355.7954 | 1246893.7947
47 | 2685280.3825 | 1247062.1796
48 | 2685293.3343 | 1247064.7593
49 | 2685133.23 | 1247053.4659
50 | 2685146.447 | 1247108.5301
51 | 2685138.9804 | 1246993.2664
52 | 2685316.6577 | 1247243.0209
53 | 2685311.7748 | 1247227.4013
54 | 2685319.8076 | 1247249.7418
55 | 2685307.2908 | 1247212.486
56 | 2685327.613 | 1247266.3962
57 | 2685305.5811 | 1247206.7989
58 | 2685331.0966 | 1247273.8291
59 | 2685302.1031 | 1247195.2299
60 | 2685339.484 | 1247291.7252
61 | 2685295.0735 | 1247161.9851
62 | 2685297.6492 | 1247175.0415
63 | 2685293.9095 | 1247153.6027
64 | 2685298.091 | 1247177.2095
65 | 2685293.0251 | 1247147.2336
66 | 2685298.5681 | 1247179.5511
67 | 2685291.7054 | 1247131.7521
68 | 2685322.1796 | 1247120.2997
69 | 2685291.3029 | 1247110.6663
70 | 2685292.5539 | 1247073.5475
71 | 2685293.7813 | 1247061.9916
72 | 2685291.6849 | 1247085.3036
73 | 2685299.883 | 1247028.7946
74 | 2685303.1401 | 1247014.8634
75 | 2685347.8838 | 1247309.6476
76 | 2685365.3556 | 1247372.3949
77 | 2685330.7468 | 1247317.7316
78 | 2685334.809 | 1247108.3756
79 | 2685347.0252 | 1247096.8416
80 | 2685287.6628 | 1247338.1432
81 | 2685281.4417 | 1247340.7496
82 | 2685304.3911 | 1247330.2142
83 | 2685308.6633 | 1247328.1892
84 | 2685312.5364 | 1247326.3534
85 | 2685326.4515 | 1247319.7578
86 | 2685334.3724 | 1247338.663
87 | 2685477.4121 | 1247281.1698
88 | 2685500.8822 | 1247287.9575
89 | 2685468.5072 | 1247294.1844
90 | 2685364.7843 | 1247378.1639
91 | 2685343.1749 | 1247359.6725
92 | 2685531.0562 | 1247298.1557
93 | 2685476.673 | 1247314.6061
94 | 2685349.4456 | 1247404.5121
95 | 2685307.1816 | 1247001.7321
96 | 2685334.1527 | 1247024.0311
97 | 2685310.4286 | 1246991.1822
98 | 2685317.1152 | 1246969.4566
99 | 2685397.7029 | 1247048.994
100 | 2685408.7689 | 1247042.7469
101 | 2685378.1824 | 1247067.4243
102 | 2685318.8948 | 1246963.6744
103 | 2685325.7958 | 1246949.2296
104 | 2685303.5794 | 1246927.1382
105 | 2685335.5345 | 1246929.1264
106 | 2685354.4746 | 1246895.6409
107 | 2685369.6664 | 1247075.4647
108 | 2685464.1052 | 1246947.0073
109 | 2685448.3264 | 1246978.7582
110 | 2685417.453 | 1247040.8835
111 | 2685437.8249 | 1247039.4314
112 | 2685631.9141 | 1246967.8219
113 | 2685613.7302 | 1247017.097
114 | 2685666.5046 | 1246981.1173
115 | 2685429.2541 | 1247114.1521
116 | 2685561.3601 | 1247098.4337
117 | 2685600.6482 | 1247045.7238
118 | 2685531.1057 | 1247136.5169
119 | 2685567.3622 | 1247100.7665
120 | 2685585.0563 | 1247072.7923
121 | 2685518.1252 | 1247158.9502
122 | 2685256.6241 | 1247552.1944
123 | 2685271.2319 | 1247536.6577
124 | 2685247.3217 | 1247562.0884
125 | 2685274.4324 | 1247533.1344
126 | 2685257.145 | 1247557.1916
127 | 2685239.13 | 1247570.4977
128 | 2685286.1451 | 1247520.2589
129 | 2685284.5913 | 1247547.665
130 | 2685227.8145 | 1247502.4971
131 | 2685250.9078 | 1247478.5282
132 | 2685243.9275 | 1247514.6862
133 | 2685231.9613 | 1247577.8569
134 | 2685300.9501 | 1247503.416
135 | 2685262.639 | 1247466.093
136 | 2685277.1122 | 1247480.2338
137 | 2685355.1038 | 1247470.4583
138 | 2685388.496 | 1247452.6002
139 | 2685291.8691 | 1247490.9317
140 | 2685408.8744 | 1247441.8758
141 | 2685268.7376 | 1247459.4518
142 | 2685481.6131 | 1247310.8531
143 | 2685474.4956 | 1247321.5465
144 | 2685526.415 | 1247339.1956
145 | 2685425.5576 | 1247432.8076
146 | 2685434.4346 | 1247427.9469
147 | 2685450.0913 | 1247419.3674
148 | 2685458.7989 | 1247401.4877
149 | 2685470.6917 | 1247432.3499
150 | 2685466.1523 | 1247387.8087
151 | 2685483.0352 | 1247371.1877
152 | 2685503.1806 | 1247355.7008
153 | 2685478.2064 | 1247375.9416
154 | 2685517.5286 | 1247345.4175
155 | 2685520.6754 | 1247414.7113
156 | 2685303.9137 | 1247432.4951
157 | 2685294.1827 | 1247437.8417
158 | 2685276.4098 | 1247451.7705
159 | 2685579.809 | 1247451.5242
160 | 2685548.1459 | 1247457.8182
161 | 2685550.608 | 1247402.0047
162 | 2685558.6435 | 1247398.5987
163 | 2685308.4009 | 1247601.9278
164 | 2685284.5535 | 1247616.1305
165 | 2685275.3729 | 1247621.5827
166 | 2685257.2266 | 1247637.7673
167 | 2685255.3131 | 1247639.8063
168 | 2685347.8838 | 1247309.6476

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97805 | -0.42167 | 0.0045327 | 0.001136
1 | 0.97831 | -0.41659 | 0 | 0
2 | 0.97801 | -0.42235 | 0.0098432 | 0.0024669
3 | 0.97793 | -0.42395 | 0 | 0
4 | 0.97801 | -0.42246 | 0 | 0
5 | 0.97867 | -0.40951 | 0 | 0
6 | 0.97715 | -0.43924 | 0.067359 | 0.016882
7 | 0.9779 | -0.42462 | 0.0029401 | 0.00073686
8 | 0.979 | -0.40306 | 0 | 0
9 | 0.9788 | -0.40696 | 0 | 0
10 | 0.97994 | -0.38456 | 0.0064968 | 0.0016282
11 | 0.97643 | -0.45351 | 0 | 0
12 | 0.97573 | -0.46717 | 0.00098041 | 0.00024572
13 | 0.97712 | -0.43994 | 0.0028189 | 0.00070648
14 | 0.97577 | -0.46645 | 0.0021463 | 0.00053793
15 | 0.9785 | -0.41278 | 0.0038236 | 0.00095828
16 | 0.98065 | -0.37073 | 0 | 0
17 | 0.97549 | -0.47193 | 0 | 0
18 | 0.97541 | -0.47358 | 0.0029008 | 0.000727
19 | 0.98066 | -0.37065 | 0.019898 | 0.0049869
20 | 0.98079 | -0.36802 | 0 | 0
21 | 0.97832 | -0.41644 | 0.0042894 | 0.001075
22 | 0.98466 | -0.29414 | 0.0028168 | 0.00070596
23 | 0.98469 | -0.29349 | 0.013917 | 0.003488
24 | 0.98447 | -0.2977 | 0.004886 | 0.0012245
25 | 0.98573 | -0.27322 | 0 | 0
26 | 0.98445 | -0.29813 | 0.0014515 | 0.00036377
27 | 0.98553 | -0.2771 | 0 | 0
28 | 0.98712 | -0.2461 | 0.0041195 | 0.0010324
29 | 0.98553 | -0.27714 | 0.0026299 | 0.00065911
30 | 0.98442 | -0.29881 | 0.0015159 | 0.00037992
31 | 0.9851 | -0.28538 | 0.010021 | 0.0025115
32 | 0.98736 | -0.24153 | 0.0032072 | 0.00080381
33 | 0.98546 | -0.2784 | 0.0030866 | 0.00077358
34 | 0.98031 | -0.37715 | 0 | 0
35 | 0.97633 | -0.45493 | 0 | 0
36 | 0.98084 | -0.3669 | 0.029931 | 0.0075013
37 | 0.98467 | -0.29383 | 0 | 0
38 | 0.98463 | -0.29456 | 0.004554 | 0.0011413
39 | 0.98977 | -0.19489 | 0.002524 | 0.00063258
40 | 0.9834 | -0.31868 | 0.012232 | 0.0030656
41 | 0.98289 | -0.32856 | 0.0043095 | 0.0010801
42 | 0.9831 | -0.32449 | 0 | 0
43 | 0.97205 | -0.53902 | 0.069242 | 0.017354
44 | 0.98476 | -0.29094 | 0 | 0
45 | 0.98685 | -0.2507 | 0 | 0
46 | 0.98716 | -0.24466 | 0.0018191 | 0.0004559
47 | 0.98982 | -0.19394 | 0.0016135 | 0.00040439
48 | 0.99087 | -0.17359 | 0 | 0
49 | 0.98215 | -0.34308 | 0.012315 | 0.0030864
50 | 0.98207 | -0.34463 | 0.0015006 | 0.00037608
51 | 0.98292 | -0.32799 | 0 | 0
52 | 0.99958 | -0.0078381 | 0.0030541 | 0.00076542
53 | 0.99868 | -0.024981 | 0.0019655 | 0.0004926
54 | 1 | 0 | -0.61329 | -0.1573
55 | 0.99782 | -0.041205 | 0.0026529 | 0.00066488
56 | 0.99898 | -0.019161 | 0.0034666 | 0.00086881
57 | 0.9975 | -0.047343 | 0.0021565 | 0.00054046
58 | 0.99853 | -0.027625 | 0.0037569 | 0.00094158
59 | 0.99684 | -0.05975 | 0.0048492 | 0.0012153
60 | 0.99747 | -0.047776 | 0.0043495 | 0.0010901
61 | 0.99504 | -0.093927 | 0.0022481 | 0.00056342
62 | 0.99574 | -0.08064 | 0.00067782 | 0.00016988
63 | 0.9946 | -0.10232 | 0.001227 | 0.00030752
64 | 0.99586 | -0.078427 | 0.0020998 | 0.00052625
65 | 0.99427 | -0.10867 | 0.00070799 | 0.00017744
66 | 0.99598 | -0.076021 | 0.0016079 | 0.00040297
67 | 0.99346 | -0.12401 | 0.0010965 | 0.00027481
68 | 0.99138 | -0.16396 | 0.0014737 | 0.00036934
69 | 0.99264 | -0.13976 | 0.0010329 | 0.00025887
70 | 0.9912 | -0.16722 | 0.0011905 | 0.00029836
71 | 0.99081 | -0.17475 | 0.0012257 | 0.00030719
72 | 0.99165 | -0.15866 | 0.0056881 | 0.0014256
73 | 0.99009 | -0.18861 | 0.0027536 | 0.00069011
74 | 0.98979 | -0.19435 | 0 | 0
75 | 0.99641 | -0.067697 | 0 | 0
76 | 0.99309 | -0.13084 | 0.0013396 | 0.00033572
77 | 0.99612 | -0.073319 | 0.0028028 | 0.00070245
78 | 0.99033 | -0.18419 | 0.0017699 | 0.00044358
79 | 0.98933 | -0.20327 | 0.0018154 | 0.00045499
80 | 0.99579 | -0.079695 | 0.0025424 | 0.00063718
81 | 0.99578 | -0.079919 | 0.0018877 | 0.00047311
82 | 0.99587 | -0.078253 | 0.0014397 | 0.00036081
83 | 0.99589 | -0.077766 | 0.00247 | 0.00061903
84 | 0.99592 | -0.077137 | 0.0014261 | 0.00035742
85 | 0.99606 | -0.074495 | 0 | 0
86 | 0.99598 | -0.076053 | 0.002855 | 0.00071553
87 | 0.97198 | -0.5411 | 0 | 0
88 | 0.97218 | -0.53709 | 0 | 0
89 | 0.97185 | -0.5437 | 0.001727 | 0.00043283
90 | 0.9928 | -0.13634 | 0.0033332 | 0.00083538
91 | 0.99595 | -0.076641 | 0.0014701 | 0.00036843
92 | 0.97245 | -0.53184 | 0 | 0
93 | 0.97169 | -0.54683 | 0 | 0
94 | 0.99128 | -0.16528 | 0.0024771 | 0.00062081
95 | 0.9895 | -0.19978 | 0.00047408 | 0.00011882
96 | 0.98974 | -0.19532 | 0.0016841 | 0.00042208
97 | 0.98927 | -0.20412 | 0.0004634 | 0.00011614
98 | 0.98881 | -0.21304 | 0.0015368 | 0.00038516
99 | 0.98542 | -0.27907 | 0 | 0
100 | 0.98472 | -0.29265 | 0.003339 | 0.00083682
101 | 0.98689 | -0.25056 | 0.0020049 | 0.00050247
102 | 0.98869 | -0.21538 | 0 | 0
103 | 0.98836 | -0.22158 | 0 | 0
104 | 0.98822 | -0.22434 | 0.0049342 | 0.0012366
105 | 0.98793 | -0.22984 | 0.001915 | 0.00047993
106 | 0.9872 | -0.24384 | 0.00069373 | 0.00017386
107 | 0.98755 | -0.23773 | 0.00077357 | 0.00019387
108 | 0.98375 | -0.31151 | 0.0035023 | 0.00087777
109 | 0.98387 | -0.30928 | 0.002642 | 0.00066214
110 | 0.98426 | -0.3016 | 0 | 0
111 | 0.98332 | -0.31989 | 0 | 0
112 | 0.98007 | -0.3834 | 0 | 0
113 | 0.98009 | -0.38301 | 0.00074054 | 0.0001856
114 | 0.98006 | -0.38367 | 0.00040557 | 0.00010164
115 | 0.98127 | -0.36007 | 0.02919 | 0.0073158
116 | 0.98072 | -0.37082 | 0 | 0
117 | 0.98013 | -0.38236 | 0.0035796 | 0.00089713
118 | 0.98035 | -0.37809 | 0.0018333 | 0.00045947
119 | 0.98064 | -0.37226 | 0 | 0
120 | 0.98026 | -0.37967 | 0.0076149 | 0.0019085
121 | 0.98019 | -0.38109 | 0.0063815 | 0.0015994
122 | 0.9816 | -0.35234 | 0.0055233 | 0.0013843
123 | 0.98192 | -0.3459 | 0 | 0
124 | 0.98146 | -0.35508 | 0 | 0
125 | 0.982 | -0.34447 | 0 | 0
126 | 0.98141 | -0.35598 | 0.0035741 | 0.00089575
127 | 0.98137 | -0.35669 | 0.003785 | 0.00094862
128 | 0.98275 | -0.32978 | 0.0056197 | 0.0014084
129 | 0.98057 | -0.37222 | 0.0052138 | 0.0013067
130 | 0.98585 | -0.26985 | 0 | 0
131 | 0.98602 | -0.26653 | 0.0018317 | 0.00045907
132 | 0.98574 | -0.27192 | 0.0055635 | 0.0013944
133 | 0.98134 | -0.3574 | 0.0038024 | 0.00095298
134 | 0.98375 | -0.31037 | 0 | 0
135 | 0.98613 | -0.26426 | 0 | 0
136 | 0.98523 | -0.28179 | 0 | 0
137 | 0.9743 | -0.49533 | 0.0061702 | 0.0015464
138 | 0.97452 | -0.49104 | 0.0038433 | 0.00096322
139 | 0.98518 | -0.28265 | 0.0025873 | 0.00064845
140 | 0.97473 | -0.48681 | 0.0017988 | 0.00045082
141 | 0.98655 | -0.25621 | 0.0018978 | 0.00047564
142 | 0.97168 | -0.54713 | 0.0017674 | 0.00044296
143 | 0.97165 | -0.54756 | 0.0054298 | 0.0013608
144 | 0.97286 | -0.52378 | 0.0022877 | 0.00057336
145 | 0.97494 | -0.48269 | 0.0019864 | 0.00049784
146 | 0.97507 | -0.48013 | 0.0019774 | 0.00049558
147 | 0.97533 | -0.47497 | 0 | 0
148 | 0.97466 | -0.48829 | 0.0034789 | 0.0008719
149 | 0.97533 | -0.47508 | 0.0017498 | 0.00043854
150 | 0.97418 | -0.49771 | 0.0066429 | 0.0016649
151 | 0.97364 | -0.50842 | 0.0014089 | 0.00035309
152 | 0.97319 | -0.51718 | 0.0052848 | 0.0013245
153 | 0.97376 | -0.50592 | 0.006283 | 0.0015747
154 | 0.97297 | -0.52154 | 0.0022049 | 0.0005526
155 | 0.97504 | -0.48069 | 0.002874 | 0.0007203
156 | 0.98867 | -0.21548 | 0.0041177 | 0.001032
157 | 0.98813 | -0.22573 | 0.0031388 | 0.00078666
158 | 0.98706 | -0.24643 | 0.0044835 | 0.0011237
159 | 0.97474 | -0.48672 | 0.0059223 | 0.0014843
160 | 0.97492 | -0.48321 | 0.0036562 | 0.00091633
161 | 0.97496 | -0.4823 | 0.0021685 | 0.00054348
162 | 0.97496 | -0.48239 | 0.00052581 | 0.00013178
163 | 0.97824 | -0.41795 | 0.0018272 | 0.00045794
164 | 0.97791 | -0.42432 | 0.0028946 | 0.00072546
165 | 0.97782 | -0.42621 | 0.0030603 | 0.00076699
166 | 0.97767 | -0.42916 | 0.0025565 | 0.00064072
167 | 0.97766 | -0.42936 | 0.0040854 | 0.0010239
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014376 | -0.0036031 | 0.01438 | 0.0036051 | 3.476e-06 | 1.9814e-06 | 0.021872 | 0.021872 | 0.021872 | 0.97805 | -0.42167 | 0.97831 | -0.41659 | 6.0089
1 | 0.0098435 | 0.0024671 | -0.0098432 | -0.0024669 | 3.2157e-07 | 1.5783e-07 | 0.014976 | 0.014976 | 0.014976 | 0.97805 | -0.42167 | 0.97801 | -0.42235 | 4.1143
2 | 0.14577 | 0.036659 | -0.14572 | -0.036627 | 5.1187e-05 | 3.1889e-05 | 0.22176 | 0.22176 | 0.22176 | 0.97831 | -0.41659 | 0.97793 | -0.42395 | 12.1847
3 | 0.0029412 | 0.0007357 | -0.0029404 | -0.00073655 | 8.2066e-07 | -8.4751e-07 | 0.0044732 | 0.0044736 | 0.0044736 | 0.97831 | -0.41659 | 0.97801 | -0.42246 | 1.229
4 | -0.16309 | -0.041 | 0.16314 | 0.041035 | 5.5158e-05 | 3.4551e-05 | 0.24811 | 0.24811 | 0.24811 | 0.97831 | -0.41659 | 0.97867 | -0.40951 | 13.6322
5 | 0.14572 | 0.036627 | -0.14561 | -0.036561 | 0.0001063 | 6.6224e-05 | 0.22176 | 0.22176 | 0.22176 | 0.97793 | -0.42395 | 0.97715 | -0.43924 | 12.1847
6 | 0.0029404 | 0.00073655 | -0.0029401 | -0.00073686 | 3.0244e-07 | -3.1204e-07 | 0.0044736 | 0.0044738 | 0.0044738 | 0.97801 | -0.42246 | 0.9779 | -0.42462 | 1.2291
7 | -0.16314 | -0.041035 | 0.1632 | 0.041066 | 5.0344e-05 | 3.1535e-05 | 0.24811 | 0.24811 | 0.24811 | 0.97867 | -0.40951 | 0.979 | -0.40306 | 13.6322
8 | 0.078252 | 0.019679 | -0.078249 | -0.019678 | 2.6329e-06 | 1.5303e-06 | 0.11919 | 0.11919 | 0.11919 | 0.97715 | -0.43924 | 0.97712 | -0.43994 | 6.5487
9 | 0.022557 | 0.0056601 | -0.022553 | -0.0056575 | 4.2003e-06 | 2.5684e-06 | 0.034288 | 0.034288 | 0.034288 | 0.979 | -0.40306 | 0.9788 | -0.40696 | 9.4199
10 | -0.18575 | -0.046726 | 0.18592 | 0.04683 | 0.00016434 | 0.00010345 | 0.28239 | 0.28239 | 0.28239 | 0.979 | -0.40306 | 0.97994 | -0.38456 | 15.5162
11 | 0.022553 | 0.0056575 | -0.022547 | -0.0056537 | 6.2549e-06 | 3.8248e-06 | 0.034288 | 0.034288 | 0.034288 | 0.9788 | -0.40696 | 0.9785 | -0.41278 | 9.4199
12 | -0.19241 | -0.048458 | 0.19254 | 0.048538 | 0.00012729 | 8.0212e-05 | 0.29226 | 0.29226 | 0.29226 | 0.97994 | -0.38456 | 0.98065 | -0.37073 | 16.0582
13 | 0.060737 | 0.015268 | -0.060698 | -0.015246 | 3.9605e-05 | 2.1497e-05 | 0.092576 | 0.092578 | 0.092578 | 0.97643 | -0.45351 | 0.97573 | -0.46717 | 5.0867
14 | -0.075381 | -0.018943 | 0.07543 | 0.018971 | 4.8837e-05 | 2.8169e-05 | 0.1149 | 0.11489 | 0.1149 | 0.97643 | -0.45351 | 0.97712 | -0.43994 | 6.3129
15 | 0.014644 | 0.0036754 | -0.014635 | -0.0036702 | 9.0363e-06 | 5.1786e-06 | 0.022319 | 0.022319 | 0.022319 | 0.97643 | -0.45351 | 0.97577 | -0.46645 | 6.1316
16 | 0.059717 | 0.015001 | -0.059704 | -0.014993 | 1.3571e-05 | 7.3234e-06 | 0.091083 | 0.091083 | 0.091083 | 0.97573 | -0.46717 | 0.97549 | -0.47193 | 5.0046
17 | 0.012489 | 0.0031323 | -0.012485 | -0.00313 | 4.2422e-06 | 2.3256e-06 | 0.019046 | 0.019046 | 0.019046 | 0.97577 | -0.46645 | 0.97541 | -0.47358 | 5.2325
18 | 0.018723 | 0.0046954 | -0.01872 | -0.0046934 | 3.2592e-06 | 1.9513e-06 | 0.028474 | 0.028474 | 0.028474 | 0.9785 | -0.41278 | 0.97832 | -0.41644 | 7.8225
19 | -0.19776 | -0.049845 | 0.19778 | 0.049861 | 2.5659e-05 | 1.6182e-05 | 0.30017 | 0.30017 | 0.30017 | 0.98065 | -0.37073 | 0.98079 | -0.36802 | 16.4929
20 | 0.0052141 | 0.0013067 | -0.0052138 | -0.0013067 | 3.7061e-07 | 3.8012e-08 | 0.0079118 | 0.0079118 | 0.0079118 | 0.98065 | -0.37073 | 0.98057 | -0.37222 | 2.1736
21 | 0.0073209 | 0.0018344 | -0.0073198 | -0.001834 | 1.0975e-06 | 4.0946e-07 | 0.011167 | 0.011167 | 0.011167 | 0.97549 | -0.47193 | 0.97533 | -0.47508 | 3.068
22 | 0.052383 | 0.013159 | -0.052375 | -0.013154 | 7.586e-06 | 4.6969e-06 | 0.079916 | 0.079916 | 0.079916 | 0.97549 | -0.47193 | 0.97533 | -0.47497 | 10.9775
23 | 0.0095839 | 0.002403 | -0.0095795 | -0.0024008 | 4.3963e-06 | 2.1295e-06 | 0.014621 | 0.014621 | 0.014621 | 0.97541 | -0.47358 | 0.97492 | -0.48321 | 4.0168
24 | -0.019898 | -0.0049869 | 0.019901 | 0.0049884 | 2.4962e-06 | 1.5054e-06 | 0.030193 | 0.030193 | 0.030193 | 0.98066 | -0.37065 | 0.98079 | -0.36802 | 8.2947
25 | -0.21768 | -0.05485 | 0.21793 | 0.055005 | 0.00024556 | 0.00015526 | 0.33036 | 0.33036 | 0.33036 | 0.98079 | -0.36802 | 0.982 | -0.34447 | 18.1518
26 | 0.014431 | 0.0036184 | -0.01443 | -0.0036178 | 1.0385e-06 | 5.925e-07 | 0.02195 | 0.02195 | 0.02195 | 0.97832 | -0.41644 | 0.97824 | -0.41795 | 6.0302
27 | -0.010672 | -0.0026744 | 0.010672 | 0.0026745 | 3.3255e-07 | 1.6946e-07 | 0.016127 | 0.016127 | 0.016127 | 0.98466 | -0.29414 | 0.98469 | -0.29349 | 4.4305
28 | 0.0078548 | 0.0019684 | -0.0078534 | -0.0019679 | 1.3336e-06 | 5.3253e-07 | 0.01187 | 0.01187 | 0.01187 | 0.98466 | -0.29414 | 0.98447 | -0.2977 | 3.261
29 | -0.024589 | -0.0061625 | 0.024613 | 0.0061771 | 2.3763e-05 | 1.4624e-05 | 0.037158 | 0.037158 | 0.037158 | 0.98469 | -0.29349 | 0.98573 | -0.27322 | 10.2082
30 | 0.0029675 | 0.00074334 | -0.0029674 | -0.00074341 | 5.9991e-08 | -6.2718e-08 | 0.0044852 | 0.0044852 | 0.0044852 | 0.98447 | -0.2977 | 0.98445 | -0.29813 | 1.2322
31 | 0.045027 | 0.011318 | -0.045018 | -0.011313 | 8.3501e-06 | 5.2826e-06 | 0.067982 | 0.067982 | 0.067982 | 0.98573 | -0.27322 | 0.98553 | -0.2771 | 18.6765
32 | -0.075357 | -0.018928 | 0.075455 | 0.01899 | 9.7677e-05 | 6.2256e-05 | 0.11377 | 0.11377 | 0.11377 | 0.98573 | -0.27322 | 0.98712 | -0.2461 | 31.2558
33 | 0.0057178 | 0.0014327 | -0.0057167 | -0.0014325 | 1.0688e-06 | 1.9644e-07 | 0.0086312 | 0.0086314 | 0.0086314 | 0.98573 | -0.27322 | 0.98553 | -0.27714 | 2.3713
34 | 0.0015159 | 0.00037964 | -0.0015159 | -0.00037992 | 4.8996e-08 | -2.8504e-07 | 0.0022913 | 0.0022914 | 0.0022914 | 0.98445 | -0.29813 | 0.98442 | -0.29881 | 0.6295
35 | 0.045018 | 0.011313 | -0.045 | -0.011302 | 1.7786e-05 | 1.1252e-05 | 0.067982 | 0.067982 | 0.067982 | 0.98553 | -0.2771 | 0.9851 | -0.28538 | 18.6765
36 | -0.079574 | -0.020023 | 0.079592 | 0.020034 | 1.7372e-05 | 1.1077e-05 | 0.11998 | 0.11998 | 0.11998 | 0.98712 | -0.2461 | 0.98736 | -0.24153 | 32.9617
37 | 0.0030868 | 0.00077341 | -0.0030866 | -0.00077358 | 1.8516e-07 | -1.7112e-07 | 0.0046606 | 0.0046607 | 0.0046607 | 0.98553 | -0.27714 | 0.98546 | -0.2784 | 1.2804
38 | 0.034979 | 0.00879 | -0.034965 | -0.0087812 | 1.4097e-05 | 8.8505e-06 | 0.052845 | 0.052845 | 0.052845 | 0.9851 | -0.28538 | 0.98467 | -0.29383 | 14.518
39 | -0.082799 | -0.020837 | 0.082984 | 0.020955 | 0.00018499 | 0.00011799 | 0.12481 | 0.12481 | 0.12481 | 0.98736 | -0.24153 | 0.98977 | -0.19489 | 34.2896
40 | 0.069781 | 0.017697 | -0.069521 | -0.017531 | 0.00025986 | 0.00016554 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.98031 | -0.37715 | 0.97633 | -0.45493 | 29.1197
41 | -0.069781 | -0.017697 | 0.069815 | 0.017719 | 3.442e-05 | 2.1926e-05 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.98031 | -0.37715 | 0.98084 | -0.3669 | 29.1196
42 | 0.069521 | 0.017531 | -0.069242 | -0.017354 | 0.00027859 | 0.00017748 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.97633 | -0.45493 | 0.97205 | -0.53902 | 29.1197
43 | -0.099746 | -0.02522 | 0.10011 | 0.025453 | 0.00036483 | 0.00023295 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.98084 | -0.3669 | 0.98476 | -0.29094 | 41.5941
44 | 0.034965 | 0.0087812 | -0.034964 | -0.0087804 | 1.2108e-06 | 7.6022e-07 | 0.052845 | 0.052845 | 0.052845 | 0.98467 | -0.29383 | 0.98463 | -0.29456 | 14.518
45 | 0.03041 | 0.0076391 | -0.030375 | -0.0076173 | 3.4972e-05 | 2.1822e-05 | 0.045963 | 0.045964 | 0.045964 | 0.98463 | -0.29456 | 0.9834 | -0.31868 | 12.6273
46 | -0.085508 | -0.021588 | 0.085512 | 0.021591 | 3.8882e-06 | 2.4804e-06 | 0.12861 | 0.12861 | 0.12861 | 0.98977 | -0.19489 | 0.98982 | -0.19394 | 35.3321
47 | 0.018143 | 0.0045517 | -0.018138 | -0.0045487 | 5.0209e-06 | 2.9881e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.9834 | -0.31868 | 0.9831 | -0.32449 | 7.5426
48 | -0.0043095 | -0.0010801 | 0.0043104 | 0.0010799 | 8.3584e-07 | -1.2889e-07 | 0.0065243 | 0.006524 | 0.0065243 | 0.98289 | -0.32856 | 0.9831 | -0.32449 | 1.7924
49 | 0.013828 | 0.0034687 | -0.013826 | -0.0034674 | 2.3074e-06 | 1.2987e-06 | 0.020931 | 0.020931 | 0.020931 | 0.9831 | -0.32449 | 0.98292 | -0.32799 | 5.7503
50 | -0.10011 | -0.025453 | 0.10031 | 0.025576 | 0.00019447 | 0.00012331 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.98476 | -0.29094 | 0.98685 | -0.2507 | 20.797
51 | -0.10031 | -0.025576 | 0.10033 | 0.025594 | 2.9237e-05 | 1.7625e-05 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.98685 | -0.2507 | 0.98716 | -0.24466 | 8.3188
52 | -0.10215 | -0.02605 | 0.10216 | 0.026052 | 4.0452e-06 | 2.4438e-06 | 0.15414 | 0.15414 | 0.15414 | 0.98716 | -0.24466 | 0.9872 | -0.24384 | 8.4694
53 | -0.087125 | -0.021995 | 0.08721 | 0.022049 | 8.5032e-05 | 5.425e-05 | 0.13103 | 0.13103 | 0.13103 | 0.98982 | -0.19394 | 0.99087 | -0.17359 | 35.9985
54 | -0.20542 | -0.052259 | 0.20549 | 0.052299 | 6.3085e-05 | 3.9806e-05 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.99087 | -0.17359 | 0.9912 | -0.16722 | 16.9652
55 | 0.11821 | 0.03021 | -0.11821 | -0.030206 | 6.642e-06 | 4.0704e-06 | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773 | 0.99087 | -0.17359 | 0.99081 | -0.17475 | 9.7655
56 | 0.0015007 | 0.00037542 | -0.0015006 | -0.00037608 | 1.1084e-07 | -6.5267e-07 | 0.0022734 | 0.0022736 | 0.0022736 | 0.98215 | -0.34308 | 0.98207 | -0.34463 | 0.62462
57 | -0.013816 | -0.0034618 | 0.013826 | 0.0034674 | 9.9353e-06 | 5.5927e-06 | 0.020931 | 0.020931 | 0.020931 | 0.98215 | -0.34308 | 0.98292 | -0.32799 | 5.7503
58 | 0.30455 | 0.078191 | -0.30429 | -0.07803 | 0.00025319 | 0.00016097 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.99958 | -0.0078381 | 0.99868 | -0.024981 | 24.9461
59 | -0.3076 | -0.078957 | 0.30772 | 0.079031 | 0.00011706 | 7.4433e-05 | 0.45857 | 0.45857 | 0.45857 | 0.99958 | -0.0078381 | 1 | 0 | 25.1959
60 | 0.30233 | 0.077538 | -0.30209 | -0.077387 | 0.00023769 | 0.0001511 | 0.45109 | 0.45109 | 0.45109 | 0.99868 | -0.024981 | 0.99782 | -0.041205 | 24.7852
61 | 0.30392 | 0.078264 | -0.30364 | -0.078084 | 0.00028306 | 0.00017995 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 1 | 0 | 0.99898 | -0.019161 | 24.8894
62 | 0.29944 | 0.076722 | -0.29935 | -0.076665 | 8.9047e-05 | 5.6602e-05 | 0.44714 | 0.44714 | 0.44714 | 0.99782 | -0.041205 | 0.9975 | -0.047343 | 24.5679
63 | 0.30017 | 0.077216 | -0.30005 | -0.077137 | 0.00012347 | 7.8482e-05 | 0.44782 | 0.44782 | 0.44782 | 0.99898 | -0.019161 | 0.99853 | -0.027625 | 24.6057
64 | 0.29719 | 0.076125 | -0.29701 | -0.076011 | 0.00017855 | 0.00011348 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.9975 | -0.047343 | 0.99684 | -0.05975 | 24.3911
65 | 0.29629 | 0.076196 | -0.296 | -0.076011 | 0.00028988 | 0.00018423 | 0.44222 | 0.44223 | 0.44223 | 0.99853 | -0.027625 | 0.99747 | -0.047776 | 24.2981
66 | 0.29216 | 0.074796 | -0.29193 | -0.07465 | 0.00023003 | 0.00014617 | 0.43668 | 0.43668 | 0.43668 | 0.99684 | -0.05975 | 0.99598 | -0.076021 | 23.9934
67 | 0.29165 | 0.074921 | -0.29137 | -0.074742 | 0.00028185 | 0.0001791 | 0.43574 | 0.43574 | 0.43574 | 0.99747 | -0.047776 | 0.99641 | -0.067697 | 23.9416
68 | -0.2873 | -0.073392 | 0.28748 | 0.07351 | 0.00018469 | 0.00011734 | 0.43013 | 0.43013 | 0.43013 | 0.99504 | -0.093927 | 0.99574 | -0.08064 | 23.6334
69 | 0.28505 | 0.072829 | -0.28493 | -0.072755 | 0.0001156 | 7.3434e-05 | 0.42677 | 0.42677 | 0.42677 | 0.99504 | -0.093927 | 0.9946 | -0.10232 | 23.4487
70 | -0.28816 | -0.07368 | 0.28819 | 0.073699 | 3.0846e-05 | 1.9598e-05 | 0.43114 | 0.43114 | 0.43114 | 0.99574 | -0.08064 | 0.99586 | -0.078427 | 23.6891
71 | 0.28371 | 0.072448 | -0.28362 | -0.072393 | 8.7081e-05 | 5.5315e-05 | 0.42493 | 0.42493 | 0.42493 | 0.9946 | -0.10232 | 0.99427 | -0.10867 | 23.3479
72 | -0.29029 | -0.074225 | 0.29032 | 0.074247 | 3.3803e-05 | 2.1478e-05 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.99586 | -0.078427 | 0.99598 | -0.076021 | 23.8615
73 | 0.28291 | 0.072215 | -0.2827 | -0.072082 | 0.00020948 | 0.00013306 | 0.42387 | 0.42387 | 0.42387 | 0.99427 | -0.10867 | 0.99346 | -0.12401 | 23.2897
74 | 0.067766 | 0.017247 | -0.067636 | -0.017164 | 0.00013025 | 8.2923e-05 | 0.10159 | 0.10159 | 0.10159 | 0.99346 | -0.12401 | 0.99138 | -0.16396 | 27.9106
75 | 0.21384 | 0.054561 | -0.21368 | -0.054458 | 0.00016261 | 0.00010271 | 0.32064 | 0.32064 | 0.32064 | 0.99346 | -0.12401 | 0.99264 | -0.13976 | 17.6173
76 | 0.066162 | 0.016795 | -0.066098 | -0.016754 | 6.4333e-05 | 4.0949e-05 | 0.099383 | 0.099383 | 0.099383 | 0.99138 | -0.16396 | 0.99033 | -0.18419 | 27.303
77 | 0.21264 | 0.054199 | -0.21245 | -0.054077 | 0.0001938 | 0.00012239 | 0.31909 | 0.31909 | 0.31909 | 0.99264 | -0.13976 | 0.99165 | -0.15866 | 17.5323
78 | -0.20668 | -0.052597 | 0.20676 | 0.052651 | 8.5283e-05 | 5.3821e-05 | 0.31055 | 0.31055 | 0.31055 | 0.9912 | -0.16722 | 0.99165 | -0.15866 | 17.0634
79 | 0.11698 | 0.029899 | -0.1169 | -0.029851 | 7.836e-05 | 4.7977e-05 | 0.17589 | 0.17589 | 0.17589 | 0.99081 | -0.17475 | 0.99009 | -0.18861 | 9.6644
80 | 0.11415 | 0.02916 | -0.11412 | -0.029141 | 3.1653e-05 | 1.9338e-05 | 0.17175 | 0.17175 | 0.17175 | 0.99009 | -0.18861 | 0.98979 | -0.19435 | 9.437
81 | 0.11243 | 0.028719 | -0.1124 | -0.028701 | 2.9508e-05 | 1.8002e-05 | 0.16922 | 0.16922 | 0.16922 | 0.98979 | -0.19435 | 0.9895 | -0.19978 | 9.2979
82 | 0.0016842 | 0.00042172 | -0.0016841 | -0.00042208 | 7.7743e-08 | -3.6587e-07 | 0.0025319 | 0.002532 | 0.002532 | 0.98979 | -0.19435 | 0.98974 | -0.19532 | 0.6956
83 | 0.27447 | 0.070505 | -0.27363 | -0.069972 | 0.00083878 | 0.00053251 | 0.4105 | 0.4105 | 0.4105 | 0.99641 | -0.067697 | 0.99309 | -0.13084 | 22.5549
84 | 0.016901 | 0.0042373 | -0.016897 | -0.0042347 | 4.5268e-06 | 2.6504e-06 | 0.025241 | 0.025241 | 0.025241 | 0.99641 | -0.067697 | 0.99612 | -0.073319 | 6.9342
85 | 0.27229 | 0.069637 | -0.27222 | -0.069591 | 7.2552e-05 | 4.6058e-05 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.99309 | -0.13084 | 0.9928 | -0.13634 | 22.4446
86 | 0.014094 | 0.0035322 | -0.014093 | -0.0035318 | 7.8943e-07 | 4.4341e-07 | 0.021054 | 0.021054 | 0.021054 | 0.99612 | -0.073319 | 0.99606 | -0.074495 | 5.784
87 | 0.064328 | 0.01631 | -0.064269 | -0.016272 | 5.8942e-05 | 3.7507e-05 | 0.096724 | 0.096724 | 0.096724 | 0.99033 | -0.18419 | 0.98933 | -0.20327 | 26.5724
88 | 0.062454 | 0.015818 | -0.062351 | -0.015752 | 0.00010316 | 6.5624e-05 | 0.093993 | 0.093993 | 0.093993 | 0.98933 | -0.20327 | 0.98755 | -0.23773 | 25.8223
89 | 0.0018877 | 0.00047303 | -0.0018877 | -0.00047311 | 2.0153e-08 | -7.4961e-08 | 0.0028208 | 0.0028208 | 0.0028208 | 0.99579 | -0.079695 | 0.99578 | -0.079919 | 0.77496
90 | -0.0044301 | -0.0011102 | 0.0044304 | 0.0011102 | 3.0422e-07 | -4.6145e-08 | 0.0066199 | 0.0066198 | 0.0066199 | 0.99579 | -0.079695 | 0.99587 | -0.078253 | 1.8187
91 | -0.0058701 | -0.001471 | 0.0058702 | 0.001471 | 1.3639e-07 | 2.5775e-08 | 0.008771 | 0.0087709 | 0.008771 | 0.99587 | -0.078253 | 0.99589 | -0.077766 | 2.4096
92 | -0.0083402 | -0.00209 | 0.0083404 | 0.0020901 | 2.4959e-07 | 1.0397e-07 | 0.012461 | 0.012461 | 0.012461 | 0.99589 | -0.077766 | 0.99592 | -0.077137 | 3.4235
93 | -0.0097666 | -0.0024476 | 0.0097678 | 0.0024482 | 1.2296e-06 | 5.8654e-07 | 0.014592 | 0.014592 | 0.014592 | 0.99592 | -0.077137 | 0.99606 | -0.074495 | 4.0089
94 | 0.0043254 | 0.0010836 | -0.0043251 | -0.0010837 | 3.2094e-07 | -6.1376e-08 | 0.0064616 | 0.0064617 | 0.0064617 | 0.99606 | -0.074495 | 0.99598 | -0.076053 | 1.7752
95 | 0.0014701 | 0.00036816 | -0.0014701 | -0.00036843 | 4.1206e-08 | -2.7007e-07 | 0.0021963 | 0.0021964 | 0.0021964 | 0.99598 | -0.076053 | 0.99595 | -0.076641 | 0.6034
96 | -0.0089266 | -0.0022375 | 0.0089283 | 0.0022383 | 1.7064e-06 | 7.9002e-07 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97198 | -0.5411 | 0.97218 | -0.53709 | 3.7544
97 | 0.0089266 | 0.0022375 | -0.0089255 | -0.0022369 | 1.1044e-06 | 5.1139e-07 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97198 | -0.5411 | 0.97185 | -0.5437 | 3.7544
98 | -0.0089283 | -0.0022383 | 0.0089306 | 0.0022393 | 2.2338e-06 | 1.034e-06 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97218 | -0.53709 | 0.97245 | -0.53184 | 3.7543
99 | 0.0071985 | 0.0018041 | -0.0071974 | -0.0018037 | 1.076e-06 | 3.96e-07 | 0.011022 | 0.011022 | 0.011022 | 0.97185 | -0.5437 | 0.97169 | -0.54683 | 3.028
100 | 0.26889 | 0.068755 | -0.26851 | -0.068517 | 0.00037584 | 0.00023855 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.9928 | -0.13634 | 0.99128 | -0.16528 | 22.1702
101 | -0.0089306 | -0.0022393 | 0.008934 | 0.0022409 | 3.4311e-06 | 1.5878e-06 | 0.013666 | 0.013665 | 0.013666 | 0.97245 | -0.53184 | 0.97286 | -0.52378 | 3.7543
102 | 0.0017674 | 0.00044286 | -0.0017674 | -0.00044296 | 2.5267e-08 | -9.776e-08 | 0.0027066 | 0.0027066 | 0.0027066 | 0.97169 | -0.54683 | 0.97168 | -0.54713 | 0.74357
103 | 0.00543 | 0.0013609 | -0.0054298 | -0.0013608 | 1.8858e-07 | 3.0606e-08 | 0.0083153 | 0.0083153 | 0.0083153 | 0.97169 | -0.54683 | 0.97165 | -0.54756 | 2.2844
104 | 0.26603 | 0.067896 | -0.26539 | -0.067487 | 0.00064354 | 0.00040841 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.99128 | -0.16528 | 0.98867 | -0.21548 | 21.9659
105 | 0.11193 | 0.028583 | -0.11191 | -0.028568 | 2.3508e-05 | 1.4336e-05 | 0.16851 | 0.16851 | 0.16851 | 0.9895 | -0.19978 | 0.98927 | -0.20412 | 9.2588
106 | 0.11144 | 0.028452 | -0.11139 | -0.028423 | 4.8011e-05 | 2.9268e-05 | 0.16781 | 0.16781 | 0.16781 | 0.98927 | -0.20412 | 0.98881 | -0.21304 | 9.2205
107 | 0.10986 | 0.028038 | -0.10985 | -0.02803 | 1.2428e-05 | 7.5661e-06 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1655 | 0.98881 | -0.21304 | 0.98869 | -0.21538 | 9.0935
108 | 0.059453 | 0.01498 | -0.059415 | -0.014955 | 3.8603e-05 | 2.4544e-05 | 0.089805 | 0.089805 | 0.089805 | 0.98542 | -0.27907 | 0.98472 | -0.29265 | 24.6717
109 | -0.059453 | -0.01498 | 0.059534 | 0.015031 | 8.1192e-05 | 5.1621e-05 | 0.089805 | 0.089805 | 0.089805 | 0.98542 | -0.27907 | 0.98689 | -0.25056 | 24.6717
110 | 0.056076 | 0.014118 | -0.056052 | -0.014103 | 2.3986e-05 | 1.5238e-05 | 0.084759 | 0.084759 | 0.084759 | 0.98472 | -0.29265 | 0.98426 | -0.3016 | 23.2856
111 | -0.061539 | -0.015534 | 0.061577 | 0.015558 | 3.7846e-05 | 2.4072e-05 | 0.092828 | 0.092828 | 0.092828 | 0.98689 | -0.25056 | 0.98755 | -0.23773 | 25.5021
112 | 0.10985 | 0.02803 | -0.10981 | -0.02801 | 3.2873e-05 | 2.0013e-05 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1655 | 0.98869 | -0.21538 | 0.98836 | -0.22158 | 9.0935
113 | 0.0049349 | 0.0012366 | -0.0049342 | -0.0012366 | 6.4758e-07 | 1.3577e-08 | 0.0074296 | 0.0074297 | 0.0074297 | 0.98836 | -0.22158 | 0.98822 | -0.22434 | 2.0411
114 | 0.10488 | 0.026773 | -0.10484 | -0.026748 | 4.1861e-05 | 2.5361e-05 | 0.15807 | 0.15807 | 0.15807 | 0.98836 | -0.22158 | 0.98793 | -0.22984 | 8.6853
115 | 0.10292 | 0.026268 | -0.10285 | -0.026226 | 6.9545e-05 | 4.2046e-05 | 0.15519 | 0.15519 | 0.15519 | 0.98793 | -0.22984 | 0.9872 | -0.24384 | 8.5269
116 | -0.0035023 | -0.00087777 | 0.0035027 | 0.00087756 | 3.7313e-07 | -2.1141e-07 | 0.0052976 | 0.0052974 | 0.0052976 | 0.98375 | -0.31151 | 0.98387 | -0.30928 | 1.4554
117 | -0.0061447 | -0.0015397 | 0.0061469 | 0.0015403 | 2.2467e-06 | 5.5652e-07 | 0.0092932 | 0.0092929 | 0.0092932 | 0.98387 | -0.30928 | 0.98426 | -0.3016 | 2.5531
118 | 0.049905 | 0.012563 | -0.049861 | -0.012535 | 4.3588e-05 | 2.7637e-05 | 0.075467 | 0.075467 | 0.075467 | 0.98426 | -0.3016 | 0.98332 | -0.31989 | 20.7326
119 | 0.029246 | 0.0073506 | -0.02919 | -0.0073158 | 5.5988e-05 | 3.4868e-05 | 0.044264 | 0.044265 | 0.044265 | 0.98332 | -0.31989 | 0.98127 | -0.36007 | 12.1606
120 | 0.020615 | 0.0051847 | -0.020565 | -0.0051545 | 5.0027e-05 | 3.0284e-05 | 0.031202 | 0.031203 | 0.031203 | 0.98332 | -0.31989 | 0.98072 | -0.37082 | 8.5722
121 | -0.00040557 | -0.00010118 | 0.00040558 | 0.00010052 | 7.466e-09 | -6.5754e-07 | 0.0006156 | 0.00061536 | 0.0006156 | 0.98007 | -0.3834 | 0.98009 | -0.38301 | 0.16912
122 | 0.00040557 | 0.00010118 | -0.00040557 | -0.00010164 | 5.2677e-09 | -4.6361e-07 | 0.0006156 | 0.00061577 | 0.00061577 | 0.98007 | -0.3834 | 0.98006 | -0.38367 | 0.16917
123 | -0.0011461 | -0.00028612 | 0.0011462 | 0.00028575 | 3.5729e-08 | -3.7391e-07 | 0.0017397 | 0.0017395 | 0.0017397 | 0.98009 | -0.38301 | 0.98013 | -0.38236 | 0.47794
124 | 0.0082186 | 0.0020603 | -0.0082157 | -0.0020591 | 2.8431e-06 | 1.2046e-06 | 0.01247 | 0.01247 | 0.01247 | 0.98072 | -0.37082 | 0.98035 | -0.37809 | 3.4259
125 | 0.012346 | 0.0030942 | -0.012346 | -0.0030937 | 8.4524e-07 | 4.5991e-07 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.98072 | -0.37082 | 0.98064 | -0.37226 | 5.1464
126 | -0.0047258 | -0.0011829 | 0.0047264 | 0.0011829 | 6.0391e-07 | -7.9181e-09 | 0.007174 | 0.0071739 | 0.007174 | 0.98013 | -0.38236 | 0.98026 | -0.37967 | 1.9709
127 | 0.0063824 | 0.0015996 | -0.0063815 | -0.0015994 | 9.1216e-07 | 2.5704e-07 | 0.0096876 | 0.0096877 | 0.0096877 | 0.98035 | -0.37809 | 0.98019 | -0.38109 | 2.6615
128 | 0.012346 | 0.0030937 | -0.012341 | -0.0030913 | 4.3559e-06 | 2.3703e-06 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.98064 | -0.37226 | 0.98026 | -0.37967 | 5.1464
129 | -0.016687 | -0.0041825 | 0.016692 | 0.0041855 | 5.1174e-06 | 3.0054e-06 | 0.025296 | 0.025296 | 0.025296 | 0.9816 | -0.35234 | 0.98192 | -0.3459 | 6.9496
130 | 0.011164 | 0.0027982 | -0.011162 | -0.0027974 | 1.4586e-06 | 7.6185e-07 | 0.016924 | 0.016924 | 0.016924 | 0.9816 | -0.35234 | 0.98146 | -0.35508 | 4.6494
131 | -0.016692 | -0.0041855 | 0.016693 | 0.0041862 | 1.1408e-06 | 6.6997e-07 | 0.025296 | 0.025296 | 0.025296 | 0.98192 | -0.3459 | 0.982 | -0.34447 | 6.9495
132 | 0.0035743 | 0.00089567 | -0.0035741 | -0.00089575 | 1.5434e-07 | -7.8328e-08 | 0.005419 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.98146 | -0.35508 | 0.98141 | -0.35598 | 1.4888
133 | 0.0075882 | 0.0019018 | -0.0075876 | -0.0019015 | 5.8269e-07 | 2.2458e-07 | 0.011505 | 0.011505 | 0.011505 | 0.98146 | -0.35508 | 0.98137 | -0.35669 | 3.1606
134 | -0.23462 | -0.059191 | 0.23479 | 0.059296 | 0.00016513 | 0.00010458 | 0.35566 | 0.35566 | 0.35566 | 0.982 | -0.34447 | 0.98275 | -0.32978 | 19.5417
135 | 0.0038026 | 0.00095293 | -0.0038024 | -0.00095298 | 1.2807e-07 | -4.7838e-08 | 0.0057656 | 0.0057657 | 0.0057657 | 0.98137 | -0.35669 | 0.98134 | -0.3574 | 1.584
136 | -0.24041 | -0.060704 | 0.24063 | 0.060846 | 0.00022376 | 0.00014178 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.98275 | -0.32978 | 0.98375 | -0.31037 | 20.0092
137 | -0.0055641 | -0.0013944 | 0.005565 | 0.0013946 | 8.8031e-07 | 1.3894e-07 | 0.0083983 | 0.0083981 | 0.0083983 | 0.98585 | -0.26985 | 0.98602 | -0.26653 | 2.3072
138 | 0.0055641 | 0.0013944 | -0.0055635 | -0.0013944 | 5.4898e-07 | 8.6728e-08 | 0.0083983 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.98585 | -0.26985 | 0.98574 | -0.27192 | 2.3072
139 | -0.0073967 | -0.0018536 | 0.0073975 | 0.0018539 | 7.9893e-07 | 2.932e-07 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.98602 | -0.26653 | 0.98613 | -0.26426 | 3.0666
140 | -0.24063 | -0.060846 | 0.24096 | 0.061055 | 0.00033035 | 0.00020931 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.98375 | -0.31037 | 0.98523 | -0.28179 | 20.0091
141 | -0.25115 | -0.063687 | 0.25125 | 0.063749 | 9.7256e-05 | 6.1668e-05 | 0.37924 | 0.37924 | 0.37924 | 0.98613 | -0.26426 | 0.98655 | -0.25621 | 20.8371
142 | 0.24375 | 0.061833 | -0.24355 | -0.061703 | 0.0002053 | 0.0001301 | 0.36807 | 0.36807 | 0.36807 | 0.98613 | -0.26426 | 0.98523 | -0.28179 | 20.2238
143 | 0.0025875 | 0.00064828 | -0.0025873 | -0.00064845 | 1.0525e-07 | -1.6668e-07 | 0.0039078 | 0.0039079 | 0.0039079 | 0.98523 | -0.28179 | 0.98518 | -0.28265 | 1.0736
144 | -0.0061702 | -0.0015464 | 0.0061715 | 0.0015467 | 1.261e-06 | 3.3536e-07 | 0.0094235 | 0.0094233 | 0.0094235 | 0.9743 | -0.49533 | 0.97452 | -0.49104 | 2.5889
145 | -0.010015 | -0.00251 | 0.010017 | 0.002511 | 2.0193e-06 | 1.0054e-06 | 0.015292 | 0.015292 | 0.015292 | 0.97452 | -0.49104 | 0.97473 | -0.48681 | 4.201
146 | -0.011816 | -0.0029618 | 0.011818 | 0.002963 | 2.3168e-06 | 1.246e-06 | 0.018038 | 0.018038 | 0.018038 | 0.97473 | -0.48681 | 0.97494 | -0.48269 | 4.9554
147 | -0.25314 | -0.064225 | 0.25326 | 0.0643 | 0.00011907 | 7.5512e-05 | 0.3821 | 0.3821 | 0.3821 | 0.98655 | -0.25621 | 0.98706 | -0.24643 | 20.9944
148 | -0.011222 | -0.0028142 | 0.011223 | 0.0028149 | 1.1985e-06 | 6.3235e-07 | 0.017165 | 0.017165 | 0.017165 | 0.97286 | -0.52378 | 0.97297 | -0.52154 | 4.7156
149 | -0.013804 | -0.0034609 | 0.013806 | 0.0034618 | 1.6848e-06 | 9.5203e-07 | 0.021069 | 0.021069 | 0.021069 | 0.97494 | -0.48269 | 0.97507 | -0.48013 | 5.7883
150 | -0.015783 | -0.0039574 | 0.015787 | 0.0039597 | 3.8843e-06 | 2.2632e-06 | 0.024087 | 0.024087 | 0.024087 | 0.97507 | -0.48013 | 0.97533 | -0.47497 | 6.6173
151 | 0.036588 | 0.0091946 | -0.036565 | -0.0091799 | 2.3255e-05 | 1.4635e-05 | 0.055829 | 0.055829 | 0.055829 | 0.97533 | -0.47497 | 0.97466 | -0.48829 | 15.3377
152 | 0.033086 | 0.008308 | -0.033071 | -0.0082987 | 1.4863e-05 | 9.3187e-06 | 0.050518 | 0.050518 | 0.050518 | 0.97466 | -0.48829 | 0.97418 | -0.49771 | 13.8785
153 | 0.00557 | 0.0013954 | -0.0055685 | -0.0013952 | 1.4885e-06 | 2.6687e-07 | 0.0084978 | 0.008498 | 0.008498 | 0.97533 | -0.47508 | 0.97504 | -0.48069 | 2.3346
154 | 0.026428 | 0.0066338 | -0.026418 | -0.0066274 | 1.0338e-05 | 6.4061e-06 | 0.040371 | 0.040371 | 0.040371 | 0.97418 | -0.49771 | 0.97376 | -0.50592 | 11.091
155 | 0.018723 | 0.0046982 | -0.018715 | -0.0046935 | 7.81e-06 | 4.6823e-06 | 0.028617 | 0.028617 | 0.028617 | 0.97364 | -0.50842 | 0.97319 | -0.51718 | 7.8618
156 | -0.020132 | -0.0050513 | 0.020135 | 0.0050528 | 2.4059e-06 | 1.4555e-06 | 0.03077 | 0.03077 | 0.03077 | 0.97364 | -0.50842 | 0.97376 | -0.50592 | 8.4533
157 | 0.013431 | 0.003369 | -0.013428 | -0.0033675 | 2.7922e-06 | 1.5677e-06 | 0.020537 | 0.020537 | 0.020537 | 0.97319 | -0.51718 | 0.97297 | -0.52154 | 5.6419
158 | 0.0026945 | 0.00067488 | -0.0026943 | -0.00067515 | 2.0619e-07 | -2.7359e-07 | 0.004112 | 0.0041121 | 0.0041121 | 0.97504 | -0.48069 | 0.97496 | -0.4823 | 1.1297
159 | 0.26127 | 0.066455 | -0.26114 | -0.066374 | 0.000129 | 8.1846e-05 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.98867 | -0.21548 | 0.98813 | -0.22573 | 21.6254
160 | 0.258 | 0.065587 | -0.25775 | -0.065424 | 0.00025699 | 0.00016302 | 0.38886 | 0.38886 | 0.38886 | 0.98813 | -0.22573 | 0.98706 | -0.24643 | 21.3657
161 | -0.0059223 | -0.0014843 | 0.0059233 | 0.0014845 | 9.8951e-07 | 2.3081e-07 | 0.0090409 | 0.0090408 | 0.0090409 | 0.97474 | -0.48672 | 0.97492 | -0.48321 | 2.4838
162 | 0.00052581 | 0.00013167 | -0.00052581 | -0.00013178 | 2.1077e-09 | -1.0749e-07 | 0.00080247 | 0.00080251 | 0.00080251 | 0.97496 | -0.4823 | 0.97496 | -0.48239 | 0.22047
163 | 0.012603 | 0.0031599 | -0.012599 | -0.0031578 | 3.8253e-06 | 2.0998e-06 | 0.01917 | 0.019171 | 0.019171 | 0.97824 | -0.41795 | 0.97791 | -0.42432 | 5.2666
164 | 0.0097041 | 0.0024323 | -0.0097032 | -0.0024319 | 8.7304e-07 | 4.248e-07 | 0.014766 | 0.014766 | 0.014766 | 0.97791 | -0.42432 | 0.97782 | -0.42621 | 4.0566
165 | 0.0066429 | 0.0016649 | -0.006642 | -0.0016646 | 9.339e-07 | 2.9206e-07 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.97782 | -0.42621 | 0.97767 | -0.42916 | 2.7772
166 | 0.0040855 | 0.0010239 | -0.0040854 | -0.0010239 | 4.0544e-08 | -9.1165e-09 | 0.0062181 | 0.0062181 | 0.0062181 | 0.97767 | -0.42916 | 0.97766 | -0.42936 | 1.7083

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61524 | 0.15779

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045327 | 0.001136
1 | 0.0098432 | 0.0024669
2 | 0.067359 | 0.016882
3 | 0.0029401 | 0.00073686
4 | 0.0064968 | 0.0016282
5 | 0.00098041 | 0.00024572
6 | 0.0028189 | 0.00070648
7 | 0.0021463 | 0.00053793
8 | 0.0038236 | 0.00095828
9 | 0.0029008 | 0.000727
10 | 0.019898 | 0.0049869
11 | 0.0042894 | 0.001075
12 | 0.0028168 | 0.00070596
13 | 0.013917 | 0.003488
14 | 0.004886 | 0.0012245
15 | 0.0014515 | 0.00036377
16 | 0.0041195 | 0.0010324
17 | 0.0026299 | 0.00065911
18 | 0.0015159 | 0.00037992
19 | 0.010021 | 0.0025115
20 | 0.0032072 | 0.00080381
21 | 0.0030866 | 0.00077358
22 | 0.029931 | 0.0075013
23 | 0.004554 | 0.0011413
24 | 0.002524 | 0.00063258
25 | 0.012232 | 0.0030656
26 | 0.0043095 | 0.0010801
27 | 0.069242 | 0.017354
28 | 0.0018191 | 0.0004559
29 | 0.0016135 | 0.00040439
30 | 0.012315 | 0.0030864
31 | 0.0015006 | 0.00037608
32 | 0.0030541 | 0.00076542
33 | 0.0019655 | 0.0004926
34 | 0.0019539 | 0.0004897
35 | 0.0026529 | 0.00066488
36 | 0.0034666 | 0.00086881
37 | 0.0021565 | 0.00054046
38 | 0.0037569 | 0.00094158
39 | 0.0048492 | 0.0012153
40 | 0.0043495 | 0.0010901
41 | 0.0022481 | 0.00056342
42 | 0.00067782 | 0.00016988
43 | 0.001227 | 0.00030752
44 | 0.0020998 | 0.00052625
45 | 0.00070799 | 0.00017744
46 | 0.0016079 | 0.00040297
47 | 0.0010965 | 0.00027481
48 | 0.0014737 | 0.00036934
49 | 0.0010329 | 0.00025887
50 | 0.0011905 | 0.00029836
51 | 0.0012257 | 0.00030719
52 | 0.0056881 | 0.0014256
53 | 0.0027536 | 0.00069011
54 | 0.0013396 | 0.00033572
55 | 0.0028028 | 0.00070245
56 | 0.0017699 | 0.00044358
57 | 0.0018154 | 0.00045499
58 | 0.0025424 | 0.00063718
59 | 0.0018877 | 0.00047311
60 | 0.0014397 | 0.00036081
61 | 0.00247 | 0.00061903
62 | 0.0014261 | 0.00035742
63 | 0.002855 | 0.00071553
64 | 0.001727 | 0.00043283
65 | 0.0033332 | 0.00083538
66 | 0.0014701 | 0.00036843
67 | 0.0024771 | 0.00062081
68 | 0.00047408 | 0.00011882
69 | 0.0016841 | 0.00042208
70 | 0.0004634 | 0.00011614
71 | 0.0015368 | 0.00038516
72 | 0.003339 | 0.00083682
73 | 0.0020049 | 0.00050247
74 | 0.0049342 | 0.0012366
75 | 0.001915 | 0.00047993
76 | 0.00069373 | 0.00017386
77 | 0.00077357 | 0.00019387
78 | 0.0035023 | 0.00087777
79 | 0.002642 | 0.00066214
80 | 0.00074054 | 0.0001856
81 | 0.00040557 | 0.00010164
82 | 0.02919 | 0.0073158
83 | 0.0035796 | 0.00089713
84 | 0.0018333 | 0.00045947
85 | 0.0076149 | 0.0019085
86 | 0.0063815 | 0.0015994
87 | 0.0055233 | 0.0013843
88 | 0.0035741 | 0.00089575
89 | 0.003785 | 0.00094862
90 | 0.0056197 | 0.0014084
91 | 0.0052138 | 0.0013067
92 | 0.0018317 | 0.00045907
93 | 0.0055635 | 0.0013944
94 | 0.0038024 | 0.00095298
95 | 0.0061702 | 0.0015464
96 | 0.0038433 | 0.00096322
97 | 0.0025873 | 0.00064845
98 | 0.0017988 | 0.00045082
99 | 0.0018978 | 0.00047564
100 | 0.0017674 | 0.00044296
101 | 0.0054298 | 0.0013608
102 | 0.0022877 | 0.00057336
103 | 0.0019864 | 0.00049784
104 | 0.0019774 | 0.00049558
105 | 0.0034789 | 0.0008719
106 | 0.0017498 | 0.00043854
107 | 0.0066429 | 0.0016649
108 | 0.0014089 | 0.00035309
109 | 0.0052848 | 0.0013245
110 | 0.006283 | 0.0015747
111 | 0.0022049 | 0.0005526
112 | 0.002874 | 0.0007203
113 | 0.0041177 | 0.001032
114 | 0.0031388 | 0.00078666
115 | 0.0044835 | 0.0011237
116 | 0.0059223 | 0.0014843
117 | 0.0036562 | 0.00091633
118 | 0.0021685 | 0.00054348
119 | 0.00052581 | 0.00013178
120 | 0.0018272 | 0.00045794
121 | 0.0028946 | 0.00072546
122 | 0.0030603 | 0.00076699
123 | 0.0025565 | 0.00064072
124 | 0.0040854 | 0.0010239

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1