## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-442_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-442_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-442_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-442_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-442_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-442_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-442_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-442_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-442_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-442_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-442_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-442_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-442_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-442_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-442_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-442_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-442_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-442_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-442_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-442_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-442_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-442_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-442_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-442_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-442_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-442_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-442_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-442_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-442_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-442_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-442_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-442_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-442_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-442_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-442_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-442_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-442_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-442_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-442_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-442_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-442_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-442_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-442_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-442_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-442_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-442_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-442_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-442_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-442_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-442_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-442_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-442_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-442_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-442_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-442_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-442_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-442_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-442_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-442_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-442_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-442_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-442_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-442_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-442_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-442_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-442_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-442_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-442_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-442_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-442_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-442_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-442_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-442_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-442_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-442_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-442_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-442_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-442_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-442_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-442_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-442_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-442_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-442_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-442_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-442_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-442_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-442_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-442_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-442_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-442_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-442_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-442_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-442_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-442_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-442_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-442_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-442_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-442_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-442_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-442_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-442_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-442_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_529_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-442_0_4_load_0 | 0 | 0.0025685 | 0.00064373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-442_0_4_load_28 | 3 | 0.0024037 | 0.00060243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-442_0_4_load_29 | 5 | 0.0059344 | 0.0014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-442_0_4_load_79 | 9 | 0.00545 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-442_0_4_load_47 | 11 | 0.0049042 | 0.0012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-442_0_4_load_43 | 13 | 0.0055452 | 0.0013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-442_0_4_load_49 | 14 | 0.0045955 | 0.0011517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-442_0_4_load_42 | 16 | 0.012253 | 0.003071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-442_0_4_load_41 | 17 | 0.012616 | 0.0031618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-442_0_4_load_48 | 19 | 0.0049801 | 0.0012481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-442_0_4_load_45 | 20 | 0.0050301 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-442_0_4_load_60 | 24 | 0.0079004 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-442_0_4_load_106 | 25 | 0.0027097 | 0.00067911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-442_0_4_load_78 | 26 | 0.0030678 | 0.00076885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-442_0_4_load_77 | 27 | 0.005709 | 0.0014308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-442_0_4_load_96 | 31 | 0.010282 | 0.0025768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-442_0_4_load_93 | 33 | 0.0098603 | 0.0024712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-442_0_4_load_73 | 35 | 0.0040947 | 0.0010262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-442_0_4_load_72 | 36 | 0.0043782 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-442_0_4_load_68 | 37 | 0.0080004 | 0.0020051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-442_0_4_load_67 | 38 | 0.016408 | 0.0041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-442_0_4_load_95 | 40 | 0.0045147 | 0.0011315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-442_0_4_load_76 | 42 | 0.0078588 | 0.0019696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-442_0_4_load_74 | 44 | 0.010875 | 0.0027256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-442_0_4_load_84 | 45 | 0.0025155 | 0.00063045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-442_0_4_load_33 | 47 | 0.0063249 | 0.0015852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-442_0_4_load_80 | 48 | 0.0026957 | 0.00067561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-442_0_4_load_46 | 49 | 0.012953 | 0.0032464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-442_0_4_load_50 | 50 | 0.0079978 | 0.0020044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-442_0_4_load_44 | 51 | 0.0056279 | 0.0014105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-442_0_4_load_40 | 52 | 0.013165 | 0.0032995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-442_0_4_load_58 | 53 | 0.0072542 | 0.0018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-442_0_4_load_107 | 54 | 0.0031749 | 0.0007957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-442_0_4_load_91 | 55 | 0.002053 | 0.00051452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-442_0_4_load_92 | 56 | 0.0023046 | 0.00057757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-442_0_4_load_90 | 57 | 0.0039472 | 0.00098927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-442_0_4_load_105 | 59 | 0.0073431 | 0.0018404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-442_0_4_load_104 | 60 | 0.0085303 | 0.0021379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-442_0_4_load_98 | 61 | 0.0020052 | 0.00050256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-442_0_4_load_66 | 63 | 0.0046723 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-442_0_4_load_62 | 65 | 0.0015115 | 0.00037881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-442_0_4_load_71 | 66 | 0.0031092 | 0.00077924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-442_0_4_load_69 | 67 | 0.0054091 | 0.0013556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-442_0_4_load_94 | 68 | 0.0044555 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-442_0_4_load_83 | 70 | 0.0028933 | 0.00072513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-442_0_4_load_109 | 71 | 0.0058181 | 0.0014582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-442_0_4_load_85 | 72 | 0.0027306 | 0.00068435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-442_0_4_load_38 | 73 | 0.006137 | 0.0015381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-442_0_4_load_36 | 74 | 0.004064 | 0.0010185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-442_0_4_load_111 | 76 | 0.022231 | 0.0055717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-442_0_4_load_102 | 81 | 0.0057415 | 0.0014389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-442_0_4_load_39 | 82 | 0.013414 | 0.003362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-442_0_4_load_51 | 83 | 0.0049123 | 0.0012311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-442_0_4_load_52 | 84 | 0.0065129 | 0.0016323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-442_0_4_load_53 | 85 | 0.0044096 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-442_0_4_load_54 | 86 | 0.0058732 | 0.001472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-442_0_4_load_55 | 87 | 0.0054719 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-442_0_4_load_56 | 88 | 0.013375 | 0.003352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-442_0_4_load_57 | 89 | 0.0049548 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-442_0_4_load_59 | 90 | 0.011361 | 0.0028475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-442_0_4_load_63 | 91 | 0.0041439 | 0.0010386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-442_0_4_load_65 | 92 | 0.0029697 | 0.00074429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-442_0_4_load_99 | 93 | 0.0043899 | 0.0011002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-442_0_4_load_100 | 94 | 0.0029709 | 0.00074458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-442_0_4_load_70 | 95 | 0.0063268 | 0.0015857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-442_0_4_load_82 | 96 | 0.0025543 | 0.00064017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-442_0_4_load_81 | 97 | 0.0027904 | 0.00069935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-442_0_4_load_110 | 98 | 0.0027802 | 0.00069677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-442_0_4_load_103 | 99 | 0.0014454 | 0.00036225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-442_0_4_load_101 | 100 | 0.0032157 | 0.00080593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-442_0_4_load_108 | 101 | 0.0031621 | 0.0007925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-442_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-442_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-442_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-442_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-442_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-442_0_4_line_5 |  | 3 | 45 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-442_0_4_line_6 |  | 4 | 46 | 0.019849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_261-442_0_4_line_7 |  | 4 | 47 | 0.041874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-442_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.005952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_261-442_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.006812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_261-442_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.014047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-442_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.0085825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_261-442_0_4_line_12 |  | 7 | 11 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-442_0_4_line_13 |  | 8 | 26 | 0.0062694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-442_0_4_line_14 |  | 9 | 48 | 0.014846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-442_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.006923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-442_0_4_line_16 |  | 10 | 13 | 0.012193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-442_0_4_line_17 |  | 11 | 49 | 0.028271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-442_0_4_line_18 |  | 12 | 14 | 0.0091785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-442_0_4_line_19 |  | 13 | 15 | 0.03688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_261-442_0_4_line_20 |  | 14 | 50 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-442_0_4_line_21 |  | 15 | 16 | 0.017277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-442_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-442_0_4_line_23 |  | 16 | 51 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-442_0_4_line_24 |  | 17 | 52 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_261-442_0_4_line_25 |  | 18 | 19 | 0.029233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-442_0_4_line_26 |  | 18 | 20 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-442_0_4_line_27 |  | 20 | 49 | 0.029386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-442_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.029071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-442_0_4_line_29 |  | 21 | 23 | 0.0084391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_261-442_0_4_line_30 |  | 21 | 24 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-442_0_4_line_31 |  | 22 | 25 | 0.0073587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-442_0_4_line_32 |  | 23 | 26 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-442_0_4_line_33 |  | 23 | 27 | 0.0096593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-442_0_4_line_34 |  | 24 | 53 | 0.035844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_261-442_0_4_line_35 |  | 25 | 54 | 0.028742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-442_0_4_line_36 |  | 27 | 42 | 0.027041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-442_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.03391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-442_0_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.00292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-442_0_4_line_39 |  | 28 | 31 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-442_0_4_line_40 |  | 29 | 59 | 0.002994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-442_0_4_line_41 |  | 29 | 60 | 0.0093769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-442_0_4_line_42 |  | 29 | 39 | 0.026914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-442_0_4_line_43 |  | 30 | 32 | 0.014305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-442_0_4_line_44 |  | 30 | 33 | 0.031189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-442_0_4_line_45 |  | 32 | 37 | 0.010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-442_0_4_line_46 |  | 32 | 38 | 0.015446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-442_0_4_line_47 |  | 34 | 35 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-442_0_4_line_48 |  | 34 | 36 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-442_0_4_line_49 |  | 35 | 61 | 0.018093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-442_0_4_line_50 |  | 36 | 66 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-442_0_4_line_51 |  | 37 | 67 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-442_0_4_line_52 |  | 38 | 43 | 0.013484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-442_0_4_line_53 |  | 39 | 40 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-442_0_4_line_54 |  | 40 | 68 | 0.0089458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-442_0_4_line_55 |  | 41 | 42 | 0.023489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-442_0_4_line_56 |  | 41 | 43 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-442_0_4_line_57 |  | 41 | 44 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-442_0_4_line_58 |  | 45 | 72 | 0.027331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-442_0_4_line_59 |  | 46 | 73 | 0.00876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-442_0_4_line_60 |  | 46 | 74 | 0.023259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-442_0_4_line_61 |  | 48 | 97 | 0.0049981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-442_0_4_line_62 |  | 50 | 83 | 0.00023958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-442_0_4_line_63 |  | 52 | 82 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_261-442_0_4_line_64 |  | 53 | 89 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-442_0_4_line_65 |  | 54 | 101 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-442_0_4_line_66 |  | 55 | 56 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-442_0_4_line_67 |  | 56 | 63 | 0.0039608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-442_0_4_line_68 |  | 57 | 58 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-442_0_4_line_69 |  | 58 | 64 | 0.02549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-442_0_4_line_70 |  | 58 | 79 | 0.006706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-442_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-442_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.031028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-442_0_4_line_73 |  | 62 | 65 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-442_0_4_line_74 |  | 64 | 90 | 0.04507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-442_0_4_line_75 |  | 65 | 91 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-442_0_4_line_76 |  | 66 | 95 | 0.011082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-442_0_4_line_77 |  | 67 | 95 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-442_0_4_line_78 |  | 69 | 70 | 0.042419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-442_0_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.048814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-442_0_4_line_80 |  | 70 | 96 | 0.003311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-442_0_4_line_81 |  | 72 | 77 | 0.020296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-442_0_4_line_82 |  | 74 | 78 | 0.0059675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_261-442_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.026417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-442_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.049475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-442_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.004974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-442_0_4_line_86 |  | 77 | 80 | 0.031928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-442_0_4_line_87 |  | 78 | 82 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_261-442_0_4_line_88 |  | 79 | 98 | 0.011567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-442_0_4_line_89 |  | 80 | 81 | 0.024663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-442_0_4_line_90 |  | 81 | 99 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-442_0_4_line_91 |  | 83 | 84 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-442_0_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.020319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-442_0_4_line_93 |  | 85 | 86 | 0.00014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-442_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.00011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-442_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-442_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-442_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0086139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-442_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0064215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-442_0_4_line_99 |  | 94 | 100 | 0.0019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-442_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.00066796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-442_0_4_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2679589.3226 | 1247747.4927 | 2679586.0234 | 1247733.141
1 | 2679607.2757 | 1247743.5975 | 2679589.3226 | 1247747.4927
2 | 2679589.3226 | 1247747.4927 | 2679570.8408 | 1247751.5059
3 | 2679607.2757 | 1247743.5975 | 2679607.9297 | 1247746.6418
4 | 2679607.2757 | 1247743.5975 | 2679626.1361 | 1247739.5071
5 | 2679570.8408 | 1247751.5059 | 2679553.9337 | 1247755.1771
6 | 2679613.6196 | 1247765.5764 | 2679609.7985 | 1247750.3362 | 2679607.9297 | 1247746.6418
7 | 2679607.9297 | 1247746.6418 | 2679648.9667 | 1247738.3134
8 | 2679643.1046 | 1247892.1757 | 2679638.247 | 1247895.6352
9 | 2679633.0218 | 1247900.0238 | 2679638.247 | 1247895.6352
10 | 2679638.247 | 1247895.6352 | 2679647.72 | 1247906.0072
11 | 2679637.795 | 1247885.4328 | 2679640.2679 | 1247888.5683 | 2679643.1046 | 1247892.1757
12 | 2679643.1046 | 1247892.1757 | 2679655.0856 | 1247883.6281
13 | 2679633.0218 | 1247900.0238 | 2679628.2194 | 1247904.0539
14 | 2679647.72 | 1247906.0072 | 2679651.243 | 1247909.8646 | 2679657.6401 | 1247917.0523
15 | 2679631.6759 | 1247887.7746 | 2679634.4454 | 1247885.6992 | 2679636.1633 | 1247886.0113 | 2679637.795 | 1247885.4328
16 | 2679637.795 | 1247885.4328 | 2679646.6304 | 1247878.2351 | 2679647.3046 | 1247877.8097
17 | 2679678.4063 | 1247867.6697 | 2679671.4506 | 1247871.9528 | 2679655.0856 | 1247883.6281
18 | 2679631.6759 | 1247887.7746 | 2679625.7726 | 1247880.7463
19 | 2679678.4204 | 1247858.0252 | 2679666.3049 | 1247865.3678 | 2679654.1184 | 1247873.51 | 2679647.3046 | 1247877.8097
20 | 2679625.7726 | 1247880.7463 | 2679613.0674 | 1247865.6197
21 | 2679678.4204 | 1247858.0252 | 2679693.2023 | 1247849.0815
22 | 2679678.4204 | 1247858.0252 | 2679668.7834 | 1247845.7676
23 | 2679709.9502 | 1247838.6941 | 2679699.94 | 1247845.0049 | 2679693.2023 | 1247849.0815
24 | 2679653.1656 | 1247825.9028 | 2679668.7834 | 1247845.7676
25 | 2679717.6264 | 1247843.5193 | 2679721.1902 | 1247848.6598 | 2679735.9461 | 1247866.2737
26 | 2679717.6264 | 1247843.5193 | 2679703.429 | 1247852.2616
27 | 2679678.4063 | 1247867.6697 | 2679703.429 | 1247852.2616
28 | 2679611.874 | 1247906.7559 | 2679610.9805 | 1247908.0449 | 2679591.5913 | 1247921.0608 | 2679589.9008 | 1247920.9602 | 2679587.8644 | 1247922.434
29 | 2679611.874 | 1247906.7559 | 2679614.2809 | 1247909.746 | 2679617.1633 | 1247913.3317
30 | 2679611.874 | 1247906.7559 | 2679603.2919 | 1247897.0086
31 | 2679587.8644 | 1247922.434 | 2679582.1424 | 1247917.8069
32 | 2679617.1633 | 1247913.3317 | 2679628.2194 | 1247904.0539
33 | 2679617.1633 | 1247913.3317 | 2679609.7641 | 1247919.5408
34 | 2679576.9908 | 1247872.7127 | 2679589.392 | 1247883.4816 | 2679599.5395 | 1247892.7468 | 2679603.2919 | 1247897.0086
35 | 2679582.1424 | 1247917.8069 | 2679559.7932 | 1247899.734
36 | 2679588.9876 | 1247936.8474 | 2679594.8881 | 1247932.0241 | 2679609.7641 | 1247919.5408
37 | 2679499.7925 | 1247923.9871 | 2679503.8544 | 1247920.7281 | 2679527.1412 | 1247937.5081
38 | 2679529.4817 | 1247939.263 | 2679527.1412 | 1247937.5081
39 | 2679527.1412 | 1247937.5081 | 2679524.9245 | 1247940.0358 | 2679518.7108 | 1247948.1917
40 | 2679497.2767 | 1247922.3522 | 2679499.7925 | 1247923.9871
41 | 2679499.7925 | 1247923.9871 | 2679494.6059 | 1247931.799
42 | 2679486.5606 | 1247907.6089 | 2679503.8544 | 1247920.7281 | 2679499.7925 | 1247923.9871
43 | 2679529.4817 | 1247939.263 | 2679533.5742 | 1247933.7138 | 2679537.967 | 1247927.7462
44 | 2679529.4817 | 1247939.263 | 2679554.6764 | 1247957.6474
45 | 2679537.967 | 1247927.7462 | 2679529.8469 | 1247921.5467
46 | 2679537.967 | 1247927.7462 | 2679550.4543 | 1247936.8363
47 | 2679462.3515 | 1247872.2921 | 2679447.3856 | 1247861.2873
48 | 2679462.3515 | 1247872.2921 | 2679471.3286 | 1247878.7952
49 | 2679447.3856 | 1247861.2873 | 2679432.8095 | 1247850.5692
50 | 2679488.3906 | 1247891.1551 | 2679471.3286 | 1247878.7952
51 | 2679529.8469 | 1247921.5467 | 2679520.6221 | 1247914.5039 | 2679513.3779 | 1247909.2561
52 | 2679561.3561 | 1247944.7723 | 2679550.4543 | 1247936.8363
53 | 2679486.5606 | 1247907.6089 | 2679478.2629 | 1247918.6991
54 | 2679474.0985 | 1247926.3083 | 2679474.2632 | 1247924.045 | 2679478.2629 | 1247918.6991
55 | 2679570.713 | 1247951.6028 | 2679576.835 | 1247946.7815 | 2679588.9876 | 1247936.8474
56 | 2679561.3561 | 1247944.7723 | 2679566.6293 | 1247948.6125 | 2679570.713 | 1247951.6028
57 | 2679570.713 | 1247951.6028 | 2679579.2618 | 1247957.8555 | 2679587.8314 | 1247964.2287
58 | 2679527.6746 | 1247762.499 | 2679529.0835 | 1247761.8172 | 2679535.3991 | 1247759.478 | 2679541.9174 | 1247757.7864 | 2679553.9337 | 1247755.1771
59 | 2679613.6196 | 1247765.5764 | 2679616.691 | 1247764.6503 | 2679618.5642 | 1247764.0862 | 2679622.0299 | 1247763.043
60 | 2679613.6196 | 1247765.5764 | 2679615.1753 | 1247771.7796 | 2679618.7235 | 1247780.9005 | 2679622.6038 | 1247786.8187
61 | 2679657.6401 | 1247917.0523 | 2679660.9629 | 1247920.7859
62 | 2679612.9133 | 1247865.4362 | 2679613.0674 | 1247865.6197
63 | 2679637.1094 | 1247805.4804 | 2679653.1656 | 1247825.9028
64 | 2679562.5142 | 1247860.1415 | 2679576.9908 | 1247872.7127
65 | 2679559.7932 | 1247899.734 | 2679548.2831 | 1247890.4263
66 | 2679453.349 | 1247809.2159 | 2679465.6388 | 1247819.8418
67 | 2679468.6349 | 1247822.4323 | 2679465.6388 | 1247819.8418
68 | 2679505.8607 | 1247782.4431 | 2679496.0866 | 1247771.4252
69 | 2679505.8607 | 1247782.4431 | 2679499.2451 | 1247790.8272 | 2679491.5971 | 1247803.5339
70 | 2679505.8607 | 1247782.4431 | 2679506.3583 | 1247775.756
71 | 2679476.2604 | 1247830.3145 | 2679471.5438 | 1247824.9474 | 2679468.6349 | 1247822.4323
72 | 2679476.2604 | 1247830.3145 | 2679478.6339 | 1247824.5421 | 2679483.2608 | 1247819.1447 | 2679491.5971 | 1247803.5339
73 | 2679476.2604 | 1247830.3145 | 2679481.7947 | 1247836.66 | 2679483.2036 | 1247837.7993
74 | 2679491.5971 | 1247803.5339 | 2679510.3248 | 1247815.0711 | 2679527.8266 | 1247830.1071
75 | 2679483.2036 | 1247837.7993 | 2679494.6724 | 1247847.0736
76 | 2679488.3906 | 1247891.1551 | 2679497.3655 | 1247897.6566
77 | 2679513.3779 | 1247909.2561 | 2679497.3655 | 1247897.6566
78 | 2679687.8379 | 1247956.3902 | 2679673.1992 | 1247941.3269 | 2679673.6686 | 1247935.062 | 2679663.6083 | 1247923.7582
79 | 2679687.8379 | 1247956.3902 | 2679718.2286 | 1247918.1906
80 | 2679661.407 | 1247921.2849 | 2679663.6083 | 1247923.7582
81 | 2679510.7233 | 1247773.5462 | 2679515.7148 | 1247769.6881 | 2679523.0244 | 1247764.7492 | 2679527.6746 | 1247762.499
82 | 2679626.1858 | 1247791.5863 | 2679623.4455 | 1247788.1025 | 2679622.6038 | 1247786.8187
83 | 2679555.228 | 1247758.7545 | 2679554.6477 | 1247767.0973 | 2679551.9925 | 1247774.1557 | 2679551.5523 | 1247779.3758 | 2679553.4044 | 1247784.3154
84 | 2679510.7233 | 1247773.5462 | 2679513.1743 | 1247776.0809 | 2679521.6121 | 1247770.3677 | 2679528.8158 | 1247766.5726 | 2679539.4611 | 1247762.4012 | 2679555.228 | 1247758.7545
85 | 2679510.7233 | 1247773.5462 | 2679509.1283 | 1247774.7702 | 2679507.8198 | 1247775.4754 | 2679506.3583 | 1247775.756
86 | 2679510.7233 | 1247773.5462 | 2679513.1743 | 1247776.0809 | 2679533.8729 | 1247787.0887 | 2679537.644 | 1247790.3083
87 | 2679626.1858 | 1247791.5863 | 2679637.1094 | 1247805.4804
88 | 2679502.5643 | 1247769.1781 | 2679499.882 | 1247771.4994 | 2679503.116 | 1247774.7785 | 2679504.6541 | 1247775.5441 | 2679506.3583 | 1247775.756
89 | 2679537.644 | 1247790.3083 | 2679525.9256 | 1247804.6505 | 2679520.7052 | 1247801.4144
90 | 2679514.5685 | 1247794.8911 | 2679520.712 | 1247798.6095 | 2679519.9855 | 1247800.9682 | 2679520.7052 | 1247801.4144
91 | 2679612.9133 | 1247865.4362 | 2679601.561 | 1247851.9204
92 | 2679601.561 | 1247851.9204 | 2679588.4923 | 1247836.3611
93 | 2679588.4002 | 1247836.2514 | 2679588.4923 | 1247836.3611
94 | 2679588.3245 | 1247836.1613 | 2679588.4002 | 1247836.2514
95 | 2679581.3103 | 1247827.8103 | 2679588.3245 | 1247836.1613
96 | 2679494.6724 | 1247847.0736 | 2679505.55 | 1247855.8698
97 | 2679512.2479 | 1247861.2862 | 2679505.55 | 1247855.8698
98 | 2679512.2479 | 1247861.2862 | 2679517.2411 | 1247865.3239
99 | 2679518.7754 | 1247866.5647 | 2679517.2411 | 1247865.3239
100 | 2679660.9629 | 1247920.7859 | 2679661.407 | 1247921.2849

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679586.0234 | 1247733.141
1 | 2679589.3226 | 1247747.4927
2 | 2679607.2757 | 1247743.5975
3 | 2679570.8408 | 1247751.5059
4 | 2679607.9297 | 1247746.6418
5 | 2679626.1361 | 1247739.5071
6 | 2679638.247 | 1247895.6352
7 | 2679643.1046 | 1247892.1757
8 | 2679633.0218 | 1247900.0238
9 | 2679647.72 | 1247906.0072
10 | 2679637.795 | 1247885.4328
11 | 2679655.0856 | 1247883.6281
12 | 2679631.6759 | 1247887.7746
13 | 2679647.3046 | 1247877.8097
14 | 2679625.7726 | 1247880.7463
15 | 2679678.4204 | 1247858.0252
16 | 2679693.2023 | 1247849.0815
17 | 2679668.7834 | 1247845.7676
18 | 2679717.6264 | 1247843.5193
19 | 2679735.9461 | 1247866.2737
20 | 2679703.429 | 1247852.2616
21 | 2679611.874 | 1247906.7559
22 | 2679587.8644 | 1247922.434
23 | 2679617.1633 | 1247913.3317
24 | 2679603.2919 | 1247897.0086
25 | 2679582.1424 | 1247917.8069
26 | 2679628.2194 | 1247904.0539
27 | 2679609.7641 | 1247919.5408
28 | 2679527.1412 | 1247937.5081
29 | 2679499.7925 | 1247923.9871
30 | 2679529.4817 | 1247939.263
31 | 2679518.7108 | 1247948.1917
32 | 2679537.967 | 1247927.7462
33 | 2679554.6764 | 1247957.6474
34 | 2679462.3515 | 1247872.2921
35 | 2679447.3856 | 1247861.2873
36 | 2679471.3286 | 1247878.7952
37 | 2679529.8469 | 1247921.5467
38 | 2679550.4543 | 1247936.8363
39 | 2679486.5606 | 1247907.6089
40 | 2679478.2629 | 1247918.6991
41 | 2679570.713 | 1247951.6028
42 | 2679588.9876 | 1247936.8474
43 | 2679561.3561 | 1247944.7723
44 | 2679587.8314 | 1247964.2287
45 | 2679553.9337 | 1247755.1771
46 | 2679613.6196 | 1247765.5764
47 | 2679648.9667 | 1247738.3134
48 | 2679657.6401 | 1247917.0523
49 | 2679678.4063 | 1247867.6697
50 | 2679613.0674 | 1247865.6197
51 | 2679709.9502 | 1247838.6941
52 | 2679653.1656 | 1247825.9028
53 | 2679576.9908 | 1247872.7127
54 | 2679559.7932 | 1247899.734
55 | 2679453.349 | 1247809.2159
56 | 2679465.6388 | 1247819.8418
57 | 2679496.0866 | 1247771.4252
58 | 2679505.8607 | 1247782.4431
59 | 2679497.2767 | 1247922.3522
60 | 2679494.6059 | 1247931.799
61 | 2679432.8095 | 1247850.5692
62 | 2679476.2604 | 1247830.3145
63 | 2679468.6349 | 1247822.4323
64 | 2679491.5971 | 1247803.5339
65 | 2679483.2036 | 1247837.7993
66 | 2679488.3906 | 1247891.1551
67 | 2679513.3779 | 1247909.2561
68 | 2679474.0985 | 1247926.3083
69 | 2679687.8379 | 1247956.3902
70 | 2679663.6083 | 1247923.7582
71 | 2679718.2286 | 1247918.1906
72 | 2679527.6746 | 1247762.499
73 | 2679622.0299 | 1247763.043
74 | 2679622.6038 | 1247786.8187
75 | 2679555.228 | 1247758.7545
76 | 2679553.4044 | 1247784.3154
77 | 2679510.7233 | 1247773.5462
78 | 2679626.1858 | 1247791.5863
79 | 2679506.3583 | 1247775.756
80 | 2679537.644 | 1247790.3083
81 | 2679520.7052 | 1247801.4144
82 | 2679637.1094 | 1247805.4804
83 | 2679612.9133 | 1247865.4362
84 | 2679601.561 | 1247851.9204
85 | 2679588.4923 | 1247836.3611
86 | 2679588.4002 | 1247836.2514
87 | 2679588.3245 | 1247836.1613
88 | 2679581.3103 | 1247827.8103
89 | 2679562.5142 | 1247860.1415
90 | 2679527.8266 | 1247830.1071
91 | 2679494.6724 | 1247847.0736
92 | 2679505.55 | 1247855.8698
93 | 2679512.2479 | 1247861.2862
94 | 2679517.2411 | 1247865.3239
95 | 2679497.3655 | 1247897.6566
96 | 2679661.407 | 1247921.2849
97 | 2679660.9629 | 1247920.7859
98 | 2679502.5643 | 1247769.1781
99 | 2679514.5685 | 1247794.8911
100 | 2679518.7754 | 1247866.5647
101 | 2679548.2831 | 1247890.4263
102 | 2679576.9908 | 1247872.7127

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97988 | -0.38618 | 0.0025685 | 0.00064373
1 | 0.97992 | -0.38549 | 0 | 0
2 | 0.98139 | -0.35695 | 0 | 0
3 | 0.97845 | -0.41416 | 0.0024037 | 0.00060243
4 | 0.98165 | -0.35177 | 0 | 0
5 | 0.98128 | -0.35902 | 0.0059344 | 0.0014873
6 | 0.99045 | -0.182 | 0 | 0
7 | 0.98999 | -0.19089 | 0 | 0
8 | 0.99102 | -0.17094 | 0 | 0
9 | 0.99016 | -0.18754 | 0.00545 | 0.0013659
10 | 0.98939 | -0.2023 | 0 | 0
11 | 0.98961 | -0.19819 | 0.0049042 | 0.0012291
12 | 0.98906 | -0.20886 | 0 | 0
13 | 0.98875 | -0.21469 | 0.0055452 | 0.0013898
14 | 0.98861 | -0.21755 | 0.0045955 | 0.0011517
15 | 0.98686 | -0.25104 | 0 | 0
16 | 0.98658 | -0.25657 | 0.012253 | 0.003071
17 | 0.98615 | -0.26478 | 0.012616 | 0.0031618
18 | 0.98867 | -0.21648 | 0 | 0
19 | 0.98854 | -0.21907 | 0.0049801 | 0.0012481
20 | 0.98875 | -0.21499 | 0.0050301 | 0.0012607
21 | 0.99382 | -0.11744 | 0 | 0
22 | 0.99358 | -0.12208 | 0 | 0
23 | 0.99279 | -0.13714 | 0 | 0
24 | 0.99544 | -0.086504 | 0.0079004 | 0.00198
25 | 0.99352 | -0.12326 | 0.0027097 | 0.00067911
26 | 0.99155 | -0.16077 | 0.0030678 | 0.00076885
27 | 0.99173 | -0.15752 | 0.005709 | 0.0014308
28 | 0.98261 | -0.33422 | 0 | 0
29 | 0.98183 | -0.34944 | 0 | 0
30 | 0.9827 | -0.33237 | 0 | 0
31 | 0.98248 | -0.33675 | 0.010282 | 0.0025768
32 | 0.9833 | -0.32076 | 0 | 0
33 | 0.98242 | -0.33792 | 0.0098603 | 0.0024712
34 | 0.98173 | -0.35134 | 0 | 0
35 | 0.98163 | -0.35339 | 0.0040947 | 0.0010262
36 | 0.9818 | -0.35012 | 0.0043782 | 0.0010973
37 | 0.98298 | -0.3269 | 0.0080004 | 0.0020051
38 | 0.98441 | -0.29898 | 0.016408 | 0.0041121
39 | 0.98161 | -0.35381 | 0 | 0
40 | 0.98149 | -0.35606 | 0.0045147 | 0.0011315
41 | 0.98661 | -0.25636 | 0 | 0
42 | 0.98889 | -0.21205 | 0.0078588 | 0.0019696
43 | 0.98559 | -0.27603 | 0 | 0
44 | 0.98639 | -0.26051 | 0.010875 | 0.0027256
45 | 0.97714 | -0.43971 | 0.0025155 | 0.00063045
46 | 0.98256 | -0.33415 | 0 | 0
47 | 0.98141 | -0.35656 | 0.0063249 | 0.0015852
48 | 0.98994 | -0.19197 | 0.0026957 | 0.00067561
49 | 0.98902 | -0.20975 | 0.012953 | 0.0032464
50 | 0.98773 | -0.23468 | 0.0079978 | 0.0020044
51 | 0.98648 | -0.25856 | 0.0056279 | 0.0014105
52 | 0.98509 | -0.28519 | 0.013165 | 0.0032995
53 | 1 | 0 | -0.4265 | -0.10897
54 | 0.99335 | -0.12648 | 0.0031749 | 0.0007957
55 | 0.97132 | -0.5543 | 0.002053 | 0.00051452
56 | 0.97135 | -0.55369 | 0.0023046 | 0.00057757
57 | 0.97316 | -0.51785 | 0.0039472 | 0.00098927
58 | 0.97322 | -0.51678 | 0 | 0
59 | 0.98181 | -0.34984 | 0.0073431 | 0.0018404
60 | 0.98176 | -0.35089 | 0.0085303 | 0.0021379
61 | 0.9816 | -0.35405 | 0.0020052 | 0.00050256
62 | 0.97146 | -0.55154 | 0 | 0
63 | 0.97136 | -0.55337 | 0.0046723 | 0.001171
64 | 0.97227 | -0.53537 | 0 | 0
65 | 0.97127 | -0.55517 | 0.0015115 | 0.00037881
66 | 0.982 | -0.34613 | 0.0031092 | 0.00077924
67 | 0.9825 | -0.33629 | 0.0054091 | 0.0013556
68 | 0.98146 | -0.35678 | 0.0044555 | 0.0011167
69 | 0.98961 | -0.19826 | 0 | 0
70 | 0.98984 | -0.19386 | 0.0028933 | 0.00072513
71 | 0.98935 | -0.20331 | 0.0058181 | 0.0014582
72 | 0.97514 | -0.47895 | 0.0027306 | 0.00068435
73 | 0.98251 | -0.33512 | 0.006137 | 0.0015381
74 | 0.98332 | -0.31955 | 0.004064 | 0.0010185
75 | 0.97268 | -0.52741 | 0 | 0
76 | 0.97213 | -0.53824 | 0.022231 | 0.0055717
77 | 0.9737 | -0.50717 | 0 | 0
78 | 0.98352 | -0.31567 | 0 | 0
79 | 0.97349 | -0.51141 | 0 | 0
80 | 0.97349 | -0.51139 | 0 | 0
81 | 0.97332 | -0.51465 | 0.0057415 | 0.0014389
82 | 0.98411 | -0.30416 | 0.013414 | 0.003362
83 | 0.98772 | -0.23485 | 0.0049123 | 0.0012311
84 | 0.98714 | -0.2461 | 0.0065129 | 0.0016323
85 | 0.9866 | -0.25669 | 0.0044096 | 0.0011051
86 | 0.98659 | -0.25675 | 0.0058732 | 0.001472
87 | 0.98659 | -0.25679 | 0.0054719 | 0.0013714
88 | 0.98646 | -0.2594 | 0.013375 | 0.003352
89 | 0.99991 | -0.001656 | 0.0049548 | 0.0012418
90 | 0.9718 | -0.54482 | 0.011361 | 0.0028475
91 | 0.97103 | -0.55999 | 0.0041439 | 0.0010386
92 | 0.97085 | -0.56349 | 0.0029697 | 0.00074429
93 | 0.97077 | -0.56518 | 0.0043899 | 0.0011002
94 | 0.97073 | -0.56591 | 0.0029709 | 0.00074458
95 | 0.98214 | -0.34341 | 0.0063268 | 0.0015857
96 | 0.98986 | -0.19335 | 0.0025543 | 0.00064017
97 | 0.98987 | -0.19322 | 0.0027904 | 0.00069935
98 | 0.97346 | -0.512 | 0.0027802 | 0.00069677
99 | 0.97331 | -0.51493 | 0.0014454 | 0.00036225
100 | 0.97072 | -0.56603 | 0.0032157 | 0.00080593
101 | 0.99331 | -0.1273 | 0.0031621 | 0.0007925
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0025685 | -0.00064373 | 0.0025686 | 0.0006436 | 8.4013e-08 | -1.3174e-07 | 0.0039005 | 0.0039004 | 0.0039005 | 0.97988 | -0.38618 | 0.97992 | -0.38549 | 1.0716
1 | -0.086552 | -0.021918 | 0.086671 | 0.021994 | 0.00011881 | 7.5809e-05 | 0.13151 | 0.13151 | 0.13151 | 0.97992 | -0.38549 | 0.98139 | -0.35695 | 36.1298
2 | 0.083984 | 0.021275 | -0.083868 | -0.021201 | 0.0001155 | 7.3679e-05 | 0.12761 | 0.12761 | 0.12761 | 0.97992 | -0.38549 | 0.97845 | -0.41416 | 35.0582
3 | -0.092606 | -0.023481 | 0.092629 | 0.023496 | 2.3055e-05 | 1.4716e-05 | 0.14051 | 0.14051 | 0.14051 | 0.98139 | -0.35695 | 0.98165 | -0.35177 | 38.6019
4 | 0.005935 | 0.0014874 | -0.0059344 | -0.0014873 | 5.8606e-07 | 1.3125e-07 | 0.0089988 | 0.0089989 | 0.0089989 | 0.98139 | -0.35695 | 0.98128 | -0.35902 | 2.4722
5 | 0.081465 | 0.020598 | -0.081365 | -0.020535 | 9.9688e-05 | 6.3583e-05 | 0.12396 | 0.12396 | 0.12396 | 0.97845 | -0.41416 | 0.97714 | -0.43971 | 34.054
6 | -0.098956 | -0.025082 | 0.09904 | 0.025135 | 8.385e-05 | 5.3162e-05 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.98165 | -0.35177 | 0.98256 | -0.33415 | 20.6182
7 | 0.0063263 | 0.0015856 | -0.0063249 | -0.0015852 | 1.4441e-06 | 3.9495e-07 | 0.0095896 | 0.0095898 | 0.0095898 | 0.98165 | -0.35177 | 0.98141 | -0.35656 | 2.6346
8 | 0.25415 | 0.064495 | -0.25404 | -0.064426 | 0.00010863 | 6.9294e-05 | 0.38211 | 0.38211 | 0.38211 | 0.99045 | -0.182 | 0.98999 | -0.19089 | 34.992
9 | -0.27637 | -0.070066 | 0.27651 | 0.07016 | 0.00014699 | 9.3813e-05 | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549 | 0.99045 | -0.182 | 0.99102 | -0.17094 | 38.0484
10 | 0.022215 | 0.0055711 | -0.022209 | -0.0055675 | 5.868e-06 | 3.5748e-06 | 0.033376 | 0.033376 | 0.033376 | 0.99045 | -0.182 | 0.99016 | -0.18754 | 9.1693
11 | 0.22615 | 0.057426 | -0.22602 | -0.057347 | 0.00012415 | 7.9126e-05 | 0.34018 | 0.34018 | 0.34018 | 0.98999 | -0.19089 | 0.98939 | -0.2023 | 31.1523
12 | 0.027893 | 0.0069993 | -0.027884 | -0.0069933 | 9.7027e-06 | 6.0206e-06 | 0.041929 | 0.041929 | 0.041929 | 0.98999 | -0.19089 | 0.98961 | -0.19819 | 11.5189
13 | -0.27651 | -0.07016 | 0.27665 | 0.070246 | 0.00013529 | 8.634e-05 | 0.41549 | 0.41549 | 0.41549 | 0.99102 | -0.17094 | 0.99155 | -0.16077 | 38.0484
14 | 0.016759 | 0.0042016 | -0.016756 | -0.0041995 | 3.5316e-06 | 2.0693e-06 | 0.025186 | 0.025186 | 0.025186 | 0.99016 | -0.18754 | 0.98994 | -0.19197 | 6.9193
15 | 0.053262 | 0.013392 | -0.053245 | -0.013382 | 1.6665e-05 | 1.0577e-05 | 0.08012 | 0.08012 | 0.08012 | 0.98939 | -0.2023 | 0.98906 | -0.20886 | 22.011
16 | 0.17276 | 0.043955 | -0.17266 | -0.04389 | 0.00010308 | 6.5505e-05 | 0.26006 | 0.26006 | 0.26006 | 0.98939 | -0.2023 | 0.98875 | -0.21469 | 23.8154
17 | 0.02298 | 0.0057642 | -0.022967 | -0.0057564 | 1.2659e-05 | 7.7387e-06 | 0.034555 | 0.034555 | 0.034555 | 0.98961 | -0.19819 | 0.98902 | -0.20975 | 9.4931
18 | 0.053245 | 0.013382 | -0.053223 | -0.013368 | 2.2095e-05 | 1.4023e-05 | 0.08012 | 0.08012 | 0.08012 | 0.98906 | -0.20886 | 0.98861 | -0.21755 | 22.011
19 | 0.16711 | 0.0425 | -0.16682 | -0.042314 | 0.0002921 | 0.00018553 | 0.25172 | 0.25172 | 0.25172 | 0.98875 | -0.21469 | 0.98686 | -0.25104 | 23.0512
20 | 0.048628 | 0.012216 | -0.048588 | -0.012191 | 3.9697e-05 | 2.5153e-05 | 0.073203 | 0.073203 | 0.073203 | 0.98861 | -0.21755 | 0.98773 | -0.23468 | 20.1107
21 | 0.017887 | 0.0044844 | -0.017882 | -0.0044816 | 4.7128e-06 | 2.7955e-06 | 0.026971 | 0.026971 | 0.026971 | 0.98686 | -0.25104 | 0.98658 | -0.25657 | 7.4095
22 | 0.14894 | 0.03783 | -0.14884 | -0.037768 | 9.845e-05 | 6.2411e-05 | 0.22475 | 0.22475 | 0.22475 | 0.98686 | -0.25104 | 0.98615 | -0.26478 | 20.5814
23 | 0.0056285 | 0.0014106 | -0.0056279 | -0.0014105 | 5.3262e-07 | 8.9237e-08 | 0.0084892 | 0.0084893 | 0.0084893 | 0.98658 | -0.25657 | 0.98648 | -0.25856 | 2.3322
24 | 0.13622 | 0.034606 | -0.13609 | -0.034521 | 0.00013367 | 8.4581e-05 | 0.20571 | 0.20571 | 0.20571 | 0.98615 | -0.26478 | 0.98509 | -0.28519 | 18.8382
25 | 0.0049807 | 0.0012482 | -0.0049801 | -0.0012481 | 6.1604e-07 | 1.9439e-08 | 0.0074963 | 0.0074964 | 0.0074964 | 0.98867 | -0.21648 | 0.98854 | -0.21907 | 2.0595
26 | -0.0049807 | -0.0012482 | 0.0049811 | 0.0012482 | 3.5135e-07 | 1.1035e-08 | 0.0074963 | 0.0074962 | 0.0074963 | 0.98867 | -0.21648 | 0.98875 | -0.21499 | 2.0594
27 | -0.010011 | -0.0025088 | 0.010014 | 0.0025101 | 2.5014e-06 | 1.2239e-06 | 0.015066 | 0.015066 | 0.015066 | 0.98875 | -0.21499 | 0.98902 | -0.20975 | 4.1391
28 | 0.0090503 | 0.0022686 | -0.0090483 | -0.0022677 | 2.0019e-06 | 9.0459e-07 | 0.013551 | 0.013551 | 0.013551 | 0.99382 | -0.11744 | 0.99358 | -0.12208 | 3.7228
29 | 0.40058 | 0.10196 | -0.4002 | -0.10172 | 0.00038018 | 0.00024299 | 0.60033 | 0.60033 | 0.60033 | 0.99382 | -0.11744 | 0.99279 | -0.13714 | 54.9757
30 | -0.40963 | -0.10423 | 0.41024 | 0.10462 | 0.00061178 | 0.00039103 | 0.61389 | 0.61389 | 0.61389 | 0.99382 | -0.11744 | 0.99544 | -0.086504 | 56.2166
31 | 0.0090483 | 0.0022677 | -0.0090478 | -0.0022675 | 5.0673e-07 | 2.2901e-07 | 0.013551 | 0.013551 | 0.013551 | 0.99358 | -0.12208 | 0.99352 | -0.12326 | 3.7228
32 | 0.28003 | 0.071218 | -0.27972 | -0.071015 | 0.00031839 | 0.00020321 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.99279 | -0.13714 | 0.99155 | -0.16077 | 38.4699
33 | 0.12016 | 0.030502 | -0.12005 | -0.030427 | 0.00011768 | 7.5189e-05 | 0.18024 | 0.18024 | 0.18024 | 0.99279 | -0.13714 | 0.99173 | -0.15752 | 49.5173
34 | -0.41814 | -0.1066 | 0.4199 | 0.10772 | 0.0017541 | 0.0011212 | 0.62569 | 0.62569 | 0.62569 | 0.99544 | -0.086504 | 1 | 0 | 57.2981
35 | 0.0063381 | 0.0015883 | -0.0063371 | -0.0015881 | 9.7127e-07 | 2.4947e-07 | 0.0094927 | 0.0094929 | 0.0094929 | 0.99352 | -0.12326 | 0.99335 | -0.12648 | 2.6079
36 | 0.11434 | 0.028996 | -0.11404 | -0.028805 | 0.00029887 | 0.00019093 | 0.17168 | 0.17168 | 0.17168 | 0.99173 | -0.15752 | 0.98889 | -0.21205 | 47.1641
37 | 0.024865 | 0.0062391 | -0.024847 | -0.006228 | 1.8033e-05 | 1.1112e-05 | 0.037657 | 0.037658 | 0.037658 | 0.98261 | -0.33422 | 0.98183 | -0.34944 | 10.3455
38 | -0.035148 | -0.0088165 | 0.035151 | 0.0088185 | 3.1025e-06 | 1.9486e-06 | 0.053229 | 0.053229 | 0.053229 | 0.98261 | -0.33422 | 0.9827 | -0.33237 | 14.6234
39 | 0.010283 | 0.0025774 | -0.010282 | -0.0025768 | 1.2381e-06 | 6.1992e-07 | 0.015572 | 0.015572 | 0.015572 | 0.98261 | -0.33422 | 0.98248 | -0.33675 | 4.278
40 | 0.0073432 | 0.0018404 | -0.0073431 | -0.0018404 | 1.3906e-07 | 5.1134e-08 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.98183 | -0.34944 | 0.98181 | -0.34984 | 3.0574
41 | 0.0085308 | 0.0021381 | -0.0085303 | -0.0021379 | 5.8779e-07 | 2.576e-07 | 0.012929 | 0.012929 | 0.012929 | 0.98183 | -0.34944 | 0.98176 | -0.35089 | 3.5519
42 | 0.0089732 | 0.0022494 | -0.0089713 | -0.0022486 | 1.8667e-06 | 8.5436e-07 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.98183 | -0.34944 | 0.98161 | -0.35381 | 3.7362
43 | -0.045014 | -0.011291 | 0.045039 | 0.011307 | 2.4925e-05 | 1.5771e-05 | 0.068164 | 0.068164 | 0.068164 | 0.9827 | -0.33237 | 0.9833 | -0.32076 | 18.7264
44 | 0.0098629 | 0.0024725 | -0.0098603 | -0.0024712 | 2.6088e-06 | 1.2746e-06 | 0.014935 | 0.014935 | 0.014935 | 0.9827 | -0.33237 | 0.98242 | -0.33792 | 4.103
45 | 0.033356 | 0.0083709 | -0.033346 | -0.0083648 | 9.763e-06 | 6.1188e-06 | 0.050482 | 0.050482 | 0.050482 | 0.9833 | -0.32076 | 0.98298 | -0.3269 | 13.8686
46 | -0.078395 | -0.019678 | 0.078477 | 0.01973 | 8.1533e-05 | 5.1985e-05 | 0.11865 | 0.11865 | 0.11865 | 0.9833 | -0.32076 | 0.98441 | -0.29898 | 32.5949
47 | 0.0061005 | 0.0015287 | -0.0061 | -0.0015286 | 5.956e-07 | 1.4632e-07 | 0.0092465 | 0.0092466 | 0.0092466 | 0.98173 | -0.35134 | 0.98163 | -0.35339 | 2.5403
48 | -0.0061005 | -0.0015287 | 0.0061009 | 0.0015288 | 3.5541e-07 | 8.7287e-08 | 0.0092465 | 0.0092465 | 0.0092465 | 0.98173 | -0.35134 | 0.9818 | -0.35012 | 2.5403
49 | 0.0020053 | 0.00050237 | -0.0020052 | -0.00050256 | 6.269e-08 | -1.8859e-07 | 0.0030397 | 0.0030398 | 0.0030398 | 0.98163 | -0.35339 | 0.9816 | -0.35405 | 0.8351
50 | -0.010479 | -0.0026261 | 0.010481 | 0.0026271 | 1.9929e-06 | 1.0089e-06 | 0.015882 | 0.015882 | 0.015882 | 0.9818 | -0.35012 | 0.982 | -0.34613 | 4.3632
51 | 0.025346 | 0.0063597 | -0.025335 | -0.0063527 | 1.1347e-05 | 7.0016e-06 | 0.038371 | 0.038371 | 0.038371 | 0.98298 | -0.3269 | 0.9825 | -0.33629 | 10.5415
52 | -0.094884 | -0.023842 | 0.094988 | 0.023908 | 0.00010405 | 6.6421e-05 | 0.14345 | 0.14345 | 0.14345 | 0.98441 | -0.29898 | 0.98559 | -0.27603 | 39.4084
53 | 0.0089713 | 0.0022486 | -0.0089704 | -0.0022481 | 9.6064e-07 | 4.3974e-07 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | 0.98161 | -0.35381 | 0.98149 | -0.35606 | 3.7362
54 | 0.0044557 | 0.0011167 | -0.0044555 | -0.0011167 | 1.5308e-07 | -1.5082e-08 | 0.0067552 | 0.0067552 | 0.0067552 | 0.98149 | -0.35606 | 0.98146 | -0.35678 | 1.8558
55 | -0.10596 | -0.026692 | 0.10618 | 0.026836 | 0.00022508 | 0.00014375 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.98661 | -0.25636 | 0.98889 | -0.21205 | 43.9154
56 | 0.095078 | 0.023965 | -0.094988 | -0.023908 | 8.9392e-05 | 5.7063e-05 | 0.14345 | 0.14345 | 0.14345 | 0.98661 | -0.25636 | 0.98559 | -0.27603 | 39.4084
57 | 0.010877 | 0.0027267 | -0.010875 | -0.0027256 | 2.1469e-06 | 1.1024e-06 | 0.016406 | 0.016406 | 0.016406 | 0.98661 | -0.25636 | 0.98639 | -0.26051 | 4.507
58 | 0.078849 | 0.019904 | -0.078702 | -0.01981 | 0.00014789 | 9.4311e-05 | 0.12013 | 0.12013 | 0.12013 | 0.97714 | -0.43971 | 0.97514 | -0.47895 | 33.0016
59 | 0.0061373 | 0.0015381 | -0.006137 | -0.0015381 | 2.8378e-07 | 7.0673e-08 | 0.0092944 | 0.0092945 | 0.0092945 | 0.98256 | -0.33415 | 0.98251 | -0.33512 | 2.5534
60 | -0.10518 | -0.026673 | 0.10525 | 0.026719 | 7.3867e-05 | 4.639e-05 | 0.15939 | 0.15939 | 0.15939 | 0.98256 | -0.33415 | 0.98332 | -0.31955 | 14.5966
61 | 0.01406 | 0.0035239 | -0.014059 | -0.0035234 | 8.3715e-07 | 4.7152e-07 | 0.021134 | 0.021134 | 0.021134 | 0.98994 | -0.19197 | 0.98987 | -0.19322 | 5.8061
62 | 0.04059 | 0.010186 | -0.04059 | -0.010186 | 3.36e-07 | 2.1197e-07 | 0.061154 | 0.061154 | 0.061154 | 0.98773 | -0.23468 | 0.98772 | -0.23485 | 16.8006
63 | 0.12292 | 0.031222 | -0.12281 | -0.031151 | 0.00011213 | 7.0775e-05 | 0.18583 | 0.18583 | 0.18583 | 0.98509 | -0.28519 | 0.98411 | -0.30416 | 17.0171
64 | 0.0049552 | 0.0012418 | -0.0049548 | -0.0012418 | 3.9089e-07 | -1.3442e-09 | 0.0073733 | 0.0073734 | 0.0073734 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.001656 | 2.0257
65 | 0.0031623 | 0.00079239 | -0.0031621 | -0.0007925 | 1.2456e-07 | -1.119e-07 | 0.0047369 | 0.004737 | 0.004737 | 0.99335 | -0.12648 | 0.99331 | -0.1273 | 1.3014
66 | -0.002053 | -0.00051452 | 0.002053 | 0.00051436 | 6.0261e-08 | -1.6253e-07 | 0.003145 | 0.003145 | 0.003145 | 0.97132 | -0.5543 | 0.97135 | -0.55369 | 0.86402
67 | -0.0043576 | -0.0010919 | 0.0043576 | 0.0010919 | 6.6185e-08 | -6.6703e-09 | 0.0066753 | 0.0066753 | 0.0066753 | 0.97135 | -0.55369 | 0.97136 | -0.55337 | 1.8339
68 | -0.0039472 | -0.00098927 | 0.0039474 | 0.00098921 | 2.0119e-07 | -5.424e-08 | 0.0060355 | 0.0060355 | 0.0060355 | 0.97316 | -0.51785 | 0.97322 | -0.51678 | 1.6581
69 | 0.039667 | 0.0099678 | -0.039631 | -0.0099456 | 3.5171e-05 | 2.2193e-05 | 0.060659 | 0.060659 | 0.060659 | 0.97322 | -0.51678 | 0.97227 | -0.53537 | 16.6645
70 | -0.043614 | -0.010957 | 0.043625 | 0.010964 | 1.1186e-05 | 7.0756e-06 | 0.066694 | 0.066694 | 0.066694 | 0.97322 | -0.51678 | 0.97349 | -0.51141 | 18.3225
71 | 0.0090307 | 0.0022633 | -0.0090299 | -0.0022629 | 7.8861e-07 | 3.6865e-07 | 0.013833 | 0.013833 | 0.013833 | 0.97146 | -0.55154 | 0.97136 | -0.55337 | 3.8002
72 | -0.028243 | -0.0070818 | 0.028265 | 0.0070954 | 2.1777e-05 | 1.3553e-05 | 0.043262 | 0.043262 | 0.043262 | 0.97146 | -0.55154 | 0.97227 | -0.53537 | 11.8852
73 | 0.019212 | 0.0048186 | -0.019209 | -0.0048166 | 3.3231e-06 | 2.0001e-06 | 0.02943 | 0.02943 | 0.02943 | 0.97146 | -0.55154 | 0.97127 | -0.55517 | 8.0851
74 | 0.011367 | 0.0028502 | -0.011361 | -0.0028475 | 5.115e-06 | 2.7149e-06 | 0.017397 | 0.017397 | 0.017397 | 0.97227 | -0.53537 | 0.9718 | -0.54482 | 4.7793
75 | 0.017698 | 0.0044377 | -0.017693 | -0.0044353 | 4.0662e-06 | 2.4199e-06 | 0.027114 | 0.027114 | 0.027114 | 0.97127 | -0.55517 | 0.97103 | -0.55999 | 7.4489
76 | -0.01359 | -0.0034064 | 0.013592 | 0.0034073 | 1.7625e-06 | 9.8775e-07 | 0.020593 | 0.020593 | 0.020593 | 0.982 | -0.34613 | 0.98214 | -0.34341 | 5.6575
77 | 0.019926 | 0.0049971 | -0.019919 | -0.004993 | 6.753e-06 | 4.0716e-06 | 0.030179 | 0.030179 | 0.030179 | 0.9825 | -0.33629 | 0.98214 | -0.34341 | 8.2909
78 | -0.0058195 | -0.0014584 | 0.0058207 | 0.0014587 | 1.218e-06 | 2.3437e-07 | 0.0087504 | 0.0087502 | 0.0087504 | 0.98961 | -0.19826 | 0.98984 | -0.19386 | 2.4039
79 | 0.0058195 | 0.0014584 | -0.0058181 | -0.0014582 | 1.4016e-06 | 2.7005e-07 | 0.0087504 | 0.0087506 | 0.0087506 | 0.98961 | -0.19826 | 0.98935 | -0.20331 | 2.404
80 | -0.008714 | -0.0021838 | 0.0087142 | 0.0021839 | 2.1306e-07 | 9.38e-08 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0131 | 0.98984 | -0.19386 | 0.98986 | -0.19335 | 3.5988
81 | 0.075971 | 0.019126 | -0.075869 | -0.019061 | 0.00010234 | 6.5247e-05 | 0.11596 | 0.11596 | 0.11596 | 0.97514 | -0.47895 | 0.9737 | -0.50717 | 31.8569
82 | -0.10931 | -0.027738 | 0.10934 | 0.027751 | 2.0442e-05 | 1.2856e-05 | 0.16554 | 0.16554 | 0.16554 | 0.98332 | -0.31955 | 0.98352 | -0.31567 | 15.1597
83 | 0.022243 | 0.0055787 | -0.022231 | -0.0055717 | 1.1471e-05 | 7.0139e-06 | 0.034029 | 0.034029 | 0.034029 | 0.97268 | -0.52741 | 0.97213 | -0.53824 | 9.3486
84 | -0.022243 | -0.0055787 | 0.022264 | 0.0055919 | 2.1484e-05 | 1.3135e-05 | 0.034029 | 0.034029 | 0.034029 | 0.97268 | -0.52741 | 0.9737 | -0.50717 | 9.3486
85 | 0.046415 | 0.011667 | -0.046405 | -0.011661 | 9.3878e-06 | 5.9463e-06 | 0.070944 | 0.070944 | 0.070944 | 0.9737 | -0.50717 | 0.97349 | -0.51141 | 19.49
86 | 0.0071894 | 0.001802 | -0.007188 | -0.0018015 | 1.4453e-06 | 5.2796e-07 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.9737 | -0.50717 | 0.97349 | -0.51139 | 3.0184
87 | -0.10934 | -0.027751 | 0.1094 | 0.027789 | 6.0544e-05 | 3.8075e-05 | 0.16554 | 0.16554 | 0.16554 | 0.98352 | -0.31567 | 0.98411 | -0.30416 | 15.1597
88 | 0.0027802 | 0.00069668 | -0.0027802 | -0.00069677 | 7.8337e-08 | -9.3671e-08 | 0.0042497 | 0.0042497 | 0.0042497 | 0.97349 | -0.51141 | 0.97346 | -0.512 | 1.1675
89 | 0.007188 | 0.0018015 | -0.0071868 | -0.0018011 | 1.1165e-06 | 4.0796e-07 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.97349 | -0.51139 | 0.97332 | -0.51465 | 3.0185
90 | 0.0014454 | 0.00036213 | -0.0014454 | -0.00036225 | 1.9219e-08 | -1.1815e-07 | 0.0022097 | 0.0022097 | 0.0022097 | 0.97332 | -0.51465 | 0.97331 | -0.51493 | 0.60707
91 | 0.035678 | 0.0089549 | -0.035659 | -0.0089429 | 1.9126e-05 | 1.2015e-05 | 0.053754 | 0.053754 | 0.053754 | 0.98772 | -0.23485 | 0.98714 | -0.2461 | 14.7676
92 | 0.029146 | 0.0073106 | -0.029131 | -0.0073015 | 1.4709e-05 | 9.1544e-06 | 0.043936 | 0.043936 | 0.043936 | 0.98714 | -0.2461 | 0.9866 | -0.25669 | 12.0705
93 | 0.024721 | 0.0061963 | -0.024721 | -0.0061963 | 7.464e-08 | 4.5941e-08 | 0.037286 | 0.037286 | 0.037286 | 0.9866 | -0.25669 | 0.98659 | -0.25675 | 10.2434
94 | 0.018848 | 0.0047243 | -0.018848 | -0.0047243 | 3.5676e-08 | 2.1328e-08 | 0.028428 | 0.028428 | 0.028428 | 0.98659 | -0.25675 | 0.98659 | -0.25679 | 7.8098
95 | 0.013376 | 0.0033529 | -0.013375 | -0.003352 | 1.6646e-06 | 9.2609e-07 | 0.020175 | 0.020175 | 0.020175 | 0.98659 | -0.25679 | 0.98646 | -0.2594 | 5.5425
96 | 0.01355 | 0.0033968 | -0.013547 | -0.0033955 | 2.2617e-06 | 1.2745e-06 | 0.020764 | 0.020764 | 0.020764 | 0.97103 | -0.55999 | 0.97085 | -0.56349 | 5.7044
97 | 0.010578 | 0.0026512 | -0.010577 | -0.0026508 | 8.4902e-07 | 4.3687e-07 | 0.016212 | 0.016212 | 0.016212 | 0.97085 | -0.56349 | 0.97077 | -0.56518 | 4.4539
98 | 0.0061868 | 0.0015506 | -0.0061866 | -0.0015505 | 2.1657e-07 | 5.9214e-08 | 0.0094834 | 0.0094834 | 0.0094834 | 0.97077 | -0.56518 | 0.97073 | -0.56591 | 2.6053
99 | 0.0032157 | 0.00080592 | -0.0032157 | -0.00080593 | 1.798e-08 | -1.2887e-08 | 0.0049293 | 0.0049293 | 0.0049293 | 0.97073 | -0.56591 | 0.97072 | -0.56603 | 1.3542
100 | -0.011269 | -0.002824 | 0.011269 | 0.0028241 | 7.1874e-08 | 3.7413e-08 | 0.016939 | 0.016939 | 0.016939 | 0.98986 | -0.19335 | 0.98987 | -0.19322 | 4.6537

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43375 | 0.11078

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025685 | 0.00064373
1 | 0.0024037 | 0.00060243
2 | 0.0059344 | 0.0014873
3 | 0.00545 | 0.0013659
4 | 0.0049042 | 0.0012291
5 | 0.0055452 | 0.0013898
6 | 0.0045955 | 0.0011517
7 | 0.012253 | 0.003071
8 | 0.012616 | 0.0031618
9 | 0.0049801 | 0.0012481
10 | 0.0050301 | 0.0012607
11 | 0.0079004 | 0.00198
12 | 0.0027097 | 0.00067911
13 | 0.0030678 | 0.00076885
14 | 0.005709 | 0.0014308
15 | 0.010282 | 0.0025768
16 | 0.0098603 | 0.0024712
17 | 0.0040947 | 0.0010262
18 | 0.0043782 | 0.0010973
19 | 0.0080004 | 0.0020051
20 | 0.016408 | 0.0041121
21 | 0.0045147 | 0.0011315
22 | 0.0078588 | 0.0019696
23 | 0.010875 | 0.0027256
24 | 0.0025155 | 0.00063045
25 | 0.0063249 | 0.0015852
26 | 0.0026957 | 0.00067561
27 | 0.012953 | 0.0032464
28 | 0.0079978 | 0.0020044
29 | 0.0056279 | 0.0014105
30 | 0.013165 | 0.0032995
31 | 0.0072542 | 0.0018181
32 | 0.0031749 | 0.0007957
33 | 0.002053 | 0.00051452
34 | 0.0023046 | 0.00057757
35 | 0.0039472 | 0.00098927
36 | 0.0073431 | 0.0018404
37 | 0.0085303 | 0.0021379
38 | 0.0020052 | 0.00050256
39 | 0.0046723 | 0.001171
40 | 0.0015115 | 0.00037881
41 | 0.0031092 | 0.00077924
42 | 0.0054091 | 0.0013556
43 | 0.0044555 | 0.0011167
44 | 0.0028933 | 0.00072513
45 | 0.0058181 | 0.0014582
46 | 0.0027306 | 0.00068435
47 | 0.006137 | 0.0015381
48 | 0.004064 | 0.0010185
49 | 0.022231 | 0.0055717
50 | 0.0057415 | 0.0014389
51 | 0.013414 | 0.003362
52 | 0.0049123 | 0.0012311
53 | 0.0065129 | 0.0016323
54 | 0.0044096 | 0.0011051
55 | 0.0058732 | 0.001472
56 | 0.0054719 | 0.0013714
57 | 0.013375 | 0.003352
58 | 0.0049548 | 0.0012418
59 | 0.011361 | 0.0028475
60 | 0.0041439 | 0.0010386
61 | 0.0029697 | 0.00074429
62 | 0.0043899 | 0.0011002
63 | 0.0029709 | 0.00074458
64 | 0.0063268 | 0.0015857
65 | 0.0025543 | 0.00064017
66 | 0.0027904 | 0.00069935
67 | 0.0027802 | 0.00069677
68 | 0.0014454 | 0.00036225
69 | 0.0032157 | 0.00080593
70 | 0.0031621 | 0.0007925

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1