## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-451_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-451_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-451_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-451_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-451_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-451_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-451_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-451_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-451_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-451_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-451_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-451_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-451_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-451_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-451_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-451_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-451_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-451_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-451_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-451_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-451_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-451_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-451_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-451_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-451_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-451_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-451_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-451_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-451_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-451_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-451_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-451_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-451_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-451_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-451_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-451_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-451_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-451_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-451_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-451_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-451_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-451_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-451_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-451_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-451_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-451_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-451_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-451_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-451_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-451_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-451_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-451_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-451_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-451_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-451_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-451_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-451_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-451_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-451_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-451_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-451_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-451_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-451_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-451_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-451_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-451_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-451_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-451_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-451_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-451_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-451_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-451_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-451_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-451_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-451_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-451_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-451_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-451_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-451_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-451_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-451_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-451_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-451_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-451_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-451_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-451_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-451_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-451_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-451_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-451_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-451_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-451_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-451_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-451_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-451_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-451_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-451_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-451_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-451_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-451_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-451_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-451_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-451_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-451_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-451_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-451_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-451_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-451_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-451_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-451_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-451_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-451_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-451_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-451_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-451_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-451_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-451_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-451_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-451_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-451_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-451_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-451_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-451_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-451_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-451_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-451_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-451_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-451_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-451_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-451_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-451_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-451_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-451_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-451_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-451_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-451_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-451_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-451_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-451_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-451_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-451_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-451_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-451_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-451_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-451_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-451_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-451_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-451_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-451_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-451_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-451_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-451_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-451_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-451_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-451_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-451_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-451_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-451_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-451_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-451_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-451_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-451_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-451_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-451_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-451_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-451_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-451_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-451_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-451_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-451_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-451_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-451_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-451_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-451_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-451_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-451_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-451_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-451_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-451_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-451_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-451_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-451_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_545_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-451_0_4_load_0 | 0 | 0.010787 | 0.0027034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-451_0_4_load_36 | 4 | 0.0043483 | 0.0010898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-451_0_4_load_166 | 6 | 0.0043208 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-451_0_4_load_39 | 7 | 0.0043501 | 0.0010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-451_0_4_load_163 | 8 | 0.0015126 | 0.00037909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-451_0_4_load_26 | 9 | 0.0054326 | 0.0013615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-451_0_4_load_179 | 13 | 0.034961 | 0.0087621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-451_0_4_load_192 | 14 | 0.0010589 | 0.00026538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-451_0_4_load_135 | 16 | 0.0025539 | 0.00064008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-451_0_4_load_132 | 17 | 0.0025544 | 0.0006402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-451_0_4_load_147 | 19 | 0.0031813 | 0.00079731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-451_0_4_load_144 | 21 | 0.0052497 | 0.0013157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-451_0_4_load_115 | 23 | 0.0029404 | 0.00073694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-451_0_4_load_106 | 26 | 0.0027413 | 0.00068704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-451_0_4_load_145 | 30 | 0.0018037 | 0.00045206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-451_0_4_load_139 | 32 | 0.005327 | 0.0013351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-451_0_4_load_84 | 34 | 0.0023735 | 0.00059486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-451_0_4_load_82 | 35 | 0.0024251 | 0.00060778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-451_0_4_load_148 | 37 | 0.0030279 | 0.00075886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-451_0_4_load_44 | 38 | 0.014344 | 0.003595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-451_0_4_load_164 | 42 | 0.0015036 | 0.00037684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-451_0_4_load_27 | 43 | 0.0025321 | 0.00063461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-451_0_4_load_35 | 45 | 0.0015131 | 0.00037921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-451_0_4_load_127 | 47 | 0.0028172 | 0.00070607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-451_0_4_load_126 | 48 | 0.0027509 | 0.00068944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-451_0_4_load_133 | 49 | 0.0025532 | 0.0006399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-451_0_4_load_143 | 50 | 0.0054812 | 0.0013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-451_0_4_load_113 | 51 | 0.0011378 | 0.00028516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-451_0_4_load_129 | 52 | 0.0011094 | 0.00027804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-451_0_4_load_79 | 54 | 0.0055407 | 0.0013886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-451_0_4_load_76 | 56 | 0.0051349 | 0.0012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-451_0_4_load_103 | 57 | 0.0011681 | 0.00029276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-451_0_4_load_178 | 58 | 0.0017478 | 0.00043804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-451_0_4_load_124 | 59 | 0.0026064 | 0.00065321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-451_0_4_load_104 | 60 | 0.0027531 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-451_0_4_load_177 | 61 | 0.0012951 | 0.00032459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-451_0_4_load_190 | 62 | 0.0024821 | 0.00062208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-451_0_4_load_69 | 64 | 0.00027649 | 6.9295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-451_0_4_load_64 | 65 | 0.0037529 | 0.00094057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-451_0_4_load_32 | 66 | 0.0043222 | 0.0010832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-451_0_4_load_155 | 67 | 0.0073943 | 0.0018532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-451_0_4_load_156 | 68 | 0.0057401 | 0.0014386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-451_0_4_load_131 | 69 | 0.0012212 | 0.00030605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-451_0_4_load_116 | 70 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-451_0_4_load_189 | 71 | 0.0023944 | 0.0006001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-451_0_4_load_83 | 72 | 0.0026078 | 0.00065358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-451_0_4_load_40 | 75 | 0.004219 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-451_0_4_load_199 | 77 | 0.0010824 | 0.00027127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-451_0_4_load_173 | 79 | 0.0013911 | 0.00034865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-451_0_4_load_196 | 80 | 0.0012512 | 0.00031358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-451_0_4_load_41 | 81 | 0.0022022 | 0.00055193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-451_0_4_load_194 | 82 | 0.0054094 | 0.0013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-451_0_4_load_38 | 85 | 0.0015149 | 0.00037966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-451_0_4_load_159 | 86 | 0.0015029 | 0.00037665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-451_0_4_load_162 | 87 | 0.0017894 | 0.00044846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-451_0_4_load_161 | 88 | 0.0016588 | 0.00041573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-451_0_4_load_160 | 89 | 0.0014928 | 0.00037414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-451_0_4_load_42 | 90 | 0.0034422 | 0.0008627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-451_0_4_load_152 | 91 | 0.0013724 | 0.00034395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-451_0_4_load_45 | 93 | 0.0024022 | 0.00060205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-451_0_4_load_46 | 94 | 0.0024695 | 0.00061893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-451_0_4_load_49 | 97 | 0.0024151 | 0.00060528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-451_0_4_load_85 | 99 | 0.0024838 | 0.00062251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-451_0_4_load_200 | 101 | 0.0024183 | 0.00060608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-451_0_4_load_86 | 102 | 0.0024438 | 0.00061247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-451_0_4_load_90 | 103 | 0.0023826 | 0.00059713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-451_0_4_load_51 | 105 | 0.0024872 | 0.00062335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-451_0_4_load_52 | 106 | 0.0011893 | 0.00029807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-451_0_4_load_56 | 109 | 0.0014379 | 0.00036037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-451_0_4_load_172 | 110 | 0.0012551 | 0.00031455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-451_0_4_load_185 | 111 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-451_0_4_load_61 | 115 | 0.0014094 | 0.00035323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-451_0_4_load_57 | 116 | 0.0039223 | 0.00098303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-451_0_4_load_176 | 117 | 0.0029205 | 0.00073194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-451_0_4_load_58 | 118 | 0.0017308 | 0.00043379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-451_0_4_load_195 | 121 | 0.0013481 | 0.00033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-451_0_4_load_73 | 123 | 0.0052755 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-451_0_4_load_72 | 125 | 0.005323 | 0.0013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-451_0_4_load_74 | 128 | 0.0029216 | 0.00073221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-451_0_4_load_71 | 130 | 0.0010362 | 0.00025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-451_0_4_load_158 | 131 | 0.0054311 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-451_0_4_load_157 | 132 | 0.0054311 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-451_0_4_load_87 | 133 | 0.0024571 | 0.0006158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-451_0_4_load_187 | 135 | 0.005311 | 0.0013311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-451_0_4_load_88 | 136 | 0.002587 | 0.00064837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-451_0_4_load_89 | 137 | 0.0023792 | 0.00059628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-451_0_4_load_91 | 138 | 0.0056425 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-451_0_4_load_184 | 139 | 0.0054878 | 0.0013754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-451_0_4_load_95 | 142 | 0.0011115 | 0.00027856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-451_0_4_load_93 | 143 | 0.0010274 | 0.0002575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-451_0_4_load_94 | 144 | 0.0010553 | 0.00026448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-451_0_4_load_96 | 145 | 0.0010642 | 0.00026671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-451_0_4_load_180 | 146 | 0.0010738 | 0.00026913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-451_0_4_load_170 | 148 | 0.0013821 | 0.00034638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-451_0_4_load_98 | 149 | 0.0010934 | 0.00027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-451_0_4_load_99 | 150 | 0.0010545 | 0.00026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-451_0_4_load_100 | 151 | 0.0011832 | 0.00029654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-451_0_4_load_101 | 152 | 0.0010807 | 0.00027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-451_0_4_load_197 | 153 | 0.0010756 | 0.00026957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-451_0_4_load_105 | 154 | 0.0027134 | 0.00068003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-451_0_4_load_107 | 155 | 0.0028054 | 0.0007031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-451_0_4_load_128 | 156 | 0.0027248 | 0.0006829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-451_0_4_load_108 | 157 | 0.0012984 | 0.00032541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-451_0_4_load_109 | 158 | 0.0011251 | 0.00028199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-451_0_4_load_111 | 159 | 0.0013029 | 0.00032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-451_0_4_load_122 | 160 | 0.0011207 | 0.00028088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-451_0_4_load_123 | 161 | 0.0013179 | 0.0003303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-451_0_4_load_120 | 162 | 0.0012023 | 0.00030134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-451_0_4_load_118 | 163 | 0.0027266 | 0.00068335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-451_0_4_load_114 | 164 | 0.0012134 | 0.00030411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-451_0_4_load_117 | 165 | 0.0027094 | 0.00067905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-451_0_4_load_119 | 166 | 0.0027045 | 0.00067781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-451_0_4_load_121 | 167 | 0.0028045 | 0.00070287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-451_0_4_load_134 | 168 | 0.0025501 | 0.00063911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-451_0_4_load_136 | 169 | 0.0025562 | 0.00064064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-451_0_4_load_137 | 170 | 0.0025514 | 0.00063945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-451_0_4_load_138 | 171 | 0.0025532 | 0.0006399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-451_0_4_load_140 | 172 | 0.0054744 | 0.001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-451_0_4_load_141 | 173 | 0.0054783 | 0.001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-451_0_4_load_142 | 174 | 0.0054783 | 0.001373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-451_0_4_load_149 | 175 | 0.0013818 | 0.0003463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-451_0_4_load_150 | 176 | 0.0013241 | 0.00033185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-451_0_4_load_168 | 177 | 0.0017887 | 0.00044829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-451_0_4_load_167 | 178 | 0.0016588 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-451_0_4_load_165 | 179 | 0.0014929 | 0.00037415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-451_0_4_load_182 | 180 | 0.0010987 | 0.00027535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-451_0_4_load_183 | 181 | 0.0056536 | 0.0014169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-451_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-451_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.034022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-451_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-451_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-451_0_4_line_4 |  | 3 | 9 | 0.024106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-451_0_4_line_5 |  | 4 | 39 | 0.009963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-451_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.017761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-451_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.014478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-451_0_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.0083469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-451_0_4_line_9 |  | 6 | 40 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-451_0_4_line_10 |  | 7 | 41 | 0.0087055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-451_0_4_line_11 |  | 8 | 42 | 0.0060679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-451_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.03116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_261-451_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.045412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-451_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-451_0_4_line_15 |  | 11 | 14 | 0.012398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_261-451_0_4_line_16 |  | 12 | 36 | 0.07607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-451_0_4_line_17 |  | 12 | 37 | 0.0072341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-451_0_4_line_18 |  | 14 | 46 | 0.00065621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_261-451_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.012095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-451_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.016862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-451_0_4_line_21 |  | 16 | 31 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-451_0_4_line_22 |  | 17 | 49 | 0.0055946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-451_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-451_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-451_0_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.032204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-451_0_4_line_26 |  | 19 | 37 | 0.0073684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-451_0_4_line_27 |  | 20 | 25 | 0.029244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-451_0_4_line_28 |  | 20 | 26 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-451_0_4_line_29 |  | 21 | 50 | 0.017679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-451_0_4_line_30 |  | 22 | 23 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-451_0_4_line_31 |  | 22 | 24 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-451_0_4_line_32 |  | 23 | 51 | 0.0062033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-451_0_4_line_33 |  | 24 | 25 | 0.028557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-451_0_4_line_34 |  | 24 | 52 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-451_0_4_line_35 |  | 25 | 59 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-451_0_4_line_36 |  | 26 | 60 | 0.0061891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-451_0_4_line_37 |  | 27 | 28 | 0.042052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-451_0_4_line_38 |  | 27 | 29 | 0.042238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-451_0_4_line_39 |  | 27 | 30 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-451_0_4_line_40 |  | 28 | 61 | 0.02154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-451_0_4_line_41 |  | 29 | 62 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-451_0_4_line_42 |  | 31 | 32 | 0.066933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-451_0_4_line_43 |  | 33 | 34 | 0.019882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-451_0_4_line_44 |  | 33 | 35 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-451_0_4_line_45 |  | 34 | 71 | 0.0010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-451_0_4_line_46 |  | 35 | 72 | 0.011992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-451_0_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.01148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-451_0_4_line_48 |  | 39 | 66 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-451_0_4_line_49 |  | 39 | 45 | 0.010161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-451_0_4_line_50 |  | 40 | 91 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-451_0_4_line_51 |  | 40 | 90 | 0.0032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-451_0_4_line_52 |  | 41 | 85 | 0.010291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-451_0_4_line_53 |  | 41 | 66 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-451_0_4_line_54 |  | 42 | 179 | 0.0060679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-451_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.0069643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-451_0_4_line_56 |  | 44 | 73 | 0.024404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-451_0_4_line_57 |  | 46 | 82 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-451_0_4_line_58 |  | 46 | 76 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_261-451_0_4_line_59 |  | 47 | 48 | 0.0062669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-451_0_4_line_60 |  | 48 | 156 | 0.006166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-451_0_4_line_61 |  | 49 | 168 | 0.0055879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-451_0_4_line_62 |  | 50 | 174 | 0.0055927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-451_0_4_line_63 |  | 51 | 164 | 0.0059375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-451_0_4_line_64 |  | 52 | 161 | 0.0061782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-451_0_4_line_65 |  | 53 | 54 | 0.034783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-451_0_4_line_66 |  | 53 | 55 | 0.072768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-451_0_4_line_67 |  | 53 | 56 | 0.0029022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-451_0_4_line_68 |  | 54 | 58 | 0.036858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-451_0_4_line_69 |  | 55 | 57 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-451_0_4_line_70 |  | 56 | 122 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-451_0_4_line_71 |  | 59 | 167 | 0.0061683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-451_0_4_line_72 |  | 60 | 154 | 0.0061542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-451_0_4_line_73 |  | 62 | 96 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-451_0_4_line_74 |  | 63 | 64 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-451_0_4_line_75 |  | 63 | 65 | 0.074927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-451_0_4_line_76 |  | 65 | 126 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-451_0_4_line_77 |  | 67 | 68 | 0.023003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-451_0_4_line_78 |  | 68 | 132 | 0.022208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-451_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.0064385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-451_0_4_line_80 |  | 70 | 164 | 0.0064189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-451_0_4_line_81 |  | 72 | 96 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-451_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.006407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-451_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.02291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-451_0_4_line_84 |  | 74 | 80 | 0.013651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-451_0_4_line_85 |  | 74 | 78 | 0.009373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-451_0_4_line_86 |  | 75 | 81 | 0.0084905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-451_0_4_line_87 |  | 76 | 77 | 0.015894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_261-451_0_4_line_88 |  | 77 | 83 | 0.0078555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_261-451_0_4_line_89 |  | 78 | 79 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-451_0_4_line_90 |  | 79 | 84 | 0.0040183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-451_0_4_line_91 |  | 80 | 92 | 0.012072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-451_0_4_line_92 |  | 81 | 90 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-451_0_4_line_93 |  | 83 | 153 | 0.011872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_261-451_0_4_line_94 |  | 84 | 148 | 0.0033822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-451_0_4_line_95 |  | 84 | 151 | 0.012272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_261-451_0_4_line_96 |  | 85 | 86 | 0.0060607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-451_0_4_line_97 |  | 86 | 89 | 0.0060571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-451_0_4_line_98 |  | 87 | 88 | 0.0069729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-451_0_4_line_99 |  | 88 | 89 | 0.0062102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-451_0_4_line_100 |  | 91 | 176 | 0.0063984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-451_0_4_line_101 |  | 92 | 121 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-451_0_4_line_102 |  | 93 | 94 | 0.0044629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-451_0_4_line_103 |  | 93 | 95 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-451_0_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-451_0_4_line_105 |  | 95 | 97 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-451_0_4_line_106 |  | 95 | 98 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-451_0_4_line_107 |  | 97 | 99 | 0.00634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-451_0_4_line_108 |  | 98 | 100 | 0.01054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-451_0_4_line_109 |  | 98 | 101 | 0.012567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-451_0_4_line_110 |  | 99 | 102 | 0.0063163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-451_0_4_line_111 |  | 100 | 103 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-451_0_4_line_112 |  | 101 | 104 | 0.010632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-451_0_4_line_113 |  | 102 | 133 | 0.012571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-451_0_4_line_114 |  | 103 | 136 | 0.0061542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-451_0_4_line_115 |  | 104 | 112 | 0.009316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-451_0_4_line_116 |  | 104 | 107 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-451_0_4_line_117 |  | 105 | 106 | 0.0059163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-451_0_4_line_118 |  | 105 | 107 | 0.0013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-451_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-451_0_4_line_120 |  | 107 | 109 | 0.026399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-451_0_4_line_121 |  | 108 | 110 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-451_0_4_line_122 |  | 108 | 111 | 0.02845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-451_0_4_line_123 |  | 110 | 113 | 0.013183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-451_0_4_line_124 |  | 112 | 117 | 0.025187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-451_0_4_line_125 |  | 113 | 148 | 0.014424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-451_0_4_line_126 |  | 113 | 141 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-451_0_4_line_127 |  | 114 | 115 | 0.00069728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-451_0_4_line_128 |  | 114 | 116 | 0.010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-451_0_4_line_129 |  | 115 | 121 | 0.006582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-451_0_4_line_130 |  | 116 | 118 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-451_0_4_line_131 |  | 117 | 129 | 0.012898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-451_0_4_line_132 |  | 118 | 119 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-451_0_4_line_133 |  | 119 | 120 | 0.031447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-451_0_4_line_134 |  | 120 | 122 | 0.004189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-451_0_4_line_135 |  | 120 | 123 | 0.038334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-451_0_4_line_136 |  | 122 | 124 | 0.003368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-451_0_4_line_137 |  | 123 | 125 | 0.035035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-451_0_4_line_138 |  | 124 | 131 | 0.018368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-451_0_4_line_139 |  | 125 | 130 | 0.028719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-451_0_4_line_140 |  | 126 | 127 | 0.003681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-451_0_4_line_141 |  | 127 | 128 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-451_0_4_line_142 |  | 128 | 129 | 0.020593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-451_0_4_line_143 |  | 131 | 132 | 0.022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-451_0_4_line_144 |  | 133 | 134 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-451_0_4_line_145 |  | 134 | 135 | 0.0072312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-451_0_4_line_146 |  | 136 | 137 | 0.006262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-451_0_4_line_147 |  | 137 | 138 | 0.0062074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-451_0_4_line_148 |  | 138 | 139 | 0.0063422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-451_0_4_line_149 |  | 139 | 140 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-451_0_4_line_150 |  | 140 | 181 | 0.0060657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-451_0_4_line_151 |  | 141 | 142 | 0.012233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-451_0_4_line_152 |  | 142 | 143 | 0.0062542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-451_0_4_line_153 |  | 143 | 144 | 0.00609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-451_0_4_line_154 |  | 144 | 145 | 0.0061627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-451_0_4_line_155 |  | 145 | 146 | 0.0062171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-451_0_4_line_156 |  | 146 | 147 | 0.012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-451_0_4_line_157 |  | 147 | 180 | 0.0078917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-451_0_4_line_158 |  | 149 | 150 | 0.0061963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_261-451_0_4_line_159 |  | 149 | 151 | 0.0065009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_261-451_0_4_line_160 |  | 150 | 152 | 0.0061913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_261-451_0_4_line_161 |  | 152 | 153 | 0.0062535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_261-451_0_4_line_162 |  | 154 | 155 | 0.0062162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-451_0_4_line_163 |  | 155 | 156 | 0.0062289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-451_0_4_line_164 |  | 157 | 158 | 0.0061756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-451_0_4_line_165 |  | 158 | 159 | 0.0061866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-451_0_4_line_166 |  | 159 | 160 | 0.006171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-451_0_4_line_167 |  | 160 | 161 | 0.0062136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-451_0_4_line_168 |  | 162 | 163 | 0.0061707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-451_0_4_line_169 |  | 163 | 165 | 0.0061946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-451_0_4_line_170 |  | 165 | 166 | 0.0061672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-451_0_4_line_171 |  | 166 | 167 | 0.0062791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-451_0_4_line_172 |  | 168 | 169 | 0.0055906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-451_0_4_line_173 |  | 169 | 170 | 0.0055927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-451_0_4_line_174 |  | 170 | 171 | 0.0055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-451_0_4_line_175 |  | 171 | 172 | 0.00559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-451_0_4_line_176 |  | 172 | 173 | 0.0055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-451_0_4_line_177 |  | 173 | 174 | 0.0055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-451_0_4_line_178 |  | 175 | 176 | 0.0063571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-451_0_4_line_179 |  | 177 | 178 | 0.0069723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_261-451_0_4_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0063189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-451_0_4_trafo_198 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2680887.8766 | 1245473.0383 | 2680908.2006 | 1245481.8044
1 | 2680902.9067 | 1245442.4989 | 2680887.8766 | 1245473.0383
2 | 2680870.2903 | 1245507.6348 | 2680878.805 | 1245490.5274 | 2680887.8766 | 1245473.0383
3 | 2680902.9067 | 1245442.4989 | 2680894.5874 | 1245435.8584 | 2680887.4532 | 1245428.2001
4 | 2680870.2903 | 1245507.6348 | 2680892.2489 | 1245517.5815
5 | 2680878.2715 | 1245424.4055 | 2680882.9279 | 1245425.9256 | 2680887.4532 | 1245428.2001
6 | 2680855.6491 | 1245473.1213 | 2680848.6502 | 1245489.4455
7 | 2680855.6491 | 1245473.1213 | 2680861.4453 | 1245459.8542
8 | 2680855.6491 | 1245473.1213 | 2680850.6499 | 1245471.2518 | 2680847.7983 | 1245470.2895
9 | 2680840.212 | 1245499.7302 | 2680848.6487 | 1245489.4489 | 2680848.6502 | 1245489.4455
10 | 2680864.9305 | 1245451.8769 | 2680861.4453 | 1245459.8542
11 | 2680847.7983 | 1245470.2895 | 2680842.049 | 1245468.3493
12 | 2680919.5934 | 1245593.9586 | 2680891.4281 | 1245580.4536
13 | 2680919.5934 | 1245593.9586 | 2680949.2389 | 1245610.2749 | 2680943.9003 | 1245620.5428
14 | 2680919.5934 | 1245593.9586 | 2680912.9888 | 1245604.9446
15 | 2680891.4281 | 1245580.4536 | 2680880.4926 | 1245574.6124
16 | 2680943.9003 | 1245620.5428 | 2680948.6372 | 1245623.354 | 2680954.9982 | 1245613.4669 | 2680960.5501 | 1245615.7999 | 2681009.2175 | 1245636.2347
17 | 2680943.9003 | 1245620.5428 | 2680940.067 | 1245626.6777
18 | 2680880.4926 | 1245574.6124 | 2680879.9138 | 1245574.3033
19 | 2680865.3076 | 1245748.2749 | 2680855.1009 | 1245741.7851
20 | 2680865.3076 | 1245748.2749 | 2680868.2556 | 1245742.0883 | 2680873.443 | 1245733.5283
21 | 2680837.4647 | 1245730.5714 | 2680855.1009 | 1245741.7851
22 | 2680873.443 | 1245733.5283 | 2680876.3425 | 1245728.7437
23 | 2680926.3887 | 1245648.5687 | 2680936.1625 | 1245632.9266
24 | 2680930.4106 | 1245666.6701 | 2680933.4675 | 1245661.3635 | 2680936.2177 | 1245654.7295 | 2680931.1984 | 1245651.581 | 2680926.3887 | 1245648.5687
25 | 2680926.3887 | 1245648.5687 | 2680921.3591 | 1245656.6838 | 2680917.1619 | 1245661.3855 | 2680908.6859 | 1245675.3723
26 | 2680940.067 | 1245626.6777 | 2680936.1625 | 1245632.9266
27 | 2680915.2371 | 1245691.6924 | 2680930.4106 | 1245666.6701
28 | 2680930.4106 | 1245666.6701 | 2680940.8654 | 1245670.9652
29 | 2680908.6859 | 1245675.3723 | 2680899.5235 | 1245690.4916
30 | 2680884.9453 | 1245741.0373 | 2680895.1604 | 1245745.1687
31 | 2680884.9453 | 1245741.0373 | 2680899.5727 | 1245715.5961
32 | 2680900.9112 | 1245747.4946 | 2680895.1604 | 1245745.1687
33 | 2680899.5727 | 1245715.5961 | 2680915.2371 | 1245691.6924
34 | 2680899.5727 | 1245715.5961 | 2680910.5199 | 1245720.1996
35 | 2680915.2371 | 1245691.6924 | 2680925.5549 | 1245695.8253
36 | 2680946.5903 | 1245673.3171 | 2680940.8654 | 1245670.9652
37 | 2680680.2776 | 1245674.4131 | 2680676.9127 | 1245669.0523 | 2680645.7355 | 1245651.4379
38 | 2680680.2776 | 1245674.4131 | 2680687.4082 | 1245670.674 | 2680688.0511 | 1245670.6272 | 2680691.5909 | 1245670.3529 | 2680695.1969 | 1245669.657 | 2680698.9134 | 1245667.506 | 2680701.8295 | 1245663.654 | 2680703.1266 | 1245661.6146 | 2680706.2156 | 1245659.4884 | 2680712.9728 | 1245655.9889 | 2680715.4678 | 1245653.6545
39 | 2680680.2776 | 1245674.4131 | 2680673.1338 | 1245680.2313 | 2680669.6602 | 1245685.9266
40 | 2680645.7355 | 1245651.4379 | 2680626.7067 | 1245641.3444
41 | 2680715.4678 | 1245653.6545 | 2680728.3183 | 1245661.5573 | 2680731.4801 | 1245663.4383
42 | 2680837.4647 | 1245730.5714 | 2680871.9513 | 1245673.2064
43 | 2680780.2773 | 1245693.8658 | 2680784.1916 | 1245689.9496 | 2680788.0371 | 1245686.0992 | 2680792.6541 | 1245678.4871
44 | 2680780.2773 | 1245693.8658 | 2680765.9565 | 1245684.8222
45 | 2680793.2202 | 1245677.5537 | 2680792.6541 | 1245678.4871
46 | 2680765.9565 | 1245684.8222 | 2680764.171 | 1245683.6947 | 2680755.8216 | 1245678.4117
47 | 2681009.2175 | 1245636.2347 | 2681011.0454 | 1245631.3005 | 2681011.7001 | 1245629.2857 | 2681013.082 | 1245625.4259
48 | 2680878.2715 | 1245424.4055 | 2680869.7626 | 1245441.9268
49 | 2680878.2715 | 1245424.4055 | 2680883.065 | 1245415.4466
50 | 2680840.212 | 1245499.7302 | 2680835.2197 | 1245495.1367 | 2680824.0425 | 1245491.4542
51 | 2680840.212 | 1245499.7302 | 2680838.3338 | 1245502.3674
52 | 2680864.9305 | 1245451.8769 | 2680862.6818 | 1245445.5638 | 2680859.3102 | 1245444.3315
53 | 2680864.9305 | 1245451.8769 | 2680869.7626 | 1245441.9268
54 | 2680842.049 | 1245468.3493 | 2680836.2997 | 1245466.4091
55 | 2680848.4057 | 1245548.822 | 2680851.5615 | 1245542.6137
56 | 2680825.4216 | 1245540.436 | 2680838.7648 | 1245545.4659 | 2680848.4057 | 1245548.822
57 | 2680886.5066 | 1245557.392 | 2680882.8584 | 1245567.8165 | 2680879.9138 | 1245574.3033
58 | 2680879.9138 | 1245574.3033 | 2680862.2975 | 1245565.1454
59 | 2680969.4978 | 1245682.7282 | 2680975.2946 | 1245685.1097
60 | 2680969.4978 | 1245682.7282 | 2680963.7944 | 1245680.385
61 | 2680879.2386 | 1245723.9648 | 2680876.3425 | 1245728.7437
62 | 2680896.625 | 1245695.2746 | 2680899.5235 | 1245690.4916
63 | 2680900.9112 | 1245747.4946 | 2680906.4155 | 1245749.7207
64 | 2680916.215 | 1245722.5945 | 2680910.5199 | 1245720.1996
65 | 2680744.3354 | 1245489.6617 | 2680753.5593 | 1245469.2836 | 2680758.4458 | 1245457.8708
66 | 2680683.9876 | 1245449.0001 | 2680699.7784 | 1245459.6448 | 2680744.3354 | 1245489.6617
67 | 2680744.3354 | 1245489.6617 | 2680746.7305 | 1245491.3007
68 | 2680758.4458 | 1245457.8708 | 2680766.2726 | 1245439.5907 | 2680773.336 | 1245424.1579
69 | 2680683.9876 | 1245449.0001 | 2680669.7287 | 1245437.9426 | 2680657.325 | 1245431.0185
70 | 2680757.9304 | 1245498.9646 | 2680746.7305 | 1245491.3007
71 | 2680931.2809 | 1245698.1189 | 2680925.5549 | 1245695.8253
72 | 2680946.5903 | 1245673.3171 | 2680952.2828 | 1245675.6558
73 | 2680742.7987 | 1245670.1717 | 2680731.4801 | 1245663.4383
74 | 2680612.2937 | 1245580.3096 | 2680607.9977 | 1245576.7375 | 2680601.5317 | 1245571.6015 | 2680601.2781 | 1245571.4317
75 | 2680612.2937 | 1245580.3096 | 2680640.6928 | 1245603.8904 | 2680655.4824 | 1245614.2323 | 2680663.3638 | 1245619.7323 | 2680672.1059 | 1245625.2855
76 | 2680686.0093 | 1245634.1174 | 2680672.1059 | 1245625.2855
77 | 2680795.7377 | 1245422.2652 | 2680786.3761 | 1245443.2766
78 | 2680786.3761 | 1245443.2766 | 2680777.338 | 1245463.5619
79 | 2680912.3662 | 1245752.1274 | 2680918.335 | 1245754.5415
80 | 2680912.3662 | 1245752.1274 | 2680906.4155 | 1245749.7207
81 | 2680742.7987 | 1245670.1717 | 2680755.8216 | 1245678.4117
82 | 2680819.2184 | 1245538.7614 | 2680825.4216 | 1245540.436
83 | 2680825.4216 | 1245540.436 | 2680828.6349 | 1245531.4177 | 2680828.442 | 1245527.8347 | 2680824.4971 | 1245525.1123 | 2680826.6654 | 1245520.6566
84 | 2680819.2184 | 1245538.7614 | 2680813.232 | 1245535.0327 | 2680807.5526 | 1245531.6741
85 | 2680819.2184 | 1245538.7614 | 2680815.204 | 1245547.2351
86 | 2680826.6654 | 1245520.6566 | 2680829.9154 | 1245513.9781 | 2680830.5444 | 1245513.1209
87 | 2680862.2975 | 1245565.1454 | 2680854.2675 | 1245578.8619
88 | 2680850.2988 | 1245585.6411 | 2680854.2675 | 1245578.8619
89 | 2680815.204 | 1245547.2351 | 2680805.8482 | 1245565.2007
90 | 2680803.9922 | 1245568.7647 | 2680805.8482 | 1245565.2007
91 | 2680797.1616 | 1245525.5292 | 2680807.5526 | 1245531.6741
92 | 2680838.3338 | 1245502.3674 | 2680835.0122 | 1245507.0314 | 2680830.5444 | 1245513.1209
93 | 2680850.2988 | 1245585.6411 | 2680839.1447 | 1245581.576
94 | 2680803.9922 | 1245568.7647 | 2680802.2506 | 1245571.664
95 | 2680803.9922 | 1245568.7647 | 2680815.5226 | 1245572.9669
96 | 2680859.3102 | 1245444.3315 | 2680853.6179 | 1245442.2508
97 | 2680853.6179 | 1245442.2508 | 2680847.9289 | 1245440.1714
98 | 2680841.9966 | 1245438.3456 | 2680835.3977 | 1245436.0926
99 | 2680847.9289 | 1245440.1714 | 2680847.1034 | 1245439.8696 | 2680843.6181 | 1245438.8992 | 2680841.9966 | 1245438.3456
100 | 2680824.0425 | 1245491.4542 | 2680823.2143 | 1245491.1813 | 2680819.2639 | 1245489.9711 | 2680817.9396 | 1245489.5336
101 | 2680797.1616 | 1245525.5292 | 2680788.9356 | 1245541.5565
102 | 2680749.5236 | 1245658.9799 | 2680751.8223 | 1245655.1545
103 | 2680759.2735 | 1245642.7539 | 2680751.8223 | 1245655.1545
104 | 2680742.7987 | 1245670.1717 | 2680749.5236 | 1245658.9799
105 | 2680759.2735 | 1245642.7539 | 2680769.9685 | 1245646.6403
106 | 2680768.7888 | 1245627.0387 | 2680759.2735 | 1245642.7539
107 | 2680769.9685 | 1245646.6403 | 2680775.9272 | 1245648.8056
108 | 2680768.7888 | 1245627.0387 | 2680774.2537 | 1245618.0177
109 | 2680768.7888 | 1245627.0387 | 2680758.1523 | 1245620.3465
110 | 2680775.9272 | 1245648.8056 | 2680781.8637 | 1245650.9629
111 | 2680774.2537 | 1245618.0177 | 2680785.5853 | 1245621.9043
112 | 2680749.1533 | 1245614.6846 | 2680758.1523 | 1245620.3465
113 | 2680781.8637 | 1245650.9629 | 2680793.6788 | 1245655.2563
114 | 2680785.5853 | 1245621.9043 | 2680791.4066 | 1245623.9009
115 | 2680749.1533 | 1245614.6846 | 2680742.8488 | 1245621.5594
116 | 2680749.1533 | 1245614.6846 | 2680758.5538 | 1245597.9671
117 | 2680759.2252 | 1245596.7725 | 2680762.1239 | 1245591.615
118 | 2680758.5538 | 1245597.9671 | 2680759.2252 | 1245596.7725
119 | 2680772.3529 | 1245573.415 | 2680762.1239 | 1245591.615
120 | 2680758.5538 | 1245597.9671 | 2680733.8049 | 1245588.779
121 | 2680772.3529 | 1245573.415 | 2680782.9029 | 1245578.3982
122 | 2680772.3529 | 1245573.415 | 2680745.9304 | 1245562.8659
123 | 2680794.8229 | 1245584.0286 | 2680782.9029 | 1245578.3982
124 | 2680742.8488 | 1245621.5594 | 2680719.4814 | 1245612.1597
125 | 2680794.8229 | 1245584.0286 | 2680802.2506 | 1245571.664
126 | 2680794.8229 | 1245584.0286 | 2680789.0025 | 1245593.6341
127 | 2680785.9301 | 1245547.4123 | 2680785.6117 | 1245548.0326
128 | 2680785.6117 | 1245548.0326 | 2680775.6117 | 1245543.5628
129 | 2680788.9356 | 1245541.5565 | 2680785.9301 | 1245547.4123
130 | 2680758.511 | 1245535.9191 | 2680775.6117 | 1245543.5628
131 | 2680707.5149 | 1245607.3461 | 2680719.4814 | 1245612.1597
132 | 2680747.843 | 1245531.1507 | 2680758.511 | 1245535.9191
133 | 2680756.4715 | 1245502.8921 | 2680758.7129 | 1245504.7573 | 2680753.1793 | 1245518.2584 | 2680747.843 | 1245531.1507
134 | 2680756.4715 | 1245502.8921 | 2680757.9304 | 1245498.9646
135 | 2680756.4715 | 1245502.8921 | 2680745.59 | 1245530.1415 | 2680742.0441 | 1245538.4049
136 | 2680757.9304 | 1245498.9646 | 2680760.7152 | 1245500.8706
137 | 2680725.182 | 1245568.7978 | 2680733.6505 | 1245557.9658 | 2680742.0441 | 1245538.4049
138 | 2680760.7152 | 1245500.8706 | 2680768.1907 | 1245484.0924
139 | 2680711.6692 | 1245594.0744 | 2680717.0277 | 1245585.1483 | 2680724.1459 | 1245570.1231 | 2680725.182 | 1245568.7978
140 | 2680686.0093 | 1245634.1174 | 2680688.0383 | 1245631.0428
141 | 2680688.0383 | 1245631.0428 | 2680691.0242 | 1245632.6067 | 2680693.0481 | 1245629.3541 | 2680696.2033 | 1245624.5542
142 | 2680707.5149 | 1245607.3461 | 2680696.2033 | 1245624.5542
143 | 2680777.338 | 1245463.5619 | 2680768.1907 | 1245484.0924
144 | 2680804.3848 | 1245659.1467 | 2680793.6788 | 1245655.2563
145 | 2680804.3848 | 1245659.1467 | 2680808.1889 | 1245652.997
146 | 2680791.4066 | 1245623.9009 | 2680797.3299 | 1245625.9326
147 | 2680797.3299 | 1245625.9326 | 2680803.2015 | 1245627.9465
148 | 2680803.2015 | 1245627.9465 | 2680809.2006 | 1245630.0041
149 | 2680820.0996 | 1245633.7423 | 2680809.2006 | 1245630.0041
150 | 2680820.0996 | 1245633.7423 | 2680823.4506 | 1245628.6863
151 | 2680789.0025 | 1245593.6341 | 2680800.4961 | 1245597.8237
152 | 2680800.4961 | 1245597.8237 | 2680806.372 | 1245599.9655
153 | 2680806.372 | 1245599.9655 | 2680812.0938 | 1245602.0512
154 | 2680812.0938 | 1245602.0512 | 2680817.8839 | 1245604.1617
155 | 2680817.8839 | 1245604.1617 | 2680823.725 | 1245606.2909
156 | 2680835.4592 | 1245610.5681 | 2680823.725 | 1245606.2909
157 | 2680835.4592 | 1245610.5681 | 2680836.4235 | 1245609.1135 | 2680839.5513 | 1245603.8223
158 | 2680827.4522 | 1245577.3147 | 2680821.6305 | 1245575.193
159 | 2680815.5226 | 1245572.9669 | 2680821.6305 | 1245575.193
160 | 2680827.4522 | 1245577.3147 | 2680833.2693 | 1245579.4347
161 | 2680833.2693 | 1245579.4347 | 2680839.1447 | 1245581.576
162 | 2680958.0327 | 1245678.018 | 2680952.2828 | 1245675.6558
163 | 2680958.0327 | 1245678.018 | 2680963.7944 | 1245680.385
164 | 2680939.0268 | 1245732.1874 | 2680933.3341 | 1245729.7935
165 | 2680927.6312 | 1245727.3953 | 2680933.3341 | 1245729.7935
166 | 2680927.6312 | 1245727.3953 | 2680921.9427 | 1245725.0032
167 | 2680916.215 | 1245722.5945 | 2680921.9427 | 1245725.0032
168 | 2680954.3135 | 1245707.3449 | 2680948.5852 | 1245705.0504
169 | 2680942.8348 | 1245702.747 | 2680948.5852 | 1245705.0504
170 | 2680942.8348 | 1245702.747 | 2680937.1098 | 1245700.4538
171 | 2680931.2809 | 1245698.1189 | 2680937.1098 | 1245700.4538
172 | 2680882.136 | 1245719.1836 | 2680879.2386 | 1245723.9648
173 | 2680882.136 | 1245719.1836 | 2680885.0345 | 1245714.4006
174 | 2680887.9323 | 1245709.6188 | 2680885.0345 | 1245714.4006
175 | 2680890.8294 | 1245704.8381 | 2680887.9323 | 1245709.6188
176 | 2680890.8294 | 1245704.8381 | 2680893.7272 | 1245700.0564
177 | 2680896.625 | 1245695.2746 | 2680893.7272 | 1245700.0564
178 | 2680811.9034 | 1245487.5393 | 2680817.9396 | 1245489.5336
179 | 2680830.2721 | 1245464.5141 | 2680823.6513 | 1245462.3282
180 | 2680836.2997 | 1245466.4091 | 2680835.8854 | 1245466.2692 | 2680832.2734 | 1245465.1748 | 2680830.2721 | 1245464.5141

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680908.2006 | 1245481.8044
1 | 2680887.8766 | 1245473.0383
2 | 2680902.9067 | 1245442.4989
3 | 2680870.2903 | 1245507.6348
4 | 2680887.4532 | 1245428.2001
5 | 2680855.6491 | 1245473.1213
6 | 2680848.6502 | 1245489.4455
7 | 2680861.4453 | 1245459.8542
8 | 2680847.7983 | 1245470.2895
9 | 2680892.2489 | 1245517.5815
10 | 2680919.5934 | 1245593.9586
11 | 2680891.4281 | 1245580.4536
12 | 2680943.9003 | 1245620.5428
13 | 2680912.9888 | 1245604.9446
14 | 2680880.4926 | 1245574.6124
15 | 2680865.3076 | 1245748.2749
16 | 2680855.1009 | 1245741.7851
17 | 2680873.443 | 1245733.5283
18 | 2680926.3887 | 1245648.5687
19 | 2680936.1625 | 1245632.9266
20 | 2680930.4106 | 1245666.6701
21 | 2680908.6859 | 1245675.3723
22 | 2680884.9453 | 1245741.0373
23 | 2680895.1604 | 1245745.1687
24 | 2680899.5727 | 1245715.5961
25 | 2680915.2371 | 1245691.6924
26 | 2680940.8654 | 1245670.9652
27 | 2680680.2776 | 1245674.4131
28 | 2680645.7355 | 1245651.4379
29 | 2680715.4678 | 1245653.6545
30 | 2680669.6602 | 1245685.9266
31 | 2680837.4647 | 1245730.5714
32 | 2680871.9513 | 1245673.2064
33 | 2680780.2773 | 1245693.8658
34 | 2680792.6541 | 1245678.4871
35 | 2680765.9565 | 1245684.8222
36 | 2681009.2175 | 1245636.2347
37 | 2680940.067 | 1245626.6777
38 | 2681013.082 | 1245625.4259
39 | 2680878.2715 | 1245424.4055
40 | 2680840.212 | 1245499.7302
41 | 2680864.9305 | 1245451.8769
42 | 2680842.049 | 1245468.3493
43 | 2680851.5615 | 1245542.6137
44 | 2680848.4057 | 1245548.822
45 | 2680883.065 | 1245415.4466
46 | 2680879.9138 | 1245574.3033
47 | 2680975.2946 | 1245685.1097
48 | 2680969.4978 | 1245682.7282
49 | 2680876.3425 | 1245728.7437
50 | 2680899.5235 | 1245690.4916
51 | 2680900.9112 | 1245747.4946
52 | 2680910.5199 | 1245720.1996
53 | 2680744.3354 | 1245489.6617
54 | 2680758.4458 | 1245457.8708
55 | 2680683.9876 | 1245449.0001
56 | 2680746.7305 | 1245491.3007
57 | 2680657.325 | 1245431.0185
58 | 2680773.336 | 1245424.1579
59 | 2680925.5549 | 1245695.8253
60 | 2680946.5903 | 1245673.3171
61 | 2680626.7067 | 1245641.3444
62 | 2680731.4801 | 1245663.4383
63 | 2680612.2937 | 1245580.3096
64 | 2680601.2781 | 1245571.4317
65 | 2680672.1059 | 1245625.2855
66 | 2680869.7626 | 1245441.9268
67 | 2680795.7377 | 1245422.2652
68 | 2680786.3761 | 1245443.2766
69 | 2680918.335 | 1245754.5415
70 | 2680912.3662 | 1245752.1274
71 | 2680793.2202 | 1245677.5537
72 | 2680755.8216 | 1245678.4117
73 | 2680825.4216 | 1245540.436
74 | 2680819.2184 | 1245538.7614
75 | 2680826.6654 | 1245520.6566
76 | 2680862.2975 | 1245565.1454
77 | 2680854.2675 | 1245578.8619
78 | 2680815.204 | 1245547.2351
79 | 2680805.8482 | 1245565.2007
80 | 2680807.5526 | 1245531.6741
81 | 2680830.5444 | 1245513.1209
82 | 2680886.5066 | 1245557.392
83 | 2680850.2988 | 1245585.6411
84 | 2680803.9922 | 1245568.7647
85 | 2680859.3102 | 1245444.3315
86 | 2680853.6179 | 1245442.2508
87 | 2680835.3977 | 1245436.0926
88 | 2680841.9966 | 1245438.3456
89 | 2680847.9289 | 1245440.1714
90 | 2680838.3338 | 1245502.3674
91 | 2680824.0425 | 1245491.4542
92 | 2680797.1616 | 1245525.5292
93 | 2680751.8223 | 1245655.1545
94 | 2680749.5236 | 1245658.9799
95 | 2680759.2735 | 1245642.7539
96 | 2680742.7987 | 1245670.1717
97 | 2680769.9685 | 1245646.6403
98 | 2680768.7888 | 1245627.0387
99 | 2680775.9272 | 1245648.8056
100 | 2680774.2537 | 1245618.0176
101 | 2680758.1523 | 1245620.3465
102 | 2680781.8637 | 1245650.9629
103 | 2680785.5853 | 1245621.9043
104 | 2680749.1533 | 1245614.6846
105 | 2680759.2252 | 1245596.7725
106 | 2680762.1239 | 1245591.615
107 | 2680758.5538 | 1245597.9671
108 | 2680772.3529 | 1245573.415
109 | 2680733.8049 | 1245588.779
110 | 2680782.9029 | 1245578.3982
111 | 2680745.9304 | 1245562.8659
112 | 2680742.8488 | 1245621.5594
113 | 2680794.8229 | 1245584.0286
114 | 2680785.6117 | 1245548.0326
115 | 2680785.9301 | 1245547.4123
116 | 2680775.6117 | 1245543.5628
117 | 2680719.4814 | 1245612.1597
118 | 2680758.511 | 1245535.9191
119 | 2680747.843 | 1245531.1507
120 | 2680756.4715 | 1245502.8921
121 | 2680788.9356 | 1245541.5565
122 | 2680757.9304 | 1245498.9646
123 | 2680742.0441 | 1245538.4049
124 | 2680760.7152 | 1245500.8706
125 | 2680725.182 | 1245568.7978
126 | 2680686.0093 | 1245634.1174
127 | 2680688.0383 | 1245631.0428
128 | 2680696.2033 | 1245624.5542
129 | 2680707.5149 | 1245607.346
130 | 2680711.6692 | 1245594.0744
131 | 2680768.1907 | 1245484.0924
132 | 2680777.338 | 1245463.5619
133 | 2680793.6788 | 1245655.2563
134 | 2680804.3848 | 1245659.1467
135 | 2680808.1889 | 1245652.997
136 | 2680791.4066 | 1245623.9009
137 | 2680797.3299 | 1245625.9326
138 | 2680803.2015 | 1245627.9465
139 | 2680809.2006 | 1245630.0041
140 | 2680820.0996 | 1245633.7423
141 | 2680789.0025 | 1245593.6341
142 | 2680800.4961 | 1245597.8237
143 | 2680806.372 | 1245599.9655
144 | 2680812.0938 | 1245602.0512
145 | 2680817.8839 | 1245604.1617
146 | 2680823.725 | 1245606.2909
147 | 2680835.4592 | 1245610.5681
148 | 2680802.2506 | 1245571.664
149 | 2680821.6305 | 1245575.193
150 | 2680827.4522 | 1245577.3147
151 | 2680815.5226 | 1245572.9669
152 | 2680833.2693 | 1245579.4347
153 | 2680839.1447 | 1245581.576
154 | 2680952.2828 | 1245675.6558
155 | 2680958.0327 | 1245678.018
156 | 2680963.7944 | 1245680.385
157 | 2680939.0268 | 1245732.1874
158 | 2680933.3341 | 1245729.7935
159 | 2680927.6312 | 1245727.3953
160 | 2680921.9427 | 1245725.0032
161 | 2680916.215 | 1245722.5945
162 | 2680954.3135 | 1245707.3449
163 | 2680948.5852 | 1245705.0504
164 | 2680906.4155 | 1245749.7207
165 | 2680942.8348 | 1245702.747
166 | 2680937.1098 | 1245700.4538
167 | 2680931.2809 | 1245698.1189
168 | 2680879.2386 | 1245723.9648
169 | 2680882.136 | 1245719.1836
170 | 2680885.0345 | 1245714.4006
171 | 2680887.9323 | 1245709.6188
172 | 2680890.8294 | 1245704.8381
173 | 2680893.7272 | 1245700.0564
174 | 2680896.625 | 1245695.2746
175 | 2680811.9034 | 1245487.5393
176 | 2680817.9396 | 1245489.5336
177 | 2680823.6513 | 1245462.3282
178 | 2680830.2721 | 1245464.5141
179 | 2680836.2997 | 1245466.4091
180 | 2680839.5513 | 1245603.8223
181 | 2680823.4506 | 1245628.6863
182 | 2680862.2975 | 1245565.1454

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98395 | -0.30906 | 0.010787 | 0.0027034
1 | 0.98417 | -0.30476 | 0 | 0
2 | 0.98468 | -0.29484 | 0 | 0
3 | 0.98397 | -0.30856 | 0 | 0
4 | 0.98499 | -0.28868 | 0.0043483 | 0.0010898
5 | 0.98664 | -0.25663 | 0 | 0
6 | 0.9874 | -0.2418 | 0.0043208 | 0.0010829
7 | 0.98612 | -0.26668 | 0.0043501 | 0.0010902
8 | 0.98658 | -0.25782 | 0.0015126 | 0.00037909
9 | 0.98385 | -0.31092 | 0.0054326 | 0.0013615
10 | 0.9936 | -0.12193 | 0 | 0
11 | 0.99583 | -0.079375 | 0 | 0
12 | 0.98857 | -0.21872 | 0 | 0
13 | 0.99319 | -0.12985 | 0.034961 | 0.0087621
14 | 0.99671 | -0.062495 | 0.0010589 | 0.00026538
15 | 0.98207 | -0.34526 | 0 | 0
16 | 0.98198 | -0.34698 | 0.0025539 | 0.00064008
17 | 0.98219 | -0.34285 | 0.0025544 | 0.0006402
18 | 0.98548 | -0.2788 | 0 | 0
19 | 0.98717 | -0.24591 | 0.0031813 | 0.00079731
20 | 0.98435 | -0.30081 | 0 | 0
21 | 0.98398 | -0.30796 | 0.0052497 | 0.0013157
22 | 0.98293 | -0.32848 | 0 | 0
23 | 0.98285 | -0.33003 | 0.0029404 | 0.00073694
24 | 0.98314 | -0.32433 | 0 | 0
25 | 0.98354 | -0.31654 | 0 | 0
26 | 0.98415 | -0.30474 | 0.0027413 | 0.00068704
27 | 0.98594 | -0.27038 | 0 | 0
28 | 0.98589 | -0.27136 | 0 | 0
29 | 0.98606 | -0.26803 | 0 | 0
30 | 0.98592 | -0.27089 | 0.0018037 | 0.00045206
31 | 0.98188 | -0.34899 | 0 | 0
32 | 0.98155 | -0.35544 | 0.005327 | 0.0013351
33 | 0.98589 | -0.27137 | 0 | 0
34 | 0.9858 | -0.27307 | 0.0023735 | 0.00059486
35 | 0.98597 | -0.26992 | 0.0024251 | 0.00060778
36 | 0.98757 | -0.2382 | 0 | 0
37 | 0.98787 | -0.23238 | 0.0030279 | 0.00075886
38 | 0.98742 | -0.24115 | 0.014344 | 0.003595
39 | 0.98518 | -0.285 | 0 | 0
40 | 0.98802 | -0.22968 | 0 | 0
41 | 0.98584 | -0.27204 | 0 | 0
42 | 0.98654 | -0.25852 | 0.0015036 | 0.00037684
43 | 0.99067 | -0.17841 | 0.0025321 | 0.00063461
44 | 0.99069 | -0.17809 | 0 | 0
45 | 0.98517 | -0.28528 | 0.0015131 | 0.00037921
46 | 0.99676 | -0.061596 | 0 | 0
47 | 0.98381 | -0.31122 | 0.0028172 | 0.00070607
48 | 0.98383 | -0.31091 | 0.0027509 | 0.00068944
49 | 0.98225 | -0.3418 | 0.0025532 | 0.0006399
50 | 0.98324 | -0.32233 | 0.0054812 | 0.0013737
51 | 0.98282 | -0.33058 | 0.0011378 | 0.00028516
52 | 0.98306 | -0.32588 | 0.0011094 | 0.00027804
53 | 0.9847 | -0.29422 | 0 | 0
54 | 0.98447 | -0.29878 | 0.0055407 | 0.0013886
55 | 0.98462 | -0.29575 | 0 | 0
56 | 0.98472 | -0.29378 | 0.0051349 | 0.0012869
57 | 0.98459 | -0.29643 | 0.0011681 | 0.00029276
58 | 0.98441 | -0.29993 | 0.0017478 | 0.00043804
59 | 0.98339 | -0.3195 | 0.0026064 | 0.00065321
60 | 0.98405 | -0.30659 | 0.0027531 | 0.00069
61 | 0.98587 | -0.27186 | 0.0012951 | 0.00032459
62 | 0.98612 | -0.26699 | 0.0024821 | 0.00062208
63 | 0.98793 | -0.23165 | 0 | 0
64 | 0.98793 | -0.23172 | 0.00027649 | 6.9295e-05
65 | 0.98795 | -0.23128 | 0.0037529 | 0.00094057
66 | 0.98558 | -0.27728 | 0.0043222 | 0.0010832
67 | 0.9836 | -0.31566 | 0.0073943 | 0.0018532
68 | 0.98376 | -0.3126 | 0.0057401 | 0.0014386
69 | 0.98278 | -0.33142 | 0.0012212 | 0.00030605
70 | 0.98279 | -0.33128 | 0.0013289 | 0.00033306
71 | 0.9858 | -0.27312 | 0.0023944 | 0.0006001
72 | 0.98605 | -0.26838 | 0.0026078 | 0.00065358
73 | 0.99074 | -0.177 | 0 | 0
74 | 0.99114 | -0.16932 | 0 | 0
75 | 0.98938 | -0.20345 | 0.004219 | 0.0010574
76 | 0.99823 | -0.033569 | 0 | 0
77 | 0.99941 | -0.01114 | 0.0010824 | 0.00027127
78 | 0.99223 | -0.14833 | 0 | 0
79 | 0.99459 | -0.10312 | 0.0013911 | 0.00034865
80 | 0.9904 | -0.1836 | 0.0012512 | 0.00031358
81 | 0.9889 | -0.21264 | 0.0022022 | 0.00055193
82 | 0.99667 | -0.06332 | 0.0054094 | 0.0013557
83 | 1 | 0 | -0.38965 | -0.09906
84 | 0.99506 | -0.094076 | 0 | 0
85 | 0.98577 | -0.27351 | 0.0015149 | 0.00037966
86 | 0.98573 | -0.27421 | 0.0015029 | 0.00037665
87 | 0.98567 | -0.27535 | 0.0017894 | 0.00044846
88 | 0.98569 | -0.27513 | 0.0016588 | 0.00041573
89 | 0.98571 | -0.27475 | 0.0014928 | 0.00037414
90 | 0.98819 | -0.2265 | 0.0034422 | 0.0008627
91 | 0.98795 | -0.23103 | 0.0013724 | 0.00034395
92 | 0.98976 | -0.19597 | 0 | 0
93 | 0.98644 | -0.26064 | 0.0024022 | 0.00060205
94 | 0.98637 | -0.26207 | 0.0024695 | 0.00061893
95 | 0.98671 | -0.25539 | 0 | 0
96 | 0.98618 | -0.26567 | 0 | 0
97 | 0.98655 | -0.25847 | 0.0024151 | 0.00060528
98 | 0.98731 | -0.24377 | 0 | 0
99 | 0.98648 | -0.25991 | 0.0024838 | 0.00062251
100 | 0.98707 | -0.24832 | 0 | 0
101 | 0.988 | -0.23041 | 0.0024183 | 0.00060608
102 | 0.98642 | -0.26107 | 0.0024438 | 0.00061247
103 | 0.98681 | -0.2535 | 0.0023826 | 0.00059713
104 | 0.9886 | -0.21866 | 0 | 0
105 | 0.98996 | -0.19236 | 0.0024872 | 0.00062335
106 | 0.99037 | -0.1844 | 0.0011893 | 0.00029807
107 | 0.98987 | -0.19415 | 0 | 0
108 | 0.99184 | -0.1559 | 0 | 0
109 | 0.98983 | -0.19482 | 0.0014379 | 0.00036037
110 | 0.99268 | -0.13971 | 0.0012551 | 0.00031455
111 | 0.99181 | -0.15662 | 0.001437 | 0.00036014
112 | 0.98852 | -0.2203 | 0 | 0
113 | 0.99365 | -0.12117 | 0 | 0
114 | 0.98843 | -0.22176 | 0 | 0
115 | 0.98846 | -0.22108 | 0.0014094 | 0.00035323
116 | 0.98787 | -0.23249 | 0.0039223 | 0.00098303
117 | 0.98829 | -0.22474 | 0.0029205 | 0.00073194
118 | 0.987 | -0.24956 | 0.0017308 | 0.00043379
119 | 0.98647 | -0.25986 | 0 | 0
120 | 0.98504 | -0.28763 | 0 | 0
121 | 0.9888 | -0.21447 | 0.0013481 | 0.00033786
122 | 0.98489 | -0.29046 | 0 | 0
123 | 0.98463 | -0.29565 | 0.0052755 | 0.0013222
124 | 0.98482 | -0.29191 | 0 | 0
125 | 0.98442 | -0.29965 | 0.005323 | 0.0013341
126 | 0.98801 | -0.2301 | 0 | 0
127 | 0.98803 | -0.22983 | 0 | 0
128 | 0.98807 | -0.2289 | 0.0029216 | 0.00073221
129 | 0.98821 | -0.22634 | 0 | 0
130 | 0.9844 | -0.30019 | 0.0010362 | 0.00025969
131 | 0.98441 | -0.29984 | 0.0054311 | 0.0013612
132 | 0.98403 | -0.30735 | 0.0054311 | 0.0013612
133 | 0.98633 | -0.26282 | 0.0024571 | 0.0006158
134 | 0.98627 | -0.2639 | 0 | 0
135 | 0.98624 | -0.26459 | 0.005311 | 0.0013311
136 | 0.98669 | -0.25589 | 0.002587 | 0.00064837
137 | 0.98658 | -0.25804 | 0.0023792 | 0.00059628
138 | 0.98648 | -0.25991 | 0.0056425 | 0.0014142
139 | 0.98641 | -0.26117 | 0.0054878 | 0.0013754
140 | 0.98635 | -0.26234 | 0 | 0
141 | 0.99358 | -0.12244 | 0 | 0
142 | 0.99351 | -0.12383 | 0.0011115 | 0.00027856
143 | 0.99348 | -0.12442 | 0.0010274 | 0.0002575
144 | 0.99346 | -0.12488 | 0.0010553 | 0.00026448
145 | 0.99344 | -0.12523 | 0.0010642 | 0.00026671
146 | 0.99343 | -0.12547 | 0.0010738 | 0.00026913
147 | 0.99341 | -0.12572 | 0 | 0
148 | 0.99479 | -0.099283 | 0.0013821 | 0.00034638
149 | 0.99692 | -0.058516 | 0.0010934 | 0.00027402
150 | 0.99754 | -0.046707 | 0.0010545 | 0.00026428
151 | 0.99627 | -0.070859 | 0.0011832 | 0.00029654
152 | 0.99816 | -0.034865 | 0.0010807 | 0.00027085
153 | 0.9988 | -0.02286 | 0.0010756 | 0.00026957
154 | 0.98397 | -0.30812 | 0.0027134 | 0.00068003
155 | 0.98391 | -0.30936 | 0.0028054 | 0.0007031
156 | 0.98386 | -0.31029 | 0.0027248 | 0.0006829
157 | 0.98296 | -0.32794 | 0.0012984 | 0.00032541
158 | 0.98297 | -0.3278 | 0.0011251 | 0.00028199
159 | 0.98298 | -0.32753 | 0.0013029 | 0.00032653
160 | 0.983 | -0.32711 | 0.0011207 | 0.00028088
161 | 0.98303 | -0.32657 | 0.0013179 | 0.0003303
162 | 0.9832 | -0.32322 | 0.0012023 | 0.00030134
163 | 0.98321 | -0.32308 | 0.0027266 | 0.00068335
164 | 0.9828 | -0.33099 | 0.0012134 | 0.00030411
165 | 0.98323 | -0.32265 | 0.0027094 | 0.00067905
166 | 0.98327 | -0.32191 | 0.0027045 | 0.00067781
167 | 0.98332 | -0.32085 | 0.0028045 | 0.00070287
168 | 0.98232 | -0.34049 | 0.0025501 | 0.00063911
169 | 0.9824 | -0.33892 | 0.0025562 | 0.00064064
170 | 0.98249 | -0.33709 | 0.0025514 | 0.00063945
171 | 0.9826 | -0.33501 | 0.0025532 | 0.0006399
172 | 0.98272 | -0.33267 | 0.0054744 | 0.001372
173 | 0.98286 | -0.32977 | 0.0054783 | 0.001373
174 | 0.98304 | -0.32633 | 0.0054783 | 0.001373
175 | 0.98793 | -0.2315 | 0.0013818 | 0.0003463
176 | 0.98794 | -0.23134 | 0.0013241 | 0.00033185
177 | 0.98648 | -0.25967 | 0.0017887 | 0.00044829
178 | 0.98649 | -0.25945 | 0.0016588 | 0.00041572
179 | 0.98651 | -0.25906 | 0.0014929 | 0.00037415
180 | 0.99341 | -0.12587 | 0.0010987 | 0.00027535
181 | 0.98632 | -0.26295 | 0.0056536 | 0.0014169
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010787 | -0.0027034 | 0.010789 | 0.0027045 | 2.2086e-06 | 1.1323e-06 | 0.016312 | 0.016312 | 0.016312 | 0.98395 | -0.30906 | 0.98417 | -0.30476 | 4.4814
1 | -0.016223 | -0.0040663 | 0.016231 | 0.0040707 | 7.676e-06 | 4.4801e-06 | 0.024529 | 0.024528 | 0.024529 | 0.98417 | -0.30476 | 0.98468 | -0.29484 | 6.7386
2 | 0.0054342 | 0.0013618 | -0.0054333 | -0.0013616 | 9.8253e-07 | 1.3574e-07 | 0.0082163 | 0.0082164 | 0.0082164 | 0.98417 | -0.30476 | 0.98397 | -0.30856 | 2.2573
3 | -0.016231 | -0.0040707 | 0.016235 | 0.0040735 | 4.763e-06 | 2.7797e-06 | 0.024528 | 0.024528 | 0.024528 | 0.98468 | -0.29484 | 0.98499 | -0.28868 | 6.7386
4 | 0.0054333 | 0.0013616 | -0.0054326 | -0.0013615 | 6.1029e-07 | 8.4421e-08 | 0.0082164 | 0.0082165 | 0.0082165 | 0.98397 | -0.30856 | 0.98385 | -0.31092 | 2.2573
5 | -0.020584 | -0.0051633 | 0.020587 | 0.0051655 | 3.613e-06 | 2.1855e-06 | 0.031097 | 0.031097 | 0.031097 | 0.98499 | -0.28868 | 0.98518 | -0.285 | 8.5432
6 | -0.046732 | -0.011733 | 0.046765 | 0.011754 | 3.3092e-05 | 2.0952e-05 | 0.070487 | 0.070487 | 0.070487 | 0.98664 | -0.25663 | 0.9874 | -0.2418 | 19.3646
7 | 0.038775 | 0.0097392 | -0.038756 | -0.0097275 | 1.8571e-05 | 1.1701e-05 | 0.058486 | 0.058486 | 0.058486 | 0.98664 | -0.25663 | 0.98612 | -0.26668 | 16.0677
8 | 0.0079574 | 0.0019942 | -0.0079569 | -0.001994 | 4.5081e-07 | 1.8193e-07 | 0.012001 | 0.012001 | 0.012001 | 0.98664 | -0.25663 | 0.98658 | -0.25782 | 3.297
9 | -0.051086 | -0.012837 | 0.051115 | 0.012856 | 2.9577e-05 | 1.8759e-05 | 0.076999 | 0.076999 | 0.076999 | 0.9874 | -0.2418 | 0.98802 | -0.22968 | 21.1535
10 | 0.034406 | 0.0086372 | -0.034397 | -0.0086317 | 8.801e-06 | 5.5216e-06 | 0.051922 | 0.051922 | 0.051922 | 0.98612 | -0.26668 | 0.98584 | -0.27204 | 14.2643
11 | 0.0064443 | 0.0016149 | -0.0064441 | -0.0016149 | 2.1497e-07 | 6.01e-08 | 0.0097197 | 0.0097197 | 0.0097197 | 0.98658 | -0.25782 | 0.98654 | -0.25852 | 2.6703
12 | -0.15616 | -0.039561 | 0.15648 | 0.039764 | 0.00031995 | 0.00020396 | 0.23402 | 0.23402 | 0.23402 | 0.9936 | -0.12193 | 0.99583 | -0.079375 | 32.145
13 | 0.12119 | 0.03079 | -0.12062 | -0.030431 | 0.00056183 | 0.00035899 | 0.18164 | 0.18164 | 0.18164 | 0.9936 | -0.12193 | 0.98857 | -0.21872 | 49.9002
14 | 0.034975 | 0.0087704 | -0.034961 | -0.0087621 | 1.3188e-05 | 8.2746e-06 | 0.052379 | 0.05238 | 0.05238 | 0.9936 | -0.12193 | 0.99319 | -0.12985 | 14.39
15 | -0.15648 | -0.039764 | 0.15661 | 0.039846 | 0.0001273 | 8.115e-05 | 0.23402 | 0.23402 | 0.23402 | 0.99583 | -0.079375 | 0.99671 | -0.062495 | 32.145
16 | 0.01436 | 0.0036037 | -0.014346 | -0.0035961 | 1.3329e-05 | 7.5564e-06 | 0.021616 | 0.021616 | 0.021616 | 0.98857 | -0.21872 | 0.98757 | -0.2382 | 5.9386
17 | 0.10626 | 0.026827 | -0.1062 | -0.026783 | 6.9465e-05 | 4.4365e-05 | 0.16002 | 0.16002 | 0.16002 | 0.98857 | -0.21872 | 0.98787 | -0.23238 | 43.9617
18 | -0.15767 | -0.040111 | 0.15767 | 0.040115 | 6.8293e-06 | 4.3537e-06 | 0.2356 | 0.2356 | 0.2356 | 0.99671 | -0.062495 | 0.99676 | -0.061596 | 32.3621
19 | 0.0078837 | 0.0019757 | -0.0078831 | -0.0019754 | 6.4719e-07 | 2.6118e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.98207 | -0.34526 | 0.98198 | -0.34698 | 3.2817
20 | -0.0078837 | -0.0019757 | 0.0078846 | 0.001976 | 9.0225e-07 | 3.6406e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.98207 | -0.34526 | 0.98219 | -0.34285 | 3.2816
21 | 0.0053291 | 0.0013353 | -0.0053286 | -0.0013353 | 5.1107e-07 | 6.2716e-08 | 0.0080752 | 0.0080753 | 0.0080753 | 0.98198 | -0.34698 | 0.98188 | -0.34899 | 2.2185
22 | -0.010439 | -0.0026162 | 0.01044 | 0.0026165 | 5.2474e-07 | 2.6502e-07 | 0.015815 | 0.015815 | 0.015815 | 0.98219 | -0.34285 | 0.98225 | -0.3418 | 4.3448
23 | -0.099762 | -0.025084 | 0.099919 | 0.025184 | 0.00015701 | 0.00010025 | 0.15066 | 0.15066 | 0.15066 | 0.98548 | -0.2788 | 0.98717 | -0.24591 | 41.3914
24 | 0.04927 | 0.012381 | -0.049218 | -0.012349 | 5.1708e-05 | 3.2776e-05 | 0.074407 | 0.074407 | 0.074407 | 0.98548 | -0.2788 | 0.98435 | -0.30081 | 20.4415
25 | 0.050492 | 0.012703 | -0.050422 | -0.012658 | 7.0229e-05 | 4.4537e-05 | 0.076258 | 0.076258 | 0.076258 | 0.98548 | -0.2788 | 0.98398 | -0.30796 | 20.9499
26 | -0.1031 | -0.025982 | 0.10317 | 0.026024 | 6.6779e-05 | 4.2644e-05 | 0.15546 | 0.15546 | 0.15546 | 0.98717 | -0.24591 | 0.98787 | -0.23238 | 42.7087
27 | 0.029905 | 0.0075059 | -0.029883 | -0.0074919 | 2.2416e-05 | 1.3975e-05 | 0.045211 | 0.045211 | 0.045211 | 0.98435 | -0.30081 | 0.98354 | -0.31654 | 12.4205
28 | 0.019313 | 0.0048426 | -0.01931 | -0.0048405 | 3.6131e-06 | 2.1687e-06 | 0.029197 | 0.029197 | 0.029197 | 0.98435 | -0.30081 | 0.98415 | -0.30474 | 8.021
29 | 0.045172 | 0.011342 | -0.045141 | -0.011323 | 3.0943e-05 | 1.9579e-05 | 0.068319 | 0.068319 | 0.068319 | 0.98398 | -0.30796 | 0.98324 | -0.32233 | 18.7689
30 | 0.0078426 | 0.0019654 | -0.007842 | -0.0019652 | 5.8244e-07 | 2.3311e-07 | 0.011872 | 0.011873 | 0.011873 | 0.98293 | -0.32848 | 0.98285 | -0.33003 | 3.2617
31 | -0.0078426 | -0.0019654 | 0.0078441 | 0.001966 | 1.5503e-06 | 6.2033e-07 | 0.011872 | 0.011872 | 0.011872 | 0.98293 | -0.32848 | 0.98314 | -0.32433 | 3.2617
32 | 0.0049015 | 0.0012282 | -0.0049014 | -0.0012282 | 1.281e-07 | 3.3711e-09 | 0.0074208 | 0.0074208 | 0.0074208 | 0.98285 | -0.33003 | 0.98282 | -0.33058 | 2.0387
33 | -0.01512 | -0.0037892 | 0.015125 | 0.0037925 | 5.6079e-06 | 3.2268e-06 | 0.022884 | 0.022884 | 0.022884 | 0.98314 | -0.32433 | 0.98354 | -0.31654 | 6.2868
34 | 0.0072754 | 0.0018232 | -0.0072749 | -0.001823 | 5.3999e-07 | 1.9501e-07 | 0.011012 | 0.011012 | 0.011012 | 0.98314 | -0.32433 | 0.98306 | -0.32588 | 3.0252
35 | 0.014757 | 0.0036994 | -0.014755 | -0.0036983 | 2.0778e-06 | 1.1887e-06 | 0.022327 | 0.022327 | 0.022327 | 0.98354 | -0.31654 | 0.98339 | -0.3195 | 6.1338
36 | 0.016569 | 0.0041534 | -0.016567 | -0.0041526 | 1.4566e-06 | 8.5358e-07 | 0.025052 | 0.025052 | 0.025052 | 0.98415 | -0.30474 | 0.98405 | -0.30659 | 6.8824
37 | 0.0012952 | 0.00032383 | -0.0012951 | -0.00032433 | 6.0245e-08 | -4.9771e-07 | 0.0019545 | 0.0019547 | 0.0019547 | 0.98594 | -0.27038 | 0.98589 | -0.27136 | 0.537
38 | -0.003099 | -0.00077571 | 0.0030993 | 0.0007754 | 3.4642e-07 | -3.1702e-07 | 0.0046767 | 0.0046765 | 0.0046767 | 0.98594 | -0.27038 | 0.98606 | -0.26803 | 1.2848
39 | 0.0018038 | 0.00045188 | -0.0018037 | -0.00045206 | 4.4143e-08 | -1.7432e-07 | 0.0027222 | 0.0027223 | 0.0027223 | 0.98594 | -0.27038 | 0.98592 | -0.27089 | 0.74789
40 | 0.0012951 | 0.00032433 | -0.0012951 | -0.00032459 | 3.0864e-08 | -2.5491e-07 | 0.0019547 | 0.0019548 | 0.0019548 | 0.98589 | -0.27136 | 0.98587 | -0.27186 | 0.53703
41 | -0.0030993 | -0.0007754 | 0.0030995 | 0.00077526 | 1.5389e-07 | -1.4089e-07 | 0.0046765 | 0.0046764 | 0.0046765 | 0.98606 | -0.26803 | 0.98612 | -0.26699 | 1.2848
42 | 0.0053286 | 0.0013353 | -0.005327 | -0.0013351 | 1.6368e-06 | 2.0128e-07 | 0.0080753 | 0.0080756 | 0.0080756 | 0.98188 | -0.34899 | 0.98155 | -0.35544 | 2.2186
43 | 0.0047683 | 0.0011949 | -0.0047679 | -0.0011949 | 3.8617e-07 | -6.3569e-09 | 0.0071968 | 0.0071969 | 0.0071969 | 0.98589 | -0.27137 | 0.9858 | -0.27307 | 1.9772
44 | -0.0047683 | -0.0011949 | 0.0047687 | 0.0011949 | 3.2897e-07 | -5.4557e-09 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.0071968 | 0.98589 | -0.27137 | 0.98597 | -0.26992 | 1.9772
45 | 0.0023944 | 0.00060009 | -0.0023944 | -0.0006001 | 5.3475e-09 | -1.0495e-08 | 0.0036142 | 0.0036142 | 0.0036142 | 0.9858 | -0.27307 | 0.9858 | -0.27312 | 0.99292
46 | -0.0071937 | -0.0018027 | 0.0071943 | 0.0018029 | 5.3005e-07 | 1.8628e-07 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | 0.98597 | -0.26992 | 0.98605 | -0.26838 | 2.9826
47 | 0.014346 | 0.0035961 | -0.014344 | -0.003595 | 2.0116e-06 | 1.1406e-06 | 0.021616 | 0.021616 | 0.021616 | 0.98757 | -0.2382 | 0.98742 | -0.24115 | 5.9386
48 | -0.0221 | -0.0055446 | 0.022109 | 0.0055496 | 8.1399e-06 | 4.9614e-06 | 0.033383 | 0.033382 | 0.033383 | 0.98518 | -0.285 | 0.98558 | -0.27728 | 9.171
49 | 0.0015131 | 0.0003791 | -0.0015131 | -0.00037921 | 1.99e-08 | -1.1664e-07 | 0.0022853 | 0.0022854 | 0.0022854 | 0.98518 | -0.285 | 0.98517 | -0.28528 | 0.62785
50 | 0.0040786 | 0.0010219 | -0.0040783 | -0.001022 | 2.6249e-07 | -6.9587e-08 | 0.0061424 | 0.0061425 | 0.0061425 | 0.98802 | -0.22968 | 0.98795 | -0.23103 | 1.6875
51 | -0.055194 | -0.013878 | 0.055202 | 0.013883 | 8.3925e-06 | 5.3298e-06 | 0.083141 | 0.083141 | 0.083141 | 0.98802 | -0.22968 | 0.98819 | -0.2265 | 22.8409
52 | 0.0079597 | 0.0019948 | -0.0079591 | -0.0019946 | 5.5705e-07 | 2.253e-07 | 0.012014 | 0.012014 | 0.012014 | 0.98584 | -0.27204 | 0.98577 | -0.27351 | 3.3006
53 | 0.026437 | 0.0066369 | -0.026431 | -0.0066328 | 6.6063e-06 | 4.087e-06 | 0.039908 | 0.039908 | 0.039908 | 0.98584 | -0.27204 | 0.98558 | -0.27728 | 10.9638
54 | 0.0049405 | 0.001238 | -0.0049404 | -0.001238 | 1.2636e-07 | 3.3925e-09 | 0.0074518 | 0.0074519 | 0.0074519 | 0.98654 | -0.25852 | 0.98651 | -0.25906 | 2.0472
55 | -0.0025321 | -0.00063461 | 0.0025322 | 0.00063455 | 3.7778e-08 | -6.5494e-08 | 0.0038033 | 0.0038033 | 0.0038033 | 0.99067 | -0.17841 | 0.99069 | -0.17809 | 1.0449
56 | -0.0025322 | -0.00063455 | 0.0025323 | 0.00063432 | 1.3237e-07 | -2.2953e-07 | 0.0038033 | 0.0038032 | 0.0038033 | 0.99069 | -0.17809 | 0.99074 | -0.177 | 1.0449
57 | 0.0054099 | 0.0013558 | -0.0054094 | -0.0013557 | 4.4425e-07 | 4.7598e-08 | 0.0080761 | 0.0080762 | 0.0080762 | 0.99676 | -0.061596 | 0.99667 | -0.06332 | 2.2187
58 | -0.16308 | -0.041471 | 0.1633 | 0.041612 | 0.00022052 | 0.00014062 | 0.24367 | 0.24367 | 0.24367 | 0.99676 | -0.061596 | 0.99823 | -0.033569 | 33.4714
59 | -0.0028172 | -0.00070607 | 0.0028173 | 0.00070602 | 4.267e-08 | -5.227e-08 | 0.0042611 | 0.004261 | 0.0042611 | 0.98381 | -0.31122 | 0.98383 | -0.31091 | 1.1706
60 | -0.0055682 | -0.0013955 | 0.0055683 | 0.0013955 | 1.64e-07 | 2.6656e-08 | 0.0084217 | 0.0084217 | 0.0084217 | 0.98383 | -0.31091 | 0.98386 | -0.31029 | 2.3137
61 | -0.012993 | -0.0032564 | 0.012994 | 0.0032568 | 8.1182e-07 | 4.4883e-07 | 0.019683 | 0.019683 | 0.019683 | 0.98225 | -0.3418 | 0.98232 | -0.34049 | 5.4074
62 | 0.03966 | 0.0099491 | -0.039652 | -0.0099444 | 7.5562e-06 | 4.765e-06 | 0.060024 | 0.060024 | 0.060024 | 0.98324 | -0.32233 | 0.98304 | -0.32633 | 16.4901
63 | 0.0037636 | 0.00094305 | -0.0037635 | -0.00094308 | 7.2293e-08 | -2.8973e-08 | 0.0056981 | 0.0056981 | 0.0056981 | 0.98282 | -0.33058 | 0.9828 | -0.33099 | 1.5654
64 | 0.0061655 | 0.001545 | -0.0061653 | -0.0015449 | 2.0178e-07 | 5.0809e-08 | 0.0093323 | 0.0093323 | 0.0093323 | 0.98306 | -0.32588 | 0.98303 | -0.32657 | 2.5638
65 | 0.0072902 | 0.0018268 | -0.0072886 | -0.0018263 | 1.583e-06 | 5.7076e-07 | 0.011016 | 0.011017 | 0.011017 | 0.9847 | -0.29422 | 0.98447 | -0.29878 | 3.0265
66 | 0.0011683 | 0.00029151 | -0.0011682 | -0.00029238 | 8.5019e-08 | -8.712e-07 | 0.0017649 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0.9847 | -0.29422 | 0.98462 | -0.29575 | 0.48497
67 | -0.0084585 | -0.0021183 | 0.0084586 | 0.0021184 | 1.7779e-07 | 7.6865e-08 | 0.012781 | 0.012781 | 0.012781 | 0.9847 | -0.29422 | 0.98472 | -0.29378 | 3.5113
68 | 0.0017479 | 0.00043763 | -0.0017478 | -0.00043804 | 9.6466e-08 | -4.0688e-07 | 0.0026418 | 0.0026419 | 0.0026419 | 0.98447 | -0.29878 | 0.98441 | -0.29993 | 0.72581
69 | 0.0011682 | 0.00029238 | -0.0011681 | -0.00029276 | 3.7689e-08 | -3.8604e-07 | 0.0017653 | 0.0017654 | 0.0017654 | 0.98462 | -0.29575 | 0.98459 | -0.29643 | 0.48501
70 | -0.013594 | -0.0034054 | 0.013596 | 0.0034066 | 2.1472e-06 | 1.2015e-06 | 0.020541 | 0.020541 | 0.020541 | 0.98472 | -0.29378 | 0.98489 | -0.29046 | 5.643
71 | 0.012149 | 0.003045 | -0.012148 | -0.0030446 | 7.8171e-07 | 4.2204e-07 | 0.018383 | 0.018383 | 0.018383 | 0.98339 | -0.3195 | 0.98332 | -0.32085 | 5.0504
72 | 0.013814 | 0.0034626 | -0.013813 | -0.003462 | 1.007e-06 | 5.663e-07 | 0.020889 | 0.020889 | 0.020889 | 0.98405 | -0.30659 | 0.98397 | -0.30812 | 5.7387
73 | -0.0055816 | -0.0013973 | 0.0055819 | 0.0013974 | 3.503e-07 | 5.6159e-08 | 0.0084219 | 0.0084218 | 0.0084219 | 0.98612 | -0.26699 | 0.98618 | -0.26567 | 2.3137
74 | 0.00027649 | 6.9114e-05 | -0.00027649 | -6.9295e-05 | 9.201e-10 | -1.8059e-07 | 0.00041638 | 0.00041645 | 0.00041645 | 0.98793 | -0.23165 | 0.98793 | -0.23172 | 0.11441
75 | -0.00027649 | -6.9114e-05 | 0.0002765 | 6.8158e-05 | 4.8675e-09 | -9.5632e-07 | 0.00041638 | 0.00041605 | 0.00041638 | 0.98793 | -0.23165 | 0.98795 | -0.23128 | 0.11439
76 | -0.0040294 | -0.0010087 | 0.0040296 | 0.0010087 | 2.2747e-07 | -6.5349e-08 | 0.0060686 | 0.0060685 | 0.0060686 | 0.98795 | -0.23128 | 0.98801 | -0.2301 | 1.6672
77 | -0.0073943 | -0.0018532 | 0.0073954 | 0.0018536 | 1.0794e-06 | 3.9879e-07 | 0.011186 | 0.011186 | 0.011186 | 0.9836 | -0.31566 | 0.98376 | -0.3126 | 3.0731
78 | -0.013135 | -0.0032922 | 0.013139 | 0.003294 | 3.2875e-06 | 1.822e-06 | 0.019869 | 0.019868 | 0.019869 | 0.98376 | -0.3126 | 0.98403 | -0.30735 | 5.4584
79 | -0.0012212 | -0.00030605 | 0.0012212 | 0.00030598 | 8.2539e-09 | -7.6303e-08 | 0.0018489 | 0.0018489 | 0.0018489 | 0.98278 | -0.33142 | 0.98279 | -0.33128 | 0.50795
80 | -0.0025501 | -0.00063903 | 0.0025501 | 0.00063898 | 3.5883e-08 | -5.8374e-08 | 0.003861 | 0.003861 | 0.003861 | 0.98279 | -0.33128 | 0.9828 | -0.33099 | 1.0607
81 | -0.0098021 | -0.0024565 | 0.0098033 | 0.0024571 | 1.2645e-06 | 6.1266e-07 | 0.014792 | 0.014792 | 0.014792 | 0.98605 | -0.26838 | 0.98618 | -0.26567 | 4.0637
82 | -0.067746 | -0.017084 | 0.067771 | 0.0171 | 2.4892e-05 | 1.5849e-05 | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | 0.99074 | -0.177 | 0.99114 | -0.16932 | 27.9633
83 | 0.065214 | 0.016449 | -0.065131 | -0.016397 | 8.2483e-05 | 5.2494e-05 | 0.097983 | 0.097983 | 0.097983 | 0.99074 | -0.177 | 0.98938 | -0.20345 | 26.9185
84 | 0.059227 | 0.01497 | -0.059186 | -0.014944 | 4.0514e-05 | 2.5753e-05 | 0.088963 | 0.088963 | 0.088963 | 0.99114 | -0.16932 | 0.9904 | -0.1836 | 24.4403
85 | -0.127 | -0.03207 | 0.12713 | 0.032151 | 0.00012789 | 8.1728e-05 | 0.19075 | 0.19075 | 0.19075 | 0.99114 | -0.16932 | 0.99223 | -0.14833 | 52.4035
86 | 0.060912 | 0.01534 | -0.060886 | -0.015323 | 2.6737e-05 | 1.7003e-05 | 0.091638 | 0.091638 | 0.091638 | 0.98938 | -0.20345 | 0.9889 | -0.21264 | 25.1752
87 | -0.1633 | -0.041612 | 0.16348 | 0.041725 | 0.00017695 | 0.00011283 | 0.24367 | 0.24367 | 0.24367 | 0.99823 | -0.033569 | 0.99941 | -0.01114 | 33.4714
88 | -0.16456 | -0.041996 | 0.16465 | 0.042052 | 8.8616e-05 | 5.6508e-05 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.99941 | -0.01114 | 1 | 0 | 33.6928
89 | -0.12713 | -0.032151 | 0.1274 | 0.032328 | 0.00027638 | 0.00017662 | 0.19075 | 0.19075 | 0.19075 | 0.99223 | -0.14833 | 0.99459 | -0.10312 | 52.4035
90 | -0.12879 | -0.032677 | 0.12885 | 0.032713 | 5.603e-05 | 3.5807e-05 | 0.19283 | 0.19283 | 0.19283 | 0.99459 | -0.10312 | 0.99506 | -0.094076 | 52.9753
91 | 0.057935 | 0.014631 | -0.0579 | -0.014609 | 3.433e-05 | 2.1816e-05 | 0.087083 | 0.087083 | 0.087083 | 0.9904 | -0.1836 | 0.98976 | -0.19597 | 23.9239
92 | 0.058683 | 0.014771 | -0.058645 | -0.014746 | 3.8846e-05 | 2.4691e-05 | 0.088324 | 0.088324 | 0.088324 | 0.9889 | -0.21264 | 0.98819 | -0.2265 | 24.2649
93 | 0.22334 | 0.057007 | -0.2231 | -0.05685 | 0.0002464 | 0.00015738 | 0.3327 | 0.3327 | 0.3327 | 1 | 0 | 0.9988 | -0.02286 | 45.7012
94 | 0.08801 | 0.022282 | -0.087988 | -0.022268 | 2.1996e-05 | 1.4033e-05 | 0.13169 | 0.13169 | 0.13169 | 0.99506 | -0.094076 | 0.99479 | -0.099283 | 36.1784
95 | -0.21686 | -0.054994 | 0.2171 | 0.055149 | 0.00024233 | 0.00015477 | 0.32452 | 0.32452 | 0.32452 | 0.99506 | -0.094076 | 0.99627 | -0.070859 | 44.5768
96 | 0.0064443 | 0.0016149 | -0.006444 | -0.0016149 | 2.1506e-07 | 6.0376e-08 | 0.0097275 | 0.0097276 | 0.0097276 | 0.98577 | -0.27351 | 0.98573 | -0.27421 | 2.6724
97 | 0.0049412 | 0.0012382 | -0.0049411 | -0.0012382 | 1.2637e-07 | 3.666e-09 | 0.0074589 | 0.0074589 | 0.0074589 | 0.98573 | -0.27421 | 0.98571 | -0.27475 | 2.0492
98 | -0.0017894 | -0.00044846 | 0.0017894 | 0.00044839 | 1.9081e-08 | -7.6666e-08 | 0.0027013 | 0.0027013 | 0.0027013 | 0.98567 | -0.27535 | 0.98569 | -0.27513 | 0.74212
99 | -0.0034482 | -0.00086411 | 0.0034482 | 0.00086407 | 6.3102e-08 | -3.8774e-08 | 0.0052054 | 0.0052054 | 0.0052054 | 0.98569 | -0.27513 | 0.98571 | -0.27475 | 1.4301
100 | 0.0027059 | 0.00067802 | -0.0027059 | -0.00067808 | 3.9853e-08 | -5.6424e-08 | 0.0040755 | 0.0040755 | 0.0040755 | 0.98795 | -0.23103 | 0.98794 | -0.23134 | 1.1196
101 | 0.0579 | 0.014609 | -0.057849 | -0.014576 | 5.1231e-05 | 3.2557e-05 | 0.087083 | 0.087083 | 0.087083 | 0.98976 | -0.19597 | 0.9888 | -0.21447 | 23.9239
102 | 0.017859 | 0.0044756 | -0.017857 | -0.0044749 | 1.2146e-06 | 7.2035e-07 | 0.026939 | 0.026939 | 0.026939 | 0.98644 | -0.26064 | 0.98637 | -0.26207 | 7.4009
103 | -0.020261 | -0.0050777 | 0.020266 | 0.0050808 | 5.0675e-06 | 3.0585e-06 | 0.030563 | 0.030563 | 0.030563 | 0.98644 | -0.26064 | 0.98671 | -0.25539 | 8.3964
104 | 0.015388 | 0.003856 | -0.015385 | -0.0038545 | 2.6385e-06 | 1.522e-06 | 0.023214 | 0.023214 | 0.023214 | 0.98637 | -0.26207 | 0.98618 | -0.26567 | 6.3774
105 | 0.015116 | 0.0037895 | -0.015113 | -0.0037882 | 2.2174e-06 | 1.2738e-06 | 0.022796 | 0.022796 | 0.022796 | 0.98671 | -0.25539 | 0.98655 | -0.25847 | 6.2625
106 | -0.035381 | -0.0088702 | 0.035401 | 0.0088825 | 1.9601e-05 | 1.231e-05 | 0.053358 | 0.053358 | 0.053358 | 0.98671 | -0.25539 | 0.98731 | -0.24377 | 14.6589
107 | 0.012698 | 0.0031829 | -0.012697 | -0.0031824 | 8.7214e-07 | 4.7722e-07 | 0.019153 | 0.019153 | 0.019153 | 0.98655 | -0.25847 | 0.98648 | -0.25991 | 5.2618
108 | 0.024151 | 0.0060591 | -0.024146 | -0.0060559 | 5.2373e-06 | 3.2171e-06 | 0.036401 | 0.036401 | 0.036401 | 0.98731 | -0.24377 | 0.98707 | -0.24832 | 10.0004
109 | -0.059552 | -0.014942 | 0.05959 | 0.014966 | 3.7967e-05 | 2.4138e-05 | 0.089759 | 0.089759 | 0.089759 | 0.98731 | -0.24377 | 0.988 | -0.23041 | 24.6592
110 | 0.010214 | 0.0025599 | -0.010213 | -0.0025596 | 5.622e-07 | 2.7917e-07 | 0.015406 | 0.015406 | 0.015406 | 0.98648 | -0.25991 | 0.98642 | -0.26107 | 4.2325
111 | 0.024146 | 0.0060559 | -0.02414 | -0.0060522 | 5.9526e-06 | 3.6566e-06 | 0.036401 | 0.036401 | 0.036401 | 0.98707 | -0.24832 | 0.98681 | -0.2535 | 10.0004
112 | -0.062008 | -0.015572 | 0.062043 | 0.015594 | 3.4782e-05 | 2.2124e-05 | 0.093402 | 0.093401 | 0.093402 | 0.988 | -0.23041 | 0.9886 | -0.21866 | 25.6598
113 | 0.0077692 | 0.0019472 | -0.0077685 | -0.0019469 | 6.475e-07 | 2.5394e-07 | 0.01172 | 0.01172 | 0.01172 | 0.98642 | -0.26107 | 0.98633 | -0.26282 | 3.2197
114 | 0.021757 | 0.0054551 | -0.021755 | -0.0054536 | 2.4842e-06 | 1.5112e-06 | 0.032809 | 0.032809 | 0.032809 | 0.98681 | -0.2535 | 0.98669 | -0.25589 | 9.0134
115 | 0.0098761 | 0.0024746 | -0.0098754 | -0.0024742 | 7.7196e-07 | 3.7462e-07 | 0.014865 | 0.014865 | 0.014865 | 0.9886 | -0.21866 | 0.98852 | -0.2203 | 4.0838
116 | -0.071919 | -0.018069 | 0.072003 | 0.018122 | 8.4255e-05 | 5.3677e-05 | 0.10827 | 0.10827 | 0.10827 | 0.9886 | -0.21866 | 0.98987 | -0.19415 | 29.7436
117 | -0.075935 | -0.01911 | 0.075964 | 0.019128 | 2.8917e-05 | 1.8431e-05 | 0.11417 | 0.11417 | 0.11417 | 0.98996 | -0.19236 | 0.99037 | -0.1844 | 31.3644
118 | 0.073448 | 0.018486 | -0.073441 | -0.018482 | 6.2666e-06 | 3.993e-06 | 0.11043 | 0.11043 | 0.11043 | 0.98996 | -0.19236 | 0.98987 | -0.19415 | 30.3373
119 | -0.077153 | -0.019426 | 0.077258 | 0.019493 | 0.00010526 | 6.7099e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.99037 | -0.1844 | 0.99184 | -0.1559 | 31.8553
120 | 0.0014379 | 0.00036006 | -0.0014379 | -0.00036037 | 4.6254e-08 | -3.0974e-07 | 0.0021615 | 0.0021616 | 0.0021616 | 0.98987 | -0.19415 | 0.98983 | -0.19482 | 0.59384
121 | -0.078695 | -0.019853 | 0.078756 | 0.019892 | 6.1036e-05 | 3.8912e-05 | 0.11811 | 0.11811 | 0.11811 | 0.99184 | -0.1559 | 0.99268 | -0.13971 | 32.4475
122 | 0.001437 | 0.0003598 | -0.001437 | -0.00036014 | 4.9584e-08 | -3.3544e-07 | 0.0021558 | 0.0021559 | 0.0021559 | 0.99184 | -0.1559 | 0.99181 | -0.15662 | 0.59228
123 | -0.080011 | -0.020206 | 0.080083 | 0.020252 | 7.1176e-05 | 4.5382e-05 | 0.11999 | 0.11999 | 0.11999 | 0.99268 | -0.13971 | 0.99365 | -0.12117 | 32.9644
124 | 0.0098754 | 0.0024742 | -0.0098733 | -0.0024732 | 2.0871e-06 | 1.0129e-06 | 0.014865 | 0.014865 | 0.014865 | 0.98852 | -0.2203 | 0.98829 | -0.22474 | 4.0839
125 | -0.086515 | -0.021863 | 0.086606 | 0.021921 | 9.0882e-05 | 5.7977e-05 | 0.12962 | 0.12962 | 0.12962 | 0.99365 | -0.12117 | 0.99479 | -0.099283 | 35.6105
126 | 0.006432 | 0.0016116 | -0.0064316 | -0.0016115 | 3.9049e-07 | 1.0454e-07 | 0.009632 | 0.009632 | 0.009632 | 0.99365 | -0.12117 | 0.99358 | -0.12244 | 2.6462
127 | -0.055072 | -0.013873 | 0.055074 | 0.013874 | 1.7984e-06 | 1.1421e-06 | 0.082933 | 0.082933 | 0.082933 | 0.98843 | -0.22176 | 0.98846 | -0.22108 | 22.7837
128 | 0.055072 | 0.013873 | -0.055044 | -0.013855 | 2.8251e-05 | 1.7941e-05 | 0.082933 | 0.082933 | 0.082933 | 0.98843 | -0.22176 | 0.98787 | -0.23249 | 22.7837
129 | -0.056483 | -0.014227 | 0.056501 | 0.014239 | 1.7856e-05 | 1.1343e-05 | 0.085054 | 0.085054 | 0.085054 | 0.98846 | -0.22108 | 0.9888 | -0.21447 | 23.3666
130 | 0.051122 | 0.012872 | -0.05108 | -0.012845 | 4.1673e-05 | 2.6431e-05 | 0.077025 | 0.077025 | 0.077025 | 0.98787 | -0.23249 | 0.987 | -0.24956 | 21.1606
131 | 0.0069528 | 0.0017413 | -0.0069523 | -0.0017411 | 5.3003e-07 | 1.7396e-07 | 0.010468 | 0.010468 | 0.010468 | 0.98829 | -0.22474 | 0.98821 | -0.22634 | 2.8759
132 | 0.049349 | 0.012412 | -0.049325 | -0.012396 | 2.4266e-05 | 1.5381e-05 | 0.074415 | 0.074415 | 0.074415 | 0.987 | -0.24956 | 0.98647 | -0.25986 | 20.4438
133 | 0.049325 | 0.012396 | -0.049259 | -0.012355 | 6.5303e-05 | 4.1393e-05 | 0.074415 | 0.074415 | 0.074415 | 0.98647 | -0.25986 | 0.98504 | -0.28763 | 20.4438
134 | 0.037619 | 0.0094367 | -0.037614 | -0.0094335 | 5.0736e-06 | 3.1938e-06 | 0.056831 | 0.056831 | 0.056831 | 0.98504 | -0.28763 | 0.98489 | -0.29046 | 15.6129
135 | 0.01164 | 0.0029183 | -0.011636 | -0.0029159 | 4.445e-06 | 2.357e-06 | 0.017584 | 0.017585 | 0.017585 | 0.98504 | -0.28763 | 0.98463 | -0.29565 | 4.8309
136 | 0.024018 | 0.0060269 | -0.024017 | -0.0060259 | 1.6634e-06 | 1.0217e-06 | 0.036291 | 0.036291 | 0.036291 | 0.98489 | -0.29046 | 0.98482 | -0.29191 | 9.9699
137 | 0.0063604 | 0.0015937 | -0.0063592 | -0.0015934 | 1.2139e-06 | 3.3136e-07 | 0.009612 | 0.0096122 | 0.0096122 | 0.98463 | -0.29565 | 0.98442 | -0.29965 | 2.6407
138 | 0.024017 | 0.0060259 | -0.024008 | -0.0060203 | 9.0716e-06 | 5.5722e-06 | 0.036291 | 0.036291 | 0.036291 | 0.98482 | -0.29191 | 0.98441 | -0.29984 | 9.9699
139 | 0.0010362 | 0.00025934 | -0.0010362 | -0.00025969 | 2.6419e-08 | -3.4821e-07 | 0.0015662 | 0.0015663 | 0.0015663 | 0.98442 | -0.29965 | 0.9844 | -0.30019 | 0.4303
140 | -0.0040296 | -0.0010087 | 0.0040297 | 0.0010086 | 5.0834e-08 | -1.4608e-08 | 0.0060685 | 0.0060685 | 0.0060685 | 0.98801 | -0.2301 | 0.98803 | -0.22983 | 1.6672
141 | -0.0040297 | -0.0010086 | 0.0040299 | 0.0010086 | 1.7878e-07 | -5.1387e-08 | 0.0060685 | 0.0060684 | 0.0060685 | 0.98803 | -0.22983 | 0.98807 | -0.2289 | 1.6672
142 | -0.0069514 | -0.0017408 | 0.0069523 | 0.0017411 | 8.4623e-07 | 2.7779e-07 | 0.010468 | 0.010468 | 0.010468 | 0.98807 | -0.2289 | 0.98821 | -0.22634 | 2.8759
143 | 0.018577 | 0.0046591 | -0.01857 | -0.0046552 | 6.6463e-06 | 3.968e-06 | 0.028081 | 0.028081 | 0.028081 | 0.98441 | -0.29984 | 0.98403 | -0.30735 | 7.7146
144 | 0.0053114 | 0.0013311 | -0.0053112 | -0.0013311 | 2.7428e-07 | 3.0161e-08 | 0.008013 | 0.0080131 | 0.0080131 | 0.98633 | -0.26282 | 0.98627 | -0.2639 | 2.2014
145 | 0.0053112 | 0.0013311 | -0.005311 | -0.0013311 | 1.7412e-07 | 1.9157e-08 | 0.0080131 | 0.0080131 | 0.0080131 | 0.98627 | -0.2639 | 0.98624 | -0.26459 | 2.2014
146 | 0.019168 | 0.0048052 | -0.019166 | -0.004804 | 1.9623e-06 | 1.1759e-06 | 0.028907 | 0.028907 | 0.028907 | 0.98669 | -0.25589 | 0.98658 | -0.25804 | 7.9415
147 | 0.016787 | 0.0042078 | -0.016785 | -0.0042069 | 1.4922e-06 | 8.7575e-07 | 0.025319 | 0.025319 | 0.025319 | 0.98658 | -0.25804 | 0.98648 | -0.25991 | 6.9557
148 | 0.011143 | 0.0027927 | -0.011142 | -0.0027924 | 6.7186e-07 | 3.4903e-07 | 0.016808 | 0.016808 | 0.016808 | 0.98648 | -0.25991 | 0.98641 | -0.26117 | 4.6175
149 | 0.0056541 | 0.001417 | -0.0056537 | -0.0014169 | 3.1433e-07 | 5.4096e-08 | 0.0085292 | 0.0085292 | 0.0085292 | 0.98641 | -0.26117 | 0.98635 | -0.26234 | 2.3432
150 | 0.0056537 | 0.0014169 | -0.0056536 | -0.0014169 | 1.6548e-07 | 2.8486e-08 | 0.0085292 | 0.0085293 | 0.0085293 | 0.98635 | -0.26234 | 0.98632 | -0.26295 | 2.3432
151 | 0.0064316 | 0.0016115 | -0.0064312 | -0.0016114 | 4.2561e-07 | 1.1396e-07 | 0.009632 | 0.0096321 | 0.0096321 | 0.99358 | -0.12244 | 0.99351 | -0.12383 | 2.6462
152 | 0.0053197 | 0.0013328 | -0.0053196 | -0.0013328 | 1.4888e-07 | 1.4297e-08 | 0.0079674 | 0.0079674 | 0.0079674 | 0.99351 | -0.12383 | 0.99348 | -0.12442 | 2.1889
153 | 0.0042922 | 0.0010753 | -0.0042921 | -0.0010753 | 9.438e-08 | -1.8454e-08 | 0.0064285 | 0.0064286 | 0.0064286 | 0.99348 | -0.12442 | 0.99346 | -0.12488 | 1.7661
154 | 0.0032368 | 0.00081083 | -0.0032367 | -0.00081088 | 5.4316e-08 | -4.5032e-08 | 0.004848 | 0.004848 | 0.004848 | 0.99346 | -0.12488 | 0.99344 | -0.12523 | 1.3319
155 | 0.0021725 | 0.00054416 | -0.0021725 | -0.00054423 | 2.4686e-08 | -6.4696e-08 | 0.003254 | 0.003254 | 0.003254 | 0.99344 | -0.12523 | 0.99343 | -0.12547 | 0.89397
156 | 0.0010987 | 0.0002751 | -0.0010987 | -0.00027525 | 1.2683e-08 | -1.5359e-07 | 0.0016456 | 0.0016456 | 0.0016456 | 0.99343 | -0.12547 | 0.99341 | -0.12572 | 0.4521
157 | 0.0010987 | 0.00027525 | -0.0010987 | -0.00027535 | 8.0145e-09 | -9.7045e-08 | 0.0016456 | 0.0016457 | 0.0016457 | 0.99341 | -0.12572 | 0.99341 | -0.12587 | 0.45211
158 | -0.21951 | -0.055803 | 0.21963 | 0.055882 | 0.00012493 | 7.9794e-05 | 0.32792 | 0.32792 | 0.32792 | 0.99692 | -0.058516 | 0.99754 | -0.046707 | 45.0437
159 | 0.21841 | 0.055529 | -0.21828 | -0.055446 | 0.00012977 | 8.2883e-05 | 0.32629 | 0.32629 | 0.32629 | 0.99692 | -0.058516 | 0.99627 | -0.070859 | 44.8196
160 | -0.22069 | -0.056147 | 0.22081 | 0.056227 | 0.00012603 | 8.0497e-05 | 0.32949 | 0.32949 | 0.32949 | 0.99754 | -0.046707 | 0.99816 | -0.034865 | 45.2598
161 | -0.22189 | -0.056498 | 0.22202 | 0.05658 | 0.00012854 | 8.2104e-05 | 0.3311 | 0.3311 | 0.3311 | 0.99816 | -0.034865 | 0.9988 | -0.02286 | 45.4811
162 | 0.0111 | 0.002782 | -0.011099 | -0.0027816 | 6.5678e-07 | 3.4139e-07 | 0.016785 | 0.016785 | 0.016785 | 0.98397 | -0.30812 | 0.98391 | -0.30936 | 4.6114
163 | 0.0082935 | 0.0020785 | -0.0082931 | -0.0020784 | 3.6747e-07 | 1.5608e-07 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.98391 | -0.30936 | 0.98386 | -0.31029 | 3.4458
164 | -0.0012984 | -0.00032541 | 0.0012984 | 0.00032534 | 8.9467e-09 | -7.2556e-08 | 0.0019655 | 0.0019655 | 0.0019655 | 0.98296 | -0.32794 | 0.98297 | -0.3278 | 0.53998
165 | -0.0024235 | -0.00060732 | 0.0024236 | 0.00060726 | 3.1226e-08 | -5.8439e-08 | 0.0036687 | 0.0036687 | 0.0036687 | 0.98297 | -0.3278 | 0.98298 | -0.32753 | 1.0079
166 | -0.0037264 | -0.00093379 | 0.0037265 | 0.00093376 | 7.3636e-08 | -3.1101e-08 | 0.005641 | 0.0056409 | 0.005641 | 0.98298 | -0.32753 | 0.983 | -0.32711 | 1.5497
167 | -0.0048473 | -0.0012146 | 0.0048474 | 0.0012146 | 1.2545e-07 | 1.5145e-09 | 0.0073375 | 0.0073374 | 0.0073375 | 0.983 | -0.32711 | 0.98303 | -0.32657 | 2.0158
168 | -0.0012023 | -0.00030134 | 0.0012024 | 0.00030126 | 7.6622e-09 | -7.3355e-08 | 0.0018197 | 0.0018197 | 0.0018197 | 0.9832 | -0.32322 | 0.98321 | -0.32308 | 0.49991
169 | -0.003929 | -0.00098462 | 0.003929 | 0.00098459 | 8.2134e-08 | -2.5999e-08 | 0.0059462 | 0.0059462 | 0.0059462 | 0.98321 | -0.32308 | 0.98323 | -0.32265 | 1.6336
170 | -0.0066385 | -0.0016636 | 0.0066387 | 0.0016637 | 2.3343e-07 | 7.1175e-08 | 0.010047 | 0.010047 | 0.010047 | 0.98323 | -0.32265 | 0.98327 | -0.32191 | 2.7601
171 | -0.0093432 | -0.0023415 | 0.0093437 | 0.0023417 | 4.7075e-07 | 2.2163e-07 | 0.014139 | 0.014139 | 0.014139 | 0.98327 | -0.32191 | 0.98332 | -0.32085 | 3.8845
172 | -0.015544 | -0.0038959 | 0.015545 | 0.0038966 | 1.1623e-06 | 6.7309e-07 | 0.023546 | 0.023546 | 0.023546 | 0.98232 | -0.34049 | 0.9824 | -0.33892 | 6.4686
173 | -0.018101 | -0.0045373 | 0.018103 | 0.0045382 | 1.5766e-06 | 9.3818e-07 | 0.027418 | 0.027417 | 0.027418 | 0.9824 | -0.33892 | 0.98249 | -0.33709 | 7.5323
174 | -0.020654 | -0.0051777 | 0.020656 | 0.0051789 | 2.0517e-06 | 1.2423e-06 | 0.031282 | 0.031282 | 0.031282 | 0.98249 | -0.33709 | 0.9826 | -0.33501 | 8.5939
175 | -0.023209 | -0.0058188 | 0.023212 | 0.0058204 | 2.5897e-06 | 1.5866e-06 | 0.035148 | 0.035148 | 0.035148 | 0.9826 | -0.33501 | 0.98272 | -0.33267 | 9.6561
176 | -0.028686 | -0.0071924 | 0.02869 | 0.0071949 | 3.9561e-06 | 2.4611e-06 | 0.043438 | 0.043438 | 0.043438 | 0.98272 | -0.33267 | 0.98286 | -0.32977 | 11.9334
177 | -0.034169 | -0.0085679 | 0.034174 | 0.0085714 | 5.6112e-06 | 3.5203e-06 | 0.051731 | 0.051731 | 0.051731 | 0.98286 | -0.32977 | 0.98304 | -0.32633 | 14.2119
178 | -0.0013818 | -0.0003463 | 0.0013818 | 0.00034623 | 1.0326e-08 | -7.4792e-08 | 0.0020812 | 0.0020812 | 0.0020812 | 0.98793 | -0.2315 | 0.98794 | -0.23134 | 0.57176
179 | -0.0017887 | -0.00044829 | 0.0017887 | 0.00044821 | 1.9033e-08 | -7.6835e-08 | 0.0026981 | 0.002698 | 0.0026981 | 0.98648 | -0.25967 | 0.98649 | -0.25945 | 0.74123
180 | -0.0034475 | -0.00086394 | 0.0034475 | 0.0008639 | 6.4076e-08 | -3.9668e-08 | 0.0052001 | 0.0052001 | 0.0052001 | 0.98649 | -0.25945 | 0.98651 | -0.25906 | 1.4286

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38965 | 0.09906

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010787 | 0.0027034
1 | 0.0043483 | 0.0010898
2 | 0.0043208 | 0.0010829
3 | 0.0043501 | 0.0010902
4 | 0.0015126 | 0.00037909
5 | 0.0054326 | 0.0013615
6 | 0.034961 | 0.0087621
7 | 0.0010589 | 0.00026538
8 | 0.0025539 | 0.00064008
9 | 0.0025544 | 0.0006402
10 | 0.0031813 | 0.00079731
11 | 0.0052497 | 0.0013157
12 | 0.0029404 | 0.00073694
13 | 0.0027413 | 0.00068704
14 | 0.0018037 | 0.00045206
15 | 0.005327 | 0.0013351
16 | 0.0023735 | 0.00059486
17 | 0.0024251 | 0.00060778
18 | 0.0030279 | 0.00075886
19 | 0.014344 | 0.003595
20 | 0.0015036 | 0.00037684
21 | 0.0025321 | 0.00063461
22 | 0.0015131 | 0.00037921
23 | 0.0028172 | 0.00070607
24 | 0.0027509 | 0.00068944
25 | 0.0025532 | 0.0006399
26 | 0.0054812 | 0.0013737
27 | 0.0011378 | 0.00028516
28 | 0.0011094 | 0.00027804
29 | 0.0055407 | 0.0013886
30 | 0.0051349 | 0.0012869
31 | 0.0011681 | 0.00029276
32 | 0.0017478 | 0.00043804
33 | 0.0026064 | 0.00065321
34 | 0.0027531 | 0.00069
35 | 0.0012951 | 0.00032459
36 | 0.0024821 | 0.00062208
37 | 0.00027649 | 6.9295e-05
38 | 0.0037529 | 0.00094057
39 | 0.0043222 | 0.0010832
40 | 0.0073943 | 0.0018532
41 | 0.0057401 | 0.0014386
42 | 0.0012212 | 0.00030605
43 | 0.0013289 | 0.00033306
44 | 0.0023944 | 0.0006001
45 | 0.0026078 | 0.00065358
46 | 0.004219 | 0.0010574
47 | 0.0010824 | 0.00027127
48 | 0.0013911 | 0.00034865
49 | 0.0012512 | 0.00031358
50 | 0.0022022 | 0.00055193
51 | 0.0054094 | 0.0013557
52 | 0.0015149 | 0.00037966
53 | 0.0015029 | 0.00037665
54 | 0.0017894 | 0.00044846
55 | 0.0016588 | 0.00041573
56 | 0.0014928 | 0.00037414
57 | 0.0034422 | 0.0008627
58 | 0.0013724 | 0.00034395
59 | 0.0024022 | 0.00060205
60 | 0.0024695 | 0.00061893
61 | 0.0024151 | 0.00060528
62 | 0.0024838 | 0.00062251
63 | 0.0024183 | 0.00060608
64 | 0.0024438 | 0.00061247
65 | 0.0023826 | 0.00059713
66 | 0.0024872 | 0.00062335
67 | 0.0011893 | 0.00029807
68 | 0.0014379 | 0.00036037
69 | 0.0012551 | 0.00031455
70 | 0.001437 | 0.00036014
71 | 0.0014094 | 0.00035323
72 | 0.0039223 | 0.00098303
73 | 0.0029205 | 0.00073194
74 | 0.0017308 | 0.00043379
75 | 0.0013481 | 0.00033786
76 | 0.0052755 | 0.0013222
77 | 0.005323 | 0.0013341
78 | 0.0029216 | 0.00073221
79 | 0.0010362 | 0.00025969
80 | 0.0054311 | 0.0013612
81 | 0.0054311 | 0.0013612
82 | 0.0024571 | 0.0006158
83 | 0.005311 | 0.0013311
84 | 0.002587 | 0.00064837
85 | 0.0023792 | 0.00059628
86 | 0.0056425 | 0.0014142
87 | 0.0054878 | 0.0013754
88 | 0.0011115 | 0.00027856
89 | 0.0010274 | 0.0002575
90 | 0.0010553 | 0.00026448
91 | 0.0010642 | 0.00026671
92 | 0.0010738 | 0.00026913
93 | 0.0013821 | 0.00034638
94 | 0.0010934 | 0.00027402
95 | 0.0010545 | 0.00026428
96 | 0.0011832 | 0.00029654
97 | 0.0010807 | 0.00027085
98 | 0.0010756 | 0.00026957
99 | 0.0027134 | 0.00068003
100 | 0.0028054 | 0.0007031
101 | 0.0027248 | 0.0006829
102 | 0.0012984 | 0.00032541
103 | 0.0011251 | 0.00028199
104 | 0.0013029 | 0.00032653
105 | 0.0011207 | 0.00028088
106 | 0.0013179 | 0.0003303
107 | 0.0012023 | 0.00030134
108 | 0.0027266 | 0.00068335
109 | 0.0012134 | 0.00030411
110 | 0.0027094 | 0.00067905
111 | 0.0027045 | 0.00067781
112 | 0.0028045 | 0.00070287
113 | 0.0025501 | 0.00063911
114 | 0.0025562 | 0.00064064
115 | 0.0025514 | 0.00063945
116 | 0.0025532 | 0.0006399
117 | 0.0054744 | 0.001372
118 | 0.0054783 | 0.001373
119 | 0.0054783 | 0.001373
120 | 0.0013818 | 0.0003463
121 | 0.0013241 | 0.00033185
122 | 0.0017887 | 0.00044829
123 | 0.0016588 | 0.00041572
124 | 0.0014929 | 0.00037415
125 | 0.0010987 | 0.00027535
126 | 0.0056536 | 0.0014169

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1