## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-472_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-472_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-472_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-472_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-472_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-472_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-472_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-472_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-472_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-472_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-472_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-472_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-472_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-472_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-472_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-472_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-472_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-472_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-472_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-472_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-472_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-472_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-472_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-472_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-472_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-472_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-472_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-472_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-472_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-472_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-472_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-472_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-472_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-472_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-472_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-472_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-472_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-472_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-472_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-472_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-472_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-472_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-472_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-472_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-472_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-472_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-472_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-472_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-472_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-472_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-472_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-472_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-472_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-472_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-472_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-472_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-472_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-472_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-472_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-472_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-472_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-472_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-472_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-472_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-472_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-472_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-472_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-472_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-472_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-472_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-472_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-472_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-472_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-472_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-472_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-472_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-472_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-472_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-472_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-472_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-472_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-472_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-472_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-472_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-472_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-472_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-472_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-472_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-472_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-472_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-472_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-472_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-472_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-472_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-472_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-472_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-472_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-472_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-472_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-472_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-472_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-472_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-472_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-472_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-472_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-472_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-472_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-472_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-472_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-472_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-472_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-472_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-472_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-472_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-472_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-472_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-472_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-472_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-472_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-472_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-472_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-472_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-472_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-472_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-472_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-472_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-472_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-472_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-472_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-472_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-472_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-472_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-472_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-472_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-472_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-472_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-472_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-472_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-472_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-472_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-472_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-472_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-472_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-472_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-472_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-472_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-472_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-472_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-472_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-472_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-472_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-472_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-472_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-472_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-472_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-472_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-472_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-472_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-472_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-472_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-472_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-472_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-472_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-472_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-472_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-472_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-472_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-472_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-472_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_529_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-472_0_4_load_0 | 0 | 0.001969 | 0.00049348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-472_0_4_load_1 | 1 | 0.001054 | 0.00026415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-472_0_4_load_2 | 2 | 0.0019149 | 0.00047992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-472_0_4_load_9 | 5 | 0.001661 | 0.00041629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-472_0_4_load_6 | 6 | 0.0019367 | 0.00048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-472_0_4_load_58 | 8 | 0.0017157 | 0.00042999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-472_0_4_load_7 | 10 | 0.0018038 | 0.00045208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-472_0_4_load_91 | 11 | 0.0018256 | 0.00045755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-472_0_4_load_57 | 12 | 0.0013682 | 0.00034291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-472_0_4_load_8 | 13 | 0.0016704 | 0.00041865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-472_0_4_load_38 | 14 | 0.001729 | 0.00043332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-472_0_4_load_39 | 15 | 0.0018089 | 0.00045335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-472_0_4_load_70 | 16 | 0.0017425 | 0.00043671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-472_0_4_load_10 | 17 | 0.0020014 | 0.00050159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-472_0_4_load_14 | 19 | 0.0018981 | 0.00047571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-472_0_4_load_124 | 22 | 0.0038287 | 0.00095957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-472_0_4_load_125 | 23 | 0.0039868 | 0.00099919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-472_0_4_load_121 | 28 | 0.0068621 | 0.0017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-472_0_4_load_71 | 29 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-472_0_4_load_172 | 30 | 0.004156 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-472_0_4_load_171 | 32 | 0.0031088 | 0.00077914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-472_0_4_load_170 | 33 | 0.0030953 | 0.00077576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-472_0_4_load_177 | 36 | 0.0031572 | 0.00079126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-472_0_4_load_158 | 38 | 0.0037835 | 0.00094824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-472_0_4_load_157 | 41 | 0.0035479 | 0.00088918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-472_0_4_load_110 | 42 | 0.0051401 | 0.0012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-472_0_4_load_77 | 43 | 0.0023106 | 0.00057909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-472_0_4_load_78 | 44 | 0.0018362 | 0.00046019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-472_0_4_load_76 | 45 | 0.0018794 | 0.00047102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-472_0_4_load_169 | 49 | 0.0093182 | 0.0023354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-472_0_4_load_179 | 50 | 0.0036234 | 0.0009081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-472_0_4_load_178 | 51 | 0.0058609 | 0.0014689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-472_0_4_load_149 | 53 | 0.0039278 | 0.00098441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-472_0_4_load_156 | 56 | 0.0040124 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-472_0_4_load_167 | 59 | 0.0028831 | 0.00072258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-472_0_4_load_126 | 60 | 0.0042102 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-472_0_4_load_165 | 61 | 0.0014056 | 0.00035227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-472_0_4_load_122 | 62 | 0.0051352 | 0.001287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-472_0_4_load_120 | 63 | 0.0042489 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-472_0_4_load_138 | 64 | 0.0044303 | 0.0011103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-472_0_4_load_119 | 65 | 0.0042508 | 0.0010653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-472_0_4_load_72 | 66 | 0.0018305 | 0.00045876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-472_0_4_load_174 | 68 | 0.0032013 | 0.00080233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-472_0_4_load_159 | 69 | 0.0036789 | 0.00092203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-472_0_4_load_151 | 70 | 0.0044837 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-472_0_4_load_127 | 71 | 0.0041583 | 0.0010422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-472_0_4_load_113 | 72 | 0.0015814 | 0.00039634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-472_0_4_load_115 | 73 | 0.0019352 | 0.00048501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-472_0_4_load_111 | 74 | 0.00071572 | 0.00017938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-472_0_4_load_56 | 75 | 0.0019268 | 0.00048289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-472_0_4_load_114 | 76 | 0.0019281 | 0.00048324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-472_0_4_load_75 | 77 | 0.0017858 | 0.00044757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-472_0_4_load_181 | 78 | 0.0049306 | 0.0012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-472_0_4_load_180 | 79 | 0.0047388 | 0.0011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-472_0_4_load_132 | 80 | 0.0040559 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-472_0_4_load_155 | 81 | 0.002704 | 0.00067769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-472_0_4_load_131 | 82 | 0.0096248 | 0.0024122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-472_0_4_load_117 | 83 | 0.0010614 | 0.00026602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-472_0_4_load_116 | 84 | 0.0010665 | 0.00026729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-472_0_4_load_95 | 85 | 0.0011928 | 0.00029895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-472_0_4_load_94 | 86 | 0.003513 | 0.00088044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-472_0_4_load_183 | 87 | 0.0012223 | 0.00030633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-472_0_4_load_133 | 91 | 0.0033566 | 0.00084123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-472_0_4_load_143 | 92 | 0.0013934 | 0.00034922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-472_0_4_load_142 | 93 | 0.0015714 | 0.00039382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-472_0_4_load_175 | 94 | 0.0028772 | 0.0007211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-472_0_4_load_176 | 95 | 0.0041428 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-472_0_4_load_41 | 96 | 0.0013771 | 0.00034514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-472_0_4_load_40 | 97 | 0.0018098 | 0.00045358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-472_0_4_load_42 | 98 | 0.0017633 | 0.00044192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-472_0_4_load_43 | 99 | 0.0015393 | 0.00038577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-472_0_4_load_44 | 100 | 0.0014236 | 0.00035679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-472_0_4_load_45 | 101 | 0.0017455 | 0.00043747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-472_0_4_load_46 | 102 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-472_0_4_load_47 | 103 | 0.0014139 | 0.00035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-472_0_4_load_48 | 104 | 0.0017041 | 0.00042708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-472_0_4_load_49 | 105 | 0.0019588 | 0.00049093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-472_0_4_load_50 | 106 | 0.0013479 | 0.00033782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-472_0_4_load_51 | 107 | 0.0018375 | 0.00046053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-472_0_4_load_52 | 108 | 0.0017807 | 0.00044628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-472_0_4_load_54 | 110 | 0.0019768 | 0.00049543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-472_0_4_load_106 | 111 | 0.001833 | 0.0004594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-472_0_4_load_55 | 112 | 0.0018281 | 0.00045816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-472_0_4_load_105 | 113 | 0.0010709 | 0.00026839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-472_0_4_load_107 | 114 | 0.0023851 | 0.00059776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-472_0_4_load_104 | 115 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-472_0_4_load_59 | 116 | 0.0012537 | 0.00031421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-472_0_4_load_60 | 117 | 0.0015679 | 0.00039296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-472_0_4_load_61 | 118 | 0.0016117 | 0.00040394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-472_0_4_load_62 | 119 | 0.0014566 | 0.00036507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-472_0_4_load_63 | 120 | 0.0014306 | 0.00035854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-472_0_4_load_64 | 121 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-472_0_4_load_65 | 122 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-472_0_4_load_66 | 123 | 0.0014332 | 0.00035919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-472_0_4_load_67 | 124 | 0.0013049 | 0.00032704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-472_0_4_load_68 | 125 | 0.0024588 | 0.00061623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-472_0_4_load_81 | 127 | 0.0010741 | 0.0002692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-472_0_4_load_82 | 128 | 0.001042 | 0.00026114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-472_0_4_load_99 | 129 | 0.0010256 | 0.00025705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-472_0_4_load_103 | 130 | 0.00083639 | 0.00020962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-472_0_4_load_73 | 131 | 0.0022849 | 0.00057265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-472_0_4_load_74 | 132 | 0.0017908 | 0.00044882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-472_0_4_load_86 | 133 | 0.0019861 | 0.00049776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-472_0_4_load_100 | 134 | 0.0013555 | 0.00033972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-472_0_4_load_83 | 135 | 0.0014188 | 0.00035558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-472_0_4_load_84 | 136 | 0.0030228 | 0.00075758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-472_0_4_load_85 | 137 | 0.0035106 | 0.00087983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-472_0_4_load_87 | 138 | 0.0029661 | 0.00074339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-472_0_4_load_89 | 140 | 0.0010977 | 0.0002751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-472_0_4_load_90 | 141 | 0.001142 | 0.00028621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-472_0_4_load_92 | 142 | 0.0012229 | 0.00030649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-472_0_4_load_98 | 143 | 0.0011931 | 0.00029901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-472_0_4_load_182 | 144 | 0.0010964 | 0.00027479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-472_0_4_load_97 | 145 | 0.001144 | 0.00028672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-472_0_4_load_101 | 147 | 0.0010777 | 0.00027009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-472_0_4_load_102 | 148 | 0.0010652 | 0.00026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-472_0_4_load_108 | 149 | 0.0010619 | 0.00026614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-472_0_4_load_109 | 150 | 0.0030572 | 0.0007662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-472_0_4_load_112 | 151 | 0.0010921 | 0.00027371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-472_0_4_load_118 | 152 | 0.0050494 | 0.0012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-472_0_4_load_139 | 153 | 0.0040809 | 0.0010228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-472_0_4_load_163 | 154 | 0.0013766 | 0.000345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-472_0_4_load_128 | 155 | 0.0045684 | 0.0011449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-472_0_4_load_129 | 156 | 0.0045666 | 0.0011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-472_0_4_load_166 | 157 | 0.0042933 | 0.001076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-472_0_4_load_164 | 158 | 0.0033023 | 0.00082762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-472_0_4_load_144 | 159 | 0.0039957 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-472_0_4_load_145 | 160 | 0.0042707 | 0.0010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-472_0_4_load_146 | 161 | 0.0032958 | 0.00082599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-472_0_4_load_147 | 162 | 0.0041089 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-472_0_4_load_148 | 163 | 0.0036728 | 0.00092049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-472_0_4_load_152 | 164 | 0.0044183 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-472_0_4_load_153 | 165 | 0.004123 | 0.0010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-472_0_4_load_160 | 166 | 0.0099471 | 0.002493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-472_0_4_load_161 | 167 | 0.0049729 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-472_0_4_load_162 | 168 | 0.0031969 | 0.00080122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-472_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-472_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-472_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0034742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-472_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-472_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-472_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-472_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.038595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-472_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.029841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-472_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0016898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-472_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.016097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-472_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.041096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-472_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-472_0_4_line_12 |  | 9 | 16 | 0.013285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-472_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.0042277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-472_0_4_line_14 |  | 11 | 133 | 0.0049356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-472_0_4_line_15 |  | 12 | 116 | 0.020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-472_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0049207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-472_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0089508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-472_0_4_line_18 |  | 15 | 96 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-472_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-472_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-472_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0079959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-472_0_4_line_22 |  | 20 | 29 | 0.014205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-472_0_4_line_23 |  | 20 | 27 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-472_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-472_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.013267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-472_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.018801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_261-472_0_4_line_27 |  | 22 | 60 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-472_0_4_line_28 |  | 23 | 61 | 0.0058717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-472_0_4_line_29 |  | 24 | 43 | 0.028855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-472_0_4_line_30 |  | 24 | 44 | 0.011677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-472_0_4_line_31 |  | 24 | 45 | 0.014898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-472_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.031483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-472_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.009269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-472_0_4_line_34 |  | 25 | 28 | 0.021362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-472_0_4_line_35 |  | 26 | 64 | 0.0096986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-472_0_4_line_36 |  | 27 | 30 | 0.014735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-472_0_4_line_37 |  | 28 | 65 | 0.025056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-472_0_4_line_38 |  | 29 | 66 | 0.02215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-472_0_4_line_39 |  | 30 | 67 | 0.014977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-472_0_4_line_40 |  | 31 | 32 | 0.034062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-472_0_4_line_41 |  | 31 | 33 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-472_0_4_line_42 |  | 32 | 35 | 0.028277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-472_0_4_line_43 |  | 33 | 67 | 0.027627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-472_0_4_line_44 |  | 34 | 35 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-472_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-472_0_4_line_46 |  | 35 | 68 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-472_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-472_0_4_line_48 |  | 37 | 39 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-472_0_4_line_49 |  | 37 | 40 | 0.033458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-472_0_4_line_50 |  | 37 | 41 | 0.043227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-472_0_4_line_51 |  | 38 | 69 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-472_0_4_line_52 |  | 39 | 42 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-472_0_4_line_53 |  | 40 | 70 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-472_0_4_line_54 |  | 40 | 71 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-472_0_4_line_55 |  | 42 | 74 | 0.03246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-472_0_4_line_56 |  | 43 | 75 | 0.0014131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-472_0_4_line_57 |  | 44 | 76 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-472_0_4_line_58 |  | 45 | 77 | 0.027376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-472_0_4_line_59 |  | 46 | 47 | 0.035237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-472_0_4_line_60 |  | 46 | 48 | 0.037312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-472_0_4_line_61 |  | 46 | 49 | 0.020573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-472_0_4_line_62 |  | 47 | 50 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-472_0_4_line_63 |  | 47 | 51 | 0.052313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-472_0_4_line_64 |  | 48 | 52 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-472_0_4_line_65 |  | 48 | 53 | 0.025766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-472_0_4_line_66 |  | 50 | 79 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-472_0_4_line_67 |  | 52 | 80 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-472_0_4_line_68 |  | 54 | 55 | 0.012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-472_0_4_line_69 |  | 54 | 56 | 0.034024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-472_0_4_line_70 |  | 55 | 81 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-472_0_4_line_71 |  | 55 | 82 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-472_0_4_line_72 |  | 57 | 58 | 0.045919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-472_0_4_line_73 |  | 57 | 59 | 0.046298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-472_0_4_line_74 |  | 58 | 92 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-472_0_4_line_75 |  | 58 | 93 | 0.013492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-472_0_4_line_76 |  | 60 | 71 | 0.030999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-472_0_4_line_77 |  | 61 | 154 | 0.0077451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-472_0_4_line_78 |  | 62 | 63 | 0.0050682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-472_0_4_line_79 |  | 63 | 152 | 0.026858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-472_0_4_line_80 |  | 64 | 153 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-472_0_4_line_81 |  | 65 | 152 | 0.0070027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-472_0_4_line_82 |  | 66 | 131 | 0.021344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-472_0_4_line_83 |  | 68 | 94 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-472_0_4_line_84 |  | 69 | 166 | 0.032459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-472_0_4_line_85 |  | 70 | 164 | 0.012564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-472_0_4_line_86 |  | 72 | 73 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-472_0_4_line_87 |  | 73 | 76 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-472_0_4_line_88 |  | 74 | 151 | 0.02219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-472_0_4_line_89 |  | 75 | 109 | 0.014756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-472_0_4_line_90 |  | 77 | 132 | 0.011125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-472_0_4_line_91 |  | 78 | 79 | 0.020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-472_0_4_line_92 |  | 80 | 157 | 0.020321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-472_0_4_line_93 |  | 81 | 166 | 0.0043622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-472_0_4_line_94 |  | 82 | 156 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-472_0_4_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0087028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-472_0_4_line_96 |  | 84 | 148 | 0.0094955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-472_0_4_line_97 |  | 85 | 86 | 0.008127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-472_0_4_line_98 |  | 86 | 146 | 0.0006659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-472_0_4_line_99 |  | 87 | 88 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-472_0_4_line_100 |  | 88 | 144 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-472_0_4_line_101 |  | 88 | 142 | 0.027256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-472_0_4_line_102 |  | 89 | 90 | 0.005132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-472_0_4_line_103 |  | 89 | 91 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-472_0_4_line_104 |  | 90 | 93 | 0.0041964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-472_0_4_line_105 |  | 90 | 153 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-472_0_4_line_106 |  | 92 | 159 | 0.013338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-472_0_4_line_107 |  | 94 | 95 | 0.031751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-472_0_4_line_108 |  | 96 | 97 | 0.0007084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-472_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.0074167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-472_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-472_0_4_line_111 |  | 99 | 100 | 5.4614e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-472_0_4_line_112 |  | 100 | 101 | 0.0050453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-472_0_4_line_113 |  | 101 | 102 | 0.015534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-472_0_4_line_114 |  | 102 | 103 | 0.00037793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-472_0_4_line_115 |  | 103 | 104 | 0.0039307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-472_0_4_line_116 |  | 104 | 105 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-472_0_4_line_117 |  | 105 | 106 | 0.0027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-472_0_4_line_118 |  | 106 | 107 | 0.0032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-472_0_4_line_119 |  | 107 | 108 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-472_0_4_line_120 |  | 108 | 109 | 0.013364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-472_0_4_line_121 |  | 109 | 110 | 0.010431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-472_0_4_line_122 |  | 110 | 111 | 0.017059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-472_0_4_line_123 |  | 111 | 114 | 0.0053832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-472_0_4_line_124 |  | 112 | 113 | 0.00036442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-472_0_4_line_125 |  | 113 | 115 | 0.00045232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-472_0_4_line_126 |  | 114 | 149 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-472_0_4_line_127 |  | 115 | 130 | 0.0024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-472_0_4_line_128 |  | 116 | 117 | 0.00013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-472_0_4_line_129 |  | 117 | 118 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-472_0_4_line_130 |  | 118 | 119 | 0.00010582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-472_0_4_line_131 |  | 119 | 120 | 0.019684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-472_0_4_line_132 |  | 120 | 121 | 0.0013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-472_0_4_line_133 |  | 121 | 122 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-472_0_4_line_134 |  | 122 | 123 | 0.003125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-472_0_4_line_135 |  | 123 | 124 | 0.018197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-472_0_4_line_136 |  | 124 | 125 | 0.0041121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-472_0_4_line_137 |  | 125 | 126 | 0.0097186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-472_0_4_line_138 |  | 126 | 127 | 0.041419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-472_0_4_line_139 |  | 126 | 128 | 0.013742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-472_0_4_line_140 |  | 127 | 129 | 0.0036282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-472_0_4_line_141 |  | 128 | 130 | 0.016158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-472_0_4_line_142 |  | 129 | 134 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-472_0_4_line_143 |  | 131 | 132 | 0.02835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-472_0_4_line_144 |  | 133 | 136 | 0.0016908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-472_0_4_line_145 |  | 134 | 147 | 0.0037401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-472_0_4_line_146 |  | 135 | 136 | 0.03383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-472_0_4_line_147 |  | 135 | 137 | 0.0043485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-472_0_4_line_148 |  | 137 | 138 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-472_0_4_line_149 |  | 138 | 139 | 0.018615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-472_0_4_line_150 |  | 139 | 140 | 0.017999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-472_0_4_line_151 |  | 139 | 141 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-472_0_4_line_152 |  | 140 | 142 | 0.0033513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-472_0_4_line_153 |  | 141 | 143 | 0.0049505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-472_0_4_line_154 |  | 144 | 145 | 0.012736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-472_0_4_line_155 |  | 145 | 146 | 0.011386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-472_0_4_line_156 |  | 147 | 148 | 0.011641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-472_0_4_line_157 |  | 149 | 150 | 0.0046988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-472_0_4_line_158 |  | 154 | 167 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-472_0_4_line_159 |  | 155 | 156 | 0.018662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-472_0_4_line_160 |  | 157 | 158 | 0.0013676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-472_0_4_line_161 |  | 158 | 168 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-472_0_4_line_162 |  | 159 | 160 | 0.0027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-472_0_4_line_163 |  | 160 | 161 | 0.01792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-472_0_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-472_0_4_line_165 |  | 162 | 163 | 0.0017084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-472_0_4_line_166 |  | 164 | 165 | 0.0095205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-472_0_4_line_167 |  | 167 | 168 | 0.0050424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-472_0_4_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2679211.5153 | 1247231.5793 | 2679216.3857 | 1247237.006 | 2679230.011 | 1247251.8092
1 | 2679198.5079 | 1247217.0861 | 2679211.5153 | 1247231.5793
2 | 2679232.3638 | 1247254.3654 | 2679230.011 | 1247251.8092
3 | 2679190.2929 | 1247206.6466 | 2679198.5079 | 1247217.0861
4 | 2679232.3638 | 1247254.3654 | 2679240.8897 | 1247264.6459
5 | 2679232.3638 | 1247254.3654 | 2679242.6616 | 1247243.5045
6 | 2679190.2929 | 1247206.6466 | 2679182.7744 | 1247201.7538 | 2679162.7933 | 1247179.8045
7 | 2679190.2929 | 1247206.6466 | 2679209.7892 | 1247184.0552
8 | 2679241.9684 | 1247265.9466 | 2679240.8897 | 1247264.6459
9 | 2679242.6616 | 1247243.5045 | 2679250.9052 | 1247234.81 | 2679253.5479 | 1247231.6548
10 | 2679162.7933 | 1247179.8045 | 2679188.4498 | 1247147.7008
11 | 2679210.7473 | 1247182.9449 | 2679209.7892 | 1247184.0552
12 | 2679241.9684 | 1247265.9466 | 2679231.6068 | 1247274.2611
13 | 2679253.5479 | 1247231.6548 | 2679256.2625 | 1247228.4137
14 | 2679188.4498 | 1247147.7008 | 2679191.5311 | 1247143.8452
15 | 2679224.3709 | 1247167.1585 | 2679210.7473 | 1247182.9449
16 | 2679259.4221 | 1247224.6414 | 2679256.2625 | 1247228.4137
17 | 2679259.4221 | 1247224.6414 | 2679265.1693 | 1247217.7795
18 | 2679273.0801 | 1247208.4763 | 2679267.3171 | 1247215.2151 | 2679265.1693 | 1247217.7795
19 | 2679262.3698 | 1247289.1805 | 2679260.7378 | 1247290.9044 | 2679251.9688 | 1247298.92
20 | 2679262.3698 | 1247289.1805 | 2679274.0157 | 1247276.9141
21 | 2679279.2329 | 1247270.8592 | 2679275.4941 | 1247275.357 | 2679274.0157 | 1247276.9141
22 | 2679279.2329 | 1247270.8592 | 2679288.3106 | 1247259.9336
23 | 2679279.2329 | 1247270.8592 | 2679282.4488 | 1247273.8266 | 2679287.5973 | 1247278.5767
24 | 2679373.931 | 1247177.3912 | 2679386.8072 | 1247162.5275
25 | 2679373.931 | 1247177.3912 | 2679385.8219 | 1247183.2751
26 | 2679369.5396 | 1247164.6121 | 2679373.3193 | 1247167.7872 | 2679368.656 | 1247173.0619 | 2679373.931 | 1247177.3912
27 | 2679399.1195 | 1247148.3145 | 2679386.8072 | 1247162.5275
28 | 2679385.8219 | 1247183.2751 | 2679391.0847 | 1247185.8791
29 | 2679369.5396 | 1247164.6121 | 2679347.4514 | 1247146.0451
30 | 2679369.5396 | 1247164.6121 | 2679377.3121 | 1247155.8974
31 | 2679369.5396 | 1247164.6121 | 2679364.6546 | 1247170.084 | 2679359.7244 | 1247175.8188
32 | 2679293.4719 | 1247271.3944 | 2679317.2915 | 1247292.0613
33 | 2679287.5973 | 1247278.5767 | 2679293.4719 | 1247271.3944
34 | 2679293.4719 | 1247271.3944 | 2679296.3294 | 1247267.8412 | 2679307.216 | 1247255.0427
35 | 2679317.2915 | 1247292.0613 | 2679324.6183 | 1247298.4159
36 | 2679287.5973 | 1247278.5767 | 2679277.9931 | 1247289.7515
37 | 2679307.216 | 1247255.0427 | 2679323.4506 | 1247235.9572
38 | 2679288.3106 | 1247259.9336 | 2679302.4658 | 1247242.8969
39 | 2679267.9916 | 1247300.8975 | 2679275.0978 | 1247293.1202 | 2679277.9931 | 1247289.7515
40 | 2679232.6542 | 1247331.5253 | 2679256.1731 | 1247356.164
41 | 2679232.6542 | 1247331.5253 | 2679238.244 | 1247326.9967 | 2679247.2536 | 1247319.1505
42 | 2679279.021 | 1247371.3962 | 2679270.3101 | 1247369.2671 | 2679262.682 | 1247362.9828 | 2679256.1731 | 1247356.164
43 | 2679267.9916 | 1247300.8975 | 2679253.9877 | 1247313.286 | 2679247.2536 | 1247319.1505
44 | 2679279.021 | 1247371.3962 | 2679271.5041 | 1247378.8233
45 | 2679271.5041 | 1247378.8233 | 2679284.1661 | 1247392.6111
46 | 2679279.021 | 1247371.3962 | 2679285.9135 | 1247367.1741 | 2679288.1541 | 1247365.1248
47 | 2679456.6389 | 1247084.3088 | 2679470.2073 | 1247094.6332
48 | 2679456.6389 | 1247084.3088 | 2679451.2326 | 1247080.1889 | 2679447.0278 | 1247077.7308
49 | 2679433.0173 | 1247108.0207 | 2679443.7821 | 1247096.1452 | 2679456.6389 | 1247084.3088
50 | 2679456.6389 | 1247084.3088 | 2679464.2971 | 1247077.651 | 2679486.454 | 1247061.2249 | 2679490.9476 | 1247058.0576
51 | 2679470.2073 | 1247094.6332 | 2679484.1004 | 1247105.2046
52 | 2679447.0278 | 1247077.7308 | 2679434.4431 | 1247070.3795
53 | 2679433.0173 | 1247108.0207 | 2679446.6039 | 1247118.0914
54 | 2679433.0173 | 1247108.0207 | 2679419.1002 | 1247124.6145
55 | 2679434.4431 | 1247070.3795 | 2679426.9031 | 1247065.975 | 2679409.0796 | 1247058.3641 | 2679405.6652 | 1247059.497 | 2679405.3008 | 1247060.1522
56 | 2679346.3697 | 1247145.1359 | 2679347.4514 | 1247146.0451
57 | 2679377.3121 | 1247155.8974 | 2679392.3935 | 1247138.9879
58 | 2679341.8781 | 1247196.5779 | 2679359.7244 | 1247175.8188
59 | 2679481.7239 | 1247283.8122 | 2679480.4703 | 1247278.1579 | 2679486.7183 | 1247276.9519 | 2679492.2086 | 1247275.9136 | 2679490.1759 | 1247269.2148 | 2679488.6795 | 1247264.2022 | 2679487.4186 | 1247259.0927
60 | 2679474.2517 | 1247247.3188 | 2679474.8115 | 1247254.0201 | 2679477.207 | 1247265.2159 | 2679480.4703 | 1247278.1579 | 2679481.7239 | 1247283.8122
61 | 2679481.7239 | 1247283.8122 | 2679461.2774 | 1247286.0857
62 | 2679487.4186 | 1247259.0927 | 2679486.1219 | 1247253.2711 | 2679485.4082 | 1247245.0889 | 2679485.1874 | 1247238.5928
63 | 2679487.4186 | 1247259.0927 | 2679502.8944 | 1247254.7081 | 2679505.1846 | 1247250.1021 | 2679517.5476 | 1247234.512 | 2679528.7009 | 1247233.6498
64 | 2679474.2517 | 1247247.3188 | 2679473.7332 | 1247242.0525 | 2679473.5952 | 1247234.8788 | 2679474.1485 | 1247227.9812 | 2679474.9777 | 1247220.787
65 | 2679474.2517 | 1247247.3188 | 2679467.9783 | 1247248.1687 | 2679448.9848 | 1247252.2868
66 | 2679487.032 | 1247218.9398 | 2679486.0337 | 1247224.36 | 2679485.3031 | 1247229.276 | 2679485.1211 | 1247236.6456 | 2679485.1874 | 1247238.5928
67 | 2679474.9777 | 1247220.787 | 2679469.5163 | 1247219.6575 | 2679456.2035 | 1247214.9146
68 | 2679535.8335 | 1247110.8006 | 2679531.229 | 1247122.9366
69 | 2679535.8335 | 1247110.8006 | 2679536.9205 | 1247105.2334 | 2679541.8466 | 1247077.3128
70 | 2679531.229 | 1247122.9366 | 2679517.7228 | 1247118.8367
71 | 2679531.229 | 1247122.9366 | 2679524.6913 | 1247135.5915 | 2679517.9888 | 1247144.1879
72 | 2679376.4234 | 1247318.416 | 2679376.2912 | 1247326.0309 | 2679374.4013 | 1247332.3435 | 2679374.2103 | 1247334.7649 | 2679377.8527 | 1247338.0271 | 2679381.5763 | 1247341.435 | 2679387.6361 | 1247346.3753 | 2679392.8726 | 1247347.9243 | 2679398.6567 | 1247349.7586
73 | 2679398.6567 | 1247349.7586 | 2679404.0063 | 1247347.384 | 2679407.5352 | 1247344.4625 | 2679412.4768 | 1247338.7023 | 2679415.417 | 1247332.9263 | 2679417.2866 | 1247325.8796 | 2679419.5879 | 1247320.4286 | 2679422.1034 | 1247316.4705 | 2679424.5666 | 1247313.452
74 | 2679376.4234 | 1247318.416 | 2679379.9686 | 1247316.5287 | 2679388.4285 | 1247307.1231
75 | 2679376.4234 | 1247318.416 | 2679371.5696 | 1247320.9973 | 2679371.326 | 1247321.1386 | 2679363.6417 | 1247321.799
76 | 2679399.1195 | 1247148.3145 | 2679402.3727 | 1247144.5592 | 2679419.1002 | 1247124.6145
77 | 2679391.0847 | 1247185.8791 | 2679398.0265 | 1247189.314
78 | 2679349.138 | 1247206.7076 | 2679345.782 | 1247210.5054
79 | 2679327.9971 | 1247230.6313 | 2679345.782 | 1247210.5054
80 | 2679324.6183 | 1247298.4159 | 2679337.5393 | 1247309.6225
81 | 2679327.9971 | 1247230.6313 | 2679327.5643 | 1247231.1211 | 2679323.4506 | 1247235.9572
82 | 2679302.4658 | 1247242.8969 | 2679314.2184 | 1247228.752 | 2679316.1442 | 1247226.5119
83 | 2679316.8928 | 1247357.9705 | 2679304.4778 | 1247361.6961 | 2679288.1541 | 1247365.1248
84 | 2679484.1004 | 1247105.2046 | 2679492.7706 | 1247111.8018 | 2679513.2936 | 1247117.4922 | 2679513.5487 | 1247117.5696
85 | 2679456.6975 | 1247125.5729 | 2679446.6039 | 1247118.0914
86 | 2679406.8927 | 1247122.7311 | 2679419.685 | 1247108.3881
87 | 2679392.3935 | 1247138.9879 | 2679406.8927 | 1247122.7311
88 | 2679393.4572 | 1247078.1694 | 2679395.5795 | 1247077.6307 | 2679405.3008 | 1247060.1522
89 | 2679335.0742 | 1247135.641 | 2679346.3697 | 1247145.1359
90 | 2679341.8781 | 1247196.5779 | 2679334.6256 | 1247205.014
91 | 2679487.032 | 1247218.9398 | 2679487.378 | 1247217.0616 | 2679488.948 | 1247210.3889 | 2679492.0382 | 1247201.8908 | 2679493.1952 | 1247199.5796
92 | 2679437.2471 | 1247207.6161 | 2679445.6472 | 1247211.1537 | 2679456.2035 | 1247214.9146
93 | 2679517.7228 | 1247118.8367 | 2679513.5487 | 1247117.5696
94 | 2679500.1722 | 1247167.1822 | 2679509.4882 | 1247155.0907 | 2679517.9888 | 1247144.1879
95 | 2679343.5425 | 1247027.4065 | 2679349.2144 | 1247020.8058
96 | 2679343.5425 | 1247027.4065 | 2679337.354 | 1247034.6083
97 | 2679280.448 | 1247054.0915 | 2679275.088 | 1247060.2003
98 | 2679274.6488 | 1247060.7009 | 2679275.088 | 1247060.2003
99 | 2679244.0737 | 1247037.8646 | 2679251.6572 | 1247029.3113
100 | 2679244.0737 | 1247037.8646 | 2679255.9969 | 1247048.3213
101 | 2679244.0737 | 1247037.8646 | 2679227.9523 | 1247056.0402 | 2679227.5005 | 1247058.9669
102 | 2679359.4608 | 1247322.1584 | 2679358.5321 | 1247327.2052
103 | 2679358.5321 | 1247327.2052 | 2679357.5087 | 1247333.6851 | 2679353.9796 | 1247338.875 | 2679353.0846 | 1247340.7117
104 | 2679359.4608 | 1247322.1584 | 2679363.6417 | 1247321.799
105 | 2679359.4608 | 1247322.1584 | 2679358.0694 | 1247322.2732 | 2679346.9277 | 1247317.7653 | 2679337.5393 | 1247309.6225
106 | 2679388.4285 | 1247307.1231 | 2679397.3483 | 1247297.2061
107 | 2679316.8928 | 1247357.9705 | 2679315.94 | 1247354.0994 | 2679314.5446 | 1247348.3099 | 2679313.8807 | 1247343.1639 | 2679315.2296 | 1247338.3229 | 2679313.7117 | 1247334.9112 | 2679310.7333 | 1247330.5682 | 2679308.9226 | 1247328.7093
108 | 2679273.5405 | 1247207.9379 | 2679273.0801 | 1247208.4763
109 | 2679278.3609 | 1247202.3013 | 2679273.5405 | 1247207.9379
110 | 2679278.3609 | 1247202.3013 | 2679286.8647 | 1247192.3577
111 | 2679286.9002 | 1247192.3162 | 2679286.8647 | 1247192.3577
112 | 2679286.9002 | 1247192.3162 | 2679290.1793 | 1247188.4818
113 | 2679290.1793 | 1247188.4818 | 2679300.2753 | 1247176.6763
114 | 2679300.5209 | 1247176.3891 | 2679300.2753 | 1247176.6763
115 | 2679300.5209 | 1247176.3891 | 2679303.0756 | 1247173.4018
116 | 2679303.0756 | 1247173.4018 | 2679312.3345 | 1247162.5752
117 | 2679314.1441 | 1247160.4592 | 2679312.3345 | 1247162.5752
118 | 2679316.2243 | 1247158.0267 | 2679314.1441 | 1247160.4592
119 | 2679326.4833 | 1247145.8776 | 2679319.5989 | 1247154.0808 | 2679316.2243 | 1247158.0267
120 | 2679335.0742 | 1247135.641 | 2679326.4833 | 1247145.8776
121 | 2679335.0742 | 1247135.641 | 2679341.8506 | 1247127.7112
122 | 2679341.8506 | 1247127.7112 | 2679352.9331 | 1247114.7424
123 | 2679352.9331 | 1247114.7424 | 2679356.4303 | 1247110.6499
124 | 2679312.2873 | 1247116.0941 | 2679312.0107 | 1247115.8568
125 | 2679312.0107 | 1247115.8568 | 2679311.6674 | 1247115.5623
126 | 2679364.1224 | 1247101.6487 | 2679356.4303 | 1247110.6499
127 | 2679309.7854 | 1247113.9479 | 2679311.6674 | 1247115.5623
128 | 2679224.3709 | 1247167.1585 | 2679224.4587 | 1247167.0568
129 | 2679238.4224 | 1247150.8763 | 2679224.4587 | 1247167.0568
130 | 2679238.4224 | 1247150.8763 | 2679238.4915 | 1247150.7962
131 | 2679238.4915 | 1247150.7962 | 2679251.352 | 1247135.894
132 | 2679251.352 | 1247135.894 | 2679252.2633 | 1247134.8381
133 | 2679264.1244 | 1247121.0938 | 2679252.2633 | 1247134.8381
134 | 2679264.1244 | 1247121.0938 | 2679266.1662 | 1247118.728
135 | 2679278.0553 | 1247104.9513 | 2679266.1662 | 1247118.728
136 | 2679278.0553 | 1247104.9513 | 2679280.7419 | 1247101.8382
137 | 2679287.0914 | 1247094.4806 | 2679280.7419 | 1247101.8382
138 | 2679287.0914 | 1247094.4806 | 2679293.7783 | 1247085.3189 | 2679313.3801 | 1247062.5076
139 | 2679287.0914 | 1247094.4806 | 2679297.5217 | 1247103.4279
140 | 2679313.3801 | 1247062.5076 | 2679315.7447 | 1247059.7558
141 | 2679309.7854 | 1247113.9479 | 2679297.5217 | 1247103.4279
142 | 2679327.3294 | 1247046.2743 | 2679315.7447 | 1247059.7558
143 | 2679316.1442 | 1247226.5119 | 2679334.6256 | 1247205.014
144 | 2679192.5866 | 1247142.5244 | 2679191.5311 | 1247143.8452
145 | 2679329.7669 | 1247043.4376 | 2679327.3294 | 1247046.2743
146 | 2679213.7065 | 1247116.0973 | 2679192.5866 | 1247142.5244
147 | 2679213.7065 | 1247116.0973 | 2679214.9404 | 1247114.5533 | 2679216.0826 | 1247112.4744
148 | 2679224.3761 | 1247096.0359 | 2679221.0413 | 1247103.449 | 2679216.0826 | 1247112.4744
149 | 2679231.4848 | 1247078.8484 | 2679230.4171 | 1247081.3026 | 2679228.4995 | 1247086.8699 | 2679224.3761 | 1247096.0359
150 | 2679231.4848 | 1247078.8484 | 2679227.8512 | 1247073.774 | 2679226.2155 | 1247067.2918 | 2679226.9893 | 1247062.279
151 | 2679231.4848 | 1247078.8484 | 2679243.0608 | 1247080.2819 | 2679247.0312 | 1247080.2018
152 | 2679227.5005 | 1247058.9669 | 2679226.9893 | 1247062.279
153 | 2679251.9807 | 1247080.1019 | 2679247.0312 | 1247080.2018
154 | 2679265.5856 | 1247053.8081 | 2679265.5856 | 1247053.8081 | 2679262.7444 | 1247055.0043 | 2679260.6085 | 1247053.7415 | 2679258.2747 | 1247050.3189 | 2679255.9969 | 1247048.3213
155 | 2679274.6488 | 1247060.7009 | 2679265.5856 | 1247053.8081
156 | 2679329.7669 | 1247043.4376 | 2679337.354 | 1247034.6083
157 | 2679367.1749 | 1247098.0765 | 2679364.1224 | 1247101.6487
158 | 2679398.0265 | 1247189.314 | 2679416.865 | 1247198.6356
159 | 2679500.1722 | 1247167.1822 | 2679499.771 | 1247167.7029 | 2679489.1144 | 1247182.2151
160 | 2679435.9867 | 1247207.0853 | 2679437.2471 | 1247207.6161
161 | 2679421.3844 | 1247200.8719 | 2679422.2494 | 1247201.2999 | 2679435.9867 | 1247207.0853
162 | 2679397.3483 | 1247297.2061 | 2679399.1631 | 1247295.1884
163 | 2679411.1469 | 1247281.8649 | 2679399.1631 | 1247295.1884
164 | 2679411.1469 | 1247281.8649 | 2679419.8031 | 1247272.2409
165 | 2679419.8031 | 1247272.2409 | 2679419.8031 | 1247272.2409 | 2679421.0229 | 1247271.0448
166 | 2679466.1942 | 1247124.8996 | 2679456.6975 | 1247125.5729 | 2679456.6975 | 1247125.5729
167 | 2679421.3844 | 1247200.8719 | 2679416.865 | 1247198.6356

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679211.5153 | 1247231.5793
1 | 2679230.011 | 1247251.8092
2 | 2679198.5079 | 1247217.0861
3 | 2679232.3638 | 1247254.3654
4 | 2679190.2929 | 1247206.6466
5 | 2679240.8897 | 1247264.6459
6 | 2679242.6616 | 1247243.5045
7 | 2679162.7933 | 1247179.8045
8 | 2679209.7892 | 1247184.0552
9 | 2679241.9684 | 1247265.9466
10 | 2679253.5479 | 1247231.6548
11 | 2679188.4498 | 1247147.7008
12 | 2679210.7473 | 1247182.9449
13 | 2679256.2625 | 1247228.4137
14 | 2679259.4221 | 1247224.6414
15 | 2679265.1693 | 1247217.7795
16 | 2679231.6068 | 1247274.2611
17 | 2679251.9688 | 1247298.92
18 | 2679262.3698 | 1247289.1805
19 | 2679274.0157 | 1247276.9141
20 | 2679279.2329 | 1247270.8592
21 | 2679373.931 | 1247177.3912
22 | 2679386.8072 | 1247162.5275
23 | 2679385.8219 | 1247183.2751
24 | 2679369.5396 | 1247164.6121
25 | 2679293.4719 | 1247271.3944
26 | 2679317.2915 | 1247292.0613
27 | 2679287.5973 | 1247278.5767
28 | 2679307.216 | 1247255.0427
29 | 2679288.3106 | 1247259.9336
30 | 2679277.9931 | 1247289.7515
31 | 2679232.6542 | 1247331.5253
32 | 2679256.1731 | 1247356.164
33 | 2679247.2536 | 1247319.1505
34 | 2679271.5041 | 1247378.8233
35 | 2679279.021 | 1247371.3962
36 | 2679284.1661 | 1247392.6111
37 | 2679456.6389 | 1247084.3088
38 | 2679470.2073 | 1247094.6332
39 | 2679447.0278 | 1247077.7308
40 | 2679433.0173 | 1247108.0207
41 | 2679490.9476 | 1247058.0576
42 | 2679434.4431 | 1247070.3795
43 | 2679347.4514 | 1247146.0451
44 | 2679377.3121 | 1247155.8974
45 | 2679359.7244 | 1247175.8188
46 | 2679481.7239 | 1247283.8122
47 | 2679487.4186 | 1247259.0927
48 | 2679474.2517 | 1247247.3188
49 | 2679461.2774 | 1247286.0857
50 | 2679485.1874 | 1247238.5928
51 | 2679528.7009 | 1247233.6498
52 | 2679474.9777 | 1247220.787
53 | 2679448.9848 | 1247252.2868
54 | 2679535.8335 | 1247110.8006
55 | 2679531.229 | 1247122.9366
56 | 2679541.8466 | 1247077.3128
57 | 2679398.6567 | 1247349.7586
58 | 2679376.4234 | 1247318.416
59 | 2679424.5666 | 1247313.452
60 | 2679399.1195 | 1247148.3145
61 | 2679391.0847 | 1247185.8791
62 | 2679349.138 | 1247206.7076
63 | 2679345.782 | 1247210.5054
64 | 2679324.6183 | 1247298.4159
65 | 2679323.4506 | 1247235.9572
66 | 2679302.4658 | 1247242.8969
67 | 2679267.9916 | 1247300.8975
68 | 2679288.1541 | 1247365.1248
69 | 2679484.1004 | 1247105.2046
70 | 2679446.6039 | 1247118.0914
71 | 2679419.1002 | 1247124.6145
72 | 2679419.685 | 1247108.3881
73 | 2679406.8927 | 1247122.7311
74 | 2679405.3008 | 1247060.1522
75 | 2679346.3697 | 1247145.1359
76 | 2679392.3935 | 1247138.9879
77 | 2679341.8781 | 1247196.5779
78 | 2679493.1952 | 1247199.5796
79 | 2679487.032 | 1247218.9398
80 | 2679456.2035 | 1247214.9146
81 | 2679517.7228 | 1247118.8367
82 | 2679517.9888 | 1247144.1879
83 | 2679349.2144 | 1247020.8058
84 | 2679343.5425 | 1247027.4065
85 | 2679280.448 | 1247054.0915
86 | 2679275.088 | 1247060.2003
87 | 2679251.6572 | 1247029.3113
88 | 2679244.0737 | 1247037.8646
89 | 2679358.5321 | 1247327.2052
90 | 2679359.4608 | 1247322.1584
91 | 2679353.0846 | 1247340.7117
92 | 2679388.4285 | 1247307.1231
93 | 2679363.6417 | 1247321.799
94 | 2679316.8928 | 1247357.9705
95 | 2679308.9226 | 1247328.7093
96 | 2679273.0801 | 1247208.4763
97 | 2679273.5405 | 1247207.9379
98 | 2679278.3609 | 1247202.3013
99 | 2679286.8647 | 1247192.3577
100 | 2679286.9002 | 1247192.3162
101 | 2679290.1793 | 1247188.4818
102 | 2679300.2753 | 1247176.6763
103 | 2679300.5209 | 1247176.3891
104 | 2679303.0756 | 1247173.4018
105 | 2679312.3345 | 1247162.5752
106 | 2679314.1441 | 1247160.4592
107 | 2679316.2243 | 1247158.0267
108 | 2679326.4833 | 1247145.8776
109 | 2679335.0742 | 1247135.641
110 | 2679341.8506 | 1247127.7112
111 | 2679352.9331 | 1247114.7424
112 | 2679312.2873 | 1247116.0941
113 | 2679312.0107 | 1247115.8568
114 | 2679356.4303 | 1247110.6499
115 | 2679311.6674 | 1247115.5623
116 | 2679224.3709 | 1247167.1585
117 | 2679224.4587 | 1247167.0568
118 | 2679238.4224 | 1247150.8763
119 | 2679238.4915 | 1247150.7962
120 | 2679251.352 | 1247135.894
121 | 2679252.2633 | 1247134.8381
122 | 2679264.1244 | 1247121.0938
123 | 2679266.1662 | 1247118.728
124 | 2679278.0553 | 1247104.9513
125 | 2679280.7419 | 1247101.8382
126 | 2679287.0914 | 1247094.4806
127 | 2679313.3801 | 1247062.5076
128 | 2679297.5217 | 1247103.4279
129 | 2679315.7447 | 1247059.7558
130 | 2679309.7854 | 1247113.9479
131 | 2679316.1442 | 1247226.5119
132 | 2679334.6256 | 1247205.014
133 | 2679191.5311 | 1247143.8452
134 | 2679327.3294 | 1247046.2743
135 | 2679213.7065 | 1247116.0973
136 | 2679192.5866 | 1247142.5244
137 | 2679216.0826 | 1247112.4744
138 | 2679224.3761 | 1247096.0359
139 | 2679231.4848 | 1247078.8484
140 | 2679226.9893 | 1247062.279
141 | 2679247.0312 | 1247080.2018
142 | 2679227.5005 | 1247058.9669
143 | 2679251.9807 | 1247080.1019
144 | 2679255.9969 | 1247048.3213
145 | 2679265.5856 | 1247053.8081
146 | 2679274.6488 | 1247060.7009
147 | 2679329.7669 | 1247043.4376
148 | 2679337.354 | 1247034.6083
149 | 2679364.1224 | 1247101.6487
150 | 2679367.1749 | 1247098.0765
151 | 2679393.4572 | 1247078.1694
152 | 2679327.9971 | 1247230.6313
153 | 2679337.5393 | 1247309.6225
154 | 2679398.0265 | 1247189.314
155 | 2679489.1144 | 1247182.2151
156 | 2679500.1722 | 1247167.1822
157 | 2679437.2471 | 1247207.6161
158 | 2679435.9867 | 1247207.0852
159 | 2679397.3483 | 1247297.2061
160 | 2679399.1631 | 1247295.1884
161 | 2679411.1469 | 1247281.8649
162 | 2679419.8031 | 1247272.2409
163 | 2679421.0229 | 1247271.0448
164 | 2679456.6975 | 1247125.5729
165 | 2679466.1942 | 1247124.8996
166 | 2679513.5487 | 1247117.5696
167 | 2679416.865 | 1247198.6356
168 | 2679421.3844 | 1247200.8719
169 | 2679368.656 | 1247173.0619

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97934 | -0.39629 | 0.001969 | 0.00049348
1 | 0.98098 | -0.36425 | 0.001054 | 0.00026415
2 | 0.97821 | -0.41841 | 0.0019149 | 0.00047992
3 | 0.98119 | -0.36014 | 0 | 0
4 | 0.97746 | -0.43305 | 0 | 0
5 | 0.98115 | -0.36096 | 0.001661 | 0.00041629
6 | 0.98215 | -0.34149 | 0.0019367 | 0.00048537
7 | 0.97647 | -0.45247 | 0 | 0
8 | 0.97655 | -0.45101 | 0.0017157 | 0.00042999
9 | 0.98115 | -0.36101 | 0 | 0
10 | 0.98321 | -0.32092 | 0.0018038 | 0.00045208
11 | 0.97542 | -0.4732 | 0.0018256 | 0.00045755
12 | 0.9765 | -0.45185 | 0.0013682 | 0.00034291
13 | 0.9835 | -0.31539 | 0.0016704 | 0.00041865
14 | 0.98384 | -0.3088 | 0.001729 | 0.00043332
15 | 0.98447 | -0.29656 | 0.0018089 | 0.00045335
16 | 0.98113 | -0.36143 | 0.0017425 | 0.00043671
17 | 0.98561 | -0.27569 | 0.0020014 | 0.00050159
18 | 0.98563 | -0.27518 | 0 | 0
19 | 0.98567 | -0.27457 | 0.0018981 | 0.00047571
20 | 0.98569 | -0.27401 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.36619 | -0.093079
22 | 0.99859 | -0.026986 | 0.0038287 | 0.00095957
23 | 0.99929 | -0.013653 | 0.0039868 | 0.00099919
24 | 0.99807 | -0.036528 | 0 | 0
25 | 0.98425 | -0.3021 | 0 | 0
26 | 0.98317 | -0.32312 | 0 | 0
27 | 0.98479 | -0.29166 | 0 | 0
28 | 0.98375 | -0.31192 | 0.0068621 | 0.0017198
29 | 0.98688 | -0.25104 | 0.0019355 | 0.00048509
30 | 0.98446 | -0.29795 | 0.004156 | 0.0010416
31 | 0.9834 | -0.31866 | 0 | 0
32 | 0.98289 | -0.32879 | 0.0031088 | 0.00077914
33 | 0.98369 | -0.31297 | 0.0030953 | 0.00077576
34 | 0.98251 | -0.33622 | 0 | 0
35 | 0.98254 | -0.33562 | 0 | 0
36 | 0.98245 | -0.33729 | 0.0031572 | 0.00079126
37 | 0.99235 | -0.14693 | 0 | 0
38 | 0.99168 | -0.15988 | 0.0037835 | 0.00094824
39 | 0.99227 | -0.14836 | 0 | 0
40 | 0.99398 | -0.11536 | 0 | 0
41 | 0.99221 | -0.14964 | 0.0035479 | 0.00088918
42 | 0.99218 | -0.15015 | 0.0051401 | 0.0012882
43 | 0.99504 | -0.093981 | 0.0023106 | 0.00057909
44 | 0.99799 | -0.038016 | 0.0018362 | 0.00046019
45 | 0.99667 | -0.063095 | 0.0018794 | 0.00047102
46 | 0.99369 | -0.12133 | 0 | 0
47 | 0.99307 | -0.13326 | 0 | 0
48 | 0.99466 | -0.1026 | 0 | 0
49 | 0.99352 | -0.12472 | 0.0093182 | 0.0023354
50 | 0.99282 | -0.13812 | 0.0036234 | 0.0009081
51 | 0.99279 | -0.13868 | 0.0058609 | 0.0014689
52 | 0.99545 | -0.087405 | 0 | 0
53 | 0.99457 | -0.10438 | 0.0039278 | 0.00098441
54 | 0.98955 | -0.20104 | 0 | 0
55 | 0.9896 | -0.20011 | 0 | 0
56 | 0.98943 | -0.20347 | 0.0040124 | 0.0010056
57 | 0.98113 | -0.3631 | 0 | 0
58 | 0.98125 | -0.3607 | 0 | 0
59 | 0.98101 | -0.36552 | 0.0028831 | 0.00072258
60 | 0.9973 | -0.051599 | 0.0042102 | 0.0010552
61 | 0.99899 | -0.019293 | 0.0014056 | 0.00035227
62 | 0.98297 | -0.3272 | 0.0051352 | 0.001287
63 | 0.98299 | -0.32673 | 0.0042489 | 0.0010649
64 | 0.98284 | -0.3296 | 0.0044303 | 0.0011103
65 | 0.98332 | -0.32036 | 0.0042508 | 0.0010653
66 | 0.98876 | -0.21456 | 0.0018305 | 0.00045876
67 | 0.98419 | -0.30323 | 0 | 0
68 | 0.98243 | -0.33767 | 0.0032013 | 0.00080233
69 | 0.99105 | -0.17199 | 0.0036789 | 0.00092203
70 | 0.99378 | -0.11925 | 0.0044837 | 0.0011237
71 | 0.9953 | -0.090017 | 0.0041583 | 0.0010422
72 | 0.99778 | -0.04205 | 0.0015814 | 0.00039634
73 | 0.99781 | -0.041517 | 0.0019352 | 0.00048501
74 | 0.99213 | -0.15119 | 0.00071572 | 0.00017938
75 | 0.99489 | -0.096746 | 0.0019268 | 0.00048289
76 | 0.99788 | -0.040176 | 0.0019281 | 0.00048324
77 | 0.99414 | -0.1112 | 0.0017858 | 0.00044757
78 | 0.99256 | -0.14328 | 0.0049306 | 0.0012357
79 | 0.99265 | -0.1415 | 0.0047388 | 0.0011877
80 | 0.99603 | -0.076176 | 0.0040559 | 0.0010165
81 | 0.9899 | -0.19439 | 0.002704 | 0.00067769
82 | 0.98917 | -0.20851 | 0.0096248 | 0.0024122
83 | 0.97351 | -0.51083 | 0.0010614 | 0.00026602
84 | 0.97352 | -0.51066 | 0.0010665 | 0.00026729
85 | 0.97339 | -0.51315 | 0.0011928 | 0.00029895
86 | 0.9734 | -0.51297 | 0.003513 | 0.00088044
87 | 0.97361 | -0.50879 | 0.0012223 | 0.00030633
88 | 0.97363 | -0.50853 | 0 | 0
89 | 0.98163 | -0.35333 | 0 | 0
90 | 0.98164 | -0.35302 | 0 | 0
91 | 0.98158 | -0.35423 | 0.0033566 | 0.00084123
92 | 0.98093 | -0.36696 | 0.0013934 | 0.00034922
93 | 0.98155 | -0.35493 | 0.0015714 | 0.00039382
94 | 0.98224 | -0.34143 | 0.0028772 | 0.0007211
95 | 0.98212 | -0.34381 | 0.0041428 | 0.0010383
96 | 0.98535 | -0.27949 | 0.0013771 | 0.00034514
97 | 0.98541 | -0.27848 | 0.0018098 | 0.00045358
98 | 0.98596 | -0.2677 | 0.0017633 | 0.00044192
99 | 0.98697 | -0.2483 | 0.0015393 | 0.00038577
100 | 0.98697 | -0.24822 | 0.0014236 | 0.00035679
101 | 0.98738 | -0.24049 | 0.0017455 | 0.00043747
102 | 0.98864 | -0.21622 | 0.0013711 | 0.00034364
103 | 0.98867 | -0.21562 | 0.0014139 | 0.00035436
104 | 0.989 | -0.2093 | 0.0017041 | 0.00042708
105 | 0.99021 | -0.18598 | 0.0019588 | 0.00049093
106 | 0.99046 | -0.18133 | 0.0013479 | 0.00033782
107 | 0.99074 | -0.17592 | 0.0018375 | 0.00046053
108 | 0.99217 | -0.14854 | 0.0017807 | 0.00044628
109 | 0.9934 | -0.12517 | 0 | 0
110 | 0.9933 | -0.12707 | 0.0019768 | 0.00049543
111 | 0.99317 | -0.12958 | 0.001833 | 0.0004594
112 | 0.97382 | -0.50469 | 0.0018281 | 0.00045816
113 | 0.97382 | -0.50468 | 0.0010709 | 0.00026839
114 | 0.99314 | -0.1302 | 0.0023851 | 0.00059776
115 | 0.97382 | -0.50465 | 0.0017803 | 0.00044618
116 | 0.97592 | -0.46324 | 0.0012537 | 0.00031421
117 | 0.97592 | -0.46331 | 0.0015679 | 0.00039296
118 | 0.97538 | -0.4739 | 0.0016117 | 0.00040394
119 | 0.97538 | -0.47395 | 0.0014566 | 0.00036507
120 | 0.97494 | -0.4826 | 0.0014306 | 0.00035854
121 | 0.97491 | -0.48318 | 0.0015242 | 0.00038199
122 | 0.97456 | -0.49018 | 0.001543 | 0.00038671
123 | 0.9745 | -0.4913 | 0.0014332 | 0.00035919
124 | 0.97419 | -0.49733 | 0.0013049 | 0.00032704
125 | 0.97413 | -0.49859 | 0.0024588 | 0.00061623
126 | 0.974 | -0.50114 | 0 | 0
127 | 0.9737 | -0.50703 | 0.0010741 | 0.0002692
128 | 0.97392 | -0.5028 | 0.001042 | 0.00026114
129 | 0.97368 | -0.50747 | 0.0010256 | 0.00025705
130 | 0.97383 | -0.50444 | 0.00083639 | 0.00020962
131 | 0.99062 | -0.17885 | 0.0022849 | 0.00057265
132 | 0.99314 | -0.13047 | 0.0017908 | 0.00044882
133 | 0.9753 | -0.47553 | 0.0019861 | 0.00049776
134 | 0.97359 | -0.50931 | 0.0013555 | 0.00033972
135 | 0.97461 | -0.48912 | 0.0014188 | 0.00035558
136 | 0.97526 | -0.47626 | 0.0030228 | 0.00075758
137 | 0.97453 | -0.49066 | 0.0035106 | 0.00087983
138 | 0.97426 | -0.496 | 0.0029661 | 0.00074339
139 | 0.97404 | -0.50039 | 0 | 0
140 | 0.97386 | -0.50386 | 0.0010977 | 0.0002751
141 | 0.974 | -0.50106 | 0.001142 | 0.00028621
142 | 0.97383 | -0.50444 | 0.0012229 | 0.00030649
143 | 0.974 | -0.50117 | 0.0011931 | 0.00029901
144 | 0.97352 | -0.51056 | 0.0010964 | 0.00027479
145 | 0.97345 | -0.51193 | 0.001144 | 0.00028672
146 | 0.9734 | -0.51292 | 0 | 0
147 | 0.97357 | -0.5096 | 0.0010777 | 0.00027009
148 | 0.97354 | -0.51029 | 0.0010652 | 0.00026695
149 | 0.99309 | -0.13106 | 0.0010619 | 0.00026614
150 | 0.99308 | -0.13131 | 0.0030572 | 0.0007662
151 | 0.9921 | -0.15162 | 0.0010921 | 0.00027371
152 | 0.98322 | -0.32218 | 0.0050494 | 0.0012655
153 | 0.98233 | -0.33968 | 0.0040809 | 0.0010228
154 | 0.99861 | -0.026547 | 0.0013766 | 0.000345
155 | 0.98885 | -0.21477 | 0.0045684 | 0.0011449
156 | 0.98892 | -0.21325 | 0.0045666 | 0.0011445
157 | 0.99671 | -0.063167 | 0.0042933 | 0.001076
158 | 0.99676 | -0.062189 | 0.0033023 | 0.00082762
159 | 0.98069 | -0.37163 | 0.0039957 | 0.0010014
160 | 0.98065 | -0.37239 | 0.0042707 | 0.0010703
161 | 0.98047 | -0.37599 | 0.0032958 | 0.00082599
162 | 0.98038 | -0.37781 | 0.0041089 | 0.0010298
163 | 0.98037 | -0.37793 | 0.0036728 | 0.00092049
164 | 0.99368 | -0.12114 | 0.0044183 | 0.0011073
165 | 0.99365 | -0.12183 | 0.004123 | 0.0010333
166 | 0.99 | -0.19241 | 0.0099471 | 0.002493
167 | 0.99761 | -0.045755 | 0.0049729 | 0.0012463
168 | 0.9974 | -0.049929 | 0.0031969 | 0.00080122
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.064672 | -0.01631 | 0.064771 | 0.016374 | 9.9325e-05 | 6.3223e-05 | 0.098299 | 0.098299 | 0.098299 | 0.97934 | -0.39629 | 0.98098 | -0.36425 | 27.0053
1 | 0.062703 | 0.015817 | -0.062636 | -0.015775 | 6.6336e-05 | 4.221e-05 | 0.095308 | 0.095308 | 0.095308 | 0.97934 | -0.39629 | 0.97821 | -0.41841 | 26.1835
2 | -0.065825 | -0.016638 | 0.065838 | 0.016646 | 1.3002e-05 | 8.2771e-06 | 0.099898 | 0.099898 | 0.099898 | 0.98098 | -0.36425 | 0.98119 | -0.36014 | 27.4445
3 | 0.060722 | 0.015295 | -0.060679 | -0.015268 | 4.2481e-05 | 2.7022e-05 | 0.092395 | 0.092395 | 0.092395 | 0.97821 | -0.41841 | 0.97746 | -0.43305 | 25.3832
4 | 0.0034037 | 0.00085275 | -0.0034035 | -0.00085283 | 1.3344e-07 | -8.3281e-08 | 0.0051617 | 0.0051617 | 0.0051617 | 0.98119 | -0.36014 | 0.98115 | -0.36096 | 1.4181
5 | -0.069242 | -0.017499 | 0.069304 | 0.017538 | 6.1948e-05 | 3.9458e-05 | 0.10506 | 0.10506 | 0.10506 | 0.98119 | -0.36014 | 0.98215 | -0.34149 | 28.8626
6 | 0.027637 | 0.0069549 | -0.027611 | -0.0069389 | 2.5631e-05 | 1.592e-05 | 0.042082 | 0.042082 | 0.042082 | 0.97746 | -0.43305 | 0.97647 | -0.45247 | 11.5611
7 | 0.033042 | 0.0083129 | -0.033014 | -0.0082951 | 2.8327e-05 | 1.7756e-05 | 0.050313 | 0.050313 | 0.050313 | 0.97746 | -0.43305 | 0.97655 | -0.45101 | 13.8222
8 | 0.0017425 | 0.00043655 | -0.0017425 | -0.00043656 | 4.4253e-09 | -1.8509e-08 | 0.0026427 | 0.0026427 | 0.0026427 | 0.98115 | -0.36096 | 0.98115 | -0.36101 | 0.72601
9 | -0.07124 | -0.018024 | 0.071311 | 0.018068 | 7.04e-05 | 4.4852e-05 | 0.10799 | 0.10799 | 0.10799 | 0.98215 | -0.34149 | 0.98321 | -0.32092 | 29.6686
10 | 0.027611 | 0.0069389 | -0.027584 | -0.006922 | 2.7292e-05 | 1.6953e-05 | 0.042082 | 0.042083 | 0.042083 | 0.97647 | -0.45247 | 0.97542 | -0.4732 | 11.5611
11 | 0.031298 | 0.0078651 | -0.031297 | -0.0078643 | 1.2512e-06 | 7.8241e-07 | 0.047699 | 0.047699 | 0.047699 | 0.97655 | -0.45101 | 0.9765 | -0.45185 | 13.104
12 | 0.0017425 | 0.00043656 | -0.0017425 | -0.00043671 | 3.4793e-08 | -1.4551e-07 | 0.0026427 | 0.0026427 | 0.0026427 | 0.98115 | -0.36101 | 0.98113 | -0.36143 | 0.72603
13 | -0.073115 | -0.018521 | 0.073134 | 0.018533 | 1.9437e-05 | 1.2386e-05 | 0.11072 | 0.11072 | 0.11072 | 0.98321 | -0.32092 | 0.9835 | -0.31539 | 30.4186
14 | 0.025758 | 0.0064644 | -0.025755 | -0.0064627 | 2.8583e-06 | 1.7677e-06 | 0.039298 | 0.039298 | 0.039298 | 0.97542 | -0.4732 | 0.9753 | -0.47553 | 10.796
15 | 0.029929 | 0.0075214 | -0.029913 | -0.0075113 | 1.627e-05 | 1.0152e-05 | 0.045614 | 0.045614 | 0.045614 | 0.9765 | -0.45185 | 0.97592 | -0.46324 | 12.5313
16 | -0.074804 | -0.018952 | 0.074828 | 0.018967 | 2.3667e-05 | 1.5084e-05 | 0.11325 | 0.11325 | 0.11325 | 0.9835 | -0.31539 | 0.98384 | -0.3088 | 31.1129
17 | -0.076557 | -0.0194 | 0.076602 | 0.019429 | 4.5061e-05 | 2.8725e-05 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.98384 | -0.3088 | 0.98447 | -0.29656 | 31.8313
18 | -0.078411 | -0.019882 | 0.078475 | 0.019923 | 6.4415e-05 | 4.107e-05 | 0.1186 | 0.1186 | 0.1186 | 0.98447 | -0.29656 | 0.98535 | -0.27949 | 32.5824
19 | -0.0020014 | -0.00050159 | 0.0020014 | 0.00050144 | 4.88e-08 | -1.5043e-07 | 0.0030215 | 0.0030215 | 0.0030215 | 0.98561 | -0.27569 | 0.98563 | -0.27518 | 0.83009
20 | -0.0020014 | -0.00050144 | 0.0020015 | 0.00050126 | 5.7904e-08 | -1.7852e-07 | 0.0030215 | 0.0030214 | 0.0030215 | 0.98563 | -0.27518 | 0.98567 | -0.27457 | 0.83007
21 | -0.0038996 | -0.00097697 | 0.0038997 | 0.00097694 | 1.0391e-07 | -3.5414e-08 | 0.0058869 | 0.0058869 | 0.0058869 | 0.98567 | -0.27457 | 0.98569 | -0.27401 | 1.6173
22 | -0.090518 | -0.022784 | 0.090618 | 0.022848 | 9.9516e-05 | 6.3509e-05 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.98569 | -0.27401 | 0.98688 | -0.25104 | 37.5502
23 | 0.086619 | 0.021807 | -0.086546 | -0.021761 | 7.3012e-05 | 4.6582e-05 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1308 | 0.98569 | -0.27401 | 0.98479 | -0.29166 | 35.933
24 | 0.079195 | 0.020072 | -0.079092 | -0.020007 | 0.00010255 | 6.5373e-05 | 0.11792 | 0.11792 | 0.11792 | 1 | 0 | 0.99859 | -0.026986 | 32.3962
25 | 0.059256 | 0.01495 | -0.059217 | -0.014925 | 3.871e-05 | 2.4601e-05 | 0.088209 | 0.088209 | 0.088209 | 1 | 0 | 0.99929 | -0.013653 | 24.2332
26 | 0.22609 | 0.058057 | -0.22569 | -0.057801 | 0.00040016 | 0.00025561 | 0.33692 | 0.33692 | 0.33692 | 1 | 0 | 0.99807 | -0.036528 | 46.2804
27 | 0.075264 | 0.019047 | -0.075175 | -0.01899 | 8.8799e-05 | 5.6585e-05 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.99859 | -0.026986 | 0.9973 | -0.051599 | 30.8289
28 | 0.05523 | 0.013926 | -0.055216 | -0.013917 | 1.4904e-05 | 9.4617e-06 | 0.082272 | 0.082272 | 0.082272 | 0.99929 | -0.013653 | 0.99899 | -0.019293 | 22.6022
29 | 0.11527 | 0.029601 | -0.11495 | -0.029396 | 0.00032055 | 0.00020477 | 0.17211 | 0.17211 | 0.17211 | 0.99807 | -0.036528 | 0.99504 | -0.093981 | 47.2843
30 | 0.0072823 | 0.0018246 | -0.0072817 | -0.0018245 | 5.1616e-07 | 1.7775e-07 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | 0.99807 | -0.036528 | 0.99799 | -0.038016 | 2.9827
31 | 0.10313 | 0.026376 | -0.103 | -0.026291 | 0.00013241 | 8.4547e-05 | 0.15395 | 0.15395 | 0.15395 | 0.99807 | -0.036528 | 0.99667 | -0.063095 | 42.2938
32 | 0.037165 | 0.0093523 | -0.037128 | -0.0093288 | 3.7291e-05 | 2.3466e-05 | 0.056201 | 0.056201 | 0.056201 | 0.98425 | -0.3021 | 0.98317 | -0.32312 | 15.4399
33 | -0.062735 | -0.015768 | 0.062766 | 0.015788 | 3.1278e-05 | 1.99e-05 | 0.09486 | 0.09486 | 0.09486 | 0.98425 | -0.3021 | 0.98479 | -0.29166 | 26.0605
34 | 0.025569 | 0.0064161 | -0.025557 | -0.0064087 | 1.1972e-05 | 7.3909e-06 | 0.038659 | 0.038659 | 0.038659 | 0.98425 | -0.3021 | 0.98375 | -0.31192 | 10.6207
35 | 0.037128 | 0.0093288 | -0.037117 | -0.0093216 | 1.1488e-05 | 7.2292e-06 | 0.056201 | 0.056201 | 0.056201 | 0.98317 | -0.32312 | 0.98284 | -0.3296 | 15.4399
36 | 0.02378 | 0.0059727 | -0.023773 | -0.0059683 | 7.1356e-06 | 4.3794e-06 | 0.035936 | 0.035936 | 0.035936 | 0.98479 | -0.29166 | 0.98446 | -0.29795 | 9.8725
37 | 0.018695 | 0.0046889 | -0.018688 | -0.0046844 | 7.5144e-06 | 4.4912e-06 | 0.02828 | 0.02828 | 0.02828 | 0.98375 | -0.31192 | 0.98332 | -0.32036 | 7.7691
38 | -0.092553 | -0.023333 | 0.092715 | 0.023436 | 0.00016188 | 0.00010332 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.98688 | -0.25104 | 0.98876 | -0.21456 | 38.3519
39 | 0.019617 | 0.0049267 | -0.019612 | -0.0049237 | 4.9388e-06 | 2.9704e-06 | 0.029654 | 0.029654 | 0.029654 | 0.98446 | -0.29795 | 0.98419 | -0.30323 | 8.1467
40 | 0.016503 | 0.0041398 | -0.016495 | -0.0041352 | 7.9654e-06 | 4.6659e-06 | 0.024972 | 0.024972 | 0.024972 | 0.9834 | -0.31866 | 0.98289 | -0.32879 | 6.8605
41 | -0.016503 | -0.0041398 | 0.016507 | 0.0041425 | 4.4762e-06 | 2.6218e-06 | 0.024972 | 0.024972 | 0.024972 | 0.9834 | -0.31866 | 0.98369 | -0.31297 | 6.8605
42 | 0.013386 | 0.003356 | -0.013382 | -0.0033536 | 4.3551e-06 | 2.429e-06 | 0.020266 | 0.020266 | 0.020266 | 0.98289 | -0.32879 | 0.98254 | -0.33562 | 5.5675
43 | -0.019602 | -0.0049182 | 0.019612 | 0.0049237 | 9.1103e-06 | 5.4797e-06 | 0.029654 | 0.029654 | 0.029654 | 0.98369 | -0.31297 | 0.98419 | -0.30323 | 8.1468
44 | -0.0031573 | -0.00079113 | 0.0031574 | 0.00079105 | 9.0477e-08 | -7.5733e-08 | 0.0047818 | 0.0047817 | 0.0047818 | 0.98251 | -0.33622 | 0.98254 | -0.33562 | 1.3137
45 | 0.0031573 | 0.00079113 | -0.0031572 | -0.00079126 | 1.6051e-07 | -1.3433e-07 | 0.0047818 | 0.0047818 | 0.0047818 | 0.98251 | -0.33622 | 0.98245 | -0.33729 | 1.3137
46 | 0.010224 | 0.0025626 | -0.010223 | -0.0025621 | 9.9973e-07 | 4.9901e-07 | 0.015484 | 0.015484 | 0.015484 | 0.98254 | -0.33562 | 0.98243 | -0.33767 | 4.2539
47 | 0.042989 | 0.010811 | -0.042962 | -0.010795 | 2.6578e-05 | 1.679e-05 | 0.064474 | 0.064474 | 0.064474 | 0.99235 | -0.14693 | 0.99168 | -0.15988 | 17.7128
48 | 0.0069492 | 0.001741 | -0.0069487 | -0.0017409 | 4.7507e-07 | 1.5332e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.99235 | -0.14693 | 0.99227 | -0.14836 | 2.8627
49 | -0.053486 | -0.013441 | 0.053567 | 0.013493 | 8.0731e-05 | 5.1235e-05 | 0.080215 | 0.080215 | 0.080215 | 0.99235 | -0.14693 | 0.99398 | -0.11536 | 22.0371
50 | 0.0035483 | 0.00088892 | -0.0035479 | -0.00088918 | 4.589e-07 | -2.6468e-07 | 0.0053206 | 0.0053208 | 0.0053208 | 0.99235 | -0.14693 | 0.99221 | -0.14964 | 1.4618
51 | 0.039179 | 0.0098464 | -0.039156 | -0.0098321 | 2.2633e-05 | 1.426e-05 | 0.058797 | 0.058797 | 0.058797 | 0.99168 | -0.15988 | 0.99105 | -0.17199 | 16.1531
52 | 0.0069487 | 0.0017409 | -0.0069481 | -0.0017407 | 5.9343e-07 | 1.9155e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.99227 | -0.14836 | 0.99218 | -0.15015 | 2.8627
53 | 0.013028 | 0.003266 | -0.013026 | -0.0032647 | 2.4125e-06 | 1.3249e-06 | 0.019504 | 0.019504 | 0.019504 | 0.99398 | -0.11536 | 0.99378 | -0.11925 | 5.3583
54 | -0.066595 | -0.016759 | 0.066676 | 0.01681 | 8.0759e-05 | 5.1404e-05 | 0.099719 | 0.099719 | 0.099719 | 0.99398 | -0.11536 | 0.9953 | -0.090017 | 27.3953
55 | 0.001808 | 0.00045245 | -0.0018079 | -0.00045281 | 8.9482e-08 | -3.6192e-07 | 0.0027112 | 0.0027114 | 0.0027114 | 0.99218 | -0.15015 | 0.99213 | -0.15119 | 0.74488
56 | 0.11264 | 0.028817 | -0.11263 | -0.028807 | 1.5074e-05 | 9.629e-06 | 0.16866 | 0.16866 | 0.16866 | 0.99504 | -0.093981 | 0.99489 | -0.096746 | 46.3351
57 | 0.0054456 | 0.0013643 | -0.005445 | -0.0013642 | 5.6013e-07 | 6.2454e-08 | 0.0081192 | 0.0081193 | 0.0081193 | 0.99799 | -0.038016 | 0.99788 | -0.040176 | 2.2306
58 | 0.10112 | 0.02582 | -0.10089 | -0.025671 | 0.00023452 | 0.00014974 | 0.15114 | 0.15114 | 0.15114 | 0.99667 | -0.063095 | 0.99414 | -0.1112 | 41.523
59 | 0.019171 | 0.0048096 | -0.01916 | -0.0048031 | 1.0892e-05 | 6.5144e-06 | 0.02871 | 0.02871 | 0.02871 | 0.99369 | -0.12133 | 0.99307 | -0.13326 | 7.8874
60 | -0.028491 | -0.0071457 | 0.028516 | 0.0071615 | 2.5471e-05 | 1.5818e-05 | 0.042666 | 0.042666 | 0.042666 | 0.99369 | -0.12133 | 0.99466 | -0.1026 | 11.7214
61 | 0.0093197 | 0.0023361 | -0.0093182 | -0.0023354 | 1.5026e-06 | 6.9522e-07 | 0.013956 | 0.013956 | 0.013956 | 0.99369 | -0.12133 | 0.99352 | -0.12472 | 3.8341
62 | 0.013298 | 0.0033339 | -0.013295 | -0.0033322 | 3.0787e-06 | 1.7029e-06 | 0.019926 | 0.019926 | 0.019926 | 0.99307 | -0.13326 | 0.99282 | -0.13812 | 5.4742
63 | 0.0058624 | 0.0014692 | -0.0058609 | -0.0014689 | 1.5137e-06 | 2.9215e-07 | 0.0087842 | 0.0087844 | 0.0087844 | 0.99307 | -0.13326 | 0.99279 | -0.13868 | 2.4133
64 | -0.032444 | -0.0081458 | 0.032468 | 0.0081605 | 2.3531e-05 | 1.4714e-05 | 0.048542 | 0.048542 | 0.048542 | 0.99466 | -0.1026 | 0.99545 | -0.087405 | 13.3358
65 | 0.0039282 | 0.00098429 | -0.0039278 | -0.00098441 | 3.3367e-07 | -1.2085e-07 | 0.0058765 | 0.0058766 | 0.0058766 | 0.99466 | -0.1026 | 0.99457 | -0.10438 | 1.6145
66 | 0.0096714 | 0.0024241 | -0.0096698 | -0.0024234 | 1.5602e-06 | 7.4253e-07 | 0.014495 | 0.014495 | 0.014495 | 0.99282 | -0.13812 | 0.99265 | -0.1415 | 3.9823
67 | -0.032468 | -0.0081605 | 0.032485 | 0.0081714 | 1.7416e-05 | 1.089e-05 | 0.048542 | 0.048542 | 0.048542 | 0.99545 | -0.087405 | 0.99603 | -0.076176 | 13.3357
68 | -0.0040128 | -0.0010055 | 0.004013 | 0.0010054 | 1.7719e-07 | -5.3319e-08 | 0.0060341 | 0.0060341 | 0.0060341 | 0.98955 | -0.20104 | 0.9896 | -0.20011 | 1.6577
69 | 0.0040128 | 0.0010055 | -0.0040124 | -0.0010056 | 4.6458e-07 | -1.3971e-07 | 0.0060341 | 0.0060343 | 0.0060343 | 0.98955 | -0.20104 | 0.98943 | -0.20347 | 1.6578
70 | -0.022783 | -0.0057124 | 0.022789 | 0.0057162 | 6.212e-06 | 3.7943e-06 | 0.034258 | 0.034258 | 0.034258 | 0.9896 | -0.20011 | 0.9899 | -0.19439 | 9.4116
71 | 0.01877 | 0.004707 | -0.018762 | -0.0047025 | 7.5113e-06 | 4.4843e-06 | 0.028224 | 0.028224 | 0.028224 | 0.9896 | -0.20011 | 0.98917 | -0.20851 | 7.7539
72 | -0.0028835 | -0.00072221 | 0.0028838 | 0.00072184 | 3.2928e-07 | -3.6923e-07 | 0.004373 | 0.0043728 | 0.004373 | 0.98113 | -0.3631 | 0.98125 | -0.3607 | 1.2014
73 | 0.0028835 | 0.00072221 | -0.0028831 | -0.00072258 | 3.3203e-07 | -3.7212e-07 | 0.004373 | 0.0043732 | 0.0043732 | 0.98113 | -0.3631 | 0.98101 | -0.36552 | 1.2014
74 | 0.020751 | 0.0052051 | -0.020745 | -0.0052014 | 6.1895e-06 | 3.7508e-06 | 0.031469 | 0.031469 | 0.031469 | 0.98125 | -0.3607 | 0.98093 | -0.36696 | 8.6454
75 | -0.023635 | -0.005927 | 0.023641 | 0.005931 | 6.4996e-06 | 3.9892e-06 | 0.035842 | 0.035842 | 0.035842 | 0.98125 | -0.3607 | 0.98155 | -0.35493 | 9.8467
76 | 0.070965 | 0.017935 | -0.070834 | -0.017852 | 0.00013046 | 8.3088e-05 | 0.10594 | 0.10594 | 0.10594 | 0.9973 | -0.051599 | 0.9953 | -0.090017 | 29.1032
77 | 0.05381 | 0.013564 | -0.053791 | -0.013552 | 1.8671e-05 | 1.1848e-05 | 0.080178 | 0.080179 | 0.080179 | 0.99899 | -0.019293 | 0.99861 | -0.026547 | 22.0271
78 | -0.0051352 | -0.001287 | 0.0051353 | 0.001287 | 1.1485e-07 | 9.2581e-09 | 0.0077737 | 0.0077737 | 0.0077737 | 0.98297 | -0.3272 | 0.98299 | -0.32673 | 2.1356
79 | -0.0093842 | -0.0023519 | 0.0093862 | 0.0023528 | 2.0324e-06 | 9.6019e-07 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.98299 | -0.32673 | 0.98322 | -0.32218 | 3.9026
80 | 0.032686 | 0.0082112 | -0.032671 | -0.0082014 | 1.5712e-05 | 9.8389e-06 | 0.049494 | 0.049494 | 0.049494 | 0.98284 | -0.3296 | 0.98233 | -0.33968 | 13.5972
81 | 0.014437 | 0.0036191 | -0.014436 | -0.0036183 | 1.2534e-06 | 7.1335e-07 | 0.021847 | 0.021847 | 0.021847 | 0.98332 | -0.32036 | 0.98322 | -0.32218 | 6.002
82 | -0.094546 | -0.023895 | 0.094708 | 0.023999 | 0.00016221 | 0.00010354 | 0.14236 | 0.14236 | 0.14236 | 0.98876 | -0.21456 | 0.99062 | -0.17885 | 39.1087
83 | 0.0070218 | 0.0017597 | -0.0070205 | -0.0017593 | 1.2573e-06 | 4.2942e-07 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.98243 | -0.33767 | 0.98224 | -0.34143 | 2.9218
84 | 0.035477 | 0.0089101 | -0.035442 | -0.0088884 | 3.4545e-05 | 2.1691e-05 | 0.053274 | 0.053274 | 0.053274 | 0.99105 | -0.17199 | 0.99 | -0.19241 | 14.6356
85 | 0.0085422 | 0.0021409 | -0.0085414 | -0.0021406 | 7.7079e-07 | 3.3053e-07 | 0.01279 | 0.012791 | 0.012791 | 0.99378 | -0.11925 | 0.99368 | -0.12114 | 3.5139
86 | -0.0015814 | -0.00039634 | 0.0015814 | 0.00039611 | 4.0084e-08 | -2.2537e-07 | 0.0023584 | 0.0023583 | 0.0023584 | 0.99778 | -0.04205 | 0.99781 | -0.041517 | 0.64791
87 | -0.0035166 | -0.00088112 | 0.0035169 | 0.00088098 | 2.2465e-07 | -1.4077e-07 | 0.0052442 | 0.0052441 | 0.0052442 | 0.99781 | -0.041517 | 0.99788 | -0.040176 | 1.4407
88 | 0.0010921 | 0.00027344 | -0.0010921 | -0.00027371 | 2.2325e-08 | -2.7225e-07 | 0.0016379 | 0.001638 | 0.001638 | 0.99213 | -0.15119 | 0.9921 | -0.15162 | 0.45001
89 | 0.1107 | 0.028324 | -0.11055 | -0.028227 | 0.00015207 | 9.7136e-05 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.99489 | -0.096746 | 0.9934 | -0.12517 | 45.5434
90 | 0.099102 | 0.025223 | -0.09901 | -0.025164 | 9.1964e-05 | 5.8713e-05 | 0.14847 | 0.14847 | 0.14847 | 0.99414 | -0.1112 | 0.99314 | -0.13047 | 40.7887
91 | -0.0049306 | -0.0012357 | 0.004931 | 0.0012357 | 4.1782e-07 | 3.8211e-09 | 0.0073918 | 0.0073917 | 0.0073918 | 0.99256 | -0.14328 | 0.99265 | -0.1415 | 2.0307
92 | -0.036541 | -0.0091879 | 0.036564 | 0.0092022 | 2.2718e-05 | 1.4275e-05 | 0.054601 | 0.054601 | 0.054601 | 0.99603 | -0.076176 | 0.99671 | -0.063167 | 15.0003
93 | -0.025493 | -0.0063939 | 0.025495 | 0.0063954 | 2.4024e-06 | 1.4815e-06 | 0.038323 | 0.038323 | 0.038323 | 0.9899 | -0.19439 | 0.99 | -0.19241 | 10.5282
94 | 0.0091373 | 0.0022904 | -0.0091353 | -0.0022894 | 2.061e-06 | 9.4575e-07 | 0.013746 | 0.013746 | 0.013746 | 0.98917 | -0.20851 | 0.98892 | -0.21325 | 3.7763
95 | -0.0010614 | -0.00026602 | 0.0010614 | 0.00026591 | 8.59e-09 | -1.0271e-07 | 0.0016224 | 0.0016224 | 0.0016224 | 0.97351 | -0.51083 | 0.97352 | -0.51066 | 0.44571
96 | -0.0021279 | -0.0005332 | 0.002128 | 0.00053311 | 3.7668e-08 | -9.3958e-08 | 0.0032525 | 0.0032524 | 0.0032525 | 0.97352 | -0.51066 | 0.97354 | -0.51029 | 0.89354
97 | -0.0011928 | -0.00029895 | 0.0011928 | 0.00029886 | 1.0133e-08 | -9.4538e-08 | 0.0018235 | 0.0018234 | 0.0018235 | 0.97339 | -0.51315 | 0.9734 | -0.51297 | 0.50095
98 | -0.0047058 | -0.0011793 | 0.0047058 | 0.0011793 | 1.2923e-08 | -7.2921e-12 | 0.0071937 | 0.0071936 | 0.0071937 | 0.9734 | -0.51297 | 0.9734 | -0.51292 | 1.9763
99 | -0.0012223 | -0.00030633 | 0.0012223 | 0.0003062 | 1.4959e-08 | -1.3259e-07 | 0.0018681 | 0.001868 | 0.0018681 | 0.97361 | -0.50879 | 0.97363 | -0.50853 | 0.51321
100 | 0.0069476 | 0.0017411 | -0.0069469 | -0.0017409 | 6.7051e-07 | 2.3192e-07 | 0.010618 | 0.010618 | 0.010618 | 0.97363 | -0.50853 | 0.97352 | -0.51056 | 2.9171
101 | -0.0081699 | -0.0020473 | 0.0081715 | 0.002048 | 1.5935e-06 | 6.8079e-07 | 0.012486 | 0.012486 | 0.012486 | 0.97363 | -0.50853 | 0.97383 | -0.50444 | 3.4303
102 | -0.0033567 | -0.00084114 | 0.0033568 | 0.0008411 | 4.9826e-08 | -3.2989e-08 | 0.0050883 | 0.0050882 | 0.0050883 | 0.98163 | -0.35333 | 0.98164 | -0.35302 | 1.3979
103 | 0.0033567 | 0.00084114 | -0.0033566 | -0.00084123 | 1.4447e-07 | -9.5634e-08 | 0.0050883 | 0.0050883 | 0.0050883 | 0.98163 | -0.35333 | 0.98158 | -0.35423 | 1.3979
104 | 0.025215 | 0.0063262 | -0.025213 | -0.0063248 | 2.2992e-06 | 1.4185e-06 | 0.038224 | 0.038224 | 0.038224 | 0.98164 | -0.35302 | 0.98155 | -0.35493 | 10.5011
105 | -0.028572 | -0.0071673 | 0.02859 | 0.0071786 | 1.818e-05 | 1.1308e-05 | 0.043312 | 0.043312 | 0.043312 | 0.98164 | -0.35302 | 0.98233 | -0.33968 | 11.899
106 | 0.019351 | 0.0048522 | -0.019347 | -0.0048496 | 4.3104e-06 | 2.5903e-06 | 0.029356 | 0.029356 | 0.029356 | 0.98093 | -0.36696 | 0.98069 | -0.37163 | 8.0647
107 | 0.0041433 | 0.0010382 | -0.0041428 | -0.0010383 | 4.691e-07 | -1.0161e-07 | 0.0062767 | 0.0062769 | 0.0062769 | 0.98224 | -0.34143 | 0.98212 | -0.34381 | 1.7244
108 | -0.079853 | -0.020268 | 0.079856 | 0.020271 | 3.8688e-06 | 2.467e-06 | 0.12068 | 0.12068 | 0.12068 | 0.98535 | -0.27949 | 0.98541 | -0.27848 | 33.1537
109 | -0.081666 | -0.020724 | 0.081709 | 0.020751 | 4.236e-05 | 2.7016e-05 | 0.12341 | 0.12341 | 0.12341 | 0.98541 | -0.27848 | 0.98596 | -0.2677 | 33.9045
110 | -0.083472 | -0.021193 | 0.08355 | 0.021243 | 7.7986e-05 | 4.9744e-05 | 0.12607 | 0.12607 | 0.12607 | 0.98596 | -0.2677 | 0.98697 | -0.2483 | 34.6356
111 | -0.085089 | -0.021629 | 0.085089 | 0.021629 | 3.3762e-07 | 2.1538e-07 | 0.12839 | 0.12839 | 0.12839 | 0.98697 | -0.2483 | 0.98697 | -0.24822 | 35.2731
112 | -0.086513 | -0.021986 | 0.086545 | 0.022006 | 3.2241e-05 | 2.057e-05 | 0.13054 | 0.13054 | 0.13054 | 0.98697 | -0.24822 | 0.98738 | -0.24049 | 35.8628
113 | -0.088291 | -0.022444 | 0.088394 | 0.02251 | 0.00010331 | 6.5917e-05 | 0.13317 | 0.13317 | 0.13317 | 0.98738 | -0.24049 | 0.98864 | -0.21622 | 36.5855
114 | -0.089765 | -0.022853 | 0.089768 | 0.022855 | 2.5919e-06 | 1.654e-06 | 0.13523 | 0.13523 | 0.13523 | 0.98864 | -0.21622 | 0.98867 | -0.21562 | 37.1524
115 | -0.091182 | -0.023209 | 0.09121 | 0.023227 | 2.7812e-05 | 1.7749e-05 | 0.13736 | 0.13736 | 0.13736 | 0.98867 | -0.21562 | 0.989 | -0.2093 | 37.737
116 | -0.092914 | -0.023654 | 0.093018 | 0.023721 | 0.0001046 | 6.6759e-05 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.989 | -0.2093 | 0.99021 | -0.18598 | 38.4414
117 | -0.094977 | -0.024212 | 0.094998 | 0.024225 | 2.1312e-05 | 1.3604e-05 | 0.14287 | 0.14287 | 0.14287 | 0.99021 | -0.18598 | 0.99046 | -0.18133 | 39.25
118 | -0.096346 | -0.024563 | 0.096371 | 0.024579 | 2.5199e-05 | 1.6086e-05 | 0.14489 | 0.14489 | 0.14489 | 0.99046 | -0.18133 | 0.99074 | -0.17592 | 39.8063
119 | -0.098209 | -0.02504 | 0.098339 | 0.025123 | 0.00013 | 8.2998e-05 | 0.14765 | 0.14765 | 0.14765 | 0.99074 | -0.17592 | 0.99217 | -0.14854 | 40.5645
120 | -0.10012 | -0.025569 | 0.10023 | 0.025641 | 0.00011325 | 7.2305e-05 | 0.15033 | 0.15033 | 0.15033 | 0.99217 | -0.14854 | 0.9934 | -0.12517 | 41.2982
121 | 0.010316 | 0.0025858 | -0.010315 | -0.0025853 | 9.3405e-07 | 4.6276e-07 | 0.015453 | 0.015453 | 0.015453 | 0.9934 | -0.12517 | 0.9933 | -0.12707 | 4.2453
122 | 0.0083386 | 0.0020899 | -0.0083376 | -0.0020895 | 9.9823e-07 | 4.1808e-07 | 0.012492 | 0.012492 | 0.012492 | 0.9933 | -0.12707 | 0.99317 | -0.12958 | 3.4318
123 | 0.0065046 | 0.0016301 | -0.0065044 | -0.00163 | 1.9172e-07 | 5.3043e-08 | 0.0097454 | 0.0097455 | 0.0097455 | 0.99317 | -0.12958 | 0.99314 | -0.1302 | 2.6773
124 | -0.0018281 | -0.00045816 | 0.0018281 | 0.00045816 | 1.0662e-09 | -3.8516e-09 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.97382 | -0.50469 | 0.97382 | -0.50468 | 0.76741
125 | -0.002899 | -0.00072655 | 0.002899 | 0.00072655 | 3.3284e-09 | -3.4973e-09 | 0.0044297 | 0.0044297 | 0.0044297 | 0.97382 | -0.50468 | 0.97382 | -0.50465 | 1.217
126 | 0.0041193 | 0.0010323 | -0.0041191 | -0.0010323 | 1.6913e-07 | -4.4958e-08 | 0.0061719 | 0.0061719 | 0.0061719 | 0.99314 | -0.1302 | 0.99309 | -0.13106 | 1.6956
127 | -0.0046793 | -0.0011727 | 0.0046793 | 0.0011727 | 4.7536e-08 | -4.2691e-10 | 0.00715 | 0.00715 | 0.00715 | 0.97382 | -0.50465 | 0.97383 | -0.50444 | 1.9643
128 | 0.028659 | 0.0071971 | -0.028659 | -0.007197 | 9.6217e-08 | 5.9901e-08 | 0.043702 | 0.043702 | 0.043702 | 0.97592 | -0.46324 | 0.97592 | -0.46331 | 12.0061
129 | 0.027091 | 0.0068041 | -0.027077 | -0.0067956 | 1.3678e-05 | 8.4873e-06 | 0.041312 | 0.041312 | 0.041312 | 0.97592 | -0.46331 | 0.97538 | -0.4739 | 11.3494
130 | 0.025466 | 0.0063916 | -0.025465 | -0.0063916 | 5.9901e-08 | 3.7016e-08 | 0.038853 | 0.038853 | 0.038853 | 0.97538 | -0.4739 | 0.97538 | -0.47395 | 10.6739
131 | 0.024009 | 0.0060265 | -0.023999 | -0.0060204 | 9.9046e-06 | 6.0934e-06 | 0.036631 | 0.036631 | 0.036631 | 0.97538 | -0.47395 | 0.97494 | -0.4826 | 10.0634
132 | 0.022568 | 0.0056619 | -0.022568 | -0.0056615 | 6.2067e-07 | 3.7983e-07 | 0.034447 | 0.034447 | 0.034447 | 0.97494 | -0.4826 | 0.97491 | -0.48318 | 9.4635
133 | 0.021044 | 0.0052795 | -0.021037 | -0.0052752 | 7.0242e-06 | 4.2692e-06 | 0.032121 | 0.032121 | 0.032121 | 0.97491 | -0.48318 | 0.97456 | -0.49018 | 8.8245
134 | 0.019494 | 0.0048885 | -0.019492 | -0.0048879 | 1.0382e-06 | 6.2554e-07 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.97456 | -0.49018 | 0.9745 | -0.4913 | 8.1772
135 | 0.018059 | 0.0045287 | -0.018054 | -0.0045256 | 5.1895e-06 | 3.0946e-06 | 0.027577 | 0.027577 | 0.027577 | 0.9745 | -0.4913 | 0.97419 | -0.49733 | 7.576
136 | 0.016749 | 0.0041986 | -0.016748 | -0.004198 | 1.0093e-06 | 5.9476e-07 | 0.025584 | 0.025584 | 0.025584 | 0.97419 | -0.49733 | 0.97413 | -0.49859 | 7.0285
137 | 0.014289 | 0.0035818 | -0.014288 | -0.0035808 | 1.7364e-06 | 9.9032e-07 | 0.021828 | 0.021828 | 0.021828 | 0.97413 | -0.49859 | 0.974 | -0.50114 | 5.9966
138 | 0.007729 | 0.001937 | -0.0077268 | -0.0019362 | 2.1656e-06 | 8.7065e-07 | 0.011808 | 0.011808 | 0.011808 | 0.974 | -0.50114 | 0.9737 | -0.50703 | 3.244
139 | 0.0065586 | 0.0016437 | -0.0065581 | -0.0016436 | 5.1738e-07 | 1.601e-07 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.974 | -0.50114 | 0.97392 | -0.5028 | 2.7527
140 | 0.0066527 | 0.001667 | -0.0066526 | -0.0016669 | 1.4063e-07 | 4.4875e-08 | 0.010167 | 0.010167 | 0.010167 | 0.9737 | -0.50703 | 0.97368 | -0.50747 | 2.793
141 | 0.0055161 | 0.0013824 | -0.0055157 | -0.0013823 | 4.3038e-07 | 7.4398e-08 | 0.0084279 | 0.008428 | 0.008428 | 0.97392 | -0.5028 | 0.97383 | -0.50444 | 2.3154
142 | 0.005627 | 0.0014099 | -0.0056265 | -0.0014098 | 4.9291e-07 | 9.44e-08 | 0.0085992 | 0.0085993 | 0.0085993 | 0.97368 | -0.50747 | 0.97359 | -0.50931 | 2.3624
143 | -0.096993 | -0.024571 | 0.097219 | 0.024716 | 0.00022596 | 0.00014425 | 0.14579 | 0.14579 | 0.14579 | 0.99062 | -0.17885 | 0.99314 | -0.13047 | 40.0516
144 | 0.023769 | 0.0059649 | -0.023768 | -0.0059644 | 8.3397e-07 | 5.1264e-07 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.9753 | -0.47553 | 0.97526 | -0.47626 | 9.9636
145 | 0.004271 | 0.0010701 | -0.0042709 | -0.0010701 | 5.9761e-08 | -8.2616e-09 | 0.0065276 | 0.0065276 | 0.0065276 | 0.97359 | -0.50931 | 0.97357 | -0.5096 | 1.7933
146 | -0.020733 | -0.0051991 | 0.020746 | 0.0052068 | 1.2712e-05 | 7.714e-06 | 0.031656 | 0.031655 | 0.031656 | 0.97461 | -0.48912 | 0.97526 | -0.47626 | 8.6966
147 | 0.019314 | 0.0048435 | -0.019313 | -0.0048427 | 1.4181e-06 | 8.5339e-07 | 0.029489 | 0.029489 | 0.029489 | 0.97461 | -0.48912 | 0.97453 | -0.49066 | 8.1015
148 | 0.015802 | 0.0039628 | -0.015798 | -0.0039605 | 4.0231e-06 | 2.3453e-06 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129 | 0.97453 | -0.49066 | 0.97426 | -0.496 | 6.6289
149 | 0.012832 | 0.0032171 | -0.012829 | -0.0032156 | 2.6814e-06 | 1.4844e-06 | 0.019599 | 0.019599 | 0.019599 | 0.97426 | -0.496 | 0.97404 | -0.50039 | 5.3843
150 | 0.010494 | 0.0026306 | -0.010492 | -0.0026297 | 1.7347e-06 | 8.8624e-07 | 0.016032 | 0.016032 | 0.016032 | 0.97404 | -0.50039 | 0.97386 | -0.50386 | 4.4043
151 | 0.0023351 | 0.00058501 | -0.0023351 | -0.00058516 | 7.4614e-08 | -1.4686e-07 | 0.0035672 | 0.0035673 | 0.0035673 | 0.97404 | -0.50039 | 0.974 | -0.50106 | 0.98003
152 | 0.0093946 | 0.0023546 | -0.0093944 | -0.0023545 | 2.5896e-07 | 1.2404e-07 | 0.014355 | 0.014355 | 0.014355 | 0.97386 | -0.50386 | 0.97383 | -0.50444 | 3.9436
153 | 0.0011931 | 0.00029895 | -0.0011931 | -0.00029901 | 6.1673e-09 | -5.7667e-08 | 0.0018227 | 0.0018227 | 0.0018227 | 0.974 | -0.50106 | 0.974 | -0.50117 | 0.50074
154 | 0.0058505 | 0.0014661 | -0.0058501 | -0.001466 | 3.8192e-07 | 8.608e-08 | 0.0089423 | 0.0089423 | 0.0089423 | 0.97352 | -0.51056 | 0.97345 | -0.51193 | 2.4567
155 | 0.0047061 | 0.0011793 | -0.0047058 | -0.0011793 | 2.2096e-07 | -1.3424e-10 | 0.0071936 | 0.0071936 | 0.0071936 | 0.97345 | -0.51193 | 0.9734 | -0.51292 | 1.9763
156 | 0.0031932 | 0.00079999 | -0.0031931 | -0.00080006 | 1.0398e-07 | -7.8206e-08 | 0.0048804 | 0.0048805 | 0.0048805 | 0.97357 | -0.5096 | 0.97354 | -0.51029 | 1.3408
157 | 0.0030572 | 0.00076616 | -0.0030572 | -0.0007662 | 3.6974e-08 | -3.7131e-08 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.0045808 | 0.99309 | -0.13106 | 0.99308 | -0.13131 | 1.2585
158 | 0.052415 | 0.013207 | -0.052367 | -0.013177 | 4.8111e-05 | 3.0516e-05 | 0.078127 | 0.078127 | 0.078127 | 0.99861 | -0.026547 | 0.99761 | -0.045755 | 21.4636
159 | -0.0045684 | -0.0011449 | 0.0045687 | 0.0011449 | 3.3072e-07 | -2.7757e-08 | 0.0068745 | 0.0068744 | 0.0068745 | 0.98885 | -0.21477 | 0.98892 | -0.21325 | 1.8886
160 | -0.040857 | -0.010278 | 0.040859 | 0.010279 | 1.909e-06 | 1.204e-06 | 0.061011 | 0.061011 | 0.061011 | 0.99671 | -0.063167 | 0.99676 | -0.062189 | 16.7612
161 | -0.044161 | -0.011107 | 0.044187 | 0.011123 | 2.5878e-05 | 1.6355e-05 | 0.065941 | 0.06594 | 0.065941 | 0.99676 | -0.062189 | 0.9974 | -0.049929 | 18.1155
162 | 0.015351 | 0.0038482 | -0.015351 | -0.0038478 | 5.5213e-07 | 3.1912e-07 | 0.023293 | 0.023293 | 0.023293 | 0.98069 | -0.37163 | 0.98065 | -0.37239 | 6.3991
163 | 0.01108 | 0.0027775 | -0.011078 | -0.0027765 | 1.8995e-06 | 9.8965e-07 | 0.016813 | 0.016813 | 0.016813 | 0.98065 | -0.37239 | 0.98047 | -0.37599 | 4.6189
164 | 0.0077823 | 0.0019505 | -0.0077817 | -0.0019503 | 6.7714e-07 | 2.7013e-07 | 0.011811 | 0.011811 | 0.011811 | 0.98047 | -0.37599 | 0.98038 | -0.37781 | 3.2448
165 | 0.0036728 | 0.00092048 | -0.0036728 | -0.00092049 | 1.9909e-08 | -8.8002e-09 | 0.0055746 | 0.0055746 | 0.0055746 | 0.98038 | -0.37781 | 0.98037 | -0.37793 | 1.5315
166 | 0.0041231 | 0.0010333 | -0.004123 | -0.0010333 | 1.361e-07 | -3.6221e-08 | 0.0061742 | 0.0061743 | 0.0061743 | 0.99368 | -0.12114 | 0.99365 | -0.12183 | 1.6962
167 | 0.047394 | 0.011931 | -0.047384 | -0.011925 | 9.4543e-06 | 5.9849e-06 | 0.07071 | 0.07071 | 0.07071 | 0.99761 | -0.045755 | 0.9974 | -0.049929 | 19.4258

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36619 | 0.093079

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001969 | 0.00049348
1 | 0.001054 | 0.00026415
2 | 0.0019149 | 0.00047992
3 | 0.001661 | 0.00041629
4 | 0.0019367 | 0.00048537
5 | 0.0017157 | 0.00042999
6 | 0.0018038 | 0.00045208
7 | 0.0018256 | 0.00045755
8 | 0.0013682 | 0.00034291
9 | 0.0016704 | 0.00041865
10 | 0.001729 | 0.00043332
11 | 0.0018089 | 0.00045335
12 | 0.0017425 | 0.00043671
13 | 0.0020014 | 0.00050159
14 | 0.0018981 | 0.00047571
15 | 0.0038287 | 0.00095957
16 | 0.0039868 | 0.00099919
17 | 0.0068621 | 0.0017198
18 | 0.0019355 | 0.00048509
19 | 0.004156 | 0.0010416
20 | 0.0031088 | 0.00077914
21 | 0.0030953 | 0.00077576
22 | 0.0031572 | 0.00079126
23 | 0.0037835 | 0.00094824
24 | 0.0035479 | 0.00088918
25 | 0.0051401 | 0.0012882
26 | 0.0023106 | 0.00057909
27 | 0.0018362 | 0.00046019
28 | 0.0018794 | 0.00047102
29 | 0.0093182 | 0.0023354
30 | 0.0036234 | 0.0009081
31 | 0.0058609 | 0.0014689
32 | 0.0039278 | 0.00098441
33 | 0.0040124 | 0.0010056
34 | 0.0028831 | 0.00072258
35 | 0.0042102 | 0.0010552
36 | 0.0014056 | 0.00035227
37 | 0.0051352 | 0.001287
38 | 0.0042489 | 0.0010649
39 | 0.0044303 | 0.0011103
40 | 0.0042508 | 0.0010653
41 | 0.0018305 | 0.00045876
42 | 0.0032013 | 0.00080233
43 | 0.0036789 | 0.00092203
44 | 0.0044837 | 0.0011237
45 | 0.0041583 | 0.0010422
46 | 0.0015814 | 0.00039634
47 | 0.0019352 | 0.00048501
48 | 0.00071572 | 0.00017938
49 | 0.0019268 | 0.00048289
50 | 0.0019281 | 0.00048324
51 | 0.0017858 | 0.00044757
52 | 0.0049306 | 0.0012357
53 | 0.0047388 | 0.0011877
54 | 0.0040559 | 0.0010165
55 | 0.002704 | 0.00067769
56 | 0.0096248 | 0.0024122
57 | 0.0010614 | 0.00026602
58 | 0.0010665 | 0.00026729
59 | 0.0011928 | 0.00029895
60 | 0.003513 | 0.00088044
61 | 0.0012223 | 0.00030633
62 | 0.0033566 | 0.00084123
63 | 0.0013934 | 0.00034922
64 | 0.0015714 | 0.00039382
65 | 0.0028772 | 0.0007211
66 | 0.0041428 | 0.0010383
67 | 0.0013771 | 0.00034514
68 | 0.0018098 | 0.00045358
69 | 0.0017633 | 0.00044192
70 | 0.0015393 | 0.00038577
71 | 0.0014236 | 0.00035679
72 | 0.0017455 | 0.00043747
73 | 0.0013711 | 0.00034364
74 | 0.0014139 | 0.00035436
75 | 0.0017041 | 0.00042708
76 | 0.0019588 | 0.00049093
77 | 0.0013479 | 0.00033782
78 | 0.0018375 | 0.00046053
79 | 0.0017807 | 0.00044628
80 | 0.0019768 | 0.00049543
81 | 0.001833 | 0.0004594
82 | 0.0018281 | 0.00045816
83 | 0.0010709 | 0.00026839
84 | 0.0023851 | 0.00059776
85 | 0.0017803 | 0.00044618
86 | 0.0012537 | 0.00031421
87 | 0.0015679 | 0.00039296
88 | 0.0016117 | 0.00040394
89 | 0.0014566 | 0.00036507
90 | 0.0014306 | 0.00035854
91 | 0.0015242 | 0.00038199
92 | 0.001543 | 0.00038671
93 | 0.0014332 | 0.00035919
94 | 0.0013049 | 0.00032704
95 | 0.0024588 | 0.00061623
96 | 0.0010741 | 0.0002692
97 | 0.001042 | 0.00026114
98 | 0.0010256 | 0.00025705
99 | 0.00083639 | 0.00020962
100 | 0.0022849 | 0.00057265
101 | 0.0017908 | 0.00044882
102 | 0.0019861 | 0.00049776
103 | 0.0013555 | 0.00033972
104 | 0.0014188 | 0.00035558
105 | 0.0030228 | 0.00075758
106 | 0.0035106 | 0.00087983
107 | 0.0029661 | 0.00074339
108 | 0.0010977 | 0.0002751
109 | 0.001142 | 0.00028621
110 | 0.0012229 | 0.00030649
111 | 0.0011931 | 0.00029901
112 | 0.0010964 | 0.00027479
113 | 0.001144 | 0.00028672
114 | 0.0010777 | 0.00027009
115 | 0.0010652 | 0.00026695
116 | 0.0010619 | 0.00026614
117 | 0.0030572 | 0.0007662
118 | 0.0010921 | 0.00027371
119 | 0.0050494 | 0.0012655
120 | 0.0040809 | 0.0010228
121 | 0.0013766 | 0.000345
122 | 0.0045684 | 0.0011449
123 | 0.0045666 | 0.0011445
124 | 0.0042933 | 0.001076
125 | 0.0033023 | 0.00082762
126 | 0.0039957 | 0.0010014
127 | 0.0042707 | 0.0010703
128 | 0.0032958 | 0.00082599
129 | 0.0041089 | 0.0010298
130 | 0.0036728 | 0.00092049
131 | 0.0044183 | 0.0011073
132 | 0.004123 | 0.0010333
133 | 0.0099471 | 0.002493
134 | 0.0049729 | 0.0012463
135 | 0.0031969 | 0.00080122

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1