## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-473_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-473_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-473_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-473_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-473_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-473_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-473_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-473_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-473_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-473_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-473_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-473_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-473_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-473_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-473_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-473_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-473_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-473_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-473_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-473_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-473_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-473_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-473_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-473_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-473_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-473_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-473_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-473_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-473_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-473_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-473_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-473_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-473_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-473_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-473_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-473_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-473_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-473_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-473_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-473_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-473_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-473_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-473_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-473_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-473_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-473_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-473_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-473_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-473_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-473_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-473_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-473_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-473_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-473_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-473_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-473_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-473_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-473_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-473_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-473_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-473_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-473_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-473_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-473_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-473_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-473_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-473_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-473_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-473_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-473_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-473_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-473_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-473_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-473_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-473_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-473_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-473_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-473_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-473_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-473_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-473_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-473_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-473_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-473_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-473_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-473_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-473_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-473_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-473_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-473_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-473_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-473_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-473_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-473_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-473_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-473_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-473_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-473_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-473_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-473_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-473_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-473_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-473_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-473_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-473_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-473_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-473_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-473_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-473_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-473_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-473_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-473_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-473_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-473_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-473_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-473_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-473_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-473_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-473_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-473_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-473_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-473_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-473_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-473_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-473_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-473_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-473_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-473_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-473_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-473_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-473_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-473_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-473_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-473_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-473_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-473_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-473_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-473_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-473_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-473_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-473_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-473_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-473_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-473_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-473_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-473_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-473_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-473_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-473_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-473_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-473_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-473_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-473_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-473_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-473_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-473_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-473_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-473_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-473_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-473_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-473_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-473_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-473_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-473_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-473_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-473_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-473_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-473_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-473_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-473_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-473_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-473_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-473_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-473_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-473_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-473_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-473_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-473_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-473_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-473_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-473_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-473_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_261-473_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_261-473_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_261-473_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_261-473_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_261-473_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_261-473_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_261-473_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_261-473_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_529_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-473_0_4_load_0 | 0 | 0.0011901 | 0.00029827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-473_0_4_load_1 | 1 | 0.0012531 | 0.00031405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-473_0_4_load_3 | 2 | 0.0010576 | 0.00026506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-473_0_4_load_98 | 6 | 0.0079032 | 0.0019807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-473_0_4_load_94 | 8 | 0.0049855 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-473_0_4_load_18 | 9 | 0.0015092 | 0.00037824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-473_0_4_load_194 | 11 | 0.0039523 | 0.00099054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-473_0_4_load_91 | 14 | 0.0078699 | 0.0019724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-473_0_4_load_90 | 15 | 0.0032724 | 0.00082014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-473_0_4_load_88 | 18 | 0.0062684 | 0.001571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-473_0_4_load_93 | 19 | 0.0031705 | 0.00079459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-473_0_4_load_17 | 20 | 0.0015301 | 0.00038349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-473_0_4_load_55 | 21 | 0.0037131 | 0.00093059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-473_0_4_load_7 | 23 | 0.0015731 | 0.00039427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-473_0_4_load_8 | 24 | 0.0014394 | 0.00036075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-473_0_4_load_9 | 25 | 0.0016177 | 0.00040545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-473_0_4_load_11 | 27 | 0.0014912 | 0.00037374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-473_0_4_load_104 | 30 | 0.0015863 | 0.00039756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-473_0_4_load_167 | 32 | 0.0016277 | 0.00040795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-473_0_4_load_12 | 33 | 0.0017318 | 0.00043402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-473_0_4_load_13 | 34 | 0.0016606 | 0.00041619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-473_0_4_load_14 | 35 | 0.0015465 | 0.0003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-473_0_4_load_15 | 36 | 0.0015024 | 0.00037653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-473_0_4_load_16 | 37 | 0.0017127 | 0.00042925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-473_0_4_load_22 | 38 | 0.0015242 | 0.000382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-473_0_4_load_21 | 40 | 0.0015527 | 0.00038915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-473_0_4_load_107 | 41 | 0.0051348 | 0.0012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-473_0_4_load_103 | 42 | 0.0064733 | 0.0016224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-473_0_4_load_25 | 44 | 0.0016694 | 0.00041838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-473_0_4_load_56 | 46 | 0.0010079 | 0.00025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-473_0_4_load_26 | 49 | 0.0010236 | 0.00025653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-473_0_4_load_29 | 51 | 0.0011566 | 0.00028986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-473_0_4_load_46 | 54 | 0.00098341 | 0.00024647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-473_0_4_load_186 | 55 | 0.0058353 | 0.0014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-473_0_4_load_48 | 56 | 0.0010066 | 0.00025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-473_0_4_load_177 | 57 | 0.001058 | 0.00026516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-473_0_4_load_32 | 58 | 0.0010122 | 0.00025369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-473_0_4_load_179 | 59 | 0.0010448 | 0.00026186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-473_0_4_load_45 | 60 | 0.00099818 | 0.00025017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-473_0_4_load_189 | 62 | 0.0028487 | 0.00071396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-473_0_4_load_47 | 64 | 0.00098418 | 0.00024666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-473_0_4_load_37 | 66 | 0.00089688 | 0.00022478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-473_0_4_load_51 | 67 | 0.0067867 | 0.0017009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-473_0_4_load_34 | 68 | 0.0015043 | 0.00037702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-473_0_4_load_35 | 69 | 0.001399 | 0.00035062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-473_0_4_load_36 | 70 | 0.0014081 | 0.00035289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-473_0_4_load_100 | 73 | 0.0050162 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-473_0_4_load_39 | 75 | 0.0010058 | 0.00025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-473_0_4_load_40 | 76 | 0.0010776 | 0.00027007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-473_0_4_load_42 | 77 | 0.00099395 | 0.00024911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-473_0_4_load_44 | 78 | 0.0013229 | 0.00033154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-473_0_4_load_158 | 79 | 0.0059216 | 0.0014841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-473_0_4_load_101 | 80 | 0.0056632 | 0.0014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-473_0_4_load_157 | 81 | 0.0063933 | 0.0016023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-473_0_4_load_49 | 82 | 0.0013221 | 0.00033136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-473_0_4_load_58 | 88 | 0.0037093 | 0.00092963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-473_0_4_load_192 | 89 | 0.0038525 | 0.00096553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-473_0_4_load_193 | 90 | 0.00384 | 0.0009624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-473_0_4_load_59 | 91 | 0.0032514 | 0.00081488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-473_0_4_load_60 | 92 | 0.0014377 | 0.00036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-473_0_4_load_62 | 93 | 0.0014039 | 0.00035185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-473_0_4_load_69 | 94 | 0.0014904 | 0.00037354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-473_0_4_load_87 | 97 | 0.0063775 | 0.0015984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-473_0_4_load_70 | 98 | 0.0016612 | 0.00041633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-473_0_4_load_155 | 99 | 0.0057297 | 0.001436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-473_0_4_load_195 | 101 | 0.0033211 | 0.00083234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-473_0_4_load_196 | 102 | 0.0059632 | 0.0014945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-473_0_4_load_197 | 103 | 0.0061238 | 0.0015348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-473_0_4_load_80 | 106 | 0.0068278 | 0.0017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-473_0_4_load_71 | 108 | 0.0016871 | 0.00042282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-473_0_4_load_72 | 109 | 0.0020752 | 0.00052008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-473_0_4_load_73 | 110 | 0.0043335 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-473_0_4_load_74 | 111 | 0.001893 | 0.00047442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-473_0_4_load_140 | 112 | 0.0021973 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-473_0_4_load_139 | 113 | 0.001988 | 0.00049823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-473_0_4_load_75 | 114 | 0.0012582 | 0.00031534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-473_0_4_load_76 | 115 | 0.0012615 | 0.00031616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-473_0_4_load_77 | 116 | 0.0012167 | 0.00030493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-473_0_4_load_92 | 118 | 0.0012685 | 0.00031792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-473_0_4_load_89 | 120 | 0.0032264 | 0.00080861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-473_0_4_load_81 | 121 | 0.0070962 | 0.0017785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-473_0_4_load_180 | 122 | 0.003236 | 0.00081101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-473_0_4_load_181 | 123 | 0.0032758 | 0.000821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-473_0_4_load_190 | 126 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-473_0_4_load_188 | 127 | 0.0031727 | 0.00079515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-473_0_4_load_185 | 129 | 0.0030856 | 0.00077333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-473_0_4_load_102 | 130 | 0.0049006 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-473_0_4_load_152 | 131 | 0.0011338 | 0.00028416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-473_0_4_load_173 | 133 | 0.0012225 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-473_0_4_load_172 | 134 | 0.0016691 | 0.00041831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-473_0_4_load_108 | 135 | 0.0047644 | 0.0011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-473_0_4_load_109 | 136 | 0.0057755 | 0.0014475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-473_0_4_load_111 | 138 | 0.001154 | 0.00028922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-473_0_4_load_112 | 139 | 0.0095474 | 0.0023928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-473_0_4_load_147 | 141 | 0.0015375 | 0.00038534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-473_0_4_load_130 | 143 | 0.001107 | 0.00027745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-473_0_4_load_148 | 144 | 0.0012286 | 0.00030791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-473_0_4_load_182 | 146 | 0.0062515 | 0.0015668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-473_0_4_load_118 | 150 | 0.0014825 | 0.00037154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-473_0_4_load_114 | 151 | 0.0019967 | 0.00050042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-473_0_4_load_132 | 152 | 0.0023031 | 0.00057722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-473_0_4_load_131 | 153 | 0.0025907 | 0.00064928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-473_0_4_load_156 | 154 | 0.0011019 | 0.00027616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-473_0_4_load_154 | 155 | 0.0054186 | 0.001358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-473_0_4_load_128 | 156 | 0.00099286 | 0.00024883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-473_0_4_load_115 | 157 | 0.0012493 | 0.00031309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-473_0_4_load_117 | 158 | 0.0013695 | 0.00034323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-473_0_4_load_129 | 159 | 0.0015095 | 0.00037833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-473_0_4_load_127 | 160 | 0.00099351 | 0.000249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-473_0_4_load_133 | 161 | 0.0030174 | 0.00075623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-473_0_4_load_153 | 163 | 0.0066927 | 0.0016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-473_0_4_load_175 | 165 | 0.0010966 | 0.00027482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-473_0_4_load_174 | 166 | 0.0011499 | 0.0002882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-473_0_4_load_170 | 167 | 0.001228 | 0.00030776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-473_0_4_load_134 | 168 | 0.0014814 | 0.00037126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-473_0_4_load_135 | 169 | 0.0013976 | 0.00035028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-473_0_4_load_137 | 170 | 0.0024431 | 0.00061229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-473_0_4_load_138 | 171 | 0.001704 | 0.00042707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-473_0_4_load_151 | 172 | 0.002064 | 0.00051729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-473_0_4_load_141 | 173 | 0.0017061 | 0.00042759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-473_0_4_load_142 | 174 | 0.0021087 | 0.0005285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-473_0_4_load_143 | 175 | 0.0025326 | 0.00063473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-473_0_4_load_144 | 176 | 0.0013112 | 0.00032861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-473_0_4_load_145 | 177 | 0.0025898 | 0.00064907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-473_0_4_load_146 | 178 | 0.0073492 | 0.0018419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-473_0_4_load_149 | 179 | 0.0040249 | 0.0010087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-473_0_4_load_150 | 180 | 0.0030318 | 0.00075984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-473_0_4_load_160 | 181 | 0.0011466 | 0.00028737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-473_0_4_load_161 | 182 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-473_0_4_load_162 | 183 | 0.0011851 | 0.00029702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-473_0_4_load_163 | 184 | 0.0011264 | 0.00028231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-473_0_4_load_164 | 185 | 0.0033406 | 0.00083722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-473_0_4_load_165 | 186 | 0.0037042 | 0.00092836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-473_0_4_load_171 | 187 | 0.0014959 | 0.00037491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-473_0_4_load_169 | 188 | 0.0015611 | 0.00039125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-473_0_4_load_183 | 189 | 0.0059769 | 0.001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-473_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-473_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0054673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-473_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-473_0_4_line_3 |  | 3 | 9 | 0.0091618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-473_0_4_line_4 |  | 3 | 10 | 0.00722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-473_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.002443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-473_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.036437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-473_0_4_line_7 |  | 5 | 11 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-473_0_4_line_8 |  | 5 | 12 | 0.01964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-473_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-473_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-473_0_4_line_11 |  | 8 | 19 | 0.018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-473_0_4_line_12 |  | 9 | 20 | 0.0057396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-473_0_4_line_13 |  | 10 | 21 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-473_0_4_line_14 |  | 10 | 22 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-473_0_4_line_15 |  | 12 | 90 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-473_0_4_line_16 |  | 12 | 87 | 0.028621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-473_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-473_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-473_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.024641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-473_0_4_line_20 |  | 15 | 107 | 0.0070821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-473_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-473_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.023387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-473_0_4_line_23 |  | 18 | 97 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-473_0_4_line_24 |  | 19 | 124 | 0.0038807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-473_0_4_line_25 |  | 20 | 29 | 0.010932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-473_0_4_line_26 |  | 21 | 46 | 0.01404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-473_0_4_line_27 |  | 22 | 44 | 0.0077652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-473_0_4_line_28 |  | 22 | 40 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-473_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.00023389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-473_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0028235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-473_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-473_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.0023186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-473_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.021592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-473_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-473_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-473_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.009394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-473_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-473_0_4_line_38 |  | 32 | 43 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-473_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.015696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-473_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.0064745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-473_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.00091312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-473_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.016688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-473_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0063681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-473_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.011324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-473_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0064244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-473_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0076523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-473_0_4_line_47 |  | 39 | 42 | 0.013114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-473_0_4_line_48 |  | 41 | 71 | 0.0049979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-473_0_4_line_49 |  | 43 | 188 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-473_0_4_line_50 |  | 43 | 167 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-473_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-473_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.017046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-473_0_4_line_53 |  | 45 | 48 | 0.004068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-473_0_4_line_54 |  | 46 | 86 | 0.023622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-473_0_4_line_55 |  | 47 | 67 | 0.0069394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-473_0_4_line_56 |  | 48 | 49 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-473_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.026077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-473_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.0041066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_261-473_0_4_line_59 |  | 50 | 52 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-473_0_4_line_60 |  | 50 | 53 | 0.020434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-473_0_4_line_61 |  | 51 | 54 | 0.020849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_261-473_0_4_line_62 |  | 52 | 55 | 0.00349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-473_0_4_line_63 |  | 53 | 56 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-473_0_4_line_64 |  | 53 | 57 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-473_0_4_line_65 |  | 54 | 60 | 0.0029065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_261-473_0_4_line_66 |  | 56 | 64 | 0.0062898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-473_0_4_line_67 |  | 57 | 65 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-473_0_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.0033279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-473_0_4_line_69 |  | 59 | 66 | 0.0063133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-473_0_4_line_70 |  | 60 | 77 | 0.006503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_261-473_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.003492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-473_0_4_line_72 |  | 61 | 63 | 0.015321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-473_0_4_line_73 |  | 63 | 126 | 0.005354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-473_0_4_line_74 |  | 63 | 124 | 0.03884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-473_0_4_line_75 |  | 64 | 82 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-473_0_4_line_76 |  | 65 | 119 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-473_0_4_line_77 |  | 65 | 117 | 0.004908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-473_0_4_line_78 |  | 66 | 69 | 0.0037743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-473_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-473_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.0074231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-473_0_4_line_81 |  | 70 | 71 | 0.017267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-473_0_4_line_82 |  | 72 | 73 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_261-473_0_4_line_83 |  | 72 | 74 | 0.006727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_261-473_0_4_line_84 |  | 73 | 80 | 0.029733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_261-473_0_4_line_85 |  | 74 | 78 | 0.0070894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-473_0_4_line_86 |  | 74 | 75 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_261-473_0_4_line_87 |  | 75 | 76 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_261-473_0_4_line_88 |  | 76 | 77 | 0.0012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_261-473_0_4_line_89 |  | 78 | 79 | 0.0031806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-473_0_4_line_90 |  | 79 | 81 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-473_0_4_line_91 |  | 80 | 130 | 0.0030927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_261-473_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.011464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-473_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.003846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-473_0_4_line_94 |  | 84 | 85 | 0.003887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-473_0_4_line_95 |  | 85 | 120 | 0.039494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-473_0_4_line_96 |  | 86 | 87 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-473_0_4_line_97 |  | 86 | 88 | 0.003276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-473_0_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.00397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-473_0_4_line_99 |  | 91 | 92 | 0.015941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-473_0_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.0042352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-473_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.0029594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-473_0_4_line_102 |  | 94 | 98 | 0.0095954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-473_0_4_line_103 |  | 95 | 96 | 0.024965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-473_0_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-473_0_4_line_105 |  | 96 | 101 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-473_0_4_line_106 |  | 96 | 102 | 0.005675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-473_0_4_line_107 |  | 96 | 103 | 0.024004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-473_0_4_line_108 |  | 98 | 108 | 0.0020372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-473_0_4_line_109 |  | 99 | 100 | 0.034094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-473_0_4_line_110 |  | 100 | 131 | 0.02904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-473_0_4_line_111 |  | 100 | 130 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-473_0_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.029945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-473_0_4_line_113 |  | 104 | 106 | 0.012738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-473_0_4_line_114 |  | 105 | 122 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-473_0_4_line_115 |  | 105 | 123 | 0.024223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-473_0_4_line_116 |  | 106 | 121 | 0.016059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-473_0_4_line_117 |  | 107 | 118 | 0.016918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-473_0_4_line_118 |  | 107 | 121 | 0.026027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-473_0_4_line_119 |  | 108 | 109 | 0.024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-473_0_4_line_120 |  | 109 | 110 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-473_0_4_line_121 |  | 110 | 111 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-473_0_4_line_122 |  | 111 | 112 | 0.0030199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-473_0_4_line_123 |  | 112 | 113 | 0.025046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-473_0_4_line_124 |  | 113 | 173 | 0.0001426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-473_0_4_line_125 |  | 114 | 115 | 0.0064762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-473_0_4_line_126 |  | 114 | 116 | 0.0025278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-473_0_4_line_127 |  | 115 | 117 | 0.019458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-473_0_4_line_128 |  | 117 | 118 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-473_0_4_line_129 |  | 119 | 189 | 0.004507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-473_0_4_line_130 |  | 124 | 125 | 0.022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-473_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.00556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-473_0_4_line_132 |  | 125 | 128 | 0.015758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-473_0_4_line_133 |  | 128 | 129 | 0.003535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-473_0_4_line_134 |  | 131 | 172 | 0.0089479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-473_0_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-473_0_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.0099898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-473_0_4_line_137 |  | 133 | 164 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-473_0_4_line_138 |  | 134 | 187 | 0.0064848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-473_0_4_line_139 |  | 135 | 136 | 0.0014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-473_0_4_line_140 |  | 135 | 137 | 0.034239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-473_0_4_line_141 |  | 136 | 138 | 0.031741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-473_0_4_line_142 |  | 137 | 139 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-473_0_4_line_143 |  | 137 | 140 | 0.005115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-473_0_4_line_144 |  | 138 | 141 | 0.025104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-473_0_4_line_145 |  | 140 | 142 | 0.008331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-473_0_4_line_146 |  | 140 | 143 | 0.092532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-473_0_4_line_147 |  | 141 | 144 | 0.0073127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-473_0_4_line_148 |  | 142 | 147 | 0.014288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-473_0_4_line_149 |  | 142 | 152 | 0.0075534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-473_0_4_line_150 |  | 143 | 156 | 0.0065937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-473_0_4_line_151 |  | 144 | 178 | 0.010369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-473_0_4_line_152 |  | 145 | 146 | 0.048431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-473_0_4_line_153 |  | 145 | 147 | 0.008836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-473_0_4_line_154 |  | 145 | 148 | 0.037095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-473_0_4_line_155 |  | 147 | 153 | 0.0053364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-473_0_4_line_156 |  | 148 | 154 | 0.0093843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-473_0_4_line_157 |  | 148 | 155 | 0.029649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-473_0_4_line_158 |  | 149 | 150 | 0.077427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-473_0_4_line_159 |  | 149 | 151 | 0.0089503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-473_0_4_line_160 |  | 151 | 157 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-473_0_4_line_161 |  | 152 | 161 | 0.032061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-473_0_4_line_162 |  | 153 | 158 | 0.01877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-473_0_4_line_163 |  | 154 | 162 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-473_0_4_line_164 |  | 155 | 163 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-473_0_4_line_165 |  | 156 | 160 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-473_0_4_line_166 |  | 157 | 158 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-473_0_4_line_167 |  | 159 | 160 | 0.012805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-473_0_4_line_168 |  | 161 | 168 | 0.03172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-473_0_4_line_169 |  | 162 | 181 | 0.03272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-473_0_4_line_170 |  | 162 | 182 | 0.024405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-473_0_4_line_171 |  | 163 | 172 | 0.025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-473_0_4_line_172 |  | 164 | 165 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-473_0_4_line_173 |  | 165 | 166 | 0.0059871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-473_0_4_line_174 |  | 168 | 169 | 0.016146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-473_0_4_line_175 |  | 169 | 170 | 0.030182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-473_0_4_line_176 |  | 170 | 171 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-473_0_4_line_177 |  | 171 | 173 | 0.020418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-473_0_4_line_178 |  | 174 | 175 | 0.063426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-473_0_4_line_179 |  | 174 | 176 | 0.0027348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_261-473_0_4_line_180 |  | 175 | 177 | 0.006364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_261-473_0_4_line_181 |  | 176 | 178 | 0.0014306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_261-473_0_4_line_182 |  | 177 | 179 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_261-473_0_4_line_183 |  | 179 | 180 | 0.030286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_261-473_0_4_line_184 |  | 181 | 183 | 0.0035249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_261-473_0_4_line_185 |  | 182 | 184 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_261-473_0_4_line_186 |  | 184 | 185 | 0.00616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_261-473_0_4_line_187 |  | 185 | 186 | 0.0039988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_261-473_0_4_line_188 |  | 187 | 188 | 0.0061774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-473_0_4_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 190 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2679341.0787 | 1247030.2737 | 2679351.5978 | 1247018.0322 | 2679354.6588 | 1247014.6891
1 | 2679354.6588 | 1247014.6891 | 2679358.3509 | 1247010.6567
2 | 2679369.0075 | 1246999.018 | 2679358.3509 | 1247010.6567
3 | 2679369.0075 | 1246999.018 | 2679362.1958 | 1246994.3568 | 2679361.3753 | 1246993.9681
4 | 2679369.0075 | 1246999.018 | 2679372.9562 | 1246992.9664
5 | 2679469.3076 | 1247056.0802 | 2679471.1058 | 1247057.7389
6 | 2679471.1058 | 1247057.7389 | 2679479.2012 | 1247052.2878 | 2679501.6441 | 1247037.8662
7 | 2679468.2059 | 1247040.7766 | 2679469.3076 | 1247056.0802
8 | 2679454.3712 | 1247043.282 | 2679462.821 | 1247050.278 | 2679469.3076 | 1247056.0802
9 | 2679516.2535 | 1247029.1899 | 2679508.1177 | 1247033.7063 | 2679501.6441 | 1247037.8662
10 | 2679516.2535 | 1247029.1899 | 2679508.3594 | 1247015.6091
11 | 2679508.3594 | 1247015.6091 | 2679498.9546 | 1246999.4296
12 | 2679361.3753 | 1246993.9681 | 2679356.1884 | 1246991.5105
13 | 2679372.9562 | 1246992.9664 | 2679388.5719 | 1247000.7478 | 2679392.266 | 1247006.0422
14 | 2679389.6122 | 1246977.2224 | 2679379.5895 | 1246985.005 | 2679372.9562 | 1246992.9664
15 | 2679457.4507 | 1247025.4436 | 2679454.3712 | 1247043.282
16 | 2679431.4844 | 1247027.375 | 2679434.4775 | 1247032.3186 | 2679439.7027 | 1247036.4249 | 2679444.8847 | 1247038.1178 | 2679454.3712 | 1247043.282
17 | 2679538.1413 | 1246887.6027 | 2679539.6267 | 1246886.7581
18 | 2679538.1413 | 1246887.6027 | 2679527.2635 | 1246893.7836 | 2679520.9227 | 1246897.0895
19 | 2679561.0466 | 1246874.5783 | 2679539.6267 | 1246886.7581
20 | 2679514.6429 | 1246900.3636 | 2679520.9227 | 1246897.0895
21 | 2679561.7203 | 1246862.6564 | 2679561.0466 | 1246874.5783
22 | 2679561.7203 | 1246862.6564 | 2679550.1191 | 1246865.325 | 2679542.669 | 1246863.7573 | 2679540.1696 | 1246860.8034
23 | 2679532.7483 | 1246844.21 | 2679538.9955 | 1246859.416 | 2679540.1696 | 1246860.8034
24 | 2679497.0044 | 1246996.0745 | 2679498.9546 | 1246999.4296
25 | 2679345.499 | 1246989.4632 | 2679354.9747 | 1246990.9355 | 2679356.1884 | 1246991.5105
26 | 2679392.266 | 1247006.0422 | 2679399.2225 | 1247016.0125 | 2679400.7147 | 1247017.16
27 | 2679389.6122 | 1246977.2224 | 2679395.7174 | 1246972.4239
28 | 2679389.6122 | 1246977.2224 | 2679379.9896 | 1246971.4894 | 2679377.0893 | 1246968.6374 | 2679375.2511 | 1246965.1068
29 | 2679344.454 | 1246972.2501 | 2679344.6656 | 1246972.1506 | 2679344.6656 | 1246972.1506
30 | 2679346.1893 | 1246974.5277 | 2679344.6656 | 1246972.1506
31 | 2679335.1024 | 1246976.6482 | 2679344.454 | 1246972.2501
32 | 2679347.4404 | 1246976.4797 | 2679346.1893 | 1246974.5277
33 | 2679335.1024 | 1246976.6482 | 2679326.9123 | 1246971.1235 | 2679323.0634 | 1246962.3768 | 2679320.8914 | 1246962.1142
34 | 2679345.499 | 1246989.4632 | 2679347.4404 | 1246976.4797 | 2679347.4404 | 1246976.4797
35 | 2679320.8914 | 1246962.1142 | 2679322.4407 | 1246959.7999 | 2679327.5278 | 1246952.4069
36 | 2679345.499 | 1246989.4632 | 2679337.1558 | 1246990.8526 | 2679336.2964 | 1246991.2859
37 | 2679336.2964 | 1246991.2859 | 2679331.0796 | 1246993.8846 | 2679323.27 | 1247003.3641
38 | 2679316.0753 | 1247012.0972 | 2679323.27 | 1247003.3641
39 | 2679368.9219 | 1246952.9501 | 2679363.6955 | 1246954.5702 | 2679359.6456 | 1246952.3811 | 2679355.9211 | 1246948.1717
40 | 2679351.6307 | 1246943.3228 | 2679355.9211 | 1246948.1717
41 | 2679369.3436 | 1246953.76 | 2679368.9219 | 1246952.9501 | 2679368.9219 | 1246952.9501
42 | 2679351.6307 | 1246943.3228 | 2679346.7123 | 1246937.7641 | 2679347.091 | 1246933.177 | 2679350.1318 | 1246929.6419
43 | 2679372.2844 | 1246959.4084 | 2679369.3436 | 1246953.76
44 | 2679354.5258 | 1246920.078 | 2679355.029 | 1246923.1203 | 2679354.542 | 1246924.5148 | 2679350.1318 | 1246929.6419
45 | 2679372.2844 | 1246959.4084 | 2679375.2511 | 1246965.1068
46 | 2679354.5258 | 1246920.078 | 2679360.5209 | 1246915.3222
47 | 2679354.5258 | 1246920.078 | 2679350.2807 | 1246923.4459 | 2679345.2325 | 1246929.2536
48 | 2679364.4364 | 1246912.216 | 2679360.5209 | 1246915.3222
49 | 2679316.0753 | 1247012.0972 | 2679309.127 | 1247007.4787 | 2679302.7468 | 1246999.9455
50 | 2679316.0753 | 1247012.0972 | 2679302.5273 | 1247028.547
51 | 2679408.057 | 1246962.7254 | 2679395.7174 | 1246972.4239
52 | 2679408.057 | 1246962.7254 | 2679411.1406 | 1246964.8683 | 2679423.1962 | 1246970.556
53 | 2679408.057 | 1246962.7254 | 2679411.2634 | 1246960.211
54 | 2679422.7491 | 1247014.6265 | 2679409.098 | 1247019.7808 | 2679402.9311 | 1247018.8642 | 2679400.7147 | 1247017.16
55 | 2679423.1962 | 1246970.556 | 2679425.6015 | 1246977.0653
56 | 2679411.2634 | 1246960.211 | 2679420.2649 | 1246953.6416
57 | 2679442.6599 | 1246940.3503 | 2679425.1323 | 1246950.0893 | 2679420.2649 | 1246953.6416
58 | 2679442.6599 | 1246940.3503 | 2679438.7564 | 1246939.0749
59 | 2679442.6599 | 1246940.3503 | 2679447.2339 | 1246937.8097 | 2679449.05 | 1246940.9586 | 2679458.9271 | 1246945.7388 | 2679460.3815 | 1246947.693
60 | 2679442.6599 | 1246940.3503 | 2679447.2339 | 1246937.8097 | 2679460.5224 | 1246930.4268
61 | 2679438.7564 | 1246939.0749 | 2679435.2148 | 1246938.4159 | 2679432.7931 | 1246938.1833 | 2679429.6876 | 1246935.4174 | 2679428.8131 | 1246932.4703 | 2679427.6323 | 1246929.8303 | 2679426.8687 | 1246926.4954 | 2679426.7221 | 1246925.2361
62 | 2679463.5294 | 1246946.1674 | 2679460.3815 | 1246947.693
63 | 2679460.5224 | 1246930.4268 | 2679454.1331 | 1246912.8892
64 | 2679460.5224 | 1246930.4268 | 2679472.9357 | 1246923.5312
65 | 2679426.7221 | 1246925.2361 | 2679426.5977 | 1246924.1679 | 2679425.8433 | 1246922.4995
66 | 2679451.9801 | 1246906.9793 | 2679454.1331 | 1246912.8892
67 | 2679486.6731 | 1246915.9 | 2679472.9357 | 1246923.5312
68 | 2679399.7699 | 1246943.5206 | 2679398.861 | 1246940.375 | 2679398.8311 | 1246940.3305
69 | 2679398.8311 | 1246940.3305 | 2679395.3124 | 1246935.0886
70 | 2679423.2381 | 1246916.5416 | 2679424.5287 | 1246919.5924 | 2679425.8433 | 1246922.4995
71 | 2679462.5466 | 1246985.1048 | 2679459.6127 | 1246987.0113
72 | 2679459.6127 | 1246987.0113 | 2679465.9143 | 1247000.9836
73 | 2679470.6836 | 1246998.5235 | 2679465.9143 | 1247000.9836
74 | 2679497.0044 | 1246996.0745 | 2679488.4722 | 1247001.4196 | 2679480.4916 | 1247006.1939 | 2679476.1878 | 1247008.3044 | 2679472.1387 | 1247008.8728 | 2679468.1347 | 1247006.6508 | 2679465.9143 | 1247000.9836
75 | 2679451.9801 | 1246906.9793 | 2679449.9139 | 1246901.308 | 2679449.0575 | 1246897.5716 | 2679452.5447 | 1246893.1308
76 | 2679486.6731 | 1246915.9 | 2679488.3216 | 1246918.5907 | 2679496.2622 | 1246926.3806
77 | 2679486.6731 | 1246915.9 | 2679490.9732 | 1246913.5115
78 | 2679395.3124 | 1246935.0886 | 2679393.9728 | 1246933.0931 | 2679392.6152 | 1246932.9032
79 | 2679392.6152 | 1246932.9032 | 2679386.8551 | 1246932.0972 | 2679382.6915 | 1246928.819
80 | 2679377.023 | 1246924.0368 | 2679379.1257 | 1246926.0115 | 2679382.6915 | 1246928.819
81 | 2679364.4364 | 1246912.216 | 2679377.023 | 1246924.0368
82 | 2679397.1694 | 1246896.9097 | 2679392.8819 | 1246883.9394
83 | 2679397.1694 | 1246896.9097 | 2679403.3838 | 1246894.291
84 | 2679392.8819 | 1246883.9394 | 2679385.9237 | 1246862.89 | 2679386.5633 | 1246858.0061 | 2679385.424 | 1246855.6267
85 | 2679403.3838 | 1246894.291 | 2679406.0884 | 1246893.1486 | 2679410.0555 | 1246891.9186
86 | 2679403.3838 | 1246894.291 | 2679404.3051 | 1246901.642 | 2679407.7689 | 1246907.5482 | 2679407.8329 | 1246907.7052
87 | 2679422.7641 | 1246915.4213 | 2679420.5305 | 1246915.8028 | 2679417.8892 | 1246916.1677 | 2679413.6357 | 1246916.2108 | 2679409.6339 | 1246912.1209 | 2679407.8329 | 1246907.7052
88 | 2679423.2381 | 1246916.5416 | 2679422.7641 | 1246915.4213 | 2679422.7641 | 1246915.4213
89 | 2679410.0555 | 1246891.9186 | 2679413.0935 | 1246890.9768
90 | 2679429.9722 | 1246887.9526 | 2679429.0687 | 1246888.0303 | 2679421.0776 | 1246888.5014 | 2679413.0935 | 1246890.9768
91 | 2679385.424 | 1246855.6267 | 2679384.0885 | 1246852.8373
92 | 2679459.6249 | 1246884.1145 | 2679452.5447 | 1246893.1308
93 | 2679463.3258 | 1246883.03 | 2679459.6249 | 1246884.1145
94 | 2679463.3258 | 1246883.03 | 2679466.7132 | 1246881.1073
95 | 2679466.7132 | 1246881.1073 | 2679461.1785 | 1246875.8515 | 2679456.5822 | 1246878.3585 | 2679454.1371 | 1246878.17 | 2679443.5155 | 1246856.4555
96 | 2679422.7491 | 1247014.6265 | 2679431.4844 | 1247027.375
97 | 2679425.3073 | 1247012.5704 | 2679422.7491 | 1247014.6265
98 | 2679434.6441 | 1247024.96 | 2679431.4844 | 1247027.375
99 | 2679508.4463 | 1246771.0646 | 2679505.908 | 1246771.5752 | 2679493.0995 | 1246775.3454
100 | 2679493.0995 | 1246775.3454 | 2679489.0366 | 1246776.5413
101 | 2679489.0366 | 1246776.5413 | 2679486.1976 | 1246777.377
102 | 2679477.0045 | 1246780.1226 | 2679477.6188 | 1246779.9022 | 2679486.1976 | 1246777.377
103 | 2679504.3537 | 1246833.9441 | 2679505.2848 | 1246837.1812 | 2679513.8469 | 1246840.3205 | 2679519.0795 | 1246837.6887 | 2679524.9155 | 1246834.5647
104 | 2679524.9155 | 1246834.5647 | 2679528.0589 | 1246838.443 | 2679532.7483 | 1246844.21
105 | 2679491.4433 | 1246844.1007 | 2679495.4398 | 1246839.5732 | 2679504.3537 | 1246833.9441
106 | 2679509.7925 | 1246832.2714 | 2679504.3537 | 1246833.9441
107 | 2679500.5087 | 1246815.9128 | 2679496.4018 | 1246819.6605 | 2679495.9354 | 1246825.7142 | 2679499.9793 | 1246832.2954 | 2679504.3537 | 1246833.9441
108 | 2679477.0045 | 1246780.1226 | 2679475.0871 | 1246780.8107
109 | 2679377.642 | 1246839.3732 | 2679406.76 | 1246824.4076 | 2679407.979 | 1246823.8146
110 | 2679377.642 | 1246839.3732 | 2679373.9148 | 1246841.2914 | 2679358.5861 | 1246848.1468 | 2679350.7867 | 1246850.1662
111 | 2679377.642 | 1246839.3732 | 2679384.0885 | 1246852.8373
112 | 2679474.0364 | 1246852.1399 | 2679476.3944 | 1246856.5636 | 2679479.1923 | 1246856.9125 | 2679483.4216 | 1246855.3013 | 2679486.5866 | 1246857.5676 | 2679494.6202 | 1246850.548 | 2679497.2614 | 1246849.0712
113 | 2679497.2614 | 1246849.0712 | 2679498.9686 | 1246855.8323 | 2679501.5827 | 1246860.9699
114 | 2679467.1475 | 1246866.1801 | 2679471.2356 | 1246863.8331 | 2679472.1291 | 1246855.2277 | 2679474.0364 | 1246852.1399
115 | 2679470.9739 | 1246833.7745 | 2679466.7316 | 1246836.3528 | 2679466.1748 | 1246842.9502 | 2679469.9762 | 1246850.1508 | 2679474.0364 | 1246852.1399
116 | 2679508.8651 | 1246875.2823 | 2679501.5827 | 1246860.9699
117 | 2679514.6429 | 1246900.3636 | 2679499.853 | 1246908.579
118 | 2679514.6429 | 1246900.3636 | 2679510.4254 | 1246888.1427 | 2679509.7806 | 1246877.0815 | 2679508.8651 | 1246875.2823
119 | 2679452.5628 | 1246789.1351 | 2679457.0704 | 1246787.2767 | 2679475.0871 | 1246780.8107
120 | 2679452.5628 | 1246789.1351 | 2679442.5995 | 1246793.2427 | 2679428.2729 | 1246800.1323
121 | 2679428.2729 | 1246800.1323 | 2679413.806 | 1246807.0894 | 2679405.7577 | 1246811.2985
122 | 2679403.0816 | 1246812.698 | 2679405.7577 | 1246811.2985
123 | 2679380.8271 | 1246824.1776 | 2679382.5238 | 1246823.4492 | 2679403.0816 | 1246812.698
124 | 2679380.696 | 1246824.2338 | 2679380.8271 | 1246824.1776
125 | 2679481.559 | 1246897.3703 | 2679479.4928 | 1246891.2325
126 | 2679477.946 | 1246889.2683 | 2679479.3642 | 1246890.8505 | 2679479.4928 | 1246891.2325
127 | 2679490.9732 | 1246913.5115 | 2679486.4411 | 1246906.1565 | 2679483.5083 | 1246904.605 | 2679482.4663 | 1246900.0655 | 2679481.559 | 1246897.3703
128 | 2679490.9732 | 1246913.5115 | 2679499.853 | 1246908.579
129 | 2679496.2622 | 1246926.3806 | 2679500.3961 | 1246924.5569
130 | 2679503.9254 | 1246979.6331 | 2679501.9731 | 1246981.575 | 2679496.3765 | 1246985.4472 | 2679493.3707 | 1246989.8991 | 2679497.0044 | 1246996.0745
131 | 2679509.0023 | 1246977.3328 | 2679503.9254 | 1246979.6331
132 | 2679498.2819 | 1246965.0357 | 2679503.6872 | 1246977.1169 | 2679503.9254 | 1246979.6331
133 | 2679501.4752 | 1246963.4996 | 2679498.2819 | 1246965.0357
134 | 2679342.1245 | 1246852.409 | 2679350.7867 | 1246850.1662
135 | 2679273.9392 | 1247004.1837 | 2679280.0903 | 1246997.2498 | 2679284.7146 | 1246991.5074 | 2679285.1863 | 1246989.5679
136 | 2679285.1863 | 1246989.5679 | 2679288.6928 | 1246990.0262 | 2679293.6293 | 1246989.1804 | 2679294.5632 | 1246990.2831
137 | 2679264.4366 | 1247014.8978 | 2679273.9392 | 1247004.1837
138 | 2679298.7543 | 1246995.2316 | 2679294.5632 | 1246990.2831
139 | 2679246.6301 | 1246824.45 | 2679248.0051 | 1246823.8874
140 | 2679217.011 | 1246840.3709 | 2679218.6666 | 1246838.0246 | 2679220.7735 | 1246835.8178 | 2679223.5338 | 1246833.8978 | 2679229.542 | 1246831.4429 | 2679246.6301 | 1246824.45
141 | 2679277.8282 | 1246813.0397 | 2679254.0384 | 1246821.4184 | 2679248.0051 | 1246823.8874
142 | 2679217.011 | 1246840.3709 | 2679208.6503 | 1246840.2369 | 2679202.696 | 1246840.3575 | 2679197.4219 | 1246839.8867 | 2679195.1699 | 1246838.2555 | 2679194.4085 | 1246835.3098 | 2679195.2349 | 1246833.3861 | 2679197.1066 | 1246831.8211
143 | 2679216.1354 | 1246845.4073 | 2679216.5282 | 1246842.5883 | 2679217.011 | 1246840.3709
144 | 2679277.8282 | 1246813.0397 | 2679291.328 | 1246808.2851 | 2679301.502 | 1246804.6861
145 | 2679216.1354 | 1246845.4073 | 2679224.4868 | 1246845.6746
146 | 2679216.1354 | 1246845.4073 | 2679204.7701 | 1246846.8232 | 2679189.8195 | 1246848.5804 | 2679168.417 | 1246853.2203 | 2679133.3401 | 1246863.6153 | 2679126.1118 | 1246865.7631
147 | 2679301.502 | 1246804.6861 | 2679308.3961 | 1246802.2474
148 | 2679224.4469 | 1246859.9622 | 2679224.4659 | 1246852.8907 | 2679224.4868 | 1246845.6746
149 | 2679224.4868 | 1246845.6746 | 2679232.0363 | 1246845.918
150 | 2679126.1118 | 1246865.7631 | 2679119.7912 | 1246867.6412
151 | 2679317.5611 | 1246797.4488 | 2679310.2275 | 1246801.5996 | 2679308.3961 | 1246802.2474
152 | 2679227.7976 | 1246907.686 | 2679231.1858 | 1246897.7796 | 2679233.3091 | 1246859.8805
153 | 2679233.3091 | 1246859.8805 | 2679224.4469 | 1246859.9622
154 | 2679233.3091 | 1246859.8805 | 2679259.5501 | 1246860.0423 | 2679262.1577 | 1246858.8096 | 2679270.1246 | 1246859.0162
155 | 2679224.4469 | 1246859.9622 | 2679219.1226 | 1246860.3205
156 | 2679270.1246 | 1246859.0162 | 2679269.506 | 1246861.7766 | 2679267.7055 | 1246864.2321 | 2679264.5098 | 1246865.6853
157 | 2679270.1246 | 1246859.0162 | 2679295.3314 | 1246859.6981 | 2679299.7499 | 1246859.3429
158 | 2679158.4562 | 1246871.6452 | 2679157.9636 | 1246873.4621 | 2679156.4178 | 1246875.5097 | 2679107.4865 | 1246929.6543
159 | 2679158.4562 | 1246871.6452 | 2679167.0909 | 1246869.2891
160 | 2679167.0909 | 1246869.2891 | 2679176.9482 | 1246866.5994 | 2679184.0341 | 1246865.0381
161 | 2679232.0363 | 1246845.918 | 2679264.0806 | 1246846.951
162 | 2679200.4575 | 1246862.2244 | 2679205.5865 | 1246861.4781 | 2679213.1432 | 1246860.7229 | 2679219.1226 | 1246860.3205
163 | 2679253.6173 | 1246869.8591 | 2679258.7978 | 1246868.2827 | 2679264.5098 | 1246865.6853
164 | 2679299.7499 | 1246859.3429 | 2679317.6739 | 1246857.9019
165 | 2679104.1592 | 1246872.2861 | 2679119.7912 | 1246867.6412
166 | 2679200.4575 | 1246862.2244 | 2679189.6994 | 1246863.7898 | 2679184.0341 | 1246865.0381
167 | 2679104.1592 | 1246872.2861 | 2679091.8843 | 1246875.9334
168 | 2679264.0806 | 1246846.951 | 2679270.457 | 1246847.1565 | 2679295.7904 | 1246846.5521
169 | 2679253.6173 | 1246869.8591 | 2679253.591 | 1246874.084 | 2679268.2759 | 1246898.5037
170 | 2679253.6173 | 1246869.8591 | 2679246.1786 | 1246870.8271 | 2679243.4834 | 1246870.135 | 2679240.2901 | 1246872.2383 | 2679236.4782 | 1246881.8038
171 | 2679342.1245 | 1246852.409 | 2679322.3666 | 1246857.5247 | 2679317.6739 | 1246857.9019
172 | 2679264.4366 | 1247014.8978 | 2679268.6968 | 1247016.0445 | 2679272.6649 | 1247015.3081 | 2679275.3023 | 1247019.4737
173 | 2679278.505 | 1247024.5322 | 2679275.3023 | 1247019.4737
174 | 2679311.8886 | 1246845.3383 | 2679297.0336 | 1246846.5224 | 2679295.7904 | 1246846.5521
175 | 2679311.8886 | 1246845.3383 | 2679315.0696 | 1246845.0847 | 2679334.8422 | 1246841.4577 | 2679341.4412 | 1246839.4818
176 | 2679361.9341 | 1246832.288 | 2679353.7885 | 1246835.7848 | 2679341.4412 | 1246839.4818
177 | 2679380.696 | 1246824.2338 | 2679361.9341 | 1246832.288
178 | 2679320.9449 | 1246795.0397 | 2679328.2057 | 1246789.2532 | 2679339.2772 | 1246779.3275 | 2679349.0801 | 1246768.7954 | 2679359.3845 | 1246755.7905 | 2679364.2984 | 1246749.1119
179 | 2679320.9449 | 1246795.0397 | 2679318.8062 | 1246796.7441
180 | 2679364.2984 | 1246749.1119 | 2679368.07 | 1246743.9859
181 | 2679317.5611 | 1246797.4488 | 2679318.8062 | 1246796.7441 | 2679318.8062 | 1246796.7441
182 | 2679378.322 | 1246730.0521 | 2679368.07 | 1246743.9859
183 | 2679400.2429 | 1246709.7706 | 2679391.3908 | 1246715.2894 | 2679385.3086 | 1246720.434 | 2679379.1437 | 1246728.9354 | 2679378.322 | 1246730.0521
184 | 2679270.0924 | 1246901.5244 | 2679268.2759 | 1246898.5037
185 | 2679236.4782 | 1246881.8038 | 2679234.9437 | 1246885.6544 | 2679235.7866 | 1246889.2794 | 2679241.119 | 1246901.786
186 | 2679241.119 | 1246901.786 | 2679243.535 | 1246907.4524
187 | 2679245.1034 | 1246911.1308 | 2679243.535 | 1246907.4524
188 | 2679302.7468 | 1246999.9455 | 2679298.7543 | 1246995.2316

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679341.0787 | 1247030.2737
1 | 2679354.6588 | 1247014.6891
2 | 2679358.3509 | 1247010.6567
3 | 2679369.0075 | 1246999.018
4 | 2679471.1058 | 1247057.7389
5 | 2679469.3076 | 1247056.0802
6 | 2679501.6441 | 1247037.8662
7 | 2679516.2535 | 1247029.1899
8 | 2679508.3594 | 1247015.6091
9 | 2679361.3753 | 1246993.9681
10 | 2679372.9562 | 1246992.9664
11 | 2679468.2059 | 1247040.7766
12 | 2679454.3712 | 1247043.282
13 | 2679538.1413 | 1246887.6027
14 | 2679539.6267 | 1246886.7581
15 | 2679520.9227 | 1246897.0895
16 | 2679561.0466 | 1246874.5783
17 | 2679561.7203 | 1246862.6564
18 | 2679540.1696 | 1246860.8034
19 | 2679498.9546 | 1246999.4296
20 | 2679356.1884 | 1246991.5105
21 | 2679392.266 | 1247006.0422
22 | 2679389.6122 | 1246977.2224
23 | 2679344.6656 | 1246972.1506
24 | 2679344.454 | 1246972.2501
25 | 2679346.1893 | 1246974.5277
26 | 2679335.1024 | 1246976.6482
27 | 2679347.4404 | 1246976.4797
28 | 2679320.8914 | 1246962.1142
29 | 2679345.499 | 1246989.4632
30 | 2679327.5278 | 1246952.4069
31 | 2679336.2964 | 1246991.2859
32 | 2679323.27 | 1247003.3641
33 | 2679355.9211 | 1246948.1717
34 | 2679368.9219 | 1246952.9501
35 | 2679351.6307 | 1246943.3228
36 | 2679369.3436 | 1246953.76
37 | 2679350.1318 | 1246929.6419
38 | 2679372.2844 | 1246959.4084
39 | 2679354.5258 | 1246920.078
40 | 2679375.2511 | 1246965.1068
41 | 2679360.5209 | 1246915.3222
42 | 2679345.2325 | 1246929.2536
43 | 2679316.0753 | 1247012.0972
44 | 2679395.7174 | 1246972.4239
45 | 2679408.057 | 1246962.7254
46 | 2679400.7147 | 1247017.16
47 | 2679423.1962 | 1246970.556
48 | 2679411.2634 | 1246960.211
49 | 2679420.2649 | 1246953.6416
50 | 2679442.6599 | 1246940.3503
51 | 2679438.7564 | 1246939.0749
52 | 2679460.3815 | 1246947.693
53 | 2679460.5224 | 1246930.4268
54 | 2679426.7221 | 1246925.2361
55 | 2679463.5294 | 1246946.1674
56 | 2679454.1331 | 1246912.8892
57 | 2679472.9357 | 1246923.5312
58 | 2679399.7699 | 1246943.5206
59 | 2679398.8311 | 1246940.3305
60 | 2679425.8433 | 1246922.4995
61 | 2679459.6127 | 1246987.0113
62 | 2679462.5465 | 1246985.1048
63 | 2679465.9143 | 1247000.9836
64 | 2679451.9801 | 1246906.9793
65 | 2679486.6731 | 1246915.9
66 | 2679395.3124 | 1246935.0886
67 | 2679425.6015 | 1246977.0653
68 | 2679382.6915 | 1246928.819
69 | 2679392.6152 | 1246932.9032
70 | 2679377.023 | 1246924.0368
71 | 2679364.4364 | 1246912.216
72 | 2679397.1694 | 1246896.9097
73 | 2679392.8819 | 1246883.9394
74 | 2679403.3838 | 1246894.291
75 | 2679407.8329 | 1246907.7052
76 | 2679422.7641 | 1246915.4213
77 | 2679423.2381 | 1246916.5416
78 | 2679410.0555 | 1246891.9186
79 | 2679413.0935 | 1246890.9768
80 | 2679385.424 | 1246855.6267
81 | 2679429.9722 | 1246887.9526
82 | 2679452.5447 | 1246893.1308
83 | 2679459.6249 | 1246884.1145
84 | 2679463.3258 | 1246883.03
85 | 2679466.7132 | 1246881.1073
86 | 2679422.7491 | 1247014.6265
87 | 2679431.4844 | 1247027.375
88 | 2679425.3073 | 1247012.5704
89 | 2679434.6441 | 1247024.96
90 | 2679457.4507 | 1247025.4436
91 | 2679508.4463 | 1246771.0646
92 | 2679493.0995 | 1246775.3454
93 | 2679489.0366 | 1246776.5413
94 | 2679486.1976 | 1246777.377
95 | 2679524.9155 | 1246834.5647
96 | 2679504.3537 | 1246833.9441
97 | 2679532.7483 | 1246844.21
98 | 2679477.0045 | 1246780.1226
99 | 2679407.979 | 1246823.8146
100 | 2679377.642 | 1246839.3732
101 | 2679491.4433 | 1246844.1007
102 | 2679509.7925 | 1246832.2714
103 | 2679500.5087 | 1246815.9128
104 | 2679497.2614 | 1246849.0712
105 | 2679474.0364 | 1246852.1399
106 | 2679501.5827 | 1246860.9699
107 | 2679514.6429 | 1246900.3636
108 | 2679475.0871 | 1246780.8107
109 | 2679452.5628 | 1246789.1351
110 | 2679428.2729 | 1246800.1323
111 | 2679405.7577 | 1246811.2985
112 | 2679403.0816 | 1246812.698
113 | 2679380.8271 | 1246824.1776
114 | 2679479.4928 | 1246891.2325
115 | 2679481.559 | 1246897.3703
116 | 2679477.946 | 1246889.2683
117 | 2679490.9732 | 1246913.5115
118 | 2679499.853 | 1246908.579
119 | 2679496.2622 | 1246926.3806
120 | 2679443.5155 | 1246856.4555
121 | 2679508.8651 | 1246875.2823
122 | 2679467.1475 | 1246866.1801
123 | 2679470.9739 | 1246833.7745
124 | 2679497.0044 | 1246996.0745
125 | 2679503.9254 | 1246979.6331
126 | 2679470.6836 | 1246998.5235
127 | 2679509.0023 | 1246977.3328
128 | 2679498.2819 | 1246965.0357
129 | 2679501.4752 | 1246963.4996
130 | 2679384.0885 | 1246852.8373
131 | 2679350.7867 | 1246850.1662
132 | 2679285.1863 | 1246989.5679
133 | 2679273.9392 | 1247004.1837
134 | 2679294.5632 | 1246990.2831
135 | 2679246.6301 | 1246824.45
136 | 2679248.0051 | 1246823.8874
137 | 2679217.011 | 1246840.3709
138 | 2679277.8282 | 1246813.0397
139 | 2679197.1066 | 1246831.8211
140 | 2679216.1354 | 1246845.4073
141 | 2679301.502 | 1246804.6861
142 | 2679224.4868 | 1246845.6746
143 | 2679126.1118 | 1246865.7631
144 | 2679308.3961 | 1246802.2474
145 | 2679233.3091 | 1246859.8805
146 | 2679227.7976 | 1246907.686
147 | 2679224.4469 | 1246859.9622
148 | 2679270.1246 | 1246859.0162
149 | 2679158.4562 | 1246871.6452
150 | 2679107.4865 | 1246929.6543
151 | 2679167.0909 | 1246869.2891
152 | 2679232.0363 | 1246845.918
153 | 2679219.1226 | 1246860.3205
154 | 2679264.5098 | 1246865.6853
155 | 2679299.7499 | 1246859.3429
156 | 2679119.7912 | 1246867.6412
157 | 2679184.0341 | 1246865.0381
158 | 2679200.4575 | 1246862.2244
159 | 2679091.8843 | 1246875.9334
160 | 2679104.1592 | 1246872.2861
161 | 2679264.0806 | 1246846.951
162 | 2679253.6173 | 1246869.8591
163 | 2679317.6739 | 1246857.9019
164 | 2679264.4366 | 1247014.8978
165 | 2679275.3023 | 1247019.4737
166 | 2679278.505 | 1247024.5322
167 | 2679302.5273 | 1247028.547
168 | 2679295.7904 | 1246846.5521
169 | 2679311.8886 | 1246845.3383
170 | 2679341.4412 | 1246839.4818
171 | 2679361.9341 | 1246832.288
172 | 2679342.1245 | 1246852.409
173 | 2679380.696 | 1246824.2338
174 | 2679320.9449 | 1246795.0397
175 | 2679364.2984 | 1246749.1119
176 | 2679318.8062 | 1246796.7441
177 | 2679368.07 | 1246743.9859
178 | 2679317.5611 | 1246797.4488
179 | 2679378.322 | 1246730.0521
180 | 2679400.2429 | 1246709.7706
181 | 2679268.2759 | 1246898.5037
182 | 2679236.4782 | 1246881.8038
183 | 2679270.0924 | 1246901.5244
184 | 2679241.119 | 1246901.786
185 | 2679243.535 | 1246907.4524
186 | 2679245.1034 | 1246911.1308
187 | 2679298.7543 | 1246995.2316
188 | 2679302.7468 | 1246999.9455
189 | 2679500.3961 | 1246924.5569
190 | 2679403.3838 | 1246894.291

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9845 | -0.29756 | 0.0011901 | 0.00029827
1 | 0.98452 | -0.29712 | 0.0012531 | 0.00031405
2 | 0.98453 | -0.29688 | 0.0010576 | 0.00026506
3 | 0.98458 | -0.29588 | 0 | 0
4 | 0.97998 | -0.38559 | 0 | 0
5 | 0.98005 | -0.38434 | 0 | 0
6 | 0.97903 | -0.40423 | 0.0079032 | 0.0019807
7 | 0.97871 | -0.41049 | 0 | 0
8 | 0.97842 | -0.41628 | 0.0049855 | 0.0012495
9 | 0.9844 | -0.29947 | 0.0015092 | 0.00037824
10 | 0.98475 | -0.2926 | 0 | 0
11 | 0.97999 | -0.38544 | 0.0039523 | 0.00099054
12 | 0.98063 | -0.37291 | 0 | 0
13 | 0.98676 | -0.25401 | 0 | 0
14 | 0.98671 | -0.25511 | 0.0078699 | 0.0019724
15 | 0.98741 | -0.24137 | 0.0032724 | 0.00082014
16 | 0.98607 | -0.26749 | 0 | 0
17 | 0.98576 | -0.2735 | 0 | 0
18 | 0.98516 | -0.28528 | 0.0062684 | 0.001571
19 | 0.97815 | -0.42148 | 0.0031705 | 0.00079459
20 | 0.98429 | -0.30157 | 0.0015301 | 0.00038349
21 | 0.98368 | -0.31334 | 0.0037131 | 0.00093059
22 | 0.98632 | -0.26222 | 0 | 0
23 | 0.98398 | -0.30758 | 0.0015731 | 0.00039427
24 | 0.98398 | -0.30759 | 0.0014394 | 0.00036075
25 | 0.984 | -0.30734 | 0.0016177 | 0.00040545
26 | 0.98397 | -0.30788 | 0 | 0
27 | 0.98401 | -0.30708 | 0.0014912 | 0.00037374
28 | 0.98394 | -0.3085 | 0 | 0
29 | 0.9841 | -0.30526 | 0 | 0
30 | 0.98392 | -0.30884 | 0.0015863 | 0.00039756
31 | 0.98401 | -0.30713 | 0 | 0
32 | 0.98382 | -0.31074 | 0.0016277 | 0.00040795
33 | 0.98509 | -0.28613 | 0.0017318 | 0.00043402
34 | 0.98543 | -0.27941 | 0.0016606 | 0.00041619
35 | 0.98496 | -0.28871 | 0.0015465 | 0.0003876
36 | 0.98545 | -0.27899 | 0.0015024 | 0.00037653
37 | 0.98464 | -0.29488 | 0.0017127 | 0.00042925
38 | 0.98561 | -0.2759 | 0.0015242 | 0.000382
39 | 0.98444 | -0.29873 | 0 | 0
40 | 0.98578 | -0.27261 | 0.0015527 | 0.00038915
41 | 0.98436 | -0.30043 | 0.0051348 | 0.0012869
42 | 0.98436 | -0.30025 | 0.0064733 | 0.0016224
43 | 0.98372 | -0.31266 | 0 | 0
44 | 0.98706 | -0.24781 | 0.0016694 | 0.00041838
45 | 0.98858 | -0.21828 | 0 | 0
46 | 0.9831 | -0.32461 | 0.0010079 | 0.00025261
47 | 0.98848 | -0.22034 | 0 | 0
48 | 0.98901 | -0.21015 | 0 | 0
49 | 0.99016 | -0.18791 | 0.0010236 | 0.00025653
50 | 0.99288 | -0.13561 | 0 | 0
51 | 0.99326 | -0.12845 | 0.0011566 | 0.00028986
52 | 0.99276 | -0.13791 | 0 | 0
53 | 0.99141 | -0.16391 | 0 | 0
54 | 0.99516 | -0.09199 | 0.00098341 | 0.00024647
55 | 0.99274 | -0.13827 | 0.0058353 | 0.0014625
56 | 0.9913 | -0.16608 | 0.0010066 | 0.00025229
57 | 0.99048 | -0.18198 | 0.001058 | 0.00026516
58 | 0.9841 | -0.30549 | 0.0010122 | 0.00025369
59 | 0.9841 | -0.30543 | 0.0010448 | 0.00026186
60 | 0.99543 | -0.086893 | 0.00099818 | 0.00025017
61 | 0.97786 | -0.42726 | 0 | 0
62 | 0.97785 | -0.42744 | 0.0028487 | 0.00071396
63 | 0.9779 | -0.42647 | 0 | 0
64 | 0.99127 | -0.1667 | 0.00098418 | 0.00024666
65 | 0.98946 | -0.20172 | 0 | 0
66 | 0.98411 | -0.3052 | 0.00089688 | 0.00022478
67 | 0.98844 | -0.22119 | 0.0067867 | 0.0017009
68 | 0.98417 | -0.30413 | 0.0015043 | 0.00037702
69 | 0.98412 | -0.305 | 0.001399 | 0.00035062
70 | 0.98421 | -0.30334 | 0.0014081 | 0.00035289
71 | 0.98432 | -0.30109 | 0 | 0
72 | 1 | 0 | -0.37794 | -0.096569
73 | 0.99903 | -0.018281 | 0.0050162 | 0.0012572
74 | 0.99933 | -0.012734 | 0 | 0
75 | 0.99798 | -0.038375 | 0.0010058 | 0.00025208
76 | 0.99614 | -0.07329 | 0.0010776 | 0.00027007
77 | 0.99603 | -0.075441 | 0.00099395 | 0.00024911
78 | 0.99924 | -0.014421 | 0.0013229 | 0.00033154
79 | 0.9992 | -0.015105 | 0.0059216 | 0.0014841
80 | 0.99698 | -0.056888 | 0.0056632 | 0.0014193
81 | 0.9991 | -0.017033 | 0.0063933 | 0.0016023
82 | 0.99121 | -0.16795 | 0.0013221 | 0.00033136
83 | 0.99117 | -0.1686 | 0 | 0
84 | 0.99116 | -0.16882 | 0 | 0
85 | 0.99115 | -0.16905 | 0 | 0
86 | 0.98215 | -0.34316 | 0 | 0
87 | 0.98158 | -0.35427 | 0 | 0
88 | 0.98214 | -0.34338 | 0.0037093 | 0.00092963
89 | 0.98157 | -0.35455 | 0.0038525 | 0.00096553
90 | 0.98057 | -0.37417 | 0.00384 | 0.0009624
91 | 0.97005 | -0.57789 | 0.0032514 | 0.00081488
92 | 0.9701 | -0.57693 | 0.0014377 | 0.00036032
93 | 0.97012 | -0.57656 | 0.0014039 | 0.00035185
94 | 0.97013 | -0.57623 | 0.0014904 | 0.00037354
95 | 0.98461 | -0.29587 | 0 | 0
96 | 0.98426 | -0.30279 | 0 | 0
97 | 0.98479 | -0.29242 | 0.0063775 | 0.0015984
98 | 0.9702 | -0.57488 | 0.0016612 | 0.00041633
99 | 0.99468 | -0.10036 | 0.0057297 | 0.001436
100 | 0.99486 | -0.096922 | 0 | 0
101 | 0.98421 | -0.30377 | 0.0033211 | 0.00083234
102 | 0.98423 | -0.30339 | 0.0059632 | 0.0014945
103 | 0.98412 | -0.30543 | 0.0061238 | 0.0015348
104 | 0.98691 | -0.25124 | 0 | 0
105 | 0.98673 | -0.25473 | 0 | 0
106 | 0.98698 | -0.24975 | 0.0068278 | 0.0017112
107 | 0.98767 | -0.23641 | 0 | 0
108 | 0.97022 | -0.57453 | 0.0016871 | 0.00042282
109 | 0.97046 | -0.56967 | 0.0020752 | 0.00052008
110 | 0.97079 | -0.56325 | 0.0043335 | 0.0010861
111 | 0.9712 | -0.55519 | 0.001893 | 0.00047442
112 | 0.97125 | -0.55412 | 0.0021973 | 0.00055068
113 | 0.97175 | -0.54421 | 0.001988 | 0.00049823
114 | 0.98908 | -0.20895 | 0.0012582 | 0.00031534
115 | 0.9891 | -0.20866 | 0.0012615 | 0.00031616
116 | 0.98908 | -0.20901 | 0.0012167 | 0.00030493
117 | 0.98917 | -0.20737 | 0 | 0
118 | 0.9886 | -0.2184 | 0.0012685 | 0.00031792
119 | 0.98938 | -0.20324 | 0 | 0
120 | 0.99103 | -0.17131 | 0.0032264 | 0.00080861
121 | 0.98718 | -0.24592 | 0.0070962 | 0.0017785
122 | 0.98668 | -0.25571 | 0.003236 | 0.00081101
123 | 0.98665 | -0.25615 | 0.0032758 | 0.000821
124 | 0.97811 | -0.42234 | 0 | 0
125 | 0.97798 | -0.42486 | 0 | 0
126 | 0.97789 | -0.42676 | 0.0029839 | 0.00074783
127 | 0.97797 | -0.42518 | 0.0031727 | 0.00079515
128 | 0.97794 | -0.42574 | 0 | 0
129 | 0.97793 | -0.42594 | 0.0030856 | 0.00077333
130 | 0.99677 | -0.060759 | 0.0049006 | 0.0012282
131 | 0.99129 | -0.16472 | 0.0011338 | 0.00028416
132 | 0.98349 | -0.31731 | 0 | 0
133 | 0.98343 | -0.31847 | 0.0012225 | 0.0003064
134 | 0.98352 | -0.31669 | 0.0016691 | 0.00041831
135 | 0.97452 | -0.48974 | 0.0047644 | 0.0011941
136 | 0.97447 | -0.49063 | 0.0057755 | 0.0014475
137 | 0.97571 | -0.46626 | 0 | 0
138 | 0.97368 | -0.5063 | 0.001154 | 0.00028922
139 | 0.97545 | -0.47149 | 0.0095474 | 0.0023928
140 | 0.97593 | -0.46186 | 0 | 0
141 | 0.97307 | -0.51818 | 0.0015375 | 0.00038534
142 | 0.97633 | -0.454 | 0 | 0
143 | 0.97554 | -0.46966 | 0.001107 | 0.00027745
144 | 0.97291 | -0.52143 | 0.0012286 | 0.00030791
145 | 0.97833 | -0.41503 | 0 | 0
146 | 0.97804 | -0.42054 | 0.0062515 | 0.0015668
147 | 0.97752 | -0.43077 | 0 | 0
148 | 0.98192 | -0.34503 | 0 | 0
149 | 0.97723 | -0.4365 | 0 | 0
150 | 0.97712 | -0.43859 | 0.0014825 | 0.00037154
151 | 0.97724 | -0.43625 | 0.0019967 | 0.00050042
152 | 0.97607 | -0.45918 | 0.0023031 | 0.00057722
153 | 0.97748 | -0.43161 | 0.0025907 | 0.00064928
154 | 0.98181 | -0.3472 | 0.0011019 | 0.00027616
155 | 0.98514 | -0.28264 | 0.0054186 | 0.001358
156 | 0.97552 | -0.47009 | 0.00099286 | 0.00024883
157 | 0.9773 | -0.43514 | 0.0012493 | 0.00031309
158 | 0.97737 | -0.4337 | 0.0013695 | 0.00034323
159 | 0.97546 | -0.47119 | 0.0015095 | 0.00037833
160 | 0.97548 | -0.47083 | 0.00099351 | 0.000249
161 | 0.97502 | -0.47984 | 0.0030174 | 0.00075623
162 | 0.98168 | -0.34967 | 0 | 0
163 | 0.98719 | -0.24326 | 0.0066927 | 0.0016773
164 | 0.9834 | -0.31905 | 0 | 0
165 | 0.98337 | -0.3196 | 0.0010966 | 0.00027482
166 | 0.98336 | -0.31972 | 0.0011499 | 0.0002882
167 | 0.9837 | -0.31313 | 0.001228 | 0.00030776
168 | 0.97407 | -0.49856 | 0.0014814 | 0.00037126
169 | 0.9736 | -0.50766 | 0.0013976 | 0.00035028
170 | 0.97278 | -0.52392 | 0.0024431 | 0.00061229
171 | 0.97223 | -0.53468 | 0.001704 | 0.00042707
172 | 0.9902 | -0.18553 | 0.002064 | 0.00051729
173 | 0.97175 | -0.54414 | 0.0017061 | 0.00042759
174 | 0.97263 | -0.52695 | 0.0021087 | 0.0005285
175 | 0.97191 | -0.5412 | 0.0025326 | 0.00063473
176 | 0.97267 | -0.52623 | 0.0013112 | 0.00032861
177 | 0.97185 | -0.54233 | 0.0025898 | 0.00064907
178 | 0.97269 | -0.52582 | 0.0073492 | 0.0018419
179 | 0.97174 | -0.54458 | 0.0040249 | 0.0010087
180 | 0.97165 | -0.54628 | 0.0030318 | 0.00075984
181 | 0.98161 | -0.35105 | 0.0011466 | 0.00028737
182 | 0.98147 | -0.3538 | 0.0011788 | 0.00029543
183 | 0.98161 | -0.35113 | 0.0011851 | 0.00029702
184 | 0.98131 | -0.35697 | 0.0011264 | 0.00028231
185 | 0.98127 | -0.35776 | 0.0033406 | 0.00083722
186 | 0.98126 | -0.35803 | 0.0037042 | 0.00092836
187 | 0.98355 | -0.31608 | 0.0014959 | 0.00037491
188 | 0.98359 | -0.31535 | 0.0015611 | 0.00039125
189 | 0.98935 | -0.20372 | 0.0059769 | 0.001498
190 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011901 | -0.00029827 | 0.0011902 | 0.00029803 | 2.5083e-08 | -2.4682e-07 | 0.0017988 | 0.0017987 | 0.0017988 | 0.9845 | -0.29756 | 0.98452 | -0.29712 | 0.49418
1 | -0.0024432 | -0.00061207 | 0.0024432 | 0.00061202 | 2.7956e-08 | -5.1633e-08 | 0.0036926 | 0.0036926 | 0.0036926 | 0.98452 | -0.29712 | 0.98453 | -0.29688 | 1.0145
2 | -0.0035008 | -0.00087708 | 0.003501 | 0.00087698 | 1.6566e-07 | -9.466e-08 | 0.005291 | 0.005291 | 0.005291 | 0.98453 | -0.29688 | 0.98458 | -0.29588 | 1.4536
3 | 0.021814 | 0.00547 | -0.02181 | -0.0054677 | 3.7343e-06 | 2.2734e-06 | 0.032968 | 0.032968 | 0.032968 | 0.98458 | -0.29588 | 0.9844 | -0.29947 | 9.0572
4 | -0.025315 | -0.006347 | 0.025319 | 0.0063494 | 3.9631e-06 | 2.4446e-06 | 0.038259 | 0.038259 | 0.038259 | 0.98458 | -0.29588 | 0.98475 | -0.2926 | 10.5108
5 | -0.028193 | -0.0070802 | 0.028195 | 0.0070813 | 1.6793e-06 | 1.044e-06 | 0.042814 | 0.042814 | 0.042814 | 0.97998 | -0.38559 | 0.98005 | -0.38434 | 11.7621
6 | 0.028193 | 0.0070802 | -0.028168 | -0.0070646 | 2.5046e-05 | 1.5571e-05 | 0.042814 | 0.042814 | 0.042814 | 0.97998 | -0.38559 | 0.97903 | -0.40423 | 11.7622
7 | 0.0039525 | 0.00099048 | -0.0039523 | -0.00099054 | 2.0724e-07 | -6.072e-08 | 0.0060011 | 0.0060012 | 0.0060012 | 0.98005 | -0.38434 | 0.97999 | -0.38544 | 1.6487
8 | -0.032148 | -0.0080717 | 0.032165 | 0.0080827 | 1.755e-05 | 1.0985e-05 | 0.048815 | 0.048815 | 0.048815 | 0.98005 | -0.38434 | 0.98063 | -0.37291 | 13.4108
9 | 0.020265 | 0.0050839 | -0.020259 | -0.0050802 | 6.0486e-06 | 3.6574e-06 | 0.030802 | 0.030802 | 0.030802 | 0.97903 | -0.40423 | 0.97871 | -0.41049 | 8.4622
10 | 0.020259 | 0.0050802 | -0.020253 | -0.0050769 | 5.589e-06 | 3.3796e-06 | 0.030802 | 0.030802 | 0.030802 | 0.97871 | -0.41049 | 0.97842 | -0.41628 | 8.4622
11 | 0.015268 | 0.0038274 | -0.015264 | -0.0038252 | 3.7839e-06 | 2.1868e-06 | 0.02322 | 0.02322 | 0.02322 | 0.97842 | -0.41628 | 0.97815 | -0.42148 | 6.3792
12 | 0.020301 | 0.0050895 | -0.020299 | -0.0050883 | 2.0269e-06 | 1.2242e-06 | 0.030687 | 0.030687 | 0.030687 | 0.9844 | -0.29947 | 0.98429 | -0.30157 | 8.4305
13 | 0.048452 | 0.012227 | -0.048404 | -0.012197 | 4.8087e-05 | 3.0472e-05 | 0.073244 | 0.073244 | 0.073244 | 0.98475 | -0.2926 | 0.98368 | -0.31334 | 20.1221
14 | -0.073771 | -0.018576 | 0.073878 | 0.018645 | 0.00010732 | 6.839e-05 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.98475 | -0.2926 | 0.98632 | -0.26222 | 30.6328
15 | 0.0038402 | 0.00096232 | -0.00384 | -0.0009624 | 2.3052e-07 | -8.0842e-08 | 0.0058272 | 0.0058272 | 0.0058272 | 0.98063 | -0.37291 | 0.98057 | -0.37417 | 1.6009
16 | -0.036005 | -0.009045 | 0.036037 | 0.0090652 | 3.2046e-05 | 2.0148e-05 | 0.054642 | 0.054642 | 0.054642 | 0.98063 | -0.37291 | 0.98158 | -0.35427 | 15.0116
17 | 0.035982 | 0.0090387 | -0.035981 | -0.0090375 | 1.8871e-06 | 1.1859e-06 | 0.054268 | 0.054268 | 0.054268 | 0.98676 | -0.25401 | 0.98671 | -0.25511 | 14.9088
18 | -0.035982 | -0.0090387 | 0.036004 | 0.0090524 | 2.1714e-05 | 1.3646e-05 | 0.054268 | 0.054268 | 0.054268 | 0.98676 | -0.25401 | 0.98741 | -0.24137 | 14.9088
19 | 0.028111 | 0.0070652 | -0.028094 | -0.0070549 | 1.6612e-05 | 1.0317e-05 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0424 | 0.98671 | -0.25511 | 0.98607 | -0.26749 | 11.6483
20 | -0.039277 | -0.0098725 | 0.039286 | 0.0098784 | 9.3074e-06 | 5.8661e-06 | 0.0592 | 0.059199 | 0.0592 | 0.98741 | -0.24137 | 0.98767 | -0.23641 | 16.2636
21 | 0.028094 | 0.0070549 | -0.028086 | -0.0070498 | 8.0508e-06 | 5.0002e-06 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0424 | 0.98607 | -0.26749 | 0.98576 | -0.2735 | 11.6484
22 | 0.028086 | 0.0070498 | -0.02807 | -0.0070401 | 1.5767e-05 | 9.7926e-06 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0424 | 0.98576 | -0.2735 | 0.98516 | -0.28528 | 11.6484
23 | 0.021802 | 0.005469 | -0.021794 | -0.0054645 | 7.425e-06 | 4.5196e-06 | 0.032932 | 0.032932 | 0.032932 | 0.98516 | -0.28528 | 0.98479 | -0.29242 | 9.0473
24 | 0.012094 | 0.0030306 | -0.012093 | -0.0030303 | 4.9255e-07 | 2.6652e-07 | 0.018397 | 0.018397 | 0.018397 | 0.97815 | -0.42148 | 0.97811 | -0.42234 | 5.0542
25 | 0.018768 | 0.0047048 | -0.018765 | -0.0047028 | 3.3005e-06 | 1.9734e-06 | 0.028374 | 0.028374 | 0.028374 | 0.98429 | -0.30157 | 0.9841 | -0.30526 | 7.795
26 | 0.044691 | 0.011266 | -0.044667 | -0.011251 | 2.4079e-05 | 1.5232e-05 | 0.067627 | 0.067628 | 0.067628 | 0.98368 | -0.31334 | 0.9831 | -0.32461 | 18.579
27 | -0.10403 | -0.026218 | 0.1041 | 0.026264 | 7.1774e-05 | 4.5836e-05 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.98632 | -0.26222 | 0.98706 | -0.24781 | 43.131
28 | 0.030151 | 0.0075728 | -0.030136 | -0.0075635 | 1.494e-05 | 9.316e-06 | 0.045494 | 0.045494 | 0.045494 | 0.98632 | -0.26222 | 0.98578 | -0.27261 | 12.4983
29 | 0.0030258 | 0.00075781 | -0.0030258 | -0.00075781 | 1.8359e-09 | -1.796e-09 | 0.0045755 | 0.0045755 | 0.0045755 | 0.98398 | -0.30758 | 0.98398 | -0.30759 | 1.257
30 | -0.0045989 | -0.0011521 | 0.004599 | 0.0011521 | 5.1209e-08 | -3.0921e-09 | 0.0069545 | 0.0069544 | 0.0069545 | 0.98398 | -0.30758 | 0.984 | -0.30734 | 1.9106
31 | 0.0015864 | 0.00039706 | -0.0015863 | -0.00039718 | 2.23e-08 | -1.1699e-07 | 0.0023988 | 0.0023988 | 0.0023988 | 0.98398 | -0.30759 | 0.98397 | -0.30788 | 0.65902
32 | -0.0062167 | -0.0015575 | 0.0062168 | 0.0015575 | 7.6839e-08 | 1.9725e-08 | 0.0094008 | 0.0094008 | 0.0094008 | 0.984 | -0.30734 | 0.98401 | -0.30708 | 2.5826
33 | 0.0015863 | 0.00039718 | -0.0015863 | -0.00039743 | 4.6595e-08 | -2.4443e-07 | 0.0023988 | 0.0023989 | 0.0023989 | 0.98397 | -0.30788 | 0.98394 | -0.3085 | 0.65905
34 | -0.007708 | -0.0019313 | 0.0077087 | 0.0019315 | 6.6882e-07 | 2.6127e-07 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.98401 | -0.30708 | 0.9841 | -0.30526 | 3.2022
35 | 0.0015863 | 0.00039743 | -0.0015863 | -0.00039756 | 2.5378e-08 | -1.3311e-07 | 0.0023989 | 0.002399 | 0.002399 | 0.98394 | -0.3085 | 0.98392 | -0.30884 | 0.65906
36 | 0.011056 | 0.0027712 | -0.011055 | -0.0027707 | 9.8458e-07 | 5.1079e-07 | 0.016718 | 0.016718 | 0.016718 | 0.9841 | -0.30526 | 0.98401 | -0.30713 | 4.5929
37 | 0.011055 | 0.0027707 | -0.011054 | -0.0027698 | 1.8982e-06 | 9.8481e-07 | 0.016718 | 0.016718 | 0.016718 | 0.98401 | -0.30713 | 0.98382 | -0.31074 | 4.5929
38 | 0.0094258 | 0.0023618 | -0.009425 | -0.0023614 | 8.6238e-07 | 4.0826e-07 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014256 | 0.98382 | -0.31074 | 0.98372 | -0.31266 | 3.9166
39 | -0.02388 | -0.0059893 | 0.023887 | 0.005994 | 7.6592e-06 | 4.702e-06 | 0.036073 | 0.036073 | 0.036073 | 0.98509 | -0.28613 | 0.98543 | -0.27941 | 9.9101
40 | 0.022148 | 0.0055553 | -0.022145 | -0.0055537 | 2.7178e-06 | 1.657e-06 | 0.033457 | 0.033457 | 0.033457 | 0.98509 | -0.28613 | 0.98496 | -0.28871 | 9.1915
41 | -0.025548 | -0.0064102 | 0.025549 | 0.0064105 | 5.0967e-07 | 3.1456e-07 | 0.03858 | 0.03858 | 0.03858 | 0.98543 | -0.27941 | 0.98545 | -0.27899 | 10.599
42 | 0.020599 | 0.0051661 | -0.020593 | -0.0051624 | 6.0609e-06 | 3.6666e-06 | 0.031121 | 0.031121 | 0.031121 | 0.98496 | -0.28871 | 0.98464 | -0.29488 | 8.5496
43 | -0.027051 | -0.0067871 | 0.027055 | 0.0067895 | 3.9848e-06 | 2.4691e-06 | 0.040849 | 0.040849 | 0.040849 | 0.98545 | -0.27899 | 0.98561 | -0.2759 | 11.2222
44 | 0.01888 | 0.0047331 | -0.018876 | -0.0047311 | 3.4569e-06 | 2.0684e-06 | 0.028532 | 0.028532 | 0.028532 | 0.98464 | -0.29488 | 0.98444 | -0.29873 | 7.8386
45 | -0.028579 | -0.0071716 | 0.028584 | 0.0071743 | 4.4857e-06 | 2.7889e-06 | 0.04315 | 0.04315 | 0.04315 | 0.98561 | -0.2759 | 0.98578 | -0.27261 | 11.8544
46 | 0.012403 | 0.0031086 | -0.012402 | -0.003108 | 1.0085e-06 | 5.4818e-07 | 0.018747 | 0.018747 | 0.018747 | 0.98444 | -0.29873 | 0.98436 | -0.30043 | 5.1503
47 | 0.0064738 | 0.0016225 | -0.0064733 | -0.0016224 | 4.7089e-07 | 1.3465e-07 | 0.0097854 | 0.0097854 | 0.0097854 | 0.98444 | -0.29873 | 0.98436 | -0.30025 | 2.6883
48 | 0.0072668 | 0.0018211 | -0.0072666 | -0.001821 | 2.2616e-07 | 8.1211e-08 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.98436 | -0.30043 | 0.98432 | -0.30109 | 3.0178
49 | 0.008197 | 0.0020539 | -0.0081959 | -0.0020535 | 1.0501e-06 | 4.4085e-07 | 0.012399 | 0.012399 | 0.012399 | 0.98372 | -0.31266 | 0.98359 | -0.31535 | 3.4063
50 | 0.001228 | 0.0003075 | -0.001228 | -0.00030776 | 2.7572e-08 | -2.529e-07 | 0.0018574 | 0.0018575 | 0.0018575 | 0.98372 | -0.31266 | 0.9837 | -0.31313 | 0.5103
51 | -0.10577 | -0.026682 | 0.10592 | 0.026778 | 0.00014976 | 9.5643e-05 | 0.15951 | 0.15951 | 0.15951 | 0.98706 | -0.24781 | 0.98858 | -0.21828 | 43.8224
52 | 0.0067876 | 0.0017012 | -0.006787 | -0.001701 | 6.6724e-07 | 2.085e-07 | 0.010217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.98858 | -0.21828 | 0.98848 | -0.22034 | 2.8068
53 | -0.11271 | -0.028479 | 0.11275 | 0.028507 | 4.3947e-05 | 2.8074e-05 | 0.16973 | 0.16973 | 0.16973 | 0.98858 | -0.21828 | 0.98901 | -0.21015 | 46.6292
54 | 0.043659 | 0.010998 | -0.04362 | -0.010974 | 3.8706e-05 | 2.4473e-05 | 0.066102 | 0.066102 | 0.066102 | 0.9831 | -0.32461 | 0.98215 | -0.34316 | 18.1599
55 | 0.006787 | 0.001701 | -0.0067867 | -0.0017009 | 2.7164e-07 | 8.4898e-08 | 0.010217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.98848 | -0.22034 | 0.98844 | -0.22119 | 2.8068
56 | -0.11275 | -0.028507 | 0.11287 | 0.028584 | 0.00012039 | 7.6905e-05 | 0.16973 | 0.16973 | 0.16973 | 0.98901 | -0.21015 | 0.99016 | -0.18791 | 46.6292
57 | -0.1139 | -0.02884 | 0.11418 | 0.029023 | 0.00028685 | 0.00018325 | 0.17127 | 0.17127 | 0.17127 | 0.99016 | -0.18791 | 0.99288 | -0.13561 | 47.0518
58 | -0.19867 | -0.050364 | 0.19874 | 0.050407 | 6.8354e-05 | 4.3641e-05 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.99288 | -0.13561 | 0.99326 | -0.12845 | 40.9272
59 | 0.0058361 | 0.0014626 | -0.0058354 | -0.0014625 | 6.3905e-07 | 1.2092e-07 | 0.0087464 | 0.0087465 | 0.0087465 | 0.99288 | -0.13561 | 0.99276 | -0.13791 | 2.4029
60 | 0.078654 | 0.019878 | -0.078547 | -0.01981 | 0.00010658 | 6.7947e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.99288 | -0.13561 | 0.99141 | -0.16391 | 32.3999
61 | -0.1999 | -0.050697 | 0.20025 | 0.050921 | 0.00035108 | 0.00022415 | 0.29968 | 0.29968 | 0.29968 | 0.99326 | -0.12845 | 0.99516 | -0.09199 | 41.1652
62 | 0.0058354 | 0.0014625 | -0.0058353 | -0.0014625 | 1.0012e-07 | 1.8952e-08 | 0.0087465 | 0.0087465 | 0.0087465 | 0.99276 | -0.13791 | 0.99274 | -0.13827 | 2.4029
63 | 0.006541 | 0.0016387 | -0.0065403 | -0.0016385 | 6.7459e-07 | 1.9108e-07 | 0.0098171 | 0.0098172 | 0.0098172 | 0.99141 | -0.16391 | 0.9913 | -0.16608 | 2.697
64 | 0.072006 | 0.018171 | -0.071944 | -0.018131 | 6.2248e-05 | 3.9656e-05 | 0.10812 | 0.10812 | 0.10812 | 0.99141 | -0.16391 | 0.99048 | -0.18198 | 29.7029
65 | -0.20123 | -0.051168 | 0.20128 | 0.0512 | 4.9425e-05 | 3.1557e-05 | 0.30115 | 0.30115 | 0.30115 | 0.99516 | -0.09199 | 0.99543 | -0.086893 | 41.3672
66 | 0.0055337 | 0.0013862 | -0.0055335 | -0.0013862 | 1.6273e-07 | 2.3063e-08 | 0.0083062 | 0.0083062 | 0.0083062 | 0.9913 | -0.16608 | 0.99127 | -0.1667 | 2.2819
67 | 0.070886 | 0.017866 | -0.070819 | -0.017824 | 6.6876e-05 | 4.2599e-05 | 0.10653 | 0.10653 | 0.10653 | 0.99048 | -0.18198 | 0.98946 | -0.20172 | 29.2663
68 | -0.0010122 | -0.00025369 | 0.0010122 | 0.00025365 | 2.9235e-09 | -4.0411e-08 | 0.0015306 | 0.0015306 | 0.0015306 | 0.9841 | -0.30549 | 0.9841 | -0.30543 | 0.42049
69 | -0.0020571 | -0.00051551 | 0.0020571 | 0.00051545 | 2.2905e-08 | -6.5555e-08 | 0.0031104 | 0.0031104 | 0.0031104 | 0.9841 | -0.30543 | 0.98411 | -0.3052 | 0.85451
70 | -0.20228 | -0.05145 | 0.20239 | 0.051521 | 0.00011168 | 7.1307e-05 | 0.30265 | 0.30265 | 0.30265 | 0.99543 | -0.086893 | 0.99603 | -0.075441 | 41.5721
71 | 0.0028487 | 0.00071393 | -0.0028487 | -0.00071396 | 2.4608e-08 | -2.8057e-08 | 0.0043349 | 0.0043349 | 0.0043349 | 0.97786 | -0.42726 | 0.97785 | -0.42744 | 1.1909
72 | -0.0028487 | -0.00071393 | 0.0028488 | 0.0007138 | 1.0796e-07 | -1.2311e-07 | 0.0043349 | 0.0043349 | 0.0043349 | 0.97786 | -0.42726 | 0.9779 | -0.42647 | 1.1909
73 | 0.0029839 | 0.00074779 | -0.0029839 | -0.00074783 | 4.1391e-08 | -4.0679e-08 | 0.0045404 | 0.0045405 | 0.0045405 | 0.9779 | -0.42647 | 0.97789 | -0.42676 | 1.2474
74 | -0.0058328 | -0.0014616 | 0.0058339 | 0.0014618 | 1.1473e-06 | 2.4687e-07 | 0.0088753 | 0.0088751 | 0.0088753 | 0.9779 | -0.42647 | 0.97811 | -0.42234 | 2.4383
75 | 0.0045493 | 0.0011395 | -0.0045491 | -0.0011395 | 2.7133e-07 | -2.635e-08 | 0.0068289 | 0.0068289 | 0.0068289 | 0.99127 | -0.1667 | 0.99121 | -0.16795 | 1.8761
76 | 0.0059775 | 0.0014981 | -0.005977 | -0.001498 | 4.3212e-07 | 9.3417e-08 | 0.0089893 | 0.0089894 | 0.0089894 | 0.98946 | -0.20172 | 0.98938 | -0.20324 | 2.4696
77 | 0.064842 | 0.016326 | -0.064824 | -0.016314 | 1.7511e-05 | 1.1144e-05 | 0.09754 | 0.09754 | 0.09754 | 0.98946 | -0.20172 | 0.98917 | -0.20737 | 26.7967
78 | -0.002954 | -0.00074023 | 0.002954 | 0.0007402 | 2.8236e-08 | -2.9884e-08 | 0.0044665 | 0.0044665 | 0.0044665 | 0.98411 | -0.3052 | 0.98412 | -0.305 | 1.2271
79 | 0.0043532 | 0.0010908 | -0.004353 | -0.0010908 | 1.8057e-07 | -2.5674e-08 | 0.0065818 | 0.0065818 | 0.0065818 | 0.98417 | -0.30413 | 0.98412 | -0.305 | 1.8082
80 | -0.0058575 | -0.0014678 | 0.0058577 | 0.0014679 | 2.1833e-07 | 4.5401e-08 | 0.0088562 | 0.0088562 | 0.0088562 | 0.98417 | -0.30413 | 0.98421 | -0.30334 | 2.433
81 | -0.0072658 | -0.0018208 | 0.0072666 | 0.001821 | 7.8136e-07 | 2.8061e-07 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.98421 | -0.30334 | 0.98432 | -0.30109 | 3.0179
82 | 0.15642 | 0.040374 | -0.15628 | -0.040285 | 0.00013926 | 8.877e-05 | 0.23318 | 0.23318 | 0.23318 | 1 | 0 | 0.99903 | -0.018281 | 32.0296
83 | 0.21986 | 0.056194 | -0.21973 | -0.056108 | 0.00013532 | 8.6431e-05 | 0.32755 | 0.32755 | 0.32755 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.012734 | 44.993
84 | 0.15127 | 0.039028 | -0.15098 | -0.038847 | 0.000284 | 0.00018099 | 0.2257 | 0.2257 | 0.2257 | 0.99903 | -0.018281 | 0.99698 | -0.056888 | 31.0034
85 | 0.01364 | 0.0034189 | -0.013639 | -0.0034183 | 1.0966e-06 | 6.0897e-07 | 0.02031 | 0.02031 | 0.02031 | 0.99933 | -0.012734 | 0.99924 | -0.014421 | 5.5797
86 | 0.20609 | 0.052689 | -0.20583 | -0.052526 | 0.00025531 | 0.00016302 | 0.30724 | 0.30724 | 0.30724 | 0.99933 | -0.012734 | 0.99798 | -0.038375 | 42.2032
87 | 0.20483 | 0.052274 | -0.20448 | -0.052054 | 0.00034488 | 0.00022021 | 0.30574 | 0.30574 | 0.30574 | 0.99798 | -0.038375 | 0.99614 | -0.07329 | 41.9972
88 | 0.20341 | 0.051784 | -0.20339 | -0.05177 | 2.1096e-05 | 1.347e-05 | 0.30413 | 0.30413 | 0.30413 | 0.99614 | -0.07329 | 0.99603 | -0.075441 | 41.7761
89 | 0.012316 | 0.0030868 | -0.012315 | -0.0030865 | 4.0118e-07 | 2.1509e-07 | 0.01834 | 0.01834 | 0.01834 | 0.99924 | -0.014421 | 0.9992 | -0.015105 | 5.0385
90 | 0.0063938 | 0.0016025 | -0.0063933 | -0.0016023 | 5.8719e-07 | 1.496e-07 | 0.0095217 | 0.0095218 | 0.0095218 | 0.9992 | -0.015105 | 0.9991 | -0.017033 | 2.6159
91 | 0.14532 | 0.037428 | -0.14529 | -0.03741 | 2.737e-05 | 1.7436e-05 | 0.21725 | 0.21725 | 0.21725 | 0.99698 | -0.056888 | 0.99677 | -0.060759 | 29.8424
92 | 0.0032269 | 0.00080819 | -0.0032268 | -0.00080827 | 1.0088e-07 | -8.3198e-08 | 0.0048441 | 0.0048442 | 0.0048442 | 0.99121 | -0.16795 | 0.99117 | -0.1686 | 1.3308
93 | 0.0032268 | 0.00080827 | -0.0032268 | -0.0008083 | 3.3844e-08 | -2.7909e-08 | 0.0048442 | 0.0048442 | 0.0048442 | 0.99117 | -0.1686 | 0.99116 | -0.16882 | 1.3308
94 | 0.0032268 | 0.0008083 | -0.0032267 | -0.00080832 | 3.4205e-08 | -2.8205e-08 | 0.0048442 | 0.0048442 | 0.0048442 | 0.99116 | -0.16882 | 0.99115 | -0.16905 | 1.3308
95 | 0.0032267 | 0.00080832 | -0.0032264 | -0.00080861 | 3.4755e-07 | -2.865e-07 | 0.0048442 | 0.0048444 | 0.0048444 | 0.99115 | -0.16905 | 0.99103 | -0.17131 | 1.3309
96 | 0.039911 | 0.010044 | -0.03989 | -0.010031 | 2.118e-05 | 1.336e-05 | 0.060482 | 0.060482 | 0.060482 | 0.98215 | -0.34316 | 0.98158 | -0.35427 | 16.616
97 | 0.0037093 | 0.00092961 | -0.0037093 | -0.00092963 | 3.8799e-08 | -1.6627e-08 | 0.0056198 | 0.0056198 | 0.0056198 | 0.98215 | -0.34316 | 0.98214 | -0.34338 | 1.5439
98 | 0.0038525 | 0.00096551 | -0.0038525 | -0.00096553 | 5.0778e-08 | -1.7684e-08 | 0.0058402 | 0.0058402 | 0.0058402 | 0.98158 | -0.35427 | 0.98157 | -0.35455 | 1.6045
99 | -0.0032514 | -0.00081488 | 0.0032516 | 0.00081478 | 1.487e-07 | -1.0163e-07 | 0.0049876 | 0.0049875 | 0.0049876 | 0.97005 | -0.57789 | 0.9701 | -0.57693 | 1.3702
100 | -0.0046893 | -0.0011751 | 0.0046893 | 0.0011751 | 8.2166e-08 | 2.9552e-10 | 0.0071927 | 0.0071927 | 0.0071927 | 0.9701 | -0.57693 | 0.97012 | -0.57656 | 1.976
101 | -0.0060933 | -0.001527 | 0.0060933 | 0.001527 | 9.6939e-08 | 2.5501e-08 | 0.0093461 | 0.0093461 | 0.0093461 | 0.97012 | -0.57656 | 0.97013 | -0.57623 | 2.5676
102 | -0.0075838 | -0.0019005 | 0.0075843 | 0.0019007 | 4.8687e-07 | 1.9311e-07 | 0.011632 | 0.011632 | 0.011632 | 0.97013 | -0.57623 | 0.9702 | -0.57488 | 3.1957
103 | 0.015414 | 0.0038647 | -0.015409 | -0.0038618 | 5.0805e-06 | 2.9341e-06 | 0.023296 | 0.023296 | 0.023296 | 0.98461 | -0.29587 | 0.98426 | -0.30279 | 6.4
104 | -0.015414 | -0.0038647 | 0.015417 | 0.0038662 | 2.5286e-06 | 1.4603e-06 | 0.023296 | 0.023296 | 0.023296 | 0.98461 | -0.29587 | 0.98479 | -0.29242 | 6.3999
105 | 0.0033213 | 0.00083223 | -0.0033211 | -0.00083234 | 1.565e-07 | -1.1021e-07 | 0.0050211 | 0.0050211 | 0.0050211 | 0.98426 | -0.30279 | 0.98421 | -0.30377 | 1.3794
106 | 0.0059634 | 0.0014946 | -0.0059632 | -0.0014945 | 1.7298e-07 | 3.858e-08 | 0.0090156 | 0.0090156 | 0.0090156 | 0.98426 | -0.30279 | 0.98423 | -0.30339 | 2.4768
107 | 0.0061246 | 0.001535 | -0.0061238 | -0.0015348 | 7.7174e-07 | 1.8888e-07 | 0.0092593 | 0.0092594 | 0.0092594 | 0.98426 | -0.30279 | 0.98412 | -0.30543 | 2.5438
108 | -0.0092454 | -0.002317 | 0.0092456 | 0.0023171 | 1.536e-07 | 7.3149e-08 | 0.01418 | 0.01418 | 0.01418 | 0.9702 | -0.57488 | 0.97022 | -0.57453 | 3.8956
109 | -0.0057297 | -0.001436 | 0.0057306 | 0.0014362 | 9.3932e-07 | 1.5854e-07 | 0.0085715 | 0.0085713 | 0.0085715 | 0.99468 | -0.10036 | 0.99486 | -0.096922 | 2.3548
110 | 0.13441 | 0.034588 | -0.13397 | -0.034306 | 0.00044157 | 0.00028223 | 0.20137 | 0.20137 | 0.20137 | 0.99486 | -0.096922 | 0.99129 | -0.16472 | 55.3203
111 | -0.14014 | -0.036025 | 0.14039 | 0.036182 | 0.00024672 | 0.00015771 | 0.20994 | 0.20994 | 0.20994 | 0.99486 | -0.096922 | 0.99677 | -0.060759 | 57.675
112 | 0.0065133 | 0.001632 | -0.0065122 | -0.0016317 | 1.083e-06 | 3.1053e-07 | 0.0098203 | 0.0098204 | 0.0098204 | 0.98691 | -0.25124 | 0.98673 | -0.25473 | 2.6979
113 | -0.0065133 | -0.001632 | 0.0065137 | 0.0016322 | 4.6065e-07 | 1.3204e-07 | 0.0098203 | 0.0098202 | 0.0098203 | 0.98691 | -0.25124 | 0.98698 | -0.24975 | 2.6979
114 | 0.0032361 | 0.00081089 | -0.003236 | -0.00081101 | 1.5168e-07 | -1.1985e-07 | 0.0048801 | 0.0048802 | 0.0048802 | 0.98673 | -0.25473 | 0.98668 | -0.25571 | 1.3407
115 | 0.003276 | 0.00082083 | -0.0032758 | -0.000821 | 2.217e-07 | -1.675e-07 | 0.0049403 | 0.0049404 | 0.0049404 | 0.98673 | -0.25473 | 0.98665 | -0.25615 | 1.3573
116 | -0.013341 | -0.0033434 | 0.013344 | 0.0033447 | 2.4363e-06 | 1.354e-06 | 0.020114 | 0.020114 | 0.020114 | 0.98698 | -0.24975 | 0.98718 | -0.24592 | 5.5258
117 | -0.059735 | -0.015007 | 0.059787 | 0.01504 | 5.1401e-05 | 3.268e-05 | 0.09001 | 0.09001 | 0.09001 | 0.98767 | -0.23641 | 0.9886 | -0.2184 | 24.7279
118 | 0.020449 | 0.0051288 | -0.02044 | -0.0051232 | 9.265e-06 | 5.5967e-06 | 0.03081 | 0.03081 | 0.03081 | 0.98767 | -0.23641 | 0.98718 | -0.24592 | 8.4644
119 | -0.010933 | -0.0027399 | 0.010935 | 0.0027413 | 2.5321e-06 | 1.3239e-06 | 0.016767 | 0.016767 | 0.016767 | 0.97022 | -0.57453 | 0.97046 | -0.56967 | 4.6064
120 | -0.01301 | -0.0032613 | 0.013014 | 0.0032636 | 3.9807e-06 | 2.218e-06 | 0.019949 | 0.019949 | 0.019949 | 0.97046 | -0.56967 | 0.97079 | -0.56325 | 5.4805
121 | -0.017348 | -0.0043496 | 0.017354 | 0.0043536 | 6.6649e-06 | 3.9546e-06 | 0.026591 | 0.026591 | 0.026591 | 0.97079 | -0.56325 | 0.9712 | -0.55519 | 7.3053
122 | -0.019247 | -0.004828 | 0.019248 | 0.0048286 | 9.8496e-07 | 5.93e-07 | 0.029491 | 0.029491 | 0.029491 | 0.9712 | -0.55519 | 0.97125 | -0.55412 | 8.102
123 | -0.021446 | -0.0053793 | 0.021456 | 0.0053855 | 1.014e-05 | 6.1795e-06 | 0.032858 | 0.032858 | 0.032858 | 0.97125 | -0.55412 | 0.97175 | -0.54421 | 9.0268
124 | -0.023444 | -0.0058837 | 0.023444 | 0.0058837 | 6.8923e-08 | 4.2344e-08 | 0.035902 | 0.035902 | 0.035902 | 0.97175 | -0.54421 | 0.97175 | -0.54414 | 9.8631
125 | -0.0024749 | -0.00062024 | 0.0024749 | 0.00062018 | 3.3668e-08 | -6.1572e-08 | 0.0037233 | 0.0037233 | 0.0037233 | 0.98908 | -0.20895 | 0.9891 | -0.20866 | 1.0229
126 | 0.0012167 | 0.0003049 | -0.0012167 | -0.00030493 | 3.176e-09 | -3.041e-08 | 0.0018304 | 0.0018304 | 0.0018304 | 0.98908 | -0.20895 | 0.98908 | -0.20901 | 0.50287
127 | -0.0037364 | -0.00093634 | 0.0037367 | 0.00093623 | 2.3056e-07 | -1.0221e-07 | 0.0056211 | 0.005621 | 0.0056211 | 0.9891 | -0.20866 | 0.98917 | -0.20737 | 1.5443
128 | 0.061087 | 0.015378 | -0.061055 | -0.015358 | 3.2184e-05 | 2.0467e-05 | 0.091919 | 0.091919 | 0.091919 | 0.98917 | -0.20737 | 0.9886 | -0.2184 | 25.2525
129 | 0.005977 | 0.001498 | -0.0059769 | -0.001498 | 1.3658e-07 | 2.9532e-08 | 0.0089894 | 0.0089894 | 0.0089894 | 0.98938 | -0.20324 | 0.98935 | -0.20372 | 2.4696
130 | 0.0062593 | 0.0015685 | -0.0062585 | -0.0015683 | 7.5041e-07 | 2.0331e-07 | 0.0095223 | 0.0095224 | 0.0095224 | 0.97811 | -0.42234 | 0.97798 | -0.42486 | 2.616
131 | 0.0031727 | 0.00079511 | -0.0031727 | -0.00079515 | 4.8587e-08 | -3.867e-08 | 0.0048273 | 0.0048274 | 0.0048274 | 0.97798 | -0.42486 | 0.97797 | -0.42518 | 1.3262
132 | 0.0030858 | 0.00077319 | -0.0030857 | -0.00077331 | 1.3026e-07 | -1.1435e-07 | 0.004695 | 0.0046951 | 0.0046951 | 0.97798 | -0.42486 | 0.97794 | -0.42574 | 1.2899
133 | 0.0030857 | 0.00077331 | -0.0030856 | -0.00077333 | 2.9222e-08 | -2.565e-08 | 0.0046951 | 0.0046951 | 0.0046951 | 0.97794 | -0.42574 | 0.97793 | -0.42594 | 1.2899
134 | 0.13284 | 0.034022 | -0.13271 | -0.033936 | 0.00013377 | 8.5496e-05 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0.99129 | -0.16472 | 0.9902 | -0.18553 | 54.8527
135 | 0.0034693 | 0.00086896 | -0.0034692 | -0.00086907 | 1.9237e-07 | -1.1314e-07 | 0.0052489 | 0.005249 | 0.005249 | 0.98349 | -0.31731 | 0.98343 | -0.31847 | 1.442
136 | -0.0034693 | -0.00086896 | 0.0034694 | 0.0008689 | 1.0321e-07 | -6.0715e-08 | 0.0052489 | 0.0052489 | 0.0052489 | 0.98349 | -0.31731 | 0.98352 | -0.31669 | 1.442
137 | 0.0022466 | 0.00056268 | -0.0022465 | -0.00056282 | 6.198e-08 | -1.4182e-07 | 0.0033992 | 0.0033993 | 0.0033993 | 0.98343 | -0.31847 | 0.9834 | -0.31905 | 0.93386
138 | -0.0051385 | -0.0012872 | 0.0051387 | 0.0012872 | 1.4697e-07 | 1.1764e-08 | 0.0077741 | 0.0077741 | 0.0077741 | 0.98352 | -0.31669 | 0.98355 | -0.31608 | 2.1357
139 | 0.032699 | 0.0082142 | -0.032698 | -0.0082133 | 1.3892e-06 | 8.706e-07 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.97452 | -0.48974 | 0.97447 | -0.49063 | 13.7186
140 | -0.037463 | -0.0094083 | 0.037505 | 0.0094347 | 4.2025e-05 | 2.6469e-05 | 0.057211 | 0.057211 | 0.057211 | 0.97452 | -0.48974 | 0.97571 | -0.46626 | 15.7172
141 | 0.026922 | 0.0067659 | -0.026902 | -0.0067534 | 2.0123e-05 | 1.2484e-05 | 0.041117 | 0.041117 | 0.041117 | 0.97447 | -0.49063 | 0.97368 | -0.5063 | 11.2959
142 | 0.0095498 | 0.002394 | -0.0095474 | -0.0023928 | 2.3784e-06 | 1.1488e-06 | 0.014564 | 0.014564 | 0.014564 | 0.97571 | -0.46626 | 0.97545 | -0.47149 | 4.0012
143 | -0.047055 | -0.011829 | 0.047065 | 0.011835 | 9.8815e-06 | 6.2602e-06 | 0.071775 | 0.071775 | 0.071775 | 0.97571 | -0.46626 | 0.97593 | -0.46186 | 19.7184
144 | 0.025748 | 0.0064642 | -0.025733 | -0.0064551 | 1.458e-05 | 9.0189e-06 | 0.039353 | 0.039353 | 0.039353 | 0.97368 | -0.5063 | 0.97307 | -0.51818 | 10.8114
145 | -0.05167 | -0.012988 | 0.051689 | 0.013 | 1.9397e-05 | 1.231e-05 | 0.078796 | 0.078795 | 0.078796 | 0.97593 | -0.46186 | 0.97633 | -0.454 | 21.6471
146 | 0.0046048 | 0.0011532 | -0.0046031 | -0.0011533 | 1.7105e-06 | -6.1067e-08 | 0.0070207 | 0.0070211 | 0.0070211 | 0.97593 | -0.46186 | 0.97554 | -0.46966 | 1.9289
147 | 0.024196 | 0.0060698 | -0.024192 | -0.0060675 | 3.7546e-06 | 2.3121e-06 | 0.037002 | 0.037002 | 0.037002 | 0.97307 | -0.51818 | 0.97291 | -0.52143 | 10.1655
148 | -0.08932 | -0.02249 | 0.08942 | 0.022554 | 9.9346e-05 | 6.3402e-05 | 0.13617 | 0.13617 | 0.13617 | 0.97633 | -0.454 | 0.97752 | -0.43077 | 37.4091
149 | 0.037631 | 0.0094897 | -0.037622 | -0.0094838 | 9.324e-06 | 5.8729e-06 | 0.057374 | 0.057374 | 0.057374 | 0.97633 | -0.454 | 0.97607 | -0.45918 | 15.762
150 | 0.0034961 | 0.00087583 | -0.003496 | -0.00087587 | 7.0313e-08 | -3.7323e-08 | 0.0053326 | 0.0053326 | 0.0053326 | 0.97554 | -0.46966 | 0.97552 | -0.47009 | 1.465
151 | 0.022964 | 0.0057596 | -0.022959 | -0.0057566 | 4.7971e-06 | 2.9414e-06 | 0.035123 | 0.035123 | 0.035123 | 0.97291 | -0.52143 | 0.97269 | -0.52582 | 9.6493
152 | 0.0062531 | 0.0015672 | -0.0062515 | -0.0015668 | 1.6429e-06 | 4.4349e-07 | 0.0095109 | 0.0095112 | 0.0095112 | 0.97833 | -0.41503 | 0.97804 | -0.42054 | 2.613
153 | 0.098184 | 0.024778 | -0.09811 | -0.02473 | 7.3956e-05 | 4.7221e-05 | 0.1494 | 0.1494 | 0.1494 | 0.97833 | -0.41503 | 0.97752 | -0.43077 | 41.0432
154 | -0.10444 | -0.026345 | 0.10479 | 0.026569 | 0.00035127 | 0.00022435 | 0.15891 | 0.15891 | 0.15891 | 0.97833 | -0.41503 | 0.98192 | -0.34503 | 43.6561
155 | 0.0086902 | 0.0021768 | -0.0086899 | -0.0021766 | 3.5017e-07 | 1.5721e-07 | 0.013228 | 0.013228 | 0.013228 | 0.97752 | -0.43077 | 0.97748 | -0.43161 | 3.6341
156 | 0.01279 | 0.0032064 | -0.012789 | -0.0032057 | 1.322e-06 | 7.2742e-07 | 0.019382 | 0.019382 | 0.019382 | 0.98192 | -0.34503 | 0.98181 | -0.3472 | 5.3248
157 | -0.11758 | -0.029776 | 0.11793 | 0.030001 | 0.00035342 | 0.00022581 | 0.17829 | 0.17829 | 0.17829 | 0.98192 | -0.34503 | 0.98514 | -0.28264 | 48.9808
158 | 0.0014826 | 0.00037067 | -0.0014825 | -0.00037154 | 1.4796e-07 | -8.7525e-07 | 0.0022572 | 0.0022576 | 0.0022576 | 0.97723 | -0.4365 | 0.97712 | -0.43859 | 0.62021
159 | -0.0014826 | -0.00037067 | 0.0014826 | 0.00037056 | 1.7101e-08 | -1.0119e-07 | 0.0022572 | 0.0022572 | 0.0022572 | 0.97723 | -0.4365 | 0.97724 | -0.43625 | 0.62012
160 | -0.0034793 | -0.00087098 | 0.0034795 | 0.00087088 | 1.8389e-07 | -1.0125e-07 | 0.0052975 | 0.0052974 | 0.0052975 | 0.97724 | -0.43625 | 0.9773 | -0.43514 | 1.4554
161 | 0.035318 | 0.0089066 | -0.035284 | -0.0088847 | 3.4881e-05 | 2.1923e-05 | 0.053863 | 0.053863 | 0.053863 | 0.97607 | -0.45918 | 0.97502 | -0.47984 | 14.7975
162 | 0.0060992 | 0.0015274 | -0.0060986 | -0.0015272 | 6.0675e-07 | 1.5306e-07 | 0.0092844 | 0.0092845 | 0.0092845 | 0.97748 | -0.43161 | 0.97737 | -0.4337 | 2.5507
163 | 0.011687 | 0.0029296 | -0.011685 | -0.0029288 | 1.3753e-06 | 7.3238e-07 | 0.017712 | 0.017712 | 0.017712 | 0.98181 | -0.3472 | 0.98168 | -0.34967 | 4.866
164 | -0.12335 | -0.031359 | 0.12358 | 0.031509 | 0.00023448 | 0.00014984 | 0.18647 | 0.18647 | 0.18647 | 0.98514 | -0.28264 | 0.98719 | -0.24326 | 51.2293
165 | 0.0025032 | 0.00062703 | -0.0025031 | -0.00062718 | 8.9151e-08 | -1.4653e-07 | 0.0038181 | 0.0038182 | 0.0038182 | 0.97552 | -0.47009 | 0.97548 | -0.47083 | 1.049
166 | -0.0047288 | -0.001184 | 0.0047291 | 0.001184 | 3.2407e-07 | -1.5259e-09 | 0.0071995 | 0.0071994 | 0.0071995 | 0.9773 | -0.43514 | 0.97737 | -0.4337 | 1.9779
167 | -0.0015095 | -0.00037833 | 0.0015096 | 0.00037818 | 2.5462e-08 | -1.4356e-07 | 0.0023027 | 0.0023027 | 0.0023027 | 0.97546 | -0.47119 | 0.97548 | -0.47083 | 0.63262
168 | 0.032266 | 0.0081284 | -0.032237 | -0.0081103 | 2.8862e-05 | 1.8076e-05 | 0.049258 | 0.049258 | 0.049258 | 0.97502 | -0.47984 | 0.97407 | -0.49856 | 13.5324
169 | 0.0023319 | 0.00058403 | -0.0023317 | -0.00058435 | 1.5329e-07 | -3.1554e-07 | 0.0035345 | 0.0035347 | 0.0035347 | 0.98168 | -0.34967 | 0.98161 | -0.35105 | 0.97106
170 | 0.0093534 | 0.0023448 | -0.0093515 | -0.0023439 | 1.8396e-06 | 8.6889e-07 | 0.014178 | 0.014178 | 0.014178 | 0.98168 | -0.34967 | 0.98147 | -0.3538 | 3.8951
171 | -0.13028 | -0.033187 | 0.13064 | 0.033419 | 0.00036392 | 0.00023259 | 0.19656 | 0.19656 | 0.19656 | 0.98719 | -0.24326 | 0.9902 | -0.18553 | 54.0007
172 | 0.0022465 | 0.00056282 | -0.0022465 | -0.00056295 | 5.7969e-08 | -1.3263e-07 | 0.0033993 | 0.0033993 | 0.0033993 | 0.9834 | -0.31905 | 0.98337 | -0.3196 | 0.93388
173 | 0.0011499 | 0.00028813 | -0.0011499 | -0.0002882 | 6.7979e-09 | -7.1605e-08 | 0.00174 | 0.0017401 | 0.0017401 | 0.98337 | -0.3196 | 0.98336 | -0.31972 | 0.47804
174 | 0.030756 | 0.0077391 | -0.030743 | -0.0077307 | 1.3372e-05 | 8.3571e-06 | 0.046995 | 0.046995 | 0.046995 | 0.97407 | -0.49856 | 0.9736 | -0.50766 | 12.9107
175 | 0.029345 | 0.0073805 | -0.029322 | -0.0073663 | 2.2776e-05 | 1.4202e-05 | 0.044859 | 0.044859 | 0.044859 | 0.9736 | -0.50766 | 0.97278 | -0.52392 | 12.3239
176 | 0.026879 | 0.006754 | -0.026865 | -0.0067454 | 1.3795e-05 | 8.5586e-06 | 0.041122 | 0.041122 | 0.041122 | 0.97278 | -0.52392 | 0.97223 | -0.53468 | 11.2973
177 | 0.025161 | 0.0063183 | -0.02515 | -0.0063113 | 1.1357e-05 | 7.0156e-06 | 0.038514 | 0.038514 | 0.038514 | 0.97223 | -0.53468 | 0.97175 | -0.54414 | 10.5808
178 | 0.012189 | 0.0030572 | -0.012181 | -0.0030527 | 8.2717e-06 | 4.5073e-06 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649 | 0.97263 | -0.52695 | 0.97191 | -0.5412 | 5.1233
179 | -0.014298 | -0.0035857 | 0.014298 | 0.003586 | 4.9073e-07 | 2.8012e-07 | 0.021875 | 0.021875 | 0.021875 | 0.97263 | -0.52695 | 0.97267 | -0.52623 | 6.0095
180 | 0.009648 | 0.002418 | -0.0096475 | -0.0024177 | 5.2071e-07 | 2.544e-07 | 0.014771 | 0.014771 | 0.014771 | 0.97191 | -0.5412 | 0.97185 | -0.54233 | 4.0581
181 | -0.015609 | -0.0039146 | 0.01561 | 0.0039148 | 3.0594e-07 | 1.7805e-07 | 0.023881 | 0.023881 | 0.023881 | 0.97267 | -0.52623 | 0.97269 | -0.52582 | 6.5606
182 | 0.0070577 | 0.0017686 | -0.007057 | -0.0017684 | 7.5752e-07 | 2.7048e-07 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010806 | 0.97185 | -0.54233 | 0.97174 | -0.54458 | 2.9687
183 | 0.003032 | 0.00075962 | -0.0030318 | -0.00075984 | 2.4482e-07 | -2.1847e-07 | 0.0046428 | 0.004643 | 0.004643 | 0.97174 | -0.54458 | 0.97165 | -0.54628 | 1.2755
184 | 0.0011851 | 0.00029698 | -0.0011851 | -0.00029702 | 4.2663e-09 | -4.1828e-08 | 0.0017965 | 0.0017965 | 0.0017965 | 0.98161 | -0.35105 | 0.98161 | -0.35113 | 0.49356
185 | 0.0081727 | 0.0020485 | -0.0081715 | -0.002048 | 1.2357e-06 | 5.1967e-07 | 0.012391 | 0.012391 | 0.012391 | 0.98147 | -0.3538 | 0.98131 | -0.35697 | 3.4041
186 | 0.0070451 | 0.0017657 | -0.0070448 | -0.0017656 | 2.6363e-07 | 9.0902e-08 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.98131 | -0.35697 | 0.98127 | -0.35776 | 2.9349
187 | 0.0037043 | 0.00092834 | -0.0037042 | -0.00092836 | 4.7315e-08 | -2.0232e-08 | 0.0056172 | 0.0056172 | 0.0056172 | 0.98127 | -0.35776 | 0.98126 | -0.35803 | 1.5432
188 | -0.0066346 | -0.0016621 | 0.0066348 | 0.0016622 | 2.3338e-07 | 7.0962e-08 | 0.010037 | 0.010037 | 0.010037 | 0.98355 | -0.31608 | 0.98359 | -0.31535 | 2.7575

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37794 | 0.096569

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011901 | 0.00029827
1 | 0.0012531 | 0.00031405
2 | 0.0010576 | 0.00026506
3 | 0.0079032 | 0.0019807
4 | 0.0049855 | 0.0012495
5 | 0.0015092 | 0.00037824
6 | 0.0039523 | 0.00099054
7 | 0.0078699 | 0.0019724
8 | 0.0032724 | 0.00082014
9 | 0.0062684 | 0.001571
10 | 0.0031705 | 0.00079459
11 | 0.0015301 | 0.00038349
12 | 0.0037131 | 0.00093059
13 | 0.0015731 | 0.00039427
14 | 0.0014394 | 0.00036075
15 | 0.0016177 | 0.00040545
16 | 0.0014912 | 0.00037374
17 | 0.0015863 | 0.00039756
18 | 0.0016277 | 0.00040795
19 | 0.0017318 | 0.00043402
20 | 0.0016606 | 0.00041619
21 | 0.0015465 | 0.0003876
22 | 0.0015024 | 0.00037653
23 | 0.0017127 | 0.00042925
24 | 0.0015242 | 0.000382
25 | 0.0015527 | 0.00038915
26 | 0.0051348 | 0.0012869
27 | 0.0064733 | 0.0016224
28 | 0.0016694 | 0.00041838
29 | 0.0010079 | 0.00025261
30 | 0.0010236 | 0.00025653
31 | 0.0011566 | 0.00028986
32 | 0.00098341 | 0.00024647
33 | 0.0058353 | 0.0014625
34 | 0.0010066 | 0.00025229
35 | 0.001058 | 0.00026516
36 | 0.0010122 | 0.00025369
37 | 0.0010448 | 0.00026186
38 | 0.00099818 | 0.00025017
39 | 0.0028487 | 0.00071396
40 | 0.00098418 | 0.00024666
41 | 0.00089688 | 0.00022478
42 | 0.0067867 | 0.0017009
43 | 0.0015043 | 0.00037702
44 | 0.001399 | 0.00035062
45 | 0.0014081 | 0.00035289
46 | 0.0050162 | 0.0012572
47 | 0.0010058 | 0.00025208
48 | 0.0010776 | 0.00027007
49 | 0.00099395 | 0.00024911
50 | 0.0013229 | 0.00033154
51 | 0.0059216 | 0.0014841
52 | 0.0056632 | 0.0014193
53 | 0.0063933 | 0.0016023
54 | 0.0013221 | 0.00033136
55 | 0.0037093 | 0.00092963
56 | 0.0038525 | 0.00096553
57 | 0.00384 | 0.0009624
58 | 0.0032514 | 0.00081488
59 | 0.0014377 | 0.00036032
60 | 0.0014039 | 0.00035185
61 | 0.0014904 | 0.00037354
62 | 0.0063775 | 0.0015984
63 | 0.0016612 | 0.00041633
64 | 0.0057297 | 0.001436
65 | 0.0033211 | 0.00083234
66 | 0.0059632 | 0.0014945
67 | 0.0061238 | 0.0015348
68 | 0.0068278 | 0.0017112
69 | 0.0016871 | 0.00042282
70 | 0.0020752 | 0.00052008
71 | 0.0043335 | 0.0010861
72 | 0.001893 | 0.00047442
73 | 0.0021973 | 0.00055068
74 | 0.001988 | 0.00049823
75 | 0.0012582 | 0.00031534
76 | 0.0012615 | 0.00031616
77 | 0.0012167 | 0.00030493
78 | 0.0012685 | 0.00031792
79 | 0.0032264 | 0.00080861
80 | 0.0070962 | 0.0017785
81 | 0.003236 | 0.00081101
82 | 0.0032758 | 0.000821
83 | 0.0029839 | 0.00074783
84 | 0.0031727 | 0.00079515
85 | 0.0030856 | 0.00077333
86 | 0.0049006 | 0.0012282
87 | 0.0011338 | 0.00028416
88 | 0.0012225 | 0.0003064
89 | 0.0016691 | 0.00041831
90 | 0.0047644 | 0.0011941
91 | 0.0057755 | 0.0014475
92 | 0.001154 | 0.00028922
93 | 0.0095474 | 0.0023928
94 | 0.0015375 | 0.00038534
95 | 0.001107 | 0.00027745
96 | 0.0012286 | 0.00030791
97 | 0.0062515 | 0.0015668
98 | 0.0014825 | 0.00037154
99 | 0.0019967 | 0.00050042
100 | 0.0023031 | 0.00057722
101 | 0.0025907 | 0.00064928
102 | 0.0011019 | 0.00027616
103 | 0.0054186 | 0.001358
104 | 0.00099286 | 0.00024883
105 | 0.0012493 | 0.00031309
106 | 0.0013695 | 0.00034323
107 | 0.0015095 | 0.00037833
108 | 0.00099351 | 0.000249
109 | 0.0030174 | 0.00075623
110 | 0.0066927 | 0.0016773
111 | 0.0010966 | 0.00027482
112 | 0.0011499 | 0.0002882
113 | 0.001228 | 0.00030776
114 | 0.0014814 | 0.00037126
115 | 0.0013976 | 0.00035028
116 | 0.0024431 | 0.00061229
117 | 0.001704 | 0.00042707
118 | 0.002064 | 0.00051729
119 | 0.0017061 | 0.00042759
120 | 0.0021087 | 0.0005285
121 | 0.0025326 | 0.00063473
122 | 0.0013112 | 0.00032861
123 | 0.0025898 | 0.00064907
124 | 0.0073492 | 0.0018419
125 | 0.0040249 | 0.0010087
126 | 0.0030318 | 0.00075984
127 | 0.0011466 | 0.00028737
128 | 0.0011788 | 0.00029543
129 | 0.0011851 | 0.00029702
130 | 0.0011264 | 0.00028231
131 | 0.0033406 | 0.00083722
132 | 0.0037042 | 0.00092836
133 | 0.0014959 | 0.00037491
134 | 0.0015611 | 0.00039125
135 | 0.0059769 | 0.001498

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1