## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-474_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-474_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-474_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-474_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-474_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-474_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-474_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-474_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-474_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-474_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-474_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-474_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-474_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-474_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-474_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-474_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-474_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-474_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-474_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-474_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-474_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-474_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-474_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-474_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-474_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-474_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-474_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-474_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-474_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-474_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-474_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-474_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-474_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-474_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-474_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-474_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-474_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-474_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-474_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-474_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-474_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-474_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-474_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-474_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-474_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-474_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-474_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-474_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-474_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-474_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-474_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-474_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-474_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-474_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-474_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-474_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-474_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-474_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-474_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-474_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-474_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-474_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-474_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-474_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-474_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-474_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-474_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-474_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-474_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-474_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-474_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-474_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-474_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-474_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-474_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-474_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-474_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-474_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-474_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-474_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-474_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-474_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-474_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-474_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-474_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-474_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-474_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-474_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-474_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-474_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-474_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-474_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-474_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-474_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-474_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-474_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-474_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-474_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-474_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_529_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-474_0_3_load_0 | 0 | 0.01969 | 0.0049347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-474_0_3_load_32 | 6 | 0.0037156 | 0.00093122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-474_0_3_load_96 | 8 | 0.0049675 | 0.001245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-474_0_3_load_86 | 12 | 0.0066963 | 0.0016783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-474_0_3_load_62 | 17 | 0.0050791 | 0.0012729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-474_0_3_load_97 | 19 | 0.0027922 | 0.00069979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-474_0_3_load_60 | 24 | 0.0063054 | 0.0015803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-474_0_3_load_75 | 25 | 0.00050952 | 0.0001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-474_0_3_load_40 | 26 | 0.00018439 | 4.6212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-474_0_3_load_38 | 27 | 0.00020039 | 5.0223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-474_0_3_load_77 | 28 | 0.0038833 | 0.00097324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-474_0_3_load_76 | 30 | 0.0012395 | 0.00031066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-474_0_3_load_99 | 31 | 0.0050613 | 0.0012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-474_0_3_load_102 | 32 | 0.0020904 | 0.0005239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-474_0_3_load_33 | 33 | 0.020836 | 0.005222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-474_0_3_load_56 | 36 | 0.0061511 | 0.0015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-474_0_3_load_45 | 37 | 0.0061578 | 0.0015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-474_0_3_load_42 | 38 | 0.0087572 | 0.0021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-474_0_3_load_88 | 40 | 0.0080548 | 0.0020187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-474_0_3_load_55 | 45 | 0.0109 | 0.0027318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-474_0_3_load_91 | 48 | 0.0020801 | 0.00052131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-474_0_3_load_104 | 50 | 0.010866 | 0.0027233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-474_0_3_load_48 | 53 | 0.016555 | 0.0041491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-474_0_3_load_106 | 54 | 0.008292 | 0.0020782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-474_0_3_load_105 | 55 | 0.0060263 | 0.0015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-474_0_3_load_69 | 56 | 0.0018054 | 0.00045247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-474_0_3_load_87 | 57 | 0.036804 | 0.0092239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-474_0_3_load_92 | 60 | 0.0038867 | 0.00097409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-474_0_3_load_89 | 61 | 0.0080494 | 0.0020174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-474_0_3_load_94 | 62 | 0.0050493 | 0.0012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-474_0_3_load_61 | 66 | 0.0074824 | 0.0018753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-474_0_3_load_37 | 67 | 0.0069663 | 0.0017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-474_0_3_load_35 | 68 | 0.0065536 | 0.0016425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-474_0_3_load_95 | 69 | 0.003882 | 0.00097291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-474_0_3_load_59 | 70 | 0.00626 | 0.0015689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-474_0_3_load_39 | 71 | 0.00042801 | 0.00010727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-474_0_3_load_46 | 72 | 0.0075484 | 0.0018918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-474_0_3_load_43 | 73 | 0.0075247 | 0.0018859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-474_0_3_load_34 | 74 | 0.0018612 | 0.00046646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-474_0_3_load_57 | 75 | 0.011023 | 0.0027627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-474_0_3_load_47 | 76 | 0.014338 | 0.0035935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-474_0_3_load_103 | 77 | 0.0020928 | 0.00052451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-474_0_3_load_72 | 78 | 0.0096613 | 0.0024213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-474_0_3_load_82 | 79 | 0.006523 | 0.0016348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-474_0_3_load_98 | 82 | 0.0035309 | 0.00088493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-474_0_3_load_68 | 83 | 0.0047473 | 0.0011898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-474_0_3_load_67 | 84 | 0.0053061 | 0.0013298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-474_0_3_load_50 | 86 | 0.0095571 | 0.0023952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-474_0_3_load_51 | 87 | 0.00021045 | 5.2743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-474_0_3_load_53 | 88 | 0.0095439 | 0.0023919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-474_0_3_load_54 | 89 | 0.0013816 | 0.00034627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-474_0_3_load_58 | 92 | 0.01108 | 0.0027769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-474_0_3_load_66 | 93 | 0.0093166 | 0.0023349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-474_0_3_load_101 | 95 | 0.0096659 | 0.0024225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-474_0_3_load_100 | 96 | 0.025396 | 0.0063648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-474_0_3_load_83 | 98 | 0.014589 | 0.0036563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-474_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.067385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-474_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-474_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.046864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-474_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.063692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-474_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-474_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-474_0_3_line_6 |  | 4 | 30 | 0.0099904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-474_0_3_line_7 |  | 5 | 32 | 0.007938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-474_0_3_line_8 |  | 5 | 18 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-474_0_3_line_9 |  | 6 | 63 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-474_0_3_line_10 |  | 7 | 8 | 0.009851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-474_0_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_261-474_0_3_line_12 |  | 7 | 10 | 0.014525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-474_0_3_line_13 |  | 9 | 31 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-474_0_3_line_14 |  | 9 | 11 | 0.054021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_261-474_0_3_line_15 |  | 10 | 62 | 0.004081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-474_0_3_line_16 |  | 10 | 59 | 0.032382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-474_0_3_line_17 |  | 11 | 12 | 0.025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-474_0_3_line_18 |  | 11 | 13 | 0.037739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_261-474_0_3_line_19 |  | 13 | 37 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-474_0_3_line_20 |  | 13 | 38 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-474_0_3_line_21 |  | 14 | 15 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-474_0_3_line_22 |  | 14 | 16 | 0.009374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-474_0_3_line_23 |  | 14 | 17 | 0.040611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-474_0_3_line_24 |  | 15 | 28 | 0.013269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-474_0_3_line_25 |  | 15 | 29 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-474_0_3_line_26 |  | 16 | 33 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-474_0_3_line_27 |  | 17 | 66 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-474_0_3_line_28 |  | 18 | 19 | 0.007661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-474_0_3_line_29 |  | 18 | 20 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-474_0_3_line_30 |  | 20 | 69 | 0.001015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-474_0_3_line_31 |  | 20 | 59 | 0.030743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-474_0_3_line_32 |  | 21 | 22 | 0.020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-474_0_3_line_33 |  | 21 | 23 | 0.080257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-474_0_3_line_34 |  | 21 | 24 | 0.1468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-474_0_3_line_35 |  | 22 | 25 | 0.020988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-474_0_3_line_36 |  | 23 | 26 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-474_0_3_line_37 |  | 23 | 27 | 0.016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-474_0_3_line_38 |  | 24 | 70 | 0.0051634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-474_0_3_line_39 |  | 26 | 64 | 0.0056497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-474_0_3_line_40 |  | 27 | 71 | 0.0095902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-474_0_3_line_41 |  | 29 | 72 | 0.022548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-474_0_3_line_42 |  | 29 | 73 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-474_0_3_line_43 |  | 33 | 74 | 0.023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-474_0_3_line_44 |  | 34 | 35 | 0.023436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-474_0_3_line_45 |  | 34 | 36 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-474_0_3_line_46 |  | 35 | 45 | 0.011627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-474_0_3_line_47 |  | 35 | 51 | 0.015595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-474_0_3_line_48 |  | 36 | 75 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-474_0_3_line_49 |  | 37 | 76 | 0.029053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-474_0_3_line_50 |  | 38 | 73 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-474_0_3_line_51 |  | 39 | 40 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-474_0_3_line_52 |  | 39 | 41 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_261-474_0_3_line_53 |  | 39 | 42 | 0.059568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-474_0_3_line_54 |  | 39 | 43 | 0.13587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-474_0_3_line_55 |  | 39 | 44 | 0.092284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-474_0_3_line_56 |  | 41 | 61 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-474_0_3_line_57 |  | 41 | 59 | 0.035476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_261-474_0_3_line_58 |  | 42 | 45 | 0.012776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-474_0_3_line_59 |  | 43 | 56 | 0.0032489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-474_0_3_line_60 |  | 44 | 57 | 0.08094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-474_0_3_line_61 |  | 44 | 58 | 0.07004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-474_0_3_line_62 |  | 46 | 47 | 0.015115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-474_0_3_line_63 |  | 46 | 48 | 0.010316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-474_0_3_line_64 |  | 46 | 49 | 0.024603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-474_0_3_line_65 |  | 47 | 77 | 0.002581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-474_0_3_line_66 |  | 49 | 50 | 0.001364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-474_0_3_line_67 |  | 49 | 51 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-474_0_3_line_68 |  | 51 | 52 | 0.02769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-474_0_3_line_69 |  | 51 | 53 | 0.030426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-474_0_3_line_70 |  | 52 | 54 | 0.004606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-474_0_3_line_71 |  | 52 | 55 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-474_0_3_line_72 |  | 58 | 78 | 0.051651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-474_0_3_line_73 |  | 59 | 60 | 0.00117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-474_0_3_line_74 |  | 63 | 80 | 0.03209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-474_0_3_line_75 |  | 63 | 81 | 0.051083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-474_0_3_line_76 |  | 64 | 65 | 0.18171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-474_0_3_line_77 |  | 65 | 82 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-474_0_3_line_78 |  | 66 | 70 | 0.0073274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-474_0_3_line_79 |  | 67 | 68 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-474_0_3_line_80 |  | 68 | 74 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-474_0_3_line_81 |  | 75 | 92 | 0.020011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-474_0_3_line_82 |  | 76 | 83 | 0.0092369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-474_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-474_0_3_line_84 |  | 81 | 96 | 0.004326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-474_0_3_line_85 |  | 81 | 97 | 0.046463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-474_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0024121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-474_0_3_line_87 |  | 84 | 89 | 0.00030222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-474_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-474_0_3_line_89 |  | 85 | 87 | 0.040398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-474_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0042483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-474_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0075251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-474_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-474_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.009903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-474_0_3_line_94 |  | 91 | 93 | 0.002792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-474_0_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-474_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.007505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-474_0_3_line_97 |  | 97 | 98 | 0.014907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-474_0_3_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2680176.6871 | 1246476.0451 | 2680162.0671 | 1246481.7517 | 2680161.8342 | 1246514.0609 | 2680142.453 | 1246514.0696
1 | 2680099.2663 | 1246506.8104 | 2680102.4954 | 1246507.688 | 2680108.2842 | 1246514.2487 | 2680111.1241 | 1246515.9772 | 2680116.3429 | 1246516.0811 | 2680126.805 | 1246516.1669 | 2680139.5478 | 1246514.0709 | 2680142.453 | 1246514.0696
2 | 2680176.6871 | 1246476.0451 | 2680167.063 | 1246476.0039 | 2680157.1813 | 1246476.0148 | 2680129.6849 | 1246475.8098
3 | 2680176.6871 | 1246476.0451 | 2680223.7884 | 1246476.2154 | 2680223.7259 | 1246459.6247
4 | 2680099.2663 | 1246506.8104 | 2680097.7644 | 1246505.5781 | 2680093.6825 | 1246500.1635 | 2680091.3264 | 1246498.4193 | 2680082.0673 | 1246494.8473 | 2680081.257 | 1246497.2269 | 2680079.8087 | 1246499.2978 | 2680079.1721 | 1246500.0119
5 | 2680129.6849 | 1246475.8098 | 2680129.7982 | 1246460.5563
6 | 2680223.7259 | 1246459.6247 | 2680233.7163 | 1246459.61
7 | 2680084.9302 | 1246505.4936 | 2680079.1721 | 1246500.0119
8 | 2680070.4885 | 1246509.7573 | 2680078.0213 | 1246501.3084 | 2680079.1721 | 1246500.0119
9 | 2680126.8504 | 1246443.5036 | 2680129.9242 | 1246443.5785 | 2680129.7982 | 1246460.5563
10 | 2680038.8999 | 1246483.6565 | 2680046.191 | 1246490.3042
11 | 2680046.191 | 1246490.3042 | 2680055.5516 | 1246480.212 | 2680052.8505 | 1246477.7182 | 2680053.8095 | 1246476.6304
12 | 2680036.3015 | 1246500.9673 | 2680046.191 | 1246490.3042
13 | 2680053.8095 | 1246476.6304 | 2680044.5826 | 1246468.4332
14 | 2680037.2434 | 1246437.3672 | 2680033.4082 | 1246441.6519 | 2680058.107 | 1246464.4128 | 2680059.044 | 1246465.5152 | 2680059.6153 | 1246466.8461 | 2680059.7621 | 1246468.2824 | 2680059.4084 | 1246469.8566 | 2680058.5515 | 1246471.2127 | 2680053.8095 | 1246476.6304
15 | 2680033.3634 | 1246498.1256 | 2680036.3015 | 1246500.9673
16 | 2680033.6651 | 1246523.8929 | 2680032.374 | 1246522.719 | 2680030.9562 | 1246521.4212 | 2680023.568 | 1246514.6833 | 2680036.3015 | 1246500.9673
17 | 2680015.9503 | 1246440.4488 | 2680020.1178 | 1246435.6126 | 2680021.9407 | 1246433.7692 | 2680024.774 | 1246432.6289 | 2680028.2108 | 1246432.6753 | 2680031.09 | 1246433.7371 | 2680034.969 | 1246436.2802 | 2680037.2434 | 1246437.3672
18 | 2680037.2434 | 1246437.3672 | 2680047.5374 | 1246425.8533 | 2680054.435 | 1246418.5744 | 2680062.873 | 1246409.6707
19 | 2680062.873 | 1246409.6707 | 2680061.7867 | 1246410.112 | 2680059.9279 | 1246410.6984 | 2680057.9775 | 1246410.7944 | 2680055.831 | 1246410.2984 | 2680053.9116 | 1246409.2161 | 2680050.1348 | 1246405.7839
20 | 2680062.873 | 1246409.6707 | 2680076.7308 | 1246394.2558
21 | 2680107.1225 | 1246354.8061 | 2680110.2213 | 1246351.3565 | 2680114.8788 | 1246346.0489
22 | 2680114.8788 | 1246346.0489 | 2680117.9746 | 1246348.9706 | 2680121.6894 | 1246352.49
23 | 2680114.8788 | 1246346.0489 | 2680115.6696 | 1246344.5585 | 2680115.7678 | 1246342.8809 | 2680115.1173 | 1246341.2598 | 2680113.9843 | 1246339.5655 | 2680089.3405 | 1246316.9343
24 | 2680107.1225 | 1246354.8061 | 2680097.4623 | 1246345.6801
25 | 2680095.8239 | 1246367.4071 | 2680107.1225 | 1246354.8061
26 | 2680121.6894 | 1246352.49 | 2680121.0482 | 1246356.8846 | 2680108.784 | 1246370.3617
27 | 2680089.3405 | 1246316.9343 | 2680080.779 | 1246309.072
28 | 2680076.0989 | 1246514.9924 | 2680070.4885 | 1246509.7573
29 | 2680070.4885 | 1246509.7573 | 2680060.1096 | 1246521.4146
30 | 2680060.1096 | 1246521.4146 | 2680060.8251 | 1246522.1359
31 | 2680060.1096 | 1246521.4146 | 2680059.5579 | 1246520.8734 | 2680058.4174 | 1246519.735 | 2680056.4419 | 1246517.7736 | 2680038.9845 | 1246517.6712 | 2680033.6651 | 1246523.8929
32 | 2679935.9902 | 1246299.3239 | 2679918.9633 | 1246300.3063 | 2679915.462 | 1246300.5593
33 | 2679896.8037 | 1246262.2691 | 2679903.7265 | 1246262.0844 | 2679912.9533 | 1246264.1658 | 2679923.5108 | 1246268.9671 | 2679930.4058 | 1246273.6522 | 2679935.5915 | 1246278.4701 | 2679945.5531 | 1246288.8007 | 2679947.0971 | 1246290.8341 | 2679947.9717 | 1246294.3262 | 2679935.8582 | 1246295.108 | 2679935.9902 | 1246299.3239
34 | 2679935.9902 | 1246299.3239 | 2679936.2184 | 1246305.3758 | 2679993.546 | 1246301.9461 | 2680000.0001 | 1246295.6286 | 2680009.714 | 1246294.6367 | 2680022.584 | 1246292.6644 | 2680030.2337 | 1246291.2443 | 2680035.5872 | 1246290.3381 | 2680041.0081 | 1246290.0444 | 2680046.4284 | 1246290.3511 | 2680051.78 | 1246291.2684 | 2680057.4387 | 1246292.946 | 2680062.854 | 1246295.2986 | 2680067.9358 | 1246298.2916 | 2680071.3824 | 1246300.8608
35 | 2679915.462 | 1246300.5593 | 2679910.507 | 1246301.0374 | 2679907.4922 | 1246301.6305 | 2679903.952 | 1246303.0839 | 2679900.6472 | 1246305.0074 | 2679898.7929 | 1246306.3834 | 2679896.5965 | 1246308.4665
36 | 2679896.8037 | 1246262.2691 | 2679883.8746 | 1246264.6967 | 2679880.7576 | 1246263.8986 | 2679877.1391 | 1246262.1931 | 2679875.2144 | 1246260.1304
37 | 2679896.8037 | 1246262.2691 | 2679892.8858 | 1246258.1133 | 2679892.9908 | 1246250.3202 | 2679895.2456 | 1246248.3146
38 | 2680075.3821 | 1246304.1158 | 2680073.7998 | 1246302.6628 | 2680071.3824 | 1246300.8608
39 | 2679871.3599 | 1246255.9997 | 2679875.2144 | 1246260.1304
40 | 2679902.4115 | 1246241.941 | 2679895.2456 | 1246248.3146
41 | 2680095.8239 | 1246367.4071 | 2680094.7172 | 1246366.0023 | 2680100.6021 | 1246359.3213 | 2680092.0482 | 1246351.0665
42 | 2680095.8239 | 1246367.4071 | 2680095.8277 | 1246369.3641 | 2680086.7225 | 1246379.5486
43 | 2680108.784 | 1246370.3617 | 2680092.6896 | 1246388.0479
44 | 2679935.3839 | 1246511.2251 | 2679942.0683 | 1246504.0544 | 2679941.7271 | 1246501.9038 | 2679941.2811 | 1246499.1291 | 2679947.1013 | 1246492.7362
45 | 2679947.1013 | 1246492.7362 | 2679958.0456 | 1246480.7164
46 | 2679935.3839 | 1246511.2251 | 2679934.6026 | 1246512.0262 | 2679942.1646 | 1246519.3223
47 | 2679935.3839 | 1246511.2251 | 2679923.9384 | 1246500.5965
48 | 2679958.0456 | 1246480.7164 | 2679968.5134 | 1246469.2199
49 | 2680050.1348 | 1246405.7839 | 2680038.9703 | 1246395.638 | 2680034.8579 | 1246394.1481 | 2680032.3089 | 1246396.6155 | 2680030.2969 | 1246396.2325 | 2680027.3262 | 1246393.5571 | 2680027.3262 | 1246393.5571
50 | 2680086.7225 | 1246379.5486 | 2680087.4249 | 1246382.3601 | 2680076.7308 | 1246394.2558
51 | 2679995.1216 | 1246539.551 | 2679986.8184 | 1246531.1996
52 | 2679995.1216 | 1246539.551 | 2680006.4369 | 1246534.0663 | 2680009.1221 | 1246531.0225
53 | 2679951.0667 | 1246510.1579 | 2679961.739 | 1246519.8532 | 2679967.4648 | 1246528.3032 | 2679985.2056 | 1246544.3541 | 2679995.1216 | 1246539.551
54 | 2679896.4299 | 1246603.3116 | 2679899.6889 | 1246592.4365 | 2679922.4973 | 1246577.2216 | 2679927.6666 | 1246564.7488 | 2679942.3618 | 1246562.9567 | 2679964.0215 | 1246558.4231 | 2679985.1456 | 1246558.8749 | 2679985.1716 | 1246552.4706 | 2679985.2056 | 1246544.3541 | 2679995.1216 | 1246539.551
55 | 2680051.4136 | 1246563.9726 | 2680025.5687 | 1246558.9869 | 2679985.1456 | 1246558.8749 | 2679985.1716 | 1246552.4706 | 2679985.2056 | 1246544.3541 | 2679995.1216 | 1246539.551
56 | 2680001.4605 | 1246523.8362 | 2680009.1221 | 1246531.0225
57 | 2680009.1221 | 1246531.0225 | 2680014.0013 | 1246525.5065 | 2680023.568 | 1246514.6833 | 2680030.9562 | 1246521.4212 | 2680032.374 | 1246522.719 | 2680033.6651 | 1246523.8929
58 | 2679951.0667 | 1246510.1579 | 2679942.1646 | 1246519.3223
59 | 2679896.4299 | 1246603.3116 | 2679895.4965 | 1246606.4235
60 | 2680023.9068 | 1246640.1123 | 2680037.0327 | 1246603.4739 | 2680051.4136 | 1246563.9726
61 | 2680051.4136 | 1246563.9726 | 2680061.6591 | 1246565.5453 | 2680115.5267 | 1246567.5297 | 2680119.1832 | 1246571.9934
62 | 2679894.7947 | 1246516.6933 | 2679884.7605 | 1246528.022
63 | 2679887.0911 | 1246509.8068 | 2679894.7947 | 1246516.6933
64 | 2679894.7947 | 1246516.6933 | 2679896.903 | 1246514.4089 | 2679902.075 | 1246514.6232 | 2679905.0271 | 1246514.752 | 2679907.1658 | 1246512.4569 | 2679914.7565 | 1246519.3086
65 | 2679884.7605 | 1246528.022 | 2679882.827 | 1246526.3058
66 | 2679915.7716 | 1246520.2229 | 2679914.7565 | 1246519.3086
67 | 2679914.7565 | 1246519.3086 | 2679907.1658 | 1246512.4569 | 2679912.4619 | 1246506.8353 | 2679916.5394 | 1246502.4982 | 2679923.9384 | 1246500.5965
68 | 2679902.2544 | 1246488.4288 | 2679906.6308 | 1246492.7465 | 2679907.8835 | 1246493.9642 | 2679914.4817 | 1246500.469 | 2679916.04 | 1246502.0022 | 2679916.5394 | 1246502.4982 | 2679923.9384 | 1246500.5965
69 | 2679923.9384 | 1246500.5965 | 2679929.8583 | 1246494.0937 | 2679935.5199 | 1246493.8587 | 2679946.2891 | 1246482.0714
70 | 2679902.2544 | 1246488.4288 | 2679898.8207 | 1246485.347
71 | 2679890.6734 | 1246494.0102 | 2679894.1742 | 1246497.1486 | 2679902.2544 | 1246488.4288
72 | 2680119.1832 | 1246571.9934 | 2680110.7234 | 1246598.7208 | 2680108.3616 | 1246618.0807 | 2680107.8702 | 1246621.4654 | 2680108.4892 | 1246621.7761
73 | 2680033.6651 | 1246523.8929 | 2680034.5308 | 1246524.6829
74 | 2680102.1449 | 1246450.8864 | 2680102.1541 | 1246443.4923 | 2680109.4974 | 1246443.4915 | 2680126.8504 | 1246443.5036
75 | 2680126.8504 | 1246443.5036 | 2680126.9678 | 1246432.5862 | 2680127.0768 | 1246422.2913 | 2680127.1928 | 1246411.4739 | 2680146.2438 | 1246411.6314
76 | 2679821.6284 | 1246361.2622 | 2679813.8739 | 1246363.1814 | 2679816.3984 | 1246372.6334 | 2679816.1402 | 1246373.297 | 2679814.988 | 1246372.4587 | 2679800.7148 | 1246358.59 | 2679793.1994 | 1246350.0493 | 2679791.8381 | 1246347.9072 | 2679790.4723 | 1246344.4197 | 2679789.6375 | 1246341.3284 | 2679789.2794 | 1246338.188 | 2679790.0458 | 1246334.5735 | 2679791.6105 | 1246331.7035 | 2679793.6362 | 1246329.3847 | 2679804.9452 | 1246317.6505 | 2679819.696 | 1246302.7938 | 2679847.9004 | 1246280.2125 | 2679859.7081 | 1246271.8543 | 2679861.8091 | 1246267.3126 | 2679864.1733 | 1246265.1095 | 2679866.3157 | 1246260.8575 | 2679871.3599 | 1246255.9997
77 | 2679821.6284 | 1246361.2622 | 2679831.9447 | 1246358.7214
78 | 2680075.3821 | 1246304.1158 | 2680080.779 | 1246309.072
79 | 2680083.7346 | 1246397.887 | 2680069.2098 | 1246413.8446
80 | 2680083.7346 | 1246397.887 | 2680089.7522 | 1246391.2758 | 2680092.6896 | 1246388.0479
81 | 2679981.986 | 1246454.4232 | 2679968.5134 | 1246469.2199
82 | 2680027.3262 | 1246393.5571 | 2680021.0818 | 1246400.3635
83 | 2680102.1371 | 1246463.7623 | 2680102.1449 | 1246450.8864
84 | 2680146.208 | 1246415.9562 | 2680146.2438 | 1246411.6314
85 | 2680146.2438 | 1246411.6314 | 2680155.6106 | 1246411.7135 | 2680155.6817 | 1246406.4551 | 2680176.2655 | 1246406.6779 | 2680176.204 | 1246417.9297
86 | 2680021.0818 | 1246400.3635 | 2680019.4511 | 1246402.1409
87 | 2680019.4511 | 1246402.1409 | 2680019.2468 | 1246402.3636
88 | 2679986.8491 | 1246437.6766 | 2679976.5759 | 1246428.6203
89 | 2679986.8491 | 1246437.6766 | 2680014.1595 | 1246407.9086
90 | 2679973.3671 | 1246431.4045 | 2679976.5759 | 1246428.6203 | 2679976.5759 | 1246428.6203
91 | 2680014.1595 | 1246407.9086 | 2680019.2468 | 1246402.3636
92 | 2679960.9072 | 1246438.1494 | 2679963.3132 | 1246440.1277 | 2679973.3671 | 1246431.4045
93 | 2679953.4789 | 1246431.5778 | 2679959.9359 | 1246437.3468 | 2679960.9072 | 1246438.1494
94 | 2679953.4789 | 1246431.5778 | 2679951.3733 | 1246429.737
95 | 2679953.4789 | 1246431.5778 | 2679943.4879 | 1246443.0515
96 | 2679937.6592 | 1246438.3028 | 2679943.4879 | 1246443.0515
97 | 2680176.204 | 1246417.9297 | 2680176.145 | 1246429.5485 | 2680179.4328 | 1246429.5673

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680142.453 | 1246514.0696
1 | 2680176.6871 | 1246476.0451
2 | 2680099.2663 | 1246506.8104
3 | 2680129.6849 | 1246475.8098
4 | 2680223.7258 | 1246459.6247
5 | 2680079.1721 | 1246500.0119
6 | 2680129.7982 | 1246460.5563
7 | 2680046.191 | 1246490.3042
8 | 2680038.8999 | 1246483.6565
9 | 2680053.8095 | 1246476.6304
10 | 2680036.3015 | 1246500.9673
11 | 2680037.2434 | 1246437.3672
12 | 2680015.9503 | 1246440.4488
13 | 2680062.873 | 1246409.6707
14 | 2680114.8788 | 1246346.0489
15 | 2680107.1225 | 1246354.8061
16 | 2680121.6894 | 1246352.49
17 | 2680089.3405 | 1246316.9343
18 | 2680070.4885 | 1246509.7573
19 | 2680076.0989 | 1246514.9924
20 | 2680060.1096 | 1246521.4146
21 | 2679935.9902 | 1246299.3239
22 | 2679915.462 | 1246300.5593
23 | 2679896.8037 | 1246262.2691
24 | 2680071.3824 | 1246300.8608
25 | 2679896.5965 | 1246308.4665
26 | 2679875.2144 | 1246260.1304
27 | 2679895.2457 | 1246248.3146
28 | 2680097.4623 | 1246345.6801
29 | 2680095.8239 | 1246367.4071
30 | 2680233.7163 | 1246459.61
31 | 2680044.5826 | 1246468.4332
32 | 2680084.9302 | 1246505.4936
33 | 2680108.784 | 1246370.3617
34 | 2679947.1013 | 1246492.7362
35 | 2679935.3839 | 1246511.2251
36 | 2679958.0456 | 1246480.7164
37 | 2680050.1348 | 1246405.7839
38 | 2680076.7308 | 1246394.2558
39 | 2679995.1216 | 1246539.551
40 | 2679986.8184 | 1246531.1996
41 | 2680009.1221 | 1246531.0225
42 | 2679951.0667 | 1246510.1579
43 | 2679896.4299 | 1246603.3116
44 | 2680051.4136 | 1246563.9726
45 | 2679942.1646 | 1246519.3223
46 | 2679894.7947 | 1246516.6933
47 | 2679884.7605 | 1246528.022
48 | 2679887.0911 | 1246509.8068
49 | 2679914.7565 | 1246519.3086
50 | 2679915.7716 | 1246520.2229
51 | 2679923.9384 | 1246500.5965
52 | 2679902.2544 | 1246488.4288
53 | 2679946.2891 | 1246482.0714
54 | 2679898.8207 | 1246485.347
55 | 2679890.6734 | 1246494.0102
56 | 2679895.4965 | 1246606.4235
57 | 2680023.9068 | 1246640.1123
58 | 2680119.1832 | 1246571.9934
59 | 2680033.6651 | 1246523.8929
60 | 2680034.5308 | 1246524.6829
61 | 2680001.4605 | 1246523.8362
62 | 2680033.3634 | 1246498.1256
63 | 2680126.8504 | 1246443.5036
64 | 2679871.3599 | 1246255.9997
65 | 2679821.6284 | 1246361.2622
66 | 2680080.779 | 1246309.072
67 | 2680069.2098 | 1246413.8446
68 | 2680083.7346 | 1246397.887
69 | 2680060.8251 | 1246522.1359
70 | 2680075.3821 | 1246304.1158
71 | 2679902.4115 | 1246241.941
72 | 2680092.0482 | 1246351.0665
73 | 2680086.7225 | 1246379.5486
74 | 2680092.6896 | 1246388.0479
75 | 2679968.5134 | 1246469.2199
76 | 2680027.3262 | 1246393.5571
77 | 2679882.827 | 1246526.3058
78 | 2680108.4892 | 1246621.7761
79 | 2680102.1371 | 1246463.7623
80 | 2680102.1449 | 1246450.8864
81 | 2680146.2438 | 1246411.6314
82 | 2679831.9447 | 1246358.7214
83 | 2680021.0818 | 1246400.3635
84 | 2680019.4511 | 1246402.1409
85 | 2679986.8491 | 1246437.6766
86 | 2679976.5759 | 1246428.6203
87 | 2680014.1595 | 1246407.9086
88 | 2679973.3671 | 1246431.4045
89 | 2680019.2468 | 1246402.3636
90 | 2679960.9072 | 1246438.1494
91 | 2679953.4789 | 1246431.5778
92 | 2679981.986 | 1246454.4232
93 | 2679951.3733 | 1246429.737
94 | 2679943.4879 | 1246443.0515
95 | 2679937.6592 | 1246438.3028
96 | 2680146.208 | 1246415.9562
97 | 2680176.204 | 1246417.9297
98 | 2680179.4328 | 1246429.5673
99 | 2680053.8095 | 1246476.6304

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98445 | -0.29755 | 0.01969 | 0.0049347
1 | 0.98122 | -0.36014 | 0 | 0
2 | 0.98754 | -0.23768 | 0 | 0
3 | 0.97904 | -0.40285 | 0 | 0
4 | 0.98115 | -0.36157 | 0 | 0
5 | 0.98936 | -0.20267 | 0 | 0
6 | 0.97832 | -0.41679 | 0.0037156 | 0.00093122
7 | 0.99702 | -0.056525 | 0 | 0
8 | 0.99697 | -0.057383 | 0.0049675 | 0.001245
9 | 0.99843 | -0.029698 | 0 | 0
10 | 0.99595 | -0.07678 | 0 | 0
11 | 0.99419 | -0.11074 | 0 | 0
12 | 0.99403 | -0.11377 | 0.0066963 | 0.0016783
13 | 0.99133 | -0.16552 | 0 | 0
14 | 0.98514 | -0.28559 | 0 | 0
15 | 0.98585 | -0.27171 | 0 | 0
16 | 0.98482 | -0.29169 | 0 | 0
17 | 0.98402 | -0.3075 | 0.0050791 | 0.0012729
18 | 0.99025 | -0.18566 | 0 | 0
19 | 0.99023 | -0.18604 | 0.0027922 | 0.00069979
20 | 0.99135 | -0.16461 | 0 | 0
21 | 0.98292 | -0.32894 | 0 | 0
22 | 0.98291 | -0.32913 | 0 | 0
23 | 0.9826 | -0.33524 | 0 | 0
24 | 0.98358 | -0.31605 | 0.0063054 | 0.0015803
25 | 0.9829 | -0.32932 | 0.00050952 | 0.0001277
26 | 0.98252 | -0.3368 | 0.00018439 | 4.6212e-05
27 | 0.98259 | -0.33543 | 0.00020039 | 5.0223e-05
28 | 0.9858 | -0.27263 | 0.0038833 | 0.00097324
29 | 0.98694 | -0.25048 | 0 | 0
30 | 0.98114 | -0.36179 | 0.0012395 | 0.00031066
31 | 1 | 0 | -0.42164 | -0.10752
32 | 0.98935 | -0.20297 | 0.0020904 | 0.0005239
33 | 0.98407 | -0.30646 | 0.020836 | 0.005222
34 | 0.98384 | -0.31049 | 0 | 0
35 | 0.98445 | -0.29857 | 0 | 0
36 | 0.98341 | -0.31877 | 0.0061511 | 0.0015416
37 | 0.99039 | -0.1837 | 0.0061578 | 0.0015433
38 | 0.98954 | -0.20012 | 0.0087572 | 0.0021948
39 | 0.99092 | -0.1732 | 0 | 0
40 | 0.99083 | -0.17488 | 0.0080548 | 0.0020187
41 | 0.992 | -0.15239 | 0 | 0
42 | 0.98624 | -0.26358 | 0 | 0
43 | 0.99069 | -0.17756 | 0 | 0
44 | 0.98697 | -0.24963 | 0 | 0
45 | 0.98524 | -0.28308 | 0.0109 | 0.0027318
46 | 0.98326 | -0.32186 | 0 | 0
47 | 0.98323 | -0.32243 | 0 | 0
48 | 0.98324 | -0.32225 | 0.0020801 | 0.00052131
49 | 0.98335 | -0.32001 | 0 | 0
50 | 0.98334 | -0.32028 | 0.010866 | 0.0027233
51 | 0.98379 | -0.31146 | 0 | 0
52 | 0.98342 | -0.3186 | 0 | 0
53 | 0.98332 | -0.32054 | 0.016555 | 0.0041491
54 | 0.98339 | -0.31929 | 0.008292 | 0.0020782
55 | 0.98333 | -0.3204 | 0.0060263 | 0.0015103
56 | 0.99069 | -0.17766 | 0.0018054 | 0.00045247
57 | 0.98422 | -0.30308 | 0.036804 | 0.0092239
58 | 0.98635 | -0.26175 | 0 | 0
59 | 0.99363 | -0.12113 | 0 | 0
60 | 0.99362 | -0.12121 | 0.0038867 | 0.00097409
61 | 0.99192 | -0.15388 | 0.0080494 | 0.0020174
62 | 0.99593 | -0.077142 | 0.0050493 | 0.0012655
63 | 0.97746 | -0.43379 | 0 | 0
64 | 0.9825 | -0.33716 | 0 | 0
65 | 0.98191 | -0.34876 | 0 | 0
66 | 0.98375 | -0.31271 | 0.0074824 | 0.0018753
67 | 0.98343 | -0.31903 | 0.0069663 | 0.0017459
68 | 0.98356 | -0.31632 | 0.0065536 | 0.0016425
69 | 0.99135 | -0.16468 | 0.003882 | 0.00097291
70 | 0.98363 | -0.31501 | 0.00626 | 0.0015689
71 | 0.98259 | -0.3355 | 0.00042801 | 0.00010727
72 | 0.98679 | -0.25353 | 0.0075484 | 0.0018918
73 | 0.98806 | -0.2288 | 0.0075247 | 0.0018859
74 | 0.98373 | -0.31308 | 0.0018612 | 0.00046646
75 | 0.9831 | -0.32496 | 0.011023 | 0.0027627
76 | 0.98868 | -0.21684 | 0.014338 | 0.0035935
77 | 0.98322 | -0.32253 | 0.0020928 | 0.00052451
78 | 0.98589 | -0.27069 | 0.0096613 | 0.0024213
79 | 0.97718 | -0.43914 | 0.006523 | 0.0016348
80 | 0.97726 | -0.43761 | 0 | 0
81 | 0.97556 | -0.47113 | 0 | 0
82 | 0.98187 | -0.34944 | 0.0035309 | 0.00088493
83 | 0.98826 | -0.22503 | 0.0047473 | 0.0011898
84 | 0.98816 | -0.22697 | 0.0053061 | 0.0013298
85 | 0.98647 | -0.25985 | 0 | 0
86 | 0.98599 | -0.26919 | 0.0095571 | 0.0023952
87 | 0.98789 | -0.23233 | 0.00021045 | 5.2743e-05
88 | 0.98588 | -0.27137 | 0.0095439 | 0.0023919
89 | 0.98815 | -0.22718 | 0.0013816 | 0.00034627
90 | 0.98559 | -0.27696 | 0 | 0
91 | 0.98542 | -0.28033 | 0 | 0
92 | 0.98289 | -0.32896 | 0.01108 | 0.0027769
93 | 0.98539 | -0.2808 | 0.0093166 | 0.0023349
94 | 0.98528 | -0.28297 | 0 | 0
95 | 0.98522 | -0.28427 | 0.0096659 | 0.0024225
96 | 0.97546 | -0.47314 | 0.025396 | 0.0063648
97 | 0.97493 | -0.48355 | 0 | 0
98 | 0.97472 | -0.48754 | 0.014589 | 0.0036563
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.05188 | 0.01316 | -0.051724 | -0.013061 | 0.00015562 | 9.8741e-05 | 0.078474 | 0.078475 | 0.078475 | 0.98445 | -0.29755 | 0.98122 | -0.36014 | 21.559
1 | -0.07157 | -0.018095 | 0.071776 | 0.018226 | 0.00020613 | 0.00013133 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.98445 | -0.29755 | 0.98754 | -0.23768 | 29.7352
2 | 0.050485 | 0.012751 | -0.050382 | -0.012686 | 0.0001031 | 6.5396e-05 | 0.076595 | 0.076595 | 0.076595 | 0.98122 | -0.36014 | 0.97904 | -0.40285 | 21.0427
3 | 0.0012396 | 0.00030979 | -0.0012395 | -0.00031054 | 8.4392e-08 | -7.5044e-07 | 0.0018796 | 0.0018799 | 0.0018799 | 0.98122 | -0.36014 | 0.98115 | -0.36157 | 0.51644
4 | -0.071776 | -0.018226 | 0.071897 | 0.018303 | 0.00012115 | 7.7181e-05 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.98754 | -0.23768 | 0.98936 | -0.20267 | 29.7351
5 | 0.050382 | 0.012686 | -0.050348 | -0.012665 | 3.356e-05 | 2.1287e-05 | 0.076595 | 0.076595 | 0.076595 | 0.97904 | -0.40285 | 0.97832 | -0.41679 | 21.0427
6 | 0.0012395 | 0.00031054 | -0.0012395 | -0.00031066 | 1.324e-08 | -1.177e-07 | 0.0018799 | 0.0018799 | 0.0018799 | 0.98115 | -0.36157 | 0.98114 | -0.36179 | 0.51646
7 | 0.0020904 | 0.00052381 | -0.0020904 | -0.0005239 | 2.9424e-08 | -8.3105e-08 | 0.003144 | 0.003144 | 0.003144 | 0.98936 | -0.20267 | 0.98935 | -0.20297 | 0.86373
8 | -0.073988 | -0.018827 | 0.074048 | 0.018866 | 6.0722e-05 | 3.8694e-05 | 0.11138 | 0.11138 | 0.11138 | 0.98936 | -0.20267 | 0.99025 | -0.18566 | 30.5988
9 | 0.046633 | 0.011733 | -0.046595 | -0.01171 | 3.7848e-05 | 2.3971e-05 | 0.070944 | 0.070944 | 0.070944 | 0.97832 | -0.41679 | 0.97746 | -0.43379 | 19.4902
10 | 0.0049677 | 0.001245 | -0.0049675 | -0.001245 | 2.0306e-07 | 1.497e-09 | 0.0074141 | 0.0074141 | 0.0074141 | 0.99702 | -0.056525 | 0.99697 | -0.057383 | 2.0368
11 | -0.24629 | -0.062883 | 0.24661 | 0.063087 | 0.00031977 | 0.00020391 | 0.36799 | 0.36799 | 0.36799 | 0.99702 | -0.056525 | 0.99843 | -0.029698 | 33.6985
12 | 0.24132 | 0.061638 | -0.24108 | -0.061488 | 0.00023606 | 0.00015051 | 0.36057 | 0.36057 | 0.36057 | 0.99702 | -0.056525 | 0.99595 | -0.07678 | 33.0196
13 | -0.41939 | -0.10713 | 0.41999 | 0.10752 | 0.00060311 | 0.00038551 | 0.62575 | 0.62575 | 0.62575 | 0.99843 | -0.029698 | 1 | 0 | 57.3033
14 | 0.17278 | 0.044045 | -0.17211 | -0.043616 | 0.00067299 | 0.00042931 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.99843 | -0.029698 | 0.99419 | -0.11074 | 35.4072
15 | 0.0050494 | 0.0012655 | -0.0050493 | -0.0012655 | 8.7098e-08 | 2.6364e-09 | 0.007544 | 0.0075441 | 0.0075441 | 0.99595 | -0.07678 | 0.99593 | -0.077142 | 2.0725
16 | 0.23604 | 0.060222 | -0.23553 | -0.059901 | 0.00050447 | 0.0003216 | 0.35303 | 0.35303 | 0.35303 | 0.99595 | -0.07678 | 0.99363 | -0.12113 | 32.3288
17 | 0.0066973 | 0.0016785 | -0.0066963 | -0.0016783 | 9.6631e-07 | 2.8595e-07 | 0.010024 | 0.010024 | 0.010024 | 0.99419 | -0.11074 | 0.99403 | -0.11377 | 2.7539
18 | 0.16541 | 0.041937 | -0.16497 | -0.04166 | 0.0004343 | 0.00027698 | 0.24774 | 0.24774 | 0.24774 | 0.99419 | -0.11074 | 0.99133 | -0.16552 | 34.0303
19 | 0.070501 | 0.017775 | -0.07044 | -0.017736 | 6.1291e-05 | 3.9038e-05 | 0.10586 | 0.10586 | 0.10586 | 0.99133 | -0.16552 | 0.99039 | -0.1837 | 29.0829
20 | 0.094472 | 0.023886 | -0.094316 | -0.023786 | 0.00015647 | 9.9874e-05 | 0.14188 | 0.14188 | 0.14188 | 0.99133 | -0.16552 | 0.98954 | -0.20012 | 38.9778
21 | -0.066288 | -0.01664 | 0.066332 | 0.016668 | 4.3933e-05 | 2.7968e-05 | 0.10013 | 0.10013 | 0.10013 | 0.98514 | -0.28559 | 0.98585 | -0.27171 | 27.5096
22 | 0.036261 | 0.0091038 | -0.03625 | -0.0090972 | 1.0547e-05 | 6.631e-06 | 0.054777 | 0.054777 | 0.054777 | 0.98514 | -0.28559 | 0.98482 | -0.29169 | 15.0485
23 | 0.030027 | 0.0075362 | -0.029995 | -0.0075167 | 3.1332e-05 | 1.9536e-05 | 0.045358 | 0.045358 | 0.045358 | 0.98514 | -0.28559 | 0.98402 | -0.3075 | 12.4611
24 | 0.0038834 | 0.00097318 | -0.0038833 | -0.00097324 | 1.7096e-07 | -5.9766e-08 | 0.0058615 | 0.0058616 | 0.0058616 | 0.98585 | -0.27171 | 0.9858 | -0.27263 | 1.6103
25 | -0.070215 | -0.017641 | 0.070286 | 0.017687 | 7.122e-05 | 4.5365e-05 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.98585 | -0.27171 | 0.98694 | -0.25048 | 29.1199
26 | 0.03625 | 0.0090972 | -0.036225 | -0.0090811 | 2.55e-05 | 1.6032e-05 | 0.054777 | 0.054777 | 0.054777 | 0.98482 | -0.29169 | 0.98407 | -0.30646 | 15.0486
27 | 0.024916 | 0.0062438 | -0.02491 | -0.00624 | 6.1881e-06 | 3.8128e-06 | 0.037678 | 0.037678 | 0.037678 | 0.98402 | -0.3075 | 0.98375 | -0.31271 | 10.3511
28 | 0.0027923 | 0.00069973 | -0.0027922 | -0.00069979 | 5.0576e-08 | -6.6186e-08 | 0.0041958 | 0.0041958 | 0.0041958 | 0.99025 | -0.18566 | 0.99023 | -0.18604 | 1.1527
29 | -0.076841 | -0.019565 | 0.076919 | 0.019615 | 7.8087e-05 | 4.9775e-05 | 0.11558 | 0.11558 | 0.11558 | 0.99025 | -0.18566 | 0.99135 | -0.16461 | 31.7515
30 | 0.003882 | 0.00097291 | -0.003882 | -0.00097291 | 1.2923e-08 | -4.8161e-09 | 0.0058268 | 0.0058268 | 0.0058268 | 0.99135 | -0.16461 | 0.99135 | -0.16468 | 1.6008
31 | -0.080801 | -0.020588 | 0.080971 | 0.020696 | 0.00016991 | 0.00010835 | 0.1214 | 0.1214 | 0.1214 | 0.99135 | -0.16461 | 0.99363 | -0.12113 | 33.3522
32 | 0.00050953 | 0.00012718 | -0.00050952 | -0.00012743 | 4.5735e-09 | -2.5697e-07 | 0.00077117 | 0.00077126 | 0.00077126 | 0.98292 | -0.32894 | 0.98291 | -0.32913 | 0.21189
33 | 0.0043474 | 0.0010869 | -0.0043461 | -0.001087 | 1.3033e-06 | -1.828e-07 | 0.0065805 | 0.0065808 | 0.0065808 | 0.98292 | -0.32894 | 0.9826 | -0.33524 | 1.8079
34 | -0.0048569 | -0.001214 | 0.0048599 | 0.0012141 | 2.975e-06 | 4.206e-08 | 0.0073516 | 0.007351 | 0.0073516 | 0.98292 | -0.32894 | 0.98358 | -0.31605 | 2.0197
35 | 0.00050952 | 0.00012743 | -0.00050952 | -0.0001277 | 4.6823e-09 | -2.6302e-07 | 0.00077126 | 0.00077136 | 0.00077136 | 0.98291 | -0.32913 | 0.9829 | -0.32932 | 0.21191
36 | 0.0037177 | 0.00092988 | -0.0037174 | -0.00092999 | 2.7563e-07 | -1.1737e-07 | 0.0056293 | 0.0056294 | 0.0056294 | 0.9826 | -0.33524 | 0.98252 | -0.3368 | 1.5465
37 | 0.00062841 | 0.00015717 | -0.0006284 | -0.00015737 | 5.6104e-09 | -2.057e-07 | 0.00095152 | 0.0009516 | 0.0009516 | 0.9826 | -0.33524 | 0.98259 | -0.33543 | 0.26143
38 | -0.011165 | -0.0027944 | 0.011166 | 0.0027947 | 5.5237e-07 | 2.8798e-07 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.98358 | -0.31605 | 0.98363 | -0.31501 | 4.6402
39 | 0.003533 | 0.00088378 | -0.003533 | -0.00088382 | 6.0644e-08 | -3.2738e-08 | 0.0053501 | 0.0053502 | 0.0053502 | 0.98252 | -0.3368 | 0.9825 | -0.33716 | 1.4698
40 | 0.00042801 | 0.00010715 | -0.00042801 | -0.00010727 | 1.5108e-09 | -1.2051e-07 | 0.00064813 | 0.00064818 | 0.00064818 | 0.98259 | -0.33543 | 0.98259 | -0.3355 | 0.17807
41 | 0.0075495 | 0.0018922 | -0.0075484 | -0.0018918 | 1.0955e-06 | 4.1303e-07 | 0.011382 | 0.011383 | 0.011383 | 0.98694 | -0.25048 | 0.98679 | -0.25353 | 3.1271
42 | -0.077836 | -0.019579 | 0.077917 | 0.01963 | 8.0694e-05 | 5.1444e-05 | 0.11738 | 0.11738 | 0.11738 | 0.98694 | -0.25048 | 0.98806 | -0.2288 | 32.2469
43 | 0.015389 | 0.0038591 | -0.015384 | -0.0038563 | 4.856e-06 | 2.8042e-06 | 0.023271 | 0.023271 | 0.023271 | 0.98407 | -0.30646 | 0.98373 | -0.31308 | 6.393
44 | -0.028274 | -0.0070933 | 0.02829 | 0.0071033 | 1.6074e-05 | 9.9896e-06 | 0.042767 | 0.042766 | 0.042767 | 0.98384 | -0.31049 | 0.98445 | -0.29857 | 11.749
45 | 0.028274 | 0.0070933 | -0.028263 | -0.0070864 | 1.1149e-05 | 6.9293e-06 | 0.042767 | 0.042767 | 0.042767 | 0.98384 | -0.31049 | 0.98341 | -0.31877 | 11.7491
46 | -0.074251 | -0.018638 | 0.074306 | 0.018673 | 5.493e-05 | 3.5007e-05 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 0.98445 | -0.29857 | 0.98524 | -0.28308 | 30.8357
47 | 0.04596 | 0.011535 | -0.045932 | -0.011517 | 2.8228e-05 | 1.7868e-05 | 0.069476 | 0.069476 | 0.069476 | 0.98445 | -0.29857 | 0.98379 | -0.31146 | 19.0867
48 | 0.022112 | 0.0055447 | -0.022106 | -0.0055408 | 6.5274e-06 | 3.9803e-06 | 0.033459 | 0.033459 | 0.033459 | 0.98341 | -0.31877 | 0.9831 | -0.32496 | 9.1921
49 | 0.064282 | 0.016192 | -0.064181 | -0.016128 | 0.00010169 | 6.4707e-05 | 0.09661 | 0.09661 | 0.09661 | 0.99039 | -0.1837 | 0.98868 | -0.21684 | 26.5412
50 | 0.085559 | 0.021591 | -0.085441 | -0.021516 | 0.00011738 | 7.4879e-05 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.98954 | -0.20012 | 0.98806 | -0.2288 | 35.3601
51 | 0.0080554 | 0.002019 | -0.0080548 | -0.0020187 | 6.4524e-07 | 2.6149e-07 | 0.012096 | 0.012097 | 0.012097 | 0.99092 | -0.1732 | 0.99083 | -0.17488 | 3.3232
52 | -0.14226 | -0.035979 | 0.1424 | 0.036069 | 0.00014218 | 9.0565e-05 | 0.21373 | 0.21373 | 0.21373 | 0.99092 | -0.1732 | 0.992 | -0.15239 | 29.3591
53 | 0.085655 | 0.021692 | -0.085285 | -0.021456 | 0.00037002 | 0.00023605 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 | 0.99092 | -0.1732 | 0.98624 | -0.26358 | 35.3582
54 | 0.0018058 | 0.00045092 | -0.0018054 | -0.00045243 | 3.7457e-07 | -1.5102e-06 | 0.002711 | 0.0027117 | 0.0027117 | 0.99092 | -0.1732 | 0.99069 | -0.17756 | 0.74496
55 | 0.046739 | 0.011817 | -0.046569 | -0.011709 | 0.00017065 | 0.00010803 | 0.070223 | 0.070223 | 0.070223 | 0.99092 | -0.1732 | 0.98697 | -0.24963 | 19.2921
56 | 0.0080499 | 0.0020176 | -0.0080494 | -0.0020174 | 5.7346e-07 | 2.3162e-07 | 0.012075 | 0.012075 | 0.012075 | 0.992 | -0.15239 | 0.99192 | -0.15388 | 3.3173
57 | -0.15045 | -0.038087 | 0.15067 | 0.03823 | 0.00022611 | 0.00014334 | 0.22581 | 0.22581 | 0.22581 | 0.992 | -0.15239 | 0.99363 | -0.12113 | 20.6785
58 | 0.085285 | 0.021456 | -0.085205 | -0.021405 | 7.9364e-05 | 5.063e-05 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 | 0.98624 | -0.26358 | 0.98524 | -0.28308 | 35.3583
59 | 0.0018054 | 0.00045243 | -0.0018054 | -0.00045247 | 8.9585e-09 | -3.61e-08 | 0.0027117 | 0.0027117 | 0.0027117 | 0.99069 | -0.17756 | 0.99069 | -0.17766 | 0.74497
60 | 0.036898 | 0.009283 | -0.036804 | -0.0092239 | 9.3973e-05 | 5.9111e-05 | 0.055642 | 0.055642 | 0.055642 | 0.98697 | -0.24963 | 0.98422 | -0.30308 | 15.2864
61 | 0.009671 | 0.002426 | -0.0096654 | -0.0024233 | 5.5845e-06 | 2.6795e-06 | 0.014581 | 0.014582 | 0.014582 | 0.98697 | -0.24963 | 0.98635 | -0.26175 | 4.006
62 | 0.0020929 | 0.00052433 | -0.0020928 | -0.00052448 | 5.6859e-08 | -1.5532e-07 | 0.0031672 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.98326 | -0.32186 | 0.98323 | -0.32243 | 0.87013
63 | 0.0020801 | 0.00052121 | -0.0020801 | -0.00052131 | 3.8334e-08 | -1.0631e-07 | 0.0031479 | 0.0031479 | 0.0031479 | 0.98326 | -0.32186 | 0.98324 | -0.32225 | 0.86482
64 | -0.004173 | -0.0010455 | 0.0041734 | 0.0010455 | 3.6793e-07 | -7.6605e-08 | 0.0063151 | 0.006315 | 0.0063151 | 0.98326 | -0.32186 | 0.98335 | -0.32001 | 1.7349
65 | 0.0020928 | 0.00052448 | -0.0020928 | -0.00052451 | 9.7094e-09 | -2.652e-08 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.98323 | -0.32243 | 0.98322 | -0.32253 | 0.87013
66 | 0.010866 | 0.0027234 | -0.010866 | -0.0027233 | 1.3829e-07 | 7.1205e-08 | 0.016443 | 0.016443 | 0.016443 | 0.98335 | -0.32001 | 0.98334 | -0.32028 | 4.5173
67 | -0.01504 | -0.0037688 | 0.015046 | 0.0037724 | 6.126e-06 | 3.5203e-06 | 0.022758 | 0.022758 | 0.022758 | 0.98335 | -0.32001 | 0.98379 | -0.31146 | 6.2522
68 | 0.014324 | 0.0035915 | -0.014319 | -0.0035887 | 4.8743e-06 | 2.7681e-06 | 0.021666 | 0.021666 | 0.021666 | 0.98379 | -0.31146 | 0.98342 | -0.3186 | 5.9523
69 | 0.016562 | 0.0041533 | -0.016555 | -0.0041491 | 7.1608e-06 | 4.1968e-06 | 0.025052 | 0.025052 | 0.025052 | 0.98379 | -0.31146 | 0.98332 | -0.32054 | 6.8824
70 | 0.0082923 | 0.0020783 | -0.008292 | -0.0020782 | 2.7192e-07 | 1.1559e-07 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.98342 | -0.3186 | 0.98339 | -0.31929 | 3.447
71 | 0.0060268 | 0.0015104 | -0.0060263 | -0.0015103 | 5.1664e-07 | 1.2047e-07 | 0.0091191 | 0.0091192 | 0.0091192 | 0.98342 | -0.3186 | 0.98333 | -0.3204 | 2.5053
72 | 0.0096654 | 0.0024233 | -0.0096613 | -0.0024213 | 4.1184e-06 | 1.9768e-06 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.98635 | -0.26175 | 0.98589 | -0.27069 | 4.006
73 | 0.0038867 | 0.00097409 | -0.0038867 | -0.00097409 | 1.4864e-08 | -5.6413e-09 | 0.0058205 | 0.0058205 | 0.0058205 | 0.99363 | -0.12113 | 0.99362 | -0.12121 | 1.5991
74 | 0.0065247 | 0.0016353 | -0.0065235 | -0.001635 | 1.1873e-06 | 3.5771e-07 | 0.0099328 | 0.009933 | 0.009933 | 0.97746 | -0.43379 | 0.97726 | -0.43761 | 2.7288
75 | 0.04007 | 0.010074 | -0.039999 | -0.010029 | 7.1307e-05 | 4.4998e-05 | 0.061011 | 0.061012 | 0.061012 | 0.97746 | -0.43379 | 0.97556 | -0.47113 | 16.7614
76 | 0.003533 | 0.00088382 | -0.003531 | -0.00088487 | 1.9507e-06 | -1.0513e-06 | 0.0053502 | 0.005351 | 0.005351 | 0.9825 | -0.33716 | 0.98191 | -0.34876 | 1.4701
77 | 0.003531 | 0.00088487 | -0.0035309 | -0.00088493 | 1.1376e-07 | -6.1202e-08 | 0.005351 | 0.005351 | 0.005351 | 0.98191 | -0.34876 | 0.98187 | -0.34944 | 1.4701
78 | 0.017428 | 0.0043647 | -0.017426 | -0.0043636 | 1.9093e-06 | 1.1289e-06 | 0.02636 | 0.02636 | 0.02636 | 0.98375 | -0.31271 | 0.98363 | -0.31501 | 7.2418
79 | -0.0069663 | -0.0017459 | 0.0069672 | 0.0017462 | 8.9905e-07 | 3.0157e-07 | 0.010541 | 0.010541 | 0.010541 | 0.98343 | -0.31903 | 0.98356 | -0.31632 | 2.8958
80 | -0.013521 | -0.0033887 | 0.013523 | 0.0033899 | 2.0875e-06 | 1.1672e-06 | 0.020455 | 0.020455 | 0.020455 | 0.98356 | -0.31632 | 0.98373 | -0.31308 | 5.6196
81 | 0.011082 | 0.002778 | -0.01108 | -0.0027769 | 2.1115e-06 | 1.0977e-06 | 0.016774 | 0.016774 | 0.016774 | 0.9831 | -0.32496 | 0.98289 | -0.32896 | 4.6083
82 | 0.049843 | 0.012534 | -0.049823 | -0.012522 | 1.95e-05 | 1.2362e-05 | 0.075031 | 0.075031 | 0.075031 | 0.98868 | -0.21684 | 0.98826 | -0.22503 | 20.6128
83 | -0.006523 | -0.0016348 | 0.0065235 | 0.001635 | 4.7644e-07 | 1.4359e-07 | 0.009933 | 0.009933 | 0.009933 | 0.97718 | -0.43914 | 0.97726 | -0.43761 | 2.7288
84 | 0.025398 | 0.0063663 | -0.025396 | -0.0063648 | 2.4347e-06 | 1.5042e-06 | 0.03874 | 0.03874 | 0.03874 | 0.97556 | -0.47113 | 0.97546 | -0.47314 | 10.643
85 | 0.0146 | 0.0036629 | -0.014592 | -0.0036579 | 8.6423e-06 | 4.9513e-06 | 0.022271 | 0.022271 | 0.022271 | 0.97556 | -0.47113 | 0.97493 | -0.48355 | 6.1185
86 | 0.045076 | 0.011332 | -0.045072 | -0.01133 | 4.1681e-06 | 2.6367e-06 | 0.067883 | 0.067883 | 0.067883 | 0.98826 | -0.22503 | 0.98816 | -0.22697 | 18.6491
87 | 0.039765 | 0.0099997 | -0.039765 | -0.0099994 | 4.0654e-07 | 2.5632e-07 | 0.059893 | 0.059893 | 0.059893 | 0.98816 | -0.22697 | 0.98815 | -0.22718 | 16.454
88 | 0.038113 | 0.009563 | -0.038097 | -0.0095523 | 1.6977e-05 | 1.069e-05 | 0.057495 | 0.057495 | 0.057495 | 0.98647 | -0.25985 | 0.98599 | -0.26919 | 15.7954
89 | -0.038113 | -0.009563 | 0.038164 | 0.0095945 | 5.0079e-05 | 3.1534e-05 | 0.057495 | 0.057495 | 0.057495 | 0.98647 | -0.25985 | 0.98789 | -0.23233 | 15.7954
90 | 0.028539 | 0.007157 | -0.028537 | -0.0071552 | 2.9556e-06 | 1.8374e-06 | 0.043072 | 0.043072 | 0.043072 | 0.98599 | -0.26919 | 0.98588 | -0.27137 | 11.833
91 | -0.038374 | -0.0096472 | 0.038383 | 0.0096532 | 9.4315e-06 | 5.9398e-06 | 0.057812 | 0.057812 | 0.057812 | 0.98789 | -0.23233 | 0.98815 | -0.22718 | 15.8824
92 | 0.018993 | 0.0047633 | -0.018988 | -0.0047602 | 5.062e-06 | 3.0303e-06 | 0.028667 | 0.028667 | 0.028667 | 0.98588 | -0.27137 | 0.98559 | -0.27696 | 7.8756
93 | 0.018988 | 0.0047602 | -0.018984 | -0.0047584 | 3.0519e-06 | 1.827e-06 | 0.028667 | 0.028667 | 0.028667 | 0.98559 | -0.27696 | 0.98542 | -0.28033 | 7.8757
94 | 0.0093168 | 0.002335 | -0.0093166 | -0.0023349 | 2.0723e-07 | 9.7059e-08 | 0.014069 | 0.014069 | 0.014069 | 0.98542 | -0.28033 | 0.98539 | -0.2808 | 3.865
95 | 0.0096677 | 0.0024234 | -0.0096665 | -0.0024228 | 1.2145e-06 | 5.8371e-07 | 0.014599 | 0.014599 | 0.014599 | 0.98542 | -0.28033 | 0.98528 | -0.28297 | 4.0107
96 | 0.0096665 | 0.0024228 | -0.0096659 | -0.0024225 | 5.9982e-07 | 2.883e-07 | 0.014599 | 0.014599 | 0.014599 | 0.98528 | -0.28297 | 0.98522 | -0.28427 | 4.0107
97 | 0.014592 | 0.0036579 | -0.014589 | -0.0036563 | 2.7727e-06 | 1.5887e-06 | 0.022271 | 0.022271 | 0.022271 | 0.97493 | -0.48355 | 0.97472 | -0.48754 | 6.1185

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4267 | 0.10879

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01969 | 0.0049347
1 | 0.0037156 | 0.00093122
2 | 0.0049675 | 0.001245
3 | 0.0066963 | 0.0016783
4 | 0.0050791 | 0.0012729
5 | 0.0027922 | 0.00069979
6 | 0.0063054 | 0.0015803
7 | 0.00050952 | 0.0001277
8 | 0.00018439 | 4.6212e-05
9 | 0.00020039 | 5.0223e-05
10 | 0.0038833 | 0.00097324
11 | 0.0012395 | 0.00031066
12 | 0.0050613 | 0.0012685
13 | 0.0020904 | 0.0005239
14 | 0.020836 | 0.005222
15 | 0.0061511 | 0.0015416
16 | 0.0061578 | 0.0015433
17 | 0.0087572 | 0.0021948
18 | 0.0080548 | 0.0020187
19 | 0.0109 | 0.0027318
20 | 0.0020801 | 0.00052131
21 | 0.010866 | 0.0027233
22 | 0.016555 | 0.0041491
23 | 0.008292 | 0.0020782
24 | 0.0060263 | 0.0015103
25 | 0.0018054 | 0.00045247
26 | 0.036804 | 0.0092239
27 | 0.0038867 | 0.00097409
28 | 0.0080494 | 0.0020174
29 | 0.0050493 | 0.0012655
30 | 0.0074824 | 0.0018753
31 | 0.0069663 | 0.0017459
32 | 0.0065536 | 0.0016425
33 | 0.003882 | 0.00097291
34 | 0.00626 | 0.0015689
35 | 0.00042801 | 0.00010727
36 | 0.0075484 | 0.0018918
37 | 0.0075247 | 0.0018859
38 | 0.0018612 | 0.00046646
39 | 0.011023 | 0.0027627
40 | 0.014338 | 0.0035935
41 | 0.0020928 | 0.00052451
42 | 0.0096613 | 0.0024213
43 | 0.006523 | 0.0016348
44 | 0.0035309 | 0.00088493
45 | 0.0047473 | 0.0011898
46 | 0.0053061 | 0.0013298
47 | 0.0095571 | 0.0023952
48 | 0.00021045 | 5.2743e-05
49 | 0.0095439 | 0.0023919
50 | 0.0013816 | 0.00034627
51 | 0.01108 | 0.0027769
52 | 0.0093166 | 0.0023349
53 | 0.0096659 | 0.0024225
54 | 0.025396 | 0.0063648
55 | 0.014589 | 0.0036563

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1