## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-503_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-503_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-503_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-503_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-503_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-503_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-503_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-503_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-503_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-503_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-503_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-503_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-503_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-503_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-503_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-503_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-503_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-503_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-503_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-503_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-503_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-503_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-503_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-503_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-503_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-503_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-503_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-503_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-503_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-503_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-503_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-503_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-503_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-503_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-503_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-503_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-503_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-503_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-503_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-503_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-503_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-503_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-503_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-503_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-503_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-503_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-503_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-503_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-503_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-503_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-503_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-503_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-503_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-503_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-503_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-503_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-503_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-503_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-503_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-503_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-503_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-503_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-503_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-503_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-503_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-503_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-503_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-503_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-503_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-503_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-503_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-503_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-503_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-503_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-503_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-503_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-503_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-503_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-503_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-503_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-503_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-503_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-503_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-503_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-503_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-503_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-503_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-503_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-503_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-503_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-503_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-503_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-503_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-503_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-503_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-503_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-503_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-503_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-503_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-503_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-503_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-503_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-503_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-503_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-503_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-503_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-503_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-503_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-503_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-503_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-503_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-503_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-503_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_528_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-503_0_4_load_0 | 0 | 0.0018645 | 0.00046728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-503_0_4_load_1 | 1 | 0.0018641 | 0.0004672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-503_0_4_load_2 | 2 | 0.0019051 | 0.00047747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-503_0_4_load_3 | 3 | 0.0018645 | 0.00046728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-503_0_4_load_4 | 4 | 0.0019061 | 0.00047771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-503_0_4_load_110 | 5 | 0.0018643 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-503_0_4_load_5 | 6 | 0.0018666 | 0.00046782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-503_0_4_load_19 | 7 | 0.0018654 | 0.00046751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-503_0_4_load_6 | 8 | 0.001868 | 0.00046817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-503_0_4_load_113 | 9 | 0.001867 | 0.00046791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-503_0_4_load_14 | 10 | 0.0018691 | 0.00046843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-503_0_4_load_7 | 11 | 0.002287 | 0.00057317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-503_0_4_load_8 | 12 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-503_0_4_load_10 | 14 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-503_0_4_load_11 | 15 | 0.0018691 | 0.00046844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-503_0_4_load_12 | 16 | 0.0022218 | 0.00055684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-503_0_4_load_115 | 17 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-503_0_4_load_13 | 18 | 0.0018691 | 0.00046843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-503_0_4_load_116 | 19 | 0.002226 | 0.00055788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-503_0_4_load_114 | 20 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-503_0_4_load_117 | 21 | 0.0022243 | 0.00055747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-503_0_4_load_15 | 22 | 0.00055862 | 0.00014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-503_0_4_load_16 | 23 | 0.00055914 | 0.00014013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-503_0_4_load_17 | 24 | 0.0005458 | 0.00013679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-503_0_4_load_112 | 26 | 0.0019069 | 0.00047791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-503_0_4_load_20 | 31 | 0.0073596 | 0.0018445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-503_0_4_load_69 | 34 | 0.0088229 | 0.0022112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-503_0_4_load_67 | 36 | 0.0094491 | 0.0023682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-503_0_4_load_94 | 39 | 0.0075095 | 0.001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-503_0_4_load_93 | 42 | 0.010099 | 0.0025311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-503_0_4_load_86 | 45 | 0.0042841 | 0.0010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-503_0_4_load_102 | 47 | 0.0022672 | 0.00056821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-503_0_4_load_109 | 48 | 0.0022888 | 0.00057364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-503_0_4_load_57 | 50 | 0.0022243 | 0.00055747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-503_0_4_load_56 | 51 | 0.002226 | 0.00055788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-503_0_4_load_95 | 53 | 0.021345 | 0.0053497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-503_0_4_load_97 | 56 | 0.0105 | 0.0026315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-503_0_4_load_105 | 57 | 0.0012124 | 0.00030386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-503_0_4_load_60 | 58 | 0.0013183 | 0.0003304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-503_0_4_load_65 | 59 | 0.0015376 | 0.00038535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-503_0_4_load_62 | 60 | 0.0042082 | 0.0010547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-503_0_4_load_83 | 62 | 0.025276 | 0.0063346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-503_0_4_load_90 | 63 | 0.0072872 | 0.0018264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-503_0_4_load_78 | 66 | 0.010998 | 0.0027564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-503_0_4_load_104 | 67 | 0.0098985 | 0.0024808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-503_0_4_load_99 | 68 | 0.0013079 | 0.00032779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-503_0_4_load_98 | 69 | 0.0090044 | 0.0022567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-503_0_4_load_96 | 70 | 0.023447 | 0.0058763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-503_0_4_load_68 | 71 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-503_0_4_load_80 | 72 | 0.010986 | 0.0027533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-503_0_4_load_108 | 75 | 0.0013575 | 0.00034021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-503_0_4_load_106 | 76 | 0.0012269 | 0.0003075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-503_0_4_load_58 | 77 | 0.0092173 | 0.0023101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-503_0_4_load_63 | 78 | 0.0017322 | 0.00043412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-503_0_4_load_85 | 79 | 0.01098 | 0.0027519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-503_0_4_load_82 | 82 | 0.0066983 | 0.0016788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-503_0_4_load_74 | 85 | 0.0079026 | 0.0019806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-503_0_4_load_71 | 86 | 0.0082782 | 0.0020747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-503_0_4_load_101 | 87 | 0.01027 | 0.0025738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-503_0_4_load_111 | 88 | 0.0019069 | 0.00047792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-503_0_4_load_45 | 89 | 0.0078062 | 0.0019564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-503_0_4_load_46 | 90 | 0.0080001 | 0.002005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-503_0_4_load_47 | 91 | 0.012724 | 0.003189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-503_0_4_load_48 | 92 | 0.0061285 | 0.0015359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-503_0_4_load_49 | 93 | 0.0077893 | 0.0019522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-503_0_4_load_88 | 95 | 0.011072 | 0.0027748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-503_0_4_load_70 | 96 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-503_0_4_load_87 | 98 | 0.0077906 | 0.0019525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-503_0_4_load_50 | 99 | 0.0081002 | 0.0020301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-503_0_4_load_54 | 102 | 0.0079036 | 0.0019808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-503_0_4_load_55 | 103 | 0.0064406 | 0.0016142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-503_0_4_load_61 | 104 | 0.0049314 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-503_0_4_load_103 | 105 | 0.0079022 | 0.0019805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-503_0_4_load_59 | 106 | 0.019194 | 0.0048104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-503_0_4_load_64 | 107 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-503_0_4_load_77 | 109 | 0.0054949 | 0.0013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-503_0_4_load_92 | 110 | 0.011012 | 0.0027598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-503_0_4_load_91 | 111 | 0.010756 | 0.0026957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-503_0_4_load_107 | 112 | 0.0014045 | 0.000352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-503_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0055379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-503_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-503_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0055379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-503_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00050454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-503_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0055361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-503_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-503_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0055374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-503_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.005335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-503_0_4_line_8 |  | 7 | 24 | 0.0055385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-503_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0055649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-503_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0055645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-503_0_4_line_11 |  | 10 | 18 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-503_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0056257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-503_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.011159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-503_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0056246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-503_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-503_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.019291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-503_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0056239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-503_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-503_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0055626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-503_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.0056246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-503_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0055642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-503_0_4_line_22 |  | 21 | 50 | 0.0055631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-503_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.00051172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-503_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-503_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.11566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-503_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.20015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-503_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.17873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-503_0_4_line_28 |  | 26 | 88 | 3.4706e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-503_0_4_line_29 |  | 27 | 57 | 0.019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-503_0_4_line_30 |  | 27 | 58 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-503_0_4_line_31 |  | 27 | 49 | 0.13284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-503_0_4_line_32 |  | 28 | 68 | 0.1229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-503_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.003523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-503_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.018407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-503_0_4_line_35 |  | 30 | 34 | 0.022836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-503_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-503_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-503_0_4_line_38 |  | 33 | 39 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-503_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-503_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.027004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-503_0_4_line_41 |  | 36 | 71 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-503_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.070168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-503_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.019905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-503_0_4_line_44 |  | 38 | 52 | 0.11618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-503_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.035163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-503_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.091134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-503_0_4_line_47 |  | 41 | 59 | 0.013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-503_0_4_line_48 |  | 41 | 60 | 0.019596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-503_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.028115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-503_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.017526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-503_0_4_line_51 |  | 44 | 72 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-503_0_4_line_52 |  | 45 | 73 | 0.0099269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-503_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-503_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.018931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-503_0_4_line_55 |  | 47 | 74 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-503_0_4_line_56 |  | 48 | 75 | 0.0070907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-503_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-503_0_4_line_58 |  | 49 | 51 | 0.01145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-503_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.01707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-503_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.010823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-503_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.026363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-503_0_4_line_62 |  | 55 | 67 | 0.0068552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-503_0_4_line_63 |  | 56 | 70 | 6.2564e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-503_0_4_line_64 |  | 57 | 76 | 0.007118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-503_0_4_line_65 |  | 58 | 77 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-503_0_4_line_66 |  | 59 | 71 | 0.0079867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-503_0_4_line_67 |  | 60 | 78 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-503_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.051828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-503_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.040487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-503_0_4_line_70 |  | 63 | 80 | 0.0046377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-503_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.026794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-503_0_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.022477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-503_0_4_line_73 |  | 65 | 81 | 0.004839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-503_0_4_line_74 |  | 65 | 82 | 0.03158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-503_0_4_line_75 |  | 66 | 83 | 0.026401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-503_0_4_line_76 |  | 67 | 87 | 0.029265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-503_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.029369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-503_0_4_line_78 |  | 72 | 83 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-503_0_4_line_79 |  | 73 | 79 | 0.025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-503_0_4_line_80 |  | 74 | 87 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-503_0_4_line_81 |  | 75 | 112 | 0.0071783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-503_0_4_line_82 |  | 76 | 112 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-503_0_4_line_83 |  | 77 | 106 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-503_0_4_line_84 |  | 78 | 107 | 0.0074463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-503_0_4_line_85 |  | 80 | 98 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-503_0_4_line_86 |  | 80 | 111 | 0.028091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-503_0_4_line_87 |  | 81 | 110 | 0.022713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-503_0_4_line_88 |  | 83 | 108 | 0.030599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-503_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-503_0_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.024534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-503_0_4_line_91 |  | 85 | 105 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-503_0_4_line_92 |  | 86 | 108 | 0.021908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-503_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.032725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-503_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0097504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-503_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-503_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-503_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.0087906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-503_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.012518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-503_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.014904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-503_0_4_line_100 |  | 94 | 97 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_261-503_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-503_0_4_line_102 |  | 96 | 107 | 0.0074398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-503_0_4_line_103 |  | 97 | 104 | 0.0076891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_261-503_0_4_line_104 |  | 97 | 100 | 0.039822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_261-503_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_261-503_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.0020683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_261-503_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-503_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_261-503_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_261-503_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_261-503_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-503_0_4_trafo_103 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2682520.5311 | 1251155.6187 | 2682517.4484 | 1251160.2193
1 | 2682520.5311 | 1251155.6187 | 2682530.2687 | 1251141.086
2 | 2682514.3657 | 1251164.82 | 2682517.4484 | 1251160.2193
3 | 2682530.5495 | 1251140.6669 | 2682530.2687 | 1251141.086
4 | 2682511.2841 | 1251169.4191 | 2682514.3657 | 1251164.82
5 | 2682530.5495 | 1251140.6669 | 2682537.8131 | 1251129.8264
6 | 2682508.2017 | 1251174.0193 | 2682511.2841 | 1251169.4191
7 | 2682537.8131 | 1251129.8264 | 2682540.0012 | 1251126.5609 | 2682540.8135 | 1251125.4155
8 | 2682505.1187 | 1251178.6204 | 2682508.2017 | 1251174.0193
9 | 2682540.8135 | 1251125.4155 | 2682544.0325 | 1251120.8761
10 | 2682544.0325 | 1251120.8761 | 2682547.2513 | 1251116.3371
11 | 2682547.2513 | 1251116.3371 | 2682550.4715 | 1251111.796
12 | 2682550.7459 | 1251092.3034 | 2682545.7511 | 1251089.7148
13 | 2682560.6532 | 1251097.4379 | 2682550.7459 | 1251092.3034
14 | 2682540.7573 | 1251087.1267 | 2682545.7511 | 1251089.7148
15 | 2682560.6532 | 1251097.4379 | 2682553.6917 | 1251107.2549
16 | 2682560.6532 | 1251097.4379 | 2682571.6989 | 1251081.6222
17 | 2682535.7642 | 1251084.539 | 2682540.7573 | 1251087.1267
18 | 2682553.6917 | 1251107.2549 | 2682550.4715 | 1251111.796
19 | 2682571.6989 | 1251081.6222 | 2682574.884 | 1251077.0617
20 | 2682530.7704 | 1251081.9509 | 2682535.7642 | 1251084.539
21 | 2682574.884 | 1251077.0617 | 2682578.0699 | 1251072.4999
22 | 2682578.0699 | 1251072.4999 | 2682581.2553 | 1251067.939
23 | 2682497.6922 | 1251189.7039 | 2682497.4074 | 1251190.1291
24 | 2682497.6922 | 1251189.7039 | 2682505.1187 | 1251178.6204
25 | 2682548.6009 | 1251017.5884 | 2682493.1324 | 1251119.0816
26 | 2682548.6009 | 1251017.5884 | 2682574.9317 | 1250968.3184 | 2682583.5334 | 1250954.0054 | 2682584.5643 | 1250952.6187 | 2682587.3574 | 1250954.2478 | 2682589.0179 | 1250954.2709 | 2682610.1818 | 1250965.363 | 2682619.8599 | 1250970.7575 | 2682625.7726 | 1250974.4204 | 2682630.5019 | 1250979.0342 | 2682632.6277 | 1250983.5783 | 2682633.9083 | 1250988.6444 | 2682633.1042 | 1250992.714 | 2682639.9873 | 1250997.1577 | 2682615.1068 | 1251034.4164 | 2682619.2565 | 1251037.2875
27 | 2682450.9117 | 1250963.1881 | 2682460.4272 | 1250970.5148 | 2682465.5825 | 1250989.0003 | 2682464.9537 | 1251010.3074 | 2682463.5383 | 1251026.2997 | 2682482.3775 | 1251013.5078 | 2682495.545 | 1250989.5177 | 2682548.6009 | 1251017.5884
28 | 2682493.1308 | 1251119.0847 | 2682493.1324 | 1251119.0816
29 | 2682619.2565 | 1251037.2875 | 2682608.6411 | 1251053.1573
30 | 2682619.2565 | 1251037.2875 | 2682629.9374 | 1251044.538
31 | 2682590.7785 | 1251054.3033 | 2682618.9166 | 1251010.7852 | 2682633.1042 | 1250992.714 | 2682639.9873 | 1250997.1577 | 2682615.1068 | 1251034.4164 | 2682619.2565 | 1251037.2875
32 | 2682450.9117 | 1250963.1881 | 2682448.3585 | 1250967.6448 | 2682439.086 | 1250986.2519 | 2682402.4739 | 1251055.65 | 2682385.5178 | 1251063.075
33 | 2682766.0828 | 1251138.934 | 2682764.8987 | 1251135.615
34 | 2682766.0828 | 1251138.934 | 2682764.6511 | 1251139.8257 | 2682770.8287 | 1251155.3631
35 | 2682764.8987 | 1251135.615 | 2682762.8648 | 1251129.9045 | 2682756.5202 | 1251114.3766
36 | 2682776.6546 | 1251170.0159 | 2682770.8287 | 1251155.3631
37 | 2682776.6546 | 1251170.0159 | 2682777.9673 | 1251173.3145 | 2682780.3946 | 1251179.4974
38 | 2682780.3946 | 1251179.4974 | 2682786.1654 | 1251193.9904
39 | 2682749.9383 | 1251097.1552 | 2682755.5218 | 1251111.933 | 2682756.5202 | 1251114.3766
40 | 2682749.9383 | 1251097.1552 | 2682748.3951 | 1251093.0639 | 2682744.7248 | 1251087.7643 | 2682740.1377 | 1251075.6912 | 2682738.9676 | 1251072.6383
41 | 2682738.9676 | 1251072.6383 | 2682733.8 | 1251059.1552
42 | 2682793.5289 | 1251212.4832 | 2682808.061 | 1251212.4307 | 2682812.8803 | 1251211.1192 | 2682813.5939 | 1251210.829 | 2682826.2802 | 1251243.9866 | 2682827.6841 | 1251245.6185 | 2682833.6795 | 1251243.3339 | 2682839.0982 | 1251241.2637
43 | 2682793.5289 | 1251212.4832 | 2682786.1654 | 1251193.9904
44 | 2682750.1344 | 1251303.0114 | 2682758.7802 | 1251290.9342 | 2682805.4636 | 1251269.7038 | 2682810.4519 | 1251266.56 | 2682813.1472 | 1251258.436 | 2682830.0267 | 1251251.9115 | 2682835.815 | 1251248.7901 | 2682840.9262 | 1251246.0372 | 2682839.0982 | 1251241.2637
45 | 2682731.2937 | 1251039.2406 | 2682746.0972 | 1251033.8432 | 2682752.9967 | 1251031.1598 | 2682750.5938 | 1251024.8438 | 2682755.4746 | 1251022.9216
46 | 2682755.4746 | 1251022.9216 | 2682763.9602 | 1251045.0343 | 2682788.1389 | 1251108.0001
47 | 2682731.2937 | 1251039.2406 | 2682735.0928 | 1251052.6147
48 | 2682731.2937 | 1251039.2406 | 2682720.9264 | 1251043.21 | 2682716.156 | 1251047.491 | 2682714.9904 | 1251049.2204
49 | 2682596.4681 | 1251207.1075 | 2682580.8256 | 1251230.4959
50 | 2682580.8256 | 1251230.4959 | 2682587.0927 | 1251238.5003 | 2682593.3214 | 1251242.422
51 | 2682596.4681 | 1251207.1075 | 2682611.7304 | 1251216.405 | 2682617.3905 | 1251220.1554
52 | 2682601.7219 | 1251247.711 | 2682593.3214 | 1251242.422
53 | 2682576.3907 | 1251101.3712 | 2682586.8921 | 1251108.4128
54 | 2682576.3907 | 1251101.3712 | 2682586.9159 | 1251085.6362
55 | 2682600.2859 | 1251117.3939 | 2682586.8921 | 1251108.4128
56 | 2682590.8582 | 1251079.7424 | 2682586.9159 | 1251085.6362
57 | 2682590.7785 | 1251054.3033 | 2682581.2553 | 1251067.939
58 | 2682590.7785 | 1251054.3033 | 2682580.7558 | 1251048.7675
59 | 2682750.1344 | 1251303.0114 | 2682756.3143 | 1251318.9235
60 | 2682565.4387 | 1251170.0365 | 2682567.0889 | 1251167.5465 | 2682571.4148 | 1251161.013
61 | 2682565.4387 | 1251170.0365 | 2682570.8229 | 1251173.692 | 2682559.8937 | 1251190.2681
62 | 2682571.4148 | 1251161.013 | 2682575.1985 | 1251155.2966
63 | 2682559.8902 | 1251190.2733 | 2682559.8937 | 1251190.2681
64 | 2682608.6411 | 1251053.1573 | 2682604.6836 | 1251059.0737
65 | 2682629.9374 | 1251044.538 | 2682640.7636 | 1251051.8871 | 2682644.5503 | 1251054.4555
66 | 2682733.8 | 1251059.1552 | 2682732.3225 | 1251055.3003 | 2682735.0928 | 1251052.6147
67 | 2682714.9904 | 1251049.2204 | 2682706.797 | 1251061.3765
68 | 2682777.4299 | 1251259.827 | 2682769.8693 | 1251267.7051 | 2682733.5085 | 1251286.4519
69 | 2682777.4299 | 1251259.827 | 2682768.1184 | 1251255.2491 | 2682758.7634 | 1251244.5994 | 2682752.6954 | 1251229.8642
70 | 2682750.9295 | 1251225.5759 | 2682752.6954 | 1251229.8642
71 | 2682677.6053 | 1251260.9567 | 2682653.6794 | 1251273.1543
72 | 2682653.6794 | 1251273.1543 | 2682645.5082 | 1251256.6392 | 2682643.6555 | 1251253.0367
73 | 2682677.6053 | 1251260.9567 | 2682681.9238 | 1251258.7487
74 | 2682677.6053 | 1251260.9567 | 2682691.9715 | 1251289.0798
75 | 2682631.5812 | 1251229.5581 | 2682643.6555 | 1251253.0367
76 | 2682575.1985 | 1251155.2966 | 2682591.3512 | 1251130.8926
77 | 2682559.8902 | 1251190.2733 | 2682543.7239 | 1251214.7926
78 | 2682631.5812 | 1251229.5581 | 2682617.3905 | 1251220.1554
79 | 2682601.7219 | 1251247.711 | 2682608.9149 | 1251251.0249 | 2682616.4338 | 1251266.6068
80 | 2682600.2859 | 1251117.3939 | 2682591.3512 | 1251130.8926
81 | 2682594.8493 | 1251073.7759 | 2682590.8582 | 1251079.7424
82 | 2682604.6836 | 1251059.0737 | 2682594.8493 | 1251073.7759
83 | 2682661.1437 | 1251065.7099 | 2682644.5503 | 1251054.4555
84 | 2682702.6351 | 1251067.5513 | 2682706.797 | 1251061.3765
85 | 2682750.9295 | 1251225.5759 | 2682741.139 | 1251200.0563
86 | 2682750.9295 | 1251225.5759 | 2682725.6122 | 1251237.7465
87 | 2682681.9238 | 1251258.7487 | 2682673.7136 | 1251241.7881 | 2682672.0695 | 1251238.2849
88 | 2682652.3371 | 1251207.0641 | 2682646.3384 | 1251214.4526 | 2682642.6042 | 1251218.0699 | 2682631.5812 | 1251229.5581
89 | 2682614.393 | 1251180.2929 | 2682625.6528 | 1251163.4605
90 | 2682614.393 | 1251180.2929 | 2682634.5136 | 1251194.3319
91 | 2682635.917 | 1251148.1161 | 2682625.6528 | 1251163.4605
92 | 2682652.3371 | 1251207.0641 | 2682647.6313 | 1251203.4847 | 2682634.5136 | 1251194.3319
93 | 2682707.411 | 1251110.1784 | 2682710.0425 | 1251116.6017 | 2682718.8264 | 1251140.8428
94 | 2682722.1481 | 1251150.01 | 2682718.8264 | 1251140.8428
95 | 2682697.1412 | 1251091.4043 | 2682700.8882 | 1251094.2573 | 2682707.411 | 1251110.1784
96 | 2682722.1481 | 1251150.01 | 2682725.7065 | 1251159.8303 | 2682729.8104 | 1251170.5273
97 | 2682690.1471 | 1251086.0791 | 2682697.1412 | 1251091.4043
98 | 2682734.2941 | 1251182.2146 | 2682729.8104 | 1251170.5273
99 | 2682690.1471 | 1251086.0791 | 2682698.4769 | 1251073.7206
100 | 2682690.1471 | 1251086.0791 | 2682681.7065 | 1251079.6566
101 | 2682741.139 | 1251200.0563 | 2682734.2941 | 1251182.2146
102 | 2682698.4769 | 1251073.7206 | 2682702.6351 | 1251067.5513
103 | 2682681.7065 | 1251079.6566 | 2682675.343 | 1251075.3405
104 | 2682681.7065 | 1251079.6566 | 2682659.5485 | 1251112.7833
105 | 2682659.5485 | 1251112.7833 | 2682653.104 | 1251122.422
106 | 2682651.9544 | 1251124.1414 | 2682653.104 | 1251122.422
107 | 2682651.9544 | 1251124.1414 | 2682635.5338 | 1251113.0554
108 | 2682651.9544 | 1251124.1414 | 2682637.0694 | 1251146.3934
109 | 2682635.917 | 1251148.1161 | 2682637.0694 | 1251146.3934
110 | 2682675.343 | 1251075.3405 | 2682661.1437 | 1251065.7099
111 | 2682652.3371 | 1251207.0641 | 2682653.5265 | 1251207.9694

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682520.5311 | 1251155.6187
1 | 2682517.4484 | 1251160.2193
2 | 2682530.2687 | 1251141.086
3 | 2682514.3657 | 1251164.82
4 | 2682530.5495 | 1251140.6669
5 | 2682511.2841 | 1251169.4191
6 | 2682537.8131 | 1251129.8264
7 | 2682508.2017 | 1251174.0193
8 | 2682540.8135 | 1251125.4155
9 | 2682544.0325 | 1251120.8761
10 | 2682547.2513 | 1251116.3371
11 | 2682550.7459 | 1251092.3034
12 | 2682545.7511 | 1251089.7148
13 | 2682560.6532 | 1251097.4379
14 | 2682540.7573 | 1251087.1267
15 | 2682553.6917 | 1251107.2549
16 | 2682571.6989 | 1251081.6222
17 | 2682535.7642 | 1251084.539
18 | 2682550.4715 | 1251111.796
19 | 2682574.884 | 1251077.0617
20 | 2682530.7704 | 1251081.9509
21 | 2682578.0699 | 1251072.4999
22 | 2682497.6922 | 1251189.7039
23 | 2682497.4074 | 1251190.1291
24 | 2682505.1187 | 1251178.6204
25 | 2682548.6009 | 1251017.5884
26 | 2682493.1324 | 1251119.0816
27 | 2682619.2565 | 1251037.2875
28 | 2682450.9117 | 1250963.1881
29 | 2682766.0828 | 1251138.934
30 | 2682764.8987 | 1251135.6149
31 | 2682770.8287 | 1251155.3631
32 | 2682776.6546 | 1251170.0159
33 | 2682780.3946 | 1251179.4974
34 | 2682756.5202 | 1251114.3766
35 | 2682749.9383 | 1251097.1552
36 | 2682738.9676 | 1251072.6383
37 | 2682793.5289 | 1251212.4832
38 | 2682839.0982 | 1251241.2637
39 | 2682786.1654 | 1251193.9904
40 | 2682755.4746 | 1251022.9216
41 | 2682731.2937 | 1251039.2406
42 | 2682788.1389 | 1251108.0001
43 | 2682580.8256 | 1251230.4959
44 | 2682596.4681 | 1251207.1075
45 | 2682593.3214 | 1251242.422
46 | 2682576.3907 | 1251101.3712
47 | 2682586.8921 | 1251108.4128
48 | 2682586.9159 | 1251085.6362
49 | 2682590.7785 | 1251054.3033
50 | 2682581.2553 | 1251067.939
51 | 2682580.7558 | 1251048.7675
52 | 2682750.1344 | 1251303.0114
53 | 2682756.3143 | 1251318.9235
54 | 2682565.4387 | 1251170.0365
55 | 2682571.4148 | 1251161.013
56 | 2682559.8937 | 1251190.2681
57 | 2682608.6411 | 1251053.1573
58 | 2682629.9374 | 1251044.538
59 | 2682735.0928 | 1251052.6147
60 | 2682714.9904 | 1251049.2204
61 | 2682777.4299 | 1251259.827
62 | 2682733.5085 | 1251286.4519
63 | 2682752.6954 | 1251229.8642
64 | 2682653.6794 | 1251273.1543
65 | 2682677.6053 | 1251260.9567
66 | 2682643.6555 | 1251253.0367
67 | 2682575.1985 | 1251155.2966
68 | 2682385.5178 | 1251063.075
69 | 2682543.7239 | 1251214.7926
70 | 2682559.8902 | 1251190.2733
71 | 2682733.8 | 1251059.1552
72 | 2682617.3905 | 1251220.1554
73 | 2682601.7219 | 1251247.711
74 | 2682600.2859 | 1251117.3939
75 | 2682590.8582 | 1251079.7424
76 | 2682604.6836 | 1251059.0737
77 | 2682644.5503 | 1251054.4555
78 | 2682706.797 | 1251061.3765
79 | 2682616.4338 | 1251266.6068
80 | 2682750.9295 | 1251225.5759
81 | 2682681.9238 | 1251258.7487
82 | 2682691.9715 | 1251289.0798
83 | 2682631.5812 | 1251229.5581
84 | 2682614.393 | 1251180.2929
85 | 2682625.6528 | 1251163.4605
86 | 2682634.5136 | 1251194.3319
87 | 2682591.3512 | 1251130.8926
88 | 2682493.1308 | 1251119.0847
89 | 2682718.8264 | 1251140.8428
90 | 2682707.411 | 1251110.1784
91 | 2682722.1481 | 1251150.01
92 | 2682697.1412 | 1251091.4043
93 | 2682729.8104 | 1251170.5273
94 | 2682690.1471 | 1251086.0791
95 | 2682734.2941 | 1251182.2146
96 | 2682698.4769 | 1251073.7206
97 | 2682681.7065 | 1251079.6566
98 | 2682741.139 | 1251200.0563
99 | 2682653.104 | 1251122.422
100 | 2682659.5485 | 1251112.7833
101 | 2682651.9544 | 1251124.1414
102 | 2682635.5338 | 1251113.0554
103 | 2682637.0694 | 1251146.3934
104 | 2682675.343 | 1251075.3405
105 | 2682635.917 | 1251148.1161
106 | 2682661.1437 | 1251065.7099
107 | 2682702.6351 | 1251067.5513
108 | 2682652.3371 | 1251207.0641
109 | 2682653.5265 | 1251207.9694
110 | 2682672.0695 | 1251238.2849
111 | 2682725.6122 | 1251237.7465
112 | 2682594.8493 | 1251073.7759
113 | 2682651.9544 | 1251124.1414

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97409 | -0.49904 | 0.0018645 | 0.00046728
1 | 0.97405 | -0.49997 | 0.0018641 | 0.0004672
2 | 0.97427 | -0.49551 | 0.0019051 | 0.00047747
3 | 0.97401 | -0.50071 | 0.0018645 | 0.00046728
4 | 0.97428 | -0.49539 | 0.0019061 | 0.00047771
5 | 0.97398 | -0.50125 | 0.0018643 | 0.00046725
6 | 0.97446 | -0.49184 | 0.0018666 | 0.00046782
7 | 0.97396 | -0.50161 | 0.0018654 | 0.00046751
8 | 0.97454 | -0.49021 | 0.001868 | 0.00046817
9 | 0.97464 | -0.48832 | 0.001867 | 0.00046791
10 | 0.97474 | -0.48624 | 0.0018691 | 0.00046843
11 | 0.97515 | -0.4781 | 0.002287 | 0.00057317
12 | 0.97511 | -0.47904 | 0.0022853 | 0.00057274
13 | 0.97527 | -0.47576 | 0 | 0
14 | 0.97507 | -0.47975 | 0.0022853 | 0.00057274
15 | 0.97498 | -0.4815 | 0.0018691 | 0.00046844
16 | 0.97595 | -0.46253 | 0.0022218 | 0.00055684
17 | 0.97505 | -0.48022 | 0.0022853 | 0.00057274
18 | 0.97486 | -0.48396 | 0.0018691 | 0.00046843
19 | 0.97615 | -0.4585 | 0.002226 | 0.00055788
20 | 0.97504 | -0.48045 | 0.0022853 | 0.00057274
21 | 0.97637 | -0.45424 | 0.0022243 | 0.00055747
22 | 0.97394 | -0.50206 | 0.00055862 | 0.00014
23 | 0.97394 | -0.50206 | 0.00055914 | 0.00014013
24 | 0.97395 | -0.50178 | 0.0005458 | 0.00013679
25 | 0.98237 | -0.33723 | 0 | 0
26 | 0.98196 | -0.3452 | 0.0019069 | 0.00047791
27 | 0.98331 | -0.31867 | 0 | 0
28 | 0.98215 | -0.34147 | 0 | 0
29 | 0.98126 | -0.35943 | 0 | 0
30 | 0.98138 | -0.35712 | 0 | 0
31 | 0.98064 | -0.3715 | 0.0073596 | 0.0018445
32 | 0.98022 | -0.37976 | 0 | 0
33 | 0.97995 | -0.38509 | 0 | 0
34 | 0.98215 | -0.34216 | 0.0088229 | 0.0022112
35 | 0.98292 | -0.32716 | 0 | 0
36 | 0.98404 | -0.30524 | 0.0094491 | 0.0023682
37 | 0.97913 | -0.40099 | 0 | 0
38 | 0.97774 | -0.42827 | 0 | 0
39 | 0.97953 | -0.39327 | 0.0075095 | 0.001882
40 | 0.98561 | -0.27498 | 0 | 0
41 | 0.98593 | -0.26861 | 0 | 0
42 | 0.98476 | -0.29151 | 0.010099 | 0.0025311
43 | 0.992 | -0.15379 | 0 | 0
44 | 0.99239 | -0.14619 | 0 | 0
45 | 0.99176 | -0.15853 | 0.0042841 | 0.0010737
46 | 0.97832 | -0.4158 | 0 | 0
47 | 0.97755 | -0.43087 | 0.0022672 | 0.00056821
48 | 0.97947 | -0.39329 | 0.0022888 | 0.00057364
49 | 0.97731 | -0.43568 | 0 | 0
50 | 0.9766 | -0.44975 | 0.0022243 | 0.00055747
51 | 0.97729 | -0.43614 | 0.002226 | 0.00055788
52 | 0.97543 | -0.4736 | 0 | 0
53 | 0.97509 | -0.48027 | 0.021345 | 0.0053497
54 | 0.9735 | -0.51046 | 0 | 0
55 | 0.97393 | -0.50192 | 0 | 0
56 | 0.97244 | -0.53131 | 0.0105 | 0.0026315
57 | 0.98202 | -0.34379 | 0.0012124 | 0.00030386
58 | 0.98483 | -0.28926 | 0.0013183 | 0.0003304
59 | 0.98519 | -0.28302 | 0.0015376 | 0.00038535
60 | 0.98716 | -0.24479 | 0.0042082 | 0.0010547
61 | 0.97867 | -0.41029 | 0 | 0
62 | 0.97745 | -0.43416 | 0.025276 | 0.0063346
63 | 0.97962 | -0.39168 | 0.0072872 | 0.0018264
64 | 0.99209 | -0.15208 | 0 | 0
65 | 0.99166 | -0.16049 | 0 | 0
66 | 0.99245 | -0.14503 | 0.010998 | 0.0027564
67 | 0.97421 | -0.49651 | 0.0098985 | 0.0024808
68 | 0.982 | -0.34438 | 0.0013079 | 0.00032779
69 | 0.9722 | -0.53619 | 0.0090044 | 0.0022567
70 | 0.97244 | -0.53132 | 0.023447 | 0.0058763
71 | 0.98477 | -0.29109 | 0.00173 | 0.00043358
72 | 0.99274 | -0.13953 | 0.010986 | 0.0027533
73 | 0.99166 | -0.16046 | 0 | 0
74 | 0.9766 | -0.44945 | 0 | 0
75 | 0.97992 | -0.38457 | 0.0013575 | 0.00034021
76 | 0.98154 | -0.35301 | 0.0012269 | 0.0003075
77 | 0.98694 | -0.24875 | 0.0092173 | 0.0023101
78 | 0.98814 | -0.22591 | 0.0017322 | 0.00043412
79 | 0.9914 | -0.16537 | 0.01098 | 0.0027519
80 | 0.97976 | -0.38894 | 0 | 0
81 | 0.99161 | -0.16143 | 0 | 0
82 | 0.99146 | -0.16424 | 0.0066983 | 0.0016788
83 | 0.99315 | -0.13163 | 0 | 0
84 | 0.99744 | -0.049052 | 0 | 0
85 | 0.99871 | -0.024694 | 0.0079026 | 0.0019806
86 | 0.9959 | -0.078644 | 0.0082782 | 0.0020747
87 | 0.97565 | -0.46815 | 0.01027 | 0.0025738
88 | 0.98196 | -0.3452 | 0.0019069 | 0.00047792
89 | 0.98465 | -0.29358 | 0.0078062 | 0.0019564
90 | 0.98739 | -0.24048 | 0.0080001 | 0.002005
91 | 0.9839 | -0.30808 | 0.012724 | 0.003189
92 | 0.98938 | -0.20196 | 0.0061285 | 0.0015359
93 | 0.98248 | -0.33572 | 0.0077893 | 0.0019522
94 | 0.99023 | -0.1856 | 0 | 0
95 | 0.98176 | -0.34978 | 0.011072 | 0.0027748
96 | 0.98917 | -0.20609 | 0.00173 | 0.00043358
97 | 0.99112 | -0.1685 | 0 | 0
98 | 0.98086 | -0.36746 | 0.0077906 | 0.0019525
99 | 0.99657 | -0.064711 | 0.0081002 | 0.0020301
100 | 0.99534 | -0.088017 | 0 | 0
101 | 0.9968 | -0.060462 | 0 | 0
102 | 0.99665 | -0.063209 | 0.0079036 | 0.0019808
103 | 0.99977 | -0.0044036 | 0.0064406 | 0.0016142
104 | 0.99074 | -0.17583 | 0.0049314 | 0.0012359
105 | 1 | 0 | -0.45086 | -0.11528
106 | 0.98949 | -0.19968 | 0.019194 | 0.0048104
107 | 0.98865 | -0.21611 | 0.00173 | 0.00043358
108 | 0.99468 | -0.10195 | 0 | 0
109 | 0.99468 | -0.10209 | 0.0054949 | 0.0013771
110 | 0.99138 | -0.16586 | 0.011012 | 0.0027598
111 | 0.97948 | -0.39443 | 0.010756 | 0.0026957
112 | 0.98038 | -0.37558 | 0.0014045 | 0.000352
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0091228 | 0.0022862 | -0.0091224 | -0.002286 | 4.0332e-07 | 1.8919e-07 | 0.013936 | 0.013936 | 0.013936 | 0.97409 | -0.49904 | 0.97405 | -0.49997 | 3.8285
1 | -0.010987 | -0.0027535 | 0.010989 | 0.0027545 | 1.848e-06 | 9.6489e-07 | 0.016784 | 0.016784 | 0.016784 | 0.97409 | -0.49904 | 0.97427 | -0.49551 | 4.611
2 | 0.0072582 | 0.0018188 | -0.007258 | -0.0018187 | 2.5532e-07 | 9.4478e-08 | 0.011088 | 0.011088 | 0.011088 | 0.97405 | -0.49997 | 0.97401 | -0.50071 | 3.0462
3 | -0.012894 | -0.0032319 | 0.012894 | 0.003232 | 7.338e-08 | 4.068e-08 | 0.019694 | 0.019694 | 0.019694 | 0.97427 | -0.49551 | 0.97428 | -0.49539 | 5.4103
4 | 0.0053935 | 0.0013514 | -0.0053934 | -0.0013514 | 1.4095e-07 | 2.1305e-08 | 0.0082397 | 0.0082397 | 0.0082397 | 0.97401 | -0.50071 | 0.97398 | -0.50125 | 2.2637
5 | -0.0148 | -0.0037097 | 0.014803 | 0.0037111 | 2.5004e-06 | 1.4377e-06 | 0.022605 | 0.022605 | 0.022605 | 0.97428 | -0.49539 | 0.97446 | -0.49184 | 6.2101
6 | 0.003529 | 0.00088418 | -0.003529 | -0.00088421 | 6.0359e-08 | -3.0284e-08 | 0.0053914 | 0.0053914 | 0.0053914 | 0.97398 | -0.50125 | 0.97396 | -0.50161 | 1.4812
7 | -0.01667 | -0.0041789 | 0.016671 | 0.0041797 | 1.2963e-06 | 7.6319e-07 | 0.025455 | 0.025455 | 0.025455 | 0.97446 | -0.49184 | 0.97454 | -0.49021 | 6.9932
8 | 0.0016636 | 0.0004167 | -0.0016636 | -0.00041676 | 1.3416e-08 | -6.034e-08 | 0.0025415 | 0.0025416 | 0.0025416 | 0.97396 | -0.50161 | 0.97395 | -0.50178 | 0.69823
9 | -0.018539 | -0.0046479 | 0.018541 | 0.0046489 | 1.6722e-06 | 1.0009e-06 | 0.028307 | 0.028307 | 0.028307 | 0.97454 | -0.49021 | 0.97464 | -0.48832 | 7.7768
10 | -0.020408 | -0.0051168 | 0.02041 | 0.005118 | 2.0258e-06 | 1.2271e-06 | 0.031158 | 0.031158 | 0.031158 | 0.97464 | -0.48832 | 0.97474 | -0.48624 | 8.5598
11 | -0.022279 | -0.0055864 | 0.022281 | 0.0055879 | 2.4148e-06 | 1.4761e-06 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.97474 | -0.48624 | 0.97486 | -0.48396 | 9.3437
12 | 0.0091418 | 0.0022912 | -0.0091414 | -0.002291 | 4.1053e-07 | 1.9256e-07 | 0.01395 | 0.01395 | 0.01395 | 0.97515 | -0.4781 | 0.97511 | -0.47904 | 3.8323
13 | -0.011429 | -0.0028643 | 0.01143 | 0.002865 | 1.2727e-06 | 6.7527e-07 | 0.017439 | 0.017439 | 0.017439 | 0.97515 | -0.4781 | 0.97527 | -0.47576 | 4.7911
14 | 0.0068561 | 0.0017182 | -0.0068559 | -0.0017182 | 2.3088e-07 | 7.7604e-08 | 0.010462 | 0.010462 | 0.010462 | 0.97511 | -0.47904 | 0.97507 | -0.47975 | 2.8743
15 | 0.026029 | 0.0065309 | -0.026022 | -0.0065265 | 7.1188e-06 | 4.4059e-06 | 0.039716 | 0.039716 | 0.039716 | 0.97527 | -0.47576 | 0.97498 | -0.4815 | 10.9111
16 | -0.037459 | -0.009396 | 0.037483 | 0.0094108 | 2.3632e-05 | 1.4884e-05 | 0.057156 | 0.057156 | 0.057156 | 0.97527 | -0.47576 | 0.97595 | -0.46253 | 15.7022
17 | 0.0045706 | 0.0011454 | -0.0045705 | -0.0011454 | 1.026e-07 | -4.4809e-09 | 0.006975 | 0.0069751 | 0.0069751 | 0.97507 | -0.47975 | 0.97505 | -0.48022 | 1.9162
18 | 0.024153 | 0.0060581 | -0.02415 | -0.0060564 | 2.837e-06 | 1.7462e-06 | 0.036864 | 0.036864 | 0.036864 | 0.97498 | -0.4815 | 0.97486 | -0.48396 | 10.1275
19 | -0.039705 | -0.0099677 | 0.039712 | 0.0099725 | 7.6462e-06 | 4.824e-06 | 0.060543 | 0.060543 | 0.060543 | 0.97595 | -0.46253 | 0.97615 | -0.4585 | 16.6328
20 | 0.0022853 | 0.00057268 | -0.0022853 | -0.00057274 | 2.5654e-08 | -5.3734e-08 | 0.0034875 | 0.0034876 | 0.0034876 | 0.97505 | -0.48022 | 0.97504 | -0.48045 | 0.95812
21 | -0.041938 | -0.01053 | 0.041947 | 0.010536 | 8.5297e-06 | 5.3894e-06 | 0.063937 | 0.063936 | 0.063937 | 0.97615 | -0.4585 | 0.97637 | -0.45424 | 17.565
22 | -0.044171 | -0.011093 | 0.044181 | 0.011099 | 9.4562e-06 | 5.9824e-06 | 0.067326 | 0.067326 | 0.067326 | 0.97637 | -0.45424 | 0.9766 | -0.44975 | 18.4963
23 | 0.00055914 | 0.00014013 | -0.00055914 | -0.00014013 | 1.4004e-10 | -6.2784e-09 | 0.00085426 | 0.00085427 | 0.00085427 | 0.97394 | -0.50206 | 0.97394 | -0.50206 | 0.23469
24 | -0.0011178 | -0.00028013 | 0.0011178 | 0.00027997 | 1.459e-08 | -1.5669e-07 | 0.0017077 | 0.0017077 | 0.0017077 | 0.97394 | -0.50206 | 0.97395 | -0.50178 | 0.46916
25 | 0.0038153 | 0.00095529 | -0.0038138 | -0.00095583 | 1.4485e-06 | -5.367e-07 | 0.0057787 | 0.0057793 | 0.0057793 | 0.98237 | -0.33723 | 0.98196 | -0.3452 | 1.5877
26 | -0.0051236 | -0.0012796 | 0.0051281 | 0.0012799 | 4.5184e-06 | 3.5524e-07 | 0.0077592 | 0.0077583 | 0.0077592 | 0.98237 | -0.33723 | 0.98331 | -0.31867 | 2.1317
27 | 0.0013084 | 0.00032426 | -0.0013081 | -0.00032635 | 2.6301e-07 | -2.0941e-06 | 0.0019805 | 0.0019813 | 0.0019813 | 0.98237 | -0.33723 | 0.98215 | -0.34147 | 0.54432
28 | 0.0019069 | 0.00047791 | -0.0019069 | -0.00047792 | 1.0523e-11 | -5.0201e-11 | 0.0028896 | 0.0028896 | 0.0028896 | 0.98196 | -0.3452 | 0.98196 | -0.3452 | 0.79385
29 | 0.073509 | 0.018666 | -0.07342 | -0.01861 | 8.8735e-05 | 5.6549e-05 | 0.11133 | 0.11133 | 0.11133 | 0.98331 | -0.31867 | 0.98202 | -0.34379 | 30.5841
30 | -0.12757 | -0.032354 | 0.12775 | 0.032469 | 0.00018068 | 0.00011547 | 0.19319 | 0.19319 | 0.19319 | 0.98331 | -0.31867 | 0.98483 | -0.28926 | 53.0737
31 | 0.048936 | 0.012408 | -0.048662 | -0.012234 | 0.00027355 | 0.0001734 | 0.074104 | 0.074105 | 0.074105 | 0.98331 | -0.31867 | 0.97731 | -0.43568 | 20.3584
32 | 0.0013081 | 0.00032635 | -0.0013079 | -0.00032779 | 1.8097e-07 | -1.4393e-06 | 0.0019813 | 0.0019819 | 0.0019819 | 0.98215 | -0.34147 | 0.982 | -0.34438 | 0.54447
33 | -0.036355 | -0.0091623 | 0.036359 | 0.0091648 | 4.0179e-06 | 2.5269e-06 | 0.055148 | 0.055148 | 0.055148 | 0.98126 | -0.35943 | 0.98138 | -0.35712 | 15.1504
34 | 0.036355 | 0.0091623 | -0.036334 | -0.0091491 | 2.0993e-05 | 1.3203e-05 | 0.055148 | 0.055148 | 0.055148 | 0.98126 | -0.35943 | 0.98064 | -0.3715 | 15.1505
35 | -0.036359 | -0.0091648 | 0.036385 | 0.0091812 | 2.6044e-05 | 1.6379e-05 | 0.055148 | 0.055147 | 0.055148 | 0.98138 | -0.35712 | 0.98215 | -0.34216 | 15.1504
36 | 0.028974 | 0.0073046 | -0.028963 | -0.0072975 | 1.1438e-05 | 7.1212e-06 | 0.04398 | 0.04398 | 0.04398 | 0.98064 | -0.3715 | 0.98022 | -0.37976 | 12.0825
37 | 0.028963 | 0.0072975 | -0.028955 | -0.0072928 | 7.3932e-06 | 4.6032e-06 | 0.04398 | 0.04398 | 0.04398 | 0.98022 | -0.37976 | 0.97995 | -0.38509 | 12.0825
38 | 0.028955 | 0.0072928 | -0.028944 | -0.0072858 | 1.1315e-05 | 7.0453e-06 | 0.04398 | 0.04398 | 0.04398 | 0.97995 | -0.38509 | 0.97953 | -0.39327 | 12.0825
39 | -0.045208 | -0.011392 | 0.04524 | 0.011413 | 3.2456e-05 | 2.0538e-05 | 0.068515 | 0.068515 | 0.068515 | 0.98215 | -0.34216 | 0.98292 | -0.32716 | 18.8227
40 | -0.04524 | -0.011413 | 0.045288 | 0.011443 | 4.7536e-05 | 3.008e-05 | 0.068515 | 0.068514 | 0.068515 | 0.98292 | -0.32716 | 0.98404 | -0.30524 | 18.8227
41 | -0.054737 | -0.013811 | 0.054774 | 0.013835 | 3.7125e-05 | 2.3577e-05 | 0.082803 | 0.082803 | 0.082803 | 0.98404 | -0.30524 | 0.98477 | -0.29109 | 22.748
42 | 0.021426 | 0.0053989 | -0.021399 | -0.005382 | 2.7918e-05 | 1.6986e-05 | 0.032573 | 0.032573 | 0.032573 | 0.97913 | -0.40099 | 0.97774 | -0.42827 | 8.9487
43 | -0.021426 | -0.0053989 | 0.021434 | 0.0054038 | 7.9196e-06 | 4.8181e-06 | 0.032573 | 0.032573 | 0.032573 | 0.97913 | -0.40099 | 0.97953 | -0.39327 | 8.9486
44 | 0.021399 | 0.005382 | -0.021352 | -0.0053538 | 4.6227e-05 | 2.8132e-05 | 0.032573 | 0.032574 | 0.032574 | 0.97774 | -0.42827 | 0.97543 | -0.4736 | 8.9488
45 | -0.010107 | -0.002535 | 0.01011 | 0.0025365 | 3.0705e-06 | 1.5168e-06 | 0.01526 | 0.01526 | 0.01526 | 0.98561 | -0.27498 | 0.98593 | -0.26861 | 4.1922
46 | 0.010107 | 0.002535 | -0.010099 | -0.0025311 | 7.9582e-06 | 3.9328e-06 | 0.01526 | 0.01526 | 0.01526 | 0.98561 | -0.27498 | 0.98476 | -0.29151 | 4.1924
47 | 0.058103 | 0.014693 | -0.058063 | -0.014668 | 4.0136e-05 | 2.551e-05 | 0.087739 | 0.087739 | 0.087739 | 0.98593 | -0.26861 | 0.98519 | -0.28302 | 24.1042
48 | -0.068213 | -0.01723 | 0.068291 | 0.017279 | 7.796e-05 | 4.9644e-05 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.98593 | -0.26861 | 0.98716 | -0.24479 | 28.2963
49 | -0.015272 | -0.0038295 | 0.015277 | 0.0038326 | 5.5329e-06 | 3.1779e-06 | 0.022908 | 0.022908 | 0.022908 | 0.992 | -0.15379 | 0.99239 | -0.14619 | 6.2935
50 | 0.015272 | 0.0038295 | -0.015268 | -0.0038275 | 3.4491e-06 | 1.9812e-06 | 0.022908 | 0.022908 | 0.022908 | 0.992 | -0.15379 | 0.99176 | -0.15853 | 6.2935
51 | -0.015277 | -0.0038326 | 0.015282 | 0.0038354 | 4.8531e-06 | 2.7872e-06 | 0.022908 | 0.022908 | 0.022908 | 0.99239 | -0.14619 | 0.99274 | -0.13953 | 6.2934
52 | 0.010984 | 0.0027538 | -0.010983 | -0.0027533 | 1.0111e-06 | 5.1901e-07 | 0.01648 | 0.016481 | 0.016481 | 0.99176 | -0.15853 | 0.99166 | -0.16046 | 4.5276
53 | 0.065692 | 0.016581 | -0.065644 | -0.016551 | 4.7375e-05 | 3.0161e-05 | 0.099959 | 0.099959 | 0.099959 | 0.97832 | -0.4158 | 0.97755 | -0.43087 | 27.4613
54 | -0.065692 | -0.016581 | 0.065763 | 0.016626 | 7.0932e-05 | 4.5158e-05 | 0.099959 | 0.099959 | 0.099959 | 0.97832 | -0.4158 | 0.97947 | -0.39329 | 27.4613
55 | 0.063377 | 0.015983 | -0.063321 | -0.015947 | 5.6323e-05 | 3.5845e-05 | 0.096508 | 0.096508 | 0.096508 | 0.97755 | -0.43087 | 0.9766 | -0.44945 | 26.5132
56 | -0.068052 | -0.0172 | 0.06808 | 0.017218 | 2.8449e-05 | 1.8118e-05 | 0.10344 | 0.10344 | 0.10344 | 0.97947 | -0.39329 | 0.97992 | -0.38457 | 28.4165
57 | 0.046436 | 0.011676 | -0.046405 | -0.011657 | 3.1189e-05 | 1.9753e-05 | 0.070715 | 0.070716 | 0.070716 | 0.97731 | -0.43568 | 0.9766 | -0.44975 | 19.4273
58 | 0.002226 | 0.00055777 | -0.002226 | -0.00055788 | 4.9321e-08 | -1.1191e-07 | 0.0033892 | 0.0033893 | 0.0033893 | 0.97731 | -0.43568 | 0.97729 | -0.43614 | 0.93111
59 | 0.021352 | 0.0053538 | -0.021345 | -0.0053497 | 6.792e-06 | 4.1339e-06 | 0.032574 | 0.032574 | 0.032574 | 0.97543 | -0.4736 | 0.97509 | -0.48027 | 8.9488
60 | -0.042996 | -0.010793 | 0.043013 | 0.010804 | 1.7533e-05 | 1.1087e-05 | 0.065726 | 0.065726 | 0.065726 | 0.9735 | -0.51046 | 0.97393 | -0.50192 | 18.0567
61 | 0.042996 | 0.010793 | -0.042953 | -0.010766 | 4.2707e-05 | 2.7005e-05 | 0.065726 | 0.065726 | 0.065726 | 0.9735 | -0.51046 | 0.97244 | -0.53131 | 18.0567
62 | -0.043013 | -0.010804 | 0.043025 | 0.010811 | 1.1105e-05 | 7.022e-06 | 0.065726 | 0.065726 | 0.065726 | 0.97393 | -0.50192 | 0.97421 | -0.49651 | 18.0567
63 | 0.032453 | 0.008134 | -0.032453 | -0.008134 | 5.785e-09 | 3.618e-09 | 0.04966 | 0.04966 | 0.04966 | 0.97244 | -0.53131 | 0.97244 | -0.53132 | 13.6428
64 | 0.072208 | 0.018306 | -0.072176 | -0.018286 | 3.1999e-05 | 2.0389e-05 | 0.10949 | 0.10949 | 0.10949 | 0.98202 | -0.34379 | 0.98154 | -0.35301 | 30.0794
65 | -0.12907 | -0.0328 | 0.12932 | 0.032961 | 0.00025229 | 0.00016124 | 0.19518 | 0.19518 | 0.19518 | 0.98483 | -0.28926 | 0.98694 | -0.24875 | 53.6209
66 | 0.056526 | 0.014282 | -0.056504 | -0.014268 | 2.1852e-05 | 1.3883e-05 | 0.085417 | 0.085417 | 0.085417 | 0.98519 | -0.28302 | 0.98477 | -0.29109 | 23.4662
67 | -0.0725 | -0.018334 | 0.072565 | 0.018376 | 6.5724e-05 | 4.1876e-05 | 0.10934 | 0.10934 | 0.10934 | 0.98716 | -0.24479 | 0.98814 | -0.22591 | 30.039
68 | 0.025304 | 0.0063524 | -0.025276 | -0.0063346 | 2.8775e-05 | 1.7766e-05 | 0.038478 | 0.038478 | 0.038478 | 0.97867 | -0.41029 | 0.97745 | -0.43416 | 10.5708
69 | -0.025304 | -0.0063524 | 0.025327 | 0.0063663 | 2.2478e-05 | 1.3877e-05 | 0.038478 | 0.038477 | 0.038478 | 0.97867 | -0.41029 | 0.97962 | -0.39168 | 10.5708
70 | -0.032614 | -0.0081926 | 0.032618 | 0.0081953 | 4.2693e-06 | 2.674e-06 | 0.049547 | 0.049547 | 0.049547 | 0.97962 | -0.39168 | 0.97976 | -0.38894 | 13.6117
71 | 0.017721 | 0.0044446 | -0.017714 | -0.0044404 | 7.0992e-06 | 4.1977e-06 | 0.026581 | 0.026581 | 0.026581 | 0.99209 | -0.15208 | 0.99166 | -0.16049 | 7.3025
72 | -0.017721 | -0.0044446 | 0.017727 | 0.0044481 | 5.9554e-06 | 3.5211e-06 | 0.026581 | 0.026581 | 0.026581 | 0.99209 | -0.15208 | 0.99245 | -0.14503 | 7.3024
73 | 0.011015 | 0.0027613 | -0.011014 | -0.002761 | 4.9572e-07 | 2.5484e-07 | 0.016528 | 0.016528 | 0.016528 | 0.99166 | -0.16049 | 0.99161 | -0.16143 | 4.5407
74 | 0.0066995 | 0.0016791 | -0.0066983 | -0.0016788 | 1.1968e-06 | 3.5862e-07 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.99166 | -0.16049 | 0.99146 | -0.16424 | 2.7618
75 | -0.028725 | -0.0072045 | 0.028744 | 0.0072159 | 1.8366e-05 | 1.1413e-05 | 0.043071 | 0.04307 | 0.043071 | 0.99245 | -0.14503 | 0.99315 | -0.13163 | 11.8326
76 | -0.052923 | -0.013291 | 0.052995 | 0.013337 | 7.1729e-05 | 4.5542e-05 | 0.080845 | 0.080845 | 0.080845 | 0.97421 | -0.49651 | 0.97565 | -0.46815 | 22.2103
77 | -0.0090044 | -0.0022567 | 0.0090065 | 0.0022577 | 2.0919e-06 | 9.7453e-07 | 0.013782 | 0.013782 | 0.013782 | 0.9722 | -0.53619 | 0.97244 | -0.53132 | 3.7862
78 | -0.026268 | -0.0065887 | 0.026277 | 0.0065948 | 9.8968e-06 | 6.1138e-06 | 0.039374 | 0.039374 | 0.039374 | 0.99274 | -0.13953 | 0.99315 | -0.13163 | 10.8171
79 | 0.010983 | 0.0027533 | -0.01098 | -0.0027519 | 2.5688e-06 | 1.3188e-06 | 0.016481 | 0.016481 | 0.016481 | 0.99166 | -0.16046 | 0.9914 | -0.16537 | 4.5276
80 | 0.063321 | 0.015947 | -0.063264 | -0.015911 | 5.6539e-05 | 3.5982e-05 | 0.096508 | 0.096508 | 0.096508 | 0.9766 | -0.44945 | 0.97565 | -0.46815 | 26.5132
81 | -0.069437 | -0.017558 | 0.069467 | 0.017577 | 2.996e-05 | 1.9084e-05 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 | 0.97992 | -0.38457 | 0.98038 | -0.37558 | 28.9828
82 | 0.070949 | 0.017978 | -0.070872 | -0.017929 | 7.6837e-05 | 4.8952e-05 | 0.10763 | 0.10763 | 0.10763 | 0.98154 | -0.35301 | 0.98038 | -0.37558 | 29.5684
83 | -0.13854 | -0.035271 | 0.13887 | 0.035481 | 0.00032867 | 0.00021009 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.98694 | -0.24875 | 0.98949 | -0.19968 | 57.4388
84 | -0.074297 | -0.01881 | 0.074332 | 0.018832 | 3.4996e-05 | 2.2302e-05 | 0.11195 | 0.11195 | 0.11195 | 0.98814 | -0.22591 | 0.98865 | -0.21611 | 30.7555
85 | -0.043377 | -0.010892 | 0.043422 | 0.010921 | 4.4495e-05 | 2.8132e-05 | 0.065887 | 0.065887 | 0.065887 | 0.97976 | -0.38894 | 0.98086 | -0.36746 | 18.1008
86 | 0.010759 | 0.0026971 | -0.010756 | -0.0026957 | 2.8126e-06 | 1.4464e-06 | 0.01634 | 0.01634 | 0.01634 | 0.97976 | -0.38894 | 0.97948 | -0.39443 | 4.4891
87 | 0.011014 | 0.002761 | -0.011012 | -0.0027598 | 2.3268e-06 | 1.1962e-06 | 0.016528 | 0.016528 | 0.016528 | 0.99161 | -0.16143 | 0.99138 | -0.16586 | 4.5407
88 | -0.055021 | -0.013811 | 0.055099 | 0.01386 | 7.7994e-05 | 4.952e-05 | 0.082445 | 0.082445 | 0.082445 | 0.99315 | -0.13163 | 0.99468 | -0.10195 | 22.6496
89 | -0.069037 | -0.017417 | 0.069118 | 0.017469 | 8.0619e-05 | 5.1332e-05 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.99744 | -0.049052 | 0.99871 | -0.024694 | 28.3059
90 | 0.069037 | 0.017417 | -0.06894 | -0.017355 | 9.7669e-05 | 6.2189e-05 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.99744 | -0.049052 | 0.9959 | -0.078644 | 28.3059
91 | -0.077021 | -0.019449 | 0.077112 | 0.019507 | 9.1248e-05 | 5.8157e-05 | 0.11481 | 0.11481 | 0.11481 | 0.99871 | -0.024694 | 1 | 0 | 31.5406
92 | 0.060662 | 0.01528 | -0.060594 | -0.015237 | 6.7531e-05 | 4.2935e-05 | 0.090665 | 0.090665 | 0.090665 | 0.9959 | -0.078644 | 0.99468 | -0.10195 | 24.9079
93 | -0.090839 | -0.022895 | 0.091071 | 0.023043 | 0.00023142 | 0.00014769 | 0.13732 | 0.13732 | 0.13732 | 0.98465 | -0.29358 | 0.98739 | -0.24048 | 37.7263
94 | 0.083033 | 0.020939 | -0.082975 | -0.020902 | 5.7614e-05 | 3.6749e-05 | 0.12553 | 0.12553 | 0.12553 | 0.98465 | -0.29358 | 0.9839 | -0.30808 | 34.4855
95 | -0.099071 | -0.025048 | 0.099254 | 0.025165 | 0.00018338 | 0.00011708 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 0.98739 | -0.24048 | 0.98938 | -0.20196 | 41.0385
96 | 0.070251 | 0.017713 | -0.070158 | -0.017654 | 9.278e-05 | 5.9101e-05 | 0.10628 | 0.10628 | 0.10628 | 0.9839 | -0.30808 | 0.98248 | -0.33572 | 29.1988
97 | -0.10538 | -0.026701 | 0.10547 | 0.026754 | 8.2917e-05 | 5.2954e-05 | 0.1586 | 0.1586 | 0.1586 | 0.98938 | -0.20196 | 0.99023 | -0.1856 | 43.5706
98 | 0.062369 | 0.015702 | -0.062327 | -0.015675 | 4.1908e-05 | 2.6663e-05 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.98248 | -0.33572 | 0.98176 | -0.34978 | 25.9578
99 | 0.077906 | 0.019772 | -0.077829 | -0.019723 | 7.6711e-05 | 4.8903e-05 | 0.11716 | 0.11716 | 0.11716 | 0.99023 | -0.1856 | 0.98917 | -0.20609 | 32.1858
100 | -0.18337 | -0.046526 | 0.18352 | 0.046622 | 0.00015093 | 9.6322e-05 | 0.27575 | 0.27575 | 0.27575 | 0.99023 | -0.1856 | 0.99112 | -0.1685 | 37.8782
101 | 0.051255 | 0.012901 | -0.051212 | -0.012873 | 4.327e-05 | 2.7451e-05 | 0.077705 | 0.077705 | 0.077705 | 0.98176 | -0.34978 | 0.98086 | -0.36746 | 21.3477
102 | 0.076099 | 0.019289 | -0.076062 | -0.019266 | 3.6611e-05 | 2.3336e-05 | 0.11455 | 0.11455 | 0.11455 | 0.98917 | -0.20609 | 0.98865 | -0.21611 | 31.4709
103 | 0.16324 | 0.04168 | -0.16318 | -0.041644 | 5.7856e-05 | 3.6731e-05 | 0.24535 | 0.24535 | 0.24535 | 0.99112 | -0.1685 | 0.99074 | -0.17583 | 22.4677
104 | -0.34676 | -0.088303 | 0.34811 | 0.089166 | 0.0013517 | 0.00086353 | 0.5211 | 0.5211 | 0.5211 | 0.99112 | -0.1685 | 0.99534 | -0.088017 | 47.7198
105 | 0.3485 | 0.089418 | -0.34811 | -0.089166 | 0.00039356 | 0.00025143 | 0.5211 | 0.5211 | 0.5211 | 0.99657 | -0.064711 | 0.99534 | -0.088017 | 47.7197
106 | -0.3566 | -0.091448 | 0.35668 | 0.091495 | 7.3501e-05 | 4.696e-05 | 0.53319 | 0.53319 | 0.53319 | 0.99657 | -0.064711 | 0.9968 | -0.060462 | 48.8273
107 | 0.0079046 | 0.0019812 | -0.0079036 | -0.0019808 | 1.0345e-06 | 4.0387e-07 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.9968 | -0.060462 | 0.99665 | -0.063209 | 3.2418
108 | -0.36458 | -0.093476 | 0.36557 | 0.094111 | 0.00099395 | 0.00063508 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.9968 | -0.060462 | 0.99977 | -0.0044036 | 49.9078
109 | -0.37202 | -0.095725 | 0.3721 | 0.095776 | 7.9681e-05 | 5.0914e-05 | 0.55458 | 0.55458 | 0.55458 | 0.99977 | -0.0044036 | 1 | 0 | 50.7856
110 | 0.15825 | 0.040408 | -0.15806 | -0.040292 | 0.00018213 | 0.00011612 | 0.23794 | 0.23794 | 0.23794 | 0.99074 | -0.17583 | 0.98949 | -0.19968 | 32.6842
111 | 0.0054949 | 0.0013771 | -0.0054949 | -0.0013771 | 3.7876e-08 | 4.8387e-09 | 0.0082202 | 0.0082202 | 0.0082202 | 0.99468 | -0.10195 | 0.99468 | -0.10209 | 2.2583

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45876 | 0.11726

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018645 | 0.00046728
1 | 0.0018641 | 0.0004672
2 | 0.0019051 | 0.00047747
3 | 0.0018645 | 0.00046728
4 | 0.0019061 | 0.00047771
5 | 0.0018643 | 0.00046725
6 | 0.0018666 | 0.00046782
7 | 0.0018654 | 0.00046751
8 | 0.001868 | 0.00046817
9 | 0.001867 | 0.00046791
10 | 0.0018691 | 0.00046843
11 | 0.002287 | 0.00057317
12 | 0.0022853 | 0.00057274
13 | 0.0022853 | 0.00057274
14 | 0.0018691 | 0.00046844
15 | 0.0022218 | 0.00055684
16 | 0.0022853 | 0.00057274
17 | 0.0018691 | 0.00046843
18 | 0.002226 | 0.00055788
19 | 0.0022853 | 0.00057274
20 | 0.0022243 | 0.00055747
21 | 0.00055862 | 0.00014
22 | 0.00055914 | 0.00014013
23 | 0.0005458 | 0.00013679
24 | 0.0019069 | 0.00047791
25 | 0.0073596 | 0.0018445
26 | 0.0088229 | 0.0022112
27 | 0.0094491 | 0.0023682
28 | 0.0075095 | 0.001882
29 | 0.010099 | 0.0025311
30 | 0.0042841 | 0.0010737
31 | 0.0022672 | 0.00056821
32 | 0.0022888 | 0.00057364
33 | 0.0022243 | 0.00055747
34 | 0.002226 | 0.00055788
35 | 0.021345 | 0.0053497
36 | 0.0105 | 0.0026315
37 | 0.0012124 | 0.00030386
38 | 0.0013183 | 0.0003304
39 | 0.0015376 | 0.00038535
40 | 0.0042082 | 0.0010547
41 | 0.025276 | 0.0063346
42 | 0.0072872 | 0.0018264
43 | 0.010998 | 0.0027564
44 | 0.0098985 | 0.0024808
45 | 0.0013079 | 0.00032779
46 | 0.0090044 | 0.0022567
47 | 0.023447 | 0.0058763
48 | 0.00173 | 0.00043358
49 | 0.010986 | 0.0027533
50 | 0.0013575 | 0.00034021
51 | 0.0012269 | 0.0003075
52 | 0.0092173 | 0.0023101
53 | 0.0017322 | 0.00043412
54 | 0.01098 | 0.0027519
55 | 0.0066983 | 0.0016788
56 | 0.0079026 | 0.0019806
57 | 0.0082782 | 0.0020747
58 | 0.01027 | 0.0025738
59 | 0.0019069 | 0.00047792
60 | 0.0078062 | 0.0019564
61 | 0.0080001 | 0.002005
62 | 0.012724 | 0.003189
63 | 0.0061285 | 0.0015359
64 | 0.0077893 | 0.0019522
65 | 0.011072 | 0.0027748
66 | 0.00173 | 0.00043358
67 | 0.0077906 | 0.0019525
68 | 0.0081002 | 0.0020301
69 | 0.0079036 | 0.0019808
70 | 0.0064406 | 0.0016142
71 | 0.0049314 | 0.0012359
72 | 0.0079022 | 0.0019805
73 | 0.019194 | 0.0048104
74 | 0.00173 | 0.00043358
75 | 0.0054949 | 0.0013771
76 | 0.011012 | 0.0027598
77 | 0.010756 | 0.0026957
78 | 0.0014045 | 0.000352

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1