## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-537_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-537_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-537_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-537_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-537_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-537_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-537_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-537_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-537_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-537_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-537_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-537_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-537_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-537_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-537_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-537_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-537_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-537_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-537_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-537_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-537_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-537_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-537_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-537_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-537_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-537_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-537_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-537_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-537_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-537_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-537_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-537_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-537_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-537_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-537_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-537_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-537_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-537_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-537_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-537_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-537_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-537_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-537_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-537_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-537_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-537_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-537_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-537_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-537_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-537_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-537_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-537_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-537_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-537_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-537_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-537_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-537_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-537_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-537_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-537_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-537_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-537_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-537_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-537_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-537_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_537_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-537_1_4_load_129 | 1 | 0.0032993 | 0.00082687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-537_1_4_load_130 | 2 | 0.0028773 | 0.00072113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-537_1_4_load_124 | 3 | 0.0036384 | 0.00091188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-537_1_4_load_125 | 4 | 0.0040814 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-537_1_4_load_123 | 5 | 0.0029644 | 0.00074294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-537_1_4_load_122 | 6 | 0.0029379 | 0.0007363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-537_1_4_load_121 | 7 | 0.0027808 | 0.00069694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-537_1_4_load_105 | 8 | 0.0034763 | 0.00087124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-537_1_4_load_47 | 9 | 0.0094661 | 0.0023724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-537_1_4_load_48 | 10 | 0.011606 | 0.0029087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-537_1_4_load_50 | 12 | 0.0088849 | 0.0022268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-537_1_4_load_52 | 14 | 0.011493 | 0.0028803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-537_1_4_load_78 | 15 | 0.0056282 | 0.0014106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-537_1_4_load_88 | 16 | 0.0052588 | 0.001318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-537_1_4_load_120 | 19 | 0.0090588 | 0.0022703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-537_1_4_load_56 | 22 | 0.017447 | 0.0043727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-537_1_4_load_57 | 23 | 0.004014 | 0.001006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-537_1_4_load_58 | 24 | 0.0055253 | 0.0013848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-537_1_4_load_59 | 25 | 0.0026583 | 0.00066623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-537_1_4_load_96 | 27 | 0.0063341 | 0.0015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-537_1_4_load_63 | 30 | 0.0052811 | 0.0013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-537_1_4_load_95 | 31 | 0.0055391 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-537_1_4_load_139 | 33 | 0.0034156 | 0.00085604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-537_1_4_load_118 | 35 | 0.0040843 | 0.0010236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-537_1_4_load_114 | 37 | 0.0030208 | 0.00075708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-537_1_4_load_113 | 38 | 0.0027069 | 0.00067841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-537_1_4_load_127 | 40 | 0.014172 | 0.0035518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-537_1_4_load_97 | 42 | 0.0042482 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-537_1_4_load_61 | 43 | 0.0044426 | 0.0011134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-537_1_4_load_62 | 44 | 0.0041886 | 0.0010498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-537_1_4_load_93 | 45 | 0.0089042 | 0.0022316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-537_1_4_load_94 | 46 | 0.0056356 | 0.0014124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-537_1_4_load_116 | 48 | 0.0013358 | 0.00033478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-537_1_4_load_126 | 49 | 0.023953 | 0.0060031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-537_1_4_load_110 | 50 | 0.0073507 | 0.0018423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-537_1_4_load_108 | 51 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-537_1_4_load_100 | 52 | 0.0031008 | 0.00077713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-537_1_4_load_101 | 53 | 0.0078586 | 0.0019695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-537_1_4_load_103 | 55 | 0.0068335 | 0.0017126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-537_1_4_load_104 | 56 | 0.0035218 | 0.00088264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-537_1_4_load_109 | 57 | 0.0045324 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-537_1_4_load_106 | 58 | 0.0021429 | 0.00053707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-537_1_4_load_107 | 59 | 0.003309 | 0.00082931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-537_1_4_load_111 | 60 | 0.0083797 | 0.0021002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-537_1_4_load_112 | 61 | 0.0023666 | 0.00059311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-537_1_4_load_131 | 62 | 0.002376 | 0.00059549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-537_1_4_load_115 | 63 | 0.0036867 | 0.00092397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-537_1_4_load_128 | 64 | 0.020314 | 0.0050911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-537_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-537_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-537_1_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.033115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-537_1_4_line_3 |  | 1 | 8 | 1.6174e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-537_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-537_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.025387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-537_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.00097518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-537_1_4_line_7 |  | 7 | 47 | 0.040312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-537_1_4_line_8 |  | 8 | 54 | 0.034591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-537_1_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.027449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-537_1_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.037503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-537_1_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-537_1_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.025383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_261-537_1_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0078899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-537_1_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.007795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_261-537_1_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.03812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-537_1_4_line_16 |  | 15 | 20 | 0.061563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_261-537_1_4_line_17 |  | 16 | 21 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_261-537_1_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.042974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-537_1_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.036811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_261-537_1_4_line_20 |  | 18 | 37 | 0.064848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-537_1_4_line_21 |  | 19 | 47 | 0.029277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-537_1_4_line_22 |  | 20 | 41 | 0.053181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-537_1_4_line_23 |  | 21 | 47 | 0.01518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_261-537_1_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.031642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-537_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0058029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-537_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.00086592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-537_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.027582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-537_1_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-537_1_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_261-537_1_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-537_1_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.016323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-537_1_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.06617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_261-537_1_4_line_33 |  | 28 | 32 | 0.03728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-537_1_4_line_34 |  | 29 | 39 | 0.005643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-537_1_4_line_35 |  | 29 | 40 | 0.019352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-537_1_4_line_36 |  | 30 | 44 | 0.0052836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-537_1_4_line_37 |  | 31 | 46 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_261-537_1_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.000551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-537_1_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.011469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-537_1_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.014097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-537_1_4_line_41 |  | 35 | 48 | 0.012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-537_1_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-537_1_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-537_1_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.025021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-537_1_4_line_45 |  | 40 | 49 | 0.036184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-537_1_4_line_46 |  | 41 | 45 | 0.027656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_261-537_1_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0096422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-537_1_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_261-537_1_4_line_49 |  | 47 | 50 | 0.034829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-537_1_4_line_50 |  | 48 | 63 | 0.011213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-537_1_4_line_51 |  | 49 | 64 | 0.021186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-537_1_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.012464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-537_1_4_line_53 |  | 51 | 57 | 0.0082204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-537_1_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0021154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-537_1_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-537_1_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-537_1_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.007803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-537_1_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-537_1_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-537_1_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.019009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-537_1_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0045968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-537_1_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-537_1_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-537_1_4_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2684008.4267 | 1249178.5287 | 2684011.8516 | 1249183.5587 | 2684026.814 | 1249185.5384
1 | 2684008.4267 | 1249178.5287 | 2684005.2228 | 1249203.8218
2 | 2684008.4267 | 1249178.5287 | 2684013.6484 | 1249145.8278
3 | 2684026.83 | 1249185.5405 | 2684026.814 | 1249185.5384
4 | 2684016.9857 | 1249124.3224 | 2684016.6892 | 1249126.7851 | 2684013.6484 | 1249145.8278
5 | 2684016.9857 | 1249124.3224 | 2684020.0205 | 1249099.1176
6 | 2684081.228 | 1249086.227 | 2684082.0721 | 1249086.7155
7 | 2684107.0189 | 1249100.7798 | 2684101.6643 | 1249099.7586 | 2684099.7261 | 1249098.5191 | 2684086.9336 | 1249079.9127 | 2684085.8386 | 1249079.3857 | 2684084.9252 | 1249079.8954 | 2684082.9682 | 1249086.3613 | 2684082.0721 | 1249086.7155 | 2684082.0721 | 1249086.7155
8 | 2684061.1226 | 1249190.073 | 2684036.1366 | 1249186.7719 | 2684026.83 | 1249185.5405
9 | 2684138.3183 | 1248985.2842 | 2684147.7128 | 1248963.6887 | 2684149.2266 | 1248960.0964
10 | 2684126.2827 | 1249020.4823 | 2684126.5041 | 1249015.5263 | 2684128.4542 | 1249007.9594 | 2684138.3183 | 1248985.2842
11 | 2684149.2266 | 1248960.0964 | 2684149.7717 | 1248958.8028
12 | 2684126.2827 | 1249020.4823 | 2684130.561 | 1249019.1309 | 2684137.4009 | 1249018.7277 | 2684144.8699 | 1249020.8241 | 2684150.0432 | 1249024.5114
13 | 2684126.2827 | 1249020.4823 | 2684123.3108 | 1249022.8975 | 2684121.2449 | 1249026.393
14 | 2684150.0432 | 1249024.5114 | 2684157.542 | 1249022.3829
15 | 2684111.0184 | 1249062.9452 | 2684112.8669 | 1249051.6263 | 2684118.2538 | 1249032.822 | 2684121.2449 | 1249026.393 | 2684121.2449 | 1249026.393
16 | 2684205.4376 | 1249023.208 | 2684203.7475 | 1249022.5724 | 2684182.5548 | 1249040.8517 | 2684164.442 | 1249024.1266 | 2684157.542 | 1249022.3829
17 | 2684108.683 | 1249085.6922 | 2684109.2036 | 1249080.9405 | 2684109.8812 | 1249069.9086 | 2684111.0184 | 1249062.9452
18 | 2684128.9129 | 1249146.3576 | 2684139.6246 | 1249127.4845 | 2684144.5691 | 1249114.8453 | 2684145.8552 | 1249107.2357
19 | 2684145.8552 | 1249107.2357 | 2684141.1991 | 1249104.3563 | 2684140.4606 | 1249104.2458 | 2684133.6566 | 1249111.6992 | 2684132.5192 | 1249112.0277 | 2684131.8901 | 1249111.1293 | 2684131.3581 | 1249102.86 | 2684130.9265 | 1249102.4091 | 2684130.2753 | 1249102.5333 | 2684125.8186 | 1249108.4745 | 2684124.7457 | 1249109.0486
20 | 2684128.9129 | 1249146.3576 | 2684120.4319 | 1249161.304 | 2684117.6712 | 1249169.5932 | 2684116.8693 | 1249176.6092 | 2684116.2527 | 1249189.1876 | 2684114.9432 | 1249208.4137
21 | 2684107.0189 | 1249100.7798 | 2684109.7902 | 1249101.3195 | 2684110.1319 | 1249099.5898 | 2684111.0741 | 1249099.7143 | 2684112.1218 | 1249100.3852 | 2684113.3839 | 1249100.8479 | 2684114.3142 | 1249104.9975 | 2684114.8784 | 1249105.6838 | 2684115.7352 | 1249105.4403 | 2684120.8132 | 1249102.0098 | 2684121.6476 | 1249101.7436 | 2684122.1915 | 1249102.7966 | 2684124.0198 | 1249108.5824 | 2684124.7457 | 1249109.0486
22 | 2684236.4192 | 1248987.277 | 2684231.2493 | 1248983.8788 | 2684205.4376 | 1249023.208
23 | 2684107.0189 | 1249100.7798 | 2684108.683 | 1249085.6922
24 | 2684226.1429 | 1249103.435 | 2684251.4076 | 1249084.3844
25 | 2684226.1429 | 1249103.435 | 2684222.1135 | 1249106.4734 | 2684221.4995 | 1249106.915
26 | 2684252.099 | 1249083.8631 | 2684251.4076 | 1249084.3844
27 | 2684198.541 | 1249122.1836 | 2684213.8202 | 1249112.4378 | 2684221.4995 | 1249106.915
28 | 2684252.099 | 1249083.8631 | 2684260.3017 | 1249077.6779
29 | 2684198.541 | 1249122.1836 | 2684192.559 | 1249109.5115
30 | 2684198.541 | 1249122.1836 | 2684185.6513 | 1249132.2303 | 2684190.3793 | 1249136.9565 | 2684188.3702 | 1249140.1748
31 | 2684273.335 | 1249067.8503 | 2684260.3017 | 1249077.6779
32 | 2684192.559 | 1249109.5115 | 2684189.4344 | 1249098.2365 | 2684188.7911 | 1249090.366 | 2684188.7527 | 1249079.7798 | 2684191.2106 | 1249063.5804 | 2684193.7298 | 1249054.2315 | 2684198.9303 | 1249045.7836
33 | 2684175.5938 | 1249096.5499 | 2684179.2385 | 1249097.2688 | 2684179.8933 | 1249094.7651 | 2684180.5485 | 1249092.7618 | 2684182.905 | 1249091.6723 | 2684182.9307 | 1249097.299 | 2684186.1045 | 1249110.9654 | 2684192.559 | 1249109.5115
34 | 2684188.3702 | 1249140.1748 | 2684194.0281 | 1249140.0439
35 | 2684188.3702 | 1249140.1748 | 2684178.4067 | 1249156.7648
36 | 2684273.335 | 1249067.8503 | 2684277.5537 | 1249064.6692
37 | 2684205.4106 | 1249035.2572 | 2684198.9303 | 1249045.7836
38 | 2684175.0911 | 1249096.3203 | 2684175.5938 | 1249096.5499
39 | 2684115.919 | 1249248.8606 | 2684112.7721 | 1249259.8908
40 | 2684115.919 | 1249248.8606 | 2684113.2876 | 1249245.3873 | 2684112.7412 | 1249240.7873 | 2684113.0855 | 1249235.6883
41 | 2684112.7721 | 1249259.8908 | 2684109.6653 | 1249271.4849
42 | 2684113.0855 | 1249235.6883 | 2684113.1941 | 1249234.0933
43 | 2684113.1941 | 1249234.0933 | 2684114.9432 | 1249208.4137
44 | 2684194.0281 | 1249140.0439 | 2684213.0352 | 1249156.3154
45 | 2684161.6321 | 1249188.6356 | 2684164.5328 | 1249179.8659 | 2684178.4067 | 1249156.7648
46 | 2684236.4192 | 1248987.277 | 2684221.3144 | 1249010.4433
47 | 2684285.2524 | 1249058.864 | 2684277.5537 | 1249064.6692
48 | 2684221.3144 | 1249010.4433 | 2684210.0633 | 1249027.6993 | 2684205.4106 | 1249035.2572
49 | 2684107.0189 | 1249100.7798 | 2684105.0435 | 1249110.1365 | 2684100.1444 | 1249122.7764 | 2684094.2577 | 1249132.111 | 2684093.8191 | 1249132.6234
50 | 2684106.7631 | 1249282.3158 | 2684109.6653 | 1249271.4849
51 | 2684161.6321 | 1249188.6356 | 2684154.979 | 1249208.7496
52 | 2684085.7148 | 1249142.0929 | 2684093.8191 | 1249132.6234
53 | 2684085.7148 | 1249142.0929 | 2684080.3698 | 1249148.3383
54 | 2684064.9198 | 1249178.6448 | 2684065.5868 | 1249176.6373
55 | 2684061.1226 | 1249190.073 | 2684064.9198 | 1249178.6448
56 | 2684065.5868 | 1249176.6373 | 2684068.8926 | 1249166.688 | 2684073.8049 | 1249156.4043
57 | 2684061.1226 | 1249190.073 | 2684058.9427 | 1249197.5653
58 | 2684080.3698 | 1249148.3383 | 2684079.0921 | 1249149.8313 | 2684073.9046 | 1249156.1958 | 2684073.8049 | 1249156.4043
59 | 2684058.9427 | 1249197.5653 | 2684054.1327 | 1249214.0969
60 | 2684049.3409 | 1249232.4685 | 2684050.1358 | 1249227.8342 | 2684054.1327 | 1249214.0969
61 | 2684049.3409 | 1249232.4685 | 2684048.5638 | 1249236.9991
62 | 2684048.5638 | 1249236.9991 | 2684048.0448 | 1249240.0247 | 2684047.6281 | 1249250.2375 | 2684048.2686 | 1249257.128
63 | 2684049.3261 | 1249267.2508 | 2684049.0366 | 1249265.391 | 2684048.2686 | 1249257.128

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684008.4267 | 1249178.5287
1 | 2684026.814 | 1249185.5384
2 | 2684005.2228 | 1249203.8218
3 | 2684013.6484 | 1249145.8278
4 | 2684020.0205 | 1249099.1176
5 | 2684016.9857 | 1249124.3224
6 | 2684081.228 | 1249086.227
7 | 2684082.0721 | 1249086.7155
8 | 2684026.83 | 1249185.5405
9 | 2684138.3183 | 1248985.2842
10 | 2684149.2266 | 1248960.0964
11 | 2684126.2827 | 1249020.4823
12 | 2684149.7717 | 1248958.8028
13 | 2684150.0432 | 1249024.5114
14 | 2684121.2449 | 1249026.393
15 | 2684157.542 | 1249022.3829
16 | 2684111.0184 | 1249062.9452
17 | 2684145.8552 | 1249107.2357
18 | 2684128.9129 | 1249146.3576
19 | 2684124.7457 | 1249109.0486
20 | 2684205.4376 | 1249023.208
21 | 2684108.683 | 1249085.6922
22 | 2684226.1429 | 1249103.435
23 | 2684251.4076 | 1249084.3844
24 | 2684221.4995 | 1249106.915
25 | 2684252.099 | 1249083.8631
26 | 2684198.541 | 1249122.1836
27 | 2684260.3017 | 1249077.6779
28 | 2684192.559 | 1249109.5115
29 | 2684188.3702 | 1249140.1748
30 | 2684273.335 | 1249067.8503
31 | 2684198.9303 | 1249045.7836
32 | 2684175.5938 | 1249096.5499
33 | 2684175.0911 | 1249096.3203
34 | 2684115.919 | 1249248.8606
35 | 2684112.7721 | 1249259.8908
36 | 2684113.0855 | 1249235.6883
37 | 2684114.9432 | 1249208.4137
38 | 2684113.1941 | 1249234.0933
39 | 2684194.0281 | 1249140.0439
40 | 2684178.4067 | 1249156.7648
41 | 2684236.4192 | 1248987.277
42 | 2684213.0352 | 1249156.3154
43 | 2684285.2524 | 1249058.864
44 | 2684277.5537 | 1249064.6692
45 | 2684221.3144 | 1249010.4433
46 | 2684205.4106 | 1249035.2572
47 | 2684107.0189 | 1249100.7798
48 | 2684109.6653 | 1249271.4849
49 | 2684161.6321 | 1249188.6356
50 | 2684093.8192 | 1249132.6234
51 | 2684085.7148 | 1249142.0929
52 | 2684064.9198 | 1249178.6448
53 | 2684065.5868 | 1249176.6373
54 | 2684061.1226 | 1249190.073
55 | 2684073.8049 | 1249156.4043
56 | 2684058.9427 | 1249197.5653
57 | 2684080.3698 | 1249148.3383
58 | 2684054.1327 | 1249214.0969
59 | 2684049.3409 | 1249232.4685
60 | 2684048.5638 | 1249236.9991
61 | 2684048.2686 | 1249257.128
62 | 2684049.3261 | 1249267.2508
63 | 2684106.7631 | 1249282.3158
64 | 2684154.979 | 1249208.7496
65 | 2684156.8979 | 1249130.9878

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9877 | -0.23585 | 0 | 0
1 | 0.98796 | -0.23072 | 0.0032993 | 0.00082687
2 | 0.98763 | -0.23716 | 0.0028773 | 0.00072113
3 | 0.98737 | -0.24218 | 0.0036384 | 0.00091188
4 | 0.98714 | -0.24677 | 0.0040814 | 0.0010229
5 | 0.98723 | -0.24492 | 0.0029644 | 0.00074294
6 | 0.99422 | -0.10967 | 0.0029379 | 0.0007363
7 | 0.99422 | -0.10962 | 0.0027808 | 0.00069694
8 | 0.98796 | -0.23072 | 0.0034763 | 0.00087124
9 | 0.9886 | -0.21715 | 0.0094661 | 0.0023724
10 | 0.98809 | -0.22719 | 0.011606 | 0.0029087
11 | 0.98963 | -0.19713 | 0 | 0
12 | 0.98808 | -0.22741 | 0.0088849 | 0.0022268
13 | 0.98852 | -0.2185 | 0 | 0
14 | 0.99005 | -0.1891 | 0.011493 | 0.0028803
15 | 0.98817 | -0.22507 | 0.0056282 | 0.0014106
16 | 0.99221 | -0.1478 | 0.0052588 | 0.001318
17 | 1 | 0 | -0.29846 | -0.076164
18 | 0.99942 | -0.011122 | 0 | 0
19 | 0.99685 | -0.059515 | 0.0090588 | 0.0022703
20 | 0.98557 | -0.27505 | 0 | 0
21 | 0.99355 | -0.12238 | 0 | 0
22 | 0.9747 | -0.48693 | 0.017447 | 0.0043727
23 | 0.9739 | -0.50257 | 0.004014 | 0.001006
24 | 0.97494 | -0.48221 | 0.0055253 | 0.0013848
25 | 0.97388 | -0.50293 | 0.0026583 | 0.00066623
26 | 0.97622 | -0.45701 | 0 | 0
27 | 0.97369 | -0.50676 | 0.0063341 | 0.0015875
28 | 0.97695 | -0.4426 | 0 | 0
29 | 0.97465 | -0.48781 | 0 | 0
30 | 0.97348 | -0.51093 | 0.0052811 | 0.0013236
31 | 0.98053 | -0.37276 | 0.0055391 | 0.0013882
32 | 0.97683 | -0.44492 | 0 | 0
33 | 0.97683 | -0.44496 | 0.0034156 | 0.00085604
34 | 0.99814 | -0.035745 | 0 | 0
35 | 0.99805 | -0.037572 | 0.0040843 | 0.0010236
36 | 0.99826 | -0.033499 | 0 | 0
37 | 0.99855 | -0.027927 | 0.0030208 | 0.00075708
38 | 0.99827 | -0.033244 | 0.0027069 | 0.00067841
39 | 0.97463 | -0.48825 | 0 | 0
40 | 0.97359 | -0.50858 | 0.014172 | 0.0035518
41 | 0.98333 | -0.31844 | 0 | 0
42 | 0.97453 | -0.4902 | 0.0042482 | 0.0010647
43 | 0.9734 | -0.51256 | 0.0044426 | 0.0011134
44 | 0.97344 | -0.51177 | 0.0041886 | 0.0010498
45 | 0.98216 | -0.34108 | 0.0089042 | 0.0022316
46 | 0.98099 | -0.36369 | 0.0056356 | 0.0014124
47 | 0.99443 | -0.10556 | 0 | 0
48 | 0.99799 | -0.038628 | 0.0013358 | 0.00033478
49 | 0.9721 | -0.53808 | 0.023953 | 0.0060031
50 | 0.99206 | -0.1512 | 0.0073507 | 0.0018423
51 | 0.9913 | -0.16596 | 0.0020487 | 0.00051346
52 | 0.98908 | -0.20905 | 0.0031008 | 0.00077713
53 | 0.98916 | -0.20733 | 0.0078586 | 0.0019695
54 | 0.98861 | -0.21816 | 0 | 0
55 | 0.99024 | -0.18654 | 0.0068335 | 0.0017126
56 | 0.98845 | -0.22124 | 0.0035218 | 0.00088264
57 | 0.99081 | -0.17541 | 0.0045324 | 0.0011359
58 | 0.98815 | -0.22694 | 0.0021429 | 0.00053707
59 | 0.98787 | -0.23252 | 0.003309 | 0.00082931
60 | 0.98781 | -0.2336 | 0.0083797 | 0.0021002
61 | 0.98772 | -0.23531 | 0.0023666 | 0.00059311
62 | 0.9877 | -0.23574 | 0.002376 | 0.00059549
63 | 0.99795 | -0.039351 | 0.0036867 | 0.00092397
64 | 0.9717 | -0.54602 | 0.020314 | 0.0050911
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013566 | -0.0034005 | 0.01357 | 0.0034023 | 3.3175e-06 | 1.8521e-06 | 0.020438 | 0.020438 | 0.020438 | 0.9877 | -0.23585 | 0.98796 | -0.23072 | 5.6149
1 | 0.0028775 | 0.00072092 | -0.0028773 | -0.00072113 | 1.7968e-07 | -2.1128e-07 | 0.0043351 | 0.0043352 | 0.0043352 | 0.9877 | -0.23585 | 0.98763 | -0.23716 | 1.191
2 | 0.010689 | 0.0026796 | -0.010685 | -0.0026779 | 3.2203e-06 | 1.6373e-06 | 0.016103 | 0.016103 | 0.016103 | 0.9877 | -0.23585 | 0.98737 | -0.24218 | 4.424
3 | -0.016869 | -0.0042292 | 0.016869 | 0.0042292 | 3.9144e-09 | 2.2901e-09 | 0.025407 | 0.025407 | 0.025407 | 0.98796 | -0.23072 | 0.98796 | -0.23072 | 6.9801
4 | 0.007047 | 0.0017661 | -0.0070461 | -0.0017657 | 9.2055e-07 | 3.1082e-07 | 0.01062 | 0.01062 | 0.01062 | 0.98737 | -0.24218 | 0.98723 | -0.24492 | 2.9177
5 | -0.0040814 | -0.0010229 | 0.0040817 | 0.0010228 | 3.6034e-07 | -9.396e-08 | 0.0061523 | 0.0061522 | 0.0061523 | 0.98714 | -0.24677 | 0.98723 | -0.24492 | 1.6902
6 | -0.0029379 | -0.0007363 | 0.0029379 | 0.00073629 | 7.0702e-09 | -8.1213e-09 | 0.004397 | 0.004397 | 0.004397 | 0.99422 | -0.10967 | 0.99422 | -0.10962 | 1.208
7 | -0.0057187 | -0.0014332 | 0.0057198 | 0.0014334 | 1.1074e-06 | 1.8584e-07 | 0.0085589 | 0.0085588 | 0.0085589 | 0.99422 | -0.10962 | 0.99443 | -0.10556 | 2.3514
8 | -0.020345 | -0.0051005 | 0.020357 | 0.0051078 | 1.218e-05 | 7.3522e-06 | 0.030643 | 0.030643 | 0.030643 | 0.98796 | -0.23072 | 0.98861 | -0.21816 | 8.4185
9 | 0.020501 | 0.0051415 | -0.020491 | -0.0051355 | 9.8017e-06 | 5.9213e-06 | 0.030858 | 0.030858 | 0.030858 | 0.9886 | -0.21715 | 0.98809 | -0.22719 | 8.4776
10 | -0.029967 | -0.0075139 | 0.029995 | 0.0075317 | 2.8614e-05 | 1.7831e-05 | 0.045106 | 0.045106 | 0.045106 | 0.9886 | -0.21715 | 0.98963 | -0.19713 | 12.3919
11 | 0.008885 | 0.0022268 | -0.0088849 | -0.0022268 | 9.4243e-08 | 4.2336e-08 | 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | 0.98809 | -0.22719 | 0.98808 | -0.22741 | 3.6759
12 | 0.14364 | 0.036742 | -0.14349 | -0.036648 | 0.00014837 | 9.3981e-05 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0.98963 | -0.19713 | 0.98852 | -0.2185 | 19.8028
13 | -0.17364 | -0.044274 | 0.1737 | 0.044317 | 6.7365e-05 | 4.2809e-05 | 0.26135 | 0.26135 | 0.26135 | 0.98963 | -0.19713 | 0.99005 | -0.1891 | 23.9334
14 | 0.14349 | 0.036648 | -0.14345 | -0.036619 | 4.5564e-05 | 2.8861e-05 | 0.21625 | 0.21625 | 0.21625 | 0.98852 | -0.2185 | 0.98817 | -0.22507 | 19.8028
15 | -0.1852 | -0.047197 | 0.18557 | 0.047432 | 0.00036992 | 0.00023527 | 0.27862 | 0.27862 | 0.27862 | 0.99005 | -0.1891 | 0.99221 | -0.1478 | 25.5151
16 | 0.13782 | 0.035209 | -0.13749 | -0.034999 | 0.0003322 | 0.00021025 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 0.98817 | -0.22507 | 0.98557 | -0.27505 | 19.0268
17 | -0.19083 | -0.04875 | 0.19106 | 0.0489 | 0.00023486 | 0.00014942 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.99221 | -0.1478 | 0.99355 | -0.12238 | 26.2373
18 | 0.014859 | 0.0037315 | -0.014852 | -0.003727 | 7.8806e-06 | 4.4802e-06 | 0.022114 | 0.022114 | 0.022114 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.011122 | 6.0752
19 | 0.28195 | 0.072432 | -0.28114 | -0.071914 | 0.00081237 | 0.00051847 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 1 | 0 | 0.99685 | -0.059515 | 38.4777
20 | 0.014852 | 0.003727 | -0.01484 | -0.0037202 | 1.1892e-05 | 6.7619e-06 | 0.022114 | 0.022114 | 0.022114 | 0.99942 | -0.011122 | 0.99855 | -0.027927 | 6.0753
21 | 0.27208 | 0.069643 | -0.27148 | -0.069257 | 0.00060518 | 0.00038617 | 0.40665 | 0.40665 | 0.40665 | 0.99685 | -0.059515 | 0.99443 | -0.10556 | 37.2395
22 | 0.13749 | 0.034999 | -0.1372 | -0.034817 | 0.00028698 | 0.00018164 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 0.98557 | -0.27505 | 0.98333 | -0.31844 | 19.0269
23 | -0.19106 | -0.0489 | 0.19122 | 0.048999 | 0.00015576 | 9.9098e-05 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.99355 | -0.12238 | 0.99443 | -0.10556 | 26.2372
24 | 0.026946 | 0.0067631 | -0.026926 | -0.0067507 | 2.0084e-05 | 1.246e-05 | 0.041141 | 0.041141 | 0.041141 | 0.9747 | -0.48693 | 0.9739 | -0.50257 | 11.3025
25 | -0.044393 | -0.011136 | 0.044403 | 0.011142 | 9.9961e-06 | 6.3252e-06 | 0.067776 | 0.067776 | 0.067776 | 0.9747 | -0.48693 | 0.97494 | -0.48221 | 18.6199
26 | 0.022912 | 0.0057447 | -0.022912 | -0.0057444 | 3.9796e-07 | 2.4392e-07 | 0.035008 | 0.035008 | 0.035008 | 0.9739 | -0.50257 | 0.97388 | -0.50293 | 9.6176
27 | -0.049929 | -0.012527 | 0.049989 | 0.012565 | 6.0072e-05 | 3.8102e-05 | 0.076209 | 0.076209 | 0.076209 | 0.97494 | -0.48221 | 0.97622 | -0.45701 | 20.9366
28 | 0.020253 | 0.0050782 | -0.02025 | -0.005076 | 3.6894e-06 | 2.2334e-06 | 0.030946 | 0.030946 | 0.030946 | 0.97388 | -0.50293 | 0.97369 | -0.50676 | 8.5018
29 | -0.1129 | -0.028416 | 0.11297 | 0.028465 | 7.7807e-05 | 4.9446e-05 | 0.17213 | 0.17213 | 0.17213 | 0.97622 | -0.45701 | 0.97695 | -0.4426 | 23.6439
30 | 0.062908 | 0.015851 | -0.062815 | -0.015792 | 9.2538e-05 | 5.889e-05 | 0.095919 | 0.095919 | 0.095919 | 0.97622 | -0.45701 | 0.97465 | -0.48781 | 26.3513
31 | 0.013916 | 0.0034885 | -0.013913 | -0.0034869 | 2.7684e-06 | 1.5688e-06 | 0.021267 | 0.021267 | 0.021267 | 0.97369 | -0.50676 | 0.97348 | -0.51093 | 5.8425
32 | -0.11639 | -0.029321 | 0.11678 | 0.029569 | 0.00039015 | 0.00024803 | 0.17733 | 0.17733 | 0.17733 | 0.97695 | -0.4426 | 0.98053 | -0.37276 | 24.3586
33 | 0.003416 | 0.00085581 | -0.0034156 | -0.00085603 | 3.7845e-07 | -2.2454e-07 | 0.0052029 | 0.0052031 | 0.0052031 | 0.97695 | -0.4426 | 0.97683 | -0.44492 | 1.4294
34 | 0.0042487 | 0.0010646 | -0.0042486 | -0.0010646 | 8.9035e-08 | -1.3342e-08 | 0.0064865 | 0.0064865 | 0.0064865 | 0.97465 | -0.48781 | 0.97463 | -0.48825 | 1.782
35 | 0.058566 | 0.014727 | -0.058508 | -0.01469 | 5.8042e-05 | 3.6906e-05 | 0.089432 | 0.089432 | 0.089432 | 0.97465 | -0.48781 | 0.97359 | -0.50858 | 24.5693
36 | 0.0086317 | 0.0021633 | -0.0086314 | -0.0021632 | 3.4492e-07 | 1.5506e-07 | 0.013194 | 0.013194 | 0.013194 | 0.97348 | -0.51093 | 0.97344 | -0.51177 | 3.6248
37 | -0.12232 | -0.030957 | 0.12237 | 0.030991 | 5.3304e-05 | 3.3647e-05 | 0.18574 | 0.18574 | 0.18574 | 0.98053 | -0.37276 | 0.98099 | -0.36369 | 17.0088
38 | 0.0034156 | 0.00085603 | -0.0034156 | -0.00085604 | 5.5934e-09 | -3.318e-09 | 0.0052031 | 0.0052031 | 0.0052031 | 0.97683 | -0.44492 | 0.97683 | -0.44496 | 1.4294
39 | 0.0091079 | 0.0022827 | -0.0091071 | -0.0022823 | 7.9292e-07 | 3.5758e-07 | 0.013578 | 0.013578 | 0.013578 | 0.99814 | -0.035745 | 0.99805 | -0.037572 | 3.7302
40 | -0.0091079 | -0.0022827 | 0.0091089 | 0.0022831 | 9.746e-07 | 4.3947e-07 | 0.013578 | 0.013578 | 0.013578 | 0.99814 | -0.035745 | 0.99826 | -0.033499 | 3.7302
41 | 0.0050229 | 0.0012587 | -0.0050226 | -0.0012587 | 2.5243e-07 | 4.7055e-09 | 0.0074887 | 0.0074887 | 0.0074887 | 0.99805 | -0.037572 | 0.99799 | -0.038628 | 2.0573
42 | -0.0091089 | -0.0022831 | 0.009109 | 0.0022832 | 1.1053e-07 | 4.9838e-08 | 0.013578 | 0.013578 | 0.013578 | 0.99826 | -0.033499 | 0.99827 | -0.033244 | 3.7302
43 | 0.011819 | 0.0029631 | -0.011816 | -0.0029616 | 2.9942e-06 | 1.5797e-06 | 0.017613 | 0.017613 | 0.017613 | 0.99855 | -0.027927 | 0.99827 | -0.033244 | 4.8387
44 | 0.0042486 | 0.0010646 | -0.0042482 | -0.0010647 | 3.9478e-07 | -5.9113e-08 | 0.0064865 | 0.0064866 | 0.0064866 | 0.97463 | -0.48825 | 0.97453 | -0.4902 | 1.782
45 | 0.044336 | 0.011138 | -0.044274 | -0.011099 | 6.2324e-05 | 3.9438e-05 | 0.067772 | 0.067772 | 0.067772 | 0.97359 | -0.50858 | 0.9721 | -0.53808 | 18.6188
46 | 0.1372 | 0.034817 | -0.13705 | -0.034723 | 0.00014924 | 9.446e-05 | 0.20777 | 0.20777 | 0.20777 | 0.98333 | -0.31844 | 0.98216 | -0.34108 | 19.0269
47 | -0.0044426 | -0.0011134 | 0.0044428 | 0.0011134 | 1.6677e-07 | -1.3129e-08 | 0.0067914 | 0.0067913 | 0.0067914 | 0.9734 | -0.51256 | 0.97344 | -0.51177 | 1.8658
48 | 0.12815 | 0.032491 | -0.12801 | -0.032403 | 0.00013907 | 8.7888e-05 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.98216 | -0.34108 | 0.98099 | -0.36369 | 17.7916
49 | 0.074538 | 0.018825 | -0.074376 | -0.018721 | 0.00016263 | 0.00010363 | 0.11159 | 0.11159 | 0.11159 | 0.99443 | -0.10556 | 0.99206 | -0.1512 | 30.6556
50 | 0.0036868 | 0.00092391 | -0.0036867 | -0.00092397 | 1.2706e-07 | -6.5191e-08 | 0.005497 | 0.0054971 | 0.0054971 | 0.99799 | -0.038628 | 0.99795 | -0.039351 | 1.5102
51 | 0.020322 | 0.0050958 | -0.020314 | -0.0050911 | 7.6879e-06 | 4.6577e-06 | 0.031108 | 0.031108 | 0.031108 | 0.9721 | -0.53808 | 0.9717 | -0.54602 | 8.5461
52 | 0.067025 | 0.016879 | -0.066978 | -0.016849 | 4.7266e-05 | 3.0089e-05 | 0.10056 | 0.10056 | 0.10056 | 0.99206 | -0.1512 | 0.9913 | -0.16596 | 27.6266
53 | 0.064929 | 0.016335 | -0.0649 | -0.016317 | 2.9296e-05 | 1.8643e-05 | 0.097486 | 0.097486 | 0.097486 | 0.9913 | -0.16596 | 0.99081 | -0.17541 | 26.7818
54 | -0.045586 | -0.011442 | 0.04559 | 0.011445 | 3.7319e-06 | 2.3612e-06 | 0.068589 | 0.068589 | 0.068589 | 0.98908 | -0.20905 | 0.98916 | -0.20733 | 18.843
55 | 0.042486 | 0.010665 | -0.042467 | -0.010653 | 1.8453e-05 | 1.1656e-05 | 0.063924 | 0.063924 | 0.063924 | 0.98908 | -0.20905 | 0.98861 | -0.21816 | 17.5614
56 | -0.053449 | -0.013414 | 0.053502 | 0.013448 | 5.3054e-05 | 3.3673e-05 | 0.08041 | 0.08041 | 0.08041 | 0.98916 | -0.20733 | 0.99024 | -0.18654 | 22.0908
57 | 0.02211 | 0.0055456 | -0.022107 | -0.0055436 | 3.2409e-06 | 1.9742e-06 | 0.03328 | 0.033281 | 0.033281 | 0.98861 | -0.21816 | 0.98845 | -0.22124 | 9.143
58 | -0.060335 | -0.01516 | 0.060367 | 0.015181 | 3.209e-05 | 2.0404e-05 | 0.090679 | 0.090679 | 0.090679 | 0.99024 | -0.18654 | 0.99081 | -0.17541 | 24.9118
59 | 0.018585 | 0.004661 | -0.01858 | -0.004658 | 5.0542e-06 | 3.0141e-06 | 0.027979 | 0.027979 | 0.027979 | 0.98845 | -0.22124 | 0.98815 | -0.22694 | 7.6865
60 | 0.016437 | 0.0041209 | -0.016432 | -0.0041183 | 4.3673e-06 | 2.5516e-06 | 0.024752 | 0.024752 | 0.024752 | 0.98815 | -0.22694 | 0.98787 | -0.23252 | 6.8
61 | 0.013123 | 0.003289 | -0.013123 | -0.0032887 | 6.736e-07 | 3.7225e-07 | 0.019768 | 0.019768 | 0.019768 | 0.98787 | -0.23252 | 0.98781 | -0.2336 | 5.4307
62 | 0.004743 | 0.0011885 | -0.0047426 | -0.0011885 | 3.869e-07 | -1.1094e-08 | 0.0071447 | 0.0071448 | 0.0071448 | 0.98781 | -0.2336 | 0.98772 | -0.23531 | 1.9629
63 | 0.0023761 | 0.00059539 | -0.002376 | -0.00059549 | 4.8919e-08 | -9.8995e-08 | 0.0035796 | 0.0035796 | 0.0035796 | 0.98772 | -0.23531 | 0.9877 | -0.23574 | 0.98341

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29846 | 0.076164

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032993 | 0.00082687
1 | 0.0028773 | 0.00072113
2 | 0.0036384 | 0.00091188
3 | 0.0040814 | 0.0010229
4 | 0.0029644 | 0.00074294
5 | 0.0029379 | 0.0007363
6 | 0.0027808 | 0.00069694
7 | 0.0034763 | 0.00087124
8 | 0.0094661 | 0.0023724
9 | 0.011606 | 0.0029087
10 | 0.0088849 | 0.0022268
11 | 0.011493 | 0.0028803
12 | 0.0056282 | 0.0014106
13 | 0.0052588 | 0.001318
14 | 0.0090588 | 0.0022703
15 | 0.017447 | 0.0043727
16 | 0.004014 | 0.001006
17 | 0.0055253 | 0.0013848
18 | 0.0026583 | 0.00066623
19 | 0.0063341 | 0.0015875
20 | 0.0052811 | 0.0013236
21 | 0.0055391 | 0.0013882
22 | 0.0034156 | 0.00085604
23 | 0.0040843 | 0.0010236
24 | 0.0030208 | 0.00075708
25 | 0.0027069 | 0.00067841
26 | 0.014172 | 0.0035518
27 | 0.0042482 | 0.0010647
28 | 0.0044426 | 0.0011134
29 | 0.0041886 | 0.0010498
30 | 0.0089042 | 0.0022316
31 | 0.0056356 | 0.0014124
32 | 0.0013358 | 0.00033478
33 | 0.023953 | 0.0060031
34 | 0.0073507 | 0.0018423
35 | 0.0020487 | 0.00051346
36 | 0.0031008 | 0.00077713
37 | 0.0078586 | 0.0019695
38 | 0.0068335 | 0.0017126
39 | 0.0035218 | 0.00088264
40 | 0.0045324 | 0.0011359
41 | 0.0021429 | 0.00053707
42 | 0.003309 | 0.00082931
43 | 0.0083797 | 0.0021002
44 | 0.0023666 | 0.00059311
45 | 0.002376 | 0.00059549
46 | 0.0036867 | 0.00092397
47 | 0.020314 | 0.0050911

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1